## Değerlendirme
ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
SIRA NO | EVRAK SAYISI | TALEP SAHİBİ | Başvuru Tarihi | TALEP GÜCÜ |  |  | Evrak Değerlendirme | Teknik Değerlendirme | Açıklama
|  |  |  | RES (kWe) | GES (kWe) | DİĞER (kW)
1 | 90033-300-3/1000036 | Harika Süt Ürünleri Hayvancılık Tarım Gıda İthalat Ve İhracat Ürünleri Ltd. Şti | 2020-08-28 |  | 60 |  | Uygun değil | Uygun değil | RED: Bağlantı gücü üzerinde başvuru yapılmıştır.
2 | 90033-000-28/1000331 | İmka İplik Tekstil İşletmeleri San. Ve Dış Tic. A.Ş | 2020-08-31 |  | 3600 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı Noktası Verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM TR-C Fider-2'den (Karıştıran2) enerjisini alan, 34014 CBS numaralı Onur DM'de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.
3 | 90033-000-32/1000347 | Pilsan Plastik Ve Oyuncak Sanayi A.Ş | 2020-08-31 |  | 2400 |  | Uygun | Uygun değil | RED: TEİAŞ TM görüşü olumsuz (Kısa devre)
4 | 90033-000-31/1000343 | Toraman Tekstil Deri Ve İnş. San. Ve Tic. A.Ş | 2020-08-31 |  | 2500 |  | Uygun | Uygun | Bağlantı Noktası Verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-C Fider-25'ten enerjisini alan, FİDER-25 DOĞUŞ 2 ENH'ın 894262 CBS numaralı direğinde bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası
5 | 3638 | Uzunköprü Grup Köyleri İçme Suyu Birliği | 2020-08-21 |  | 480 |  | Uygun değil | Uygun değil | Eksik Evrak: Ek-1 'de ve faaliyet yasağı beyanında isim ve tarih yok, isim belirtilmediği için yetki belge surumu anlaşılamadı, Tapu olarak sunulan evraklarda başvuru sahibi adına bir ifade yok, EİGM TDF sunumlarında projeksiyon sistemi belirtilmemiş, tüketim birleştirme için sunulan 18 tesisattan 3 adedi başvuru sahibi adına değil. EK-1'de belirtilen kurulu güç ile EİGM TDF formunda belirtilen kurulu güç tutarsız . RED: Bağlantı gücü toplamı üzerinde başvuru yapılmış.
6 | 90033-030-24/1000191 | Üçler Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş | 2020-08-28 | 3500 |  |  | Uygun | Uygun | Bağlantı noktası verildi: TEİAŞ 154/31,5 kV B.Karıştıran TM TR-C Fider-12'den enerjisini alan, 34208 CBS numaralı Boyner DM’de bulunan mevcuttaki tüketim tesisinin bağlantı noktası.

## 10 KW Altı GES Trafo Tablosu
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
TM ADI | TM KURULU GÜCÜ (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (Kva) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Başvurular
|  |  | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
Lüleburgaz TM | 150 | 1000 (TR-86, 70850 CBS) | 1 | 1.2
BOTAŞ TM | 300 | 250 (Duman Tatil DTT, 27340 CBS) | 1 | 4.4
Çerkezköy TM | 300 | 400 (TR 2-19, 41211 CBS) |  |  |  |  | 1 | 1.5