## TABLO-3
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
1781950 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765130/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 01:16 | 2022-12-01 02:55 | 1.6467 | 1 | 1377 | 0 | 1 | 6 | 193 | 0 | 2 | 1.4203 | 390.6729 | 0 | 0.6559 | 90.3596 | 185.6197 | 0 | 23.6638 | 2272.3922
1781938 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267007/27800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 01:25 | 2022-12-01 01:55 | 0.50361 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.5889 | 0 | 0 | 0 | 0.3714 | 0 | 0 | 69.9603
1781951 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652681/TR-45 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 01:27 | 2022-12-01 01:37 | 0.17361 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5231 | 0 | 0 | 0 | 0.1487 | 0 | 0 | 69.6718
1781953 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652682/TR-45 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 02:19 | 2022-12-01 02:36 | 0.275 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.339 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 79.647
1781962 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129422/27210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 02:30 | 2022-12-01 03:15 | 0.74361 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6634 | 0 | 0 | 0 | 0.2166 | 0 | 0 | 203.88
1781959 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28243751/40358 DM3/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 05:42 | 2022-12-01 06:28 | 0.76333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6208 | 0 | 0 | 0 | 1.5788 | 0 | 0 | 9.1996
2048270 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822999/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 06:20 | 2022-12-01 08:19 | 1.9833 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6795 | 0 | 0 | 7.2911 | 0 | 0 | 0 | 122.9706
1781960 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655521/74071 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 06:28 | 2022-12-01 06:52 | 0.3975 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.516 | 0 | 0.0972 | 0 | 0.4315 | 0 | 0 | 45.0447
1781981 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128461/27176 TRAFOSU ESKİ KABİN SOK AG ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 06:49 | 2022-12-01 10:43 | 3.8942 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.4947 | 0 | 0 | 0 | 30.5968 | 0 | 0 | 95.0915
1782001 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631619/PAZARLI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 07:13 | 2022-12-01 10:13 | 3.0019 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3538
1781983 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 07:36 | 2022-12-01 07:38 | 0.021111 | 3 | 1248 | 2 | 3 | 3 | 143 | 1 | 0 | 0.2358 | 2.6004 | 0.3844 | 0.0252 | 0.8198 | 1.0493 | 7.2838 | 0 | 1415.3987
1781987 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24555/A ÇIKIŞI-HAYRABOLU YOLU GİRİŞ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 08:03 | 2022-12-01 08:50 | 0.78056 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.389 | 0 | 0.7552 | 0 | 3.3775 | 0 | 0 | 87.5217
5008741 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762755/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-01 08:30 | 2022-12-01 18:00 | 9.5 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 263.8965 | 0 | 0 | 0 | 290.999 | 0 | 0 | 730.8955
5008727 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-01 08:31 | 2022-12-01 09:28 | 0.95 | 1 | 486 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0.3608 | 86.804 | 0 | 0 | 32.7923 | 51.5559 | 0 | 0 | 746.513
1782004 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 878007/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 08:32 | 2022-12-01 09:34 | 1.0325 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.0287 | 0 | 0 | 0 | 6.0612 | 0 | 0 | 255.0899
1782006 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1078606/21140 E ÇIKIŞ YÜKSEKOKUL CADDESİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 08:50 | 2022-12-01 10:50 | 1.9994 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8197
1781996 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117513/14200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 08:59 | 2022-12-01 09:46 | 0.78556 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3777 | 0 | 0 | 0 | 0.0323 | 0 | 0 | 48.41
5008729 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-01 09:00 | 2022-12-01 17:48 | 8.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5151
5008744 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 712956/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-01 09:00 | 2022-12-01 15:54 | 6.9 | 0 | 522 | 3 | 3 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 534.8258 | 137.1153 | 1.0283 | 381.3708 | 274.9679 | 0 | 0 | 1951.3081
5008746 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708416/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-01 09:00 | 2022-12-01 11:00 | 2 | 1 | 1140 | 2 | 2 | 11 | 184 | 1 | 0 | 14.557 | 323.8308 | 22.7717 | 1.1131 | 140.3091 | 173.937 | 321.5471 | 0 | 2339.0658
1782009 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657897/74231 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 09:02 | 2022-12-01 10:15 | 1.2117 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6548 | 0 | 1.3071 | 0 | 6.4409 | 0 | 0 | 67.4028
1782011 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1804650/40406 TR43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 09:07 | 2022-12-01 10:05 | 0.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8065 | 0 | 0 | 2.8065
1782010 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 710167/A ÇIKIŞI-BAKKAL ÇIK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 09:08 | 2022-12-01 11:24 | 2.2714 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.542 | 0 | 0 | 0 | 7.1655 | 0 | 0 | 76.7075
1781999 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661595/TR27 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 09:09 | 2022-12-01 09:32 | 0.38139 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0.4363 | 0 | 0 | 17.4373
1782013 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 885421/DM2-TR11 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 09:09 | 2022-12-01 09:27 | 0.29528 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 14.3471 | 0 | 0 | 0 | 20.6993 | 9.9623 | 0 | 571.0087
1782014 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 262902/27165 NOLU KAMELYA SİTESİ TR | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 09:11 | 2022-12-01 11:06 | 1.9197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0306
1782023 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 111859/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 09:18 | 2022-12-01 15:12 | 5.8961 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.0928 | 0 | 0 | 0 | 13.3053 | 0 | 0 | 54.3981
2048287 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18060/18050 DM- TOKİ ANA DM ÇIKIŞI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 09:19 | 2022-12-01 11:19 | 2.0003 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 145.4674 | 0 | 0 | 0 | 1.9283 | 0 | 0 | 518.3957
1782022 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700325/18700 NOLU DM KARYA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 09:20 | 2022-12-01 09:20 | 0.0072222 | 1 | 348 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0.0819 | 0.6489 | 0 | 0 | 1.1746 | 0.8953 | 0 | 0 | 385.8007
1782026 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785684/DTR2 KAHVE (785684) AG ÇIKIŞ ŞLTRİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 09:26 | 2022-12-01 11:44 | 2.3036 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4755 | 0 | 0 | 0 | 13.8097 | 0 | 0 | 39.2852
3018721 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-01 09:27 | 2022-12-01 16:27 | 7 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 87.5833 | 0 | 0 | 0 | 60.2886 | 0 | 0 | 274.8719
1782025 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335094/43545 B.YON.TR 13 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 09:27 | 2022-12-01 10:10 | 0.72333 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9252 | 0 | 0 | 0 | 1.1376 | 0 | 0 | 66.0628
1782024 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820842/ 95504 NOLU DT YENİCE KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 09:28 | 2022-12-01 09:59 | 0.51417 | 0 | 322 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26.1043 | 0 | 0.4923 | 0 | 17.2489 | 0 | 0 | 420.8455
5008742 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888380/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-01 09:30 | 2022-12-01 18:06 | 8.6 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 350.0448 | 0 | 0 | 0 | 184.9744 | 0 | 0 | 789.0192
2048289 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205407/21095 F ÇIKIŞ MERCAN SOKAK | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 09:36 | 2022-12-01 10:00 | 0.4 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1656 | 0 | 0 | 0 | 0.0893 | 0 | 0 | 93.2549
1782027 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 09:37 | 2022-12-01 09:38 | 0.021111 | 1 | 338 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0.1456 | 1.5866 | 0 | 0 | 1.2457 | 0.6634 | 0 | 0 | 386.6413
1782028 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858795/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 09:38 | 2022-12-01 09:53 | 0.24611 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8.8566 | 0 | 0 | 0 | 9.5755 | 0 | 0 | 327.4321
1782031 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830613/Uzk. ASLIHAN KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 09:45 | 2022-12-01 09:46 | 0.0088889 | 1 | 362 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.4429 | 0.8255 | 0 | 0 | 0 | 0.3667 | 0 | 0 | 401.6351
1782018 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263993/27445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 09:46 | 2022-12-01 15:30 | 5.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7017
1782033 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 09:47 | 2022-12-01 09:56 | 0.15667 | 3 | 666 | 8 | 3 | 4 | 66 | 3 | 0 | 19.1926 | 17.09 | 16.7762 | 0.6655 | 2.5722 | 6.5582 | 7.6303 | 0 | 823.485
1782038 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 09:51 | 2022-12-01 09:58 | 0.12722 | 1 | 200 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.1773 | 2.9137 | 6.797 | 0 | 0 | 1.2447 | 0 | 0 | 247.1327
1782037 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 09:51 | 2022-12-01 09:58 | 0.12528 | 1 | 535 | 10 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0.1773 | 7.1728 | 6.797 | 0 | 0 | 4.2849 | 0 | 0 | 643.432
1782039 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116295/27006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 09:51 | 2022-12-01 11:31 | 1.6747 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 2.0238 | 0 | 0 | 7.2598
11293780 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368089/DM4 ULAŞ->>(368039)AG ŞLR A | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 09:52 | 2022-12-01 10:11 | 0.31667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.537
1782040 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710167/TATARLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 09:58 | 2022-12-01 11:01 | 1.0569 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3401
3018712 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 79365/FİDER-15 ŞAHİNLER ENERJİ ENH | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-01 10:00 | 2022-12-01 14:00 | 4.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7869.4954 | 0 | 7870.4954
5008745 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765014/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-01 10:00 | 2022-12-01 14:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.5873 | 0 | 0 | 0 | 332.5873
5008743 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-01 10:01 | 2022-12-01 11:01 | 1 | 0 | 1403 | 0 | 0 | 4 | 118 | 1 | 0 | 0 | 289.5312 | 0 | 0 | 88.9946 | 71.5564 | 111.7978 | 0 | 2087.88
1782041 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39189/STECO DM>>(39189)PEKER KİMYA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 10:03 | 2022-12-01 10:40 | 0.62111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1225 | 0 | 1.9475 | 0 | 17.07
1782043 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14446730/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 10:04 | 2022-12-01 16:53 | 6.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1324 | 0 | 0 | 29.1324
1782061 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334866/43622 B.YON. TR 5 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 10:08 | 2022-12-01 10:50 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1627 | 0 | 0 | 0 | 0.0599 | 0 | 0 | 2.2226
1782045 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804326/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 10:09 | 2022-12-01 10:10 | 0.015556 | 1 | 260 | 1 | 1 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0.0027 | 0.6307 | 0.0211 | 0 | 0.038 | 0.4258 | 0 | 0 | 309.1183
1782048 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 306964/41216 DM2/18A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-01 10:21 | 2022-12-01 10:56 | 0.59111 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.6165 | 0 | 0 | 0 | 6.1785 | 0 | 0 | 199.795
1782065 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1099908/A ÇIKIŞI OSMAN ARAL MAĞAZA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 10:32 | 2022-12-01 11:29 | 0.94361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0767
1782052 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102044/15420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 10:48 | 2022-12-01 12:09 | 1.3464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1782066 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611538/TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 10:48 | 2022-12-01 13:11 | 2.3839 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.7636 | 0 | 0 | 0 | 2.8619 | 0 | 0 | 35.6255
5008733 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708416/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-01 11:00 | 2022-12-01 12:57 | 1.9494 | 1 | 1140 | 2 | 2 | 11 | 184 | 1 | 0 | 14.2764 | 317.5879 | 20.5139 | 1.0027 | 134.7527 | 169.3051 | 299.6587 | 0 | 2298.0974
1782053 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 790331/80490 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 11:03 | 2022-12-01 13:42 | 2.6533 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.0435 | 0 | 0 | 0 | 67.8739 | 0 | 0 | 223.9174
3018722 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885475/YENİCE TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-01 11:05 | 2022-12-01 17:48 | 6.7167 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.674 | 0 | 0 | 0 | 71.9199 | 0 | 0 | 163.5939
2048284 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92545/92545 K FENER KENT TR TRF GEN BAKIM | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 11:21 | 2022-12-01 11:36 | 0.25 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.1894 | 0 | 0 | 0 | 0.739 | 0 | 0 | 116.9284
1782072 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653509/73520 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 11:24 | 2022-12-01 13:52 | 2.4681 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.7818 | 0 | 0 | 0 | 16.7697 | 0 | 0 | 101.5515
1782056 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 377195/DTR1/55-4->>(377195) AG ŞLTR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 11:31 | 2022-12-01 13:33 | 2.0411 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 143.9922 | 0 | 0 | 0 | 61.2709 | 0 | 0 | 580.2631
1782074 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 782153/DM3/21 (782153) GARAJ AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 11:33 | 2022-12-01 12:18 | 0.75056 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0485 | 0 | 0 | 0 | 11.539 | 0 | 0 | 50.5875
1782075 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590849/P.KÖY TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 11:34 | 2022-12-01 12:50 | 1.2694 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2846
2048271 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102620/15430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 11:51 | 2022-12-01 12:09 | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4124
1782081 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 12:04 | 2022-12-01 12:40 | 0.59444 | 0 | 613 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 70.2764 | 0 | 0 | 1.5279 | 58.2323 | 0 | 0 | 843.0366
1782084 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730487/C ÇIKIŞI-TR-39 BAĞLAR TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 12:05 | 2022-12-01 17:07 | 5.0322 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7179 | 0 | 0 | 0 | 1.9807 | 0 | 0 | 35.6986
1782082 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756514/SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 12:07 | 2022-12-01 12:33 | 0.43167 | 1 | 1492 | 7 | 23 | 5 | 971 | 2 | 0 | 1.6256 | 108.5177 | 2.515 | 2.6594 | 36.2149 | 178.0933 | 88.1695 | 0 | 2918.7954
1782083 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 12:09 | 2022-12-01 12:17 | 0.13528 | 1 | 423 | 5 | 1 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0.6784 | 7.4274 | 4.1716 | 0 | 7.3862 | 3.594 | 0 | 0 | 505.2576
2048285 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435271/92420 K ERİKLİ S KÖKTR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT E | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 12:10 | 2022-12-01 12:30 | 0.33333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.4816 | 0 | 0 | 0 | 0.7404 | 0 | 0 | 55.222
1782085 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 12:19 | 2022-12-01 12:20 | 0.012222 | 7 | 3104 | 11 | 24 | 32 | 568 | 7 | 0 | 0.2754 | 12.105 | 0.5411 | 0.1067 | 13.3706 | 8.4097 | 121.2232 | 0 | 3909.0317
1782086 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858303/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 12:20 | 2022-12-01 12:21 | 0.019444 | 0 | 196 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.4519 | 0 | 0.011 | 0 | 0.2087 | 0 | 0 | 216.6716
1782079 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1804650/40406 TR43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 12:25 | 2022-12-01 14:53 | 2.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6137 | 0 | 0 | 5.6137
1782092 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10797870/95504 E YENİCE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 12:27 | 2022-12-01 17:54 | 5.4569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1107
1782096 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500820/Mrç. KÜPLÜ TR5 C-SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 12:38 | 2022-12-01 13:51 | 1.2181 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7831
1782095 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128461/27175 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ M | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 12:43 | 2022-12-01 14:47 | 2.0633 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.9161 | 0 | 0 | 0 | 18.282 | 0 | 0 | 76.1981
1782094 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 12:45 | 2022-12-01 12:56 | 0.18222 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8.0789 | 0 | 0 | 0 | 9.7553 | 0 | 0 | 260.8342
5008732 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-01 13:00 | 2022-12-01 13:55 | 0.91667 | 0 | 1404 | 0 | 0 | 4 | 118 | 1 | 0 | 0 | 255.0198 | 0 | 0 | 79.3312 | 63.9867 | 99.3405 | 0 | 2024.6782
1782097 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761384/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 13:03 | 2022-12-01 15:04 | 2.0131 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 78.4441 | 0 | 0 | 0 | 57.2434 | 0 | 0 | 349.6875
1782098 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42180/42182 NOLU DM / SİRKECİ DM RİNG (42180) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-01 13:06 | 2022-12-01 16:35 | 3.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3431 | 0 | 2092.5204 | 0 | 2119.8635
1782123 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 707312/DM4 TR22 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 13:06 | 2022-12-01 13:39 | 0.55778 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.0592 | 0 | 0 | 0 | 2.1942 | 0 | 0 | 73.2534
1782100 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33703/HOBİM DM >>(33703) EFTA DM | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 13:07 | 2022-12-01 15:47 | 2.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9288.442 | 0 | 9295.442
1782122 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 13:09 | 2022-12-01 13:15 | 0.096667 | 0 | 18 | 2 | 20 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 2.1581 | 0.3877 | 0.8217 | 0.6407 | 0 | 0 | 53.6022
1782130 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33705/EMİN DM >>(33705) ALKAS DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 13:11 | 2022-12-01 18:02 | 4.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7615.2051 | 0 | 7618.2051
1782125 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803609/DANİŞMENT ÖZEL MÜŞTERLR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 13:14 | 2022-12-01 13:21 | 0.11694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1587
1782131 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 896363/74122 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 13:26 | 2022-12-01 15:04 | 1.6322 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.8555 | 0 | 0.0403 | 0 | 3.2779 | 0 | 0 | 99.1737
1782105 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 500820/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 13:34 | 2022-12-01 14:00 | 0.43278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2665
1782132 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266021/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 13:38 | 2022-12-01 14:03 | 0.41306 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5103
1782134 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 13:50 | 2022-12-01 13:51 | 0.011944 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.5173 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.4561 | 0 | 0 | 225.9761
1782137 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 13:52 | 2022-12-01 13:53 | 0.015278 | 1 | 341 | 0 | 10 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0.0208 | 0.0343 | 0.3536 | 0 | 0 | 393.1227
1782155 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 13:52 | 2022-12-01 14:13 | 0.35 | 11 | 1787 | 4 | 19 | 16 | 188 | 0 | 0 | 6.4881 | 77.9234 | 4.4203 | 0.9958 | 26.7134 | 35.2043 | 0 | 0 | 2176.7453
1782138 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 14:17 | 2022-12-01 14:28 | 0.19278 | 7 | 3104 | 11 | 24 | 32 | 568 | 7 | 0 | 3.1558 | 138.9492 | 6.9769 | 1.3752 | 154.519 | 97.9695 | 1438.37 | 0 | 5594.3156
1782112 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621793/ATAKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 14:47 | 2022-12-01 15:09 | 0.37417 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7541 | 0 | 0 | 0 | 0.1669 | 0 | 0 | 17.921
1782114 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 887705/DEVELİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 15:02 | 2022-12-01 16:05 | 1.0525 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.438 | 0 | 0 | 0 | 8.4288 | 0 | 0 | 144.8668
2048274 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 663275/BESKİ BIÇKICILAR TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 15:31 | 2022-12-01 16:01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7949 | 0 | 0 | 49.7949
1782147 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804094/ 92640 YAYLA KÖK VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 15:33 | 2022-12-01 19:28 | 3.9242 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 105.2014 | 0 | 0 | 0 | 62.2692 | 0 | 0 | 361.4706
1782153 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 126666/A ÇIKIŞI-MÜŞTEREK HAT-SU POMP. ÇIK. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 15:53 | 2022-12-01 18:00 | 2.1222 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1886
1782150 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 15:57 | 2022-12-01 16:09 | 0.2025 | 0 | 1695 | 3 | 7 | 9 | 257 | 1 | 0 | 0 | 82.7667 | 3.1411 | 0.9028 | 36.7909 | 37.6588 | 4.9894 | 0 | 2138.2497
1782151 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 15:57 | 2022-12-01 16:10 | 0.21889 | 0 | 125 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.4714 | 0.2295 | 0.1218 | 0.2284 | 1.7399 | 0 | 0 | 154.791
1782154 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721339/25970 NOLU TRAFO YÖRÜCEK TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 15:57 | 2022-12-01 16:56 | 0.98056 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2839 | 0 | 0 | 0 | 1.0123 | 0 | 0 | 47.2962
1782152 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611045/SİSLİOBA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 16:00 | 2022-12-01 17:17 | 1.2889 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9948 | 0 | 0 | 0 | 2.7519 | 0 | 0 | 40.7467
1782163 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 445756/25860 NOLU TRAFO DEVECİ TR-1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 16:15 | 2022-12-01 16:46 | 0.51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2666
1782158 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 16:18 | 2022-12-01 16:27 | 0.15056 | 0 | 569 | 0 | 3 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 22.2775 | 0 | 0.0198 | 0 | 5.5008 | 0 | 0 | 698.7981
1782159 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310039/40300 DM3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 16:19 | 2022-12-01 23:34 | 7.2467 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90.951 | 0 | 0 | 0 | 23.138 | 0 | 0 | 173.089
1782184 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95210/ 92640 NOLU DM YAYLA KÖK ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 16:31 | 2022-12-01 19:31 | 3.0003 | 0 | 130 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.0441 | 0 | 1.1803 | 8.1652 | 0.158 | 0 | 0 | 165.5476
1782165 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700338/18700 NOLU DM KARYA ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 16:37 | 2022-12-01 19:35 | 2.9747 | 0 | 306 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 126.632 | 0 | 0 | 49.6463 | 123.1376 | 0 | 0 | 636.4159
5008731 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-01 16:51 | 2022-12-01 18:01 | 1.1667 | 1 | 486 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0.5584 | 134.3447 | 0 | 0 | 34.562 | 57.4962 | 0 | 0 | 801.9613
1782176 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 815687/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 16:52 | 2022-12-01 17:40 | 0.80306 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9105 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | 0 | 29.0615
1782190 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820340/ 95200 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 16:52 | 2022-12-01 17:01 | 0.14167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0007
1782187 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808190/ 95740 NOLU DM TRAPEZ 9 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 16:52 | 2022-12-01 17:06 | 0.22694 | 0 | 141 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.5775 | 0 | 0.0532 | 0 | 1.406 | 0 | 0 | 166.0367
1782192 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362877/TR2/40 ŞYHSNN KVNÇ KBN AG ÇKŞ ŞLTRİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 16:54 | 2022-12-01 18:59 | 2.0886 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.6706 | 0 | 0 | 0 | 17.7594 | 0 | 0 | 105.43
1782193 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361251/DTR6/010-1 ->> (361251) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 17:02 | 2022-12-01 17:58 | 0.93806 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.8853 | 0 | 0 | 0 | 7.2097 | 0 | 0 | 137.095
1782202 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821013/ 95740 NOLU DM TRAPEZ 9 NOLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 17:10 | 2022-12-01 20:40 | 3.5064 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.6257 | 0 | 0.6973 | 0 | 14.3301 | 0 | 0 | 86.6531
1782204 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369018/DTR-3 VAKIFLAR DÜĞÜN->>(369018)AG ŞLTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 17:16 | 2022-12-01 18:45 | 1.4803 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1187 | 0 | 1.9993 | 0 | 1.9969 | 0 | 0 | 60.1149
1782199 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 112453/17710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 17:19 | 2022-12-01 20:03 | 2.7406 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.032 | 0 | 0 | 0 | 4.9488 | 0 | 0 | 149.9808
11293846 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15450468/41321 TR3/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 17:26 | 2022-12-01 17:35 | 0.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1252
1782221 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761647/42000 NOLU DM / VELİKÖY DM 4 (761647) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 17:37 | 2022-12-01 18:33 | 0.92028 | 0 | 960 | 0 | 0 | 3 | 103 | 1 | 1 | 0 | 211.8652 | 0 | 0 | 52.2711 | 60.8358 | 0.3889 | 1.5277 | 1394.8887
1782210 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 330400/44860 K.YON TR 4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 17:39 | 2022-12-01 18:20 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1546
1782212 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633466/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 17:52 | 2022-12-01 18:37 | 0.74667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6475 | 0 | 0 | 0 | 2.4936 | 0 | 0 | 14.1411
1782223 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741219/21070 NOLU DM / DM 81 ÇIKIŞI (741219) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 17:54 | 2022-12-01 18:00 | 0.10028 | 0 | 3531 | 0 | 6 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 24.201 | 0 | 0.1112 | 0 | 8.4381 | 0 | 0.9616 | 3714.7119
1782225 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 893258/74232 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 17:59 | 2022-12-01 21:06 | 3.1092 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.0263 | 0 | 1.5265 | 0 | 0.0086 | 0 | 0 | 131.5614
1782226 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633366/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 18:00 | 2022-12-01 18:45 | 0.75667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5152
1782194 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 417302/85088 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 18:10 | 2022-12-01 18:35 | 0.41667 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0898 | 0 | 0.0833 | 0 | 0.0182 | 0 | 0 | 5.1913
1782232 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/DM4/13 MTR YR 3.MEV->(788804)AKLN UN ÖNÜ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 19:01 | 2022-12-01 19:15 | 0.22444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0.0675 | 0 | 0 | 11.702 | 3.7179 | 80.4344 | 16.0873 | 139.0091
1782236 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881546/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 19:17 | 2022-12-01 20:05 | 0.80083 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8179 | 0 | 0 | 0 | 0.5932 | 0 | 0 | 108.4111
1782237 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | Dağıtım Transformatörü | 367998/DM16 ULAŞ->>(367998) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 19:28 | 2022-12-01 21:02 | 1.5603 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69.8512 | 0 | 0 | 0 | 33.2652 | 0 | 0 | 312.1164
1782238 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372973/DTR-21 VELİMEŞE | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 19:33 | 2022-12-01 20:58 | 1.415 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0923
2048275 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600480/56201 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 19:43 | 2022-12-01 20:36 | 0.88333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6989 | 0 | 0 | 0 | 0.5574 | 0 | 0 | 6.2563
1782262 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336182/43824 B.YON. TR 33 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 20:10 | 2022-12-01 20:45 | 0.58333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4137 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 27.4138
1782245 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 653514/73020 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 21:18 | 2022-12-01 23:12 | 1.9047 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.5629 | 0 | 0 | 0 | 6.9802 | 0 | 0 | 94.5431
1782266 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840225/85061 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 21:37 | 2022-12-01 22:30 | 0.88333 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.0137 | 0 | 0.0266 | 0 | 6.9258 | 0 | 0 | 108.9661
1782247 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 42120/42120 TR8 TR GNL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 21:47 | 2022-12-01 23:15 | 1.4594 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 90.3144 | 0 | 0 | 0 | 47.7432 | 0 | 0 | 463.0576
11293869 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 68629654/40510 DM9/22 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 21:54 | 2022-12-01 22:08 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1519 | 0 | 0 | 1.1519
1782267 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635403/KIYIKÖY TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 22:01 | 2022-12-01 23:17 | 1.2656 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7501 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 62.8891
1782268 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33726/ÇAPKINOĞLU DM (2021) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 23:01 | 2022-12-01 23:10 | 0.13861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8909 | 0 | 14.8251 | 0 | 26.716
3018727 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33755/ALFA KUTU DM>>(33755)DEMİR GRUP DM1 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-01 23:04 | 2022-12-01 23:47 | 0.71667 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 21.6038 | 0.3051 | 0 | 0 | 306.2433 | 0 | 486.1703 | 0 | 831.3225
1782250 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336553/43210 TR 1/10 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-01 23:27 | 2022-12-01 23:55 | 0.46667 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.1076 | 0 | 0 | 0 | 3.8256 | 0 | 0 | 135.9332
1782274 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782992/DM04/TR01 ÖNRLR>>(782992)KUMSAY HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 00:15 | 2022-12-02 00:58 | 0.72111 | 2 | 141 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1.3745 | 65.364 | 0.6714 | 0.3064 | 44.8075 | 2.0165 | 197.3908 | 0 | 474.9311
1782281 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 01:41 | 2022-12-02 03:21 | 1.6558 | 0 | 458 | 19 | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 97.3273 | 529.2321 | 1.6145 | 2.88 | 36.33 | 0 | 0 | 1219.3839
1782282 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782992/DM04/TR01 ÖNRLR>>(782992)KUMSAY HATTI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 02:01 | 2022-12-02 04:01 | 1.9967 | 2 | 141 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3.4919 | 166.0633 | 1.6012 | 0.7308 | 119.6558 | 5.3775 | 526.5624 | 0 | 986.4829
1782256 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439975/91212 K TR2/22 Akça Mar TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 02:24 | 2022-12-02 03:09 | 0.74417 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1996
1782284 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740698/21290 NOLU DM / TR 53 ÇIKIŞI (740698) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 02:43 | 2022-12-02 03:55 | 1.2006 | 0 | 63 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.9412 | 0 | 1.0117 | 0 | 5.7391 | 0 | 0 | 107.692
1782287 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94560/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 03:06 | 2022-12-02 04:21 | 1.2428 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 72.1266 | 0 | 0 | 0 | 43.6208 | 0 | 0 | 465.7474
1782257 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847677/Uzk.BALABANKÖY ÇIKIŞI ENH | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 03:17 | 2022-12-02 07:59 | 4.7072 | 0 | 49 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.9463 | 126.9478 | 0 | 114.0665 | 7.4483 | 0 | 0 | 353.4089
1782302 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817580/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 06:45 | 2022-12-02 11:12 | 4.4483 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.0786 | 0 | 0 | 0 | 42.9674 | 0 | 0 | 135.046
1782303 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260887/27665 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 07:15 | 2022-12-02 08:54 | 1.6533 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0264
1782304 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 378878/DM1/60-3->>(365721)BHÇLİ EVLR AG ŞTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 07:36 | 2022-12-02 10:13 | 2.6097 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.1948 | 0 | 0 | 0 | 8.5906 | 0 | 0 | 174.7854
1782305 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202500/A ÇIKIŞI TEPE YUKARI MAH. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 07:55 | 2022-12-02 09:50 | 1.9111 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9893
1782299 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611425/İĞNEADA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 08:10 | 2022-12-02 08:58 | 0.80417 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5556 | 0 | 0 | 0 | 1.3073 | 0 | 0 | 39.8629
1782300 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 33527/DOGA KENT -->> 782990 DİREK AG ÇIKIŞ - A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 08:18 | 2022-12-02 11:16 | 2.96 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.1264
1782321 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14735380/40406 TR43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 08:32 | 2022-12-02 10:31 | 1.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4836 | 0 | 0 | 3.4836
1782322 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 730721/A ÇIKIŞI-OTOGAR TARAFI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 08:36 | 2022-12-02 10:19 | 1.7186 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.9527 | 0 | 0 | 0 | 13.605 | 0 | 0 | 84.5577
1782310 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82270/82270 NO DTT(04-TR/10 ÇOKALCA CAMİ)ÇIKŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 08:51 | 2022-12-02 09:49 | 0.96361 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 99.9614 | 0 | 0 | 0 | 15.7445 | 0 | 0 | 758.7059
1782312 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232636/20085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 08:57 | 2022-12-02 10:02 | 1.0797 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1217
5008735 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764405/DM 1/13 - 764405 ARDIÇ ELK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-02 09:00 | 2022-12-02 09:48 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1606 | 0 | 1229.9614 | 0 | 1285.122
3018724 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-02 09:00 | 2022-12-02 17:14 | 8.2333 | 1 | 17 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.6556 | 31.4683 | 6.0519 | 1.9797 | 538.5512 | 21.1367 | 0 | 0 | 638.8434
5008750 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 899228/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-02 09:00 | 2022-12-02 14:22 | 5.3667 | 14 | 1306 | 18 | 19 | 29 | 208 | 8 | 0 | 122.3767 | 1611.6927 | 1095.9904 | 45.0152 | 4700.3437 | 1069.6723 | 5587.05 | 0 | 15834.141
5008751 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 894952/73210 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-02 09:01 | 2022-12-02 16:07 | 7.1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.0458 | 0 | 0.0091 | 0 | 72.4772 | 0 | 0 | 112.5321
5008738 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Dağıtım Transformatörü | 117112/KUYSAN SİTESİ TR | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-02 09:02 | 2022-12-02 17:00 | 7.9631 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.4762 | 0 | 0 | 0 | 68.7801 | 0 | 0 | 248.2563
11293892 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635557/EVRENCİK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 09:06 | 2022-12-02 09:30 | 0.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2029 | 0 | 0 | 0 | 0.0377 | 0 | 0 | 8.2406
1782316 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721122/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 09:14 | 2022-12-02 10:06 | 0.87389 | 0 | 80 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.5336 | 0 | 1.8527 | 5.1281 | 5.9939 | 0 | 0 | 121.5083
1782325 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897547/AHMETBEY KÖK - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 09:14 | 2022-12-02 09:36 | 0.36361 | 2 | 43 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0.6002 | 3.0281 | 0.1999 | 0.2119 | 52.7557 | 1.1755 | 0.6382 | 0 | 120.6095
3018713 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885475/YENİCE DM4 ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-02 09:17 | 2022-12-02 17:17 | 8 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 163.4029 | 0 | 0 | 0 | 183.2175 | 0 | 0 | 554.6204
1782328 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 743025/21401 NOLU DM / GAZİKÖY ÇIKIŞI (743025) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 09:21 | 2022-12-02 09:52 | 0.52722 | 0 | 261 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 16.5634 | 0 | 0.3082 | 0 | 4.2821 | 0 | 0.6922 | 296.8459
1782318 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330035/44825 K.YON. TR 5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTER B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 09:35 | 2022-12-02 10:06 | 0.51056 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7027 | 0 | 0.0315 | 0 | 0.8904 | 0 | 0 | 35.6246
1782332 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 141885/ATATÜRK BULVARI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 09:38 | 2022-12-02 10:37 | 0.98417 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18.2349 | 0 | 0 | 0 | 19.5812 | 0 | 0 | 178.8161
1782331 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55840/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 09:40 | 2022-12-02 11:30 | 1.8372 | 6 | 3222 | 0 | 1 | 18 | 282 | 0 | 0 | 43.5491 | 586.5674 | 0 | 0.1149 | 661.4 | 565.2397 | 0 | 0 | 5385.8711
1782337 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3085385/95017 K MECİDİYE S TR02 DM TRF AG Ç ŞL B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 09:52 | 2022-12-02 10:41 | 0.82278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0473
1782335 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57180/DM18 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 09:53 | 2022-12-02 09:58 | 0.083611 | 0 | 3407 | 0 | 5 | 3 | 477 | 2 | 1 | 0 | 59.6808 | 0 | 1.5534 | 8.9359 | 46.1308 | 10.3163 | 0.0475 | 4021.6647
1782336 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 59362/F3 VİZE MERKEZ ÇIK. DM3TR1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 09:53 | 2022-12-02 10:05 | 0.20278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5666 | 0 | 9.5666
1782320 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 360497/DTR5/009 ->> (360497) AG ŞLTR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 09:53 | 2022-12-02 11:00 | 1.1139 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.3485 | 0 | 0 | 0 | 1.9483 | 0 | 0 | 38.2968
11293879 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521251/86020 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 10:00 | 2022-12-02 10:25 | 0.41667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2757
2048276 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 533240/Uzk. C-ÇOLAKOĞLU SOL TARAF 1.BAKS | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 10:00 | 2022-12-02 10:45 | 0.75 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6005 | 0 | 0 | 0 | 2.1114 | 0 | 0 | 105.7119
1782361 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14280283/40358 DM3/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 10:19 | 2022-12-02 19:45 | 9.4411 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0126 | 0 | 0 | 0 | 16.9162 | 0 | 0 | 44.9288
1782365 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101717/15755 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 10:19 | 2022-12-02 11:56 | 1.625 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.8526 | 0 | 0 | 0 | 11.7253 | 0 | 0 | 49.5779
1782343 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14748729/91212 K TR2/22 Akça Mar TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 10:29 | 2022-12-02 12:06 | 1.6206 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8961
1782444 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881619/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 10:33 | 2022-12-02 16:43 | 6.1728 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1441 | 0 | 0 | 0 | 42.2336 | 0 | 0 | 76.3777
1782445 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404695/81030 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 10:39 | 2022-12-02 11:16 | 0.61278 | 0 | 162 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.1052 | 0 | 0.0108 | 0 | 2.9173 | 0 | 0 | 188.0333
1782499 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 35801767/42120 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 10:47 | 2022-12-02 11:36 | 0.81944 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9219
1782346 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102942/14115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 10:47 | 2022-12-02 11:58 | 1.1889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 37.418 | 0 | 0 | 70.537
1782348 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 894001/73550 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 10:48 | 2022-12-02 12:50 | 2.0383 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.7018 | 0 | 0 | 0 | 17.9006 | 0 | 0 | 69.6024
1782500 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104491/14030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 10:50 | 2022-12-02 11:33 | 0.72167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8915
1782501 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781522/DTR-2(ESKİ)ESENLER->> (781522) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 10:51 | 2022-12-02 12:36 | 1.7461 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.6085 | 0 | 0 | 0 | 34.1751 | 0 | 0 | 194.7836
1782502 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893989/B.KARIŞTIRAN TR/15 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 11:18 | 2022-12-02 12:43 | 1.4183 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 59.716 | 0 | 0 | 0 | 33.2034 | 0 | 0 | 342.9194
1782503 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 11:18 | 2022-12-02 12:51 | 1.5489 | 0 | 613 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 174.2241 | 0 | 0 | 3.9558 | 150.1494 | 0 | 0 | 1041.3293
1782506 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894353/ASTAŞ_MARMARA CAM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 11:24 | 2022-12-02 11:26 | 0.042222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0798 | 0 | 463.2559 | 0 | 471.3357
1782351 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785257/DTR1 TÜRKGÜCÜ ->> (785257) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 11:25 | 2022-12-02 12:18 | 0.89 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5963 | 0 | 0 | 0 | 1.5657 | 0 | 0 | 51.162
1782507 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 11:30 | 2022-12-02 11:31 | 0.0069444 | 3 | 609 | 9 | 3 | 12 | 67 | 2 | 0 | 0.0208 | 1.0786 | 0.0768 | 0.0102 | 1.615 | 0.9462 | 26.695 | 0 | 735.4426
1782509 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 11:41 | 2022-12-02 12:56 | 1.2525 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 64.066 | 0 | 0 | 0 | 35.9162 | 0 | 0 | 453.9822
1782511 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 11:50 | 2022-12-02 11:59 | 0.14472 | 1 | 134 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.7093 | 2.2203 | 0.0606 | 0 | 6.0507 | 1.1702 | 0 | 0 | 166.2111
1782353 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 360660/DM5/6 EDRNE 4SK->>(360660)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 12:08 | 2022-12-02 15:06 | 2.9594 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42.5399 | 0 | 0 | 0 | 28.3417 | 0 | 0 | 178.8816
1782515 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 205407/21095 E ÇIKIŞ SAĞLIK SOKAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 12:09 | 2022-12-02 13:29 | 1.3269 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0804 | 0 | 0 | 0 | 0.2862 | 0 | 0 | 98.3666
1782516 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725078/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 12:20 | 2022-12-02 12:23 | 0.061389 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5799 | 0 | 0 | 0 | 0.0771 | 0 | 0 | 34.657
1782355 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261804/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 12:23 | 2022-12-02 14:59 | 2.6047 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9839
1782356 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104811/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 12:41 | 2022-12-02 13:31 | 0.82806 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7623
1782541 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730721/A ÇIKIŞI-OTOGAR TARAFI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 13:02 | 2022-12-02 15:23 | 2.3464 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.7571 | 0 | 0 | 0 | 18.1745 | 0 | 0 | 93.9316
1782544 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203031/B ÇIKIŞI ANAYOL TARAFI YER ALTI BOX | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 13:15 | 2022-12-02 14:44 | 1.4794 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1541 | 0 | 0 | 0 | 26.128 | 0 | 0 | 82.2821
1782526 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894353/ASTAŞ_MARMARA CAM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 13:21 | 2022-12-02 13:26 | 0.086944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1333 | 0 | 845.7478 | 0 | 853.8811
1782547 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821419/ SULAMALAR 1 NOLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 13:26 | 2022-12-02 14:41 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5661 | 0 | 0 | 1.5661
1782530 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894353/ASTAŞ_MARMARA CAM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 13:31 | 2022-12-02 13:35 | 0.063889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1066 | 0 | 676.5982 | 0 | 684.7048
1782548 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822248/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 13:32 | 2022-12-02 15:04 | 1.5344 | 0 | 136 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38.999 | 0 | 0.4369 | 0 | 19.56 | 0 | 0 | 219.9959
1782550 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712564/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 14:11 | 2022-12-02 15:16 | 1.0917 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1369 | 0 | 0 | 21.8254 | 2.9054 | 0 | 0 | 90.8677
5008734 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764592/DM 1/13 - 764592 WASH BETON ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-02 14:30 | 2022-12-02 16:01 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9231 | 0 | 22.8144 | 0 | 70.7375
1782554 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 14:36 | 2022-12-02 15:26 | 0.8375 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6911
1782565 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377242/DM10/TR38 E.ADLİYE->>(377241)AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 14:45 | 2022-12-02 15:17 | 0.54111 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 17.7073 | 0 | 0 | 0 | 8.8053 | 0 | 0 | 244.5126
11293932 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631494/DOĞANCA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 14:46 | 2022-12-02 15:30 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2242
1782566 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 14:47 | 2022-12-02 14:54 | 0.12444 | 1 | 134 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.6363 | 1.9915 | 0.0554 | 0 | 5.2121 | 0.992 | 0 | 0 | 164.8873
1782555 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610162/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 14:48 | 2022-12-02 17:41 | 2.8758 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0735 | 0 | 0 | 0 | 0.0412 | 0 | 0 | 21.1147
1782568 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 14:50 | 2022-12-02 14:51 | 0.013889 | 4 | 967 | 1 | 6 | 4 | 171 | 1 | 1 | 0.609 | 2.2886 | 0.1775 | 0.0456 | 1.2856 | 1.6524 | 3.7149 | 0.2701 | 1165.0437
1782569 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1014666/27230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 14:57 | 2022-12-02 17:48 | 2.8486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0018
1782571 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 15:09 | 2022-12-02 15:10 | 0.014167 | 4 | 967 | 1 | 6 | 4 | 171 | 1 | 1 | 0.581 | 2.1801 | 0.1843 | 0.0474 | 1.2485 | 1.5748 | 3.5923 | 0.2526 | 1164.661
1782558 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 15:18 | 2022-12-02 17:22 | 2.0661 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.0835 | 26.0652 | 10.6372 | 30.8968 | 41.0038 | 0 | 257.1656 | 0 | 410.8521
11293945 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201297/A ÇIKIŞI KÖY İÇİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 15:20 | 2022-12-02 15:46 | 0.43333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0895
1782577 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897547/AHMETBEY KÖK - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 15:53 | 2022-12-02 16:10 | 0.27917 | 2 | 43 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0.4035 | 2.0355 | 0.1348 | 0.143 | 33.5468 | 0.7609 | 0.3954 | 0 | 99.4199
1782580 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 842430/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 16:01 | 2022-12-02 16:50 | 0.81417 | 2 | 2998 | 8 | 10 | 9 | 581 | 1 | 1 | 6.5842 | 481.1722 | 22.116 | 5.3199 | 102.023 | 322.9856 | 20.3463 | 11.5475 | 4582.0947
1782603 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 16:07 | 2022-12-02 16:07 | 0.0077778 | 5 | 1423 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 0.1088 | 2.8947 | 0 | 0.0174 | 11.3784 | 1.6863 | 5.9895 | 0 | 1644.0751
1782604 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858303/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 16:07 | 2022-12-02 16:08 | 0.028056 | 0 | 196 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.8153 | 0 | 0.0239 | 0 | 0.3618 | 0 | 0 | 217.201
1782605 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 16:08 | 2022-12-02 17:01 | 0.89333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0393 | 0 | 0 | 0 | 91.0393
1782606 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 16:11 | 2022-12-02 16:50 | 0.64361 | 4 | 2584 | 3 | 12 | 19 | 586 | 2 | 0 | 25.1965 | 265.3761 | 91.7299 | 3.6721 | 265.0486 | 295.0544 | 48.7255 | 0 | 4204.8031
11293950 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175672/B ÇIKIŞI-MELEKÜNER OKULU TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 16:12 | 2022-12-02 16:43 | 0.51667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8281 | 0 | 0 | 0 | 1.1182 | 0 | 0 | 19.9463
1782612 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847682/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 16:21 | 2022-12-02 16:33 | 0.18833 | 0 | 49 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4964 | 6.3909 | 0 | 5.2412 | 0.4521 | 0 | 0 | 75.5806
1782616 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700188/18800 NOLU DM CLUP VERDE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 16:24 | 2022-12-02 17:23 | 0.98056 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.0505 | 0 | 0 | 0 | 2.5853 | 0 | 0 | 31.6358
1782613 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 16:25 | 2022-12-02 16:37 | 0.19944 | 0 | 192 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.9058 | 2.179 | 0 | 0 | 2.4597 | 0 | 0 | 214.5445
10004006 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33755/ALFA KUTU DM>>(33755)DEMİR GRUP DM1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-02 16:31 | 2022-12-02 18:35 | 2.0669 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 63.0255 | 0.89 | 0 | 0 | 1137.493 | 0 | 1905.1403 | 0 | 3123.5488
1782619 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785401/DTR-1 (ESKİ) ÇEŞMELİ KÖY GRŞİ SOL TRAF | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 16:35 | 2022-12-02 18:01 | 1.4353 | 2 | 112 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7.5447 | 39.3346 | 0.5721 | 0.9224 | 0 | 11.5722 | 0 | 0 | 186.946
1782627 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 16:39 | 2022-12-02 18:30 | 1.8469 | 2 | 210 | 6 | 6 | 4 | 38 | 0 | 0 | 1.8948 | 58.5685 | 27.1958 | 8.1812 | 8.7442 | 24.1897 | 0 | 0 | 394.7742
1782586 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 309626/41214 TR2/19A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 16:41 | 2022-12-02 18:06 | 1.4242 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.1759 | 0 | 0 | 0 | 34.5375 | 0 | 0 | 304.7134
1782626 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882581/GÖKYAKA ENH, HAMDİBEY YESİLCE KÖK ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 16:41 | 2022-12-02 16:53 | 0.18944 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7771 | 0 | 0.1952 | 0 | 0.0521 | 0 | 0 | 52.0244
1782632 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851851/L.paşa (84042) NOLU DEMİRKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 16:51 | 2022-12-02 16:52 | 0.021389 | 4 | 741 | 11 | 27 | 12 | 186 | 1 | 0 | 0.5395 | 2.3258 | 0.2107 | 0.1403 | 10.4478 | 1.4024 | 0.8444 | 0 | 997.9109
1782634 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 851852/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 16:54 | 2022-12-02 17:55 | 1.0144 | 4 | 741 | 11 | 27 | 12 | 186 | 1 | 0 | 40.3015 | 173.6435 | 12.0782 | 8.0289 | 611.5499 | 82.478 | 42.2534 | 0 | 1952.3334
1782635 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799774/KORUCU KÖY (83330 NOLU DTT)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 16:56 | 2022-12-02 16:58 | 0.040833 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.6614 | 0 | 0.0592 | 0 | 0.2427 | 0 | 0 | 111.9633
1782640 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 17:01 | 2022-12-02 17:02 | 0.013889 | 4 | 967 | 1 | 6 | 4 | 171 | 1 | 1 | 0.731 | 2.7458 | 0.1694 | 0.0435 | 1.128 | 1.4463 | 2.5828 | 0.1323 | 1163.9791
1782641 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725078/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 17:02 | 2022-12-02 17:17 | 0.24556 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5636 | 0 | 0 | 0 | 0.2479 | 0 | 0 | 36.8115
1782642 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 17:10 | 2022-12-02 17:12 | 0.025833 | 4 | 440 | 2 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.3331 | 1.3197 | 0.0121 | 0 | 0.2636 | 0.452 | 0 | 0 | 520.3805
1782643 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 17:12 | 2022-12-02 18:53 | 1.6842 | 0 | 264 | 13 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 102.5588 | 81.7501 | 1.0954 | 2.7232 | 31.7589 | 23.2897 | 0 | 558.1761
1782590 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 367796/DTR-5 ULAŞ 6.SOKAK->>(367796)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 17:23 | 2022-12-02 20:00 | 2.6225 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.5429 | 0 | 0 | 0 | 51.1479 | 0 | 0 | 137.6908
1782645 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23315/TR-5A ESENTEPE-TR5 ÇIKIŞI 150 LİK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 17:28 | 2022-12-02 17:40 | 0.20889 | 0 | 278 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14.6608 | 0 | 0 | 9.6636 | 5.4966 | 0 | 0 | 337.821
1782646 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 17:29 | 2022-12-02 17:30 | 0.02 | 3 | 1248 | 2 | 3 | 3 | 143 | 1 | 0 | 0.593 | 6.5573 | 0.6776 | 0.0446 | 1.5873 | 2.4791 | 10.7359 | 0 | 1425.6748
1782647 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730108/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 17:30 | 2022-12-02 20:19 | 2.8097 | 0 | 189 | 6 | 6 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 130.3513 | 46.183 | 3.6499 | 11.9693 | 53.3083 | 229.925 | 0 | 716.3868
1782649 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 17:34 | 2022-12-02 17:36 | 0.045 | 3 | 511 | 6 | 5 | 3 | 151 | 1 | 0 | 1.243 | 4.332 | 0.1838 | 0.5016 | 0.3266 | 2.7481 | 0.0543 | 0 | 689.3894
1782653 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265416/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 17:43 | 2022-12-02 18:55 | 1.1936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1704 | 0 | 0 | 0 | 0.1185 | 0 | 0 | 3.2889
1782656 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335977/43700 B.YON. TR 20 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 17:57 | 2022-12-02 18:35 | 0.63333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6668
1782657 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335977/43198 TR 45 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 17:58 | 2022-12-02 18:55 | 0.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0061
1782658 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 18:04 | 2022-12-02 18:04 | 0.0083333 | 0 | 0 | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3292 | 0.0076 | 0.6324 | 0 | 0 | 0 | 37.9692
1782648 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83370/83370 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 18:12 | 2022-12-02 18:32 | 0.33333 | 0 | 210 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 10.9787 | 0 | 0.3208 | 0 | 11.27 | 0 | 0 | 300.5695
11293933 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335977/43824 B.YON. TR 33 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 18:16 | 2022-12-02 18:26 | 0.16667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1767
1782594 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104909/14021 TR ŞALTER 3 NO:40 ABONE ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 18:24 | 2022-12-02 19:20 | 0.94056 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8767 | 0 | 0 | 0 | 0.8201 | 0 | 0 | 28.6968
1782661 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 21416850/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 18:40 | 2022-12-02 20:08 | 1.4622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0292
1782598 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831224/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 19:03 | 2022-12-02 21:39 | 2.6003 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110.6995 | 0 | 3.7434 | 0 | 32.2923 | 0 | 161.7352
1782597 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452382/94662 İ KÜÇÜKHIDIR TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 19:06 | 2022-12-02 19:55 | 0.815 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2324 | 0 | 0 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 54.2362
1782600 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28262486/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 19:29 | 2022-12-02 20:20 | 0.85583 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.2066 | 0 | 0 | 0 | 2.3418 | 0 | 0 | 28.5484
1782683 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14419340/95964 K MECİDİYE S TR 6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 19:42 | 2022-12-02 22:09 | 2.4486 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8044 | 0 | 0 | 0 | 0.2514 | 0 | 0 | 13.0558
1782684 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817593/94572 İ Y KARPUZLU TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 20:18 | 2022-12-02 21:01 | 0.72 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2137 | 0 | 0 | 0 | 0.3439 | 0 | 0 | 33.5576
1782666 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 25746563/41530 TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 20:21 | 2022-12-02 21:13 | 0.86583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9314
1782668 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104811/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 20:26 | 2022-12-02 21:16 | 0.83444 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7659
1782686 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611108/LİMANKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 20:42 | 2022-12-02 21:34 | 0.86972 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0495
1782688 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787599/MARMARA PAMUKLU >>(787599) DM 4/TR7 OPET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 21:47 | 2022-12-02 22:59 | 1.1931 | 0 | 4194 | 0 | 2 | 48 | 532 | 44 | 7 | 0 | 1184.3181 | 0 | 0.0646 | 729.3238 | 409.6699 | 2643.3313 | 175.0728 | 9968.7805
1782677 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72095/DOSU MAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 22:10 | 2022-12-02 22:55 | 0.75611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.8566 | 0 | 0 | 0 | 201.0181 | 0 | 3212.2965 | 0 | 3428.1712
1782679 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28262486/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 23:13 | 2022-12-03 00:14 | 1.0164 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.3099 | 0 | 0 | 0 | 2.2298 | 0 | 0 | 28.5397
1782691 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308905/41340 DM3/18A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-02 23:26 | 2022-12-03 02:11 | 2.7478 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.7936 | 0 | 0 | 0 | 113.281 | 0 | 0 | 164.0746
1782692 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29777201/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 00:11 | 2022-12-03 03:42 | 3.5108 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9486 | 0 | 0 | 0 | 5.9729 | 0 | 0 | 26.9215
1782693 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821419/ SULAMALAR 1 NOLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 00:49 | 2022-12-03 01:49 | 1.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2269 | 0 | 0 | 1.2269
1782702 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117513/14205 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 02:36 | 2022-12-03 03:05 | 0.48083 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9632 | 0 | 0 | 0 | 0.0091 | 0 | 0 | 45.9723
2048278 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 21130/ŞARKÖY DM 70 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 02:51 | 2022-12-03 03:18 | 0.45 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25.1261 | 0 | 0 | 0 | 0.7908 | 0 | 0 | 550.9169
1782706 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 03:08 | 2022-12-03 04:40 | 1.5203 | 2 | 806 | 9 | 5 | 9 | 118 | 0 | 0 | 18.4899 | 175.0897 | 53.9576 | 0.3546 | 120.0255 | 60.9532 | 0 | 0 | 1377.8705
1782707 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 03:09 | 2022-12-03 03:16 | 0.11889 | 0 | 900 | 5 | 11 | 15 | 167 | 1 | 2 | 0 | 16.9128 | 1.1611 | 1.4642 | 18.0113 | 5.9057 | 29.6447 | 0.2028 | 1174.3026
1782710 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826098/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 03:48 | 2022-12-03 09:48 | 6.0003 | 0 | 587 | 1 | 6 | 11 | 125 | 1 | 2 | 0 | 564.4531 | 2.6844 | 88.1324 | 986.5033 | 303.5989 | 1790.1553 | 11.9464 | 4480.4738
1782705 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532130/84006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 04:00 | 2022-12-03 04:26 | 0.43417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8746 | 0 | 0 | 0 | 0.5804 | 0 | 0 | 11.455
1782713 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820318/ 95610 NOLU DM TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 05:10 | 2022-12-03 05:11 | 0.01 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0367 | 0 | 0 | 0 | 0.0194 | 0 | 0 | 18.0561
1782700 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830095/Uzk.AKÇADAM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 07:33 | 2022-12-03 09:22 | 1.8133 | 0 | 158 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.5593 | 0 | 0.9287 | 0 | 9.1865 | 0 | 0 | 210.6745
1782718 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732687/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 07:52 | 2022-12-03 07:55 | 0.043056 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.1955 | 0 | 0 | 97.8037
5008739 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896135/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-03 09:00 | 2022-12-03 14:11 | 5.1833 | 7 | 3107 | 7 | 24 | 29 | 565 | 7 | 0 | 90.0397 | 3966.5466 | 119.8034 | 35.1127 | 2648.9384 | 1949.6694 | 28769.2533 | 0 | 41325.3635
5008752 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888810/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-03 09:00 | 2022-12-03 17:30 | 8.5 | 0 | 197 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 253.1814 | 0 | 0.6051 | 0 | 116.2362 | 0 | 0 | 596.0227
5008756 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-03 09:01 | 2022-12-03 14:00 | 4.9833 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 82.8887 | 0 | 1.4533 | 7.6243 | 105.1402 | 0 | 0 | 372.1065
3018728 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16500/16500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-03 09:01 | 2022-12-03 17:01 | 8 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 259.3592 | 0 | 4.1328 | 0 | 126.1102 | 0 | 0 | 557.6022
10004007 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16550/HUSUMLU DTT AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-03 09:01 | 2022-12-03 18:46 | 9.7556 | 0 | 176 | 0 | 7 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 373.5945 | 0 | 31.1691 | 0 | 105.7965 | 0 | 10.8072 | 741.3673
1782743 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730966/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 09:06 | 2022-12-03 09:07 | 0.018611 | 0 | 759 | 10 | 12 | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | 2.1091 | 2.3821 | 0.0486 | 0.1365 | 0.8997 | 0 | 0 | 941.576
5008737 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87165/Uzk. TR 1-10 BAHÇEKENT AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-03 09:06 | 2022-12-03 18:01 | 8.9167 | 0 | 433 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 737.7801 | 0 | 4.5721 | 0 | 107.4305 | 0 | 0 | 1308.7827
10004023 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 779340/DM6/2-1A ->>(361186) AG ŞALTER-A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-03 09:06 | 2022-12-03 19:00 | 9.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.5178 | 0 | 0 | 141.5178
1782723 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862741/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 09:20 | 2022-12-03 13:08 | 3.8 | 0 | 358 | 1 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 150.4879 | 1.8335 | 2.0043 | 0 | 42.2441 | 0 | 0 | 584.5698
1782745 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 835723/Mrç.AKÇADAM KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 09:21 | 2022-12-03 09:52 | 0.515 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 17.0024 | 0 | 0 | 0 | 8.7059 | 0 | 0 | 309.7083
3018717 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 853301/FİDER B7-853301 DİREK FD-13 FABRİKALAR | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-03 09:31 | 2022-12-03 10:48 | 1.2833 | 1 | 819 | 12 | 45 | 30 | 121 | 9 | 0 | 3.0198 | 241.8806 | 59.8056 | 8.2476 | 2300.39 | 124.5287 | 13669.7698 | 0 | 17444.6421
3018718 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 853301/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-03 09:31 | 2022-12-03 10:48 | 1.2833 | 1 | 819 | 12 | 45 | 30 | 121 | 9 | 0 | 3.0198 | 241.8806 | 59.8056 | 8.2476 | 2300.39 | 124.5287 | 13669.7698 | 0 | 17444.6421
3018729 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 746495/20590 NOLU YURTBEKLER TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-03 09:32 | 2022-12-03 16:32 | 7 | 0 | 230 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 275.3882 | 0 | 3.6804 | 0 | 171.7418 | 0 | 0 | 733.8104
1782749 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 30691698/42055 TRTOPLUKONUT1. ETAP ÇIKIŞ ŞALT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 09:32 | 2022-12-03 10:42 | 1.1675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2849
1782748 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 09:35 | 2022-12-03 09:39 | 0.061111 | 6 | 1763 | 6 | 5 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0.8495 | 10.0284 | 1.2412 | 0.0551 | 2.4069 | 3.7533 | 0 | 0 | 1993.3344
1782750 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 09:37 | 2022-12-03 09:40 | 0.046389 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1138 | 0 | 2.521 | 0 | 1.8922 | 0 | 0 | 0 | 15.527
1782752 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 730966/RECLOSER DMBSLAR GRB. AVLOBSI-K.KRKRLI Ç | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 09:41 | 2022-12-03 11:26 | 1.7442 | 0 | 759 | 10 | 12 | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | 222.1782 | 232.7635 | 4.7408 | 14.2262 | 95.3117 | 0 | 0 | 1505.2204
5008762 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798888/ Hvs.85072 -BAKIŞLAR KÖYÜ ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-03 09:46 | 2022-12-03 17:31 | 7.75 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 191.4714 | 0 | 0 | 0 | 40.0217 | 0 | 0 | 352.4931
1782754 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 09:51 | 2022-12-03 09:51 | 0.0077778 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4707
1782727 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14942312/90540 K TR1/37 Pşyğt C TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 10:01 | 2022-12-03 11:40 | 1.6519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6078
1782757 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799646/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 10:05 | 2022-12-03 10:11 | 0.10611 | 3 | 787 | 0 | 2 | 4 | 126 | 0 | 1 | 4.4709 | 15.703 | 0 | 0.1993 | 7.6305 | 6.934 | 0 | 1.2249 | 959.1626
3018714 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702249/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-03 10:10 | 2022-12-03 11:00 | 0.83333 | 6 | 3560 | 7 | 26 | 23 | 841 | 5 | 2 | 33.2878 | 677.6766 | 12.7845 | 28.9964 | 120.7215 | 315.7342 | 354.7019 | 23.6906 | 6037.5935
3018716 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885475/YENİCE TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-03 10:26 | 2022-12-03 15:26 | 5 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.9296 | 0 | 0 | 0 | 41.2688 | 0 | 0 | 125.1984
1782758 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 10:31 | 2022-12-03 10:34 | 0.041944 | 1 | 127 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.0615 | 0.613 | 0.0264 | 0 | 0.5029 | 0.008 | 24.5804 | 0 | 163.7922
1782760 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 10:32 | 2022-12-03 10:33 | 0.0077778 | 5 | 1422 | 0 | 8 | 15 | 168 | 5 | 0 | 0.1561 | 3.2766 | 0 | 0.0153 | 12.0821 | 1.4895 | 5.4097 | 0 | 1645.4293
1782759 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858303/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 10:32 | 2022-12-03 10:34 | 0.030833 | 0 | 196 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.9686 | 0 | 0.0247 | 0 | 0.3145 | 0 | 0 | 217.3078
3018734 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710195/DEVELİ KERMEYEN ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-03 11:14 | 2022-12-03 15:14 | 4 | 0 | 161 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 103.3658 | 0 | 0 | 20.9172 | 39.8662 | 0 | 0 | 353.1492
1782770 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747332/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 11:15 | 2022-12-03 11:20 | 0.072778 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0.014 | 0 | 0.2559 | 0.0009 | 8.5825 | 0.1858 | 6.7271 | 0 | 33.7662
1782771 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799646/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 11:26 | 2022-12-03 11:37 | 0.18167 | 3 | 787 | 0 | 2 | 4 | 126 | 0 | 1 | 6.6905 | 23.4966 | 0 | 0.2764 | 11.4918 | 10.9053 | 0 | 1.7094 | 977.57
1782772 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108063/11600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 11:28 | 2022-12-03 13:18 | 1.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0529 | 0 | 0 | 2.0529
1782773 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 11:28 | 2022-12-03 13:11 | 1.7167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.5188 | 0 | 34.9432 | 0 | 32.2455 | 0 | 115.7075
1782775 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266938/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 11:31 | 2022-12-03 12:02 | 0.51056 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1246 | 0 | 0 | 0 | 2.2488 | 0 | 0 | 24.3734
1782774 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 11:33 | 2022-12-03 11:39 | 0.099722 | 1 | 1420 | 1 | 9 | 7 | 230 | 1 | 0 | 0.9243 | 29.5378 | 0.9958 | 1.3199 | 37.7699 | 10.5184 | 5.4763 | 0 | 1755.5424
1782780 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DTT 14 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 11:36 | 2022-12-03 12:12 | 0.60194 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4297 | 0 | 0.0666 | 13.1134 | 1.0823 | 0 | 0 | 49.692
1782778 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 11:37 | 2022-12-03 11:37 | 0.0072222 | 0 | 674 | 1 | 7 | 21 | 112 | 1 | 0 | 0 | 2.0716 | 0.0187 | 0.1392 | 8.1711 | 0.6632 | 0.6408 | 0 | 827.7046
1782782 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704093/17400 DM TOFAŞ-BÖBREK HASTANESİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 11:37 | 2022-12-03 11:51 | 0.23028 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.7551 | 0 | 0 | 0.1632 | 22.6846 | 0 | 0 | 97.6029
1782785 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600515/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 11:38 | 2022-12-03 12:18 | 0.66667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0908 | 0 | 0 | 0 | 1.2771 | 0 | 0 | 39.3679
11293972 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632023/ÇAKILLI TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 12:00 | 2022-12-03 12:35 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 6.1326
11293960 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632022/ÇAKILLI TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 12:00 | 2022-12-03 12:32 | 0.53333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2866
5008753 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762118/ELKON 2 ÇIKIŞ HATTI (764447) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-03 12:00 | 2022-12-03 12:45 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7706 | 0 | 38.3273 | 0 | 56.0979
1782791 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 12:39 | 2022-12-03 12:50 | 0.18806 | 20 | 1949 | 7 | 6 | 24 | 466 | 0 | 4 | 6.452 | 63.5514 | 6.2094 | 0.3063 | 75.8715 | 59.5994 | 0 | 4.8229 | 2692.8129
1782738 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799278/799278 NOLU DİREK HASKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 12:41 | 2022-12-03 13:32 | 0.84556 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.5681 | 0 | 0.4188 | 0 | 17.8234 | 0 | 0 | 170.8103
11294019 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15712198/41225 TR2/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 12:51 | 2022-12-03 13:04 | 0.21667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1782795 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32768/TR6/12-1 SĞLK MH.DOYSN HT.ALN AG ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 12:51 | 2022-12-03 13:41 | 0.84 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 69.8756 | 0 | 0 | 0 | 27.8134 | 0 | 0 | 572.689
1782793 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 12:52 | 2022-12-03 12:54 | 0.041667 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.2949 | 0 | 0.4403 | 0 | 0.4394 | 6.7125 | 0 | 62.8871
5008761 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882581/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-03 13:01 | 2022-12-03 14:05 | 1.0667 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2801 | 0 | 1.0642 | 0 | 0.2591 | 0 | 0 | 57.6034
5008757 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 880979/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-03 13:01 | 2022-12-03 17:01 | 4 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 76.2566 | 0 | 12.7823 | 0 | 17.2144 | 0 | 0 | 196.2533
1782796 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799646/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 13:02 | 2022-12-03 13:11 | 0.15111 | 3 | 787 | 0 | 2 | 4 | 126 | 0 | 1 | 5.6581 | 19.874 | 0 | 0.2316 | 9.5564 | 8.7662 | 0 | 1.3324 | 968.4187
1782799 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 13:12 | 2022-12-03 13:19 | 0.11028 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.4975 | 0 | 0 | 0 | 0.8747 | 0 | 0 | 229.3722
1782740 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101845/15265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 13:16 | 2022-12-03 14:00 | 0.72639 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6958 | 0 | 0 | 0 | 0.5421 | 0 | 0 | 16.2379
1782821 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 13:18 | 2022-12-03 13:55 | 0.62444 | 0 | 517 | 1 | 2 | 2 | 73 | 0 | 1 | 0 | 78.5542 | 6.2913 | 0.4042 | 18.6432 | 22.4396 | 0 | 1.1903 | 723.5228
1782802 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 13:23 | 2022-12-03 13:28 | 0.081389 | 1 | 310 | 3 | 3 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0.4791 | 5.478 | 1.7475 | 0.0438 | 0 | 2.0949 | 58.501 | 0 | 437.3443
1782804 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730402/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 13:30 | 2022-12-03 13:32 | 0.043333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 1.8831 | 0 | 8.644 | 0 | 15.5273
1782807 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111250/15270 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 13:36 | 2022-12-03 14:58 | 1.3656 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9999 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 23.0209
1782808 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799377/TAPTIK KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 13:42 | 2022-12-03 14:07 | 0.42944 | 0 | 222 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 23.256 | 0.8266 | 0 | 0 | 10.4836 | 0 | 0 | 300.5662
11293982 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15712198/41214 TR2/19A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 13:45 | 2022-12-03 14:03 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1782809 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705323/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 13:47 | 2022-12-03 13:50 | 0.039722 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.4631 | 0 | 0 | 0 | 0.2508 | 0 | 0 | 89.7139
1782810 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 13:47 | 2022-12-03 13:55 | 0.12639 | 4 | 2584 | 3 | 12 | 19 | 586 | 2 | 0 | 5.4256 | 57.1502 | 15.823 | 0.6336 | 43.9003 | 46.5117 | 7.8326 | 0 | 3387.277
1782826 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106319/18200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 14:01 | 2022-12-03 14:32 | 0.52194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5379 | 0 | 0 | 0 | 19.2782 | 0 | 0 | 32.8161
11294018 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15424671/41315 DM3/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 14:08 | 2022-12-03 14:44 | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.007
1782828 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 21690944/92398 İ SARICAALİ TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 14:09 | 2022-12-03 15:33 | 1.4033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5436
1782814 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 14:15 | 2022-12-03 14:44 | 0.48472 | 4 | 2584 | 3 | 12 | 19 | 586 | 2 | 0 | 22.0787 | 232.5439 | 65.8618 | 2.6367 | 177.0631 | 190.1508 | 30.8154 | 0 | 3931.1504
1782816 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856755/ESKİ KAVAKLI GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 14:20 | 2022-12-03 14:23 | 0.044444 | 2 | 61 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1.6501 | 0.5056 | 0.0149 | 0 | 0.1269 | 0.3849 | 7.746 | 0 | 90.4284
1782830 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104811/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 14:26 | 2022-12-03 15:16 | 0.83083 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9769
1782818 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895790/ABALIOĞLU 895790 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 14:26 | 2022-12-03 15:10 | 0.72611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9736 | 0 | 0 | 0 | 8.9736
1782819 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897308/ERDEM YAPI 897308 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 14:26 | 2022-12-03 14:45 | 0.32083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0557 | 0 | 1.8532 | 3.9089
1782820 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897620/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 14:32 | 2022-12-03 15:14 | 0.69028 | 0 | 638 | 6 | 10 | 4 | 56 | 0 | 1 | 0 | 95.2579 | 46.6998 | 2.141 | 11.865 | 20.1255 | 0 | 0.6076 | 891.6968
11294015 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452787/94472 İ BALABANCIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 14:41 | 2022-12-03 14:44 | 0.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0193
1782842 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821419/ SULAMALAR 1 NOLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 14:43 | 2022-12-03 14:51 | 0.13917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0461 | 0 | 0 | 1.0461
1782843 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 14:45 | 2022-12-03 15:35 | 0.8425 | 4 | 2584 | 3 | 12 | 19 | 586 | 2 | 0 | 38.0014 | 400.2455 | 119.5447 | 4.7855 | 307.2285 | 327.5377 | 50.9884 | 0 | 4458.3317
1782846 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 375599/PINARBAŞI DM>>(375599)AG ŞLRA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 14:47 | 2022-12-03 18:46 | 3.9872 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 126.5083 | 0 | 0 | 0 | 28.6813 | 0 | 0 | 294.1896
1782847 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 710233/21316 NOLU DM/ ŞENKÖY ÇIKIŞI (710233) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 14:51 | 2022-12-03 14:53 | 0.019167 | 0 | 46 | 3 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.1185 | 0.1897 | 0.014 | 0 | 0.0358 | 0 | 0 | 64.358
1782849 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 14:58 | 2022-12-03 14:59 | 0.019167 | 4 | 967 | 1 | 6 | 4 | 171 | 1 | 1 | 0.6721 | 2.5295 | 0.1708 | 0.0439 | 1.0337 | 1.2762 | 2.6731 | 0.1344 | 1163.5337
1782853 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 15:27 | 2022-12-03 15:35 | 0.13806 | 3 | 666 | 8 | 3 | 4 | 66 | 3 | 0 | 16.0549 | 14.2981 | 12.3683 | 0.4907 | 1.534 | 3.7365 | 3.8009 | 0 | 805.2834
1782859 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819009/95000 NOLU DM ENEZ DARDANELKBN ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 15:37 | 2022-12-03 17:27 | 1.8364 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6445 | 0 | 71.6626 | 0 | 0 | 0 | 144.3071
1782856 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799600/84001-ORTAKÇI DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 15:38 | 2022-12-03 16:12 | 0.57111 | 5 | 965 | 1 | 2 | 4 | 157 | 0 | 1 | 25.1354 | 89.5689 | 6.0236 | 0.9206 | 30.7515 | 37.3461 | 0 | 3.7169 | 1328.463
1782857 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 15:39 | 2022-12-03 15:40 | 0.021389 | 4 | 967 | 1 | 6 | 4 | 171 | 1 | 1 | 0.6513 | 2.4528 | 0.1788 | 0.0459 | 1.0136 | 1.236 | 2.4428 | 0.1193 | 1163.1405
1782834 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404900/83370 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 15:42 | 2022-12-03 17:15 | 1.5508 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.6282 | 0 | 0 | 0 | 17.678 | 0 | 0 | 147.3062
1782862 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 16:00 | 2022-12-03 16:52 | 0.86361 | 4 | 2584 | 3 | 12 | 19 | 586 | 2 | 0 | 39.6265 | 417.3652 | 117.3442 | 4.6975 | 297.1135 | 295.2993 | 43.4369 | 0 | 4424.8831
1782839 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712563/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 16:14 | 2022-12-03 18:22 | 2.1356 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.0772 | 0 | 0 | 32.7663 | 3.8718 | 0 | 0 | 121.7153
1782865 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 16:22 | 2022-12-03 16:22 | 0.01 | 0 | 674 | 1 | 7 | 21 | 112 | 1 | 0 | 0 | 2.1615 | 0.0196 | 0.1459 | 7.7613 | 0.5709 | 0.5195 | 0 | 827.1787
1782867 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17360/17355 NOLU DM TUGAY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 16:22 | 2022-12-03 16:31 | 0.14722 | 1 | 7879 | 0 | 1 | 3 | 732 | 1 | 3 | 0.1985 | 235.3171 | 0 | 0.0061 | 2.4859 | 110.1991 | 55.5849 | 3.3009 | 9027.0925
1782869 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803446/ 92374 NOLU DM MECİDİYE İBRİCELİMAN | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 16:23 | 2022-12-03 18:40 | 2.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0328 | 0 | 5.0328
1782881 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 12240/BANARLI TR 3 DTT AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 16:29 | 2022-12-03 20:46 | 4.2869 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.041 | 0 | 0 | 0 | 9.3927 | 0 | 0 | 162.4337
1782875 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 414333/13960 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 16:38 | 2022-12-03 18:01 | 1.3781 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6694 | 0 | 0 | 0 | 1.1899 | 0 | 0 | 60.8593
1782873 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 16:39 | 2022-12-03 16:40 | 0.028611 | 3 | 1248 | 2 | 3 | 3 | 143 | 1 | 0 | 0.5595 | 6.1867 | 0.6964 | 0.0457 | 1.3963 | 1.9399 | 8.9595 | 0 | 1422.784
1782877 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799646/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 16:40 | 2022-12-03 16:46 | 0.088333 | 3 | 787 | 0 | 2 | 4 | 126 | 0 | 1 | 3.1701 | 11.1323 | 0 | 0.1318 | 4.9615 | 4.2701 | 0 | 0.4548 | 947.1206
13053497 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898743/898743_MÜŞTEREK HAT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 16:46 | 2022-12-03 17:47 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8587 | 0 | 0 | 0 | 21.8587
1782878 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309191/42073 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 16:47 | 2022-12-03 17:18 | 0.52472 | 0 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 128.1056 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 0 | 0 | 1393.2556
1782902 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894432/TR08 MEZBAHA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 17:13 | 2022-12-03 17:14 | 0.030833 | 0 | 1380 | 1 | 3 | 3 | 150 | 0 | 1 | 0 | 11.1805 | 0.0238 | 0.0345 | 0.866 | 3.5754 | 0 | 0.2501 | 1553.9303
1782903 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 17:15 | 2022-12-03 17:16 | 0.026389 | 0 | 264 | 13 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2.0325 | 1.6549 | 0.0222 | 0.0488 | 0.4913 | 0.3598 | 0 | 319.6095
11294025 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 367796/DTR-5 ULAŞ 6.SOKAK->>(367796)AG ŞLR B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 17:20 | 2022-12-03 17:50 | 0.5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1806 | 0 | 0 | 0 | 8.2913 | 0 | 0 | 67.4719
1782904 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260907/SEYMEN PAKSAN ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 17:25 | 2022-12-03 17:56 | 0.525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.1858 | 0 | 0 | 0 | 0.4861 | 0 | 0 | 7.6719
1782887 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129422/27210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 17:29 | 2022-12-03 19:14 | 1.7581 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.6552 | 0 | 0 | 217.6577
1782906 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260907/CİHAN 2 GİRİŞ ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 17:30 | 2022-12-03 18:33 | 1.0433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3973 | 0 | 0 | 0 | 0.9584 | 0 | 0 | 8.3557
1782905 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894432/TR08 MEZBAHA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 17:30 | 2022-12-03 17:32 | 0.029444 | 0 | 1380 | 1 | 3 | 3 | 150 | 0 | 1 | 0 | 5.5933 | 0.0119 | 0.0172 | 0.4329 | 1.7855 | 0 | 0.1251 | 1545.9659
1782889 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104811/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 17:45 | 2022-12-03 18:35 | 0.84111 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9247
1782911 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102726/13920 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 17:46 | 2022-12-03 20:00 | 2.225 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 110.4921 | 0 | 0 | 0 | 25.5343 | 0 | 0 | 365.0264
1782891 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 661751/TR-46 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 17:57 | 2022-12-03 19:57 | 1.9939 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.0654 | 0 | 0 | 0 | 6.9759 | 0 | 0 | 70.0413
1782913 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 18:06 | 2022-12-03 18:35 | 0.48056 | 1 | 381 | 0 | 12 | 3 | 75 | 0 | 1 | 0.9469 | 45.5495 | 0 | 1.7542 | 6.884 | 10.8957 | 0 | 0.2591 | 539.2894
1782892 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117410/13740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 18:09 | 2022-12-03 22:38 | 4.4869 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5897
1782914 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268284/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 18:10 | 2022-12-03 21:21 | 3.1842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0.0435 | 0 | 0 | 2.1445
1782895 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450156/94732 İ KOCAHIDIR TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 18:22 | 2022-12-03 19:19 | 0.95639 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.4488 | 0 | 0 | 0 | 1.4172 | 0 | 0 | 65.866
1782917 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485740/Uzk. C-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 18:27 | 2022-12-03 19:29 | 1.04 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6903 | 0 | 0 | 0 | 0.6551 | 0 | 0 | 110.3454
1782896 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400560/83481 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 18:28 | 2022-12-03 21:23 | 2.9186 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3499 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 17.3502
1782918 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371614/DTR-4 REŞAT EV ->> (371614) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 18:29 | 2022-12-03 20:18 | 1.81 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1967 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 13.3557
1782922 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262689/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 18:59 | 2022-12-03 20:42 | 1.7189 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.732 | 0 | 0 | 0 | 0.6024 | 0 | 0 | 57.3344
1782923 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104804/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 19:03 | 2022-12-03 21:59 | 2.9267 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.7548 | 0 | 0 | 0 | 5.8336 | 0 | 0 | 37.5884
1782900 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264613/27615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 20:06 | 2022-12-03 21:45 | 1.6453 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.4998 | 0 | 0 | 0 | 3.8382 | 0 | 0 | 25.338
1782930 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407808/82020 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 21:00 | 2022-12-03 21:40 | 0.66667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5932 | 0 | 0 | 0 | 2.3482 | 0 | 0 | 53.9414
1782943 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374387/ÇEŞMELİ DTR1(374387) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 21:04 | 2022-12-03 22:47 | 1.7228 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.118 | 0 | 0 | 0 | 0.5894 | 0 | 0 | 9.7074
1782942 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261651/27405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 21:10 | 2022-12-03 23:03 | 1.8794 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0656 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | 0 | 0 | 7.0969
1782949 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 410723/82160 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 23:00 | 2022-12-03 23:41 | 0.69111 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8014
1782938 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261983/27690 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 23:03 | 2022-12-04 00:01 | 0.96278 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8978 | 0 | 0 | 0 | 4.2344 | 0 | 0 | 26.1322
11294035 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6616497/42041 TR1/13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-03 23:52 | 2022-12-03 23:53 | 0.016667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0074
1782961 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897620/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 00:27 | 2022-12-04 00:28 | 0.02 | 0 | 638 | 6 | 10 | 4 | 56 | 0 | 1 | 0 | 4.6635 | 1.9288 | 0.0882 | 0.472 | 0.657 | 0 | 0.0253 | 722.8348
1782963 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402590/80370 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 01:17 | 2022-12-04 02:19 | 1.0261 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.8087 | 0 | 0 | 0 | 0.8479 | 0 | 0 | 149.6566
1782952 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267790/27495 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 02:19 | 2022-12-04 03:42 | 1.3811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5948 | 0 | 0 | 0 | 0.1781 | 0 | 0 | 5.7729
11294061 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822882/KARAİNCİRLİ SAHİL ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 04:00 | 2022-12-04 04:23 | 0.38333 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1616 | 0 | 0 | 0 | 0.2985 | 0 | 0 | 136.4601
1782966 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54010/BESKİ DM4-TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 06:21 | 2022-12-04 07:00 | 0.65528 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2858 | 0 | 0 | 0 | 0.2647 | 0 | 0 | 122.5505
1782967 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610170/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 07:57 | 2022-12-04 09:58 | 2.0189 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3222 | 0 | 0 | 0 | 0.7404 | 0 | 0 | 5.0626
1782968 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891007/TR/51 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 08:15 | 2022-12-04 08:19 | 0.076667 | 0 | 16235 | 0 | 8 | 5 | 1115 | 4 | 3 | 0 | 239.7246 | 0 | 0.2891 | 22.3852 | 93.7833 | 79.4721 | 0.4861 | 17806.1404
5008770 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761908/42173 NOLU DM /EMİR DÖKÜM ÇIKIŞI(761908) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-04 08:30 | 2022-12-04 18:00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830.8164 | 0 | 9679.6867 | 0 | 12544.5031
5008760 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42173/42170 NOLU DM / EKOL DM ÇIKIŞI (42173) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-04 08:36 | 2022-12-04 09:04 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.4035 | 0 | 541.5246 | 0 | 707.9281
1782974 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704093/17400 DM TOFAŞ-BÖBREK HASTANESİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 08:47 | 2022-12-04 08:49 | 0.036111 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.2351 | 0 | 0 | 0.0206 | 2.7497 | 0 | 0 | 76.0054
13053523 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | Abone Tesisi | 34055/ALGİDA DM>>(38752)ALGİDA İŞLETMESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 08:52 | 2022-12-04 13:52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35438.9404 | 0 | 35446.9404
1782977 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 08:59 | 2022-12-04 09:31 | 0.54 | 3 | 1634 | 3 | 5 | 9 | 210 | 1 | 0 | 3.5451 | 158.4649 | 1.344 | 0.4012 | 22.4824 | 62.4025 | 1.2654 | 0 | 2114.9055
3018735 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701044/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-04 09:00 | 2022-12-04 14:40 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.8399 | 0 | 0 | 0 | 166.8399
5008740 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894860/LERMİOĞLU UN ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-04 09:01 | 2022-12-04 16:15 | 7.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1992 | 0 | 0 | 0 | 65.1992
3018741 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782446/DM7/TR66.1 ÖZSÜT>>(782446)SANTRAL | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-04 09:01 | 2022-12-04 18:01 | 9 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1825.3427 | 0 | 0 | 0 | 1521.26 | 0 | 0 | 4401.6027
3018736 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799801/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-04 09:01 | 2022-12-04 16:50 | 7.8167 | 4 | 2584 | 3 | 12 | 19 | 586 | 2 | 0 | 350.4102 | 3690.5938 | 1081.7658 | 43.3046 | 2515.7771 | 2888.1227 | 243.4215 | 0 | 14023.3957
3018715 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 143075/26080GÖNENCE TR-1 GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-04 09:04 | 2022-12-04 12:00 | 2.9256 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9662 | 0 | 0 | 0 | 5.2328 | 0 | 0 | 89.199
5008781 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-04 09:05 | 2022-12-04 14:20 | 5.25 | 0 | 377 | 1 | 4 | 13 | 73 | 0 | 2 | 0 | 497.7805 | 54.2323 | 5.6442 | 418.705 | 506.2404 | 0 | 63.9359 | 2016.5383
1782979 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756754/KANATÇI HAYDAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 09:10 | 2022-12-04 10:12 | 1.0364 | 0 | 230 | 0 | 1 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 25.2781 | 0 | 0 | 0 | 71.1172 | 0 | 0 | 615.3953
5008754 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630779/VİZE DM2-TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-04 09:11 | 2022-12-04 12:35 | 3.4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3747 | 0 | 1.7376 | 0 | 34.0286 | 0 | 0 | 46.1409
3018719 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 559922/23B NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-04 09:11 | 2022-12-04 16:00 | 6.8125 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 120.4929 | 0 | 0 | 0 | 41.5187 | 0 | 0 | 263.0116
1782954 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578429/DM4-TR17 54100TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 09:18 | 2022-12-04 10:08 | 0.83639 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1398
3018720 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 858397/F6 BOTAŞ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-04 09:23 | 2022-12-04 16:37 | 7.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.995 | 0 | 0 | 0 | 413.995
3018737 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25040/ALTENLER PAZAR YERİ ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-04 09:30 | 2022-12-04 11:00 | 1.5 | 0 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0 | 615.041 | 0 | 0 | 0 | 180.9222 | 0 | 2.4531 | 2869.4163
1782985 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799646/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 09:32 | 2022-12-04 09:36 | 0.069722 | 3 | 787 | 0 | 2 | 4 | 126 | 0 | 1 | 2.3363 | 8.2078 | 0 | 0.1138 | 3.5446 | 3.5165 | 0 | 0.3179 | 941.0369
1782986 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755876/SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 09:47 | 2022-12-04 10:43 | 0.92833 | 0 | 911 | 0 | 3 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 78.1542 | 0 | 1.4963 | 15.5346 | 19.0253 | 0 | 0 | 1074.2104
1782989 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804899/93204 K PAŞAYİĞİT TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 09:54 | 2022-12-04 10:45 | 0.8525 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.1928 | 0 | 0 | 0 | 4.5212 | 0 | 0 | 48.714
1782993 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817381/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 10:19 | 2022-12-04 11:06 | 0.78833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.7666 | 0 | 0.873 | 0 | 8.972 | 0 | 177.9243 | 0 | 199.5359
1782995 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731958/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 10:28 | 2022-12-04 10:29 | 0.021944 | 1 | 484 | 2 | 3 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0.0545 | 1.0931 | 0.0077 | 0.0088 | 0.2178 | 0.3319 | 0 | 0 | 557.7138
2048302 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 413445/82210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 11:20 | 2022-12-04 12:10 | 0.83333 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5904 | 0 | 0.8469 | 0 | 73.2969 | 0 | 0 | 130.7342
1783001 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730107/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 11:30 | 2022-12-04 11:42 | 0.20639 | 0 | 189 | 6 | 6 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 8.1697 | 3.6742 | 0.2903 | 0.7748 | 3.9274 | 9.5459 | 0 | 267.3823
1783002 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 11:41 | 2022-12-04 11:41 | 0.011111 | 0 | 264 | 13 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.879 | 0.8034 | 0.0107 | 0.022 | 0.274 | 0.1199 | 0 | 317.109
2048305 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 709104/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 11:44 | 2022-12-04 12:01 | 0.28333 | 0 | 171 | 1 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.0889 | 0.0644 | 0.2861 | 0 | 3.8051 | 0 | 0 | 222.2445
1783006 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 12:14 | 2022-12-04 12:15 | 0.0091667 | 4 | 995 | 12 | 14 | 16 | 250 | 1 | 0 | 0.4343 | 2.4551 | 0.1213 | 0.2323 | 0.4775 | 1.3022 | 0.0092 | 0 | 1297.0319
1783008 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 12:29 | 2022-12-04 12:38 | 0.14944 | 1 | 134 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.7839 | 2.4538 | 0.0588 | 0 | 4.1817 | 0.8261 | 0 | 0 | 164.3043
1783011 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 12:48 | 2022-12-04 12:48 | 0.0125 | 0 | 264 | 13 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.8645 | 0.8337 | 0.0113 | 0.0224 | 0.2737 | 0.1231 | 0 | 317.1287
1783012 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781300/DM1/71(DM19-TR39)>>(781300)DM1/57 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 12:57 | 2022-12-04 15:53 | 2.9417 | 0 | 3854 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 2250.5696 | 0 | 0 | 0 | 659.4069 | 0 | 0 | 7138.9765
1783014 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366820/DTR3/2.A ->> (366820) AG ŞLTR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 12:58 | 2022-12-04 16:02 | 3.0661 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 128.5909 | 0 | 0 | 0 | 52.1872 | 0 | 0 | 426.7781
2048295 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28860685/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 13:10 | 2022-12-04 14:20 | 1.1667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1964 | 0 | 0 | 0 | 6.387 | 0 | 0 | 25.5834
1783028 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898921/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 13:28 | 2022-12-04 14:37 | 1.1447 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2101 | 0 | 0.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1552
1783019 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650316/TR/106 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 13:34 | 2022-12-04 14:46 | 1.1983 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.1153 | 0 | 0 | 0 | 3.1663 | 0 | 0 | 107.2816
1783042 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | Dağıtım Transformatörü | 885426/YENİCE DM6 ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 13:54 | 2022-12-04 15:00 | 1.0997 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 59.461 | 0 | 0 | 0 | 56.1912 | 0 | 0 | 640.6522
1783043 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 13:55 | 2022-12-04 13:57 | 0.029444 | 1 | 127 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.0581 | 0.5803 | 0.0232 | 0 | 0.426 | 0.0075 | 11.1996 | 0 | 150.2947
1783045 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781220/DM1/72 ->>(782500)DM1/73 KORE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 13:57 | 2022-12-04 14:07 | 0.15889 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.1372 | 0 | 0 | 0 | 0.2692 | 3.512 | 0 | 13.9184
5008755 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630779/VİZE DM2-TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-04 14:01 | 2022-12-04 16:01 | 2.0003 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9819 | 0 | 1.0323 | 0 | 20.0339 | 0 | 0 | 30.0481
1783047 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 175106/D ÇIKIŞI-AS. GAZİNO TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 14:23 | 2022-12-04 15:26 | 1.0539 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3611
1783032 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805955/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 14:24 | 2022-12-04 15:38 | 1.2281 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3457 | 0 | 3.8178 | 0 | 0 | 0 | 6.1635
1783048 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145506/25255NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 14:25 | 2022-12-04 15:39 | 1.23 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.0004 | 0 | 0 | 0 | 1.4945 | 0 | 0 | 40.4949
1783033 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114419/17405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 14:27 | 2022-12-04 14:58 | 0.52472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6306
1783049 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 14:32 | 2022-12-04 14:34 | 0.026944 | 1 | 210 | 3 | 1 | 1 | 26 | 4 | 0 | 0.0062 | 0.839 | 0.3872 | 0 | 0.1168 | 0.4781 | 1.8177 | 0 | 249.645
1783051 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362406/DM3/32 KAYALAR SK (362406) AG ŞTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 14:49 | 2022-12-04 20:51 | 6.0281 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.2132 | 0 | 0 | 0 | 7.2354 | 0 | 0 | 95.4486
1783052 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819009/95000 NOLU DM ENEZ DARDANELKBN ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 14:59 | 2022-12-04 18:23 | 3.3922 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9895 | 0 | 122.4629 | 0 | 0 | 0 | 241.4524
1783058 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 15:14 | 2022-12-04 15:16 | 0.032778 | 1 | 210 | 3 | 1 | 1 | 26 | 4 | 0 | 0.0121 | 1.6327 | 0.7884 | 0 | 0.2332 | 0.9444 | 3.4667 | 0 | 253.0775
1783061 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799646/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 15:21 | 2022-12-04 15:25 | 0.066667 | 3 | 787 | 0 | 2 | 4 | 126 | 0 | 1 | 2.3751 | 8.342 | 0 | 0.1075 | 3.64 | 3.6162 | 0 | 0.2653 | 941.3461
1783066 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 16:04 | 2022-12-04 16:05 | 0.025556 | 1 | 210 | 3 | 1 | 1 | 26 | 4 | 0 | 0.0127 | 1.723 | 0.7778 | 0 | 0.2347 | 0.8697 | 3.1877 | 0 | 252.8056
1783068 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894353/ASTAŞ_MARMARA CAM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 16:07 | 2022-12-04 16:11 | 0.065556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0734 | 0 | 201.1541 | 0 | 209.2275
1783070 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | TM Fideri | 72240/FİDER-18 KOMBASAN 1 ARZULU ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 16:07 | 2022-12-04 19:13 | 3.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.045 | 0 | 4061.7872 | 0 | 4163.8322
1783069 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | TM Fideri | 745492/FİDER 18 DM 11 BURGAZ FAB. ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 16:07 | 2022-12-04 19:13 | 3.0986 | 0 | 1099 | 8 | 7 | 3 | 223 | 1 | 0 | 0 | 669.2447 | 540.1036 | 4.5759 | 237.3875 | 228.0011 | 20.8222 | 0 | 3041.135
1783039 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109550/16200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 16:23 | 2022-12-04 18:38 | 2.2469 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3417 | 0 | 0.4624 | 0 | 12.8254 | 0 | 0 | 29.6295
1783076 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 16:29 | 2022-12-04 16:30 | 0.013056 | 4 | 440 | 2 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.3109 | 1.2302 | 0.0126 | 0 | 0.2138 | 0.3447 | 0 | 0 | 520.1122
1783079 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 16:31 | 2022-12-04 17:40 | 1.155 | 0 | 626 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 174.3063 | 0 | 0.5794 | 0 | 62.1162 | 0 | 0.1896 | 964.1915
5008771 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33764/REÇBER DM>>(33764) LARA DM (DM30-TR15) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-04 16:31 | 2022-12-04 17:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9436 | 0 | 53.2413 | 0 | 72.1849
1783081 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847676/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 16:33 | 2022-12-04 16:35 | 0.028889 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.029 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 72.324
1783083 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 174641/12530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 16:55 | 2022-12-04 17:58 | 1.0572 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5948
1783085 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33764/LARA DM (DM30-TR15) - 2021 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 16:59 | 2022-12-04 17:29 | 0.50722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8263 | 0 | 27.0139 | 0 | 38.8402
1783101 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118516/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 17:10 | 2022-12-04 17:40 | 0.50417 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1876 | 0 | 0 | 0 | 0.1678 | 0 | 0 | 52.3554
1783089 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790465/80280 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 17:12 | 2022-12-04 17:55 | 0.72306 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.4078 | 0 | 0 | 0 | 1.8484 | 0 | 0 | 119.2562
1783088 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 17:14 | 2022-12-04 17:16 | 0.040556 | 3 | 1248 | 2 | 3 | 3 | 143 | 1 | 0 | 0.6471 | 7.1571 | 0.6598 | 0.0433 | 1.3293 | 1.857 | 4.5642 | 0 | 1419.2578
2048296 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881657/İĞNEADA TR14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 17:29 | 2022-12-04 18:11 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1578 | 0 | 0 | 0 | 0.1052 | 0 | 0 | 10.263
1783097 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/DM4/13 MTR YR 3.MEV->(788804)AKLN UN ÖNÜ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 17:30 | 2022-12-04 20:04 | 2.5586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0.7781 | 0 | 0 | 128.5188 | 39.9785 | 481.2836 | 123.6064 | 801.1654
1783098 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788803/DM4/13MTR YR 3.MEV->(788803)MTR YR.4.MEV | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 17:31 | 2022-12-04 20:05 | 2.5731 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | 11 | 33 | 2 | 0 | 4.0961 | 0 | 0 | 589.79 | 51.9634 | 1495.3183 | 124.4036 | 2350.5714
1783105 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50120/8 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 18:26 | 2022-12-04 19:01 | 0.58861 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 78.6884 | 0 | 0 | 0 | 27.2238 | 0 | 0 | 652.9122
1783107 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800831/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 18:37 | 2022-12-04 19:08 | 0.51167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7136
5008782 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788801/MOTOR YER 4.MEVKİ ->>(788846) KARTAL TUZ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-04 19:06 | 2022-12-04 20:06 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | 11 | 33 | 2 | 0 | 1.5997 | 0 | 0 | 224.7649 | 19.3806 | 577.2769 | 48.999 | 957.0211
1783132 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 365785/DM1/62 MAVLİ BAH.PARK->>(365785)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 19:10 | 2022-12-04 20:25 | 1.2533 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 133.3564 | 0 | 0 | 0 | 44.7482 | 0 | 0 | 691.1046
1783111 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530794/84033 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 19:13 | 2022-12-04 21:02 | 1.8089 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6674 | 0 | 0 | 0 | 0.3691 | 0 | 0 | 24.0365
1783134 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266312/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 19:23 | 2022-12-04 19:56 | 0.55694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3382 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 5.8422
1783138 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 20:46 | 2022-12-04 20:46 | 0.0077778 | 5 | 1423 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 0.15 | 3.9846 | 0 | 0.0139 | 8.5872 | 1.0872 | 1.9562 | 0 | 1637.7791
1783162 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50250/12 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 21:53 | 2022-12-04 22:18 | 0.41222 | 0 | 221 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.1076 | 0 | 0.2007 | 0 | 2.2159 | 0 | 0 | 256.5242
1783150 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308905/41340 DM3/18A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 23:17 | 2022-12-05 00:07 | 0.83306 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.7364 | 0 | 0 | 0 | 34.863 | 0 | 0 | 78.5994
1783166 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202750/A ÇIKIŞI OSMAN ARAL MAĞAZA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-04 23:50 | 2022-12-05 00:46 | 0.92611 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18.1585 | 0 | 0 | 0 | 11.4093 | 0 | 0 | 192.5678
1783157 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 02:37 | 2022-12-05 02:42 | 0.092222 | 0 | 377 | 1 | 4 | 13 | 73 | 0 | 2 | 0 | 8.7957 | 0.7532 | 0.0783 | 7.082 | 6.5288 | 0 | 0.749 | 493.987
1783160 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822726/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 04:11 | 2022-12-05 04:13 | 0.036389 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.7576 | 0 | 0.003 | 0 | 0.1814 | 0 | 0 | 170.942
1783182 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14936836/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 04:22 | 2022-12-05 05:57 | 1.5819 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.774
1783183 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432501/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 04:35 | 2022-12-05 06:41 | 2.0983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.308
1783191 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308905/41340 DM3/18A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 04:53 | 2022-12-05 05:27 | 0.55889 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.1947 | 0 | 0 | 0 | 23.642 | 0 | 0 | 65.8367
1783194 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488108/Uzk. C-SEVDE KENT ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 05:17 | 2022-12-05 05:36 | 0.31306 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4254 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 327.0314
1783196 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267790/27495 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 06:19 | 2022-12-05 06:54 | 0.58444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2623 | 0 | 0 | 0 | 0.0907 | 0 | 0 | 5.353
1783197 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 07:02 | 2022-12-05 07:29 | 0.46444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3836 | 0 | 0 | 1.3836
1783198 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578429/BESKİ DM4-TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 07:24 | 2022-12-05 07:46 | 0.36139 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2437
1783199 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 07:30 | 2022-12-05 07:41 | 0.18222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0 | 0 | 1.1507
1783201 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 07:42 | 2022-12-05 07:43 | 0.018056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0274 | 0 | 0 | 1.0274
1783202 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 07:44 | 2022-12-05 07:59 | 0.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2192 | 0 | 0 | 1.2192
1783203 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 08:00 | 2022-12-05 08:07 | 0.12472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 1.24
1783207 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264947/27225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 08:17 | 2022-12-05 10:56 | 2.6422 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8311 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 4.8314
1783208 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3035220/90572 K TR1/42 Kasaplar TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 08:22 | 2022-12-05 12:29 | 4.1086 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2482
1783174 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 109849/16200 TRAFOSU AYDINLATMA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 08:24 | 2022-12-05 11:22 | 2.9617 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.9282 | 0 | 0.1975 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | 45.4867
1783210 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117479/14200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 08:29 | 2022-12-05 09:34 | 1.0764 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2501
1783175 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 853144/83090 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 08:43 | 2022-12-05 09:58 | 1.2519 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0338
3018739 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231587/20590 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-05 09:00 | 2022-12-05 16:40 | 7.6667 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.6248 | 0 | 0.1008 | 0 | 11.1473 | 0 | 0 | 100.8729
3018744 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800331/91420 NOLU DM TR2-03 TOTAL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-05 09:00 | 2022-12-05 11:30 | 2.5 | 0 | 2687 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1332.5243 | 0 | 0 | 0 | 170.062 | 0 | 0 | 4260.5863
3018738 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885475/YENİCE DM4 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-05 09:00 | 2022-12-05 18:00 | 8.9981 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 203.8119 | 0 | 0 | 0 | 212.3994 | 0 | 0 | 624.2113
10004008 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16550/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-05 09:00 | 2022-12-05 16:59 | 7.9828 | 0 | 176 | 0 | 7 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 289.1175 | 0 | 25.834 | 0 | 121.6411 | 0 | 18.7337 | 675.3263
5008766 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801453/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-05 09:00 | 2022-12-05 17:40 | 8.6667 | 0 | 219 | 2 | 2 | 1 | 36 | 1 | 1 | 0 | 519.192 | 95.7179 | 3.6855 | 62.0504 | 435.7482 | 435.7324 | 18.3976 | 1832.524
5008774 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87160/Uzk. TR 1-07 KAYMAKAMLIK AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-05 09:01 | 2022-12-05 17:01 | 8 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 403.7377 | 0 | 0 | 0 | 130.181 | 0 | 0 | 800.9187
5008767 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888849/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-05 09:01 | 2022-12-05 17:16 | 8.25 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 458.6342 | 0 | 0 | 0 | 243.5332 | 0 | 0 | 1032.1674
3018743 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806484/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-05 09:02 | 2022-12-05 17:02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.0553 | 0 | 0 | 0 | 122.0553
5008764 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 887306/SERGEN TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-05 09:03 | 2022-12-05 14:03 | 5 | 0 | 160 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 128.1688 | 0 | 5.1198 | 0 | 142.0557 | 0 | 0 | 482.3443
1783215 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856939/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 09:05 | 2022-12-05 09:07 | 0.026944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4485 | 0 | 0 | 0 | 4.4485
1783216 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 09:05 | 2022-12-05 09:06 | 0.0080556 | 5 | 1422 | 0 | 8 | 15 | 168 | 5 | 0 | 0.1529 | 3.2035 | 0 | 0.0154 | 15.314 | 2.0052 | 7.1165 | 0 | 1650.8075
1783217 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707686/TR-34 OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 09:06 | 2022-12-05 09:10 | 0.065278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1783219 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116490/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 09:09 | 2022-12-05 12:34 | 3.4208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 30.4643 | 0 | 0 | 38.8323
5008772 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1014666/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-05 09:12 | 2022-12-05 16:58 | 7.7725 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 63.4893 | 0 | 0 | 0 | 48.6135 | 0 | 0 | 201.1028
1783177 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264947/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 09:14 | 2022-12-05 10:11 | 0.95222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3053 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 4.3054
1783221 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 09:22 | 2022-12-05 09:22 | 0.012222 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.5417 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.5792 | 0 | 0 | 226.1234
2048321 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407440/81110 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 09:31 | 2022-12-05 10:00 | 0.48333 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.4913 | 0 | 0 | 0 | 3.1576 | 0 | 0 | 248.6489
1783179 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 30642407/42105 DM6/1 (DM10) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 09:36 | 2022-12-05 14:22 | 4.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8081 | 0 | 0 | 7.8081
1783241 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378806/DM1/TR43 CEZAEVİ>>()AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 09:54 | 2022-12-05 12:38 | 2.7275 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4165 | 0 | 0 | 0 | 38.0399 | 0 | 0 | 48.4564
1783225 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 770045/41370 NOLU DM / YENİ MAHALLE (770044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 10:01 | 2022-12-05 10:06 | 0.093611 | 3 | 1652 | 0 | 2 | 19 | 475 | 0 | 0 | 0.3175 | 31.3632 | 0 | 0.0068 | 25.739 | 54.2576 | 0 | 0 | 2262.6841
1783226 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610026/SİVRİLER TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 10:04 | 2022-12-05 11:39 | 1.5886 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3134
1783243 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102103/15410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 10:20 | 2022-12-05 12:59 | 2.6492 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6271
1783229 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 806061/ 92700 NOLU DM BARAĞI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 10:27 | 2022-12-05 11:01 | 0.56806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3134 | 0 | 4.3134
13053543 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15450487/41321 TR3/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 10:27 | 2022-12-05 10:32 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 1.0016
1783230 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 10:32 | 2022-12-05 10:38 | 0.10028 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.5845 | 0 | 0 | 0 | 1.2322 | 0 | 0 | 229.8167
1783246 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 571151/43241 TR 1/14 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 11:04 | 2022-12-05 11:55 | 0.85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9929
1783248 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881657/LİMANKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 11:19 | 2022-12-05 12:28 | 1.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2121 | 0 | 0 | 0 | 0.2874 | 0 | 0 | 10.4995
2048322 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 439126/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 11:31 | 2022-12-05 13:14 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3002
1783240 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1014666/27220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 11:37 | 2022-12-05 16:26 | 4.8225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0034
11294149 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 571151/43580 B.YON. TR 8 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 11:38 | 2022-12-05 11:55 | 0.28333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6655
1783239 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 11:38 | 2022-12-05 11:39 | 0.013889 | 2 | 233 | 1 | 1 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0.0244 | 0.8638 | 0.1343 | 0.0079 | 0.4903 | 0.7644 | 0 | 0 | 301.2851
3018740 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724056/MOD5A DAN ÇAUŞKÖY DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-05 12:00 | 2022-12-05 13:00 | 1 | 0 | 348 | 1 | 7 | 6 | 63 | 1 | 0 | 0 | 82.4876 | 0.5631 | 9.1883 | 180.4278 | 37.1631 | 2551.4504 | 0 | 3287.2803
1783251 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796756/Edr.KESTANELİK ASKERİ BİRLİK ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 12:08 | 2022-12-05 13:00 | 0.85917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6374 | 0 | 0 | 0 | 116.6374
1783272 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881657/İĞNEADA TR14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 12:28 | 2022-12-05 13:01 | 0.55639 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2373
1783278 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 370665/DTR4 BEYAZKÖY GRŞ->>(370665)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 12:47 | 2022-12-05 14:15 | 1.4642 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.1455 | 0 | 0 | 0 | 37.5555 | 0 | 0 | 102.701
1783280 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 94610/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 12:52 | 2022-12-05 12:53 | 0.011389 | 0 | 776 | 0 | 3 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 3.2826 | 0 | 0.0009 | 0.2748 | 1.8755 | 0 | 0 | 943.4338
1783301 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3098120/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 13:39 | 2022-12-05 15:40 | 2.0119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9356
1783286 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/CANHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 13:51 | 2022-12-05 13:56 | 0.076389 | 0 | 56 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.4269 | 0.0019 | 0.0569 | 0.5369 | 0.3464 | 0.1106 | 0 | 85.4796
1783288 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756437/ERKENEVLER TR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 13:53 | 2022-12-05 14:23 | 0.50083 | 0 | 457 | 0 | 1 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 23.9002 | 0 | 0.1358 | 0 | 65.2833 | 0 | 0 | 864.3193
2048323 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 562327/18 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 14:05 | 2022-12-05 15:06 | 1.0167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8.8463 | 0 | 0 | 0 | 23.8926 | 0 | 0 | 127.7389
1783298 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782237/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 14:20 | 2022-12-05 14:21 | 0.018889 | 0 | 115 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.897 | 1.5202 | 0 | 4.1113 | 0 | 0 | 0 | 132.5285
1783299 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784795/VELİMEŞE OSB.4->>(784795)HAM BOYA/ERTAN | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 14:23 | 2022-12-05 16:23 | 2.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6319 | 0 | 11025.7317 | 0 | 11263.3636
1783300 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34926/BALİNLER DM->>(34926) BÜKÜCÜ DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 14:27 | 2022-12-05 16:28 | 2.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056.166 | 0 | 6468.1289 | 0 | 7532.2949
1783307 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364540/DTR1/40 ->> (364540) AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 14:37 | 2022-12-05 15:15 | 0.63417 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.5004 | 0 | 0 | 0 | 5.9492 | 0 | 0 | 286.4496
1783322 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 14:38 | 2022-12-05 14:38 | 0.0080556 | 3 | 511 | 6 | 5 | 3 | 151 | 1 | 0 | 0.371 | 1.2948 | 0.0629 | 0.1713 | 0.1301 | 1.0984 | 0.0268 | 0 | 683.1553
1783309 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104068/15398 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 14:40 | 2022-12-05 16:09 | 1.4753 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7142 | 0 | 0 | 0 | 4.3739 | 0 | 0 | 58.0881
1783308 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 54656/YENİMAHALLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 14:42 | 2022-12-05 15:15 | 0.55083 | 1 | 251 | 1 | 4 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.8076 | 24.5961 | 2.5239 | 0.6091 | 2.9084 | 14.468 | 0 | 0 | 329.9131
2048312 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308904/41340 DM3/18A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 15:01 | 2022-12-05 17:01 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 23.3714 | 0 | 0 | 0 | 173.9979 | 0 | 0 | 288.3693
1783330 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 15:04 | 2022-12-05 15:10 | 0.10667 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3 | 0 | 0 | 11.0278 | 0 | 0 | 0 | 6.781 | 120.1368 | 0 | 549.9456
1783334 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 15:06 | 2022-12-05 15:19 | 0.21861 | 4 | 2584 | 3 | 12 | 19 | 586 | 2 | 0 | 9.7653 | 102.8608 | 31.612 | 1.2656 | 101.5754 | 111.9711 | 19.5523 | 0 | 3588.6025
5008758 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887606/EVRENCİK-SERGEN ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-05 15:10 | 2022-12-05 17:00 | 1.83 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.5982 | 0 | 0 | 0 | 6.9013 | 0 | 0 | 94.4995
1783335 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 15:26 | 2022-12-05 15:26 | 0.0077778 | 3 | 511 | 6 | 5 | 3 | 151 | 1 | 0 | 0.37 | 1.2922 | 0.0651 | 0.1779 | 0.1258 | 1.0422 | 0.0261 | 0 | 683.0993
1783336 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 15:26 | 2022-12-05 15:32 | 0.10389 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3227
1783338 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550196/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 15:28 | 2022-12-05 16:58 | 1.5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | 8.3706 | 0 | 0 | 65.1373
11294156 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765124/43310 TR 33 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 15:31 | 2022-12-05 15:51 | 0.33333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 0.0293 | 0 | 0 | 50.046
1783340 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6614983/42062 DM3/16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 15:34 | 2022-12-05 16:30 | 0.92778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3203
1783341 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 15:44 | 2022-12-05 15:49 | 0.077778 | 1 | 310 | 3 | 3 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0.4573 | 5.2265 | 1.8513 | 0.0465 | 0 | 2.6749 | 77.4428 | 0 | 456.6993
1783344 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364488/DTR-2/47-2 ->> (364488) AG ŞLTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 15:50 | 2022-12-05 17:19 | 1.4808 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 28.5929 | 0 | 0 | 0 | 27.6874 | 0 | 4.1475 | 176.4278
1783343 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 15:52 | 2022-12-05 15:53 | 0.0125 | 0 | 221 | 3 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.6037 | 0.0478 | 0 | 0 | 0.3349 | 0 | 0 | 256.9864
1783316 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452447/94458 İ SULTAN TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 16:05 | 2022-12-05 17:30 | 1.4128 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6954 | 0 | 0 | 0 | 0.0984 | 0 | 0 | 13.7938
1783349 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 87900/HABİLLER KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 16:09 | 2022-12-05 16:18 | 0.1475 | 1 | 1425 | 3 | 2 | 11 | 162 | 2 | 1 | 4.3895 | 35.8022 | 0.9667 | 0 | 76.4208 | 13.296 | 6.5158 | 1.9641 | 1746.3551
1783351 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266616/27130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 16:12 | 2022-12-05 21:50 | 5.6317 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3297 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 24.0177
1783352 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799377/TAPTIK KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 16:39 | 2022-12-05 16:42 | 0.045 | 0 | 222 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1.8005 | 0.0661 | 0 | 0 | 0.9768 | 0 | 0 | 268.8434
1783355 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851948/851949-DİREK 84002 DOMBAY IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 17:00 | 2022-12-05 17:05 | 0.081389 | 2 | 426 | 11 | 26 | 8 | 106 | 0 | 0 | 1.8175 | 7.9896 | 0.9622 | 0.5991 | 47.4219 | 4.5634 | 0 | 0 | 642.3537
1783356 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33718/DM26/TR46 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 17:01 | 2022-12-05 18:30 | 1.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.579 | 354.579
1783357 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 17:13 | 2022-12-05 18:18 | 1.09 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0664 | 0 | 331.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.2085
1783358 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 17:14 | 2022-12-05 17:15 | 0.012778 | 4 | 440 | 2 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.3373 | 1.338 | 0.0118 | 0 | 0.2703 | 0.4623 | 0 | 0 | 520.4197
1783361 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 364488/DTR-2/47-2 ->> (364488) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 17:19 | 2022-12-05 18:07 | 0.79528 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 16.6086 | 0 | 0 | 0 | 14.0257 | 0 | 1.5017 | 148.136
1783385 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113933/15280 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 17:33 | 2022-12-05 20:51 | 3.3047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3982
1783366 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260369/27750 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 17:41 | 2022-12-05 18:58 | 1.2775 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3215
1783367 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 783660/DTR2/7-2 ->> (783660) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 17:47 | 2022-12-05 19:45 | 1.9681 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.7292 | 0 | 0 | 0 | 4.4447 | 0 | 0 | 140.1739
1783387 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260369/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 17:49 | 2022-12-05 20:31 | 2.7078 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1717
11294189 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 18:36 | 2022-12-05 18:50 | 0.23639 | 4 | 967 | 1 | 6 | 4 | 171 | 1 | 1 | 12.6709 | 47.6423 | 2.3138 | 0.5949 | 16.5149 | 20.9285 | 36.0171 | 1.6862 | 1293.3686
1783398 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820899/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 18:55 | 2022-12-06 01:37 | 6.6967 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2668 | 0 | 124.7207 | 1.0845 | 0 | 0 | 133.072
1783373 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826850/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 19:27 | 2022-12-05 20:07 | 0.665 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 39.2973 | 0 | 0 | 0 | 8.3272 | 0 | 0 | 432.6245
1783377 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 378745/DM1/37 E.HİSMR>>(378745-46)BOX-A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 20:29 | 2022-12-05 21:11 | 0.69806 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9184 | 0 | 0 | 0 | 1.692 | 0 | 0 | 36.6104
1783411 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15397991/41349 TR3/20A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 20:51 | 2022-12-05 21:27 | 0.6075 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5154
1783412 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 404694/81030 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 20:54 | 2022-12-05 21:24 | 0.49833 | 0 | 238 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.9942 | 0 | 0.0068 | 0 | 2.0901 | 0 | 0 | 281.0911
1783413 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 21:03 | 2022-12-05 21:06 | 0.041111 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5759 | 0 | 8.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2299
1783379 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 36558/DM1/75 DOBRUCALI->>(367484)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 21:10 | 2022-12-06 02:03 | 4.8983 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 798.8028 | 0 | 0 | 0 | 99.1291 | 0 | 0 | 1608.9319
1783421 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 377241/DM10/TR38 E.ADLİYE->>(377241)AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 21:17 | 2022-12-05 23:41 | 2.4031 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 166.8193 | 0 | 0 | 0 | 118.0174 | 0 | 0 | 715.8367
1783427 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 850820/84008 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-05 21:58 | 2022-12-05 22:26 | 0.46917 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 7.4919 | 0 | 0 | 0 | 5.7256 | 0 | 0.7177 | 106.9352
1783446 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103116/13660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 00:50 | 2022-12-06 01:45 | 0.91417 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2594 | 0 | 0 | 0 | 0.5254 | 0 | 0 | 59.7848
1783447 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578429/DM4-TR17 54100TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 01:05 | 2022-12-06 01:42 | 0.61528 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2613
1783431 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808891/ 95504 NOLU DT YENİCE KÖY ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 03:25 | 2022-12-06 04:07 | 0.70472 | 0 | 217 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.0486 | 0 | 0.0867 | 0 | 8.6711 | 0 | 0 | 290.8064
1783454 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 06:46 | 2022-12-06 06:46 | 0.0080556 | 5 | 1423 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 0.1144 | 3.0213 | 0 | 0.0139 | 9.4747 | 1.1048 | 4.5897 | 0 | 1640.3188
1783456 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 06:46 | 2022-12-06 06:48 | 0.025278 | 5 | 1423 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 0.1144 | 3.0213 | 0 | 0.0139 | 9.4747 | 1.1048 | 4.5897 | 0 | 1640.3188
1783460 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 576183/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 08:29 | 2022-12-06 09:34 | 1.0806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5074 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 4.6094
5008786 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305348/PNR 41425 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-06 08:30 | 2022-12-06 17:00 | 8.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.9288 | 0 | 0 | 0 | 0.1713 | 0 | 0 | 32.1001
5008773 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-06 08:31 | 2022-12-06 10:01 | 1.5 | 1 | 488 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0.5919 | 143.0736 | 0 | 0 | 53.8138 | 85.4436 | 0 | 0 | 859.9229
1783462 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 08:55 | 2022-12-06 08:55 | 0.011389 | 7 | 3107 | 11 | 24 | 32 | 565 | 7 | 0 | 0.2594 | 11.4097 | 0.6669 | 0.1316 | 13.0787 | 7.4629 | 132.963 | 0 | 3918.9722
3018745 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805003/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-06 09:00 | 2022-12-06 13:46 | 4.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6215 | 0 | 0 | 2.6215
5008775 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87160/Uzk. TR 1-07 KAYMAKAMLIK AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-06 09:00 | 2022-12-06 17:00 | 8 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 381.868 | 0 | 0 | 0 | 130.1772 | 0 | 0 | 780.0452
3018749 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142594/26035 NOLU DEMİRCİLİ TR-1 BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-06 09:01 | 2022-12-06 18:01 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.289
3018742 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859265/DEREKÖY DM(51472)ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-06 09:01 | 2022-12-06 15:51 | 6.8333 | 4 | 741 | 0 | 5 | 10 | 89 | 1 | 0 | 9.8088 | 662.1713 | 0 | 5.9239 | 5060.4493 | 434.2858 | 491.469 | 0 | 7514.1081
5008759 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 889694/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-06 09:01 | 2022-12-06 18:01 | 9 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 62.7158 | 0 | 0 | 0 | 207.783 | 0 | 0 | 368.4988
5008783 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631916/HASBUĞA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-06 09:01 | 2022-12-06 18:33 | 9.5333 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 125.9652 | 0 | 0 | 0 | 21.0608 | 0 | 0 | 248.026
1783436 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371926/DTT YENİ ARSALAR ->> (371926) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 09:01 | 2022-12-06 10:40 | 1.6472 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5024 | 0 | 0 | 0 | 6.0231 | 0 | 0 | 34.5255
3018746 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806484/MALKARA 1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-06 09:10 | 2022-12-06 17:10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.7631 | 0 | 0 | 0 | 120.7631
1783469 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 09:23 | 2022-12-06 09:28 | 0.071667 | 0 | 313 | 1 | 7 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6.1555 | 0.2299 | 0.1834 | 1.0067 | 3.6331 | 0 | 0 | 396.2086
11294193 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 36153790/41325 DM3/11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 09:31 | 2022-12-06 09:55 | 0.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4244
5008769 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43410/43410 TR 44 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-06 09:33 | 2022-12-06 18:33 | 9 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 474.5165 | 0 | 0 | 0 | 95.0398 | 0 | 0 | 835.5563
1783437 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 36558/(31192)DM1-TR32 YILDIRIM KENT | MODÜLER HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 09:40 | 2022-12-06 11:22 | 1.7 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 256.9094 | 0 | 0 | 0 | 68.7192 | 0 | 0 | 1035.6286
1783471 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856939/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 09:56 | 2022-12-06 09:58 | 0.028056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4658 | 0 | 0 | 0 | 4.4658
1783472 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858303/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 09:56 | 2022-12-06 09:57 | 0.017222 | 0 | 196 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.4456 | 0 | 0.0133 | 0 | 0.2128 | 0 | 0 | 216.6717
1783481 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 09:58 | 2022-12-06 10:15 | 0.28333 | 2 | 1754 | 59 | 6 | 12 | 277 | 11 | 0 | 6.0312 | 136.5546 | 110.046 | 0.3116 | 14.6075 | 64.9266 | 666.2398 | 0 | 3119.7173
2048328 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 486093/Uzk. C-CAMİ ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 10:01 | 2022-12-06 10:51 | 0.83333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4416 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 66.6326
5008788 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 889694/KIYIKÖY TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-06 10:01 | 2022-12-06 18:01 | 8 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 55.8407 | 0 | 0 | 0 | 183.8305 | 0 | 0 | 337.6712
1783474 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 74310/FİDER-19 ZORLU-YUNUS ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 10:25 | 2022-12-06 14:02 | 3.6256 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 66 | 7 | 6 | 0 | 2.3695 | 0 | 0 | 1051.3072 | 530.9772 | 42149.2519 | 232.978 | 44058.8838
11294216 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 1830788/41204 DM2/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 10:26 | 2022-12-06 10:46 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1783478 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23500/TR-13 ÇIKIŞI 400 LÜK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 10:53 | 2022-12-06 10:57 | 0.070556 | 0 | 1037 | 1 | 2 | 5 | 450 | 4 | 9 | 0 | 14.1628 | 0.0002 | 0 | 3.5567 | 27.7921 | 41.1679 | 1.5474 | 1596.2271
2048327 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411503/81970 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 11:00 | 2022-12-06 11:50 | 0.83333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7502 | 0 | 0 | 0 | 0.3096 | 0 | 0 | 54.0598
1783503 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15705879/41219 DM2/10A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 11:02 | 2022-12-06 11:46 | 0.7375 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2966
1783501 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730324/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 11:02 | 2022-12-06 11:31 | 0.4775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 230 | 1 | 7 | 0 | 0.2942 | 0 | 0 | 0.4696 | 75.4749 | 62.1591 | 4.5928 | 382.9906
1783502 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840406/AKHAYAT TEKSTİL ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 11:05 | 2022-12-06 11:13 | 0.12806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3413 | 2.1601 | 0 | 0.527 | 18.0284
1783505 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 11:11 | 2022-12-06 12:51 | 1.6644 | 1 | 200 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2.3418 | 38.4805 | 74.9785 | 0 | 0 | 16.0087 | 0 | 0 | 367.8095
1783485 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369217/DTR AZİZ-VKIFLR ->> (369217) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 11:12 | 2022-12-06 12:10 | 0.97417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9036
1783515 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263247/27425 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 11:49 | 2022-12-06 13:18 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.5241 | 0 | 0 | 0 | 4.6744 | 0 | 0 | 25.1985
1783513 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 711909/BALABANLI ÇEVRİMKAYA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 12:02 | 2022-12-06 12:11 | 0.15028 | 0 | 345 | 0 | 0 | 2 | 66 | 1 | 0 | 0 | 6.6958 | 0 | 0 | 4.2441 | 4.1404 | 5.6714 | 0 | 434.7517
1783514 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851948/851949-DİREK 84002 DOMBAY IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 12:02 | 2022-12-06 12:05 | 0.046389 | 2 | 426 | 11 | 26 | 8 | 106 | 0 | 0 | 0.6474 | 2.8462 | 0.4022 | 0.2503 | 22.5292 | 2.198 | 0 | 0 | 607.8733
2048317 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263247/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 12:04 | 2022-12-06 12:27 | 0.38333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0 | 0 | 0 | 1.2073 | 0 | 0 | 20.6035
2048316 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14189048/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 12:16 | 2022-12-06 13:32 | 1.2667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4015
2048315 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 827204/Uzk. C-OG ALTI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 12:31 | 2022-12-06 13:01 | 0.5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.7359 | 0 | 0 | 0 | 4.6405 | 0 | 0 | 113.3764
1783520 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891861/TR/214 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 12:31 | 2022-12-06 12:54 | 0.38861 | 0 | 26 | 0 | 3 | 3 | 37 | 2 | 0 | 0 | 3.4145 | 0 | 0.7476 | 97.8241 | 75.0876 | 158.9614 | 0 | 407.0352
1783493 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 33353675/40415 TR47 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 12:43 | 2022-12-06 18:23 | 5.6653 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3239
1783522 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829072/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 12:47 | 2022-12-06 12:49 | 0.026944 | 1 | 1750 | 13 | 12 | 19 | 269 | 3 | 1 | 0.006 | 9.3728 | 3.6919 | 0.1331 | 6.2692 | 7.3056 | 1.6106 | 0.3589 | 2096.7481
2048307 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410723/82160 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 13:00 | 2022-12-06 13:45 | 0.75806 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5065
1783526 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800105/90720 NOLU DM TR1-69 ŞAPÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 13:00 | 2022-12-06 13:23 | 0.37556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8219 | 26.6511 | 0 | 0 | 58.473
1783527 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 431212/ 91400 NOLU DT TR2-01MANDIRA.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 13:00 | 2022-12-06 13:14 | 0.23167 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.8384 | 0 | 0 | 0 | 0.6365 | 0 | 0 | 74.4749
2048326 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 405677/83340 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 13:06 | 2022-12-06 14:01 | 0.91667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0.1849 | 0 | 0 | 25.9949
1783532 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856939/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 13:08 | 2022-12-06 13:09 | 0.027222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8704 | 0 | 0 | 0 | 5.8704
1783533 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858303/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 13:08 | 2022-12-06 13:09 | 0.016389 | 0 | 196 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.4465 | 0 | 0.0115 | 0 | 0.2131 | 0 | 0 | 216.6711
1783538 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 788482/GÖÇERLER DM >>(788482)DTR1-DTR2-DTR3 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 13:23 | 2022-12-06 14:10 | 0.78333 | 3 | 375 | 1 | 0 | 5 | 53 | 0 | 0 | 1.4153 | 78.7441 | 0.1378 | 0 | 18.8645 | 34.6357 | 0 | 0 | 570.7974
1783539 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 13:27 | 2022-12-06 14:25 | 0.97917 | 3 | 1634 | 3 | 5 | 9 | 210 | 1 | 0 | 6.2867 | 281.0105 | 2.2909 | 0.6837 | 61.5386 | 169.5892 | 6.4091 | 0 | 2392.8087
1783541 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 13:34 | 2022-12-06 13:35 | 0.03 | 2 | 624 | 1 | 1 | 13 | 124 | 1 | 0 | 0.0912 | 3.1946 | 0.0246 | 0.0172 | 3.888 | 3.3071 | 18.3107 | 0 | 794.8334
1783495 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231465/20360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 13:37 | 2022-12-06 15:20 | 1.7181 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8676
1783545 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818372/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 13:43 | 2022-12-06 15:21 | 1.6269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1783550 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659491/73260 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 13:56 | 2022-12-06 14:39 | 0.71944 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0731
1783549 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858852/KORUKÖY DM.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 13:58 | 2022-12-06 16:42 | 2.7353 | 0 | 85 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 39.3726 | 13.1394 | 0.3142 | 0 | 21.9881 | 170.2274 | 0 | 348.0417
1783561 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856362/13 NOLU DAĞ.MERK.BİNASI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 13:58 | 2022-12-06 14:57 | 0.98944 | 0 | 181 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.1644 | 0 | 1.0638 | 0 | 27.4886 | 0 | 0 | 269.7168
1783553 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 14:10 | 2022-12-06 14:16 | 0.10389 | 1 | 200 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.1296 | 2.1307 | 4.853 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 0 | 244.0453
1783552 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 14:10 | 2022-12-06 14:14 | 0.063889 | 1 | 535 | 10 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0.0864 | 3.4969 | 3.2352 | 0 | 0 | 2.1385 | 0 | 0 | 633.957
1783554 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 14:11 | 2022-12-06 14:12 | 0.012222 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.5683 | 0 | 0 | 226.0547
1783586 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14189048/42062 DM3/16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 14:36 | 2022-12-06 15:30 | 0.89833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8861
1783564 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763253/41222 TR2/6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 14:37 | 2022-12-06 15:30 | 0.89083 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44.4779 | 0 | 0 | 0 | 10.2783 | 0 | 0 | 386.7562
1783582 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781300/DM1/71(DM19-TR39)>>(781300)DM1/57 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 14:43 | 2022-12-06 15:19 | 0.60222 | 0 | 3863 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 425.0317 | 0 | 0 | 0 | 191.704 | 0 | 0 | 4851.7357
1783583 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 377872/DM10/TR60 BAĞLAR 4.S>>(31610)DM10/DTR61 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 14:48 | 2022-12-06 15:35 | 0.78083 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.2927 | 0 | 0 | 0 | 31.5891 | 0 | 0 | 183.8818
1783584 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868564/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 14:52 | 2022-12-06 15:08 | 0.27972 | 2 | 3458 | 14 | 43 | 7 | 550 | 2 | 1 | 0.9487 | 151.393 | 11.0113 | 4.3386 | 72.4695 | 120.4397 | 14.0764 | 0.4818 | 4452.159
1783585 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 14:56 | 2022-12-06 15:29 | 0.55306 | 0 | 501 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51.7715 | 0 | 0.2973 | 0.162 | 38.6713 | 0 | 0 | 643.9021
1783565 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404694/81030 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 14:58 | 2022-12-06 17:20 | 2.3667 | 0 | 238 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100.4588 | 0 | 0.0427 | 0 | 16.7277 | 0 | 0 | 370.2292
13053540 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730065/A ÇIKIŞI-BADEMLİK CAD. ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 15:03 | 2022-12-06 15:41 | 0.63333 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.759 | 0 | 0 | 0 | 10.4067 | 0 | 0 | 215.1657
1783568 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111947/17435 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 15:19 | 2022-12-06 16:09 | 0.82528 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.8496 | 0 | 0 | 0 | 44.5366 | 0 | 0 | 112.3862
1783590 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706930/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 15:25 | 2022-12-06 16:17 | 0.87111 | 0 | 4917 | 1 | 4 | 1 | 442 | 0 | 1 | 0 | 308.5846 | 37.075 | 0.5415 | 2.9112 | 355.9194 | 0 | 12.7355 | 6083.7672
1783591 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732687/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 15:27 | 2022-12-06 15:32 | 0.074444 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.7706 | 0 | 0.004 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 98.2026
1783592 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 15:31 | 2022-12-06 15:31 | 0.0125 | 0 | 264 | 13 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.746 | 0.9178 | 0.0122 | 0.0314 | 0.3698 | 0.355 | 0 | 317.4322
1783595 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1830488/40100 DM1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B (311341) | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 15:31 | 2022-12-06 18:31 | 2.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1783596 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 15:44 | 2022-12-06 15:45 | 0.012222 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1665 | 0 | 0.4367 | 0 | 3.3053 | 0 | 14.9085
1783603 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858303/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 16:09 | 2022-12-06 16:10 | 0.022778 | 0 | 196 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.8702 | 0 | 0.0235 | 0 | 0.3746 | 0 | 0 | 217.2683
1783607 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851948/851949-DİREK 84002 DOMBAY IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 16:19 | 2022-12-06 16:28 | 0.15556 | 2 | 426 | 11 | 26 | 8 | 106 | 0 | 0 | 3.0656 | 13.4799 | 2.0801 | 1.2951 | 99.2381 | 9.6533 | 0 | 0 | 707.8121
1783580 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 16:32 | 2022-12-06 17:56 | 1.395 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9588
1783610 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802646/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 16:32 | 2022-12-06 16:52 | 0.32722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0584 | 0 | 0 | 1.7639 | 0 | 48.0101 | 0 | 54.8324
5008785 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-06 16:41 | 2022-12-06 18:01 | 1.3333 | 1 | 488 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0.6104 | 147.5385 | 0 | 0 | 41.0586 | 67.5605 | 0 | 0 | 833.768
1783613 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851948/851949-DİREK 84002 DOMBAY IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 16:41 | 2022-12-06 16:48 | 0.12417 | 2 | 426 | 11 | 26 | 8 | 106 | 0 | 0 | 2.4525 | 10.783 | 1.6639 | 1.036 | 79.3905 | 7.7237 | 0 | 0 | 682.0496
1783617 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 16:43 | 2022-12-06 17:27 | 0.7375 | 5 | 890 | 15 | 4 | 6 | 118 | 2 | 0 | 7.0526 | 119.6473 | 354.3576 | 0.6729 | 56.3044 | 55.7442 | 28.9029 | 0 | 1662.6819
1783620 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55170/TR17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 16:46 | 2022-12-06 19:50 | 3.0639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2166 | 0 | 0 | 0 | 0.3166 | 0 | 0 | 7.5332
1783615 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 789101/K.TM(B)->(789101)KUŞTEPE/E.SEKİZ [F11] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 16:47 | 2022-12-06 17:30 | 0.7225 | 0 | 1695 | 3 | 7 | 10 | 258 | 1 | 0 | 0 | 290.1041 | 9.7436 | 2.7058 | 128.2522 | 126.0012 | 16.0797 | 0 | 2546.8866
1783619 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 16:50 | 2022-12-06 16:55 | 0.080556 | 1 | 310 | 3 | 3 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0.4372 | 4.9988 | 1.8417 | 0.0463 | 0 | 2.5386 | 70.3262 | 0 | 449.1888
1783621 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117950/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 16:55 | 2022-12-06 17:56 | 1.0244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1284
1783622 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 17:01 | 2022-12-06 17:02 | 0.013889 | 4 | 966 | 1 | 6 | 4 | 170 | 1 | 1 | 0.767 | 2.8797 | 0.1725 | 0.0444 | 1.1667 | 1.4944 | 2.7511 | 0.1485 | 1162.4243
1783623 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 17:09 | 2022-12-06 17:51 | 0.70333 | 0 | 674 | 1 | 7 | 21 | 112 | 1 | 0 | 0 | 102.5569 | 0.8301 | 6.1853 | 390.3428 | 32.2318 | 28.3627 | 0 | 1376.5096
1783624 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 17:15 | 2022-12-06 17:16 | 0.0077778 | 6 | 3107 | 11 | 24 | 32 | 565 | 7 | 0 | 0.2969 | 15.27 | 0.4353 | 0.1291 | 12.2017 | 7.9259 | 82.5043 | 0 | 3870.7632
1783625 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 502994/Mrç.TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 17:28 | 2022-12-06 18:53 | 1.4094 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3887
1783626 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 17:33 | 2022-12-06 17:34 | 0.019722 | 4 | 440 | 2 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.6987 | 2.772 | 0.0248 | 0 | 0.5453 | 0.9329 | 0 | 0 | 522.9737
1783627 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763443/41210 NOLU DM / TR 2 /19 ÇIKIŞI (763443) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-06 17:34 | 2022-12-06 22:49 | 5.2497 | 0 | 2999 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 3467.2463 | 0 | 0 | 0 | 770.9174 | 0 | 0 | 7574.1637
1783616 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400001/83510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 17:36 | 2022-12-06 17:55 | 0.31667 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3.3993 | 0 | 0 | 0 | 1.6786 | 0 | 1.9994 | 97.0773
1783630 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701400/AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 17:51 | 2022-12-06 19:14 | 1.3806 | 0 | 239 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 62.8653 | 0 | 0.0766 | 109.9647 | 20.0306 | 324.1535 | 0 | 774.0907
1783631 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 17:51 | 2022-12-06 18:40 | 0.80778 | 0 | 674 | 1 | 7 | 21 | 112 | 1 | 0 | 0 | 125.1131 | 0.8472 | 6.3132 | 421.7574 | 34.616 | 29.2904 | 0 | 1433.9373
1783646 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755423/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 17:57 | 2022-12-06 18:39 | 0.69444 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 14.8109 | 0.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1737
1783648 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100198/12250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 18:12 | 2022-12-06 19:41 | 1.4853 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8297 | 0 | 0 | 0 | 1.6295 | 0 | 0 | 28.4592
1783649 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 364124/DTR1/11-2 ->>(364124)AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 18:15 | 2022-12-06 21:32 | 3.2897 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.7161 | 0 | 0 | 0 | 53.9362 | 0 | 0 | 150.6523
11294276 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623482/PINARHİSAR DM2-TR8 GENEL BAKIMLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 18:26 | 2022-12-06 18:55 | 0.48806 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.6141 | 0 | 0 | 0 | 3.235 | 0 | 0 | 45.8491
1783653 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 772851/44010 KAVACIK KÖYÜ TR. AG ÇIK. ŞALTER A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 18:46 | 2022-12-06 19:10 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5618 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 5.8748
1783638 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 367171/DTR3/16 ->> (367171) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 18:54 | 2022-12-06 19:30 | 0.60333 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 53.2437 | 0 | 0 | 0 | 11.7182 | 0 | 0 | 466.9619
1783640 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623640/PINARHİSAR DM5-TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 19:31 | 2022-12-06 20:05 | 0.56694 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.1428 | 0 | 0 | 0 | 1.5854 | 0 | 0 | 74.7282
1783656 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377567/DM3/19 KÖFTECİ->>(377567)AG ŞLR F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 19:48 | 2022-12-06 21:59 | 2.1822 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 170.4783 | 0 | 0 | 0 | 38.4306 | 0 | 0 | 560.9089
1783661 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1816423/41546 DM11A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 20:00 | 2022-12-06 21:04 | 1.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.824 | 0 | 0 | 13.824
1783659 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55100/TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 20:07 | 2022-12-06 21:23 | 1.2675 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.319 | 0 | 0 | 0 | 7.3544 | 0 | 0 | 96.6734
1783682 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1107105/B ÇIKIŞI MÜREFTE YOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 20:30 | 2022-12-06 21:14 | 0.74139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0087
1783665 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730107/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 21:52 | 2022-12-06 22:06 | 0.22611 | 0 | 189 | 5 | 6 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 9.243 | 3.3024 | 0.2645 | 0.8449 | 3.1665 | 17.6872 | 0 | 274.5085
1783666 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700211/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-06 22:04 | 2022-12-06 22:09 | 0.074722 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.3807 | 0 | 0.085 | 0 | 0.1741 | 0 | 6.3684 | 0 | 18.0082
2048331 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725497/25255 TR17 DTT ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 03:26 | 2022-12-07 04:25 | 0.98333 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 115.1904 | 0 | 0 | 0 | 26.3593 | 0 | 0 | 726.5497
2048320 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473372/95880 E TR3 TRF GENEL BKM | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 05:38 | 2022-12-07 06:38 | 0.99028 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2928 | 0 | 0.231 | 0 | 2.0064 | 0 | 0 | 52.5302
1783670 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702490/12200 NOLU DM BANARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 06:20 | 2022-12-07 06:28 | 0.13472 | 0 | 428 | 0 | 3 | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | 10.1609 | 0 | 0.0073 | 0 | 8.0641 | 0 | 2.1263 | 652.3586
1783690 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706846/FIRIN ÇIKIŞI TR7 TR8 ÇIKIŞLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 07:22 | 2022-12-07 09:21 | 1.9831 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 20.6508 | 0 | 0.0774 | 0 | 6.4316 | 0 | 55.5425 | 163.7023
5008777 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305520/BHÇ 41705 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-07 08:30 | 2022-12-07 17:00 | 8.5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.6528 | 0 | 0 | 0 | 15.1124 | 0 | 0 | 87.7652
3018747 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806484/MALKARA 1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-07 09:00 | 2022-12-07 17:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.542 | 0 | 0 | 0 | 122.542
5008765 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633391/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-07 09:00 | 2022-12-07 17:55 | 8.9167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.2306 | 0 | 0 | 0 | 10.1465 | 0 | 0 | 45.3771
5008776 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87160/Uzk. TR 1-07 KAYMAKAMLIK AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-07 09:00 | 2022-12-07 17:00 | 8 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 385.5649 | 0 | 0 | 0 | 130.4628 | 0 | 0 | 784.0277
2048341 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770406/43720 NOLU DM / TR 26-36 ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 09:00 | 2022-12-07 09:23 | 0.38333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2278 | 0 | 0 | 0 | 0.4824 | 0 | 0 | 30.7102
3018750 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231587/20590 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-07 09:01 | 2022-12-07 16:58 | 7.95 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.0908 | 0 | 0.1059 | 0 | 11.5405 | 0 | 0 | 100.7372
5008778 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58100/VİZE DM3-TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-07 09:01 | 2022-12-07 15:46 | 6.75 | 0 | 284 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 407.8363 | 0 | 1.1714 | 0 | 45.3195 | 0 | 0 | 756.3272
3018748 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 855437/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-07 09:05 | 2022-12-07 18:06 | 9.0167 | 9 | 3396 | 5 | 15 | 15 | 478 | 8 | 0 | 90.0832 | 5469.1051 | 116.3639 | 24.3759 | 944.2242 | 2889.1869 | 12797.8519 | 0 | 26257.1911
1783693 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6614981/42062 DM3/16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 09:08 | 2022-12-07 10:26 | 1.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3932 | 0 | 0 | 14.3932
5008784 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631947/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-07 09:11 | 2022-12-07 18:12 | 9.0167 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.3598 | 0 | 0 | 0 | 22.6577 | 0 | 0 | 130.0175
5008787 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336131/43410 TR 44 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-07 09:30 | 2022-12-07 18:30 | 9 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 217.3369 | 0 | 0 | 0 | 122.3805 | 0 | 0 | 504.7174
11294344 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763623/41370 NOLU DM/VAROL BETON ÇIKIŞI(763623) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 09:46 | 2022-12-07 09:50 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7744 | 0 | 0 | 0 | 3.7744
3018751 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 842666/85092 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-07 10:00 | 2022-12-07 13:00 | 3 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.2961 | 0 | 0.3809 | 0 | 12.7858 | 0 | 0 | 109.4628
5008779 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511562/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-07 10:00 | 2022-12-07 17:35 | 7.5833 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 130.0559 | 0 | 0 | 0 | 117.7 | 0 | 0 | 375.7559
1783673 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 10:03 | 2022-12-07 10:13 | 0.16306 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5404 | 0 | 4.5875 | 0 | 4.7236 | 0 | 20.8515
1783675 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33527/DOGA KENT -->> 782990 DİREK AG ÇIKIŞ - A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 10:05 | 2022-12-07 11:05 | 0.99944 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0971
1783676 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 10:14 | 2022-12-07 10:15 | 0.021111 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2514
1783678 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823071/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 10:20 | 2022-12-07 11:40 | 1.3364 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.903 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 7.312
1783680 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336131/43820 B.YON.TR 2/2 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 10:41 | 2022-12-07 11:03 | 0.37083 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7358 | 0 | 0 | 0 | 0.1051 | 0 | 0 | 15.8409
1783702 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24350/24350 NOLU B.KARAYAHŞİ TR GENEL BAKIM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 10:48 | 2022-12-07 11:29 | 0.6775 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2072 | 0 | 0 | 0 | 2.3918 | 0 | 0 | 88.599
1783703 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 54221655/41545 DM11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 10:57 | 2022-12-07 12:35 | 1.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0108 | 0 | 0 | 3.0108
1783704 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108644/12540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 11:01 | 2022-12-07 12:06 | 1.0767 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5637 | 0 | 0 | 0 | 0.0684 | 0 | 0 | 5.6321
1783725 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 853628/853628 NOLU DİREK-KARABULUT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 11:04 | 2022-12-07 11:04 | 0.011111 | 4 | 265 | 2 | 8 | 6 | 79 | 0 | 1 | 0.5265 | 0.6573 | 0.0622 | 0.034 | 1.037 | 0.8452 | 0 | 0.2472 | 368.4094
1783728 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93100/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 11:14 | 2022-12-07 11:18 | 0.070556 | 0 | 377 | 3 | 0 | 4 | 53 | 1 | 0 | 0 | 4.1451 | 0.7406 | 0 | 2.2543 | 2.2549 | 0.8533 | 0 | 448.2482
1783730 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 11:23 | 2022-12-07 12:01 | 0.63194 | 1 | 200 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.8499 | 13.9671 | 26.5308 | 0 | 0 | 5.9716 | 0 | 0 | 283.3194
1783705 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102834/13620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 11:25 | 2022-12-07 12:16 | 0.85 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6018 | 0 | 0 | 0 | 1.5596 | 0 | 0 | 69.1614
1783733 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102834/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 11:42 | 2022-12-07 13:25 | 1.72 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0147 | 0 | 0 | 0 | 3.1323 | 0 | 0 | 78.147
1783732 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 843416/OĞULPAŞA KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 11:43 | 2022-12-07 12:18 | 0.58972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0793 | 0 | 0 | 0 | 9.0419 | 0 | 17.1212
1783709 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785818/SEYMEN MRKZ ->>(785818) AG ŞTR C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 11:43 | 2022-12-07 14:16 | 2.5425 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 88.8562 | 0 | 0 | 0 | 36.8529 | 0 | 40.7735 | 340.4826
2048333 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762155/41517 DM25 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 12:00 | 2022-12-07 12:32 | 0.53333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0008 | 0 | 0 | 0 | 12.6408 | 0 | 0 | 70.6416
1783739 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897308/ERDEM YAPI 897308 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 12:21 | 2022-12-07 14:40 | 2.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5616 | 0 | 27.9583 | 30.5199
1783743 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893362/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 12:24 | 2022-12-07 15:02 | 2.635 | 10 | 975 | 8 | 13 | 12 | 102 | 2 | 0 | 13.6138 | 570.3117 | 677.136 | 13.8536 | 310.9589 | 294.5017 | 99.5712 | 0 | 3101.9469
1783742 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891490/TR/167 DM ENDER KENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 12:25 | 2022-12-07 12:40 | 0.24917 | 1 | 1833 | 1 | 0 | 30 | 81 | 8 | 1 | 0.0878 | 85.7172 | 0.1741 | 0 | 77.1401 | 31.1953 | 45.2811 | 2.8402 | 2197.4358
1783745 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 12:29 | 2022-12-07 12:30 | 0.012222 | 0 | 264 | 13 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.7877 | 0.8077 | 0.0127 | 0.0277 | 0.4012 | 0.2124 | 0 | 317.2494
3018761 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784177/COLA DM>>(39232)COLA FB. [NYLDZ-1/BORSA] | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-07 12:30 | 2022-12-07 14:27 | 1.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.2241 | 5.168 | 16438.3829 | 0 | 17148.775
1783748 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858303/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 12:41 | 2022-12-07 12:42 | 0.013056 | 0 | 196 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.4275 | 0 | 0.011 | 0 | 0.2137 | 0 | 0 | 216.6522
12243996 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763443/41210 DM2/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 13:02 | 2022-12-07 15:24 | 2.3611 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 157.4642 | 0 | 0 | 0 | 124.3717 | 0 | 0 | 722.8359
1783752 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 814244/94426 NOLU DT İBRİKTEPE TR5 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 13:08 | 2022-12-07 14:46 | 1.6308 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.9156 | 0 | 0 | 0 | 7.7541 | 0 | 0 | 57.6697
1783754 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39198/MOBİLYACILAR DM>>(39198)AYMAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 13:24 | 2022-12-07 13:28 | 0.071389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9248 | 0 | 3.9248
1783757 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104825/HACININ DM AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 13:28 | 2022-12-07 14:36 | 1.1256 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7269
1783756 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108651/12540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 13:30 | 2022-12-07 18:13 | 4.715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9555
1783755 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 13:32 | 2022-12-07 13:32 | 0.0077778 | 3 | 512 | 6 | 5 | 3 | 151 | 1 | 0 | 0.3524 | 1.2334 | 0.0634 | 0.1726 | 0.134 | 1.1256 | 0.0282 | 0 | 684.1096
1783770 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780122/ULAŞ DM10 >> (780122) DTR-13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 14:25 | 2022-12-07 15:15 | 0.83722 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.9558 | 0 | 0 | 0 | 27.7013 | 0 | 0 | 308.6571
1783766 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81510/81470 NOLU DM(03-TR/02 KARAAĞAÇ)ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 14:25 | 2022-12-07 15:00 | 0.5775 | 0 | 346 | 7 | 231 | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 49.8625 | 20.2703 | 31.4165 | 137.5675 | 101.0272 | 0 | 0 | 1012.144
1783771 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 14:34 | 2022-12-07 14:48 | 0.23028 | 0 | 54 | 0 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.2386 | 0 | 0.0779 | 4.9867 | 3.3441 | 0 | 0 | 90.6473
1783773 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 14:36 | 2022-12-07 14:58 | 0.36444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2638 | 4.7681 | 0 | 0 | 65.0319
1783774 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 14:39 | 2022-12-07 14:40 | 0.016389 | 1 | 87 | 0 | 3 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0.0374 | 0.1023 | 0 | 0.0077 | 7.8074 | 0.2059 | 0 | 0 | 134.1607
1783779 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 14:50 | 2022-12-07 14:51 | 0.0125 | 0 | 264 | 13 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.8483 | 0.88 | 0.0118 | 0.0331 | 0.3877 | 0.3669 | 0 | 317.5278
1783801 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790928/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 14:59 | 2022-12-07 15:32 | 0.55306 | 0 | 34 | 1 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9204 | 0.5047 | 5.5269 | 0 | 38.712 | 0 | 0 | 139.664
1783802 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 15:05 | 2022-12-07 15:21 | 0.26861 | 6 | 334 | 0 | 1 | 3 | 43 | 0 | 0 | 3.2628 | 11.3732 | 0 | 0.0421 | 6.7283 | 6.1296 | 0 | 0 | 414.536
1783782 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756647/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 15:17 | 2022-12-07 15:52 | 0.57667 | 0 | 279 | 0 | 2 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 28.7968 | 0 | 1.4435 | 0 | 41.2911 | 0 | 0 | 475.5314
1783806 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144232/25935NOLU TRAFO ÇIKIŞ KAHVELER KÖY ĞİRİŞ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 15:47 | 2022-12-07 16:46 | 0.99028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3237
1783809 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1069972/27270 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 16:33 | 2022-12-07 18:03 | 1.4922 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7407
1783812 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 16:50 | 2022-12-07 19:34 | 2.7278 | 0 | 243 | 2 | 4 | 5 | 91 | 3 | 0 | 0 | 207.0429 | 11.0323 | 0.5644 | 138.5637 | 157.6353 | 274.2216 | 0 | 1137.0602
1783787 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 422176/85104 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 17:01 | 2022-12-07 18:30 | 1.4833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1194 | 0 | 0 | 0 | 6.7354 | 0 | 0 | 49.8548
1783814 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 712956/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 17:11 | 2022-12-07 17:43 | 0.52806 | 0 | 522 | 3 | 3 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 47.6722 | 9.6407 | 0.0723 | 25.2355 | 17.8242 | 0 | 0 | 722.4449
1783790 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611494/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 17:24 | 2022-12-07 19:32 | 2.1261 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.8928 | 0 | 0 | 0 | 2.0261 | 0 | 0 | 80.9189
1783816 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365694/DTR1/60-1 ->> (365694) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 17:25 | 2022-12-07 18:04 | 0.64917 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7779 | 0 | 0 | 0 | 4.7157 | 0 | 0 | 158.4936
1783791 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432694/90466 K TR1/19 Alemdr K TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 17:35 | 2022-12-07 18:21 | 0.77472 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0636 | 0 | 0 | 0 | 1.0422 | 0 | 0 | 33.1058
1783793 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511562/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 17:43 | 2022-12-07 19:15 | 1.5333 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.5277 | 0 | 0 | 0 | 19.1456 | 0 | 0 | 180.6733
1783820 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 896041/74151 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 18:17 | 2022-12-07 19:00 | 0.71444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7597 | 0 | 0 | 0 | 0.2053 | 0 | 0 | 12.965
1783794 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43266/43260 NOLU DM / TR 24-25-26 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 18:17 | 2022-12-07 18:45 | 0.46667 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.3953 | 0 | 0.6649 | 0 | 8.1054 | 0 | 0 | 47.1656
1783800 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365694/DTR1/60-1 ->> (365694) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 18:37 | 2022-12-07 19:56 | 1.3242 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.4405 | 0 | 0 | 0 | 8.066 | 0 | 0 | 184.5065
1783841 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 890154/HASBUĞA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 19:08 | 2022-12-07 19:42 | 0.56361 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8389 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 45.8509
12244033 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42020/42016 NOLU DM / TR 4 ÇIKIŞI (42020) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 21:08 | 2022-12-08 01:09 | 4.0239 | 0 | 2602 | 0 | 1 | 1 | 379 | 0 | 0 | 0 | 2192.287 | 0 | 1.7086 | 73.3879 | 762.2372 | 0 | 0 | 6012.6207
1783849 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796284/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 21:10 | 2022-12-07 21:58 | 0.79361 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 53 | 1 | 0 | 26.5924 | 0 | 1.7793 | 0 | 65.694 | 5.8235 | 39.171 | 0 | 203.0602
1783837 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42016/KIZILPINAR DM 3/10 (42016) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 21:31 | 2022-12-07 21:52 | 0.35028 | 0 | 1692 | 0 | 1 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 136.9431 | 0 | 0.1447 | 0 | 42.3152 | 0 | 0 | 2126.403
3018752 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784177/MARMARA PAMUKLU >>(787599) DM 4/TR7 OPET | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-07 22:00 | 2022-12-07 22:40 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1709 | 0.804 | 2741.3117 | 0 | 2896.2866
3018762 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788908/RANTEKS DM>>(34012)BEYBO-1 DM | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-07 22:01 | 2022-12-07 23:59 | 1.9686 | 0 | 4212 | 0 | 2 | 65 | 526 | 61 | 7 | 0 | 1811.2513 | 0 | 0.1107 | 1748.6655 | 686.4337 | 25807.643 | 309.1386 | 35236.2428
1783839 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780258/BEYBO KABİN >>(780258) CAN TEKSTİL ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 22:03 | 2022-12-07 22:09 | 0.11139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8338 | 0 | 158.8338
1783840 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39941/BEYBO KABİN >>(39941) BEYBO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 22:03 | 2022-12-07 22:09 | 0.11139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.3754 | 0 | 130.3754
1783862 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34012/BEYBO DM(1) 'ULAŞ' | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 22:04 | 2022-12-07 22:09 | 0.095833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8544 | 0 | 358.3091 | 0 | 366.1635
1783850 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410972/81410 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 22:11 | 2022-12-07 22:58 | 0.78972 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8281 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 60.8283
1783871 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34022/AVLANBEY->>(34022)M.PAMUKLU(AVL-1) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-07 22:36 | 2022-12-07 22:38 | 0.033056 | 0 | 4209 | 0 | 2 | 48 | 524 | 44 | 7 | 0 | 31.773 | 0 | 0.0018 | 20.6857 | 11.769 | 76.9685 | 5.2915 | 4980.4895
1783876 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780078/DM19 ULAŞ>>(780078)MŞT.DİREK AG-A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 00:03 | 2022-12-08 01:56 | 1.89 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3941 | 0 | 0 | 0 | 0.1973 | 0 | 0 | 42.5914
1783878 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42016/KIZILPINAR DM 3/10 (42016) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 00:35 | 2022-12-08 00:41 | 0.115 | 0 | 1694 | 0 | 1 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 37.8693 | 0 | 0.0512 | 0 | 12.6997 | 0 | 0 | 1999.6202
1783879 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42016/KIZILPINAR DM 3/10 (42016) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 00:55 | 2022-12-08 01:02 | 0.11556 | 0 | 1694 | 0 | 1 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 37.4241 | 0 | 0.0503 | 0 | 12.5978 | 0 | 0 | 1999.0722
1783882 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740698/21290 NOLU DM / TR 53 ÇIKIŞI (740698) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 03:25 | 2022-12-08 07:01 | 3.5947 | 0 | 63 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.184 | 0 | 3.17 | 0 | 18.618 | 0 | 0 | 134.972
1783886 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14275642/40843 DM5/19 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 07:34 | 2022-12-08 09:18 | 1.7408 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0549
1783888 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 08:07 | 2022-12-08 09:35 | 1.4694 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.897 | 1.1992 | 0 | 0 | 3.5927 | 120.6978 | 0 | 133.3867
5008780 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305520/BHÇ 41700 TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-08 08:31 | 2022-12-08 18:01 | 9.5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.2852 | 0 | 0 | 0 | 16.2396 | 0 | 0 | 94.5248
10004024 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31052/ESKİ DEVLET HAST DM ->>(376742) STAR YPI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-08 09:00 | 2022-12-08 12:30 | 3.5042 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 361.4769 | 0 | 0 | 0 | 415.5571 | 0 | 0 | 1199.034
5008791 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-08 09:00 | 2022-12-08 17:58 | 8.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5249
5008789 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94580/94580 İ Y KARPUZLU TR6 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-08 09:00 | 2022-12-08 18:04 | 9.0667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 217.1183 | 0 | 0 | 0 | 9.0443 | 0 | 0 | 321.1626
5008790 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490787/Uzk. TR 1-26 ANIL YAPI AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-08 09:01 | 2022-12-08 17:01 | 8 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 127.1262 | 0 | 0 | 0 | 71.6041 | 0 | 0 | 299.7303
3018764 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-08 09:01 | 2022-12-08 15:29 | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7407 | 0 | 0 | 0 | 97.7407
5008794 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261632/27410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-08 09:01 | 2022-12-08 18:46 | 9.75 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65.1469 | 0 | 0 | 0 | 28.6571 | 0 | 0 | 186.804
5008793 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700368/18700 GAZİOĞLUDM CİCİOĞL ANILKENT DM ÇKŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-08 09:01 | 2022-12-08 16:57 | 7.9333 | 0 | 736 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 574.8775 | 0 | 0 | 22.6658 | 130.5209 | 0 | 0 | 1495.0642
5008801 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633428/MÜSELLİM TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-08 09:01 | 2022-12-08 18:02 | 9.0167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.9512 | 0 | 0 | 0 | 20.6424 | 0 | 0 | 59.5936
1783858 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265222/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 09:04 | 2022-12-08 10:08 | 1.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2532 | 0 | 0 | 2.2532
5008802 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58100/VİZE DM3-TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-08 09:05 | 2022-12-08 18:07 | 9.0333 | 0 | 284 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 839.7298 | 0 | 1.505 | 0 | 52.4643 | 0 | 0 | 1195.6991
5008792 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511562/85051 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-08 09:31 | 2022-12-08 18:01 | 8.5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 147.7624 | 0 | 0 | 0 | 128.164 | 0 | 0 | 403.9264
5008803 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24580/24580 NOLU KURTDERE TR GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-08 09:41 | 2022-12-08 16:51 | 7.1667 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.9291 | 0 | 0.4347 | 0 | 27.0848 | 0 | 0 | 211.4486
11294414 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 1831748/42041 TR1/13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 09:56 | 2022-12-08 10:22 | 0.43333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101
1783901 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782572/Y.SAN ETAP2 TR1->>(782585)ETAP2 TR2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 10:00 | 2022-12-08 10:18 | 0.31167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 401 | 1 | 21 | 0 | 0.2449 | 0 | 0 | 1.817 | 176.7512 | 9.5082 | 150.2688 | 769.5901
11294398 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201469/C ÇIKIŞI CENGELLİ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 10:00 | 2022-12-08 10:14 | 0.23333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0562
3018763 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702249/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-08 10:00 | 2022-12-08 16:00 | 6 | 6 | 3560 | 7 | 26 | 23 | 841 | 5 | 2 | 221.5775 | 4509.732 | 85.4071 | 193.7111 | 1052.3711 | 2970.5027 | 3188.7294 | 266.5969 | 16958.6278
1783902 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895641/AKIN DM RING ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 10:04 | 2022-12-08 11:27 | 1.375 | 0 | 280 | 0 | 1 | 4 | 26 | 5 | 0 | 0 | 71.8703 | 0 | 0.1511 | 487.7655 | 43.7218 | 2600.6607 | 0 | 3520.1694
11294430 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402054/83440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 10:18 | 2022-12-08 10:19 | 0.016667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0108
1783903 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 843650/FİDER-A5 KESTANELİK IM- 2 ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 10:18 | 2022-12-08 10:43 | 0.41417 | 7 | 1048 | 33 | 120 | 16 | 238 | 1 | 1 | 20.5933 | 83.6526 | 46.4306 | 7.7608 | 225.5076 | 59.5703 | 0.7607 | 7.0295 | 1915.3054
2048345 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 402054/83440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 10:35 | 2022-12-08 12:25 | 1.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1684
11294416 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40207/40200 NOLU DM DM 2/10 ARASI (40260) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 10:36 | 2022-12-08 11:11 | 0.58333 | 0 | 459 | 0 | 0 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 59.8338 | 0 | 0 | 225.4147 | 99.3151 | 0 | 0 | 956.5636
1783924 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72097/DOSU MAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 10:42 | 2022-12-08 11:01 | 0.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5995 | 0 | 1791.4879 | 0 | 1804.0874
1783911 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 10:57 | 2022-12-08 11:11 | 0.24694 | 0 | 54 | 0 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.377 | 0 | 0.079 | 5.2537 | 3.6442 | 0 | 0 | 91.3539
1783912 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740535/21005 NOLU DM / GÖLCÜK ÇIKIŞI (740531) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 10:57 | 2022-12-08 10:58 | 0.0125 | 1 | 734 | 2 | 28 | 6 | 127 | 1 | 1 | 0.003 | 1.5449 | 0.0407 | 0.0947 | 0.6316 | 2.0925 | 0.6684 | 0.0443 | 905.1201
1783930 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795602/Edr.CANTAŞ TAŞ OCAĞI VE T.S ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 11:28 | 2022-12-08 14:21 | 2.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4442 | 0 | 0 | 0 | 64.4442
1783917 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827485/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 11:33 | 2022-12-08 12:11 | 0.62667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 1.1101 | 0 | 0 | 26.9741
1783943 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810124/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 11:50 | 2022-12-08 11:50 | 0.0091667 | 0 | 156 | 2 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.4502 | 0.1259 | 0.0164 | 0 | 0.1745 | 0 | 0 | 194.767
10004009 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31062/DM7/TR66.1 ÖZSÜT>>(378834-35)BOX -A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-08 12:00 | 2022-12-08 12:34 | 0.56972 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 74.0332 | 0 | 0 | 0 | 176.011 | 0 | 0 | 585.0442
1783948 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894485/TR04 DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 12:04 | 2022-12-08 12:06 | 0.031111 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1.6155 | 0 | 0 | 0 | 1.7165 | 0 | 0 | 292.332
1783932 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82290/82290 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 12:30 | 2022-12-08 12:45 | 0.2525 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.2737 | 0 | 0 | 0 | 4.497 | 0 | 0 | 362.7707
1783951 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621961/OSMANCIK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 12:40 | 2022-12-08 13:00 | 0.325 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.2611 | 0 | 0 | 22.0311
1783958 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 13:30 | 2022-12-08 13:37 | 0.11944 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.519
2048338 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 376771/DM10/TR4 -->> 376771 BOX AG ÇIKIŞ - A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 13:34 | 2022-12-08 15:34 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.8979 | 0 | 0 | 0 | 26.369 | 0 | 0 | 127.2669
1783963 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374019/DTR-4TÜRRKGÜCÜ ->> (374019) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 13:43 | 2022-12-08 15:07 | 1.3975 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4292
1783962 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 13:44 | 2022-12-08 14:06 | 0.36722 | 0 | 378 | 1 | 4 | 13 | 72 | 0 | 2 | 0 | 33.4848 | 3.8198 | 0.3976 | 42.9023 | 50.453 | 0 | 15.9181 | 616.9756
1783968 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 14:06 | 2022-12-08 14:14 | 0.12306 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.0346 | 0.1157 | 0.0614 | 0.1243 | 0.9503 | 0 | 0 | 149.2863
1783940 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72097/DOSU MAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 14:09 | 2022-12-08 14:31 | 0.37417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4151 | 0 | 1933.7608 | 0 | 1947.1759
11294443 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 14938046/DM 4/29 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 14:10 | 2022-12-08 14:26 | 0.26667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027
1783971 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700325/18700 NOLU DM KARYA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 14:13 | 2022-12-08 14:13 | 0.0077778 | 1 | 348 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0.0816 | 0.6468 | 0 | 0 | 1.122 | 0.8718 | 0 | 0 | 385.7222
1783973 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858303/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 14:21 | 2022-12-08 14:22 | 0.016944 | 0 | 196 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.4326 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.2023 | 0 | 0 | 216.6467
1783974 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848568/Uzk.ASLIHAN DM ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 14:26 | 2022-12-08 14:27 | 0.011111 | 1 | 362 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0.4411 | 0.8234 | 0 | 0 | 5.4498 | 0.3571 | 0 | 0 | 412.0714
1783975 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788621/BYZKÖY BLDYE >>(788621)TOP SAHASI TR15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 14:27 | 2022-12-08 14:29 | 0.045 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2.6367 | 0 | 0.002 | 0 | 2.4925 | 0 | 0 | 319.1312
5008804 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-08 14:30 | 2022-12-08 15:15 | 0.75 | 1 | 178 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 7.8863 | 20.5819 | 0.752 | 0.0836 | 0.9188 | 5.7861 | 0 | 0 | 242.0087
1783976 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856106/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 14:31 | 2022-12-08 16:39 | 2.1317 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.4582 | 0 | 0 | 0 | 28.5534 | 0 | 1202.2409 | 0 | 1236.2525
11294442 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332728/44640 B. KÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 14:38 | 2022-12-08 14:41 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.0579 | 0 | 0 | 2.0689
1783980 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 14:49 | 2022-12-08 14:52 | 0.0525 | 0 | 18 | 2 | 20 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.2892 | 1.1265 | 0.1774 | 0.3985 | 0.3113 | 0 | 0 | 51.3029
1784004 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268426/BOX PANOLAR ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 15:08 | 2022-12-08 17:23 | 2.2569 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 53.5112 | 0 | 0 | 0 | 148.696 | 0 | 0 | 442.2072
11294471 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40207/40200 NOLU DM DM 2/10 ARASI (40260) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 15:25 | 2022-12-08 15:46 | 0.35028 | 0 | 459 | 0 | 0 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 35.0685 | 0 | 0 | 123.9813 | 53.938 | 0 | 0 | 784.9878
1784016 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55782/SİVRİLER TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 16:12 | 2022-12-08 18:23 | 2.1767 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1555
1784026 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700368/18700 GAZİOĞLUDM CİCİOĞL ANILKENT DM ÇKŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 17:05 | 2022-12-08 17:26 | 0.35472 | 0 | 736 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.7777 | 0 | 0 | 0.8613 | 4.9502 | 0 | 0 | 803.5892
1784029 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 782403/MEZBA DM>>(782403)AG ÇKIŞ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 17:09 | 2022-12-08 18:28 | 1.3097 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.5534 | 0 | 0 | 12.8534
1784031 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706801/12700 SU BELDESİ DM HUZUREVİ ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 17:18 | 2022-12-08 17:25 | 0.12278 | 0 | 59 | 1 | 1 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.5975 | 1.2065 | 0.038 | 10.3648 | 1.5238 | 0 | 0 | 106.7306
1784032 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856106/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 17:21 | 2022-12-08 18:24 | 1.0572 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.2885 | 0 | 0 | 0 | 12.6774 | 0 | 415.2859 | 0 | 433.2518
1784035 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 701295/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 2 YENİCE DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 17:25 | 2022-12-08 17:36 | 0.18778 | 2 | 1835 | 2 | 16 | 10 | 242 | 0 | 1 | 1.4437 | 49.6786 | 0.2043 | 0.8779 | 16.2636 | 25.9386 | 0 | 0.2133 | 2202.62
1784039 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102888/13940 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 17:43 | 2022-12-08 18:35 | 0.86778 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6708 | 0 | 0 | 0 | 0.4063 | 0 | 0 | 66.0771
1784064 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267537/27315 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 18:08 | 2022-12-08 19:12 | 1.0642 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4631 | 0 | 0 | 0 | 0.3995 | 0 | 0 | 7.8626
1784065 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 366351/DM1/71(DM19-TR39)>(366351)DİREK AG-A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 18:24 | 2022-12-08 21:01 | 2.6103 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 165.5582 | 0 | 0 | 0 | 2.9499 | 0 | 0 | 434.5081
1784047 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510199/85087 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 18:49 | 2022-12-08 19:51 | 1.0358 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3172
1784048 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29246919/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 18:56 | 2022-12-08 20:52 | 1.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3778 | 0 | 0 | 23.3778
1784059 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13466602/40710 TR8/A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 22:40 | 2022-12-08 23:16 | 0.60139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7155 | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 7.721
1784081 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31104/DTR1-55/1->>(366262) AG ŞLTR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 23:08 | 2022-12-08 23:48 | 0.66222 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 96.8867 | 0 | 0 | 0 | 14.0203 | 0 | 0 | 831.907
1784082 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807881/95963 K MECİDİYE S TR4 DM TRF AG Ç ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 23:09 | 2022-12-09 01:28 | 2.3144 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12.7471 | 0 | 0 | 0 | 3.2401 | 0 | 0 | 117.9872
1784083 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635437/KIYIKÖY TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-08 23:29 | 2022-12-09 00:53 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7109
1784086 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 00:44 | 2022-12-09 00:45 | 0.0077778 | 0 | 164 | 0 | 0 | 2 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0.4955 | 0 | 0 | 0.1423 | 0.1184 | 34.6362 | 0 | 230.3924
1784088 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 00:46 | 2022-12-09 00:50 | 0.054167 | 0 | 164 | 0 | 0 | 2 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1.4839 | 0 | 0 | 0.3841 | 0.349 | 98.9025 | 0 | 297.1195
1784089 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 00:50 | 2022-12-09 01:02 | 0.2025 | 0 | 164 | 0 | 0 | 2 | 26 | 4 | 0 | 0 | 6.3794 | 0 | 0 | 1.6593 | 1.5053 | 427.3638 | 0 | 632.9078
1784091 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725130/KUYUCU KABİN 477 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 00:56 | 2022-12-09 00:57 | 0.0088889 | 0 | 4159 | 6 | 14 | 28 | 722 | 1 | 1 | 0 | 12.052 | 0.4301 | 0.1217 | 2.4256 | 3.6691 | 0.1034 | 0.1275 | 4949.9294
1784093 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723827/GÖNENCE,KÖYLER İÇME SUYU RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 01:08 | 2022-12-09 02:20 | 1.1947 | 0 | 213 | 1 | 1 | 4 | 38 | 4 | 0 | 0 | 32.4002 | 1.2764 | 4.018 | 279.1833 | 12.8319 | 135.338 | 0 | 726.0478
1784092 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725371/YENİ SANAYİ TR2 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 01:08 | 2022-12-09 02:15 | 1.1175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 2 | 0 | 0.6693 | 0 | 0 | 0 | 126.0243 | 0 | 15.3175 | 546.0111
1784102 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 21570/A ÇIKIŞI KÖY GİRİŞİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 01:12 | 2022-12-09 02:52 | 1.6708 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.216 | 0 | 0 | 0 | 6.2624 | 0 | 0 | 146.4784
1784094 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724310/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 01:22 | 2022-12-09 02:00 | 0.63278 | 0 | 324 | 0 | 2 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 24.6738 | 0 | 0.4655 | 0.7772 | 4.6618 | 0 | 0 | 417.5783
1784095 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 01:24 | 2022-12-09 01:30 | 0.087778 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.1433 | 0.0634 | 0.0337 | 0.0594 | 0.3421 | 0 | 0 | 147.6419
2048340 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 847033/86080 S.oğlu B.GERDELLİ DM ENH. | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 02:48 | 2022-12-09 03:10 | 0.36667 | 0 | 418 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 20.1668 | 0 | 0.3654 | 0 | 6.1101 | 0 | 0 | 514.6423
1784127 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826596/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 07:46 | 2022-12-09 08:50 | 1.0706 | 0 | 186 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 23.8947 | 0.5071 | 0 | 0 | 10.5019 | 0 | 0 | 255.9037
1784108 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 433000/92130 K YMUHACIR TR4 TRF AG ÇKŞ Ş D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 08:17 | 2022-12-09 09:14 | 0.95139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4312
3018766 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231587/20590 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-09 09:00 | 2022-12-09 16:00 | 7 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1912 | 0 | 0.0947 | 0 | 9.8614 | 0 | 0 | 93.1473
5008821 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490134/Uzk. TR-1-22 BOŞNAK CAMİ TR AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-09 09:00 | 2022-12-09 15:00 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.9189 | 0 | 0 | 0 | 3.2888 | 0 | 0 | 97.2077
3018768 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799801/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-09 09:01 | 2022-12-09 17:01 | 8 | 4 | 2589 | 3 | 12 | 19 | 585 | 2 | 0 | 335.623 | 3542.2475 | 1148.1567 | 45.9625 | 3684.8474 | 4087.3224 | 689.5657 | 0 | 16747.7252
5008798 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-09 09:01 | 2022-12-09 18:01 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4761
5008797 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92832/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-09 09:01 | 2022-12-09 17:01 | 8 | 0 | 220 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 437.0467 | 0 | 3.5026 | 0 | 388.9616 | 0 | 17.1573 | 1105.6682
3018770 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16550/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-09 09:01 | 2022-12-09 17:56 | 8.9167 | 0 | 176 | 0 | 7 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 298.7882 | 0 | 29.4928 | 0 | 128.642 | 0 | 19.7921 | 696.7151
3018767 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788780/PEPSİ DM ->>(788780) BYZKÖY 1 NOLU ÇKŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-09 09:01 | 2022-12-09 15:01 | 6 | 5 | 1203 | 1 | 4 | 7 | 243 | 1 | 1 | 51.1975 | 1568.8161 | 1.0695 | 6.796 | 460.9691 | 1300.5249 | 1615.9354 | 24.1691 | 6494.4776
5008806 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 889694/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-09 09:01 | 2022-12-09 18:01 | 9 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 60.3258 | 0 | 0 | 0 | 199.6863 | 0 | 0 | 358.0121
1784133 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 09:17 | 2022-12-09 09:30 | 0.21667 | 1 | 535 | 11 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0.292 | 11.8135 | 11.2153 | 0 | 0 | 6.9297 | 0 | 0 | 656.2505
3018753 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31192/DM1/98 >>(783214)DM1/98A / UYUM DM | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-09 09:21 | 2022-12-09 12:00 | 2.65 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 29396.185 | 0 | 0 | 0 | 17426.3338 | 0 | 0 | 47259.5188
5008805 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511562/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-09 09:30 | 2022-12-09 17:30 | 7.9986 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 135.6694 | 0 | 0 | 0 | 116.4934 | 0 | 0 | 380.1628
5008796 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58100/VİZE DM3-TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-09 09:34 | 2022-12-09 17:06 | 7.5336 | 0 | 284 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 447.3644 | 0 | 1.3098 | 0 | 46.7137 | 0 | 0 | 797.3879
1784140 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 794019/DEMİRKÖY-ÇALDIRE GRUP KÖYLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 09:42 | 2022-12-09 09:43 | 0.017222 | 0 | 73 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.2862 | 0 | 0.0229 | 0 | 0.0869 | 0 | 0 | 103.396
1784141 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851948/851949-DİREK 84002 DOMBAY IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 09:44 | 2022-12-09 09:46 | 0.039722 | 2 | 426 | 11 | 26 | 8 | 106 | 0 | 0 | 0.6197 | 2.7258 | 0.4573 | 0.2848 | 22.7044 | 2.1332 | 0 | 0 | 607.9252
5008807 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/BARAJ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-09 09:46 | 2022-12-09 17:06 | 7.3333 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3 | 0 | 0 | 657.2995 | 0 | 0 | 0 | 424.2738 | 7186.8357 | 0 | 8680.409
1784114 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 709781/ÇERKEZMÜSELLİM ENH(ÇERKEZMÜSELLİM YOLU) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 09:47 | 2022-12-09 10:15 | 0.46167 | 0 | 1237 | 4 | 6 | 3 | 190 | 2 | 0 | 0 | 127.9616 | 5.2703 | 0.1002 | 9.2503 | 63.5807 | 76.6642 | 0 | 1724.8273
1784145 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 09:48 | 2022-12-09 09:50 | 0.045556 | 0 | 192 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.7833 | 0.5911 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 209.0784
1784146 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 09:48 | 2022-12-09 09:49 | 0.016111 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1434 | 0 | 0.4721 | 0 | 3.6332 | 0 | 15.2487
1784147 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 09:52 | 2022-12-09 10:18 | 0.43583 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7182 | 0 | 12.8345 | 0 | 98.4314 | 0 | 125.9841
1784150 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 731289/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 09:59 | 2022-12-09 13:37 | 3.6414 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 5.292 | 0 | 0 | 47.492
11294544 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764447/ELKON 2 ÇIKIŞ HATTI (764447) | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 10:00 | 2022-12-09 10:25 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5228 | 0 | 30.6039 | 0 | 44.1267
5008795 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 712945/B ÇIKIŞI YUKARI TARAF | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-09 10:01 | 2022-12-09 14:46 | 4.75 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 128.1607 | 0 | 0.5173 | 0 | 37.6696 | 0 | 0 | 369.3476
1784153 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 10:12 | 2022-12-09 10:40 | 0.48 | 3 | 666 | 8 | 3 | 4 | 66 | 3 | 0 | 56.7334 | 50.5203 | 46.4541 | 1.8427 | 7.6737 | 19.3765 | 22.5315 | 0 | 958.1322
1784155 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 431212/ 91400 NOLU DT TR2-01MANDIRA.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 10:16 | 2022-12-09 10:40 | 0.40528 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.8142 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 0 | 0 | 76.8986
1785555 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 10:37 | 2022-12-09 11:07 | 0.50889 | 11 | 1792 | 4 | 19 | 16 | 188 | 0 | 0 | 9.5963 | 115.7045 | 6.7404 | 1.5189 | 41.4845 | 54.1258 | 0 | 0 | 2259.1704
1784159 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 10:37 | 2022-12-09 10:38 | 0.017778 | 1 | 341 | 0 | 10 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.7127 | 0 | 0.0222 | 0.0359 | 0.359 | 0 | 0 | 393.1298
1784158 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 10:37 | 2022-12-09 11:11 | 0.57278 | 1 | 432 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.2606 | 28.8715 | 0 | 0.3066 | 0 | 18.465 | 0 | 0 | 534.9037
1784160 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | TM Fideri | 25030/FİDER 2 MALKARA YENİ ARIZA SERVİSİ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 10:52 | 2022-12-09 11:28 | 0.60528 | 2 | 2365 | 5 | 4 | 29 | 390 | 6 | 1 | 2.7279 | 237.7716 | 1.531 | 0.3347 | 392.863 | 183.673 | 767.7474 | 2.3521 | 4391.0007
1784161 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 10:52 | 2022-12-09 11:56 | 1.0622 | 1 | 1420 | 1 | 9 | 6 | 231 | 1 | 0 | 8.9064 | 284.657 | 10.9733 | 14.5447 | 506.691 | 147.2223 | 77.3038 | 0 | 2719.2985
2048347 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28262486/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 10:53 | 2022-12-09 11:53 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.7218 | 0 | 0 | 0 | 4.4129 | 0 | 0 | 30.1347
3018754 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72140/EVRENSEKİZ TR/8 DM ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-09 11:01 | 2022-12-09 19:01 | 8 | 1 | 1639 | 7 | 11 | 13 | 278 | 5 | 0 | 4.5933 | 2411.5872 | 1274.18 | 23.2353 | 1345.2796 | 2095.633 | 28733.5633 | 0 | 37842.0717
1784171 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725020/SÜMER YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 11:28 | 2022-12-09 11:42 | 0.23694 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9.1488 | 0 | 0 | 0 | 10.5861 | 0 | 0 | 254.7349
1784169 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724057/MOD5A DAN ÇAUŞKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 11:28 | 2022-12-09 11:28 | 0.0058333 | 0 | 348 | 1 | 7 | 6 | 63 | 1 | 0 | 0 | 1.2047 | 0.0097 | 0.1587 | 2.873 | 0.6002 | 39.4166 | 0 | 470.2629
11294521 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 365733/DM1/60 SU DEP.->>(365801)AG ŞLR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 11:30 | 2022-12-09 13:43 | 2.2167 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 90.5304 | 0 | 0 | 0 | 11.9687 | 0 | 0 | 231.4991
1784180 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83000/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 11:49 | 2022-12-09 11:53 | 0.061389 | 3 | 785 | 33 | 112 | 4 | 162 | 1 | 0 | 0.7716 | 7.3101 | 5.5639 | 0.7585 | 0.3179 | 4.6854 | 0.0812 | 0 | 1119.4886
1784120 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821013/ 95740 NOLU DM TRAPEZ 9 NOLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 11:59 | 2022-12-09 13:50 | 1.8525 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.2583 | 0 | 0.4183 | 0 | 9.9446 | 0 | 0 | 63.6212
1784185 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702185/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 12:00 | 2022-12-09 13:17 | 1.2833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10.0362 | 0 | 0 | 0 | 144.5423 | 0 | 696.7502 | 0 | 856.3287
1784184 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 12:00 | 2022-12-09 12:04 | 0.0725 | 2 | 210 | 6 | 6 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0.0584 | 1.806 | 1.0092 | 0.3035 | 0.3761 | 1.0322 | 0 | 0 | 270.5854
1784201 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28250860/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-09 12:05 | 2022-12-09 13:54 | 1.8133 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.663 | 0 | 0 | 0 | 2.0995 | 0 | 0 | 17.7625
1784187 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 12:11 | 2022-12-09 12:28 | 0.27556 | 0 | 93 | 0 | 0 | 4 | 23 | 2 | 1 | 0 | 4.0943 | 0 | 0 | 9.3117 | 7.3964 | 28.9113 | 4.3363 | 177.05
1784188 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785818/SEYMEN MRK RMU >>(785818) DTR-2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 12:11 | 2022-12-09 12:28 | 0.27528 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 16.9746 | 0 | 0 | 0 | 7.464 | 0 | 4.1934 | 367.632
1784192 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 12:32 | 2022-12-09 13:25 | 0.88639 | 1 | 1420 | 1 | 9 | 6 | 231 | 1 | 0 | 7.6251 | 243.7117 | 9.1751 | 12.1616 | 424.247 | 120.4627 | 67.2641 | 0 | 2553.6473
1784193 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 12:34 | 2022-12-09 12:57 | 0.38083 | 0 | 271 | 1 | 4 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15.0013 | 1.3856 | 0.4541 | 0.5948 | 5.6272 | 0 | 0 | 334.063
1784203 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16400/16400 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 12:34 | 2022-12-09 13:03 | 0.47806 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8757 | 0 | 0.1007 | 0 | 4.7172 | 0 | 0 | 17.6936
11294552 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 35757846/40843 DM5/19 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 12:36 | 2022-12-09 18:36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8067 | 0 | 0 | 20.8067
1784204 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512801/85071 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 12:39 | 2022-12-09 13:32 | 0.88694 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.9989 | 0 | 0.4496 | 0 | 7.6897 | 0 | 0 | 114.1382
1784196 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87150/Uzk.TR 1-01 SANTRAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 12:41 | 2022-12-09 12:45 | 0.067778 | 0 | 1870 | 0 | 2 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 21.7722 | 0 | 0.0337 | 0 | 12.8446 | 0 | 0 | 2145.6505
1784198 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33698/DM6/1>>(33698)DM26/TR98 TABAKHANELER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 12:43 | 2022-12-09 12:50 | 0.12083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5473 | 7.0449 | 96.0098 | 4.9101 | 143.5121
1784199 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32750/DM6/001 (DM18-TR01) SAĞLIK MAH. (2019) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 12:46 | 2022-12-09 12:53 | 0.12722 | 0 | 7407 | 0 | 1 | 11 | 1047 | 13 | 3 | 0 | 172.2235 | 0 | 0.0017 | 30.8559 | 179.355 | 313.5102 | 9.5182 | 9187.4645
1784221 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 780787/DM6/1>>(780787) DM6/4 ONURUN ARKASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 12:49 | 2022-12-09 12:56 | 0.12444 | 0 | 3049 | 0 | 0 | 0 | 343 | 5 | 1 | 0 | 70.0117 | 0 | 0 | 0 | 58.2168 | 201.0865 | 3.9066 | 3731.2216
1784223 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830095/Uzk.AKÇADAM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 13:01 | 2022-12-09 14:15 | 1.2403 | 0 | 158 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.9255 | 0 | 0.5633 | 0 | 9.2659 | 0 | 0 | 201.7547
1784224 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 13:04 | 2022-12-09 13:29 | 0.42528 | 1 | 487 | 2 | 15 | 4 | 150 | 0 | 1 | 0.5867 | 36.2078 | 0.4897 | 2.0764 | 8.5374 | 37.2428 | 0 | 1.048 | 746.1888
1784226 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 823146/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 13:12 | 2022-12-09 13:22 | 0.16222 | 0 | 130 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.8444 | 0 | 0.071 | 0.5521 | 0.0108 | 5.6332 | 0 | 144.1115
1784227 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702249/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 13:17 | 2022-12-09 13:22 | 0.088889 | 6 | 3560 | 7 | 26 | 23 | 841 | 5 | 2 | 2.951 | 60.0748 | 1.1881 | 2.6946 | 14.7207 | 40.5976 | 46.1732 | 3.8202 | 4642.2202
1784229 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 711959/MÜSELLİM BALABANLI ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 13:25 | 2022-12-09 15:14 | 1.8097 | 0 | 405 | 0 | 1 | 5 | 78 | 1 | 0 | 0 | 89.5364 | 0 | 0.9367 | 62.5292 | 52.8034 | 65.444 | 0 | 761.2497
1784231 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 13:32 | 2022-12-09 14:12 | 0.66611 | 0 | 312 | 0 | 2 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 30.7882 | 0 | 0.434 | 25.5801 | 16.4565 | 0 | 0 | 438.2588
1784260 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | 87150/Uzk. FD-5 ESKİŞEHİR | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 13:35 | 2022-12-09 13:43 | 0.12889 | 0 | 1870 | 0 | 2 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 43.2844 | 0 | 0.0685 | 0 | 25.7765 | 0 | 0 | 2180.1294
3018769 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782428/DM1/35 SANTRAL->>(377016)BOX AG ŞLR A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-09 13:36 | 2022-12-09 15:37 | 2.0167 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 133.922 | 0 | 0 | 0 | 35.1094 | 0 | 0 | 454.0314
1784234 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 13:36 | 2022-12-09 14:02 | 0.44528 | 6 | 777 | 0 | 0 | 18 | 32 | 2 | 1 | 1.4628 | 63.2015 | 0 | 0 | 203.3273 | 37.809 | 367.6952 | 1.2942 | 1510.79
1784235 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 13:36 | 2022-12-09 13:37 | 0.026944 | 1 | 338 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0.1441 | 1.5694 | 0 | 0 | 1.2178 | 0.6468 | 0 | 0 | 386.5781
11294542 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300379/40410 DM7/33 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 13:46 | 2022-12-09 14:26 | 0.66667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3412 | 0 | 0 | 0 | 0.8273 | 0 | 0 | 23.1685
2048348 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553846/52321 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 13:57 | 2022-12-09 14:51 | 0.90028 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0603 | 0 | 0 | 0 | 5.1045 | 0 | 0 | 82.1648
1784236 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813087/ORMANİYE ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 13:59 | 2022-12-09 20:11 | 6.1919 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1287 | 3.0523 | 660.6907 | 0 | 0 | 0 | 698.8717
1784243 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 14:08 | 2022-12-09 14:09 | 0.0091667 | 0 | 0 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1271 | 0.0087 | 0.7919 | 0 | 0 | 0 | 35.9277
1784245 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 14:13 | 2022-12-09 14:14 | 0.010833 | 0 | 899 | 5 | 11 | 15 | 167 | 1 | 2 | 0 | 2.2044 | 0.2477 | 0.3458 | 4.2255 | 1.6402 | 7.7209 | 0.0621 | 1116.4466
1784248 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803553/ 92382 NOLU DT BEYKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 14:35 | 2022-12-09 14:36 | 0.031111 | 0 | 83 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.2813 | 0.3616 | 0 | 0.0368 | 0.0933 | 0 | 0 | 97.773
1784251 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756875/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 14:41 | 2022-12-09 15:24 | 0.715 | 0 | 345 | 0 | 1 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 24.6966 | 0 | 0.0079 | 0 | 28.621 | 0 | 0 | 515.3255
1784214 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119998/27291 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 14:43 | 2022-12-09 15:59 | 1.2675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2721
1784252 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361026/DM6/008 SAĞLK M.AHENK CD SONU KELEBEK SK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 14:44 | 2022-12-09 15:57 | 1.2206 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.573 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 36.5751
1784253 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 14:47 | 2022-12-09 15:32 | 0.75028 | 0 | 809 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 84.6418 | 0 | 0 | 5.2439 | 55.2263 | 0 | 0 | 1051.112
11294571 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308438/41302 DM3/34 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 14:56 | 2022-12-09 15:12 | 0.26667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4344 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 16.0374
1784257 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707758/12673 NOLU DM ORUÇBEYLİ KARAÇALI ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 15:00 | 2022-12-09 15:05 | 0.086667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2341 | 0 | 0 | 0 | 1.2341
11294555 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170317/B ÇIKIŞI-B. KARAKARLI ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 15:01 | 2022-12-09 16:12 | 1.1833 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4751 | 0 | 0 | 0 | 1.8955 | 0 | 0 | 53.3706
1784262 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491534/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 15:31 | 2022-12-09 21:06 | 5.5781 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.9803 | 0 | 0 | 0 | 8.317 | 0 | 0 | 34.2973
1784261 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704625/15235 NOLU DM TAŞ OCAKLARI ÖZEL ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 15:34 | 2022-12-09 17:24 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.2247 | 0 | 84.3361 | 0 | 618.5608
1784282 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 720492/25810NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK ŞALTERİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 15:53 | 2022-12-09 16:52 | 0.985 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2451 | 0 | 0 | 0 | 1.8571 | 0 | 0 | 55.1022
1784292 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882581/GÖKYAKA ENH, HAMDİBEY YESİLCE KÖK ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 15:53 | 2022-12-09 15:54 | 0.0055556 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0736 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 51.0964
1784346 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882581/GÖKYAKA ENH, HAMDİBEY YESİLCE KÖK ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 15:54 | 2022-12-09 15:55 | 0.0080556 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0736 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 51.0964
1784352 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 720492/25875NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI MAH ŞALTERİ | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 16:03 | 2022-12-09 19:01 | 2.9608 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.6781 | 0 | 0 | 0 | 4.7456 | 0 | 0 | 78.4237
1784365 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 16:10 | 2022-12-09 16:23 | 0.20972 | 0 | 316 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9.8219 | 0 | 0 | 1.4504 | 3.4584 | 0 | 0 | 377.7307
1784364 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 38003473/42026 DM1/29 AG ÇIKIŞ ŞALTER C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 16:11 | 2022-12-09 18:28 | 2.2753 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7459
1785561 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 16:13 | 2022-12-09 16:36 | 0.38139 | 11 | 1792 | 4 | 19 | 16 | 188 | 0 | 0 | 6.6389 | 80.0528 | 4.9782 | 1.1216 | 26.291 | 34.4257 | 0 | 0 | 2183.5082
1784366 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779561/YILDIZ KZN->>(779561)DİZAYN ÇKŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 16:24 | 2022-12-09 19:04 | 2.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055.7529 | 0 | 6320.6542 | 0 | 7408.4071
1784386 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1052956/A ÇIKIŞI-ATATÜRK CAD. ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 16:30 | 2022-12-09 19:00 | 2.5028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0012
1784374 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13133771/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-09 16:42 | 2022-12-09 22:17 | 5.5889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6012 | 0 | 0 | 0 | 20.1748 | 0 | 0 | 49.776
1784388 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 10594129/92842 K PIRNARKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 16:58 | 2022-12-09 18:30 | 1.5364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4827
1784401 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172419/A ÇIKIŞI-ÇATAK VE KÖY KAHVESİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 17:29 | 2022-12-09 18:12 | 0.72361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236
1784425 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83725/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 17:29 | 2022-12-09 17:53 | 0.4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 53 | 1 | 0 | 12.5885 | 0 | 2.9949 | 0 | 47.7068 | 4.4132 | 22.8137 | 0 | 156.5171
1784395 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 17:32 | 2022-12-09 18:08 | 0.60306 | 6 | 334 | 0 | 1 | 3 | 43 | 0 | 0 | 8.8813 | 30.6445 | 0 | 0.0856 | 12.9883 | 11.9588 | 0 | 0 | 451.5585
1784397 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265416/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 17:38 | 2022-12-09 18:15 | 0.61472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0822 | 0 | 0 | 0 | 0.0614 | 0 | 0 | 3.1436
1784400 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653742/74023 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 17:47 | 2022-12-09 18:49 | 1.0267 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0488
1784421 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106287/18216 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 17:48 | 2022-12-09 18:48 | 1.0008 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3252 | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 0 | 0 | 10.8792
1784423 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 361024/DM6/8 SAĞLIK AHENK>>(361024) AG -D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 17:48 | 2022-12-09 19:08 | 1.3267 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.3203 | 0 | 0 | 0 | 4.1416 | 0 | 0 | 183.4619
1784405 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 17:56 | 2022-12-09 17:56 | 0.0066667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.0089 | 0 | 0 | 1.5008 | 0.0294 | 35.8733 | 0 | 52.4124
1784407 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 17:56 | 2022-12-09 17:57 | 0.012222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.0086 | 0 | 0 | 1.3948 | 0.0333 | 36.086 | 0 | 52.5227
1784415 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 18:03 | 2022-12-09 18:03 | 0.011389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 | 1.3312 | 0.0315 | 32.7044 | 0 | 49.0769
1784462 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 68018/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 20:54 | 2022-12-09 20:56 | 0.024722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7728 | 0 | 0 | 0 | 3.7728
1784458 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840341/85009 NOLU DM(KİLİM FAB.YANI)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 20:54 | 2022-12-09 20:55 | 0.0055556 | 0 | 1944 | 0 | 6 | 2 | 442 | 0 | 1 | 0 | 9.9247 | 0 | 0.0157 | 0.7478 | 3.4904 | 0 | 0.1017 | 2409.2803
1784459 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 20:54 | 2022-12-09 20:55 | 0.0055556 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0641
1784469 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835770/Mrç.AKÇADAM TS ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 20:57 | 2022-12-09 21:00 | 0.057222 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.085
1784470 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300429/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-09 21:22 | 2022-12-09 23:15 | 1.8861 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.934 | 0 | 0 | 0 | 12.7727 | 0 | 0 | 115.7067
1784440 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 203449/C ÇIKIŞI KÖY İÇİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 21:28 | 2022-12-09 22:16 | 0.79889 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8917 | 0 | 0 | 0 | 0.1276 | 0 | 0 | 16.0193
1784472 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377164/DM3/9 MEB->>(366735)DİREK AG ŞLR G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 21:45 | 2022-12-09 22:18 | 0.55806 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 7.8352 | 0 | 0 | 93.9152
1784473 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83150/83150 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 22:02 | 2022-12-10 08:07 | 10.0831 | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 63.6712 | 0 | 3.7723 | 0 | 63.0295 | 0 | 0 | 248.473
1784475 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3223898/94134 İ TR81 OSMAN USTA TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 22:45 | 2022-12-09 23:38 | 0.87611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0706
1784477 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836590/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 23:13 | 2022-12-09 23:46 | 0.54778 | 0 | 137 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.6502 | 0 | 0 | 0 | 2.2648 | 0 | 0 | 169.915
1784478 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764583/40410/ DM 7/40 ÇIKIŞI (764583) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-09 23:27 | 2022-12-09 23:50 | 0.38944 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.8364 | 0 | 0 | 0 | 3.3481 | 0 | 0 | 205.1845
1784483 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611651/DM1-TR5 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 00:20 | 2022-12-10 03:55 | 3.5792 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1592 | 0 | 0 | 0 | 2.0359 | 0 | 0 | 21.1951
1784501 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 01:52 | 2022-12-10 01:54 | 0.020556 | 1 | 338 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0.0793 | 0.8623 | 0 | 0 | 0.3915 | 0.1589 | 0 | 0 | 384.492
1784502 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 01:56 | 2022-12-10 01:57 | 0.021667 | 1 | 338 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0.0793 | 0.8623 | 0 | 0 | 0.3915 | 0.1589 | 0 | 0 | 384.492
1784503 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 02:00 | 2022-12-10 02:03 | 0.048611 | 1 | 338 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0.2314 | 2.5188 | 0 | 0 | 1.1643 | 0.474 | 0 | 0 | 387.3885
1784504 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 02:07 | 2022-12-10 02:09 | 0.020833 | 1 | 338 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0.076 | 0.8297 | 0 | 0 | 0.3864 | 0.1574 | 0 | 0 | 384.4495
1784512 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835770/Mrç.AKÇADAM TS ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 03:38 | 2022-12-10 03:48 | 0.16139 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1627
1784519 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 06:33 | 2022-12-10 06:34 | 0.027222 | 1 | 338 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0.1541 | 1.6769 | 0 | 0 | 0.8255 | 0.3441 | 0 | 0 | 386.0006
1784522 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303162/42062 DM3/16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 07:47 | 2022-12-10 08:52 | 1.0797 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.1753 | 0 | 0 | 0 | 22.5024 | 0 | 0 | 337.6777
1784525 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 08:12 | 2022-12-10 09:38 | 1.4247 | 2 | 348 | 0 | 2 | 0 | 139 | 0 | 0 | 19.1959 | 113.6117 | 0 | 0.1662 | 0 | 103.5898 | 0 | 0 | 727.5636
1784526 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 08:19 | 2022-12-10 08:32 | 0.21944 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9637
1784527 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840213/Hvs.85060-8561-8562(TR-24-25-26)DTT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 08:20 | 2022-12-10 08:47 | 0.45167 | 0 | 629 | 0 | 4 | 1 | 189 | 0 | 0 | 0 | 58.6618 | 0 | 0.3575 | 0.2077 | 39.1174 | 0 | 0 | 921.3444
1784528 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 08:21 | 2022-12-10 08:49 | 0.46694 | 0 | 192 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.3743 | 5.6001 | 0 | 0 | 4.4006 | 0 | 0 | 224.375
1784530 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 08:21 | 2022-12-10 08:22 | 0.028889 | 1 | 338 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0.1488 | 1.6192 | 0 | 0 | 0.9578 | 0.4413 | 0 | 0 | 386.1671
1784529 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830400/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 08:21 | 2022-12-10 08:23 | 0.027778 | 8 | 5740 | 23 | 18 | 28 | 920 | 1 | 1 | 1.4233 | 27.3912 | 3.4912 | 0.0813 | 9.5986 | 13.769 | 1.3819 | 0.039 | 6796.1755
2048365 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762218/41525 DM5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 08:40 | 2022-12-10 09:31 | 0.85 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4957 | 0 | 0 | 0 | 1.0614 | 0 | 0 | 47.5571
1784532 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87150/Uzk.TR 1-01 SANTRAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 08:49 | 2022-12-10 09:01 | 0.20639 | 0 | 1870 | 0 | 2 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 72.993 | 0 | 0.1271 | 0 | 28.8764 | 0 | 0 | 2212.9965
1784533 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 08:50 | 2022-12-10 09:15 | 0.41889 | 0 | 192 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.806 | 4.9452 | 0 | 0 | 4.1699 | 0 | 0 | 222.9211
1784534 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 601127/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 08:56 | 2022-12-10 10:14 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1129 | 0 | 0 | 0 | 0.0113 | 0 | 0 | 9.1242
11294642 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200751/B ÇIKIŞI BAKKAL TARAFI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 09:00 | 2022-12-10 10:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0229 | 0 | 0 | 1.0229
3018772 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745539/DM12-DM 1-FİDER 22 FABRİKALAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-10 09:00 | 2022-12-10 15:20 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.0174 | 0 | 25726.0738 | 0 | 26488.0912
5008799 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58002/VİZE DM2-TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-10 09:00 | 2022-12-10 17:00 | 8 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 178.2128 | 0 | 0 | 0 | 30.3557 | 0 | 0 | 315.5685
5008822 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489295/Uzk. F-ÖNDER BAKKAL | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-10 09:01 | 2022-12-10 16:31 | 7.5 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 125.0367 | 0 | 0 | 0 | 26.3214 | 0 | 0 | 251.3581
5008800 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92832/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-10 09:01 | 2022-12-10 17:11 | 8.1667 | 0 | 220 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 493.2273 | 0 | 3.4956 | 0 | 307.5812 | 0 | 9.3243 | 1072.6284
3018757 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701001/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-10 09:01 | 2022-12-10 16:59 | 7.9667 | 0 | 138 | 1 | 1 | 6 | 29 | 1 | 0 | 0 | 258.608 | 20.669 | 4.1158 | 269.9796 | 125.2719 | 101.2792 | 0 | 955.9235
1784536 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87150/Uzk.TR 1-01 SANTRAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 09:03 | 2022-12-10 09:07 | 0.071111 | 0 | 1870 | 0 | 2 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 23.6939 | 0 | 0.0384 | 0 | 9.7771 | 0 | 0 | 2144.5094
5008809 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-10 09:03 | 2022-12-10 18:03 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.638
1784537 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891986/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 09:04 | 2022-12-10 09:17 | 0.20972 | 0 | 1133 | 0 | 38 | 2 | 144 | 0 | 2 | 0 | 51.6866 | 0 | 2.6376 | 7.5247 | 31.1103 | 0 | 2.8636 | 1414.8228
1784538 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896757/HAMZABEY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 09:05 | 2022-12-10 09:06 | 0.018889 | 7 | 3808 | 18 | 100 | 25 | 520 | 7 | 2 | 0.3678 | 14.7293 | 6.3186 | 0.6945 | 2.683 | 5.3295 | 8.5959 | 0.4674 | 4526.186
1784539 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87150/Uzk.TR 1-01 SANTRAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 09:08 | 2022-12-10 09:19 | 0.17889 | 0 | 1870 | 0 | 2 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 59.2379 | 0 | 0.096 | 0 | 24.4402 | 0 | 0 | 2194.7741
1784540 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 09:16 | 2022-12-10 10:36 | 1.3342 | 0 | 192 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.6289 | 15.4068 | 0 | 0 | 14.0904 | 0 | 0 | 259.1261
1784543 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826850/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 09:18 | 2022-12-10 10:15 | 0.95417 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 47.0127 | 0 | 0 | 0 | 15.455 | 0 | 0 | 448.4677
1784545 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53950/DM3-TR22 53950 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 09:20 | 2022-12-10 10:07 | 0.78889 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.1978 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 159.3288
1784546 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87250/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. DM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 09:23 | 2022-12-10 09:41 | 0.30528 | 0 | 2373 | 0 | 1 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 154.4764 | 0 | 0.0003 | 2.8759 | 32.714 | 0 | 0 | 2780.0666
1784544 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 09:23 | 2022-12-10 09:24 | 0.014444 | 7 | 441 | 2 | 0 | 6 | 44 | 1 | 0 | 0.0408 | 1.1321 | 0.0323 | 0 | 0.5639 | 0.48 | 2.18 | 0 | 505.4291
1784549 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 773414/43065 TR 6 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 09:43 | 2022-12-10 10:25 | 0.7 | 0 | 46 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.4142 | 0 | 0.6006 | 0 | 6.4173 | 0 | 0 | 77.4321
2048366 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 09:45 | 2022-12-10 10:45 | 1 | 1 | 86 | 0 | 3 | 6 | 29 | 0 | 0 | 2.3629 | 6.4394 | 0 | 0.4952 | 376.7611 | 9.3086 | 0 | 0 | 520.3672
5008812 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 41715/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-10 09:46 | 2022-12-10 17:31 | 7.75 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 134.7783 | 0 | 0 | 0 | 79.9217 | 0 | 0 | 319.7
1784498 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450619/94730 İ KOCAHIDIR TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 09:47 | 2022-12-10 11:48 | 2.0228 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3933
1784499 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817381/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 09:50 | 2022-12-10 10:13 | 0.37611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.8511 | 0 | 0 | 0 | 5.0279 | 0 | 178.9348 | 0 | 191.8138
3018777 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835152/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-10 10:00 | 2022-12-10 12:53 | 2.8833 | 8 | 5740 | 23 | 18 | 28 | 920 | 1 | 1 | 132.4967 | 2551.6067 | 261.8583 | 6.0973 | 846.7474 | 1349.4498 | 113.7716 | 3.1782 | 12004.206
1784553 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 10:02 | 2022-12-10 10:03 | 0.0097222 | 0 | 675 | 1 | 6 | 21 | 114 | 1 | 0 | 0 | 2.0948 | 0.0191 | 0.1293 | 6.6928 | 0.6776 | 0.5972 | 0 | 828.2108
1784554 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17360/17355 NOLU DM TUGAY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 10:02 | 2022-12-10 10:22 | 0.32389 | 1 | 7892 | 0 | 1 | 4 | 730 | 1 | 3 | 0.4222 | 501.7896 | 0 | 0.014 | 6.5717 | 269.8094 | 160.9695 | 13.4053 | 9584.9817
1784557 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 10:22 | 2022-12-10 10:39 | 0.28472 | 0 | 369 | 0 | 7 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15.1781 | 0 | 0.736 | 2.26 | 11.8133 | 0 | 0 | 464.9874
1784561 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782992/DM04/TR01 ÖNRLR>>(782992)KUMSAY HATTI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 10:29 | 2022-12-10 12:38 | 2.1531 | 2 | 141 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4.3348 | 206.1426 | 2.3632 | 1.0786 | 160.6606 | 9.0411 | 724.2215 | 0 | 1270.8424
2048367 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651529/TR-26 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 10:31 | 2022-12-10 14:31 | 4 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 105.8962 | 0 | 0 | 0 | 14.5709 | 0 | 0 | 260.4671
1784560 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835001/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 10:34 | 2022-12-10 10:59 | 0.41333 | 0 | 737 | 1 | 13 | 4 | 259 | 1 | 0 | 0 | 55.2379 | 0.1443 | 0.3604 | 32.7647 | 70.8493 | 17.3665 | 0 | 1191.7231
1784583 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 10:38 | 2022-12-10 12:03 | 1.4228 | 0 | 192 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.6282 | 14.6146 | 0 | 0 | 15.1682 | 0 | 0 | 260.411
1784584 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 454903/94130 İ TR80 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 10:43 | 2022-12-10 13:02 | 2.3147 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9616
1784587 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795547/795547 DİREK-BAYKAL HAYVANCILIK ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 10:48 | 2022-12-10 11:50 | 1.0386 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0077 | 0 | 20.976 | 0 | 0 | 0 | 27.9837
1784586 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799600/84001-ORTAKÇI DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 10:48 | 2022-12-10 11:27 | 0.65556 | 5 | 965 | 1 | 2 | 4 | 157 | 0 | 1 | 29.9194 | 106.6058 | 6.9262 | 1.0585 | 38.0964 | 48.1325 | 0 | 6.4706 | 1372.2094
5008808 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511562/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-10 10:50 | 2022-12-10 17:30 | 6.6667 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 120.1769 | 0 | 0 | 0 | 75.2287 | 0 | 0 | 323.4056
1784589 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 10:51 | 2022-12-10 10:52 | 0.017222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4139 | 0 | 2.0936 | 0 | 28.5075
1784590 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50310/18C NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 10:57 | 2022-12-10 11:53 | 0.93417 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.9948 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 164.9868
1784592 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1025687/27270 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 11:09 | 2022-12-10 13:03 | 1.9017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1784595 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 87250/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. DM ENH | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 11:15 | 2022-12-10 11:43 | 0.46028 | 0 | 2373 | 0 | 1 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 227.3502 | 0 | 0.0004 | 4.1931 | 50.2383 | 0 | 0 | 2871.782
1784597 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 761926/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 11:27 | 2022-12-10 12:47 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.4661 | 0 | 2215.8527 | 0 | 2685.3188
1784601 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856939/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 11:31 | 2022-12-10 11:32 | 0.017778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0952 | 0 | 0 | 0 | 4.0952
1784599 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 11:31 | 2022-12-10 11:31 | 0.0075 | 5 | 1422 | 0 | 8 | 15 | 168 | 5 | 0 | 0.1486 | 3.1177 | 0 | 0.0135 | 11.579 | 1.4896 | 4.8651 | 0 | 1644.2135
1784598 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 11:31 | 2022-12-10 11:34 | 0.063889 | 6 | 777 | 0 | 0 | 18 | 32 | 2 | 1 | 0.2331 | 10.0678 | 0 | 0 | 23.7321 | 4.3576 | 37.7308 | 0.1059 | 912.2273
1784600 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 11:31 | 2022-12-10 11:35 | 0.066944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0258
1785564 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 11:34 | 2022-12-10 11:40 | 0.10528 | 11 | 1792 | 4 | 19 | 16 | 188 | 0 | 0 | 2.2852 | 27.5599 | 1.3849 | 0.3121 | 7.0784 | 9.125 | 0 | 0 | 2077.7455
1784567 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450146/94720 İ KOCAHIDIR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 11:38 | 2022-12-10 12:13 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2364 | 0 | 0 | 0 | 1.1383 | 0 | 0 | 4.3747
1784566 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 822516/95222 E HASKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 11:40 | 2022-12-10 13:14 | 1.5661 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 2.3441 | 0 | 0 | 22.2599
1784609 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 11:54 | 2022-12-10 12:45 | 0.85 | 1 | 143 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 13.2903 | 18.5532 | 0 | 0 | 48.1651 | 11.2336 | 0 | 0 | 262.2422
3018778 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32000/GARAJ DM3>>(366875)DİREK AG-F | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-10 12:06 | 2022-12-10 18:53 | 6.7981 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 417.4427 | 0 | 0 | 0 | 977.5713 | 0 | 0 | 1929.014
1784577 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 454903/DİKMEN ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 12:50 | 2022-12-10 14:12 | 1.3614 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5658
1784617 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 12:50 | 2022-12-10 12:55 | 0.087778 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.4457 | 0.076 | 0.0404 | 0.0727 | 0.5232 | 0 | 0 | 148.158
3018758 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32000/GARAJ DM3>>(378850)BOX AG-A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-10 12:57 | 2022-12-10 13:58 | 1.0167 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 49.4853 | 0 | 0 | 0 | 130.1214 | 0 | 0 | 713.6067
1784618 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 13:01 | 2022-12-10 13:03 | 0.028056 | 0 | 299 | 11 | 7 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.2147 | 0.4357 | 0.0373 | 0.6102 | 0.3654 | 0 | 0 | 365.6633
1784619 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM Fideri | 821374/FİDER 1 ENEZ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 13:06 | 2022-12-10 13:28 | 0.36778 | 4 | 9366 | 46 | 34 | 24 | 802 | 2 | 1 | 14.5776 | 316.4282 | 31.5699 | 1.6446 | 103.9329 | 157.7663 | 173.3712 | 0.5382 | 11078.8289
1784642 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117503/14205 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 13:30 | 2022-12-10 15:26 | 1.93 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.3377 | 0 | 0 | 0 | 1.6691 | 0 | 0 | 85.0068
1784625 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897620/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 13:37 | 2022-12-10 13:37 | 0.0052778 | 0 | 638 | 7 | 10 | 4 | 56 | 0 | 1 | 0 | 2.373 | 1.2581 | 0.0531 | 0.3196 | 0.5047 | 0 | 0.0005 | 720.509
1784645 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 148107/26430NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI MAH ŞALTERİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 13:38 | 2022-12-10 14:37 | 0.98417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1582
1784646 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 14973624/90540 K TR1/37 Pşyğt C TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 13:45 | 2022-12-10 15:09 | 1.3969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2744
1784632 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825546/Uzk. C-LATİF BAĞMEN CAD | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 14:15 | 2022-12-10 14:59 | 0.72806 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1511 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | 0 | 0 | 12.3666
1784635 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471377/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 14:29 | 2022-12-10 15:36 | 1.1169 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5532 | 0 | 0.8357 | 0 | 12.2719 | 0 | 0 | 96.6608
1784636 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94003/94003 NOLU İPSALA-3 YENİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 14:34 | 2022-12-10 14:56 | 0.36694 | 1 | 3191 | 33 | 11 | 31 | 693 | 7 | 0 | 3.7794 | 227.4248 | 44.4303 | 0.9789 | 189.0599 | 218.768 | 133.7679 | 0 | 4785.2092
1784640 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 14:50 | 2022-12-10 14:51 | 0.0077778 | 5 | 1422 | 0 | 8 | 15 | 168 | 5 | 0 | 0.151 | 3.1776 | 0 | 0.0141 | 11.4578 | 1.4486 | 4.8907 | 0 | 1644.1398
1784662 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 14:51 | 2022-12-10 14:53 | 0.029722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 | 11.6146 | 0 | 330.4546 | 0 | 366.1013
11294628 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15321979/41517 DM25 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 14:52 | 2022-12-10 14:59 | 0.11694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1571
1784663 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 14:53 | 2022-12-10 14:55 | 0.032778 | 3 | 1248 | 2 | 3 | 3 | 144 | 1 | 0 | 0.545 | 6.0295 | 0.6834 | 0.0449 | 1.4546 | 2.2247 | 11.1111 | 0 | 1426.0932
1784651 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897307/TR/167 DM ENDER KENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 14:53 | 2022-12-10 15:09 | 0.26694 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 7 | 0 | 0.1078 | 0 | 0.209 | 0 | 59.1337 | 0.229 | 28.57 | 0 | 124.2495
1784664 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 14:55 | 2022-12-10 15:35 | 0.67139 | 0 | 626 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 88.9445 | 0 | 0.356 | 0 | 39.0453 | 0 | 0.2343 | 855.5801
1784665 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896757/HAMZABEY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 15:03 | 2022-12-10 15:04 | 0.02 | 7 | 3808 | 18 | 100 | 25 | 520 | 7 | 2 | 0.355 | 14.2378 | 5.7625 | 0.6317 | 2.5303 | 5.1232 | 7.1174 | 0.3189 | 4523.0768
1784667 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860581/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 15:03 | 2022-12-10 18:04 | 3.0208 | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.6184 | 21.7637 | 0 | 0.174 | 0 | 7.5569 | 0 | 0 | 102.113
1784655 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1069972/27270 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 15:07 | 2022-12-10 18:28 | 3.3483 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1672
1784668 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483757/Uzk. B-CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 15:07 | 2022-12-10 15:42 | 0.58361 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.8427 | 0 | 0.0241 | 0 | 2.4045 | 0 | 0 | 134.2713
1784669 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113086/12230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 15:08 | 2022-12-10 18:49 | 3.6867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.845
1784674 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896182/CEYLANKÖY KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 15:13 | 2022-12-10 16:00 | 0.78444 | 1 | 330 | 1 | 10 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.5448 | 44.0025 | 1.3841 | 2.7612 | 2.4551 | 25.1161 | 0 | 0 | 457.2638
1784656 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109016/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 15:14 | 2022-12-10 18:11 | 2.9514 | 0 | 70 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 58.7511 | 0 | 4.8658 | 0 | 4.6358 | 0 | 2.225 | 158.4777
1784676 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710201/EMİRALİ-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 15:20 | 2022-12-10 16:45 | 1.4133 | 0 | 164 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 43.0767 | 0 | 0 | 7.2682 | 13.1636 | 0 | 0 | 254.5085
1784677 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 15:21 | 2022-12-10 15:34 | 0.22667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.871 | 2.1613 | 0 | 0 | 33.0323
1784679 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 15:24 | 2022-12-10 15:33 | 0.14611 | 0 | 1695 | 3 | 7 | 10 | 259 | 1 | 0 | 0 | 47.6133 | 1.8139 | 0.5037 | 20.0222 | 18.8021 | 2.4189 | 0 | 2066.1741
1784683 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 OSB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 15:28 | 2022-12-10 15:29 | 0.0069444 | 0 | 164 | 0 | 0 | 2 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0.4982 | 0 | 0 | 0.1625 | 0.1667 | 37.4093 | 0 | 233.2367
1784682 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM HAYRABOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 15:28 | 2022-12-10 16:07 | 0.6525 | 1 | 1420 | 1 | 9 | 6 | 231 | 1 | 0 | 5.9737 | 190.921 | 6.9413 | 9.2006 | 237.108 | 63.882 | 32.0103 | 0 | 2215.0369
1784624 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794518/ Edr.RECLOSER-ÜYÜKLÜTATARYOLU TS.ENH. | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 15:30 | 2022-12-10 17:20 | 1.8333 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.7695 | 0 | 11.1496 | 0 | 0.942 | 16.6493 | 0 | 72.5104
11294623 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200714/B ÇIKIŞI BAKKAL TARAFI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 15:30 | 2022-12-10 16:03 | 0.55028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7259 | 0 | 0 | 0 | 0.1845 | 0 | 0 | 9.9104
1784658 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 123003/18704 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 15:34 | 2022-12-10 17:36 | 2.0258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.043
1784686 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 15:36 | 2022-12-10 15:44 | 0.14222 | 0 | 378 | 1 | 4 | 13 | 72 | 0 | 2 | 0 | 14.0913 | 1.6095 | 0.1676 | 13.376 | 14.763 | 0 | 2.8402 | 516.8476
1784689 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653314/73040 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 15:40 | 2022-12-10 16:58 | 1.3078 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3342
1784688 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302176/42040 TRHARİTATEPE1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 15:41 | 2022-12-10 17:08 | 1.4519 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9289 | 0 | 0 | 0 | 4.1573 | 0 | 0 | 13.0862
1784691 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 779201/DM4/TR1 ÖNERLER>>(779201)DİREK AG -B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 15:46 | 2022-12-10 16:46 | 1.0044 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1291 | 0 | 0 | 0 | 4.1654 | 0 | 0 | 60.2945
1784693 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740536/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 15:51 | 2022-12-10 16:11 | 0.33889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0831 | 0 | 5.189 | 0 | 7.2721
1784694 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 15:57 | 2022-12-10 15:59 | 0.024167 | 3 | 1248 | 2 | 3 | 3 | 144 | 1 | 0 | 0.2641 | 2.9205 | 0.3576 | 0.0234 | 0.7132 | 1.0788 | 5.0769 | 0 | 1414.4345
1784697 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817381/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 16:02 | 2022-12-10 18:05 | 2.0503 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17.3207 | 0 | 0 | 0 | 25.806 | 0 | 685.4989 | 0 | 733.6256
1784706 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723838/26080 NOLU TRAFO GÖNENCE TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 16:13 | 2022-12-10 17:12 | 0.98889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0294
1784698 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25750/KAYMAKAMLIK LOJ. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 16:17 | 2022-12-10 16:26 | 0.16083 | 0 | 844 | 0 | 1 | 1 | 125 | 0 | 1 | 0 | 29.2856 | 0 | 0.0851 | 11.9775 | 9.3097 | 0 | 0.1502 | 1022.8081
1784723 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 25875/25875ALLIŞIK TR-1 GENEL BAKIMLARI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 16:26 | 2022-12-10 17:26 | 0.99306 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.7008 | 0 | 0 | 0 | 2.4271 | 0 | 0 | 104.1279
1784709 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817638/BARAJ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 16:27 | 2022-12-10 17:36 | 1.1489 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1729 | 0 | 362.2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.4525
1784724 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 16:29 | 2022-12-10 16:30 | 0.015 | 3 | 1248 | 2 | 3 | 3 | 144 | 1 | 0 | 0.2798 | 3.0938 | 0.3482 | 0.0228 | 0.6982 | 0.9876 | 4.4797 | 0 | 1413.9101
5008811 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781026/DM26/TR69 ESKİ TABA>>()AG ŞLR A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-10 16:31 | 2022-12-10 18:51 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4986 | 0 | 0 | 4.4986
1784729 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 68018/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 16:39 | 2022-12-10 17:19 | 0.66389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7234 | 0 | 0 | 0 | 113.7234
1784731 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377893/DM10/TR60>>(377893-94-95-96)BOX-F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 16:39 | 2022-12-10 19:49 | 3.1717 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 164.1547 | 0 | 0 | 0 | 6.1955 | 0 | 0 | 359.3502
1784733 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 16:47 | 2022-12-10 16:53 | 0.091111 | 7 | 3107 | 10 | 24 | 32 | 566 | 7 | 0 | 1.4627 | 64.1893 | 2.8204 | 0.5562 | 49.1893 | 27.3661 | 352.7284 | 0 | 4251.3124
1784714 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 144155/25935NOLU TRAFO ÇIKIŞ MESTANLAR TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 16:49 | 2022-12-10 18:28 | 1.6486 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2226 | 0 | 0 | 0 | 2.5863 | 0 | 0 | 39.8089
1784737 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 17:03 | 2022-12-10 17:05 | 0.021389 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0228
1784739 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109680/12160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 17:04 | 2022-12-10 17:59 | 0.92472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4422
1784738 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470244/95222 E HASKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 17:04 | 2022-12-10 17:42 | 0.63139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7407 | 0 | 0 | 0 | 0.0583 | 0 | 0 | 8.799
1784743 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42020/42020 TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 17:22 | 2022-12-10 18:02 | 0.66028 | 0 | 906 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 135.4585 | 0 | 0 | 12.8158 | 57.6965 | 0 | 0 | 1238.9708
1784744 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 17:34 | 2022-12-10 17:43 | 0.15111 | 1 | 1420 | 1 | 9 | 6 | 231 | 1 | 0 | 1.6471 | 52.6399 | 1.4954 | 1.9821 | 54.07 | 13.2955 | 5.924 | 0 | 1800.054
1784745 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724057/MOD5A DAN ÇAUŞKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 17:34 | 2022-12-10 17:35 | 0.0061111 | 0 | 348 | 1 | 7 | 6 | 61 | 1 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0.1428 | 2.0628 | 0.3853 | 22.713 | 0 | 450.8689
1784747 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 17:50 | 2022-12-10 17:51 | 0.021667 | 1 | 338 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0.0919 | 1.0014 | 0 | 0 | 0.4571 | 0.2092 | 0 | 0 | 384.7596
1784748 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170316/B ÇIKIŞI-B. KARAKARLI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 17:50 | 2022-12-10 18:37 | 0.78389 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4994 | 0 | 0 | 0 | 1.4409 | 0 | 0 | 57.9403
1784765 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376852/DM7/TR45 MZRLK ->376852 BOX AG ÇIKIŞ - A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 17:52 | 2022-12-10 20:38 | 2.7714 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 191.3562 | 0 | 0 | 0 | 70.4117 | 0 | 0 | 531.7679
1784766 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 867396/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 17:56 | 2022-12-10 20:22 | 2.4292 | 0 | 400 | 0 | 1 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 263.999 | 0 | 0.2833 | 19.5198 | 122.0038 | 0 | 0 | 919.8059
1784749 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702371/BIYIKALİ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 17:57 | 2022-12-10 18:01 | 0.076389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3254 | 3.5041
1784752 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144155/26035NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI MAH KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 17:58 | 2022-12-10 20:40 | 2.6975 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0731 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 18.8071
1784751 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233187/20150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 17:58 | 2022-12-10 18:31 | 0.55694 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.4207 | 0 | 0 | 0 | 0.8891 | 0 | 0 | 168.3098
1784757 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302425/42020 TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 18:08 | 2022-12-10 18:57 | 0.81222 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4846 | 0 | 0 | 0 | 0.3384 | 0 | 0 | 30.823
1784755 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577456/ÇAVUŞKÖY TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 18:09 | 2022-12-10 18:40 | 0.50833 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.3395 | 0 | 0.2032 | 0 | 0.2228 | 0 | 0 | 101.7655
1784758 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867396/KULELİ KÖK KULELİ ENH ÇIKIŞI (867396) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 18:14 | 2022-12-10 18:51 | 0.615 | 0 | 400 | 0 | 1 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 67.707 | 0 | 0.072 | 4.9329 | 31.4103 | 0 | 0 | 618.1222
1784770 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702600/BIYIKALİ KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 18:18 | 2022-12-10 18:25 | 0.12444 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.6447 | 0 | 0 | 0 | 1.4037 | 0 | 0 | 82.0484
1784760 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733343/A ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA-SAĞLIK EVİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 18:23 | 2022-12-10 20:02 | 1.6419 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.2834 | 0 | 0 | 0 | 1.4986 | 0 | 0 | 40.782
1784773 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116551/18756 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 18:29 | 2022-12-10 20:16 | 1.7828 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.485 | 0 | 0 | 0 | 1.2349 | 0 | 0 | 54.7199
1784781 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 18:31 | 2022-12-10 18:31 | 0.0077778 | 5 | 1423 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 0.1658 | 4.398 | 0 | 0.0145 | 9.3983 | 1.1833 | 3.2962 | 0 | 1640.4561
1784782 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514347/85053 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 18:41 | 2022-12-10 19:09 | 0.45972 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6121 | 0 | 0 | 0 | 0.1703 | 0 | 0 | 13.7824
1784783 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784795/VELİMEŞE OSB.4->>(784795)HAM BOYA/ERTAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 18:45 | 2022-12-10 19:35 | 0.82056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2711 | 0 | 2123.4209 | 0 | 2203.692
1784776 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450878/94642 İ ESETÇE TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 18:47 | 2022-12-10 19:39 | 0.86056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7309
1784780 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117494/14205 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 19:16 | 2022-12-10 20:13 | 0.95694 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2923
1784788 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710201/EMİRALİ-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 19:18 | 2022-12-10 19:20 | 0.0325 | 0 | 164 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.3072 | 0 | 0 | 0.1634 | 0.267 | 0 | 0 | 192.7376
1784789 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610804/ARMUTVEREN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 19:21 | 2022-12-10 21:02 | 1.6772 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5709
1784792 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 19:26 | 2022-12-10 19:27 | 0.0075 | 5 | 1422 | 0 | 8 | 15 | 168 | 5 | 0 | 0.1923 | 4.0477 | 0 | 0.0119 | 10.4886 | 1.1421 | 3.1463 | 0 | 1642.0289
1784794 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 19:31 | 2022-12-10 19:32 | 0.0080556 | 5 | 1422 | 0 | 8 | 15 | 168 | 5 | 0 | 0.1923 | 4.0477 | 0 | 0.0119 | 10.4886 | 1.1421 | 3.1463 | 0 | 1642.0289
1784804 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784795/VELİMEŞE OSB.2->>(784898)GÖLDAĞ KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 19:48 | 2022-12-10 21:21 | 1.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.549 | 0 | 3891.2479 | 0 | 3931.7969
1784799 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 20:10 | 2022-12-10 20:12 | 0.021667 | 1 | 338 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0.0955 | 1.0386 | 0 | 0 | 0.4288 | 0.1854 | 0 | 0 | 384.7483
1784800 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653470/73060 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 20:14 | 2022-12-10 20:54 | 0.67111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0.8896 | 0 | 0 | 11.2936
1784821 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 20:18 | 2022-12-10 20:21 | 0.048889 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2852
1784824 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 20:38 | 2022-12-10 20:39 | 0.021667 | 1 | 338 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0.0955 | 1.0386 | 0 | 0 | 0.4288 | 0.1854 | 0 | 0 | 384.7483
1784808 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 440689/92204 K Kılıçköy TR 3 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 20:41 | 2022-12-10 21:23 | 0.70056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9508
1784825 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113845/12120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 20:44 | 2022-12-10 21:29 | 0.74444 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2581
1784826 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897307/VAROL BETON 897307 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 20:49 | 2022-12-10 20:55 | 0.11028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 7 | 0 | 0.0583 | 0 | 0.074 | 0 | 23.687 | 0.0778 | 8.4676 | 0 | 68.3647
1784809 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 880447/DM1-TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 20:49 | 2022-12-10 22:19 | 1.4947 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.3826 | 0 | 0 | 0 | 5.7925 | 0 | 0 | 91.1751
1784830 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611277/İĞNEADA TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 21:36 | 2022-12-10 22:13 | 0.61111 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4227
1784835 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 105107/13170 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 21:51 | 2022-12-10 23:50 | 1.9883 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5876 | 0 | 0 | 0 | 0.9508 | 0 | 0 | 11.5384
1784833 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 21:56 | 2022-12-10 21:57 | 0.0175 | 1 | 338 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0.0925 | 1.0072 | 0 | 0 | 0.417 | 0.1771 | 0 | 0 | 384.6938
1785566 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 22:02 | 2022-12-10 22:10 | 0.13694 | 11 | 1792 | 4 | 19 | 16 | 188 | 0 | 0 | 2.9848 | 35.9948 | 1.3271 | 0.2989 | 6.8373 | 7.1985 | 0 | 0 | 2084.6414
1784837 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105004/14060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 22:02 | 2022-12-10 23:32 | 1.5053 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3707
1784838 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 22:16 | 2022-12-10 22:18 | 0.020833 | 1 | 338 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0.0885 | 0.9633 | 0 | 0 | 0.4044 | 0.1734 | 0 | 0 | 384.6296
1784839 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 22:24 | 2022-12-10 22:26 | 0.030278 | 1 | 338 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0.1769 | 1.9266 | 0 | 0 | 0.8089 | 0.346 | 0 | 0 | 386.2584
1784840 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 22:27 | 2022-12-10 22:29 | 0.03 | 1 | 338 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0.1769 | 1.9266 | 0 | 0 | 0.8089 | 0.346 | 0 | 0 | 386.2584
1784841 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 22:30 | 2022-12-10 22:38 | 0.13028 | 1 | 338 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0.7076 | 7.7072 | 0 | 0 | 3.2356 | 1.3857 | 0 | 0 | 396.0361
1784844 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501291/Mrç. K.DONDURMA TR1 D-CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 22:31 | 2022-12-10 23:23 | 0.86917 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2335 | 0 | 0 | 0 | 0.0514 | 0 | 0 | 77.2849
3018755 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33715/BELKARPER DM (2021) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-10 23:03 | 2022-12-10 23:23 | 0.33333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0.1001 | 0 | 0 | 0 | 32.5005 | 121.6572 | 7.3802 | 203.638
3018771 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33755/DEMİR GRUP DM1 (2021) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-10 23:06 | 2022-12-10 23:33 | 0.45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 13.193 | 0.1863 | 0 | 0 | 187.5187 | 0 | 256.6642 | 0 | 474.5622
1784847 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33726/ÇAPKINOĞLU DM (2021) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 23:17 | 2022-12-10 23:27 | 0.18028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5805 | 0 | 17.1388 | 0 | 31.7193
1784848 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 23:37 | 2022-12-11 00:35 | 0.97361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 1.569
1784850 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105107/13170 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-10 23:56 | 2022-12-11 02:02 | 2.1067 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4275 | 0 | 0 | 0 | 0.9382 | 0 | 0 | 11.3657
1784851 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867537/ALPULLU CAMİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 00:23 | 2022-12-11 02:10 | 1.7756 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.6496 | 0 | 0 | 0 | 27.563 | 0 | 0 | 61.2126
1784856 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 00:44 | 2022-12-11 01:14 | 0.50472 | 0 | 149 | 2 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.2107 | 0.2521 | 0 | 17.1934 | 3.9779 | 0 | 0 | 211.6341
1784859 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 94610/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 01:00 | 2022-12-11 01:20 | 0.33472 | 0 | 777 | 0 | 3 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 60.5847 | 0 | 0.0148 | 3.2508 | 17.2785 | 0 | 0 | 1020.1288
1784860 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800032/TR 1-01 İSTASYON MAH. FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 01:00 | 2022-12-11 01:18 | 0.29528 | 0 | 44 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.0515 | 0 | 0.0104 | 11.4015 | 2.2358 | 0 | 0 | 74.6992
1784871 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793448/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 01:49 | 2022-12-11 01:50 | 0.0175 | 0 | 313 | 3 | 6 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.0686 | 0.0139 | 0.0259 | 3.1866 | 0.2264 | 0 | 0 | 374.5214
1784883 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 172861/A ÇIKIŞI-MEHMET EMİN ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 01:58 | 2022-12-11 03:04 | 1.1042 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5675 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 13.1825
1784880 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 02:10 | 2022-12-11 02:31 | 0.34528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1863 | 0 | 0 | 1.1863
1784904 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 02:33 | 2022-12-11 02:50 | 0.28556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1583 | 0 | 0 | 1.1583
1784905 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 02:51 | 2022-12-11 03:07 | 0.27028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1584 | 0 | 0 | 1.1584
1784906 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42016/KIZILPINAR DM 3/10 (42016) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 03:01 | 2022-12-11 05:21 | 2.3475 | 0 | 1696 | 0 | 1 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 695.598 | 0 | 0.8581 | 0 | 239.0478 | 0 | 0 | 2885.5039
1784908 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 03:08 | 2022-12-11 03:20 | 0.19778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1026 | 0 | 0 | 1.1026
1784909 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 03:24 | 2022-12-11 04:20 | 0.93889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5233 | 0 | 0 | 1.5233
1784914 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809158/94202 NOLU DT GÜMRÜKTR98 GÜMRÜK AYD. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 03:34 | 2022-12-11 04:32 | 0.96028 | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9404 | 27.8016 | 0 | 24.7712 | 0 | 0 | 0 | 82.5132
1784915 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 04:21 | 2022-12-11 05:01 | 0.67778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3844 | 0 | 0 | 1.3844
1784921 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846309/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 04:52 | 2022-12-11 05:41 | 0.8175 | 0 | 757 | 0 | 4 | 7 | 256 | 1 | 0 | 0 | 114.3873 | 0 | 0.1467 | 167.7897 | 129.9736 | 5.6985 | 0 | 1442.9958
1784924 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 05:02 | 2022-12-11 05:11 | 0.14833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0859 | 0 | 0 | 1.0859
1784929 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862767/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 05:17 | 2022-12-11 05:17 | 0.0080556 | 1 | 183 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0.0157 | 0.4869 | 0 | 0 | 0 | 0.4781 | 0 | 0.0647 | 210.0454
1784930 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862767/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 05:17 | 2022-12-11 06:29 | 1.1986 | 1 | 183 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1.1248 | 34.8369 | 0 | 0 | 0 | 39.6617 | 0 | 3.3085 | 287.9319
1784932 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 05:21 | 2022-12-11 05:41 | 0.32667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1814 | 0 | 0 | 1.1814
1784888 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817375/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 05:25 | 2022-12-11 06:03 | 0.635 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.2586 | 0 | 0 | 0 | 6.578 | 0 | 153.447 | 0 | 169.2836
1784887 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34023/KUBLAJ (KUTES-2 - 34041 // KUTES-1-34037 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 05:26 | 2022-12-11 06:34 | 1.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.882 | 0 | 4.2239 | 143.1059
1784939 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806484/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 05:34 | 2022-12-11 05:39 | 0.096389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9105 | 0 | 0 | 0 | 2.9105
1784944 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710201/EMİRALİ-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 05:54 | 2022-12-11 06:09 | 0.26139 | 0 | 164 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.307 | 0 | 0 | 1.1432 | 1.7941 | 0 | 0 | 201.2443
1784938 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407354/81440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 06:25 | 2022-12-11 06:37 | 0.20694 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.0558 | 0 | 0 | 0 | 0.4958 | 0 | 0 | 131.5516
1784956 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 06:29 | 2022-12-11 08:06 | 1.6089 | 1 | 1763 | 2 | 6 | 14 | 291 | 4 | 0 | 39.2406 | 416.0441 | 4.3588 | 0.2041 | 194.4071 | 127.1426 | 156.7306 | 0 | 3019.1279
1784892 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803340/ 92360 NOLU DM MECİDİYETR4-5-6-7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 06:45 | 2022-12-11 08:55 | 2.1719 | 1 | 288 | 2 | 2 | 0 | 69 | 1 | 0 | 2.6882 | 87.0543 | 1.5175 | 1.3014 | 0 | 57.8791 | 2.6893 | 0 | 516.1298
1784971 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 06:57 | 2022-12-11 09:29 | 2.535 | 0 | 149 | 2 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48.5552 | 1.6165 | 0 | 86.633 | 23.4499 | 0 | 0 | 339.2546
1784972 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114916/12610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 06:57 | 2022-12-11 07:44 | 0.7775 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6521 | 0 | 0 | 0 | 2.2511 | 0 | 0 | 12.9032
1784973 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83176/DM-14/TR-13(83176)TRAFO AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 06:59 | 2022-12-11 07:41 | 0.695 | 0 | 76 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5771 | 0 | 0.3128 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 92.8946
1784896 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817692/BARAJ ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 07:08 | 2022-12-11 10:24 | 3.2653 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7637
1784976 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 07:13 | 2022-12-11 07:14 | 0.016667 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.2205 | 0 | 0.0051 | 0.02 | 0.2458 | 0 | 0 | 175.4914
1784977 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 07:14 | 2022-12-11 08:10 | 0.92722 | 0 | 369 | 0 | 7 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39.4371 | 0 | 2.4069 | 5.6879 | 27.831 | 0 | 0 | 510.3629
1784980 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266947/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 07:19 | 2022-12-11 09:10 | 1.8467 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6.8931 | 0 | 0.0852 | 0 | 16.1463 | 0 | 0 | 91.1246
1784897 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 814463/Kşn KORUKLU KÖK KORUKLU-DANİŞMENTÇKŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 07:19 | 2022-12-11 12:08 | 4.8117 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.4386 | 54.8917 | 0 | 0 | 0 | 17.0439 | 0 | 0 | 143.3742
1784898 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830097/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 07:25 | 2022-12-11 07:58 | 0.55389 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0.0519 | 0 | 0.3868 | 0 | 0 | 57.1987
1784983 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 07:44 | 2022-12-11 07:53 | 0.14833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0934 | 0 | 0 | 1.0934
1784987 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 07:54 | 2022-12-11 08:04 | 0.17639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 1.12
1784900 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830097/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 07:56 | 2022-12-11 08:55 | 0.98333 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3404 | 0 | 0.0942 | 0 | 0.8079 | 0 | 0 | 60.2425
1784990 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 850239/84029 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 08:04 | 2022-12-11 10:44 | 2.6717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3507
1784993 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109359/11100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 08:15 | 2022-12-11 09:39 | 1.4011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2702
1784994 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454802/94572 İ Y KARPUZLU TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 08:15 | 2022-12-11 10:29 | 2.2403 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9664
1784995 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83176/DM-14/TR-13 883176) AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 08:24 | 2022-12-11 12:04 | 3.6725 | 0 | 76 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.4353 | 0 | 1.6153 | 0 | 0.0327 | 0 | 0 | 145.0833
1785023 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502334/Mrç. AKÇADAM KÖYÜ TR-1 A-UZKÖP. ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 08:26 | 2022-12-11 09:20 | 0.9 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.1365 | 0 | 0 | 0 | 3.4327 | 0 | 0 | 120.5692
5008817 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761915/42175 NOLU DM / ERSAN AMBALAJ (761915) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-11 08:31 | 2022-12-11 14:46 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3656 | 0 | 1542.5156 | 0 | 1630.8812
5008816 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761934/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-11 08:31 | 2022-12-11 09:21 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.0551 | 0 | 708.8489 | 0 | 948.904
1784997 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 08:32 | 2022-12-11 08:59 | 0.44889 | 0 | 809 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 49.6847 | 0 | 0 | 2.1378 | 21.4639 | 0 | 0 | 979.2864
1785024 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817375/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 08:32 | 2022-12-11 10:43 | 2.1836 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15.4968 | 0 | 0 | 0 | 24.4949 | 0 | 503.1844 | 0 | 548.1761
1784998 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 08:33 | 2022-12-11 09:19 | 0.76722 | 0 | 0 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0967 | 0.4297 | 23.4491 | 0 | 0 | 0 | 112.9755
1785025 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829072/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 08:36 | 2022-12-11 11:07 | 2.5136 | 1 | 1750 | 13 | 12 | 19 | 269 | 3 | 1 | 0.4358 | 677.9249 | 296.8521 | 10.7009 | 306.4487 | 360.9986 | 43.4053 | 7.5438 | 3772.3101
1785027 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878813/AHMETLER GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 08:40 | 2022-12-11 09:30 | 0.83333 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0339 | 0 | 0 | 0 | 0.8624 | 0 | 0 | 38.8963
1785026 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101576/15115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 08:41 | 2022-12-11 09:14 | 0.53389 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2944 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.0409 | 0 | 0 | 15.3406
1785032 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408848/80880 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 08:46 | 2022-12-11 13:00 | 4.2333 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 81.9501 | 0 | 0.6708 | 0 | 5.2703 | 0 | 0 | 206.8912
1785030 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846309/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 08:50 | 2022-12-11 08:52 | 0.033333 | 0 | 757 | 0 | 4 | 7 | 256 | 1 | 0 | 0 | 4.5431 | 0 | 0.0094 | 7.1771 | 6.5941 | 0.2181 | 0 | 1043.5418
1785047 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 08:52 | 2022-12-11 09:22 | 0.50361 | 0 | 2204 | 0 | 35 | 4 | 540 | 0 | 1 | 0 | 207.0465 | 0 | 7.491 | 3.209 | 203.6045 | 0 | 5.0488 | 3210.3998
1785007 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406337/83190 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 08:52 | 2022-12-11 10:14 | 1.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7293
1785031 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846309/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 08:53 | 2022-12-11 10:08 | 1.2553 | 0 | 757 | 0 | 4 | 7 | 256 | 1 | 0 | 0 | 187.0518 | 0 | 0.3433 | 279.3855 | 277.3472 | 8.2065 | 0 | 1777.3343
1785009 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 443107/95272 K MELTEM SİTESİ TR TRF AG ÇKŞ ŞL A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 08:58 | 2022-12-11 14:34 | 5.5922 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.016
3018782 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 20000/20000 - TR 14/C A101 ARKASI DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-11 09:00 | 2022-12-11 16:00 | 7 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 323.9659 | 0 | 0 | 0 | 261.768 | 0 | 395.6953 | 1233.4292
2048371 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 89048/LALAPAŞA BEL.İÇME SUYU ENH. | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 09:00 | 2022-12-11 17:50 | 8.8333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.74
5008827 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58002/VİZE DM2-TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-11 09:00 | 2022-12-11 17:00 | 8 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 173.3084 | 0 | 0 | 0 | 28.5923 | 0 | 0 | 308.9007
1785038 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820318/ 95610 NOLU DM TOKİ ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 09:02 | 2022-12-11 12:40 | 3.6353 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8884 | 0 | 0 | 0 | 5.7524 | 0 | 0 | 31.6408
5008848 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489289/Uzk. TR 1-05 BAKKAL ÜSTÜ AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-11 09:03 | 2022-12-11 15:42 | 6.6531 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 110.5882 | 0 | 0 | 0 | 13.6511 | 0 | 0 | 214.2393
1785010 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408848/80550 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 09:03 | 2022-12-11 13:29 | 4.4308 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 86.2156 | 0 | 0.694 | 0 | 5.5558 | 0 | 0 | 211.4654
1785040 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703335/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 09:07 | 2022-12-11 10:07 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1632 | 0 | 57.0721 | 0 | 79.2353
2048354 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867540/ALPULLU CAMİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 09:11 | 2022-12-11 09:31 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.6681 | 0 | 0 | 0 | 7.5646 | 0 | 0 | 26.2327
1785012 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482608/Uzk. C-KÖY GİRİŞİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 09:13 | 2022-12-11 10:05 | 0.87139 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0478 | 0 | 0 | 0 | 0.0286 | 0 | 0 | 25.0764
3018756 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859265/DEREKÖY DM ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-11 09:17 | 2022-12-11 11:17 | 2 | 4 | 741 | 0 | 5 | 10 | 89 | 1 | 0 | 2.9167 | 196.8967 | 0 | 1.7044 | 976.5827 | 85.9307 | 50.4048 | 0 | 2164.436
3018780 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 712044/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-11 09:17 | 2022-12-11 15:17 | 6.0003 | 3 | 341 | 2 | 1 | 8 | 34 | 0 | 0 | 125.8638 | 386.8162 | 9.8654 | 0.6636 | 165.0514 | 89.5952 | 0 | 0 | 1166.8556
1785046 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 794606/SUAKACAĞI KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 09:19 | 2022-12-11 11:55 | 2.6028 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7912 | 0 | 20.5343 | 0 | 0 | 0 | 27.3255
3018759 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-11 09:19 | 2022-12-11 11:20 | 2.0178 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 112.0595 | 2.8583 | 1804.3448 | 0 | 1935.0706
1785048 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510547/85092 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 09:21 | 2022-12-11 11:20 | 1.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5224 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 16.5814
1785013 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805103/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 09:21 | 2022-12-11 09:58 | 0.60889 | 0 | 187 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15.6076 | 0 | 0.0038 | 0.3131 | 7.8511 | 0 | 0 | 243.7756
1785049 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725184/YENİCE KABİN 477 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 09:23 | 2022-12-11 09:43 | 0.33528 | 0 | 928 | 1 | 2 | 6 | 170 | 0 | 0 | 0 | 49.3692 | 5.2605 | 0.3432 | 2.7825 | 16.0877 | 0 | 0 | 1180.8431
1785016 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452734/94472 İ BALABANCIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 09:25 | 2022-12-11 13:20 | 3.9083 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.3543 | 0 | 0 | 0 | 7.5247 | 0 | 0 | 64.879
1785017 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816682/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 09:26 | 2022-12-11 11:03 | 1.6117 | 0 | 318 | 6 | 12 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 86.3389 | 25.3833 | 1.2402 | 0.3207 | 37.6033 | 0 | 0 | 535.8864
1785029 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407321/82260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 09:30 | 2022-12-11 09:45 | 0.25 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4214
5008830 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762098/YURT ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-11 09:30 | 2022-12-11 09:52 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0897 | 0 | 69.0949 | 0 | 104.1846
11294684 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634326/KIŞLACIK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 09:31 | 2022-12-11 10:18 | 0.78333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2082
1785020 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83220/83220 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 09:33 | 2022-12-11 11:14 | 1.6856 | 0 | 80 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.7091 | 0 | 2.1128 | 0 | 11.2007 | 0 | 0 | 138.0226
1785057 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840067/MUTEKS TEKSTİL ENH.ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 09:34 | 2022-12-11 09:41 | 0.11444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7398 | 0 | 4.7398
1785063 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510547/85098 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 09:36 | 2022-12-11 12:50 | 3.2333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1878 | 0 | 0 | 0 | 0.0974 | 0 | 0 | 18.2852
1785064 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 779461/DM4/TR7 ->>(779461) AG ÇKŞ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 09:37 | 2022-12-11 10:23 | 0.7725 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4.0789 | 0 | 0 | 0 | 11.1084 | 0 | 0.9707 | 55.158
1785081 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 09:39 | 2022-12-11 09:41 | 0.021111 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.629
1785062 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 454612/94582 İ Y KARPUZLU TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 09:40 | 2022-12-11 10:35 | 0.92 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7804 | 0 | 0 | 0 | 8.1107 | 0 | 0 | 35.8911
1785086 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862767/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 09:48 | 2022-12-11 10:57 | 1.1422 | 1 | 183 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1.1603 | 35.9352 | 0 | 0 | 0 | 46.5994 | 0 | 3.0799 | 295.7748
5008814 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784688/İSKO(1)->>(784688) GÜNÖZ ÇIKIŞI [H9-2] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-11 09:48 | 2022-12-11 18:48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519.2947 | 137.3155 | 15161.3016 | 0 | 16834.9118
1785065 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455238/94132 İ TR83 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 09:49 | 2022-12-11 11:37 | 1.7931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3101
1785088 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805103/90460 K TR1/16 Kadmoğlu TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 09:50 | 2022-12-11 10:49 | 0.97611 | 0 | 187 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25.4381 | 0 | 0.0058 | 0 | 12.9901 | 0 | 0 | 257.434
1785066 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95744/95744 E ENEZ S TRPZ TR9BTRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 09:53 | 2022-12-11 15:00 | 5.1125 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.0724 | 0 | 0 | 0 | 7.2853 | 0 | 0 | 47.3577
1785091 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819984/94050 NOLU DM YENİKENT KOOP. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 09:58 | 2022-12-11 11:05 | 1.1275 | 0 | 1993 | 15 | 10 | 13 | 622 | 0 | 0 | 0 | 422.4912 | 72.2511 | 3.1651 | 304.7926 | 493.3172 | 0 | 0 | 3949.0172
1785095 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407731/82050 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 10:00 | 2022-12-11 12:45 | 2.75 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 116.3005 | 0 | 0 | 0 | 4.0472 | 0 | 0 | 304.3477
3018773 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74327/74327_DM04_TR02 DM ÇIKIŞI (M_YOLU) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-11 10:01 | 2022-12-11 13:39 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.235 | 0 | 5034.4757 | 0 | 5282.7107
1785097 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406751/83210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 10:04 | 2022-12-11 14:13 | 4.1425 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.949 | 0 | 0.8001 | 0 | 10.4679 | 0 | 0 | 52.217
1785100 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762102/YURT ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 10:05 | 2022-12-11 10:41 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7447 | 0 | 112.2655 | 0 | 130.0102
5008829 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 408742/80950 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-11 10:11 | 2022-12-11 12:30 | 2.3169 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.5138 | 0 | 0 | 0 | 60.3414 | 0 | 0 | 97.8552
1785101 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 10:14 | 2022-12-11 10:34 | 0.32694 | 1 | 200 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.4589 | 7.5412 | 15.7346 | 0 | 0 | 2.1571 | 0 | 0 | 262.8918
1785108 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830400/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 10:27 | 2022-12-11 11:06 | 0.65639 | 8 | 5740 | 23 | 18 | 28 | 920 | 1 | 1 | 28.3102 | 545.2157 | 60.362 | 1.4055 | 161.9687 | 280.1318 | 12.5965 | 0.352 | 7829.3424
1785110 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 10:27 | 2022-12-11 11:06 | 0.65167 | 0 | 378 | 25 | 9 | 5 | 42 | 5 | 0 | 0 | 45.3313 | 69.5396 | 0.4614 | 13.3901 | 11.7275 | 54.0424 | 0 | 658.4923
1785109 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 10:27 | 2022-12-11 11:06 | 0.65278 | 7 | 1931 | 8 | 6 | 8 | 201 | 0 | 0 | 13.4649 | 143.3251 | 28.4241 | 0.7383 | 57.8499 | 50.5364 | 0 | 0 | 2455.3387
1785111 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800856/90462 NOLU DT TR1-17 -TR1-18 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 10:27 | 2022-12-11 10:43 | 0.26833 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 29.4487 | 0 | 0 | 0 | 5.7906 | 0 | 0 | 502.2393
3018781 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784426/YULAFLI DM->>(34048)FERMAŞ DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-11 10:30 | 2022-12-11 16:06 | 5.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2.6244 | 0 | 0 | 378.6111 | 9.3974 | 6116.8626 | 0 | 6522.4955
1785114 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107296/12670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 10:37 | 2022-12-11 12:45 | 2.1269 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0733 | 0 | 1.0351 | 0 | 2.0442 | 0 | 0 | 68.1526
1785071 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600515/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 10:42 | 2022-12-11 11:27 | 0.75 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2764 | 0 | 0 | 0 | 1.3399 | 0 | 0 | 39.6163
1785073 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 801653/92842 K PIRNARKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 10:44 | 2022-12-11 13:43 | 2.9772 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52.2867 | 0 | 0 | 0 | 39.3604 | 0 | 0 | 198.6471
1785119 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835299/Mrç. KAVAKLI KÖYÜ TR-1 B-TRM KOOP.ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 10:44 | 2022-12-11 12:09 | 1.4247 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.8721 | 0 | 0 | 0 | 1.4728 | 0 | 0 | 130.3449
1785075 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 417341/84039 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 10:53 | 2022-12-11 12:03 | 1.1717 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 3.458 | 0 | 0 | 47.488
1785120 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703162/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 10:54 | 2022-12-11 10:58 | 0.061389 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.8543 | 0 | 0 | 0 | 0.7098 | 0 | 0 | 323.5641
1785225 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 9100963/TEGESAN TM TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 11:06 | 2022-12-11 13:13 | 2.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3235.1139 | 0 | 3236.1139
1785124 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108023/11650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 11:07 | 2022-12-11 11:28 | 0.34167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0655
1785125 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 11350/11350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 11:08 | 2022-12-11 12:06 | 0.96667 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5861 | 0 | 0 | 0 | 2.1275 | 0 | 0 | 72.7136
1785127 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 11:09 | 2022-12-11 11:09 | 0.011944 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0198
1785077 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 110852/18700 GAZİOĞLUDM CİCİOĞL ANILKENT DM ÇKŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 11:10 | 2022-12-11 12:56 | 1.7647 | 0 | 730 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 132.1611 | 0 | 0 | 3.4704 | 19.2931 | 0 | 0 | 914.9246
1785078 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114912/12610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 11:11 | 2022-12-11 11:49 | 0.63417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1494
1785080 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262587/27090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 11:12 | 2022-12-11 11:40 | 0.47444 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1326 | 0 | 0 | 0 | 0.1115 | 0 | 0 | 24.2441
1785134 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835001/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 11:18 | 2022-12-11 11:25 | 0.11861 | 0 | 737 | 1 | 13 | 4 | 259 | 1 | 0 | 0 | 15.1633 | 0.0346 | 0.0866 | 7.5515 | 18.5451 | 2.1029 | 0 | 1058.484
1785140 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 11:20 | 2022-12-11 11:21 | 0.0077778 | 5 | 1422 | 0 | 8 | 15 | 168 | 5 | 0 | 0.153 | 3.2063 | 0 | 0.0131 | 9.945 | 1.3908 | 2.3395 | 0 | 1640.0477
1785139 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 11:21 | 2022-12-11 11:25 | 0.072778 | 20 | 1949 | 7 | 6 | 24 | 466 | 0 | 4 | 2.094 | 20.6379 | 2.0204 | 0.0996 | 21.3357 | 18.7226 | 0 | 0.81 | 2541.7202
1785162 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 11:25 | 2022-12-11 11:40 | 0.25694 | 5 | 1423 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 1.8997 | 50.3789 | 0 | 0.2318 | 129.6777 | 20.4034 | 35.6139 | 0 | 1860.2054
1785142 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335875/43808 B.YON. TR 31 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 11:27 | 2022-12-11 12:19 | 0.86639 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3168 | 0 | 0 | 0 | 3.055 | 0 | 0 | 33.3718
1785138 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260515/27645 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 11:33 | 2022-12-11 13:13 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7019
1785144 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482627/Uzk. KARAYAYLA TR-1 AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 11:38 | 2022-12-11 12:38 | 1.0061 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2905 | 0 | 0 | 0 | 0.2719 | 0 | 0 | 63.5624
1785164 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 11:41 | 2022-12-11 11:43 | 0.033333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0395
1785146 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590697/AKARCA KÖYÜ TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 11:45 | 2022-12-11 12:44 | 0.98389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9444 | 0 | 0 | 0 | 0.8251 | 0 | 0 | 11.7695
1785145 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107391/12685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 11:48 | 2022-12-11 12:37 | 0.81167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1785169 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 11:51 | 2022-12-11 12:00 | 0.15833 | 0 | 369 | 0 | 7 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8.7544 | 0 | 0.3711 | 1.0943 | 6.4965 | 0 | 0 | 451.7163
1785170 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 11:51 | 2022-12-11 11:51 | 0.011667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0198
11294690 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861727/KURUDERE ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 11:59 | 2022-12-11 12:23 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1714 | 0 | 0 | 0 | 2.2061 | 0 | 0 | 0 | 7.3775
1785167 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454122/94502 İ AHIRKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 12:05 | 2022-12-11 14:33 | 2.465 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2566
1785174 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100765/12630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 12:12 | 2022-12-11 13:47 | 1.5872 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1391
1785150 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835299/Mrç. AKÇADAM KÖYÜ TR-1 B-TRK.KOOP.ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 12:17 | 2022-12-11 13:07 | 0.83333 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.9813 | 0 | 0 | 0 | 0.8604 | 0 | 0 | 123.8417
1785176 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 510547/86025 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 12:19 | 2022-12-11 13:48 | 1.4822 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9068 | 0 | 0 | 0 | 0.0448 | 0 | 0 | 15.9516
1785151 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 52081/ÇAĞLAYIK ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 12:23 | 2022-12-11 16:01 | 3.6356 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.6279 | 0 | 0 | 9.5991 | 1.3645 | 0 | 0 | 97.5915
1785152 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723381/EMİRALİ-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 12:24 | 2022-12-11 13:53 | 1.4897 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.9883 | 0 | 0 | 0 | 10.5193 | 0 | 0 | 170.5076
1785184 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140856/26025NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 12:38 | 2022-12-11 18:41 | 6.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0265 | 0 | 0 | 50.0265
1785157 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455418/94060 İ TR56 BELEDİYE TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 12:43 | 2022-12-11 14:22 | 1.6431 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 38.1048 | 0 | 0 | 153.3748
1785186 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94572/94572 İ Y KARPUZLU TR4 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 12:46 | 2022-12-11 21:43 | 8.9431 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 493.6314 | 0 | 0 | 0 | 123.0306 | 0 | 0 | 784.662
1785158 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704239/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 12:47 | 2022-12-11 18:41 | 5.8947 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 6.2345 | 6.4472 | 2.8605 | 0 | 874.5323 | 53.8794 | 0 | 0 | 970.9539
1785191 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741902/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741902) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 12:53 | 2022-12-11 13:35 | 0.70528 | 0 | 1727 | 2 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 54.781 | 0.3027 | 0.2094 | 9.5679 | 3.1337 | 0 | 0 | 1832.9947
1785194 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 42020/42020 TR4 TR GNL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 12:56 | 2022-12-11 13:42 | 0.76417 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 137.0604 | 0 | 0 | 0 | 69.3768 | 0 | 0 | 1239.4372
1785196 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70360/TR/199 (EML YANI) DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 12:57 | 2022-12-11 13:18 | 0.34778 | 0 | 10671 | 0 | 4 | 5 | 619 | 0 | 4 | 0 | 798.2589 | 0 | 0.4999 | 267.1915 | 277.0991 | 0 | 5.5959 | 12651.6453
1785199 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807516/KADIKÖY BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 13:04 | 2022-12-11 13:11 | 0.11417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0903 | 0 | 0 | 0 | 0.4611 | 0 | 0 | 18.5514
1785160 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 144769/26450NOLU TRAFO ÇIKIŞ KÖY ĞİRİŞ ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 13:04 | 2022-12-11 16:02 | 2.9664 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0768 | 0 | 0 | 0 | 5.4712 | 0 | 0 | 41.548
1785198 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103747/15420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 13:04 | 2022-12-11 14:12 | 1.1286 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9682 | 0 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 0 | 84.8392
1785201 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703577/11000 NOLU DM ESKİ İNECİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 13:08 | 2022-12-11 13:22 | 0.23056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3377 | 0 | 2.3377
1785226 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261356/SEYMEN PAKSAN ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 13:10 | 2022-12-11 14:01 | 0.85639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1903 | 0 | 0 | 0 | 0.3891 | 0 | 0 | 5.5794
1785227 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 732686/A ÇIKIŞI-MÜŞTEREK HAT TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 13:18 | 2022-12-11 14:48 | 1.4972 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6133 | 0 | 0.0821 | 0 | 0.0292 | 0 | 0 | 22.7246
1785228 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761818/42100 DM6/19 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 13:18 | 2022-12-11 13:52 | 0.56472 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 25.9215 | 0 | 0 | 0 | 48.2567 | 0 | 9.3987 | 409.5769
1785229 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 13:21 | 2022-12-11 13:27 | 0.091389 | 0 | 369 | 0 | 7 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4.2199 | 0 | 0.1898 | 0.563 | 3.238 | 0 | 0 | 443.2107
1785230 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513851/85098 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 13:22 | 2022-12-11 18:15 | 4.8872 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.0554 | 0 | 0 | 0 | 0.4094 | 0 | 0 | 37.4648
1785232 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 13:25 | 2022-12-11 14:47 | 1.3708 | 0 | 551 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 165.1204 | 0 | 0 | 25.0697 | 135.1967 | 0 | 0 | 916.3868
1785231 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 442568/94462 İ SARICAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 13:25 | 2022-12-11 14:03 | 0.63583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2256
1785204 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261356/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 13:29 | 2022-12-11 15:05 | 1.6014 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3608 | 0 | 0 | 0 | 0.7274 | 0 | 0 | 6.0882
1785233 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 13:32 | 2022-12-11 13:41 | 0.15528 | 0 | 626 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 21.7743 | 0 | 0.0807 | 0 | 9.3852 | 0 | 0.035 | 758.2752
1785207 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630637/SERGEN TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 13:36 | 2022-12-11 14:55 | 1.3222 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.6601 | 0 | 0 | 0 | 6.7956 | 0 | 0 | 77.4557
1785236 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 13:37 | 2022-12-11 13:38 | 0.012222 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.019
1785238 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 13:44 | 2022-12-11 13:45 | 0.028333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.041
1785239 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761818/42100 NOLU DM /DM 6/21 RİNG (761818) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 13:45 | 2022-12-11 13:53 | 0.13389 | 0 | 244 | 0 | 0 | 5 | 80 | 3 | 2 | 0 | 6.2824 | 0 | 0 | 6.9092 | 11.6998 | 3.5753 | 2.2785 | 364.7452
1785245 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 170316/B ÇIKIŞI-B. KARAKARLI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 13:59 | 2022-12-11 15:15 | 1.2606 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8968 | 0 | 0 | 0 | 2.591 | 0 | 0 | 60.4878
1785249 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108091/11200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 14:10 | 2022-12-11 17:34 | 3.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0356 | 0 | 0 | 0 | 0.5592 | 0 | 0 | 15.5948
1785253 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740536/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 14:26 | 2022-12-11 14:32 | 0.096944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0189 | 0 | 0.7364 | 0 | 2.7553
1785257 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796329/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 14:30 | 2022-12-11 14:36 | 0.10056 | 2 | 665 | 0 | 0 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0.5184 | 6.8808 | 0 | 0 | 1.8534 | 2.1106 | 0 | 0 | 759.3632
1785259 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 103397/17110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 14:31 | 2022-12-11 15:41 | 1.1739 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.7578 | 0 | 0 | 0 | 5.9933 | 0 | 0 | 174.7511
1785219 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816283/94750 KOYUNTEPE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 14:38 | 2022-12-11 19:47 | 5.1561 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.0162 | 0 | 0 | 0 | 0.5924 | 0 | 0 | 23.6086
1785220 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103397/12610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 14:38 | 2022-12-11 18:57 | 4.3217 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 108.3493 | 0 | 0 | 0 | 20.6288 | 0 | 0 | 271.9781
1785262 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267575/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 14:40 | 2022-12-11 15:46 | 1.1011 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 0.9069 | 0 | 0 | 20.9936
1785264 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 14:49 | 2022-12-11 14:55 | 0.10667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1301
1785281 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108091/11600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 14:59 | 2022-12-11 17:16 | 2.2811 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6596 | 0 | 0 | 0 | 0.3693 | 0 | 0 | 14.0289
1785282 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 94710/94710 İ KOCAHIDIR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 14:59 | 2022-12-11 22:00 | 7.0108 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 193.3025 | 0 | 0 | 0 | 50.5616 | 0 | 0 | 380.8641
1785284 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103397/15113 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 15:02 | 2022-12-11 19:43 | 4.6853 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 121.796 | 0 | 0 | 0 | 21.825 | 0 | 0 | 286.621
1785273 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 875737/AKARCA KÖYÜ TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 15:11 | 2022-12-11 16:49 | 1.6403 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6475 | 0 | 0 | 0 | 2.577 | 0 | 0 | 49.2245
1785274 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 434720/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 15:16 | 2022-12-11 20:29 | 5.2197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2395
1785288 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453411/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 15:24 | 2022-12-11 19:39 | 4.255 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.2045 | 0 | 0 | 0 | 6.5028 | 0 | 0 | 98.7073
1785277 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438928/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 15:37 | 2022-12-11 16:50 | 1.2092 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6097 | 0 | 0 | 0 | 3.1919 | 0 | 0 | 14.8016
1785279 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170316/B ÇIKIŞI-B. KARAKARLI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 15:44 | 2022-12-11 17:05 | 1.3572 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.7932 | 0 | 0 | 0 | 2.5915 | 0 | 0 | 61.3847
1785289 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 42020/42020 TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 15:46 | 2022-12-11 17:51 | 2.0911 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 419.9956 | 0 | 0 | 0 | 174.1615 | 0 | 0 | 1627.1571
1785290 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455092/94076 İ TR62 KURTULUŞ O TRF AG ÇKŞ ŞLT E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 15:47 | 2022-12-11 22:56 | 7.1567 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8591
1785280 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 15:49 | 2022-12-11 15:50 | 0.0080556 | 5 | 1422 | 0 | 8 | 15 | 168 | 5 | 0 | 0.1451 | 3.0414 | 0 | 0.0144 | 10.0862 | 1.36 | 2.2769 | 0 | 1639.924
1785303 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880781/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 16:10 | 2022-12-11 18:51 | 2.6883 | 4 | 327 | 0 | 1 | 3 | 43 | 0 | 0 | 39.0243 | 139.9923 | 0 | 0.3792 | 48.4621 | 40.4892 | 0 | 0 | 646.3471
1785304 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 16:11 | 2022-12-11 16:20 | 0.14917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6023 | 1.2402 | 0 | 0 | 20.8425
1785306 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 68018/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 16:19 | 2022-12-11 17:00 | 0.67722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7405 | 0 | 0 | 0 | 104.7405
1785308 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108091/12685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 16:20 | 2022-12-11 18:39 | 2.3219 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1583 | 0 | 0 | 0 | 0.3571 | 0 | 0 | 14.5154
1785294 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452186/94452 İ SULTAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 16:30 | 2022-12-12 02:44 | 10.2297 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 106.6595 | 0 | 0 | 0 | 11.0935 | 0 | 0 | 202.753
5008813 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 38924/MARCİA GAGLİA>()İSMAİL KOÇMARLI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-11 16:30 | 2022-12-11 18:02 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.053 | 0 | 5.0666 | 0 | 94.1196
1785313 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 92398/92398 İ SARICAALİ TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 16:35 | 2022-12-11 23:30 | 6.9247 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 166.4669 | 0 | 0 | 0 | 24.7379 | 0 | 0 | 313.2048
2048375 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362509/DM3/29 HATİP->>(362509)AG ŞLR E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 16:42 | 2022-12-11 18:32 | 1.8333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0841 | 0 | 0 | 0 | 2.3015 | 0 | 0 | 86.3856
1785315 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430144/91360 K TR2/18 Kuyu TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 16:50 | 2022-12-11 17:45 | 0.91889 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.9649 | 0 | 0 | 0 | 1.5757 | 0 | 0 | 93.5406
1785297 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 314485/DM 4\2B TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 16:55 | 2022-12-11 18:15 | 1.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9492 | 0 | 0 | 7.9492
1785320 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15713109/41208 TR2/9 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 17:04 | 2022-12-11 17:36 | 0.53972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4589
1785322 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454121/94502 İ AHIRKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 17:07 | 2022-12-11 21:04 | 3.9417 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.8613 | 0 | 0 | 0 | 0.1436 | 0 | 0 | 50.0049
1785321 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83000/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 17:10 | 2022-12-11 17:17 | 0.12556 | 3 | 785 | 33 | 112 | 4 | 162 | 1 | 0 | 2.7202 | 25.7787 | 14.1833 | 1.9346 | 0.6037 | 7.8165 | 0.0677 | 0 | 1153.1047
1785299 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 806673/93112 K AKÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 17:11 | 2022-12-11 18:28 | 1.2894 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.796 | 0 | 0 | 0 | 3.1836 | 0 | 0 | 33.9796
1785300 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 68018/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 17:12 | 2022-12-11 17:44 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6372 | 0 | 0 | 0 | 86.6372
1785323 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630720/VİZE DM2-TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 17:12 | 2022-12-11 18:41 | 1.4858 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0558
1785342 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500770/Mrç. KÜPLÜ TR6 A-SOYDAN KAFE ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 17:22 | 2022-12-11 17:50 | 0.47333 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2636 | 0 | 0 | 0 | 0.3376 | 0 | 0 | 87.6012
1785326 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891986/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 17:23 | 2022-12-11 17:30 | 0.11639 | 0 | 1133 | 0 | 38 | 2 | 144 | 0 | 2 | 0 | 32.9097 | 0 | 1.194 | 3.5613 | 14.1429 | 0 | 0.4864 | 1371.2943
1785327 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 17:26 | 2022-12-11 17:27 | 0.013611 | 4 | 967 | 1 | 6 | 4 | 171 | 1 | 1 | 0.7979 | 2.995 | 0.165 | 0.0424 | 0.9447 | 1.0847 | 1.098 | 0.0552 | 1162.1829
1785328 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862106/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 17:29 | 2022-12-11 18:22 | 0.87583 | 1 | 205 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3.5963 | 35.243 | 0 | 0.0618 | 0 | 7.0875 | 0 | 0 | 283.9886
5008826 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762098/YURT ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-11 17:31 | 2022-12-11 17:58 | 0.46389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2665 | 0 | 82.8954 | 0 | 125.1619
1786136 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 707743/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 2 YENİCE DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 17:41 | 2022-12-11 17:52 | 0.1825 | 5 | 6812 | 5 | 20 | 19 | 516 | 6 | 2 | 5.4361 | 150.6989 | 2.2414 | 1.2016 | 32.6967 | 44.704 | 109.5986 | 0.0969 | 7731.6742
1785348 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801653/92842 K PIRNARKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 17:51 | 2022-12-11 21:00 | 3.1433 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 70.3108 | 0 | 0 | 0 | 34.3818 | 0 | 0 | 211.6926
1785362 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 17:59 | 2022-12-11 18:28 | 0.47917 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.0144 | 0 | 0.1188 | 0.6239 | 8.0194 | 0 | 0 | 193.7765
1785352 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858722/KOFÇAZ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 18:07 | 2022-12-11 19:37 | 1.5067 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.274 | 0 | 0.7497 | 0 | 4.6497 | 0 | 0 | 168.6734
1785353 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 803771/92664 K YAYLA S TR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 18:09 | 2022-12-11 22:10 | 4.0178 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2133 | 0 | 0 | 0 | 0.5515 | 0 | 0 | 40.7648
1785369 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101772/15755 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 18:20 | 2022-12-11 19:49 | 1.4886 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3331 | 0 | 0 | 0 | 0.2564 | 0 | 0 | 13.5895
1785355 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32768/TR6/12-1 SĞLK MH.DOYSN HT.ALN AG ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 18:20 | 2022-12-11 19:41 | 1.3556 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 144.0434 | 0 | 0 | 0 | 35.7419 | 0 | 0 | 653.7853
1785357 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103115/13660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 18:26 | 2022-12-11 19:40 | 1.2306 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.0476 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0 | 75.9016
1785372 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1818231/TR2/9 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 18:39 | 2022-12-11 19:20 | 0.68333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2923
1785373 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94110/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 18:48 | 2022-12-11 20:47 | 1.9839 | 0 | 665 | 6 | 7 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 333.0855 | 29.8032 | 3.4564 | 208.6696 | 77.2962 | 0 | 0 | 1394.3109
11294673 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633216/TOPÇUKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 18:55 | 2022-12-11 19:06 | 0.18333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057
2048358 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 42025/42025 TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 19:00 | 2022-12-11 20:00 | 1.0003 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 142.7907 | 0 | 0 | 0 | 28.3315 | 0 | 0 | 759.1222
1785401 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804429/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 19:03 | 2022-12-11 20:59 | 1.9297 | 0 | 167 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 95.3438 | 0 | 0.3444 | 2.2106 | 19.6264 | 0 | 0 | 311.5252
1785402 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 126663/C ÇIKIŞI-ALPEK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 19:05 | 2022-12-11 20:48 | 1.7189 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.3489 | 0 | 0 | 0 | 1.3031 | 0 | 0 | 62.652
1785404 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851259/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 19:07 | 2022-12-11 19:50 | 0.71667 | 1 | 143 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 13.6467 | 19.0514 | 0 | 0 | 34.7125 | 7.2206 | 0 | 0 | 245.6312
1785407 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 454675/94584 İ Y KARPUZLU TR8 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 19:09 | 2022-12-11 21:31 | 2.3664 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2842
1785386 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815798/94734 NOLU DT KOCAHIDIR TR5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 19:10 | 2022-12-11 19:19 | 0.15083 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.7292 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 103.5242
1785389 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858722/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 19:16 | 2022-12-11 19:23 | 0.12556 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.5684 | 0 | 0.065 | 0 | 0.3978 | 0 | 0 | 137.0312
1785393 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 19:29 | 2022-12-11 19:32 | 0.041389 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2015 | 0 | 0.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5011
1785410 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55601/GÖKYAKA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 19:33 | 2022-12-11 22:11 | 2.6394 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5144 | 0 | 2.1926 | 0 | 0.4743 | 0 | 0 | 69.1813
1785395 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55180/TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 19:35 | 2022-12-11 20:07 | 0.53528 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1763 | 0 | 1.3795 | 0 | 1.807 | 0 | 0 | 25.3628
1785421 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 19:44 | 2022-12-11 19:53 | 0.14833 | 0 | 306 | 5 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 13.3177 | 0.8686 | 0 | 0.1729 | 2.5819 | 0 | 0 | 380.9411
1785422 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 19:44 | 2022-12-11 19:55 | 0.17333 | 1 | 535 | 11 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0.3079 | 12.4581 | 6.4782 | 0 | 0 | 3.0652 | 0 | 0 | 648.3094
1785412 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816283/94750 KOYUNTEPE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 19:48 | 2022-12-11 22:14 | 2.4339 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9238 | 0 | 0 | 0 | 0.2451 | 0 | 0 | 16.1689
1785424 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795001/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 20:15 | 2022-12-11 21:43 | 1.4667 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1792
1785425 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305197/41222 TR2/6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 20:23 | 2022-12-11 21:19 | 0.94056 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3346 | 0 | 0 | 0 | 0.6997 | 0 | 0 | 62.0343
1785430 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730078/A ÇIKIŞI-LİSE 2. GEÇİT TR KARŞISI SOK. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 20:53 | 2022-12-11 22:13 | 1.3353 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.0774 | 0 | 0 | 0 | 2.9231 | 0 | 0 | 96.0005
1785431 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42016/KIZILPINAR DM 3/10 (42016) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 20:58 | 2022-12-11 21:25 | 0.45111 | 0 | 1696 | 0 | 1 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 179.9246 | 0 | 0.181 | 0 | 52.1954 | 0 | 0 | 2182.301
1785441 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 140631/25835NOLU TRAFO ÇIKIŞ KÖY ĞİRİŞİ ŞALTERİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 21:01 | 2022-12-11 23:09 | 2.1328 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4028
1785461 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1024540/B ÇIKIŞI-ESKİ TRAFO ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 21:37 | 2022-12-11 22:36 | 0.98361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1659
1785463 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176055/B ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 21:55 | 2022-12-12 00:24 | 2.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6477 | 0 | 0 | 11.6477
1785445 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 896506/74091 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 22:02 | 2022-12-11 23:08 | 1.1025 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5585 | 0 | 0.0005 | 0 | 1.6893 | 0 | 0 | 76.2483
3018774 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788908/TAYEKS>(788077)FİDER-17 CCC SAKIZ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-11 22:09 | 2022-12-11 22:24 | 0.25 | 0 | 4214 | 0 | 2 | 65 | 527 | 61 | 7 | 0 | 242.5567 | 0 | 0.0136 | 202.6049 | 84.6502 | 1577.8445 | 15.234 | 6998.9039
1785471 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103396/17110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 22:19 | 2022-12-11 23:40 | 1.3547 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.2389 | 0 | 0 | 0 | 5.1659 | 0 | 0 | 167.4048
1785470 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 591290/AKARCA KÖYÜ TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 22:25 | 2022-12-11 23:47 | 1.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4904 | 0 | 0 | 5.4904
1785449 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 10457180/95013 İ SARPDERE TR 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 23:12 | 2022-12-12 10:07 | 10.9244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2675
1785451 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 360786/DM6/001.1 YŞLTP>>(360786)AHNK SK -B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 23:35 | 2022-12-12 02:19 | 2.7392 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 67.111 | 0 | 0 | 0 | 17.9419 | 0 | 0 | 220.0529
1785478 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633126/ÇÖVENLİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 23:48 | 2022-12-12 01:25 | 1.615 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2319 | 0 | 0.2667 | 0 | 4.4863 | 0 | 0 | 34.9849
1785453 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 875736/AKARCA KÖYÜ TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-11 23:55 | 2022-12-12 02:22 | 2.455 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.4436 | 0 | 0 | 0 | 8.4786 | 0 | 0 | 106.9222
1785454 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 783495/DM2/038 YUMURTACI->>(783495)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 00:05 | 2022-12-12 01:18 | 1.2211 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.5785 | 0 | 0 | 0 | 4.8512 | 0 | 0 | 159.4297
1785483 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784480/YILDIZ KZN->>(784480)PAPAĞAN+ZİRVE+DÖVSA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 00:42 | 2022-12-12 00:46 | 0.056667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6428 | 0 | 52.7935 | 0 | 101.4363
1785456 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364205/DTR1/10-1 ->>(364205)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 00:47 | 2022-12-12 01:03 | 0.26028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 5.2193
1785486 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376608/DTR3/5 ->> (376608) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 00:53 | 2022-12-12 02:12 | 1.325 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5871 | 0 | 0 | 0 | 0.7535 | 0 | 0 | 22.3406
1785487 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794832/TARIMSAL SULAMALAR ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 01:14 | 2022-12-12 01:25 | 0.19889 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5152 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.541
1785495 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 03:11 | 2022-12-12 03:15 | 0.072778 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1373 | 0 | 2.146 | 0 | 1.8661 | 0 | 0 | 0 | 15.1494
1785496 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856939/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 03:11 | 2022-12-12 03:12 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8335 | 0 | 0 | 0 | 3.8335
1785458 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377567/DM3/19 KÖFTECİ->>(377567)AG ŞLR F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 03:32 | 2022-12-12 05:14 | 1.6994 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 102.5487 | 0 | 0 | 0 | 24.7893 | 0 | 0 | 479.338
1785499 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 05:20 | 2022-12-12 05:26 | 0.10083 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3707 | 0 | 6.5061 | 0.0611 | 72.7532 | 0 | 100.6911
1785500 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 05:34 | 2022-12-12 05:46 | 0.18417 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6797 | 0 | 11.9282 | 0.112 | 133.3808 | 0 | 167.1007
1785501 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 05:53 | 2022-12-12 06:06 | 0.21722 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.8534 | 0 | 14.5547 | 0.1371 | 179.8903 | 0 | 216.4355
1785504 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 06:24 | 2022-12-12 06:24 | 0.0072222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0558 | 0 | 1.2217 | 0.0111 | 16.0729 | 0 | 38.3615
1785506 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 06:32 | 2022-12-12 06:33 | 0.013333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0558 | 0 | 1.2217 | 0.0111 | 16.0729 | 0 | 38.3615
1785507 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 06:56 | 2022-12-12 06:57 | 0.024167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1437 | 0 | 2.3519 | 0.0223 | 33.1544 | 0 | 56.6723
1785508 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 07:03 | 2022-12-12 07:04 | 0.011389 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0725 | 0 | 1.4844 | 0.0137 | 30.544 | 0 | 53.1146
1785509 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/DANONE TİKVEŞLİ ÇIKIŞI (ÖZEL HAT) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 07:29 | 2022-12-12 07:36 | 0.12222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.7472 | 0 | 11.4336 | 0.1096 | 252.018 | 0 | 285.3084
1785514 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 08:17 | 2022-12-12 08:18 | 0.016111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0981 | 0 | 1.6049 | 0.0171 | 37.5685 | 0 | 60.2886
5008832 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 41715/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-12 08:30 | 2022-12-12 17:14 | 8.7308 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 160.3395 | 0 | 0 | 0 | 129.1696 | 0 | 0 | 394.5091
1785515 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 08:33 | 2022-12-12 08:40 | 0.105 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.2105 | 0 | 5.1273 | 0 | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | 20.8045
1785517 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 08:44 | 2022-12-12 08:46 | 0.035556 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1962 | 0 | 3.2097 | 0.0343 | 75.1367 | 0 | 99.5769
1785519 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 08:55 | 2022-12-12 08:56 | 0.012222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0761 | 0 | 1.6672 | 0.0171 | 36.4256 | 0 | 59.186
1785520 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 29057/20610 ARZLU DM 8 - KONİ İNŞAAT DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 08:59 | 2022-12-12 09:32 | 0.55056 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3465 | 0 | 18.1338 | 0 | 0 | 0 | 126.4803
5008841 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489289/Uzk. D-3 NOLU ÇELİKLER | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-12 09:00 | 2022-12-12 16:54 | 7.8889 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 134.1509 | 0 | 0 | 0 | 23.2972 | 0 | 0 | 247.4481
3018783 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16550/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-12 09:01 | 2022-12-12 15:56 | 6.9111 | 0 | 176 | 0 | 7 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 256.2649 | 0 | 22.0873 | 0 | 102.5256 | 0 | 14.8956 | 615.7734
1785541 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 09:01 | 2022-12-12 09:03 | 0.027778 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0765 | 0 | 1.6362 | 0 | 1.6216 | 0 | 0 | 0 | 14.3343
5008834 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 889144/AKINCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-12 09:02 | 2022-12-12 17:44 | 8.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0018
3018807 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336914/44840 K.YON TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-12 09:06 | 2022-12-12 11:47 | 2.6817 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.5057 | 0 | 0 | 0 | 3.3404 | 0 | 0 | 153.8461
5008833 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92832/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-12 09:09 | 2022-12-12 17:00 | 7.8414 | 0 | 220 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 467.4305 | 0 | 3.3399 | 0 | 398.3108 | 0 | 17.2314 | 1145.3126
5008819 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631947/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-12 09:13 | 2022-12-12 17:53 | 8.6667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.9135 | 0 | 0 | 0 | 21.8405 | 0 | 0 | 128.754
5008842 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58910/SERGEN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-12 09:17 | 2022-12-12 16:47 | 7.5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 98.1762 | 0 | 0 | 0 | 72.1765 | 0 | 0 | 284.3527
3018803 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633428/MÜSELLİM TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-12 09:19 | 2022-12-12 17:59 | 8.6611 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.7734 | 0 | 0 | 0 | 20.2864 | 0 | 0 | 59.0598
1785530 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721176/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 09:24 | 2022-12-12 10:23 | 0.98583 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.6558 | 0 | 2.0028 | 0 | 12.191 | 0 | 0 | 146.8496
2048382 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 73525/DM12_TR14 RMU - SU POMPASI ENH ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 09:30 | 2022-12-12 10:30 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8623 | 0 | 0 | 28.8024 | 2.9122 | 0 | 0 | 47.5769
3018808 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200773/B ÇIKIŞI MEZARLIK TARAFI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-12 09:30 | 2022-12-12 16:01 | 6.5067 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.6779 | 0 | 0 | 0 | 20.6619 | 0 | 0 | 72.3398
5008835 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511562/85097 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-12 09:31 | 2022-12-12 17:20 | 7.8272 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 139.1434 | 0 | 0 | 0 | 122.155 | 0 | 0 | 389.2984
1785547 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 09:34 | 2022-12-12 09:35 | 0.0125 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1389 | 0 | 0.4712 | 0 | 3.5557 | 0 | 15.1658
1785531 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451485/94630 İ ESETÇE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 09:36 | 2022-12-12 14:09 | 4.5519 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.2827 | 0 | 0 | 0 | 7.3772 | 0 | 0 | 38.6599
1785551 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894432/TR08 MEZBAHA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 09:36 | 2022-12-12 09:37 | 0.014167 | 0 | 1380 | 1 | 3 | 3 | 152 | 0 | 1 | 0 | 4.9665 | 0.0051 | 0.0196 | 0.5941 | 2.8333 | 0 | 0.5291 | 1548.9477
1785535 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 434691/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 09:55 | 2022-12-12 10:48 | 0.87889 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9789 | 0 | 0.4624 | 0 | 1.3838 | 0 | 0 | 30.8251
1785565 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887641/F2 SERGEN GRB. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 09:56 | 2022-12-12 10:45 | 0.82333 | 0 | 403 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 48.405 | 0 | 0.8716 | 0 | 24.2208 | 0 | 0 | 522.4974
1785558 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 09:58 | 2022-12-12 09:59 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4048 | 0 | 3.9782 | 0 | 27.383
1785556 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887732/F3 VİZE MERKEZ ÇIK. DM3TR1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 09:58 | 2022-12-12 10:18 | 0.33611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2495 | 0 | 15.2495
1785562 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 261358/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 10:02 | 2022-12-12 10:45 | 0.7225 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1924 | 0 | 0 | 0 | 0.4875 | 0 | 0 | 6.6799
1785563 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103396/17110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 10:03 | 2022-12-12 11:34 | 1.5219 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.8601 | 0 | 0 | 0 | 11.7101 | 0 | 0 | 176.5702
1785567 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/DANONE TİKVEŞLİ ÇIKIŞI (ÖZEL HAT) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 10:10 | 2022-12-12 10:10 | 0.013056 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 1.7918 | 0.0208 | 39.4035 | 0 | 62.3051
1785537 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826020/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 10:13 | 2022-12-12 10:36 | 0.38361 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0165 | 4.1621 | 1.0735 | 0 | 5.7269 | 186.4105 | 0 | 206.3895
1785571 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 708309/D ÇIKIŞI-NAZMİ PALA ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 10:23 | 2022-12-12 12:22 | 1.9881 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2278 | 0 | 12.6056 | 0 | 0 | 18.8334
1785575 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795547/795547 DİREK-BAYKAL HAYVANCILIK ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 10:34 | 2022-12-12 10:35 | 0.013056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0847 | 0 | 0.4484 | 0 | 0 | 0 | 2.5331
1785576 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805002/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 10:37 | 2022-12-12 11:28 | 0.84944 | 0 | 389 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 61.3371 | 2.1698 | 0.0047 | 0.679 | 32.4679 | 0 | 0 | 542.6585
1785577 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894432/TR08 MEZBAHA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 10:44 | 2022-12-12 10:45 | 0.014722 | 0 | 1380 | 1 | 3 | 3 | 152 | 0 | 1 | 0 | 4.98 | 0.013 | 0.0187 | 0.6145 | 3.0024 | 0 | 0.5935 | 1549.2221
1785578 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/DANONE TİKVEŞLİ ÇIKIŞI (ÖZEL HAT) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 10:45 | 2022-12-12 10:46 | 0.031111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1781 | 0 | 3.5831 | 0.0416 | 78.8068 | 0 | 103.6096
11294713 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303053/42020 TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 10:46 | 2022-12-12 11:00 | 0.23333 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 20.5055 | 0 | 0 | 0 | 20.4699 | 0 | 0 | 518.9754
1785580 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513272/85077 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 10:52 | 2022-12-12 11:24 | 0.53 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9737 | 0 | 0 | 0 | 0.2549 | 0 | 0 | 43.2286
1785601 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 10:56 | 2022-12-12 11:10 | 0.23917 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.096
1785605 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/DANONE TİKVEŞLİ ÇIKIŞI (ÖZEL HAT) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 11:13 | 2022-12-12 11:14 | 0.018611 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0795 | 0 | 1.715 | 0.0205 | 35.6492 | 0 | 58.4642
1785607 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100728/15110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 11:13 | 2022-12-12 12:02 | 0.8175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4169
11294730 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 848540/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 11:32 | 2022-12-12 12:12 | 0.66667 | 1 | 362 | 1 | 0 | 11 | 37 | 0 | 0 | 18.7803 | 36.298 | 3.1053 | 0 | 363.5983 | 15.8626 | 0 | 0 | 849.6445
1785610 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856939/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 11:37 | 2022-12-12 11:38 | 0.018889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8425 | 0 | 0 | 0 | 5.8425
1785609 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858303/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 11:37 | 2022-12-12 11:38 | 0.018056 | 0 | 196 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.9203 | 0 | 0.0213 | 0 | 0.4298 | 0 | 0 | 217.3714
1785591 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862767/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 11:56 | 2022-12-12 13:23 | 1.45 | 1 | 183 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1.5656 | 48.4891 | 0 | 0 | 0 | 83.3315 | 0 | 12.1704 | 354.5566
1785613 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 712956/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 12:01 | 2022-12-12 12:05 | 0.063889 | 0 | 522 | 3 | 3 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5.5288 | 2.1284 | 0.0093 | 3.8567 | 2.7554 | 0 | 0 | 636.2786
1785617 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 12:15 | 2022-12-12 12:23 | 0.12889 | 1 | 310 | 3 | 3 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0.7672 | 8.7724 | 2.7393 | 0.0687 | 0 | 4.6428 | 126.055 | 0 | 512.0454
1785619 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 12:27 | 2022-12-12 12:28 | 0.018056 | 4 | 439 | 2 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.3119 | 1.2338 | 0.012 | 0 | 0.3244 | 0.5589 | 0 | 0 | 519.441
1785606 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794554/HADIMAĞA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 12:30 | 2022-12-12 12:45 | 0.25 | 0 | 345 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.6901 | 0.2642 | 0 | 0 | 2.2351 | 0 | 0 | 399.1894
1785622 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891986/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 12:34 | 2022-12-12 12:36 | 0.028889 | 0 | 1134 | 0 | 38 | 2 | 144 | 0 | 2 | 0 | 8.0762 | 0 | 0.3447 | 1.4957 | 6.6693 | 0 | 0.7119 | 1337.2978
1785621 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896757/HAMZABEY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 12:34 | 2022-12-12 12:35 | 0.018889 | 7 | 3810 | 18 | 100 | 24 | 520 | 7 | 2 | 0.7467 | 29.9051 | 10.7363 | 1.1795 | 6.9328 | 14.8227 | 22.09 | 1.5104 | 4575.9235
1785630 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 114830/B ÇIKIŞI-DR.İLHN ÇNLİ CD.CAMCI-ZİRAT OD. | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 12:56 | 2022-12-12 13:58 | 1.0406 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.5688 | 0 | 0 | 0 | 17.7362 | 0 | 0 | 315.305
1785626 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 12:57 | 2022-12-12 13:02 | 0.073889 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1527 | 0 | 2.8859 | 0 | 3.2606 | 0 | 0 | 0 | 17.2992
1785629 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856939/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 12:57 | 2022-12-12 12:58 | 0.016111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4557 | 0 | 0 | 0 | 4.4557
1785631 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 13:07 | 2022-12-12 13:09 | 0.037778 | 6 | 777 | 0 | 0 | 18 | 32 | 2 | 1 | 0.1165 | 5.0291 | 0 | 0 | 15.7972 | 2.9581 | 28.0072 | 0.0961 | 888.0042
1785635 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/DANONE TİKVEŞLİ ÇIKIŞI (ÖZEL HAT) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 13:34 | 2022-12-12 13:35 | 0.016389 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0854 | 0 | 1.7594 | 0.0204 | 39.0045 | 0 | 61.8697
11294708 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763346/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 13:36 | 2022-12-12 15:36 | 2 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 158.6311 | 0 | 0 | 0 | 27.875 | 0 | 0 | 630.5061
1785637 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/DANONE TİKVEŞLİ ÇIKIŞI (ÖZEL HAT) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 13:45 | 2022-12-12 13:46 | 0.011667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0854 | 0 | 1.7594 | 0.0204 | 39.0045 | 0 | 61.8697
1785640 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 13:48 | 2022-12-12 13:50 | 0.045556 | 1 | 128 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.0879 | 0.8873 | 0.0366 | 0 | 0.9624 | 0.0162 | 49.2268 | 0 | 190.2172
1785666 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454159/94502 İ AHIRKÖY TR TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 14:10 | 2022-12-12 16:49 | 2.6508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9393
1785664 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799329/80160 Hvs.KÖSEÖMEMER KÖY İÇİ DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 14:14 | 2022-12-12 14:17 | 0.056944 | 1 | 619 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0.0959 | 7.8671 | 0.1297 | 0 | 0 | 4.7529 | 0 | 0 | 732.8456
11294731 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 309656/41214 TR2/19A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 14:15 | 2022-12-12 15:10 | 0.91667 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 83.2419 | 0 | 0 | 0 | 19.7213 | 0 | 0 | 530.9632
1785644 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861105/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 14:19 | 2022-12-12 15:12 | 0.88694 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4823 | 0 | 0 | 0 | 0.2767 | 0 | 0 | 148.759
11294744 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 848540/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 14:27 | 2022-12-12 14:51 | 0.4 | 1 | 362 | 1 | 0 | 11 | 37 | 0 | 0 | 11.0454 | 21.349 | 1.9832 | 0 | 215.4318 | 9.2181 | 0 | 0 | 671.0275
1785676 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 14:42 | 2022-12-12 14:43 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9862 | 0 | 2.7106 | 0 | 29.6968
1785618 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Direği | 531736/84040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 14:45 | 2022-12-12 15:25 | 0.66667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.438
2048401 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407628/82010 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 14:46 | 2022-12-12 15:41 | 0.91667 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7559 | 0 | 0 | 0 | 3.0445 | 0 | 0 | 113.8004
1785679 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725975/YENİCE D.M. 1/0 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 14:49 | 2022-12-12 14:50 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3014 | 0 | 0 | 0 | 3.3014
11294735 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378201/DM10/TR42>>(378201-2)AG ŞLR E | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 15:03 | 2022-12-12 16:03 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3086 | 0 | 0 | 0 | 11.3888 | 0 | 0 | 78.6974
1785681 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 843650/FİDER-A5 KESTANELİK IM- 2 ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 15:08 | 2022-12-12 15:34 | 0.42806 | 7 | 1047 | 33 | 120 | 16 | 238 | 1 | 1 | 21.0894 | 85.6042 | 46.8992 | 7.839 | 221.8825 | 57.2767 | 0.7461 | 6.1063 | 1910.4434
1785685 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451485/94114 İ TR69 ŞABAN HOCA TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 15:24 | 2022-12-12 16:27 | 1.0514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1785686 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 15:25 | 2022-12-12 15:26 | 0.017222 | 2 | 233 | 1 | 1 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0.0241 | 0.8563 | 0.1497 | 0.0088 | 0.4713 | 0.7016 | 0 | 0 | 301.2118
1785688 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/DANONE TİKVEŞLİ ÇIKIŞI (ÖZEL HAT) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 15:31 | 2022-12-12 15:37 | 0.10083 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5318 | 0 | 9.8895 | 0.113 | 220.9003 | 0 | 252.4346
1785689 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782953/SERPİCİOĞLU DM>(782953)ÖNERLER/SEYMEN | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 15:31 | 2022-12-12 16:48 | 1.275 | 9 | 2781 | 6 | 13 | 41 | 511 | 8 | 7 | 47.1613 | 1232.0731 | 26.5739 | 28.9546 | 1544.032 | 806.6213 | 1675.0061 | 322.623 | 9059.0453
1785693 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817519/94572 İ Y KARPUZLU TR4 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 15:46 | 2022-12-12 17:25 | 1.6514 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0002
1785657 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501960/Mrç. N.BEY KOYU TR-1 B-A.BEY KÖY ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 16:23 | 2022-12-12 16:47 | 0.40722 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2795 | 0 | 0 | 0 | 0.6804 | 0 | 0 | 74.9599
1785708 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702829/12300 K.KLAVUZ DM ZAFER MAH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 16:33 | 2022-12-12 17:13 | 0.66944 | 0 | 573 | 0 | 6 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 116.3862 | 0 | 0.8345 | 0 | 57.8613 | 0 | 0 | 871.082
1785720 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117944/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 16:36 | 2022-12-12 17:42 | 1.0975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5548
1785768 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 302301/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-12 16:47 | 2022-12-12 19:57 | 3.1722 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35.5507 | 0 | 0 | 0 | 70.5829 | 0 | 0 | 194.1336
1785770 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781443/DTR1/69 ->>(781443)AG ŞLR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 16:50 | 2022-12-12 18:23 | 1.5461 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.7854 | 0 | 0 | 0 | 2.7939 | 0 | 0 | 164.5793
1785783 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 29777201/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 17:04 | 2022-12-12 18:59 | 1.9236 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.842 | 0 | 0 | 0 | 5.6309 | 0 | 0 | 24.4729
1785774 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 17:09 | 2022-12-12 17:10 | 0.012222 | 3 | 1248 | 2 | 3 | 3 | 144 | 1 | 0 | 0.3001 | 3.3199 | 0.3316 | 0.0218 | 0.8138 | 1.2911 | 5.5394 | 0 | 1415.6177
1785776 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 17:15 | 2022-12-12 17:47 | 0.545 | 4 | 2589 | 3 | 12 | 19 | 585 | 2 | 0 | 27.6758 | 291.9616 | 72.7234 | 2.9113 | 225.435 | 251.1375 | 34.9638 | 0 | 4120.8084
1785777 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893253/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 17:17 | 2022-12-12 17:58 | 0.68167 | 7 | 718 | 2 | 8 | 8 | 80 | 2 | 0 | 3.4138 | 126.7278 | 28.2722 | 2.3272 | 62.497 | 52.3231 | 17.0047 | 0 | 1117.5658
11294766 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455609/94012 İ TR2 ROMAN TOKİ TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 17:20 | 2022-12-12 17:30 | 0.16667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3187
1785802 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733430/23001 NOLU DM BAŞOL BENZİNLİK OG HATLAR | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 17:28 | 2022-12-12 19:28 | 1.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3065 | 0 | 0 | 0 | 8.3065
1785992 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 707743/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 2 YENİCE DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 17:40 | 2022-12-12 17:54 | 0.23889 | 5 | 6811 | 6 | 20 | 19 | 515 | 6 | 2 | 6.6392 | 179.467 | 2.9683 | 1.305 | 53.0736 | 79.2499 | 335.7818 | 0.308 | 8042.7928
1785785 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362506/DM3/29 HATİP->>(362506)AG ŞLR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 17:45 | 2022-12-12 23:57 | 6.2064 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.0997 | 0 | 0 | 0 | 7.7501 | 0 | 0 | 140.8498
1785805 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 17:49 | 2022-12-12 18:18 | 0.49111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6176 | 0 | 53.2483 | 0 | 151.8659
1785787 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362879/TR2/40 ŞYHSNN KVNÇ KBN AG ÇKŞ ŞLTRİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 17:52 | 2022-12-12 19:18 | 1.4269 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.6873 | 0 | 0 | 0 | 11.1424 | 0 | 0 | 146.8297
11294763 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204554/21025 C ÇIKIŞ NEŞE ALTEN | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 18:02 | 2022-12-12 18:25 | 0.38333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3605
1785808 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455418/94060 İ TR56 BELEDİYE TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 18:06 | 2022-12-12 20:13 | 2.1128 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 33.1506 | 0 | 0 | 0 | 49.4022 | 0 | 0 | 177.5528
1785809 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377893/DM10/TR60>>(377893-94-95-96)BOX-F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 18:28 | 2022-12-12 20:53 | 2.4178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 124.9386 | 0 | 0 | 0 | 5.0846 | 0 | 0 | 318.0232
1785810 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 792966/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 18:33 | 2022-12-12 20:37 | 2.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2665 | 0 | 0 | 0 | 21.2665
1785791 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15609768/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 18:58 | 2022-12-12 20:18 | 1.3364 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9493
1785812 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 204159/21130 D ÇIKIŞ ÜNİVERSİTE TARAFI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 19:16 | 2022-12-12 19:40 | 0.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.969
1785815 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785257/DTR1 TÜRKGÜCÜ ->> (785257) AG ŞLTR A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 19:41 | 2022-12-12 20:55 | 1.2308 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.6231 | 0 | 0 | 0 | 1.3228 | 0 | 0 | 53.9459
1785797 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 103191/14115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 21:24 | 2022-12-12 22:16 | 0.86056 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4.7393 | 0 | 0 | 0 | 16.6646 | 0 | 0 | 83.4039
1785820 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709098/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 21:47 | 2022-12-12 22:29 | 0.70556 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1245 | 6.275 | 0 | 0 | 0.4532 | 0 | 0 | 10.8527
1785798 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25405/25405 NOLU GÜLİSTAN TR GNL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 21:59 | 2022-12-12 22:58 | 0.98083 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 117.7809 | 0 | 0 | 0 | 4.2606 | 0 | 0 | 652.0415
1785821 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363102/DM10/TR27 (363102) DİREK AG ŞLR-B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 22:44 | 2022-12-12 23:37 | 0.88111 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4746 | 0 | 0 | 0 | 0.7523 | 0 | 0 | 59.2269
1785841 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 376806/DM10/TR27 (376806) BOX AG ŞLR-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-12 23:49 | 2022-12-13 01:09 | 1.3311 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.1102 | 0 | 0 | 0 | 1.9415 | 0 | 0 | 102.0517
1785823 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/CANHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 00:15 | 2022-12-13 00:21 | 0.086944 | 0 | 56 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.5319 | 0.002 | 0.06 | 0.4289 | 0.2099 | 0.0775 | 0 | 85.3102
1785842 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104869/14021 TR ŞALTER 8 PAPATYA-BUĞDAY SOK ÇKŞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 01:34 | 2022-12-13 02:57 | 1.3894 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0102
1785824 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 01:49 | 2022-12-13 01:50 | 0.013611 | 4 | 967 | 1 | 6 | 4 | 171 | 1 | 1 | 0.6374 | 2.3974 | 0.1386 | 0.0356 | 0.8727 | 0.8484 | 2.1856 | 0.1248 | 1162.2405
2048383 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821002/95740 E ENEZ S TRPZ TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 02:15 | 2022-12-13 03:00 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1364 | 0 | 0 | 0 | 0.4291 | 0 | 0 | 2.5655
1785825 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 03:03 | 2022-12-13 12:16 | 9.2175 | 1 | 362 | 3 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 48.6105 | 526.8125 | 98.0314 | 4.4812 | 0 | 249.795 | 0 | 0 | 1346.7306
1785826 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14045/14040 NOLU DM AYDOĞDU DM ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 03:15 | 2022-12-13 03:28 | 0.21722 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4529 | 0 | 0 | 0 | 0.0989 | 0 | 0 | 135.5518
1785827 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 03:20 | 2022-12-13 03:21 | 0.0077778 | 3 | 667 | 8 | 3 | 4 | 66 | 3 | 0 | 1.9574 | 1.6162 | 1.1642 | 0.0461 | 0.1741 | 0.3068 | 0.4664 | 0 | 759.7312
1785828 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 03:21 | 2022-12-13 03:26 | 0.096944 | 0 | 899 | 5 | 11 | 15 | 167 | 1 | 2 | 0 | 13.5101 | 1.0239 | 1.2911 | 15.8098 | 5.1625 | 26.8304 | 0.1715 | 1163.7993
1785844 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95550/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 03:45 | 2022-12-13 04:28 | 0.71167 | 1 | 2797 | 1 | 4 | 5 | 189 | 0 | 0 | 0.1611 | 116.1947 | 0.5032 | 0.0427 | 7.1617 | 34.7756 | 0 | 0 | 3155.839
1785833 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 04:13 | 2022-12-13 04:14 | 0.014722 | 2 | 991 | 7 | 4 | 5 | 135 | 1 | 0 | 0.141 | 2.7831 | 0.2711 | 0.0559 | 0.6372 | 0.7463 | 0.2791 | 0 | 1149.9137
1785861 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704722/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 04:29 | 2022-12-13 05:48 | 1.3111 | 0 | 462 | 0 | 4 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 103.4156 | 0 | 2.8851 | 0 | 28.1252 | 0 | 0 | 684.4259
1785863 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334397/43150 DM1/9 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 05:14 | 2022-12-13 06:05 | 0.85611 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.4945 | 0 | 0 | 0 | 2.0961 | 0 | 0 | 130.5906
1785864 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893225/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 05:41 | 2022-12-13 08:31 | 2.8347 | 0 | 242 | 1 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 158.5321 | 4.7023 | 1.4619 | 51.3532 | 78.4593 | 0 | 0 | 571.5088
1785847 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783641/DM2/7 ->>(783641)DTR2/14-1 // ENİS SÜLÜN | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 06:04 | 2022-12-13 08:17 | 2.2139 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 409.4102 | 0 | 0 | 444.5138 | 103.2612 | 0 | 0 | 2051.1852
1785865 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23500/23500 NOLU DM HAYRABOLU TR-13 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 06:15 | 2022-12-13 06:36 | 0.34917 | 0 | 1035 | 1 | 2 | 5 | 452 | 4 | 9 | 0 | 65.8437 | 0.0009 | 0.0001 | 12.3933 | 79.6454 | 123.5086 | 3.7895 | 1793.1815
1785849 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 867124/P.KÖY TR29 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 07:01 | 2022-12-13 08:04 | 1.0542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0524 | 0 | 0 | 0 | 7.3856 | 0 | 0 | 10.438
1785868 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867124/MİNNETLER OKULYANI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 07:05 | 2022-12-13 07:40 | 0.5875 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.8212 | 0 | 0.3279 | 0 | 5.1711 | 0 | 0 | 149.3202
1785869 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436218/92545 K FENER KENT TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 07:11 | 2022-12-13 09:35 | 2.3969 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.0115 | 0 | 0 | 0 | 5.9977 | 0 | 0 | 59.0092
1785853 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362783/DM4/8->>(362783)ULUSOY SK AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 07:20 | 2022-12-13 11:39 | 4.3178 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 241.4272 | 0 | 0 | 0 | 51.3092 | 0 | 0 | 639.7364
1785854 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3101375/92902 K SEYDİKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 07:31 | 2022-12-13 09:47 | 2.2725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2246
1785855 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 797431/83451TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 07:44 | 2022-12-13 09:11 | 1.4436 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.6589 | 0 | 0.0034 | 0 | 3.6057 | 0 | 0 | 90.268
1785856 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867123/MİNNETLER OKULYANI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 07:53 | 2022-12-13 09:15 | 1.3744 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9246
1785874 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304221/YNK 41620 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 08:01 | 2022-12-13 09:32 | 1.5158 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.3638 | 0 | 0 | 0 | 3.4978 | 0 | 0 | 136.8616
1785876 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 878007/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 08:12 | 2022-12-13 09:15 | 1.0444 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.8286 | 0 | 0 | 0 | 6.0287 | 0 | 0 | 255.8573
1785857 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437429/92712 K SULUCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 08:13 | 2022-12-13 11:14 | 3.0203 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.623 | 0 | 0 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 | 74.6335
1785878 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815234/94432 İ İBRİKTEPE TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 08:25 | 2022-12-13 10:33 | 2.1361 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.185 | 0 | 0 | 0 | 7.122 | 0 | 0 | 48.307
5008839 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43420/43242 NOLU DM / DM 43 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-13 08:34 | 2022-12-13 16:34 | 8 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 178.7941 | 0 | 0 | 0 | 111.59 | 0 | 0 | 437.3841
1785858 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265621/27740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 08:34 | 2022-12-13 09:43 | 1.1569 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9327 | 0 | 0 | 0 | 0.7908 | 0 | 0 | 9.7235
1785859 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453099/94492 İ TEVFİKİYE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 08:38 | 2022-12-13 11:10 | 2.5292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3216
1785881 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742988/21401 NOLU DM / GÜZELKÖY ÇIKIŞI (742988) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 08:40 | 2022-12-13 13:42 | 5.0353 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 13.4563 | 58.7212 | 2.1816 | 0 | 0 | 32.3432 | 184.8496 | 0 | 404.5519
1785901 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455418/94060 İ TR56 BELEDİYE TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 08:44 | 2022-12-13 09:43 | 0.98361 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11.6799 | 0 | 0 | 0 | 32.1645 | 0 | 0 | 138.8444
1785903 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 842496/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 08:55 | 2022-12-13 11:24 | 2.4803 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19.1625 | 0 | 28.7255 | 1.2323 | 347.7492 | 0 | 54.024 | 0 | 456.8935
1785904 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440756/92232 K SİĞİLLİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 08:56 | 2022-12-13 10:27 | 1.5086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5209
5008845 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631947/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-13 09:00 | 2022-12-13 18:00 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.3444 | 0 | 0 | 0 | 22.671 | 0 | 0 | 129.0154
5008843 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631947/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-13 09:00 | 2022-12-13 18:00 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.3444 | 0 | 0 | 0 | 22.671 | 0 | 0 | 129.0154
3018784 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200773/B ÇIKIŞI MEZARLIK TARAFI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-13 09:00 | 2022-12-13 16:00 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.0525 | 0 | 0 | 0 | 22.3939 | 0 | 0 | 74.4464
5008844 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489283/Uzk. F-ÖNDER BAKKAL | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-13 09:01 | 2022-12-13 17:01 | 8 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 212.3232 | 0 | 0 | 0 | 31.6919 | 0 | 0 | 394.0151
3018809 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-13 09:01 | 2022-12-13 17:35 | 8.5667 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 103.2867 | 0 | 0 | 0 | 74.2908 | 0 | 0 | 304.5775
1785887 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730050/TR-2 DEN TR-28 ÇIKIŞI RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 09:08 | 2022-12-13 09:12 | 0.065556 | 0 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 1 | 0 | 13.9083 | 0 | 0 | 0 | 18.9355 | 0 | 0.0758 | 1337.9196
5008837 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58910/SERGEN TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-13 09:18 | 2022-12-13 17:18 | 8 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 105.2 | 0 | 0 | 0 | 82.6695 | 0 | 0 | 301.8695
2048387 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590057/DOĞANCA KÖYÜ TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 09:30 | 2022-12-13 09:45 | 0.25 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9963 | 0 | 0 | 0 | 1.1778 | 0 | 0 | 88.1741
5008836 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511562/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-13 09:33 | 2022-12-13 17:33 | 8 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 135.144 | 0 | 0 | 0 | 124.2767 | 0 | 0 | 387.4207
3018786 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110973/18730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-13 09:34 | 2022-12-13 17:34 | 8 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.9566 | 0 | 0 | 0 | 18.8338 | 0 | 0 | 103.7904
11294779 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 39838545/PNR 41440 TR10AGÇIKIŞ ŞALTERİ A(765949) | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 09:40 | 2022-12-13 10:03 | 0.38333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0876
1785909 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201995/B ÇIKIŞI KÖY İÇİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 09:50 | 2022-12-13 18:06 | 8.2622 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0303 | 124.3589
1785911 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511066/85094 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 09:54 | 2022-12-13 10:56 | 1.0269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3691
1785913 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 433945/92912 K ŞÜKRÜKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 09:57 | 2022-12-13 13:55 | 3.9644 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8797 | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 7.8852
1785895 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815268/94426 NOLU DT İBRİKTEPE TR5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 10:06 | 2022-12-13 10:39 | 0.54639 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.0881 | 0 | 0 | 0 | 2.7306 | 0 | 0 | 48.8187
2048384 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 10:21 | 2022-12-13 11:16 | 0.91667 | 0 | 364 | 2 | 3 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 58.5054 | 11.4878 | 0.1869 | 0 | 62.7299 | 0 | 0 | 592.91
11294793 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 39838545/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 10:40 | 2022-12-13 11:00 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0784
11294799 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 15296072/42000 DM3/5 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 10:43 | 2022-12-13 11:02 | 0.31667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1409
1785924 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 11:21 | 2022-12-13 11:43 | 0.36694 | 2 | 1294 | 0 | 22 | 4 | 265 | 0 | 0 | 0.2228 | 86.737 | 0 | 0.937 | 31.7625 | 86.3785 | 0 | 0 | 1793.0378
1785925 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 11:24 | 2022-12-13 11:33 | 0.15 | 0 | 299 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6.5573 | 0 | 0 | 0 | 2.9598 | 0 | 0 | 346.5171
1785928 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514626/85057 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 11:33 | 2022-12-13 13:20 | 1.7872 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6734
1785926 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798665/TAHAL KÖYÜ(798665 NOLU DİREK) ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 11:33 | 2022-12-13 11:35 | 0.030556 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.7142 | 0 | 0 | 0 | 0.3447 | 0 | 0 | 147.0589
1785931 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100728/15113 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 11:39 | 2022-12-13 13:57 | 2.3056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1564
1785932 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378136/DM10/TR25 >>(378136) BOX AG ÇIKIŞ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 11:40 | 2022-12-13 17:28 | 5.8014 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 172.3696 | 0 | 0 | 0 | 43.6948 | 0 | 0 | 393.0644
1785934 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 11:47 | 2022-12-13 11:49 | 0.032778 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.4934 | 0 | 0 | 0 | 1.8256 | 0 | 0 | 247.319
1785944 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107967/11500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 11:55 | 2022-12-13 12:55 | 0.99333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0002
2048405 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557063/25A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 12:13 | 2022-12-13 16:13 | 4 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 77.9583 | 0 | 0 | 0 | 172.6525 | 0 | 0 | 408.6108
1785963 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 12:15 | 2022-12-13 12:19 | 0.065833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8478
1785966 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897547/AHMETBEY KÖK - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 12:37 | 2022-12-13 12:38 | 0.014444 | 2 | 43 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0.0285 | 0.1438 | 0.008 | 0.0085 | 2.3792 | 0.055 | 0.0284 | 0 | 64.6514
1785950 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87629/Uzk. ÇÖPKÖY TR-3 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 12:43 | 2022-12-13 13:16 | 0.54722 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 13.784 | 0 | 0.5387 | 0 | 22.0304 | 0 | 0 | 234.3531
1785967 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897307/VAROL BETON 897307 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 12:53 | 2022-12-13 13:10 | 0.28556 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 7 | 0 | 0.1193 | 0 | 0.2339 | 0 | 89.2089 | 0.3661 | 50.0667 | 0 | 175.9949
1785951 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 415136/27350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 12:59 | 2022-12-13 13:36 | 0.62278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0274 | 0 | 0 | 1.0274
2048404 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455418/94060 İ TR56 BELEDİYE TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 13:01 | 2022-12-13 13:56 | 0.91667 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11.0521 | 0 | 0 | 0 | 31.1595 | 0 | 0 | 137.2116
11294814 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15427218/41315 DM3/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 13:18 | 2022-12-13 13:57 | 0.65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1796
11294844 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335373/43722 B.YON. TR 27 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 13:36 | 2022-12-13 13:51 | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1278 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 6.4328
1785980 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300100/40105 DM5/74 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 13:53 | 2022-12-13 14:45 | 0.86333 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.6657 | 0 | 0 | 0 | 11.8733 | 0 | 0 | 196.539
1785981 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM KRDNZ TOKİ 1 NOLU DM ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 13:58 | 2022-12-13 14:24 | 0.42972 | 0 | 378 | 1 | 4 | 13 | 72 | 0 | 2 | 0 | 38.1169 | 4.7847 | 0.4981 | 50.9352 | 59.9093 | 0 | 19.0335 | 643.2777
1785982 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 12122/10500 TEİAŞ PB3- DUMANSIZ 2 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 13:58 | 2022-12-13 14:16 | 0.29667 | 0 | 1828 | 2 | 4 | 44 | 288 | 9 | 9 | 0 | 95.4611 | 3.4913 | 0.3444 | 250.464 | 161.8079 | 855.37 | 32.2288 | 3583.1675
1785983 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 21690140/94516 İ KUMDERE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 14:00 | 2022-12-13 17:50 | 3.8353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3756
1785990 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430663/90472 K TR1/22 Fatih K A TRFAG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 14:06 | 2022-12-13 15:19 | 1.2164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5557
11294850 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 312660/42000 DM3/5 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-13 14:11 | 2022-12-13 15:12 | 1.0167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1304 | 0 | 0 | 0 | 1.1976 | 0 | 0 | 14.328
1785959 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701428/12700 SU BELDESİ DM HUZUREVİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 14:27 | 2022-12-13 15:43 | 1.2614 | 0 | 59 | 1 | 1 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.9513 | 13.8369 | 0.4358 | 128.0718 | 18.87 | 0 | 0 | 265.1658
1785993 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451889/94422 İ İBRİKTEPE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 14:30 | 2022-12-13 20:19 | 5.8236 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3157
1786004 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801020/91330 NOLU DT TR2-14-TR2-15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 14:55 | 2022-12-13 15:01 | 0.090556 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 5.7293 | 0 | 0 | 0 | 2.2497 | 0 | 0.6236 | 471.6026
1786005 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 15:03 | 2022-12-13 15:18 | 0.25361 | 1 | 261 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 6.6914 | 12.2233 | 0 | 0 | 2.9334 | 6.5346 | 0 | 0 | 344.3827
1786025 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 123527/27305 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 15:23 | 2022-12-13 17:10 | 1.7906 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6885
1786026 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510594/85092 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 15:26 | 2022-12-13 19:00 | 3.5708 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8832
1786027 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791664/83510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 15:38 | 2022-12-13 16:40 | 1.0333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.7201 | 0 | 0 | 0 | 4.4223 | 0 | 0 | 66.1424
1786029 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13569042/40843 DM5/19 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 15:57 | 2022-12-13 21:01 | 5.0592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3141 | 0 | 0 | 0 | 0.1198 | 0 | 0 | 6.4339
1786036 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703417/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 16:05 | 2022-12-13 18:42 | 2.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9049 | 0 | 309.9373 | 0 | 378.8422
1786033 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 740727/21260 B ÇIKIŞ ŞEHİR İÇİNE DOĞRU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 16:10 | 2022-12-13 19:06 | 2.9331 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.737
1786014 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 789101/K.TM(B)->(789101)KUŞTEPE/E.SEKİZ [F11] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 16:11 | 2022-12-13 16:18 | 0.125 | 0 | 1695 | 3 | 7 | 10 | 260 | 1 | 0 | 0 | 45.6421 | 1.8177 | 0.5049 | 23.9052 | 23.9357 | 3.3508 | 0 | 2075.1564
1786035 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111892/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 16:11 | 2022-12-13 18:27 | 2.2706 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0446 | 0 | 0 | 0 | 0.2047 | 0 | 0 | 31.2493
1786016 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892687/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 16:21 | 2022-12-13 16:22 | 0.011667 | 0 | 288 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.2067 | 0 | 0.0501 | 0 | 0.7213 | 0 | 0 | 339.9781
1786020 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94110/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 16:26 | 2022-12-13 16:57 | 0.51667 | 0 | 665 | 6 | 7 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 64.0948 | 9.4407 | 1.0947 | 73.0024 | 31.7859 | 0 | 0 | 921.4185
11294863 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232980/20050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 16:34 | 2022-12-13 16:49 | 0.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5565
1786044 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 16:39 | 2022-12-13 16:40 | 0.0083333 | 3 | 516 | 5 | 5 | 3 | 147 | 1 | 0 | 0.4125 | 1.229 | 0.0555 | 0.1788 | 0.0976 | 0.9883 | 0.0216 | 0 | 682.9833
1786054 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 17:07 | 2022-12-13 17:14 | 0.11806 | 0 | 1695 | 3 | 7 | 10 | 260 | 1 | 0 | 0 | 49.0518 | 1.5312 | 0.4251 | 20.1643 | 19.9852 | 2.3837 | 0 | 2069.5413
1786058 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 17:20 | 2022-12-13 17:21 | 0.012222 | 4 | 439 | 2 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.3493 | 1.379 | 0.0123 | 0 | 0.2726 | 0.467 | 0 | 0 | 519.4802
1786060 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 17:24 | 2022-12-13 17:27 | 0.051111 | 4 | 439 | 2 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 1.048 | 4.1444 | 0.0371 | 0 | 0.8179 | 1.4 | 0 | 0 | 524.4474
1786081 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 17:25 | 2022-12-13 17:25 | 0.0083333 | 3 | 512 | 6 | 5 | 3 | 151 | 1 | 0 | 0.4346 | 1.514 | 0.0625 | 0.1704 | 0.1125 | 0.9463 | 0.0193 | 0 | 684.2596
1786083 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799646/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 17:32 | 2022-12-13 17:37 | 0.081667 | 3 | 787 | 0 | 2 | 4 | 126 | 0 | 1 | 3.5234 | 12.3753 | 0 | 0.1306 | 5.8333 | 5.6309 | 0 | 0.7427 | 951.2362
1786084 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892687/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 17:35 | 2022-12-13 17:36 | 0.012778 | 0 | 288 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.4804 | 0 | 0.0481 | 0 | 0.6887 | 0 | 0 | 340.2172
11294868 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 15844221/40612 TR8/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 18:17 | 2022-12-13 18:31 | 0.23333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0704
1786089 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116519/27470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 19:04 | 2022-12-13 20:36 | 1.5317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6196
1786090 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761925/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 19:10 | 2022-12-13 20:04 | 0.89389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.9429 | 0 | 1257.6905 | 0 | 1570.6334
11294853 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631037/VİZE DM1-TR14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 20:01 | 2022-12-13 20:29 | 0.46667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8337 | 0 | 0 | 0 | 0.4365 | 0 | 0 | 11.2702
1786093 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265400/27661 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 20:26 | 2022-12-13 21:15 | 0.81 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8071
1786094 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262241/27090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 20:52 | 2022-12-13 22:06 | 1.2319 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.4691 | 0 | 0 | 0 | 4.323 | 0 | 0 | 60.7921
1786096 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436443/92264 K KARLIKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 21:15 | 2022-12-13 23:04 | 1.8094 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5045
1786099 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-13 22:30 | 2022-12-13 22:31 | 0.0077778 | 0 | 292 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1.8617 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.2635 | 0 | 0 | 332.1297
1786124 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855679/TORSAN ÇIK.RİNG | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 00:53 | 2022-12-14 01:58 | 1.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3723 | 3.9832 | 0 | 0 | 64.3555
2048407 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95552/95552 E SULTANİÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 03:03 | 2022-12-14 04:03 | 1.0003 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 36.1317 | 0 | 0 | 0 | 16.7586 | 0 | 0 | 293.8903
10004026 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 08:23 | 2022-12-14 10:03 | 1.6681 | 0 | 617 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 189.9189 | 0 | 0 | 4.4723 | 161.9604 | 0 | 0 | 1072.3516
1786134 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101333/16500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 08:33 | 2022-12-14 09:17 | 0.72611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4918 | 0 | 0 | 0 | 0.8024 | 0 | 0 | 7.2942
5008840 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43243/43410 TR 44 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-14 08:49 | 2022-12-14 16:49 | 8 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 512.7576 | 0 | 0 | 0 | 118.792 | 0 | 0 | 1030.5496
1786137 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891986/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 08:59 | 2022-12-14 09:01 | 0.035556 | 0 | 1131 | 0 | 38 | 2 | 144 | 0 | 2 | 0 | 7.1494 | 0 | 0.4019 | 1.4755 | 6.202 | 0 | 0.74 | 1332.9688
5008846 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631947/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-14 09:00 | 2022-12-14 17:44 | 8.7333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59.668 | 0 | 0 | 0 | 22.129 | 0 | 0 | 126.797
5008831 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58910/VİZE DM3-TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-14 09:00 | 2022-12-14 17:30 | 8.5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 113.3183 | 0 | 0 | 0 | 87.7929 | 0 | 0 | 315.1112
5008861 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101955/15255 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-14 09:00 | 2022-12-14 18:40 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2903
3018787 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-14 09:01 | 2022-12-14 16:01 | 7 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 83.5207 | 0 | 0 | 0 | 62.295 | 0 | 0 | 272.8157
3018810 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100700/18730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-14 09:01 | 2022-12-14 16:31 | 7.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.3225 | 0 | 0 | 0 | 0.0339 | 0 | 0 | 43.3564
5008838 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58910/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-14 09:01 | 2022-12-14 17:52 | 8.85 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 118.8132 | 0 | 0 | 0 | 90.9183 | 0 | 0 | 323.7315
1786140 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740561/21005 NOLU DM/KARAYOLLARI ÇIKIŞ (740561) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 09:09 | 2022-12-14 09:47 | 0.62833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 0 | 0 | 106.3183 | 4.4682 | 0 | 0 | 127.9187
3018804 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746495/YURTBEKLER-MUZRUPLU-KILIÇLAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-14 09:12 | 2022-12-14 16:12 | 7 | 0 | 231 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 259.4586 | 0 | 3.7368 | 0 | 235.5098 | 0 | 0 | 781.7052
1786141 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 889701/KIYIKÖY TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 09:12 | 2022-12-14 12:11 | 2.9794 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0098
5008820 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490095/Uzk. TR 1-05 BAKKAL ÜSTÜ AG ÇIKIŞLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-14 09:23 | 2022-12-14 18:23 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.3318 | 0 | 0 | 0 | 0.0398 | 0 | 0 | 55.3716
1786108 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710798/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 09:25 | 2022-12-14 09:44 | 0.31944 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.1024 | 0 | 0 | 0 | 2.8701 | 0 | 0 | 194.9725
1786143 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203234/D ÇIKIŞI CAMİ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 09:29 | 2022-12-14 11:30 | 2.0225 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8122 | 0 | 0 | 0 | 9.9791 | 0 | 0 | 75.7913
5008818 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511562/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-14 09:31 | 2022-12-14 17:31 | 8 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 136.4979 | 0 | 0 | 0 | 124.6369 | 0 | 0 | 389.1348
1786144 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733548/ASKERİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 09:45 | 2022-12-14 11:48 | 2.0456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3082
1786145 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 808928/94610 İ ESETÇE TR1 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 09:48 | 2022-12-14 12:16 | 2.4586 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.5942 | 0 | 0 | 0 | 20.9072 | 0 | 0 | 122.5014
1786109 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376864/DM10/TR26>>(BOX:376864) AG ŞLR-B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 09:51 | 2022-12-14 14:03 | 4.2081 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.8667 | 0 | 0 | 0 | 24.8243 | 0 | 0 | 148.691
3018805 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-14 10:04 | 2022-12-14 16:04 | 6 | 11 | 1764 | 6 | 3 | 14 | 250 | 0 | 1 | 82.301 | 1422.7371 | 196.9708 | 5.9416 | 1474.2928 | 1342.9954 | 0 | 57.2648 | 6631.5035
5008862 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801923/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-14 10:08 | 2022-12-14 13:08 | 3 | 18 | 276 | 0 | 1 | 6 | 27 | 0 | 0 | 62.2297 | 123.7822 | 0 | 2.0647 | 109.5484 | 50.939 | 0 | 0 | 676.564
1786150 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 843568/SARIDANİŞMENT KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 10:12 | 2022-12-14 10:23 | 0.17444 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1.0592 | 3.5823 | 0 | 0.2854 | 0 | 1.8455 | 0 | 0 | 131.7724
2048389 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434706/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 10:15 | 2022-12-14 11:15 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5138 | 0 | 0 | 0 | 1.3809 | 0 | 0 | 11.8947
1786112 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 10:20 | 2022-12-14 12:03 | 1.7244 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8051 | 0.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0289
2048391 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 855617/18B NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 10:29 | 2022-12-14 12:34 | 2.0833 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 122.3833 | 0 | 0 | 0 | 32.7421 | 0 | 0 | 462.1254
1786156 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 10:39 | 2022-12-14 10:40 | 0.015833 | 6 | 3108 | 10 | 25 | 32 | 566 | 7 | 0 | 0.3109 | 16.672 | 0.8075 | 0.1712 | 18.9035 | 11.8078 | 180.7907 | 0 | 3983.4636
1786157 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6641973/21100 D ÇIKIŞ KIRANLAR SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 10:40 | 2022-12-14 14:25 | 3.7525 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5438
1786115 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263931/27440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 10:41 | 2022-12-14 11:15 | 0.57472 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.5125 | 0 | 0 | 0 | 4.2375 | 0 | 0 | 52.75
1786160 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 10:53 | 2022-12-14 11:29 | 0.61361 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 27.392 | 0 | 0 | 0 | 34.0748 | 0 | 0 | 305.4668
11294867 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 808928/92387 İ ALİÇOPEHLİVAN DM TRF GEN BAKIM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 11:01 | 2022-12-14 11:25 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0576
1786163 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 309626/41214 TR2/19A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 11:05 | 2022-12-14 12:27 | 1.3625 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 46.7394 | 0 | 0 | 0 | 43.6499 | 0 | 0 | 310.3893
1786162 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 11:07 | 2022-12-14 11:08 | 0.015 | 2 | 233 | 1 | 1 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.8437 | 0.1361 | 0.008 | 0.4903 | 0.7673 | 0 | 0 | 301.2692
2048409 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 38003473/42026 DM1/29 AG ÇIKIŞ ŞALTER C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 11:10 | 2022-12-14 13:10 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5523
1786166 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471556/95402 E K EVREN TAR S TR1 TRF AG Ç ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 11:12 | 2022-12-14 12:24 | 1.2031 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.016
11294890 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513963/85073 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 11:30 | 2022-12-14 12:15 | 0.75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7434
1786178 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100663/18728 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 11:54 | 2022-12-14 12:03 | 0.1425 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1004 | 0 | 0 | 0 | 0.0339 | 0 | 0 | 7.1343
1786119 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14561744/40406 TR43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 12:20 | 2022-12-14 15:20 | 3.0083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6938 | 0 | 0 | 0 | 1.4249 | 0 | 0 | 7.1187
1786184 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 12:25 | 2022-12-14 12:34 | 0.13861 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.1368 | 1.7113 | 0.6401 | 1.8594 | 3.0846 | 0 | 20.0862 | 0 | 70.5184
5008847 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92832/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-14 12:27 | 2022-12-14 17:27 | 5 | 0 | 220 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 288.1822 | 0 | 2.1408 | 0 | 245.6946 | 0 | 10.2393 | 805.2569
1786185 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 12:27 | 2022-12-14 12:28 | 0.0083333 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4622 | 0 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 8.4725
1786186 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 12:32 | 2022-12-14 12:33 | 0.021389 | 0 | 264 | 19 | 3 | 5 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0.7934 | 1.1202 | 0.0112 | 0.5245 | 0.3992 | 3.9232 | 0 | 335.7717
1786187 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819018/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 12:37 | 2022-12-14 12:37 | 0.0077778 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4966 | 0 | 0.9021 | 0 | 0 | 0 | 17.3987
1786192 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 13:08 | 2022-12-14 13:09 | 0.0086111 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0361 | 0 | 1.0475 | 0 | 0.7834 | 0 | 0 | 0 | 12.867
1786193 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 13:09 | 2022-12-14 13:31 | 0.36639 | 6 | 777 | 0 | 0 | 18 | 32 | 2 | 1 | 1.204 | 52.0273 | 0 | 0 | 173.5241 | 32.4205 | 314.6397 | 1.0649 | 1410.8805
1786196 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264790/27610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 13:22 | 2022-12-14 14:08 | 0.77056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8378 | 0 | 0 | 0 | 0.0417 | 0 | 0 | 19.8795
1786199 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 806319/92100 K YMUHACIR TOKİ TRF AG ÇKŞ Ş C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 13:40 | 2022-12-14 17:46 | 4.0922 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 98.8561 | 0 | 0 | 0 | 72.116 | 0 | 0 | 288.9721
11294900 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450557/94682 İ K DOĞANCA TR TRF GENEL BKM | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 13:51 | 2022-12-14 14:04 | 0.21667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.071
2048394 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 170432/24340 NOLU K. KARAKARLI TR AYD. ÇIK | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 14:10 | 2022-12-14 15:00 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3459 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3486
1786225 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 14:18 | 2022-12-14 14:19 | 0.0080556 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2312 | 0 | 3.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1387
1786231 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 789101/K.TM(B)->(789101)KUŞTEPE/E.SEKİZ [F11] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 15:30 | 2022-12-14 19:10 | 3.6722 | 0 | 1695 | 3 | 7 | 10 | 260 | 1 | 0 | 0 | 1496.5776 | 46.6151 | 12.9459 | 641.4942 | 628.8246 | 80.3581 | 0 | 4882.8155
1786230 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310563/40890 DM5/42 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 15:31 | 2022-12-14 16:45 | 1.2406 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.0405 | 0 | 0 | 0 | 2.1328 | 0 | 0 | 112.1733
1786322 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74315/74315_DM03_TR19 DM ÇIKIŞI (D_100 ÜZERİ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 15:40 | 2022-12-14 15:46 | 0.10472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 66 | 2 | 6 | 0 | 0.0623 | 0 | 0 | 15.6679 | 13.4275 | 393.7478 | 5.9515 | 511.857
1786323 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 98946/KEŞAN BELEDİYESİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 15:54 | 2022-12-14 15:54 | 0.0066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3435 | 0 | 4.3435
1786220 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | SDK Çıkışı | 203804/21050 C ÇIKIŞ CADDE SOL | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 15:55 | 2022-12-14 17:32 | 1.6206 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 19.3921 | 0 | 0 | 0 | 58.9398 | 0 | 0 | 203.3319
1786324 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 16:00 | 2022-12-14 16:01 | 0.016389 | 0 | 661 | 0 | 12 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2.1656 | 0 | 0.1008 | 0.5021 | 1.4715 | 0 | 0 | 768.24
1786335 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 16:24 | 2022-12-14 16:24 | 0.0086111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0131 | 0 | 0.4035 | 0.0044 | 0 | 0 | 3.421
1786327 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 16:28 | 2022-12-14 16:59 | 0.5075 | 0 | 54 | 0 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.9234 | 0 | 0.1689 | 9.7605 | 6.5101 | 0 | 0 | 101.3629
1786244 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408838/80880 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 16:33 | 2022-12-14 17:40 | 1.1167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2319 | 0 | 0 | 0 | 0.2498 | 0 | 0 | 10.4817
1786337 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 16:35 | 2022-12-14 16:39 | 0.058611 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2.2766 | 0 | 0 | 0 | 2.3917 | 0 | 0 | 248.6683
1786333 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797902/Uzk. KARABÜRÇEK DM SÜLEYMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 16:37 | 2022-12-14 16:52 | 0.2575 | 0 | 327 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10.422 | 2.8377 | 0 | 0 | 8.1891 | 0 | 0 | 389.4488
1786261 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 9272544/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 16:37 | 2022-12-14 20:07 | 3.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2876 | 0 | 0 | 0 | 30.2876
1786240 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 18728/18728 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 16:40 | 2022-12-14 18:40 | 2.0047 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8726 | 0 | 0 | 0 | 7.3181 | 0 | 0 | 98.1907
1786262 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80025/80025-Edr.BİKA İNŞ.TRF AG ÇIKIŞ ŞALT-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 16:46 | 2022-12-14 18:10 | 1.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0638 | 0 | 66.033 | 166.0968
1786263 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654561/74063 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-14 16:51 | 2022-12-14 18:35 | 1.7333 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7448 | 0 | 2.4825 | 0 | 1.9439 | 0 | 0 | 48.1712
1786296 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847677/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 17:02 | 2022-12-14 17:03 | 0.013611 | 0 | 49 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.5324 | 0 | 0.473 | 0.0407 | 0 | 0 | 63.2231
1786247 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 56002/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 17:15 | 2022-12-14 18:21 | 1.1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 22.8473 | 0 | 0 | 0 | 42.1487 | 0 | 0 | 231.996
1786336 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 17:19 | 2022-12-14 17:20 | 0.013889 | 3 | 1249 | 2 | 3 | 3 | 144 | 1 | 0 | 0.3617 | 3.3904 | 0.3328 | 0.0215 | 0.7298 | 1.2529 | 5.6377 | 0 | 1416.7268
1786329 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 17:23 | 2022-12-14 17:24 | 0.0077778 | 3 | 516 | 5 | 5 | 3 | 147 | 1 | 0 | 0.5032 | 1.4988 | 0.0516 | 0.1659 | 0.0945 | 0.9436 | 0.0173 | 0 | 683.2749
1786266 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302853/42036 DM1/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 17:46 | 2022-12-14 18:56 | 1.1667 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 94.9292 | 0 | 0 | 0 | 23.806 | 0 | 0 | 449.7352
1786294 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 17:56 | 2022-12-14 18:03 | 0.11722 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3146 | 0 | 4.8171 | 0 | 4.7082 | 0 | 0 | 0 | 20.8399
1786269 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 32262250/40339 DM3/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 18:07 | 2022-12-14 19:24 | 1.2903 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6389 | 0 | 0 | 0 | 1.6929 | 0 | 0 | 37.3318
1786250 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 555560/TR 22 CONKER KIŞLASI AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 18:17 | 2022-12-14 18:40 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4774 | 0 | 0 | 32.4774
1786272 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14940392/91200 K TR2/20 Mrkezknt TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 18:31 | 2022-12-14 20:49 | 2.2992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2461
1786288 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6644693/ŞARKÖY HASTANE TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-14 23:34 | 2022-12-15 | 0.44056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1116
1786299 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855679/TORSAN ÇIK.RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 00:48 | 2022-12-15 01:07 | 0.31472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7539 | 1.2023 | 0 | 0 | 21.9562
1786297 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 02:31 | 2022-12-15 02:35 | 0.066667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0206
1786331 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855679/TORSAN ÇIK.RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 02:33 | 2022-12-15 03:06 | 0.55194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1695 | 2.0232 | 0 | 0 | 34.1927
1786301 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111757/18838 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 02:51 | 2022-12-15 04:14 | 1.3858 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1503 | 0 | 0 | 0 | 10.1837 | 0 | 0 | 22.334
5008853 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305516/BHÇ 41700 TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-15 08:31 | 2022-12-15 17:23 | 8.8667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.058 | 0 | 0 | 0 | 20.3874 | 0 | 0 | 46.4454
1786291 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835770/Mrç.AKÇADAM TS ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 08:53 | 2022-12-15 10:16 | 1.3753 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3094
1786338 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26125/26125 NOLU TRAFO AKSAKAL TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 09:00 | 2022-12-15 09:51 | 0.85056 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.5204 | 0 | 0 | 0 | 13.3754 | 0 | 0 | 144.8958
3018789 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-15 09:00 | 2022-12-15 17:00 | 8 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 96.6378 | 0 | 0 | 0 | 68.4293 | 0 | 0 | 292.0671
3018792 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200788/A ÇIKIŞI BAKKAL TARAFI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-15 09:00 | 2022-12-15 16:00 | 7 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40.0097 | 0 | 7.6119 | 0 | 90.796 | 0 | 0 | 203.4176
5008851 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-15 09:00 | 2022-12-15 17:40 | 8.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4863
2048266 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807525/91442 K TR2/07 Mümin K Ev TRF GENEL BKM | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 09:01 | 2022-12-15 09:17 | 0.26667 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3649 | 0 | 0 | 0 | 0.0274 | 0 | 0 | 155.3923
5008864 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92832/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-15 09:01 | 2022-12-15 17:50 | 8.8167 | 0 | 220 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 513.189 | 0 | 3.7905 | 0 | 431.2806 | 0 | 18.2011 | 1225.4612
5008863 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58910/SERGEN TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-15 09:01 | 2022-12-15 17:54 | 8.8833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 117.7877 | 0 | 0 | 0 | 90.1848 | 0 | 0 | 321.9725
3018788 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 115876/18728 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-15 09:01 | 2022-12-15 16:01 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2602
5008849 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633466/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-15 09:01 | 2022-12-15 18:23 | 9.3667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3944 | 0 | 0 | 0 | 37.9015 | 0 | 0 | 55.2959
3018811 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302389/42025 TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-15 09:10 | 2022-12-15 10:01 | 0.85 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.1806 | 0 | 0 | 0 | 9.5735 | 0 | 0 | 140.7541
1786339 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 09:17 | 2022-12-15 09:18 | 0.011944 | 0 | 264 | 19 | 3 | 5 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0.8059 | 1.3014 | 0.013 | 0.5159 | 0.3877 | 3.9544 | 0 | 335.9783
1786340 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706879/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 09:17 | 2022-12-15 10:58 | 1.6889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1785
1786304 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817359/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 09:19 | 2022-12-15 09:50 | 0.5125 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8829
3018791 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26035/26035 NOLU DEMİRCİLİ TR-1 BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-15 09:19 | 2022-12-15 19:13 | 9.9 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.3558 | 0 | 0 | 0 | 12.1781 | 0 | 0 | 119.5339
3018790 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92222/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-15 09:23 | 2022-12-15 17:23 | 8 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.428 | 0 | 1.8799 | 0 | 2.2973 | 0 | 0 | 56.6052
5008854 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94580/94580 İ Y KARPUZLU TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-15 09:27 | 2022-12-15 18:27 | 9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 219.2085 | 0 | 0 | 0 | 8.8936 | 0 | 0 | 323.1021
5008850 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847713/KÖSEÖMER KÖYÜ ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-15 09:30 | 2022-12-15 17:50 | 8.3333 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 286.7714 | 0 | 0 | 0 | 193.52 | 0 | 0 | 718.2914
1786345 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 09:38 | 2022-12-15 09:43 | 0.082778 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4.3424 | 0 | 0 | 0 | 2.4472 | 0 | 0 | 361.7896
1786347 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 431212/ 91400 NOLU DT TR2-01MANDIRA.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 09:49 | 2022-12-15 10:00 | 0.185 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.3615 | 0 | 0 | 0 | 0.5323 | 0 | 0 | 73.8938
1786309 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656468/74012 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 09:57 | 2022-12-15 11:28 | 1.5097 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.8692 | 0 | 0 | 0 | 2.9314 | 0 | 0 | 98.8006
3018814 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-15 10:00 | 2022-12-15 17:45 | 7.75 | 0 | 0 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.0703 | 3.9937 | 351.4539 | 0 | 0 | 0 | 901.5179
1786349 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 10:01 | 2022-12-15 10:02 | 0.024722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0144
1786353 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80730/80730 NOLU DM(01-TR-34 ŞEKER PİLİÇ)ÇIKIŞ | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-15 10:14 | 2022-12-15 11:06 | 0.86639 | 0 | 617 | 0 | 40 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 126.0088 | 0 | 7.8352 | 72.46 | 87.6165 | 0 | 0 | 1035.9205
3018815 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798025/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-15 10:15 | 2022-12-15 13:45 | 3.5 | 0 | 260 | 2 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 191.1206 | 5.2146 | 0 | 59.1745 | 98.5329 | 0 | 0 | 672.0426
1786354 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 10:18 | 2022-12-15 10:19 | 0.0086111 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0718 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2573
1786360 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703162/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 10:59 | 2022-12-15 11:31 | 0.53083 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 19.7772 | 0 | 0 | 0 | 11.7087 | 0 | 0 | 353.4859
1786361 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840976/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 11:02 | 2022-12-15 11:03 | 0.011111 | 1 | 362 | 3 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.0906 | 0.981 | 0.1717 | 0.0078 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 420.8521
1786362 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 11:03 | 2022-12-15 11:33 | 0.51083 | 0 | 675 | 1 | 7 | 21 | 113 | 1 | 0 | 0 | 62.3217 | 0.5594 | 4.1686 | 317.6814 | 28.1413 | 26.3281 | 0 | 1257.2005
1786363 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841335/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 11:06 | 2022-12-15 12:29 | 1.3875 | 0 | 216 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 52.6079 | 0 | 0.6603 | 0 | 41.515 | 0 | 0 | 353.7832
1786316 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15295737/42015 DM3/9 (ESKİDM3) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 11:12 | 2022-12-15 12:17 | 1.0806 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0812 | 0 | 0 | 0 | 2.6216 | 0 | 0 | 25.7028
1786364 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820340/ 95200 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 11:20 | 2022-12-15 11:50 | 0.50417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0024
2048417 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 309626/41214 TR2/19A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 11:29 | 2022-12-15 15:41 | 4.2056 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 125.9001 | 0 | 0 | 0 | 101.5663 | 0 | 0 | 451.4664
2048415 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 781959/DM3/029 HATİP MAH. GÜLENDM SOKAK | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 11:51 | 2022-12-15 12:11 | 0.33333 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4628 | 0 | 0 | 0 | 5.3678 | 0 | 0 | 71.8306
1786402 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34007/GÜLLE DM ->>(788099) ÇAKIRLAR DM (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 12:07 | 2022-12-15 13:03 | 0.92806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075.0831 | 0 | 3076.0831
1786403 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300345/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-15 12:07 | 2022-12-15 14:30 | 2.3811 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.1048 | 0 | 0 | 0 | 159.3153 | 0 | 0 | 209.4201
2048398 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 12:07 | 2022-12-15 14:44 | 2.6167 | 5 | 1423 | 0 | 8 | 15 | 166 | 5 | 0 | 18.5652 | 492.3124 | 0 | 2.5927 | 2013.4897 | 300.2424 | 1090.4129 | 0 | 5539.6153
1786384 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862186/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 12:10 | 2022-12-15 12:25 | 0.2525 | 0 | 220 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.5861 | 0 | 0.037 | 1.4785 | 2.6436 | 0 | 0 | 255.7452
1786385 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 12:10 | 2022-12-15 12:24 | 0.23667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7551 | 0 | 86.2238 | 0 | 100.9789
1786404 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311655/42026 DM1/29 AG ÇIKIŞ ŞALTER C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 12:10 | 2022-12-15 15:43 | 3.5439 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74.2684 | 0 | 0 | 0 | 23.4006 | 0 | 0 | 208.669
13053697 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 12:11 | 2022-12-15 13:34 | 1.3833 | 0 | 83 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.6734 | 0 | 0 | 177.3812 | 16.0287 | 0 | 0 | 332.0833
1786406 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732039/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 12:24 | 2022-12-15 13:29 | 1.0828 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.7399 | 0 | 0.5292 | 0 | 5.5403 | 0 | 0 | 157.8094
1786395 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809278/MECİDİYE SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 12:38 | 2022-12-15 13:18 | 0.66611 | 0 | 358 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 17.139 | 0 | 0.3701 | 0 | 6.9634 | 0 | 0 | 491.4725
1786391 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 12:38 | 2022-12-15 12:45 | 0.11167 | 2 | 806 | 9 | 5 | 9 | 118 | 0 | 0 | 1.2381 | 11.7261 | 4.7574 | 0.0312 | 12.6768 | 8.4197 | 0 | 0 | 987.8493
1786393 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74327/74327_DM04_TR02 DM ÇIKIŞI (M_YOLU) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 12:39 | 2022-12-15 12:42 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6446 | 0 | 257.2 | 0 | 267.8446
1786394 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74315/74315_DM03_TR19 DM ÇIKIŞI (D_100 ÜZERİ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 12:39 | 2022-12-15 12:41 | 0.040833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 66 | 2 | 6 | 0 | 0.0324 | 0 | 0 | 8.118 | 7.0906 | 192.9 | 3.1181 | 294.2591
1786392 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 12:39 | 2022-12-15 12:42 | 0.045278 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.3613 | 0.0461 | 0.0245 | 0.0553 | 0.4195 | 0 | 0 | 146.9067
1786467 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 74315/FİDER-17 ZORLU LİNEN ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 12:40 | 2022-12-15 12:50 | 0.17139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 66 | 2 | 6 | 0 | 0.1188 | 0 | 0 | 29.766 | 25.9984 | 707.2999 | 11.4329 | 857.616
1786408 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894119/DM04 - TR06 (MOGUL) DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 12:42 | 2022-12-15 13:17 | 0.57528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.0724 | 0 | 767.0724
1786398 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404945/83370 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 12:48 | 2022-12-15 15:11 | 2.3786 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7895
1786396 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819031/DSİ POMPA İSTASTONU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 12:51 | 2022-12-15 13:06 | 0.24472 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7705 | 0 | 12.2927 | 0 | 0 | 0 | 34.0632
1786397 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819018/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 12:51 | 2022-12-15 13:06 | 0.24306 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0272 | 0 | 12.2927 | 0 | 0 | 0 | 35.3199
1786421 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867765/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 12:59 | 2022-12-15 13:08 | 0.15306 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12.049 | 0 | 0 | 0 | 6.6285 | 0 | 0 | 464.6775
1786423 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 431212/ 91400 NOLU DT TR2-01MANDIRA.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 13:02 | 2022-12-15 13:07 | 0.078056 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.0065 | 0 | 0 | 0 | 0.2221 | 0 | 0 | 72.2286
1786424 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740709/21290 NOLU DM/ŞÖNT REAKTÖR ÇIKIŞ (21292) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 13:12 | 2022-12-15 13:31 | 0.32556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5506 | 0 | 12.5506
1786425 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822999/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 13:12 | 2022-12-15 13:13 | 0.011389 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0.0733 | 0 | 0 | 0 | 96.2503
1786412 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3012732/91234 K TR2/27 Çalgcı H TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 13:17 | 2022-12-15 15:16 | 1.9906 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1287
1786428 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807516/KADIKÖY BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 13:20 | 2022-12-15 13:21 | 0.020833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0.0937 | 0 | 0 | 18.1062
1786413 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763443/41210 NOLU DM / TR 2 /19 ÇIKIŞI (763443) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 13:20 | 2022-12-15 15:54 | 2.5725 | 0 | 3012 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 1356.9722 | 0 | 0 | 0 | 556.5307 | 0 | 0 | 5259.5029
1791946 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 791201/80700 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 13:25 | 2022-12-15 14:00 | 0.58222 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0652 | 0 | 2.4649 | 0 | 12.2232 | 0 | 0 | 62.7533
2048424 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74288/DM04 - TR06 (MOGUL) DM ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 13:31 | 2022-12-15 14:46 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4763 | 0 | 4855.7467 | 0 | 4981.223
1786432 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 13:35 | 2022-12-15 13:45 | 0.1625 | 20 | 1948 | 7 | 6 | 24 | 465 | 0 | 4 | 4.8908 | 48.1017 | 5.3833 | 0.2656 | 79.6087 | 66.231 | 0 | 7.4375 | 2685.9186
1786431 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 13:35 | 2022-12-15 13:49 | 0.22806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0934
11294842 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 799531/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 13:38 | 2022-12-15 14:22 | 0.73333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4766
1786435 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 431212/ 91400 NOLU DT TR2-01MANDIRA.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 13:46 | 2022-12-15 14:12 | 0.42944 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.972 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | 0 | 0 | 77.0691
1786441 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39962/BEŞEL DM>>(33763)REÇBER DM(DM31-TR01) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 14:31 | 2022-12-15 14:39 | 0.13028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6997 | 0 | 227.6997
1786418 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800311/91410 NOLU DM TR2-02 SEVKENT ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 14:31 | 2022-12-15 15:30 | 0.98 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.5711 | 0 | 0 | 0 | 2.4432 | 0 | 0 | 85.0143
1786444 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 14:40 | 2022-12-15 14:41 | 0.018056 | 2 | 233 | 1 | 1 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0.0229 | 0.8136 | 0.1491 | 0.0088 | 0.4698 | 0.7199 | 0 | 0 | 301.1841
1786447 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 15:02 | 2022-12-15 15:18 | 0.27 | 3 | 667 | 8 | 3 | 4 | 66 | 3 | 0 | 33.6615 | 30.0116 | 26.8602 | 1.0655 | 4.0033 | 10.3273 | 11.5043 | 0 | 871.4337
1786448 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 15:05 | 2022-12-15 15:11 | 0.11417 | 0 | 2204 | 0 | 35 | 4 | 540 | 0 | 1 | 0 | 50.2019 | 0 | 1.6851 | 1.0627 | 67.8121 | 0 | 3.7448 | 2908.5066
1786450 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 15:11 | 2022-12-15 15:32 | 0.35333 | 0 | 824 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 19.333 | 0 | 0.2095 | 0 | 6.43 | 0 | 2.3246 | 893.2971
1786458 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789842/KUŞTEPE DM>>(778074)PINARBŞI/SOFULR/SOFU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 15:32 | 2022-12-15 15:46 | 0.2325 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6849 | 0.546 | 0 | 0 | 2.1641 | 0 | 0 | 31.395
1786462 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820340/ 95200 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 15:47 | 2022-12-15 15:54 | 0.11111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0006
1786481 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 15:51 | 2022-12-15 18:41 | 2.8267 | 0 | 1695 | 3 | 7 | 10 | 260 | 1 | 0 | 0 | 1169.8455 | 36.3644 | 10.0993 | 474.1552 | 475.6103 | 55.7611 | 0 | 4197.8358
1786464 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743229/BATKIN ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 15:52 | 2022-12-15 16:50 | 0.97528 | 0 | 104 | 0 | 0 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 28.6254 | 0 | 0 | 212.1093 | 9.4847 | 1562.0324 | 0 | 1940.2518
1786469 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23415/A ÇIKIŞI-BP BENZİNLİK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 16:13 | 2022-12-15 16:46 | 0.54583 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3656 | 0 | 16.231 | 0 | 0 | 26.5966
1786472 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700211/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 16:24 | 2022-12-15 16:27 | 0.047778 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.6321 | 0 | 0.0415 | 0 | 0.1087 | 0 | 4.1878 | 0 | 13.9701
11295032 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473620/95830 E ENEZ S VLLR TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 16:26 | 2022-12-15 16:34 | 0.13333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0638
1786473 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 16:34 | 2022-12-15 16:36 | 0.034167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0438
1786479 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 16:37 | 2022-12-15 16:48 | 0.19056 | 0 | 899 | 5 | 11 | 15 | 167 | 1 | 2 | 0 | 30.2044 | 2.7958 | 3.5256 | 43.1369 | 18.6843 | 76.1849 | 0.5906 | 1275.1225
1786486 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205407/21095 F ÇIKIŞ MERCAN SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 16:39 | 2022-12-15 18:07 | 1.4675 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.7147 | 0 | 0 | 0 | 0.2771 | 0 | 0 | 100.9918
1786502 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311655/42026 DM1/29 AG ÇIKIŞ ŞALTER C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 16:40 | 2022-12-15 17:47 | 1.1206 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.5719 | 0 | 0 | 0 | 6.4356 | 0 | 0 | 145.0075
1786504 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830400/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 16:47 | 2022-12-15 16:49 | 0.030833 | 8 | 5743 | 23 | 18 | 28 | 919 | 1 | 1 | 0.748 | 14.4201 | 1.5379 | 0.0358 | 5.3819 | 9.0485 | 0.7177 | 0.0242 | 6772.9141
1786696 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | 825962/Uzk. FİDER-1 YENİ ŞEHİR | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 16:47 | 2022-12-15 17:01 | 0.22944 | 0 | 899 | 5 | 11 | 16 | 167 | 1 | 2 | 0 | 34.331 | 3.4372 | 4.7965 | 54.0057 | 21.1003 | 87.6366 | 0.6617 | 1306.969
1786491 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821002/ 95742 NOLU DT TRAPEZ 9A-9B NOLU ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 17:01 | 2022-12-15 17:23 | 0.37417 | 0 | 109 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.1716 | 0 | 0.0826 | 0 | 2.1226 | 0 | 0 | 134.3768
1786510 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862533/DEVEÇATAĞI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 17:14 | 2022-12-15 18:34 | 1.3303 | 0 | 196 | 3 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.3483 | 156.9899 | 1.0377 | 1.9402 | 12.6828 | 0 | 0 | 438.9989
1786497 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 473611/95822 NOLU DT TR 4 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 17:22 | 2022-12-15 18:14 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1064 | 0 | 0 | 1.1064
1786516 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 42036/TR İSTASYONU DAHİLİ AG PANOSU | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 17:39 | 2022-12-15 19:29 | 1.835 | 0 | 4483 | 0 | 1 | 4 | 682 | 0 | 0 | 0 | 2155.0558 | 0 | 0.8285 | 153.7752 | 868.8476 | 0 | 0 | 8348.5071
1786521 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361241/TR6/10 (361241) AG ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 18:10 | 2022-12-15 19:19 | 1.1533 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.6085 | 0 | 0 | 0 | 39.4844 | 0 | 0 | 292.0929
1786822 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | Dağıtım Transformatörü | 58920/SERGEN TR3 GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 18:14 | 2022-12-16 08:23 | 14.1472 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 103.7055 | 0 | 0 | 0 | 47.2372 | 0 | 0 | 205.9427
1786522 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 306414/41219 DM2/10A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 18:26 | 2022-12-15 19:04 | 0.63972 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 54.7533 | 0 | 0 | 0 | 16.3674 | 0 | 0 | 456.1207
1786700 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 18:51 | 2022-12-15 18:59 | 0.12528 | 11 | 1792 | 4 | 19 | 16 | 188 | 0 | 0 | 3.4777 | 41.9363 | 1.4596 | 0.3291 | 8.3066 | 10.9491 | 0 | 0 | 2096.4584
1786525 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101718/15755 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 19:03 | 2022-12-15 20:01 | 0.96361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2071
1786528 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 711942/BALABANLI ÇEVRİMKAYA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 19:15 | 2022-12-15 20:40 | 1.4189 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 63.7075 | 0 | 0 | 0 | 23.3062 | 0 | 0 | 421.0137
1786529 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 489381/Uzk. E-KURUÇAYLAR HALKBANKASI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 19:25 | 2022-12-15 19:35 | 0.16389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2082 | 0 | 0 | 6.2082
13053710 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 306414/40143 DM5/55 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 20:30 | 2022-12-15 21:00 | 0.5 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41.214 | 0 | 0 | 0 | 9.7976 | 0 | 0 | 436.0116
1786701 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 21:25 | 2022-12-15 21:33 | 0.14139 | 11 | 1792 | 4 | 19 | 16 | 188 | 0 | 0 | 3.5914 | 43.3142 | 1.4915 | 0.3359 | 8.1315 | 8.5966 | 0 | 0 | 2095.4611
1786539 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611647/DM1-TR5 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 21:57 | 2022-12-15 22:54 | 0.95139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3541
1786550 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781218/DM3/8 CEMALİYE MH.->>(781218)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-15 23:53 | 2022-12-16 00:55 | 1.0286 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3824 | 0 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | 0 | 5.4911
1786551 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784795/VELİMEŞE OSB.4->>(784795)HAM BOYA/ERTAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 02:32 | 2022-12-16 03:35 | 1.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9039 | 0 | 2782.6635 | 0 | 2886.5674
1786552 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 03:00 | 2022-12-16 06:42 | 3.7011 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.9551 | 0 | 0.3948 | 86.6279 | 5.7144 | 0 | 0 | 154.6922
1786565 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784795/VELİMEŞE OSB.4->>(784795)HAM BOYA/ERTAN | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 04:33 | 2022-12-16 10:03 | 5.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.7211 | 0 | 25909.0952 | 0 | 26456.8163
1786558 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 08:23 | 2022-12-16 09:06 | 0.71722 | 0 | 619 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 81.295 | 0 | 0 | 1.8253 | 63.1854 | 0 | 0 | 863.3057
1786581 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794019/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 08:37 | 2022-12-16 12:21 | 3.7264 | 0 | 73 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 62.891 | 0 | 4.7613 | 0 | 19.3009 | 0 | 0 | 189.9532
1786560 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 08:39 | 2022-12-16 09:15 | 0.59556 | 1 | 1419 | 1 | 9 | 6 | 231 | 1 | 0 | 4.9985 | 159.7489 | 6.9523 | 9.2152 | 280.9982 | 75.3126 | 47.7175 | 0 | 2252.9432
1786682 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656477/74012 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 08:52 | 2022-12-16 09:57 | 1.0814 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8139
1786683 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336725/43150 DM1/9 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 08:54 | 2022-12-16 09:35 | 0.68333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.0102 | 0 | 0 | 0 | 11.9786 | 0 | 0 | 81.9888
5008865 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/TOPÇUKÖY TR1 AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-16 09:00 | 2022-12-16 18:00 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4761
5008874 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488880/Uzk. C-GÜVEN SOKAK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-16 09:01 | 2022-12-16 17:01 | 8 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 121.926 | 0 | 4.237 | 0 | 50.2667 | 0 | 0 | 310.4297
3018793 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741899/21001 NOLU DM / TERZİKÖY ÇIKIŞI (741899) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-16 09:01 | 2022-12-16 16:01 | 7 | 0 | 131 | 1 | 3 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 118.3704 | 8.0992 | 7.7465 | 16.483 | 134.4643 | 0 | 0 | 455.1634
5008875 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488898/Uzk. B-METOROLAJİ BAX ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-16 09:01 | 2022-12-16 10:31 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2871 | 0 | 0 | 0 | 0.7673 | 0 | 0 | 7.0544
5008868 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58910/SERGEN TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-16 09:01 | 2022-12-16 17:01 | 8 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100.6139 | 0 | 0 | 0 | 79.8333 | 0 | 0 | 294.4472
3018812 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-16 09:01 | 2022-12-16 18:01 | 9 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 105.3546 | 0 | 0 | 0 | 74.5291 | 0 | 0 | 306.8837
5008859 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705289/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-16 09:01 | 2022-12-16 18:21 | 9.3333 | 0 | 407 | 0 | 0 | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 512.0075 | 0 | 0 | 67.1622 | 352.5287 | 0 | 0 | 1430.6984
5008852 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58910/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-16 09:01 | 2022-12-16 18:01 | 9 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 115.6853 | 0 | 0 | 0 | 88.4893 | 0 | 0 | 318.1746
5008860 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 503761/Uzk. TR-1-22 BOŞNAK CAMİ TR AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-16 09:01 | 2022-12-16 17:01 | 8 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 88.8226 | 0 | 0 | 0 | 95.3461 | 0 | 0 | 260.1687
5008873 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 757207/27715 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-16 09:09 | 2022-12-16 15:00 | 5.8519 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.609 | 0 | 0 | 0 | 27.9787 | 0 | 0 | 68.5877
1786684 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112160/12160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 09:09 | 2022-12-16 11:28 | 2.3219 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8658
5008855 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94580/94580 İ Y KARPUZLU TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-16 09:10 | 2022-12-16 18:10 | 9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 204.6334 | 0 | 0 | 0 | 8.8076 | 0 | 0 | 308.441
3018813 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92222/92222 K MÜSELLİM Ç TR TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-16 09:12 | 2022-12-16 18:23 | 9.1833 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.1709 | 0 | 2.1802 | 0 | 2.5512 | 0 | 0 | 60.9023
3018796 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 415684/FD-9 OSMANLI KÖYÜ ENH. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-16 09:20 | 2022-12-16 11:51 | 2.5167 | 0 | 477 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 239.5001 | 0 | 0.3667 | 0 | 194.6908 | 0 | 0 | 991.5576
5008867 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92832/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-16 09:30 | 2022-12-16 18:30 | 9 | 0 | 220 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 506.6254 | 0 | 3.8787 | 0 | 428.8785 | 0 | 17.9039 | 1216.2865
5008866 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847713/KÖSEÖMER KÖYÜ ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-16 09:30 | 2022-12-16 17:45 | 8.25 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 267.2653 | 0 | 0 | 0 | 188.4582 | 0 | 0 | 693.7235
2048420 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574236/BMANDIRA GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 12:24 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 8.1498 | 0 | 0 | 13.4079
1786568 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836213/Mrç. SUBASI TR-5 B-MERİÇ YOL TR-5 TARAF | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 10:15 | 2022-12-16 11:14 | 0.98333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7807 | 0 | 0 | 0 | 0.0086 | 0 | 0 | 41.7893
1786698 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 786801/Ç.TM(C)->(34008)METEM1[ÇRKZ1-F3] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 10:33 | 2022-12-16 11:08 | 0.585 | 0 | 437 | 5 | 2 | 25 | 64 | 33 | 2 | 0 | 58.8651 | 23.6095 | 0.2127 | 347.4045 | 56.3503 | 12740.4035 | 2.0259 | 13796.8715
1786699 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781041/(ESKİ 5MVA)B.KÖŞK>>(781041)E.TABAKHANELR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 10:33 | 2022-12-16 11:03 | 0.4975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | 9.7573 | 36.8322 | 27.9141 | 91.6023
1786572 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858722/KOFÇAZ ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 10:34 | 2022-12-16 11:35 | 1.0097 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.7394 | 0 | 0.5868 | 0 | 5.2505 | 0 | 0 | 153.5767
2048441 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 313862/40263 DM5/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 10:34 | 2022-12-16 13:34 | 3 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56.7161 | 0 | 0 | 0 | 10.5792 | 0 | 0 | 143.2953
1786573 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28474067/41357 TR3/22 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 10:49 | 2022-12-16 12:11 | 1.3717 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4415
1786576 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780482/AVLANBEY->>(780482)BEYBO (FD2-AVLBY/KRŞ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 11:04 | 2022-12-16 11:50 | 0.76111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8008 | 0 | 4186.2482 | 0 | 4212.049
1786707 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862186/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 11:07 | 2022-12-16 11:08 | 0.0080556 | 0 | 220 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0.0026 | 0.0926 | 0.1717 | 0 | 0 | 244.7159
1786708 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786832/METEM 1->>(786832) AKATEKS FABRİKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 11:08 | 2022-12-16 12:54 | 1.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5907.0628 | 0 | 5909.0628
1786709 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 11:11 | 2022-12-16 11:13 | 0.030278 | 7 | 1932 | 8 | 6 | 8 | 201 | 0 | 0 | 0.6418 | 6.8406 | 1.4183 | 0.0369 | 4.3505 | 3.7222 | 0 | 0 | 2179.0103
1786710 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835001/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 11:19 | 2022-12-16 11:23 | 0.066944 | 0 | 736 | 1 | 13 | 4 | 257 | 1 | 0 | 0 | 7.6483 | 0.0212 | 0.0528 | 6.3802 | 14.6864 | 3.3021 | 0 | 1044.091
1786711 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830400/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 11:19 | 2022-12-16 11:21 | 0.039444 | 8 | 5743 | 23 | 18 | 28 | 919 | 1 | 1 | 2.0238 | 38.9743 | 4.5188 | 0.1052 | 18.2711 | 30.7986 | 2.4766 | 0.0938 | 6838.2622
1786712 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87150/Uzk. TR-2-25 GÜLÇİÇEK-2 ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:32 | 0.15861 | 0 | 1871 | 0 | 2 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 48.0281 | 0 | 0.076 | 0 | 29.6102 | 0 | 0 | 2188.7143
1786715 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840342/85009 NOLU DM(KİLİM FAB.YANI)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 11:38 | 2022-12-16 11:45 | 0.11583 | 0 | 1942 | 0 | 6 | 2 | 442 | 0 | 1 | 0 | 50.5373 | 0 | 0.1904 | 6.9235 | 41.5342 | 0 | 2.0684 | 2494.2538
1786716 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 11:38 | 2022-12-16 12:36 | 0.97083 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 113.7499 | 0 | 0 | 7.1269 | 77.0101 | 0 | 0 | 1105.8869
1786721 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87150/Uzk. TR-2-25 GÜLÇİÇEK-2 ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 11:42 | 2022-12-16 12:00 | 0.3 | 0 | 1871 | 0 | 2 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 101.5366 | 0 | 0.1604 | 0 | 62.4305 | 0 | 0 | 2275.1275
1786718 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701513/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 11:43 | 2022-12-16 12:17 | 0.56972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 3.6847
1786724 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780432/AVLANBEY->>(780482)BEYBO (FD2-AVLBY/KRŞ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 11:50 | 2022-12-16 13:24 | 1.5683 | 0 | 2802 | 0 | 1 | 11 | 301 | 4 | 2 | 0 | 757.2616 | 0 | 0 | 566.4156 | 349.5758 | 2194.6575 | 53.2457 | 7042.1562
1786741 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590703/AKARCA KÖYÜ TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 11:54 | 2022-12-16 13:53 | 1.9828 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6548 | 0 | 0 | 0 | 3.2153 | 0 | 0 | 62.8701
3018819 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 707869/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-16 12:01 | 2022-12-16 14:01 | 2 | 1 | 595 | 0 | 4 | 4 | 124 | 1 | 0 | 2.6337 | 159.8064 | 0 | 0.7022 | 33.1661 | 137.8359 | 1544.7192 | 0 | 2607.8635
1786829 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 12:37 | 2022-12-16 15:06 | 2.4817 | 11 | 1792 | 4 | 19 | 16 | 188 | 0 | 0 | 45.004 | 542.6393 | 31.2202 | 7.0353 | 188.7229 | 246.8959 | 0 | 0 | 3091.5176
1786733 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 32262250/40339 DM3/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 12:39 | 2022-12-16 14:37 | 1.9658 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4369 | 0 | 0 | 0 | 3.2566 | 0 | 0 | 39.6935
1786750 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 12:56 | 2022-12-16 12:59 | 0.044722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02
1786751 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34012/BEYBO DM(1) 'ULAŞ' | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 12:57 | 2022-12-16 12:58 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8763 | 0 | 185.1307 | 0 | 192.007
1786755 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858795/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 13:19 | 2022-12-16 15:07 | 1.7975 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 61.8864 | 0 | 0 | 0 | 65.44 | 0 | 0 | 436.3264
1786754 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 106425/18220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 13:24 | 2022-12-16 14:43 | 1.3117 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8386
1786756 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755804/KAMARADERE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 13:27 | 2022-12-16 14:38 | 1.1903 | 0 | 243 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.6018 | 0 | 0 | 179.0751 | 7.6111 | 0 | 0 | 459.288
1786740 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709853/20610 ARZLU DM 8 - İNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 13:27 | 2022-12-16 13:55 | 0.47389 | 0 | 259 | 1 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 19.3813 | 3.9647 | 0.4913 | 0 | 11.7077 | 0 | 0 | 346.545
3018797 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85066/85068 NOLU(KÖSEÖMER YOLU)DTT ENH ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-16 13:30 | 2022-12-16 16:30 | 3 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82.156 | 0 | 0 | 0 | 40.495 | 0 | 0 | 259.651
1786757 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58352/F7 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 13:42 | 2022-12-16 14:55 | 1.2297 | 9 | 1208 | 4 | 17 | 16 | 109 | 0 | 0 | 18.2761 | 179.2671 | 15.8167 | 2.9052 | 88.4299 | 62.2964 | 0 | 0 | 1729.9914
1786760 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 13:47 | 2022-12-16 18:03 | 4.2631 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.7083 | 0 | 2793.4954 | 0 | 35188.0381 | 0 | 38003.2418
1786759 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 13:47 | 2022-12-16 14:20 | 0.55 | 0 | 2323 | 0 | 1 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 247.9723 | 0 | 0.0005 | 6.2706 | 77.1416 | 0 | 0 | 2867.385
1786758 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 13:47 | 2022-12-16 13:48 | 0.011667 | 0 | 458 | 18 | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.0336 | 2.1534 | 0.0252 | 0.0451 | 0.7383 | 0 | 0 | 554.9956
2048426 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430064/91200 K TR2/20 Mrkezknt TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 13:51 | 2022-12-16 14:11 | 0.33333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5135
1786765 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40562/40560 NOLU DM / DM 4/13A ÇIKIŞI (40562) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 13:53 | 2022-12-16 15:18 | 1.4225 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 213.7082 | 0 | 0 | 0 | 20.002 | 0 | 0 | 856.7102
1786783 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780230/ULAŞ DM2 ->>(780230) DM10 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 14:04 | 2022-12-16 17:06 | 3.0383 | 0 | 658 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 374.0055 | 0 | 0 | 72.7709 | 189.4895 | 0 | 0 | 1343.2659
1786784 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846491/846491 NO DİREK SÜLOĞLU-MERKEZ 2 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 14:10 | 2022-12-16 14:15 | 0.075833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2.9769 | 0 | 0 | 5.4005 | 2.454 | 0 | 0 | 292.8314
1786787 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 14:24 | 2022-12-16 14:25 | 0.011667 | 1 | 421 | 3 | 2 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0.489 | 0.9044 | 0.2109 | 0.0511 | 0.1375 | 0.9399 | 0 | 0 | 540.7328
1786788 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 14:27 | 2022-12-16 14:28 | 0.012222 | 1 | 652 | 0 | 2 | 6 | 70 | 1 | 0 | 0.1531 | 1.1105 | 0 | 0.0158 | 0.8513 | 0.4731 | 0.4806 | 0 | 735.0844
1786768 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757207/SULTANKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 14:36 | 2022-12-16 14:56 | 0.33583 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.0425 | 0 | 0 | 0 | 1.8863 | 0 | 0 | 96.9288
1786791 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 14:37 | 2022-12-16 14:47 | 0.16056 | 1 | 432 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.0672 | 7.4396 | 0 | 0.0794 | 0 | 4.5943 | 0 | 0 | 499.1805
1786792 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 14:38 | 2022-12-16 14:39 | 0.020833 | 1 | 338 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0.1424 | 1.5505 | 0 | 0 | 1.1778 | 0.6305 | 0 | 0 | 386.5012
1786797 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601138/56301 TR AG ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 14:39 | 2022-12-16 15:29 | 0.83333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7702 | 0 | 0 | 0 | 1.2791 | 0 | 0 | 28.0493
1786795 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784338/YULAFLI KÖYDM>>(784338) TREN YOLU | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 14:42 | 2022-12-16 17:02 | 2.3367 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.993 | 0 | 78.6847 | 0 | 72.7172 | 0 | 195.3949
1786799 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 14:47 | 2022-12-16 14:48 | 0.021111 | 1 | 338 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0.1424 | 1.5505 | 0 | 0 | 1.1778 | 0.6305 | 0 | 0 | 386.5012
1786800 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 14:48 | 2022-12-16 14:57 | 0.16028 | 1 | 432 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.0746 | 8.2664 | 0 | 0.0882 | 0 | 5.1031 | 0 | 0 | 500.5323
1786770 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87185/Uzk.TR 1-16 GÜL SOK KAR. AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 14:51 | 2022-12-16 15:22 | 0.51167 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1297 | 0 | 0 | 0 | 1.7118 | 0 | 0 | 111.8415
1786802 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 14:53 | 2022-12-16 14:54 | 0.021389 | 1 | 338 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0.1424 | 1.5505 | 0 | 0 | 1.1778 | 0.6305 | 0 | 0 | 386.5012
1786771 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 878384/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 14:55 | 2022-12-16 15:35 | 0.66667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.5636 | 0 | 0 | 0 | 3.4497 | 0 | 0 | 58.0133
1786806 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862770/TATLIPINAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 14:55 | 2022-12-16 15:40 | 0.75 | 1 | 184 | 3 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.9826 | 20.0452 | 24.0521 | 0 | 46.2489 | 9.0713 | 0 | 0 | 315.4001
1786805 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 14:57 | 2022-12-16 14:59 | 0.027778 | 1 | 338 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0.0712 | 0.7754 | 0 | 0 | 0.5889 | 0.3156 | 0 | 0 | 384.7511
1786810 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 878463/56201 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 14:59 | 2022-12-16 16:17 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9273
10004025 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32073/DM10/TR28 Ş.SİNAN>>(375580-1)BOX A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-16 15:00 | 2022-12-16 17:02 | 2.0217 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.7433 | 0 | 0 | 0 | 27.3142 | 0 | 0 | 211.0575
1786808 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 15:08 | 2022-12-16 15:14 | 0.093333 | 6 | 3108 | 10 | 25 | 32 | 566 | 7 | 0 | 1.2097 | 64.8858 | 3.583 | 0.7602 | 74.2611 | 45.6529 | 705.4381 | 0 | 4649.7908
11295049 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 32270051/40144 TR63 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 15:11 | 2022-12-16 15:39 | 0.46667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9913
1786811 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 891007/FİDER-5 ŞEHİR-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 15:19 | 2022-12-16 15:21 | 0.043056 | 0 | 16265 | 0 | 8 | 5 | 1117 | 4 | 3 | 0 | 145.1793 | 0 | 0.1654 | 19.5852 | 85.3825 | 122.691 | 0.9734 | 17775.9768
1786775 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891007/TR/51 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 15:19 | 2022-12-16 15:22 | 0.054444 | 0 | 16265 | 0 | 8 | 5 | 1117 | 4 | 3 | 0 | 142.9941 | 0 | 0.163 | 19.2885 | 84.0794 | 120.8321 | 0.9587 | 17770.3158
1786816 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782731/DM26/TR10>>(782731)GÜNDÜZ KÜRK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 15:32 | 2022-12-16 17:51 | 2.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.8733 | 0 | 914.8733
1786817 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 15:41 | 2022-12-16 16:35 | 0.90639 | 0 | 530 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 75.8872 | 0.2832 | 0 | 26.5618 | 54.7524 | 0 | 1.3417 | 743.8263
1786780 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 36393863/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-16 15:48 | 2022-12-16 17:26 | 1.6269 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5077
1786842 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15471505/41580 DM17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-16 15:55 | 2022-12-16 17:13 | 1.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8227 | 0 | 0 | 3.8227
1786846 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83400/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 16:03 | 2022-12-16 16:55 | 0.86667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 3.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9761 | 130.2183 | 20.5911 | 219.33
1786826 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 16:06 | 2022-12-16 16:12 | 0.1 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3.9928 | 0 | 0 | 0 | 4.6126 | 0 | 0 | 252.6054
1786851 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430392/91234 K TR2/27 Çalgcı H TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 16:21 | 2022-12-16 17:21 | 0.99417 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.305
1786831 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821497/ 95132 NOLU DT ÇERİBAŞI KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 16:29 | 2022-12-16 17:43 | 1.2203 | 0 | 106 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.6379 | 3.2304 | 0.0002 | 0 | 3.3429 | 0 | 0 | 151.2114
1786833 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 789101/K.TM(B)->(789101)KUŞTEPE/E.SEKİZ [F11] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 16:37 | 2022-12-16 16:50 | 0.21556 | 0 | 1695 | 3 | 7 | 10 | 260 | 1 | 0 | 0 | 64.1753 | 2.7627 | 0.7672 | 34.9903 | 34.6315 | 4.7912 | 0 | 2118.1182
1786856 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1800895/40355 DM2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 17:09 | 2022-12-16 19:26 | 2.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9682 | 0 | 0 | 43.9682
1786887 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74315/74315_DM03_TR19 DM ÇIKIŞI (D_100 ÜZERİ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 17:18 | 2022-12-16 17:25 | 0.13278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 66 | 2 | 6 | 0 | 0.0973 | 0 | 0 | 18.1065 | 15.714 | 358.7093 | 3.9702 | 479.5973
1786885 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 17:18 | 2022-12-16 17:23 | 0.084722 | 0 | 1695 | 3 | 7 | 10 | 260 | 1 | 0 | 0 | 33.414 | 1.0737 | 0.2982 | 13.9257 | 13.83 | 1.5985 | 0 | 2040.1401
1786883 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858303/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 17:19 | 2022-12-16 17:21 | 0.024722 | 0 | 196 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.5087 | 0 | 0.0111 | 0 | 0.1732 | 0 | 0 | 216.693
1786889 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58352/KÖMÜRKÖY DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 17:22 | 2022-12-16 17:40 | 0.30944 | 9 | 1208 | 4 | 17 | 16 | 109 | 0 | 0 | 5.6552 | 55.4686 | 3.8361 | 0.7048 | 20.7452 | 14.698 | 0 | 0 | 1464.1079
1786908 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 701278/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 2 YENİCE DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 17:30 | 2022-12-16 18:24 | 0.89167 | 5 | 6813 | 5 | 20 | 19 | 516 | 6 | 2 | 28.1046 | 760.107 | 10.0546 | 4.5223 | 180.3677 | 246.7292 | 1101.9523 | 0.7802 | 9718.6179
11295120 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784802/ERTAN DM->>(784802)İNAN PLSTK & AYPAR | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 17:32 | 2022-12-16 18:00 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1009 | 0 | 188.1642 | 0 | 229.2651
1786923 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712584/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 17:33 | 2022-12-16 18:18 | 0.75472 | 0 | 84 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6738 | 7.3822 | 0 | 0 | 0.8578 | 0 | 0 | 109.9138
1786922 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335695/43726 B.YON. TR 24 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 17:35 | 2022-12-16 17:58 | 0.385 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6516 | 0 | 0 | 0 | 0.7673 | 0 | 0 | 200.4189
1786911 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 17:37 | 2022-12-16 17:38 | 0.026389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0.0349 | 0 | 0 | 0 | 12.6739 | 0 | 319.2965 | 0 | 356.0053
1786913 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 17:40 | 2022-12-16 18:55 | 1.2525 | 11 | 1792 | 4 | 19 | 16 | 188 | 0 | 0 | 30.6148 | 369.1345 | 13.5038 | 3.0433 | 75.1432 | 90.9266 | 0 | 0 | 2612.3662
1786925 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102482/17530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 17:41 | 2022-12-16 19:38 | 1.9569 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8319
1786915 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755363/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 17:46 | 2022-12-16 19:36 | 1.8372 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 43.3926 | 0 | 0 | 0 | 18.8355 | 0 | 0 | 369.2281
1786928 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55782/SİVRİLER TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 17:57 | 2022-12-16 20:01 | 2.0586 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.0324
1786919 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106426/18230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 18:00 | 2022-12-16 21:17 | 3.2875 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.884 | 0 | 0 | 0 | 3.5334 | 0 | 0 | 90.4174
11295119 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 28474067/41357 TR3/22 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 18:00 | 2022-12-16 18:16 | 0.26667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1181
1786920 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F7 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 18:04 | 2022-12-16 18:53 | 0.815 | 8 | 867 | 4 | 7 | 14 | 71 | 0 | 0 | 16.3445 | 115.3534 | 8.9286 | 0.7399 | 48.6981 | 21.7779 | 0 | 0 | 1182.8424
1786941 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300759/40224 TR2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 18:13 | 2022-12-16 18:57 | 0.73583 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3412 | 0 | 0 | 0 | 0.6916 | 0 | 0 | 58.0328
1786943 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701284/18960 YENİCE ARITMA DM GAZİOĞLU DM ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 18:18 | 2022-12-16 18:23 | 0.090278 | 2 | 1835 | 2 | 16 | 11 | 243 | 0 | 1 | 0.8438 | 29.0087 | 0.1009 | 0.4338 | 10.609 | 13.3499 | 0 | 0.0914 | 2164.4375
1786944 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700368/18700 GAZİOĞLUDM CİCİOĞL ANILKENT DM ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 18:19 | 2022-12-16 18:20 | 0.017778 | 0 | 736 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.5683 | 0 | 0 | 0.0392 | 0.2204 | 0 | 0 | 768.8279
1786946 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 18:25 | 2022-12-16 18:35 | 0.17194 | 1 | 200 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.3275 | 5.333 | 7.5156 | 0 | 0 | 1.3485 | 0 | 0 | 251.5246
1786934 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631947/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 18:27 | 2022-12-16 20:22 | 1.9197 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.9591 | 0 | 0 | 0 | 3.3189 | 0 | 0 | 65.278
1786948 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58935/DM1 RİNG | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 18:32 | 2022-12-16 19:21 | 0.81167 | 0 | 148 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.8527 | 0 | 1.2268 | 0 | 4.3949 | 0 | 0 | 192.4744
1786949 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891007/TR/51 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 18:51 | 2022-12-16 18:51 | 0.01 | 0 | 16265 | 0 | 8 | 5 | 1117 | 4 | 3 | 0 | 69.6948 | 0 | 0.0466 | 5.6302 | 24.7253 | 26.649 | 0.137 | 17528.8829
1786950 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 18:51 | 2022-12-16 19:05 | 0.24194 | 6 | 3108 | 10 | 25 | 32 | 566 | 7 | 0 | 4.3726 | 234.4675 | 7.4075 | 1.5718 | 156.1379 | 93.3642 | 1129.7097 | 0 | 5381.0312
1786819 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 794606/SUAKACAĞI KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 19:15 | 2022-12-16 19:53 | 0.62611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8636 | 0 | 6.1409 | 0 | 0 | 0 | 10.0045
1786960 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891007/TR/51 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 19:31 | 2022-12-16 19:40 | 0.14528 | 0 | 16265 | 0 | 8 | 5 | 1117 | 4 | 3 | 0 | 634.8864 | 0 | 0.3913 | 46.9009 | 183.3146 | 227.6513 | 0.9981 | 18496.1426
1786983 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261002/27055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 21:15 | 2022-12-16 23:06 | 1.8517 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5612 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 16.7522
1786969 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268390/27696 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 21:25 | 2022-12-16 22:00 | 0.58806 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9897 | 0 | 0 | 0 | 0.9721 | 0 | 0 | 32.9618
1786984 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 773414/43065 TR 6 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 21:40 | 2022-12-16 22:10 | 0.5 | 0 | 46 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.3083 | 0 | 0.3358 | 0 | 3.3528 | 0 | 0 | 72.9969
1786972 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 32262250/40339 DM3/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-16 21:58 | 2022-12-16 22:55 | 0.94361 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2411 | 0 | 0 | 0 | 0.8683 | 0 | 0 | 34.1094
1786975 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33992/V.MŞ TM(A)>(33992)TEPE KABİN-1[H9] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 00:39 | 2022-12-17 01:37 | 0.96833 | 0 | 4469 | 0 | 2 | 11 | 475 | 30 | 1 | 0 | 902.9473 | 0 | 0.0775 | 170.3691 | 262.647 | 7687.8329 | 5.88 | 14017.7538
1787005 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 02:08 | 2022-12-17 02:11 | 0.048889 | 6 | 3109 | 10 | 25 | 32 | 566 | 7 | 0 | 0.6774 | 36.3352 | 1.2578 | 0.2671 | 25.0885 | 11.9719 | 202.8304 | 0 | 4033.4283
1787006 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755582/27026 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 02:44 | 2022-12-17 03:21 | 0.61917 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8622 | 0 | 0 | 0 | 0.1566 | 0 | 0 | 20.0188
2048430 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790298/80200 NOLU DM(K-2 HACIKUŞLAR)ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 03:00 | 2022-12-17 03:01 | 0.016667 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 2 | 0 | 5.9566 | 0 | 0 | 0 | 1.2273 | 0 | 0.1242 | 1772.3081
1787010 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 03:03 | 2022-12-17 03:08 | 0.093333 | 6 | 3109 | 10 | 25 | 32 | 566 | 7 | 0 | 1.3316 | 71.412 | 2.4381 | 0.5172 | 49.923 | 23.9468 | 400.1463 | 0 | 4304.715
1787012 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 04:09 | 2022-12-17 04:54 | 0.74694 | 6 | 3109 | 10 | 25 | 32 | 566 | 7 | 0 | 9.7643 | 523.7207 | 17.704 | 3.7554 | 368.8104 | 178.2495 | 2905.3746 | 0 | 7762.3789
1787013 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 891007/FİDER-5 ŞEHİR-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 04:47 | 2022-12-17 04:56 | 0.16389 | 0 | 16265 | 0 | 8 | 5 | 1116 | 4 | 3 | 0 | 532.642 | 0 | 0.3718 | 44.2127 | 151.3953 | 229.6854 | 1.6118 | 18360.919
1787018 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 05:24 | 2022-12-17 05:26 | 0.020556 | 6 | 3109 | 10 | 25 | 32 | 566 | 7 | 0 | 0.2259 | 12.1293 | 0.4134 | 0.0874 | 8.5617 | 4.1445 | 64.4234 | 0 | 3844.9856
1787022 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 06:41 | 2022-12-17 06:58 | 0.27333 | 6 | 3109 | 10 | 25 | 32 | 566 | 7 | 0 | 3.6586 | 196.2409 | 7.6537 | 1.6237 | 142.9416 | 69.6571 | 1052.3818 | 0 | 5229.1574
1786997 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Dağıtım Transformatörü | 70920/70920 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 07:10 | 2022-12-17 10:14 | 3.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0815 | 0 | 0.5363 | 171.6178
1787023 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 07:24 | 2022-12-17 07:30 | 0.093611 | 6 | 3109 | 10 | 25 | 32 | 566 | 7 | 0 | 1.2597 | 67.5648 | 3.7985 | 0.8055 | 59.2429 | 29.2014 | 520.6987 | 0 | 4437.5715
1787027 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610515/BALABAN TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 07:53 | 2022-12-17 11:04 | 3.1753 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8528
1786999 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39461/YURTKUR DM>>(39461)43.BKM.MRKZ.KOMUT. | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 08:19 | 2022-12-17 11:47 | 3.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.5227 | 0 | 847.5227
1787000 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 38905/ÖNERLER DM4/12>>(38905) MSB ÇORLU İNŞ.EM | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 08:28 | 2022-12-17 10:29 | 2.0158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5265 | 0 | 0 | 38.4541 | 0 | 0 | 0 | 40.9806
1787031 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896135/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 08:38 | 2022-12-17 10:49 | 2.1906 | 6 | 3109 | 7 | 25 | 29 | 566 | 7 | 0 | 30.733 | 1648.4 | 55.2829 | 17.4438 | 1126.0092 | 806.3889 | 12652.7616 | 0 | 20086.0194
1787032 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891007/TR/51 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 08:39 | 2022-12-17 09:55 | 1.2608 | 0 | 16265 | 0 | 8 | 5 | 1116 | 4 | 3 | 0 | 4148.5775 | 0 | 4.4269 | 418.3213 | 1691.4642 | 2516.7802 | 16.7242 | 26197.2943
1787061 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 36153790/41325 DM3/11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 08:51 | 2022-12-17 10:22 | 1.525 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7068
1787040 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 174612/12530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 08:56 | 2022-12-17 13:57 | 5.015 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.8784 | 0 | 0 | 0 | 0.5783 | 0 | 0 | 38.4567
1787039 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 09:00 | 2022-12-17 09:02 | 0.039167 | 7 | 1932 | 8 | 6 | 8 | 201 | 0 | 0 | 1.0559 | 11.2476 | 2.4339 | 0.0633 | 5.2385 | 3.9976 | 0 | 0 | 2186.0368
5008870 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58910/SERGEN TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-17 09:00 | 2022-12-17 17:57 | 8.95 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 127.2604 | 0 | 0 | 0 | 66.9284 | 0 | 0 | 308.1888
3018843 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708641/21446 NOLU DM / İSHAKLI ÇIKIŞI (708641) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-17 09:00 | 2022-12-17 14:30 | 5.5 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 102.2787 | 0 | 0 | 0 | 5.4887 | 0 | 0 | 228.7674
5008877 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92832/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-17 09:00 | 2022-12-17 16:45 | 7.75 | 0 | 220 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 466.2992 | 0 | 3.3223 | 0 | 293.4104 | 0 | 9.0531 | 1031.085
5008878 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488880/Uzk. A-İFTAHAR SOKAK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-17 09:00 | 2022-12-17 18:54 | 9.9 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 174.0056 | 0 | 4.9615 | 0 | 45.4625 | 0 | 0 | 358.4296
5008876 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 503769/Uzk. D-FERAHİM SOKAK ÖNÜ BAKS ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-17 09:00 | 2022-12-17 17:15 | 8.25 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 176.3844 | 0 | 0 | 0 | 22.5238 | 0 | 0 | 319.9082
5008879 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488898/Uzk. B-METOROLAJİ BAX ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-17 09:00 | 2022-12-17 18:54 | 9.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1078 | 0 | 0 | 0 | 3.5451 | 0 | 0 | 11.6529
3018841 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100236/MAVİ KÖRFEZ DTT AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-17 09:01 | 2022-12-17 16:17 | 7.2667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.0509 | 0 | 0 | 0 | 8.1255 | 0 | 0 | 120.1764
3018821 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745141/20030 DM 4- DM 16 HASTANE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-17 09:01 | 2022-12-17 12:01 | 3 | 1 | 1016 | 0 | 5 | 12 | 205 | 2 | 0 | 4.3285 | 437.4709 | 0 | 2.7285 | 379.1523 | 251.6021 | 1868.6342 | 0 | 4184.9165
3018820 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112012/12160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-17 09:01 | 2022-12-17 18:51 | 9.8333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 116.2001 | 0 | 0 | 0 | 28.4088 | 0 | 0 | 190.6089
5008869 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-17 09:01 | 2022-12-17 18:01 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.636
3018824 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782138/DTR3/017 ATATRK BLV. ŞHT.TG.RECEP EROĞLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-17 09:02 | 2022-12-17 10:48 | 1.7667 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 93.3941 | 0 | 0 | 0 | 78.4147 | 0 | 0 | 486.8088
3018798 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26035/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-17 09:05 | 2022-12-17 17:46 | 8.6833 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.2225 | 0 | 0 | 0 | 8.2259 | 0 | 0 | 109.4484
1787498 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 701398/FİDER 8 TM İLE DİŞ SAĞLIĞI DM ARASI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 09:09 | 2022-12-17 09:26 | 0.27972 | 1 | 631 | 3 | 6 | 21 | 132 | 6 | 0 | 0.1184 | 38.4781 | 2.2495 | 0.2562 | 84.9853 | 23.5421 | 232.3898 | 0 | 1182.0194
1787063 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 09:09 | 2022-12-17 09:10 | 0.0083333 | 0 | 675 | 1 | 6 | 21 | 114 | 1 | 0 | 0 | 2.0342 | 0.0199 | 0.1348 | 6.5991 | 0.6634 | 0.5959 | 0 | 828.0473
1787065 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700325/18700 NOLU DM KARYA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 09:09 | 2022-12-17 09:10 | 0.0066667 | 1 | 348 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0.1059 | 0.7071 | 0 | 0 | 0.8192 | 0.6598 | 0 | 0 | 386.292
1787064 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 13100/13050 NOLU DM ŞARAPHANE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 09:10 | 2022-12-17 09:27 | 0.29111 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 51.7999 | 0 | 0 | 0 | 25.7187 | 0 | 0 | 1107.5186
1787066 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700325/18700 NOLU DM KARYA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 09:10 | 2022-12-17 09:54 | 0.73361 | 1 | 348 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 3.9043 | 30.9502 | 0 | 0 | 40.8506 | 29.7836 | 0 | 0 | 489.4887
1787068 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745566/20620 DM 11-FİDER 27 KİSBU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 09:13 | 2022-12-17 09:25 | 0.19556 | 4 | 12541 | 10 | 14 | 29 | 1952 | 12 | 14 | 4.5829 | 460.9454 | 42.4368 | 0.691 | 59.6163 | 234.418 | 1849.8897 | 29.368 | 17257.9481
1787050 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891543/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 09:23 | 2022-12-17 11:34 | 2.18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9.5137 | 0 | 0 | 1.1739 | 78.2578 | 7.7945 | 0 | 0 | 108.7399
3018817 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94674/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-17 09:31 | 2022-12-17 14:37 | 5.1 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 211.932 | 0 | 0.0236 | 0 | 50.2717 | 0 | 0 | 433.2273
3018799 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81280/81290 NO DM(K-14 FAHRİ YÜCEL İÖO)ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-17 09:31 | 2022-12-17 14:51 | 5.3333 | 0 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1748.2899 | 0 | 0 | 0 | 518.8412 | 0 | 0 | 3883.1311
1787052 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 09:32 | 2022-12-17 10:16 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.5764 | 1.68 | 1468.2896 | 0 | 1769.546
3018794 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92222/92200 K Kılıçköy DM1 TR1 TRF AG Ç ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-17 09:43 | 2022-12-17 17:43 | 8 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.3198 | 0 | 1.851 | 0 | 1.7069 | 0 | 0 | 57.8777
5008882 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512742/85070 TRAFOSU AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-17 09:44 | 2022-12-17 17:44 | 8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.4852 | 0 | 0 | 0 | 0.0224 | 0 | 0 | 84.5076
1787078 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701284/18960 YENİCE ARITMA DM GAZİOĞLU DM ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 09:50 | 2022-12-17 09:53 | 0.045 | 2 | 1835 | 2 | 16 | 11 | 243 | 0 | 1 | 0.2269 | 7.8018 | 0.0423 | 0.1818 | 3.5303 | 4.1727 | 0 | 0.05 | 2126.0058
1787079 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700211/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 09:50 | 2022-12-17 09:52 | 0.029167 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.6375 | 0 | 0.0462 | 0 | 0.0998 | 0 | 4.0445 | 0 | 13.828
1787080 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707733/18960 YENİCE ARITMA DM TR-1/19 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 09:50 | 2022-12-17 09:52 | 0.026667 | 0 | 3404 | 1 | 4 | 4 | 193 | 4 | 0 | 0 | 10.4387 | 0.3922 | 0.039 | 3.3584 | 3.1909 | 49.052 | 0 | 3676.4712
3018823 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823093/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-17 10:00 | 2022-12-17 11:00 | 0.99278 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1481 | 0 | 0 | 0 | 2.2389 | 0 | 0 | 398.387
3018827 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33606/OSMANLI DTR>>(370376)AG -A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-17 10:01 | 2022-12-17 11:26 | 1.4167 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49.5798 | 0 | 0 | 0 | 18.1402 | 0 | 0 | 242.72
1787058 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 10:19 | 2022-12-17 11:03 | 0.73278 | 0 | 1265 | 0 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 93.4292 | 0 | 0.0084 | 0 | 36.4666 | 0 | 0 | 1550.9042
1787089 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 10:36 | 2022-12-17 11:24 | 0.79722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.513
1787093 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74327/74327_DM04_TR02 DM ÇIKIŞI (M_YOLU) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 11:10 | 2022-12-17 11:55 | 0.74278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6191 | 0 | 2031.1425 | 0 | 2091.7616
1787094 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74315/74315_DM03_TR19 DM ÇIKIŞI (D_100 ÜZERİ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 11:10 | 2022-12-17 11:22 | 0.19139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 66 | 2 | 6 | 0 | 0.1211 | 0 | 0 | 23.058 | 19.628 | 507.7856 | 6.41 | 640.0027
1787107 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | DM | 74288/KALE NOBEL DEPO YANI ENH ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 11:14 | 2022-12-17 15:22 | 4.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.1378 | 0 | 11667.7503 | 0 | 11991.8881
1787098 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807886/95963 K MECİDİYE S TR4 DM TRF AG Ç ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 11:22 | 2022-12-17 14:34 | 3.1989 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.0653 | 0 | 0 | 0 | 6.5969 | 0 | 0 | 126.6622
1787099 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856939/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 11:41 | 2022-12-17 11:42 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0952 | 0 | 0 | 0 | 4.0952
1787100 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 11:43 | 2022-12-17 13:13 | 1.4975 | 0 | 2203 | 0 | 35 | 4 | 540 | 0 | 1 | 0 | 693.4272 | 0 | 19.6925 | 11.6319 | 705.2753 | 0 | 29.0606 | 4242.0875
1787117 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 11:51 | 2022-12-17 13:32 | 1.6814 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 12 | 7 | 0 | 2.2356 | 0 | 0.8421 | 0 | 193.7083 | 13.1779 | 256.2857 | 0 | 509.2496
3018842 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822726/ 95552 NOLU DT SULTANİÇE KÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-17 12:04 | 2022-12-17 15:04 | 3 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 76.0733 | 0 | 0.3692 | 0 | 24.9088 | 0 | 0 | 270.3513
1787126 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875904/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 12:06 | 2022-12-17 13:09 | 1.0478 | 0 | 2026 | 11 | 19 | 3 | 373 | 1 | 1 | 0 | 378.329 | 19.3858 | 9.7155 | 101.4803 | 234.2384 | 5.7106 | 0.9635 | 3183.8231
1787120 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880197/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 12:08 | 2022-12-17 17:18 | 5.1586 | 0 | 69 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.4188 | 0 | 1.4558 | 7.6081 | 48.1306 | 0 | 0 | 180.6133
5008883 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805992/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-17 12:11 | 2022-12-17 13:21 | 1.1667 | 1 | 378 | 1 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 7.83 | 74.6343 | 0.4681 | 0.062 | 0.6262 | 26.6506 | 0 | 0 | 545.2712
1787129 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 431087/91232 K TR2/26 Karldağ TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-17 12:17 | 2022-12-17 13:14 | 0.94361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5227
1787149 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15300545/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 12:53 | 2022-12-17 14:54 | 2.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7755 | 0 | 0 | 2.7755
1787163 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304241/YNK 41620 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 13:08 | 2022-12-17 14:12 | 1.0731 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4648
1787165 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790416/80240 NOLU DM (K-27 )ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 13:12 | 2022-12-17 13:13 | 0.010556 | 0 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4.5054 | 0 | 0 | 0 | 0.4267 | 0 | 0 | 1271.9321
1787153 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868697/DM3-TR1 53710 DM DM3-TR19 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 13:13 | 2022-12-17 13:27 | 0.23139 | 0 | 597 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.9755 | 0 | 0.0015 | 1.303 | 5.1422 | 0 | 0 | 682.4222
1787168 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865560/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 13:17 | 2022-12-17 13:58 | 0.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0019 | 0 | 0 | 0 | 19.0019
1787169 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87890/Uzk. ASLIHAN TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 13:21 | 2022-12-17 14:07 | 0.76833 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 42.6514 | 0 | 0 | 0 | 13.1068 | 0 | 0 | 454.7582
1787170 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 13:25 | 2022-12-17 15:58 | 2.5569 | 0 | 2203 | 0 | 35 | 4 | 540 | 0 | 1 | 0 | 1146.2398 | 0 | 35.2378 | 19.3958 | 1170.4695 | 0 | 43.6397 | 5197.9826
1787157 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 13:57 | 2022-12-17 14:52 | 0.91417 | 0 | 149 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25.8315 | 0 | 0 | 13.2463 | 0.7093 | 9.3595 | 0 | 204.1466
1787175 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702829/12300 K.KLAVUZ DM ZAFER MAH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 14:02 | 2022-12-17 14:40 | 0.63667 | 0 | 573 | 0 | 6 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 105.8328 | 0 | 0.7799 | 0 | 45.6259 | 0 | 0 | 848.2386
1787177 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 14:06 | 2022-12-17 14:08 | 0.033056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0129 | 0 | 18.6297 | 0 | 223.5118 | 0 | 262.1544
1787178 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 783562/DM26/TR36>>(781111)DM26/TR45 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 14:07 | 2022-12-17 15:03 | 0.93028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7726 | 13.121 | 1346.8318 | 130.2247 | 1656.9501
1787179 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27650/SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 14:09 | 2022-12-17 14:33 | 0.395 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4.9918 | 0 | 0.0769 | 0 | 6.2275 | 0 | 0 | 134.2962
1787181 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 852026/LPaş. KALKANSÖĞÜT TR-1 AG ÇKŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 14:11 | 2022-12-17 17:55 | 3.7333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2941 | 0 | 0 | 0 | 2.5953 | 0 | 0 | 27.8894
1787184 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 14:18 | 2022-12-17 14:22 | 0.0775 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.3491 | 0.0786 | 0.0418 | 0.0707 | 0.5117 | 0 | 0 | 148.0519
1787183 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 14:18 | 2022-12-17 14:23 | 0.09 | 0 | 1695 | 3 | 7 | 10 | 260 | 1 | 0 | 0 | 36.8491 | 1.2997 | 0.3609 | 15.3146 | 14.6258 | 1.9852 | 0 | 2046.4353
2048432 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15705217/41210 DM2/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 14:27 | 2022-12-17 15:27 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4405 | 0 | 0 | 0 | 1.1433 | 0 | 0 | 20.5838
1787188 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 14:30 | 2022-12-17 14:31 | 0.015833 | 2 | 806 | 9 | 5 | 9 | 118 | 0 | 0 | 0.2135 | 2.0239 | 0.8109 | 0.0053 | 1.6195 | 1.0285 | 0 | 0 | 954.7016
1787186 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 14:30 | 2022-12-17 14:30 | 0.0091667 | 3 | 667 | 8 | 3 | 4 | 66 | 3 | 0 | 2.0712 | 1.8479 | 1.4769 | 0.0586 | 0.1956 | 0.4822 | 0.5199 | 0 | 760.6523
1787191 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868570/B.ESKİ FERSAH KÖK FABRİKA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 14:32 | 2022-12-17 15:14 | 0.69528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3924 | 0 | 23.3924
1787194 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889534/DTT1 ÇIK-DM16 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 14:49 | 2022-12-17 15:36 | 0.78417 | 0 | 1107 | 0 | 21 | 2 | 243 | 0 | 0 | 0 | 164.7976 | 0 | 1.6871 | 10.7044 | 118.3422 | 0 | 0 | 1668.5313
1787196 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 12122/10500 TEİAŞ PB3- DUMANSIZ 2 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 14:51 | 2022-12-17 15:12 | 0.3525 | 0 | 1825 | 2 | 4 | 44 | 288 | 9 | 9 | 0 | 120.3492 | 3.8803 | 0.3826 | 223.5734 | 136.236 | 652.8191 | 17.1586 | 3335.3992
1787199 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 312407/44560 GÜNGÖRMEZ TR 2 TR.AG ÇIK. ŞALTER B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 14:54 | 2022-12-17 15:39 | 0.74861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8006 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 8.8506
1787198 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 14:56 | 2022-12-17 16:29 | 1.5497 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3407 | 0 | 4.2974 | 0 | 0 | 0 | 28.6381
1787223 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 309627/41214 TR2/19A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 15:04 | 2022-12-17 15:16 | 0.20444 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8179 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 143.1399
1787227 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770379/43540 B.YON.TR 12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 15:34 | 2022-12-17 16:10 | 0.6 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.7618 | 0 | 0 | 0 | 4.3676 | 0 | 0 | 150.1294
1787210 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266018/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 16:03 | 2022-12-17 19:06 | 3.0533 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.784
1787230 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710774/25925 NOLU TRAFO GÜNEŞLİ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 16:04 | 2022-12-17 16:59 | 0.90917 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7317 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 57.7067
1787240 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 122906/27187 TRAFOSU KABİN ARKASI SOL TARAF AG | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 16:55 | 2022-12-17 17:56 | 1.0192 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2172 | 0 | 0 | 0 | 0.2008 | 0 | 0 | 10.418
3018826 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/DM4/TR32 MOTOR YRLRİ MEVKİİ-3 SONU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-17 17:01 | 2022-12-17 19:00 | 1.9844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0.5966 | 0 | 0 | 107.8468 | 32.76 | 653.8093 | 24.4641 | 845.4768
1787217 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 822726/95700 E TR6 ÖNCÜ KENT TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 17:06 | 2022-12-17 17:36 | 0.50528 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.6774 | 0 | 0.0608 | 0 | 3.5222 | 0 | 0 | 187.2604
1787220 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612380/DM1-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 17:29 | 2022-12-17 21:59 | 4.5083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0922
1787261 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830602/Uzk. B-OG ALTI ASFALT BOYU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 17:29 | 2022-12-17 18:27 | 0.96667 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.6264 | 0 | 0 | 0 | 4.5421 | 0 | 0 | 209.1685
1787263 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15447174/41205 DM2/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 17:37 | 2022-12-17 19:00 | 1.3861 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4808 | 0 | 0 | 0 | 1.6836 | 0 | 0 | 17.1644
1787262 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611677/TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 17:41 | 2022-12-17 21:10 | 3.4786 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.414 | 0 | 0 | 0 | 3.4431 | 0 | 0 | 43.8571
1787246 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104432/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 17:46 | 2022-12-17 19:17 | 1.5231 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.975 | 0 | 0 | 0 | 1.1029 | 0 | 0 | 46.0779
1787266 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611334/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 18:01 | 2022-12-17 20:17 | 2.2642 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.7075 | 0 | 0 | 0 | 9.2662 | 0 | 0 | 289.9737
1787249 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500770/Mrç. KÜPLÜ TR6 B-ŞABAN EGE ASKERİYE | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 18:02 | 2022-12-17 18:40 | 0.62611 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7268 | 0 | 0 | 0 | 0.4394 | 0 | 0 | 91.1662
1787250 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867663/ALPULLU KISMETYAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 18:07 | 2022-12-17 18:55 | 0.79472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4751 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 7.4767
1787251 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611333/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 18:09 | 2022-12-17 18:39 | 0.49667 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5287 | 0 | 0 | 0 | 2.0645 | 0 | 0 | 238.5932
1787252 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3055250/95102 E BEVREN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 18:15 | 2022-12-17 20:30 | 2.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8114 | 0 | 0 | 2.8114
1787256 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612602/TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 18:16 | 2022-12-17 21:20 | 3.0728 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 2.0803 | 0 | 0 | 6.2353
1787253 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85071/85071 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 18:18 | 2022-12-17 19:05 | 0.78333 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.2073 | 0 | 0.3397 | 0 | 10.9982 | 0 | 0 | 194.5452
1787274 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611726/HAMDİBEY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 18:19 | 2022-12-17 21:17 | 2.9658 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.0371 | 0 | 0 | 0 | 0.2924 | 0 | 0 | 74.3295
1787254 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868570/B.ESKİ FERSAH KÖK FABRİKA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 18:20 | 2022-12-17 19:02 | 0.70333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6381 | 0 | 16.6381
1787272 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819931/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 18:20 | 2022-12-17 18:36 | 0.26306 | 0 | 177 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 12.5562 | 0 | 0 | 0.1355 | 7.7547 | 56.186 | 0 | 270.6324
1787255 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612602/TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 18:23 | 2022-12-17 21:03 | 2.6622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0027 | 0 | 0 | 0 | 1.8074 | 0 | 0 | 5.8101
1787275 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92272/92272 K DIŞBUDAK TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 18:23 | 2022-12-17 20:24 | 2.01 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.1924 | 0 | 0 | 0 | 5.7749 | 0 | 0 | 99.9673
1787277 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261291/27585 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 18:50 | 2022-12-17 21:48 | 2.9717 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4721 | 0 | 0 | 0 | 5.6533 | 0 | 0 | 30.1254
1787257 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102850/13640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 18:51 | 2022-12-17 19:52 | 1.0244 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3652 | 0 | 0 | 0 | 0.7086 | 0 | 0 | 36.0738
1787258 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611726/HAMDİBEY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 19:01 | 2022-12-17 21:14 | 2.2108 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.9099 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 68.1239
1787259 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330676/44460 ÇUKURYURT TR 4 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 19:15 | 2022-12-17 19:50 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 1.596
1787282 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 42988173/PNR 41405 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 19:26 | 2022-12-17 21:45 | 2.3244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0422
1787303 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85071/85071 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 19:41 | 2022-12-17 20:20 | 0.65 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.7137 | 0 | 0.267 | 0 | 8.4599 | 0 | 0 | 186.4406
1787305 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102850/13640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 20:05 | 2022-12-17 21:10 | 1.0758 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3018 | 0 | 0 | 0 | 0.7079 | 0 | 0 | 36.0097
1787306 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 125567/95013 İ SARPDERE TR 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 20:22 | 2022-12-17 21:16 | 0.90167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1115 | 0 | 0 | 0 | 0.2257 | 0 | 0 | 2.3372
1787308 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267887/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 20:40 | 2022-12-17 22:42 | 2.0381 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6393
13053761 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868570/B.ESKİ FERSAH KÖK FABRİKA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 21:00 | 2022-12-17 21:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9466 | 0 | 11.9466
1787311 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612380/DM1-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 21:19 | 2022-12-17 22:05 | 0.75917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9604
1787287 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612592/TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-17 22:43 | 2022-12-17 23:32 | 0.82444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1331
1787321 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813087/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 01:56 | 2022-12-18 02:28 | 0.53333 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7911 | 0.2015 | 40.2478 | 0 | 0 | 0 | 50.2404
3018829 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33718/DM26/TR46 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-18 02:01 | 2022-12-18 04:31 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.8209 | 515.8209
2048433 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83230/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 02:16 | 2022-12-18 02:21 | 0.083333 | 2 | 315 | 6 | 13 | 1 | 88 | 0 | 0 | 1.5017 | 4.3382 | 0.2129 | 0.3031 | 0.0404 | 1.8963 | 0 | 0 | 433.2926
2048434 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 86000/86080 S.oğlu B.GERDELLİ DM ENH. | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 02:45 | 2022-12-18 02:50 | 0.083333 | 0 | 756 | 0 | 4 | 7 | 257 | 1 | 0 | 0 | 12.0282 | 0 | 0.0155 | 16.9693 | 12.978 | 0.6232 | 0 | 1067.6142
2048452 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 28923403/21070 B ÇIKIŞ TR 86 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 03:21 | 2022-12-18 04:21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6046 | 0 | 0 | 5.6046
2048450 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 83380/FİDER-A3 GÜLLAPOĞLU(83380)DM ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 03:25 | 2022-12-18 03:26 | 0.016667 | 2 | 504 | 3 | 1 | 9 | 39 | 6 | 1 | 0.0907 | 3.5074 | 0.0226 | 0.0067 | 26.7293 | 0.5666 | 47.709 | 0.2095 | 643.8418
1787292 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858852/KORUKÖY DM.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 07:40 | 2022-12-18 09:18 | 1.6361 | 0 | 85 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 22.7385 | 8.1901 | 0.1958 | 0 | 8.1749 | 37.7535 | 0 | 180.0528
1787293 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826850/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 08:09 | 2022-12-18 09:08 | 0.98917 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 41.5379 | 0 | 0 | 0 | 12.9756 | 0 | 0 | 440.5135
1787324 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 08:27 | 2022-12-18 09:11 | 0.72639 | 3 | 560 | 0 | 2 | 6 | 45 | 0 | 0 | 4.3784 | 68.7629 | 0 | 0.2873 | 12.42 | 14.294 | 0 | 0 | 716.1426
5008856 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762023/42170 NOLU DM / EKOL DM ÇIKIŞI (42173) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-18 08:30 | 2022-12-18 17:16 | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2603.8132 | 0 | 9482.2412 | 0 | 12121.0544
1787296 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 08:48 | 2022-12-18 09:45 | 0.95 | 0 | 192 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.3804 | 9.9148 | 0 | 0 | 9.2599 | 0 | 0 | 241.5551
2048455 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39345/ÜNAL K. DM>(39345)ARBUL | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 08:51 | 2022-12-18 16:56 | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.3524 | 0 | 1694.3524
1787298 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 624186/İĞNEADA TR21 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 08:59 | 2022-12-18 11:18 | 2.3242 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0202
3018822 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 20280/20282 FİDER 18 İLTEK KABİN ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-18 09:00 | 2022-12-18 17:00 | 8 | 0 | 1102 | 7 | 7 | 3 | 222 | 1 | 0 | 0 | 1441.8987 | 1199.2472 | 12.6172 | 601.9135 | 661.0338 | 64.1846 | 0 | 5322.895
3018848 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745539/DM12-DM 1-FİDER 22 FABRİKALAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-18 09:00 | 2022-12-18 17:00 | 8.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.2043 | 0 | 15807.7646 | 0 | 16640.9689
10004029 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784688/VELİMEŞE OSB.2->>(784898)GÖLDAĞ KABLO | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-18 09:01 | 2022-12-18 17:04 | 8.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350.1389 | 125.2688 | 14144.9069 | 0 | 15637.3146
5008881 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92832/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-18 09:01 | 2022-12-18 16:59 | 7.9667 | 0 | 220 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 466.3321 | 0 | 3.3637 | 0 | 277.0382 | 0 | 4.684 | 1010.418
3018830 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26035/26035 NOLU DEMİRCİLİ TR-1 BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-18 09:01 | 2022-12-18 17:40 | 8.65 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.9222 | 0 | 0 | 0 | 7.7552 | 0 | 0 | 107.6774
10004027 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 18728/18728 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-18 09:01 | 2022-12-18 17:00 | 7.9864 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.6507 | 0 | 0 | 0 | 23.6912 | 0 | 0 | 150.3419
3018845 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740428/21000 NOLU DM / ULUMAN DM ÇIKIŞI(21446) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-18 09:01 | 2022-12-18 16:01 | 7 | 0 | 508 | 1 | 3 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 514.2119 | 4.8817 | 1.4861 | 0 | 194.2884 | 0 | 50.548 | 1349.4161
3018844 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81190/81190-Edr. K 22 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-18 09:10 | 2022-12-18 12:20 | 3.1667 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 335.9964 | 0 | 0 | 0 | 241.871 | 0 | 12.9178 | 1179.7852
3018828 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM | 83310/EDİRNE TEİAŞ TRAFO MERKEZİ-2 | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-18 09:11 | 2022-12-18 12:43 | 3.5314 | 4 | 967 | 1 | 6 | 4 | 171 | 1 | 1 | 132.3725 | 532.1471 | 36.6991 | 8.5921 | 170.9072 | 254.2297 | 323.1071 | 16.4254 | 2629.4802
5008871 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58002/VİZE DM2-TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-18 09:18 | 2022-12-18 16:18 | 7 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 151.3505 | 0 | 0 | 0 | 25.2357 | 0 | 0 | 282.5862
1787341 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 32397963/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 09:20 | 2022-12-18 11:00 | 1.66 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4732 | 0 | 0 | 0 | 0.2525 | 0 | 0 | 26.7257
3018795 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 806319/92100 K YMUHACIR TOKİ TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-18 09:20 | 2022-12-18 18:20 | 9 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 223.5256 | 0 | 0 | 0 | 114.8344 | 0 | 0 | 456.36
10004028 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34092/V.MŞ TM(A)>(34092)SANKO-2 [H7] | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-18 09:21 | 2022-12-18 12:14 | 2.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.8313 | 44.9258 | 9589.0561 | 0 | 10136.8132
10004010 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34090/V.MŞ TM(A)>(34090)SANKO-1 [H6] | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-18 09:21 | 2022-12-18 12:13 | 2.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.7048 | 132.2695 | 5697.0266 | 8.5781 | 6178.579
1787327 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875904/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 09:40 | 2022-12-18 10:13 | 0.55333 | 0 | 2026 | 11 | 19 | 3 | 373 | 1 | 1 | 0 | 184.4311 | 11.4893 | 5.7582 | 45.4047 | 113.0706 | 1.523 | 0.273 | 2795.9499
1787344 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109261/12370 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 09:42 | 2022-12-18 10:59 | 1.2803 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4517 | 0 | 0 | 0 | 0.6665 | 0 | 0 | 19.1182
1787328 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 88542/DM8-TR6 ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 09:42 | 2022-12-18 10:55 | 1.2139 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.7755 | 0 | 0 | 0 | 4.8575 | 0 | 0 | 215.633
2048454 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39491/TEDÖKSAN DM>>(39191)SUPAS MAKİNA | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 09:48 | 2022-12-18 16:48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.1204 | 0 | 194.1204
1787345 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 09:59 | 2022-12-18 10:12 | 0.21722 | 8 | 867 | 4 | 7 | 14 | 71 | 0 | 0 | 3.4079 | 24.0488 | 2.7941 | 0.2316 | 11.0777 | 5.1756 | 0 | 0 | 1017.7357
1787330 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112723/15320 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 10:04 | 2022-12-18 13:09 | 3.0817 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7952
1787346 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770254/43800 YENİ MAH. DM2 TR. AG ÇIK. ŞALTER C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 10:07 | 2022-12-18 10:55 | 0.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7782 | 0 | 0 | 0 | 1.8869 | 0 | 0 | 12.6651
3018818 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806471/92102 K MANASTIR DM MALKARA 1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-18 10:09 | 2022-12-18 15:22 | 5.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.82 | 0 | 81.8534 | 0 | 137.6734
1787335 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28236446/41205 DM2/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 10:18 | 2022-12-18 15:22 | 5.0747 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6894 | 0 | 0 | 0 | 0.0282 | 0 | 0 | 14.7176
1787334 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 12181/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 10:18 | 2022-12-18 10:30 | 0.20111 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0958 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 13.4258
1787336 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114445/17490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 10:49 | 2022-12-18 11:36 | 0.78111 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 1.5339 | 0 | 0 | 19.8369
1787351 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50190/ DM YURT ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 11:00 | 2022-12-18 13:51 | 2.8528 | 0 | 1852 | 0 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1438.669 | 0 | 0 | 89.4878 | 360.5563 | 0 | 0 | 3845.7131
2048436 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39289/ZEYNEP DM >> (39289) BAKAY TEKSTİL | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 11:01 | 2022-12-18 13:20 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.6948 | 0 | 882.6948
1787500 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 50560/F1 KIRKLARELİ ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 11:01 | 2022-12-18 15:29 | 4.4636 | 0 | 3986 | 0 | 7 | 1 | 678 | 0 | 4 | 0 | 3451.7316 | 0 | 9.3095 | 0.4937 | 4109.9304 | 0 | 23.1411 | 12270.6063
1787361 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481357/Uzk. C-BENZİNLİK TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 11:08 | 2022-12-18 11:52 | 0.73528 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4494 | 0 | 0 | 0 | 1.3553 | 0 | 0 | 36.8047
1787353 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 781451/DM1/68 1KASIM İÖO->>(781451)AG ŞLR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 11:22 | 2022-12-18 13:15 | 1.8878 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.8604 | 0 | 0 | 0 | 1.6966 | 0 | 0 | 58.557
1787364 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866751/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 11:42 | 2022-12-18 12:22 | 0.66861 | 4 | 468 | 7 | 12 | 6 | 52 | 2 | 0 | 10.6486 | 70.6374 | 106.8127 | 1.6452 | 44.0555 | 21.0792 | 11.6017 | 0 | 817.4803
1787366 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891566/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 11:50 | 2022-12-18 12:05 | 0.25722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.098 | 0 | 13.7003 | 0 | 57.7983
1787367 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Direği | 611697/TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 11:55 | 2022-12-18 17:46 | 5.8531 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.965 | 0 | 0 | 0 | 8.7063 | 0 | 0 | 78.6713
11295222 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100877/12612 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 12:00 | 2022-12-18 12:10 | 0.16667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1882 | 0 | 0 | 0 | 0.0648 | 0 | 0 | 6.253
1787368 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261663/27410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 12:02 | 2022-12-18 14:12 | 2.1664 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8117
1787360 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 12:25 | 2022-12-18 12:48 | 0.37861 | 0 | 675 | 1 | 7 | 21 | 113 | 1 | 0 | 0 | 45.8081 | 0.4143 | 3.087 | 157.7725 | 13.8849 | 6.9593 | 0 | 1045.9261
1787369 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 898876/TRP05 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 12:36 | 2022-12-18 15:14 | 2.6403 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6291 | 0 | 0 | 0 | 0.2454 | 0 | 0 | 11.8745
3018831 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762023/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-18 12:41 | 2022-12-18 13:31 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.149 | 134.1617 | 1589.2608 | 37.7262 | 1915.2977
1787384 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3225286/94582 İ Y KARPUZLU TR7 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 13:05 | 2022-12-18 14:23 | 1.3028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8791
1787372 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102003/15420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 13:46 | 2022-12-18 15:14 | 1.4731 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4235
1787373 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652343/TR-1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 13:50 | 2022-12-18 14:31 | 0.69056 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.833 | 0 | 0 | 0 | 1.1386 | 0 | 0 | 48.9716
1787387 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50670/DAH.TR.ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 13:56 | 2022-12-18 15:06 | 1.1631 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.3025 | 0 | 2.0758 | 0 | 49.9651 | 0 | 0 | 73.3434
1787376 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 10011821/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 14:11 | 2022-12-18 16:11 | 2.0014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7001
1787522 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 856145/F2 66DM KÖYLER ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 14:35 | 2022-12-18 15:04 | 0.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.711 | 0 | 26.6771 | 0 | 37.3881
1787377 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266225/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 14:40 | 2022-12-18 15:15 | 0.58222 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.2131 | 0 | 0 | 0 | 2.001 | 0 | 0 | 179.2141
1787389 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 366642/DM1/56 CEMALİYE->>(366642)AG ŞLR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 14:52 | 2022-12-18 15:56 | 1.0672 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.9936 | 0 | 0 | 0 | 8.1059 | 0 | 0 | 102.0995
11295227 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 83380/FİDER-A3 GÜLLAPOĞLU(83380)DM ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 15:00 | 2022-12-18 15:01 | 0.016667 | 2 | 504 | 3 | 1 | 9 | 39 | 6 | 1 | 0.1007 | 3.8914 | 0.0315 | 0.0093 | 30.1617 | 0.8411 | 39.294 | 0.1288 | 639.4585
1787393 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3221232/94710 İ KOCAHIDIR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 15:19 | 2022-12-18 16:54 | 1.5917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1177
1787394 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 15:23 | 2022-12-18 17:00 | 1.6108 | 2 | 806 | 9 | 5 | 9 | 118 | 0 | 0 | 20.3929 | 193.1213 | 80.2444 | 0.5273 | 137.371 | 88.233 | 0 | 0 | 1468.8899
11295241 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83230/83230-Edr.SUAKACAĞI DM NOLU DM | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 16:20 | 2022-12-18 16:21 | 0.016667 | 2 | 315 | 6 | 13 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.335 | 0.9667 | 0.0587 | 0.0836 | 0.0091 | 0.5126 | 0 | 0 | 426.9657
1787399 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800971/90540 K TR1/37 Pşyğt C TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 17:22 | 2022-12-18 18:37 | 1.245 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 76.9376 | 0 | 0 | 0 | 9.0103 | 0 | 0 | 356.9479
1787400 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 890465/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 17:41 | 2022-12-18 18:38 | 0.94306 | 6 | 247 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 2.1025 | 38.5632 | 0 | 0 | 4.5469 | 15.7077 | 0 | 0 | 340.9203
1787416 | 0 | EDİRNE | HAVSA | Abone Tesisi | 513371/85080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 18:20 | 2022-12-18 19:53 | 1.5558 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7097
1787424 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630152/VİZE TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 18:33 | 2022-12-18 19:25 | 0.86139 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6741 | 0 | 0 | 0 | 2.1241 | 0 | 0 | 41.7982
1787419 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 102270/17660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 19:12 | 2022-12-18 21:45 | 2.55 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.1859 | 0 | 0 | 0 | 5.3285 | 0 | 0 | 62.5144
1787420 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87326/Uzk. B-ÜSTÜN SİTESİ MARKET YOLU BOX LAR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 19:16 | 2022-12-18 20:22 | 1.1028 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.2933 | 0 | 0 | 0 | 13.0795 | 0 | 0 | 193.3728
1787445 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632174/ÇAKILLI TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 19:54 | 2022-12-18 22:31 | 2.6147 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0962 | 0 | 0 | 0 | 3.8303 | 0 | 0 | 40.9265
1787449 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105946/13450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 21:15 | 2022-12-18 21:37 | 0.36167 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6669 | 0 | 0 | 0 | 1.5501 | 0 | 0 | 91.217
1787436 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791553/DOYRAN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 21:52 | 2022-12-18 22:52 | 1.0014 | 0 | 293 | 0 | 2 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 77.9923 | 0 | 0.6661 | 10.7857 | 26.9609 | 0 | 0 | 461.405
1787451 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 102270/18700 NOLU DM KARYA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 21:59 | 2022-12-18 22:41 | 0.69278 | 0 | 5052 | 0 | 0 | 3 | 360 | 0 | 0 | 0 | 904.1483 | 0 | 0 | 71.2816 | 161.2317 | 0 | 0 | 6551.6616
1787523 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 856145/F2 66DM KÖYLER ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 22:18 | 2022-12-18 23:41 | 1.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.821 | 0 | 62.0546 | 0 | 84.8756
1787462 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100150/15780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 22:51 | 2022-12-19 01:51 | 3.0075 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9786 | 0 | 0 | 0 | 0.2621 | 0 | 0 | 7.2407
3018850 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786312/VELİMEŞE OSB.3->>(784876)COŞKUN KAUÇUK | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-18 23:00 | 2022-12-18 23:54 | 0.89306 | 6 | 22 | 2 | 0 | 12 | 16 | 18 | 0 | 5.6497 | 4.5972 | 2.989 | 0 | 86.5596 | 11.8797 | 5036.7018 | 0 | 5224.377
1787453 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818293/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 23:13 | 2022-12-19 02:39 | 3.4311 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9269
1787466 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450888/94642 İ ESETÇE TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-18 23:55 | 2022-12-19 00:36 | 0.67528 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.133 | 0 | 0 | 0 | 1.2644 | 0 | 0 | 60.3974
1787456 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1808977/42005 TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 00:22 | 2022-12-19 03:33 | 3.1875 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6908 | 0 | 0 | 0 | 0.1178 | 0 | 0 | 22.8086
1787457 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32788/TR6/12-2 YEŞİL TEPE PARK YANI AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 01:56 | 2022-12-19 02:31 | 0.58583 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.5965 | 0 | 0 | 0 | 3.032 | 0 | 0 | 293.6285
2048456 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 86002/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 02:04 | 2022-12-19 02:06 | 0.033333 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0.5148 | 0 | 0 | 0 | 1.6243 | 0 | 0 | 209.1391
1787459 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632194/ÇAKILLI TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 06:34 | 2022-12-19 09:03 | 2.4767 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7192 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 38.7206
1787460 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307094/41211 TR2/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 06:54 | 2022-12-19 07:34 | 0.66444 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.0346 | 0 | 0 | 0 | 1.924 | 0 | 0 | 361.9586
1787477 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362307/DM8/4 HATİP >>(362307) AG-A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 07:56 | 2022-12-19 09:36 | 1.6717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2604 | 0 | 0 | 0 | 6.4651 | 0 | 0 | 11.7255
1787481 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575073/ ÇENGERLİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 08:03 | 2022-12-19 09:02 | 0.98278 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7765 | 0 | 0 | 0 | 2.6662 | 0 | 0 | 41.4427
5008903 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-19 08:30 | 2022-12-19 17:29 | 8.9756 | 1 | 487 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 3.7812 | 911.813 | 0 | 0 | 313.2935 | 514.427 | 0 | 0 | 2319.3147
1787501 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 362185/DM4/TR2 MARMARACIK->>(780360)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 08:45 | 2022-12-19 09:51 | 1.1044 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.8366 | 0 | 0 | 0 | 86.6247 | 0 | 0 | 96.4613
1787482 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105946/18305 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 08:48 | 2022-12-19 11:22 | 2.5619 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.9703 | 0 | 0 | 0 | 21.4078 | 0 | 0 | 140.3781
1787484 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1831356/PNR 41430 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 08:55 | 2022-12-19 09:51 | 0.92861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3332
5008886 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409188/80780 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-19 09:00 | 2022-12-19 12:30 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0289
5008901 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92832/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-19 09:00 | 2022-12-19 16:52 | 7.8667 | 0 | 220 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 469.3881 | 0 | 3.3592 | 0 | 400.7393 | 0 | 17.3917 | 1149.8783
3018852 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26035/26035 NOLU TRAFO DEMİRCİLİ TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-19 09:00 | 2022-12-19 16:00 | 6.9992 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.7697 | 0 | 0 | 0 | 9.3229 | 0 | 0 | 101.0926
3018832 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200811/B ÇIKIŞI MEZARLIK TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-19 09:00 | 2022-12-19 15:40 | 6.6667 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.6855 | 0 | 7.1593 | 0 | 57.7798 | 0 | 0 | 132.6246
5008902 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489280/Uzk. C-MÜHİTTİN BAĞLAR | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-19 09:00 | 2022-12-19 17:00 | 8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9283
5008880 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630659/VİZE DM2-TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-19 09:00 | 2022-12-19 16:04 | 7.0667 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 132.012 | 0 | 0 | 0 | 99.8639 | 0 | 0 | 310.8759
3018851 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231587/20590 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-19 09:00 | 2022-12-19 15:43 | 6.7167 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.8128 | 0 | 0.0882 | 0 | 9.8919 | 0 | 0 | 94.7929
3018855 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 850240/84029 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-19 09:01 | 2022-12-19 11:51 | 2.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4117
5008887 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631947/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-19 09:01 | 2022-12-19 17:51 | 8.8333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63.0847 | 0 | 0 | 0 | 22.2879 | 0 | 0 | 130.3726
3018833 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25875/25875 NOLU TRAFO ALIŞIK TR1 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-19 09:02 | 2022-12-19 12:04 | 3.0333 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.9454 | 0 | 0 | 0 | 12.1012 | 0 | 0 | 141.0466
3018849 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330191/44860 K.YON TR 4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-19 09:16 | 2022-12-19 13:16 | 4 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73.6906 | 0 | 2.1902 | 0 | 15.6825 | 0 | 0 | 188.5633
5008872 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817581/94574 İ Y KARPUZLU TR5 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-19 09:30 | 2022-12-19 17:40 | 8.1667 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 160.9808 | 0 | 0 | 0 | 299.1202 | 0 | 0 | 586.101
10004030 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 115876/18728 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-19 09:34 | 2022-12-19 16:52 | 7.3003 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8573
1787505 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 431780/91356 K TR2/16 EskiTR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 09:44 | 2022-12-19 10:27 | 0.71889 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.635 | 0 | 0 | 0 | 16.3786 | 0 | 0 | 83.0136
1787487 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1069972/27270 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 09:52 | 2022-12-19 12:39 | 2.7803 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7427
1787489 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300746/40224 TR2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 09:52 | 2022-12-19 10:12 | 0.33472 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.2929 | 0 | 0 | 0 | 34.118 | 0 | 0 | 104.4109
5008885 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847713/KÖSEÖMER KÖYÜ ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-19 09:58 | 2022-12-19 17:50 | 7.8667 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 279.1979 | 0 | 0 | 0 | 186.5003 | 0 | 0 | 703.6982
1787508 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836384/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 09:59 | 2022-12-19 12:13 | 2.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6017 | 0 | 0 | 0 | 1.6017
1787510 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 760151/41546 DM11A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 10:08 | 2022-12-19 10:46 | 0.62694 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.365 | 0 | 0 | 0 | 18.705 | 0 | 0 | 121.07
1787492 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 362472/DM3/28 (362472) SEDEFÇİ SK AG ŞTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 10:08 | 2022-12-19 11:10 | 1.0294 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 28.3863 | 0 | 0 | 0 | 22.0618 | 0 | 0 | 236.4481
1787495 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113405/18746 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 10:20 | 2022-12-19 12:32 | 2.2031 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.5955 | 0 | 0 | 0 | 9.0294 | 0 | 0 | 80.6249
1787512 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 72020/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 10:24 | 2022-12-19 10:39 | 0.24806 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7794 | 0 | 13.7566 | 0 | 0 | 0 | 23.536
1787513 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803496/ 92382 NOLU DT BEYKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 10:31 | 2022-12-19 13:36 | 3.0756 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5775 | 0 | 3.6374 | 0 | 0 | 0 | 6.2149
1787515 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 31593/DTT ÇOBANÇEŞME>>(363600)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 11:01 | 2022-12-19 12:15 | 1.2397 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.7747 | 0 | 0 | 0 | 10.2627 | 0 | 0 | 225.0374
1787524 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770379/43540 B.YON.TR 12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 11:25 | 2022-12-19 12:20 | 0.91667 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.6016 | 0 | 0 | 0 | 10.399 | 0 | 0 | 162.0006
1787525 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368525/DTR4 (YNİ)VKFLR ->> (368525) AG ŞLtR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 11:34 | 2022-12-19 13:02 | 1.4731 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.738 | 0 | 0 | 0 | 29.9024 | 0 | 0 | 107.6404
1787529 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407888/81800 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 12:02 | 2022-12-19 13:20 | 1.3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.52 | 0 | 0 | 0 | 5.0511 | 0 | 0 | 83.5711
1787532 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867596/ALPULLU DM2-TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 12:15 | 2022-12-19 13:04 | 0.81361 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0485 | 0 | 0 | 0 | 0.4043 | 0 | 0 | 23.4528
1787542 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300755/40224 TR2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 12:28 | 2022-12-19 13:13 | 0.74444 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.6331 | 0 | 0 | 0 | 78.4794 | 0 | 0 | 186.1125
1787543 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-19 12:33 | 2022-12-19 22:15 | 9.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690.8959 | 448.4793 | 14150.2116 | 0 | 16316.5868
1787561 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 364156/DTR1/11-3 ->> (364156) AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 12:55 | 2022-12-19 14:17 | 1.3642 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.9656 | 0 | 0 | 0 | 8.8227 | 0 | 0 | 133.7883
1787547 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611038/SİSLİOBA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 13:01 | 2022-12-19 15:13 | 2.2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0241
1787562 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304447/41535 DM7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 13:03 | 2022-12-19 13:52 | 0.82361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6056
3018853 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 850315/84031 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-19 13:31 | 2022-12-19 15:02 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3953
1787551 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 370236/SOFULAR (ESKİ)->>(370236)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 13:37 | 2022-12-19 15:34 | 1.9436 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.9901 | 0 | 3.0427 | 0 | 34.8903 | 0 | 0 | 268.9231
1787553 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658706/73120 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 13:38 | 2022-12-19 15:22 | 1.7411 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.5127 | 0 | 0 | 0 | 14.8695 | 0 | 0 | 68.3822
2048457 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 553590/1 NOLU TR AYDINLATMA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 14:04 | 2022-12-19 15:38 | 1.5772 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2284 | 0 | 0 | 0 | 0.2431 | 0 | 0 | 7.4715
1787566 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1069972/27270 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 14:07 | 2022-12-19 15:37 | 1.4936 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4388
1787569 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800441/ 91100 NOLU DT TR2-01A-TR2-01B | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 14:17 | 2022-12-19 14:42 | 0.42139 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 74 | 2 | 2 | 0 | 1.5689 | 0 | 0.0165 | 245.3174 | 37.2539 | 16.1686 | 4.9552 | 389.2805
1787554 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109051/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 14:22 | 2022-12-19 17:57 | 3.5875 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2919
1787556 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375156/DTR1 ŞAHPAZ MUH. ->> (375156) AG ŞLTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 14:45 | 2022-12-19 15:26 | 0.68722 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2264
1787573 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300746/40222 TR2/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 14:51 | 2022-12-19 15:48 | 0.94861 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.3305 | 0 | 0 | 0 | 88.3838 | 0 | 0 | 165.7143
1787565 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408903/80870 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 14:55 | 2022-12-19 15:27 | 0.52917 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9681 | 0 | 0 | 0 | 0.1504 | 0 | 0 | 114.1185
1787560 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 205159/21130 C ÇIKIŞ BOŞ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 15:04 | 2022-12-19 16:51 | 1.7822 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7368 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 12.7618
1787580 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15505252/92650 K YAYLA S TR1A TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 15:52 | 2022-12-19 18:46 | 2.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8567 | 0 | 0 | 3.8567
1787602 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 116761/12696 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 15:56 | 2022-12-19 18:22 | 2.4339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.2689 | 0 | 0 | 0 | 7.874 | 0 | 0 | 15.1429
1787585 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632619/EVRENLİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 16:18 | 2022-12-19 18:52 | 2.5728 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.1472 | 0 | 0 | 0 | 23.0157 | 0 | 0 | 102.1629
1787607 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262666/27071TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 16:26 | 2022-12-19 17:22 | 0.92917 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3993 | 0 | 0 | 0 | 4.743 | 0 | 0 | 48.1423
1787612 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302097/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-19 16:57 | 2022-12-19 22:10 | 5.2086 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 142.1097 | 0 | 0 | 0 | 355.2194 | 0 | 0 | 714.3291
1787617 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827358/Uzk.FABRİKALAR ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 17:17 | 2022-12-19 18:10 | 0.88333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2528 | 0 | 25.9642 | 0 | 0 | 0 | 33.217
1787595 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 115465/A ÇIKIŞI DAMLAR TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 17:19 | 2022-12-19 18:47 | 1.4592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0.7845 | 0 | 0 | 7.7886
1787679 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 17:31 | 2022-12-19 18:40 | 1.1611 | 1 | 487 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0.5842 | 140.8847 | 0 | 0 | 34.3179 | 55.9898 | 0 | 0 | 807.7766
1787600 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106321/18200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 17:50 | 2022-12-19 18:17 | 0.44333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8234 | 0 | 0 | 0 | 8.1477 | 0 | 0 | 84.9711
11295289 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450380/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 18:15 | 2022-12-19 18:33 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6839
1787646 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 652638/TR-43 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 19:09 | 2022-12-19 20:31 | 1.3675 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2085
11295304 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450380/92387 İ ALİÇOPEHLİVAN DM TRF GEN BAKIM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 19:31 | 2022-12-19 19:50 | 0.31667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7204
1787632 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262711/27090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 20:45 | 2022-12-19 21:25 | 0.66778 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6899 | 0 | 0 | 0 | 1.5075 | 0 | 0 | 109.1974
1787660 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 300755/40224 TR2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 21:29 | 2022-12-19 22:47 | 1.305 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.4512 | 0 | 0 | 0 | 73.7048 | 0 | 0 | 193.156
1787661 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262711/27090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 21:35 | 2022-12-19 22:43 | 1.1331 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.4846 | 0 | 0 | 0 | 2.4198 | 0 | 0 | 117.9044
1787634 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105001/14060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 21:50 | 2022-12-19 22:38 | 0.79278 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 57.6497 | 0 | 0 | 0 | 4.7657 | 0 | 0 | 441.4154
1787664 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302539/42010 TR3 (TRAKYUM) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 22:26 | 2022-12-20 01:49 | 3.3864 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.6112 | 0 | 0 | 0 | 0.3255 | 0 | 0 | 85.9367
1787665 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262713/27090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-19 22:59 | 2022-12-19 23:49 | 0.82583 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.8721 | 0 | 0 | 0 | 1.5802 | 0 | 0 | 92.4523
1787667 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 6624043/25440NOLU TRAFO ÇIKIŞ ZİRAİ DONATIM KOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 01:06 | 2022-12-20 02:05 | 0.97722 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0273
2048473 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 02:01 | 2022-12-20 02:11 | 0.16667 | 0 | 45 | 0 | 14 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1.6595 | 0 | 0.4621 | 2.9946 | 15.3707 | 0.7475 | 0 | 108.2344
2048459 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90492/90492 K TR1/27 TokiAltı1 TRF GENEL BKM | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 02:30 | 2022-12-20 03:20 | 0.83333 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.0913 | 0 | 0 | 0 | 1.9312 | 0 | 0 | 178.0225
2048472 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81250/81250 NOLU DM(K-17-A ÇOÇUK SİTESİ)ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 02:58 | 2022-12-20 03:13 | 0.25028 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 4.0654 | 0 | 0 | 52.4094
1787638 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471122/95104 E BEVREN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 07:22 | 2022-12-20 09:12 | 1.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5657 | 0 | 0 | 11.5657
1787639 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781518/DTR-2(ESKİ)ESENLER->> (781518) AG ŞLTR B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 08:15 | 2022-12-20 09:13 | 0.96139 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.828 | 0 | 0 | 0 | 1.7389 | 0 | 0 | 56.5669
5008905 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489280/Uzk. C-MÜHİTTİN BAĞLAR | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-20 09:00 | 2022-12-20 12:00 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.024
5008889 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490029/Uzk. B-MİTHAT PAŞA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-20 09:00 | 2022-12-20 18:00 | 9 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109.47 | 0 | 0 | 0 | 14.0825 | 0 | 0 | 183.5525
5008890 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630374/VİZE DM3-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-20 09:01 | 2022-12-20 16:01 | 7 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.3679 | 0 | 0 | 0 | 20.9443 | 0 | 0 | 128.3122
5008911 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772702/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-20 09:01 | 2022-12-20 18:01 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 141.2254 | 0 | 0 | 0 | 103.1837 | 0 | 0 | 356.4091
3018837 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81810/81810-Edr. 03TR-23 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-20 09:01 | 2022-12-20 12:01 | 3 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 194.0732 | 0 | 0 | 0 | 48.5241 | 0 | 0 | 544.5973
3018835 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200811/A ÇIKIŞI BAKKAL TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-20 09:01 | 2022-12-20 13:01 | 4 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.0035 | 0 | 4.533 | 0 | 35.1291 | 0 | 0 | 96.6656
2048486 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 9906606/92762 K ÇELEBİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 09:01 | 2022-12-20 12:01 | 3.0003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7155
5008906 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Direği | 630374/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-20 09:01 | 2022-12-20 17:01 | 8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68.8513 | 0 | 0 | 0 | 23.6014 | 0 | 0 | 139.4527
5008908 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772819/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-20 09:10 | 2022-12-20 12:10 | 3 | 1 | 871 | 3 | 11 | 7 | 120 | 1 | 0 | 5.3496 | 502.6339 | 82.4433 | 9.4874 | 129.0323 | 314.3678 | 2258.9449 | 0 | 4316.2592
5008857 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 817581/94574 İ Y KARPUZLU TR5 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-20 09:21 | 2022-12-20 18:21 | 9 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 171.6809 | 0 | 0 | 0 | 326.2322 | 0 | 0 | 623.9131
5008888 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847713/KÖSEÖMER KÖYÜ ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-20 09:30 | 2022-12-20 17:20 | 7.8333 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 261.4875 | 0 | 0 | 0 | 187.6677 | 0 | 0 | 687.1552
1787684 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730381/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 09:44 | 2022-12-20 10:44 | 0.99194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0923 | 7.2602 | 248.4085 | 0 | 313.761
1787685 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781518/DTR-1 İĞNELERCAMİ ->> (369827) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 09:45 | 2022-12-20 10:15 | 0.49778 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0.9964 | 0 | 0 | 52.1864
1787680 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762803/41225 TR2/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-20 09:53 | 2022-12-20 11:09 | 1.2736 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1968 | 0 | 0 | 0 | 11.8875 | 0 | 0 | 68.0843
1787686 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363105/DM2/34 ÇOBANÇEŞME->>(363105) AG ŞLR E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 09:56 | 2022-12-20 11:03 | 1.1208 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.7749 | 0 | 0 | 0 | 2.9877 | 0 | 0 | 94.7626
11295337 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826125/Uzk. TR-2-3-4-5 DTT ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 10:00 | 2022-12-20 10:10 | 0.16667 | 0 | 210 | 0 | 2 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 6.0751 | 0 | 2.5584 | 7.0144 | 4.4192 | 85.6156 | 0 | 350.6827
1787690 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783611/DM2/01>>(783611)DM2/2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 10:11 | 2022-12-20 11:27 | 1.2661 | 0 | 9184 | 0 | 0 | 3 | 701 | 0 | 0 | 0 | 2257.8678 | 0 | 0 | 360.7887 | 955.9977 | 0 | 0 | 13462.6542
1787707 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471055/95102 E BEVREN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 10:21 | 2022-12-20 12:34 | 2.2206 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.332 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 0 | 0 | 26.619
1787711 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893486/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 10:26 | 2022-12-20 11:18 | 0.87083 | 0 | 136 | 1 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.1772 | 0.8052 | 12.1434 | 0 | 7.6639 | 0 | 0 | 207.7897
1787712 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 894964/73220 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 10:34 | 2022-12-20 11:52 | 1.3036 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 32.0044 | 0 | 0 | 0 | 46.6863 | 0 | 0 | 209.6907
1787692 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 121490/15300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 10:41 | 2022-12-20 14:10 | 3.4917 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.4963 | 0 | 0 | 0 | 11.219 | 0 | 0 | 122.7153
1787716 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307309/41311 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 10:50 | 2022-12-20 12:08 | 1.2961 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.3851 | 0 | 0 | 0 | 7.6894 | 0 | 0 | 259.0745
1787717 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365733/DM1/60 SU DEP.->>(365801)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 10:54 | 2022-12-20 12:37 | 1.7172 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 74.2073 | 0 | 0 | 0 | 8.2509 | 0 | 0 | 211.4582
1787700 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39198/MOBİLYACILAR DM>>(39198)AYMAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 11:45 | 2022-12-20 14:22 | 2.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9536 | 0 | 111.9536
1787727 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 42545843/41357 TR3/22 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 11:56 | 2022-12-20 13:00 | 1.0661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0541
1787729 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701238/16200 NOLU DM TEK AĞAÇ VE ÖZEL ÇIKIŞLAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 12:12 | 2022-12-20 14:38 | 2.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.7534 | 0 | 0 | 0 | 201.7534
1787745 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830602/Uzk. B-OG ALTI ASFALT BOYU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 12:32 | 2022-12-20 13:30 | 0.96667 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.5135 | 0 | 0 | 0 | 7.8346 | 0 | 0 | 205.3481
1787735 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106320/18200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 13:26 | 2022-12-20 14:08 | 0.70472 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.8756 | 0 | 0 | 0 | 16.3299 | 0 | 0 | 94.2055
3018854 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82050/82040-50 NO DTT LER(YUSUF HOCA) ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-20 13:53 | 2022-12-20 16:53 | 3 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 172.4157 | 0 | 0 | 0 | 71.4978 | 0 | 0 | 583.9135
1787750 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 13:59 | 2022-12-20 15:24 | 1.4161 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8091
1787763 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119763/27166 KABİN ARKASI SAĞ TARAF AG ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 14:03 | 2022-12-20 15:10 | 1.1128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.2358 | 0 | 0 | 0 | 4.8063 | 0 | 0 | 16.0421
2048476 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 378136/DM10/TR25 >>(378136) BOX AG ÇIKIŞ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 14:03 | 2022-12-20 15:03 | 1 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.3118 | 0 | 0 | 0 | 7.7049 | 0 | 0 | 213.0167
1787754 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83000/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 14:18 | 2022-12-20 14:45 | 0.45 | 3 | 785 | 31 | 112 | 4 | 161 | 1 | 0 | 6.6639 | 67.6686 | 52.2835 | 6.9873 | 2.9277 | 40.5745 | 0.7415 | 0 | 1274.847
1787778 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201499/A ÇIKIŞI TEPEKÖY TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 15:43 | 2022-12-20 17:13 | 1.5064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1652
1787787 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 114286/18615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 16:12 | 2022-12-20 18:02 | 1.8272 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4751 | 0 | 0 | 0 | 0.3495 | 0 | 0 | 38.8246
1787810 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412494/Edr.DM-12 TR-03 TRAFONUN A ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 17:00 | 2022-12-20 17:50 | 0.83333 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.045 | 0 | 0 | 0 | 2.3651 | 0 | 0 | 123.4101
1787808 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 819694/94180 İ TR35 SAGUN TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 17:05 | 2022-12-20 18:50 | 1.7494 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5796
1787790 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471047/95102 E BEVREN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 17:06 | 2022-12-20 18:57 | 1.8567 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | 14.2043 | 0 | 0 | 77.4643
1787816 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 105946/13450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 17:44 | 2022-12-20 19:36 | 1.8689 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.2526 | 0 | 0 | 0 | 11.8597 | 0 | 0 | 127.1123
1787817 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106321/18200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 17:48 | 2022-12-20 19:05 | 1.2831 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6051 | 0 | 0 | 0 | 23.5695 | 0 | 0 | 108.1746
1787819 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81030/81030 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 17:58 | 2022-12-21 03:09 | 9.1786 | 0 | 1135 | 0 | 2 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2086.3893 | 0 | 0.1333 | 0 | 452.5687 | 0 | 0 | 3768.0913
1787824 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302853/42036 DM1/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 18:15 | 2022-12-20 18:50 | 0.5875 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 49.3926 | 0 | 0 | 0 | 11.7627 | 0 | 0 | 397.1553
1787826 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33550/DTR YULAFLI KÖYÜ TR YENİ ARSALAR | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 18:24 | 2022-12-20 19:53 | 1.4803 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.1264 | 0 | 0.2147 | 0 | 12.9798 | 0 | 0 | 116.3209
2048479 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 865455/BESKİ DM2-TR1 TRAFOSU AG ÇKŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 19:31 | 2022-12-20 20:01 | 0.5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7228 | 0 | 0 | 0 | 0.7905 | 0 | 0 | 55.5133
1787834 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303162/42062 DM3/16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 19:31 | 2022-12-20 20:34 | 1.055 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 61.2764 | 0 | 0 | 0 | 22.1909 | 0 | 0 | 351.4673
1787837 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336023/TR2/9 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 19:58 | 2022-12-20 20:45 | 0.78333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1982
1787842 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432455/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 20:51 | 2022-12-20 22:10 | 1.31 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3062
1787867 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652618/TR-43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 22:09 | 2022-12-20 22:36 | 0.45306 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6335 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 0 | 0 | 158.7127
2048487 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571858/BESKİ DM3-TR13 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-20 22:40 | 2022-12-20 22:59 | 0.31667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3964
1787848 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95104/95104 E BEVREN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 01:03 | 2022-12-21 04:44 | 3.6917 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 108.9729 | 0 | 0 | 0 | 61.6877 | 0 | 0 | 350.6606
2048480 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 91430/91430 K TR2/05 Kuaför C TRF GENEL BKM | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 01:48 | 2022-12-21 02:16 | 0.46667 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6323 | 0 | 0 | 0 | 0.6496 | 0 | 0 | 84.2819
2048490 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 02:05 | 2022-12-21 02:10 | 0.083333 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5472 | 0 | 0.0075 | 1.5029 | 0.0966 | 0 | 0 | 33.1542
1787852 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100878/12612 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 08:07 | 2022-12-21 10:32 | 2.4117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0673 | 0 | 0 | 0 | 1.3013 | 0 | 0 | 6.3686
5008910 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-21 08:31 | 2022-12-21 17:31 | 9 | 1 | 487 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 3.6278 | 874.8057 | 0 | 0 | 316.3176 | 518.0468 | 0 | 0 | 2288.7979
1787853 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784876/VELİMEŞE OSB.3->>(784876)COŞKUN KAUÇUK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 08:40 | 2022-12-21 10:05 | 1.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7062 | 0 | 1340.5899 | 0 | 1389.2961
1787875 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202362/B ÇIKIŞI SAHİL TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 08:46 | 2022-12-21 09:48 | 1.0394 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8408 | 0 | 0 | 0 | 0.0668 | 0 | 0 | 15.9076
1787854 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104219/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 08:55 | 2022-12-21 10:04 | 1.1425 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4775 | 0 | 0 | 0 | 1.6447 | 0 | 0 | 35.1222
3018838 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746495/YURTBEKLER-MUZRUPLU-KILIÇLAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-21 09:00 | 2022-12-21 15:50 | 6.8333 | 0 | 232 | 0 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 254.2483 | 0 | 3.6523 | 0 | 228.8537 | 0 | 0 | 769.7543
5008909 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331825/44060 KARAPÜRÇEK TR 1 TR.AG ÇIK.ŞALTER B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-21 09:00 | 2022-12-21 17:30 | 8.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.2651 | 0 | 0 | 0 | 63.3189 | 0 | 0 | 212.584
3018856 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309837/40612 TR8/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-21 09:00 | 2022-12-21 16:00 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.5379 | 0 | 0 | 0 | 123.1838 | 0 | 0 | 176.7217
5008913 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631947/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-21 09:01 | 2022-12-21 18:01 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.8031 | 0 | 0 | 0 | 22.7153 | 0 | 0 | 129.5184
2048504 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58120/VİZE DM2-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 09:01 | 2022-12-21 10:01 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0679 | 0 | 0 | 0 | 0.0176 | 0 | 0 | 141.0855
5008912 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633466/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-21 09:01 | 2022-12-21 18:01 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0122 | 0 | 0 | 0 | 37.5939 | 0 | 0 | 54.6061
1787878 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835180/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 09:06 | 2022-12-21 10:26 | 1.3386 | 1 | 79 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9.7366 | 14.0693 | 0 | 0 | 0 | 6.5196 | 0 | 0 | 122.3255
5008858 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 817581/94572 İ Y KARPUZLU TR4 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-21 09:19 | 2022-12-21 17:19 | 8 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 150.0382 | 0 | 0 | 0 | 295.6907 | 0 | 0 | 571.7289
1787880 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881089/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 09:21 | 2022-12-21 11:11 | 1.8336 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6929 | 0 | 6.288 | 0 | 3.4214 | 0 | 0 | 25.4023
2048492 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807464/92672 K YAYLA S 3A TRF GENEL BKM | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 09:24 | 2022-12-21 10:38 | 1.2333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4449
1787881 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 09:28 | 2022-12-21 09:29 | 0.012222 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.4916 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.5851 | 0 | 0 | 226.0792
2048506 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87361/Uzk. C-GÜVEN SOKAK ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 09:30 | 2022-12-21 10:30 | 1 | 0 | 173 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.7843 | 0 | 0.5549 | 0 | 25.101 | 0 | 0 | 252.4402
1787884 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 373159/DTR CEM EVİ KARŞI ->> (373159) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 09:36 | 2022-12-21 14:39 | 5.0547 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4818 | 0 | 0 | 0 | 26.5679 | 0 | 0 | 44.0497
1787858 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105321/14215 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 09:42 | 2022-12-21 10:46 | 1.0683 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5076 | 0 | 0 | 0 | 1.3317 | 0 | 0 | 66.8393
1787886 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175800/C ÇIKIŞI-ULUTÜRK APT. TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 09:42 | 2022-12-21 10:14 | 0.54056 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7533 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 82.5503
1787887 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 09:52 | 2022-12-21 10:14 | 0.36889 | 0 | 55 | 0 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.5845 | 0 | 0.1306 | 8.261 | 5.0511 | 0 | 0 | 98.0272
13053796 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363187/DM2/29 SAMANYOLU ARLĞI (363187)AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 10:20 | 2022-12-21 10:47 | 0.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9295 | 0 | 0 | 0 | 1.4094 | 0 | 0 | 14.3389
1787890 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785818/SEYMEN MRK RMU >>(785818) DTR-2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 10:30 | 2022-12-21 11:18 | 0.80972 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 55.5136 | 0 | 0 | 0 | 24.6765 | 0 | 13.7884 | 432.9785
1787895 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772220/44210 NOLU DM ÜNİTEKS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 10:40 | 2022-12-21 10:50 | 0.17167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2109 | 0 | 42.2109
1787897 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 801044/91446 K TR2/09 Garip B TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 10:41 | 2022-12-21 12:20 | 1.6456 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3427 | 0 | 0 | 0 | 0.7835 | 0 | 0 | 27.1262
2048505 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87195/Uzk. TR-6 ŞIK HASAN AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 10:45 | 2022-12-21 11:40 | 0.91667 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.3305 | 0 | 0 | 0 | 2.6353 | 0 | 0 | 327.9658
1787906 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825164/Uzk.TR-1-17 DTT ÇIKIŞI SOSYAL KON. ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 11:25 | 2022-12-21 12:15 | 0.83833 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.7073 | 0 | 0 | 0 | 2.0614 | 0 | 0 | 165.7687
11295456 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302684/42034 DM1/24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 12:00 | 2022-12-21 12:22 | 0.36667 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7583 | 0 | 0 | 0 | 3.967 | 0 | 0 | 125.7253
1787914 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806966/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 12:33 | 2022-12-21 13:48 | 1.2528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5588 | 0 | 34.2619 | 0 | 0 | 0 | 36.8207
1787926 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 380132/DM1/60 SU DEP.->>(365801)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 12:35 | 2022-12-21 13:19 | 0.72694 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6158 | 0 | 0 | 0 | 3.1402 | 0 | 0 | 82.756
1787913 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 779231/DM4/TR46 ÖNERLER >>(779231)DİREK AG A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 12:36 | 2022-12-21 14:00 | 1.3956 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80.747 | 0 | 0 | 0 | 26.4947 | 0 | 0 | 227.2417
1787927 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 12:43 | 2022-12-21 13:19 | 0.59278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.655 | 0.8708 | 1108.2298 | 0 | 1214.7556
1787918 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 408930/80870 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 12:54 | 2022-12-21 13:54 | 1.0075 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.4149 | 0 | 0 | 0 | 21.8223 | 0 | 0 | 142.2372
1787933 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88475/Mrç.AKÇADAM DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 13:25 | 2022-12-21 13:27 | 0.034444 | 2 | 1108 | 1 | 0 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0.1615 | 3.7045 | 0.3498 | 0 | 0.9412 | 2.3176 | 0 | 0 | 1247.4746
1787936 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742094/21466 NOLU DM/İĞDEBAĞLAR ÇIKIŞI (742094) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 13:44 | 2022-12-21 14:49 | 1.0911 | 1 | 211 | 0 | 8 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.989 | 23.3744 | 0 | 1.3611 | 4.0507 | 21.9172 | 0 | 0 | 303.6924
1787937 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800736/TOKİ YOKSULKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 13:52 | 2022-12-21 14:25 | 0.54333 | 0 | 574 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.4992 | 0 | 0 | 12.9833 | 10.017 | 0 | 0 | 666.4995
11295462 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87195/Uzk. B-CAMİİ ARASI-MUHTARLIK ARKASI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 13:54 | 2022-12-21 14:00 | 0.1 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6097 | 0 | 0 | 0 | 0.2826 | 0 | 0 | 285.8923
1787939 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 116430/FİDER 6 TM İLE YAZICIOĞLU MOD 5 ARASI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 14:08 | 2022-12-21 14:24 | 0.26194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0928 | 0 | 0 | 2.0928
1787944 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701644/NAİP -1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 14:08 | 2022-12-21 14:25 | 0.28472 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7298 | 0 | 0 | 0 | 0.7282 | 0 | 0 | 248.458
2048507 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825164/Uzk.UZUNKÖPRÜ TR 2-23 PETMEZLİK BAY. DM | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 14:11 | 2022-12-21 14:51 | 0.66667 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.0586 | 0 | 0 | 0 | 1.5936 | 0 | 0 | 161.6522
1787965 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18280/ALKAYA KABİN | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 14:34 | 2022-12-21 15:13 | 0.65167 | 0 | 2785 | 0 | 0 | 2 | 157 | 1 | 5 | 0 | 351.8306 | 0 | 0 | 45.8707 | 220.7917 | 107.281 | 276.0054 | 3951.7794
1787966 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796763/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 14:34 | 2022-12-21 15:35 | 1.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1291 | 0 | 0 | 0 | 16.1291
2048493 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651930/TR-62-A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 14:37 | 2022-12-21 15:09 | 0.53333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3322 | 0 | 0 | 0 | 0.6266 | 0 | 0 | 4.9588
11295476 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761390/42034 NOLU DM / RECLOSER ÇIKIŞI (761390) | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 14:39 | 2022-12-21 15:39 | 1.0003 | 0 | 142 | 1 | 3 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 31.6278 | 0.7372 | 1.2954 | 204.2215 | 117.6192 | 0 | 0 | 561.5011
1787969 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 373159/NEFES PARK>>(380238-39-40)SDK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 14:44 | 2022-12-21 15:01 | 0.28222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4593 | 0 | 0 | 0 | 1.3606 | 0 | 0 | 10.8199
1787951 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23500/DAHİLİ TR | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 14:49 | 2022-12-21 15:23 | 0.56139 | 0 | 1037 | 0 | 2 | 5 | 451 | 4 | 9 | 0 | 114.1971 | 0 | 0 | 27.5561 | 235.581 | 292.4235 | 28.1094 | 2205.8671
1787970 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 14:52 | 2022-12-21 14:53 | 0.015833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1709 | 0 | 4.0006 | 0 | 27.1715
1787972 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709762/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 14:52 | 2022-12-21 16:38 | 1.77 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.7752 | 0 | 0 | 0 | 7.469 | 0 | 0 | 110.2442
1787953 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473267/95828 E ENEZ S VLLR TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 14:53 | 2022-12-21 16:14 | 1.3422 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8089
1787971 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 14:56 | 2022-12-21 14:56 | 0.011111 | 2 | 100 | 5 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.3216 | 0.4115 | 0.0557 | 0.0728 | 0.0135 | 0.2505 | 0 | 0 | 139.1256
2048508 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1107105/A ÇIKIŞI MURSALLI ALPEK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 15:02 | 2022-12-21 15:34 | 0.54194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0051
1787954 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 102901/14120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 15:04 | 2022-12-21 16:50 | 1.7628 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 19.289 | 0 | 0 | 0 | 100.3711 | 0 | 0 | 264.6601
1787978 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 555013/12 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 15:18 | 2022-12-21 16:29 | 1.1769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.479
1787981 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74311/74311_DM03_TR04 DM ÇIKIŞI (YUNUS YANI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 15:31 | 2022-12-21 15:35 | 0.071111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3717 | 0 | 286.4336 | 0 | 293.8053
1787982 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740429/21000 NOLU DM / ULUMAN DM ÇIKIŞI(21446) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 15:38 | 2022-12-21 15:43 | 0.075833 | 0 | 508 | 1 | 3 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 4.6518 | 0.0494 | 0.015 | 0 | 2.5248 | 0 | 1.7041 | 592.9451
1787958 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15397992/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-21 15:40 | 2022-12-21 18:08 | 2.4656 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.875
1787960 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850241/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 15:52 | 2022-12-21 19:36 | 3.7356 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.4909 | 0 | 0 | 0 | 6.3014 | 0 | 0 | 87.7923
1787987 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103142/14021 TR ŞALTER 4 YASEMİN MENEKŞE SOK ÇK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 16:07 | 2022-12-21 17:41 | 1.5681 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3708
1787988 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815280/94428 NOLU DT İBRİKTEPE TR6 -7-8ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 16:20 | 2022-12-21 16:43 | 0.39 | 0 | 454 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 22.3379 | 0 | 0 | 0 | 7.2104 | 0 | 0 | 538.5483
1787989 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875904/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 16:25 | 2022-12-21 16:58 | 0.55222 | 0 | 2024 | 11 | 19 | 3 | 373 | 1 | 1 | 0 | 192.3807 | 11.0333 | 5.5297 | 62.2025 | 149.9199 | 3.6868 | 0.7951 | 2857.548
11295512 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470054/95582 E KOCAALİ TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 16:33 | 2022-12-21 17:00 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441
1787993 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268383/27695 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 16:48 | 2022-12-21 17:34 | 0.77194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0535
11295504 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15397992/41349 TR3/20A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 16:57 | 2022-12-21 17:24 | 0.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7066
1788004 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780792/DM6/4 ONUR MARKET->>(780792)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 17:03 | 2022-12-21 20:53 | 3.8272 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.162 | 0 | 0 | 0 | 15.2658 | 0 | 0 | 120.4278
1788023 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 433660/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 17:59 | 2022-12-21 19:23 | 1.4053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2532
1788024 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 808401/94512 İ KUMDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 18:21 | 2022-12-21 19:24 | 1.0503 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47.449 | 0 | 0 | 0 | 8.9335 | 0 | 0 | 180.3825
1788026 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 441912/92383 K ERİKLİ S DM1TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 18:33 | 2022-12-21 21:55 | 3.3706 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8467
1787976 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530590/84030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 18:45 | 2022-12-21 18:55 | 0.17083 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8523 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 21.2193
1788013 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303162/42062 DM3/16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 19:01 | 2022-12-21 19:25 | 0.39611 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.0068 | 0 | 0 | 0 | 8.5298 | 0 | 0 | 299.5366
1788029 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104220/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 19:05 | 2022-12-21 20:17 | 1.2017 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 182.8939 | 0 | 0 | 0 | 42.7755 | 0 | 0 | 933.6694
1788035 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413472/81170 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 20:01 | 2022-12-21 20:22 | 0.35472 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1799 | 0 | 0 | 0 | 0.2494 | 0 | 0 | 61.4293
1788037 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100844/12612 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 20:26 | 2022-12-21 22:52 | 2.4386 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9065 | 0 | 0 | 0 | 0.2269 | 0 | 0 | 5.1334
1788042 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 202322/C ÇIKIŞI KÖY İÇİ YUKARI MAHALLE | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 21:47 | 2022-12-21 22:49 | 1.0361 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9459 | 0 | 0.1818 | 0 | 3.4228 | 0 | 0 | 71.5505
1788018 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 117368/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 22:33 | 2022-12-21 23:26 | 0.88222 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8872 | 0 | 0 | 0 | 0.5861 | 0 | 0 | 18.4733
1788061 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 125300/G ÇIKIŞI-GAZİ OKULU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-21 23:29 | 2022-12-22 00:38 | 1.1564 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.2414 | 0 | 0 | 0 | 0.7552 | 0 | 0 | 84.9966
1788052 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410615/81470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 01:47 | 2022-12-22 02:20 | 0.54806 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0738 | 0 | 0 | 0 | 8.6139 | 0 | 0 | 17.6877
11295500 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50490/DM31 ÇIK. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 02:08 | 2022-12-22 02:12 | 0.066667 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4.7346 | 0 | 0 | 0 | 7.8468 | 0 | 0 | 454.5814
11295526 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80690/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 02:46 | 2022-12-22 02:51 | 0.083333 | 0 | 9 | 8 | 85 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.1846 | 1.4289 | 0.7793 | 0.806 | 0.1338 | 0 | 0 | 117.3326
5008915 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-22 08:31 | 2022-12-22 17:31 | 9 | 1 | 487 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 3.6522 | 880.7077 | 0 | 0 | 304.8203 | 505.2976 | 0 | 0 | 2270.4778
1788066 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785282/DTR-4TÜRRKGÜCÜ ->> (785282) AG ŞLTR B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 08:45 | 2022-12-22 12:25 | 3.6589 | 0 | 81 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.5609 | 0 | 19.4986 | 0 | 20.2781 | 0 | 0 | 202.3376
1788089 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15711153/41209 TR2/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 08:49 | 2022-12-22 09:23 | 0.56972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1193
1788067 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 794606/SUAKACAĞI KÖK ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 08:55 | 2022-12-22 11:00 | 2.0833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2472 | 0 | 24.8158 | 0 | 0 | 0 | 31.063
3018858 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412160/Edr.DM 02 TR-27 TRAFONUN A ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-22 09:00 | 2022-12-22 12:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8961
5008916 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772702/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-22 09:00 | 2022-12-22 16:00 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 108.4116 | 0 | 0 | 0 | 80.8336 | 0 | 0 | 301.2452
5008895 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58910/SERGEN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-22 09:00 | 2022-12-22 17:00 | 8 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 106.3829 | 0 | 0 | 0 | 81.3933 | 0 | 0 | 301.7762
5008891 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888458/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-22 09:00 | 2022-12-22 18:00 | 9 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 128.0566 | 0 | 0 | 0 | 44.3063 | 0 | 0 | 256.3629
5008917 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488880/Uzk. C-GÜVEN SOKAK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-22 09:01 | 2022-12-22 18:55 | 9.9 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 170.7067 | 0 | 5.0168 | 0 | 60.3369 | 0 | 0 | 370.0604
5008893 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87195/Uzk. TR-6 ŞIK HASAN AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-22 09:01 | 2022-12-22 17:01 | 8 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 381.4873 | 0 | 0 | 0 | 21.5599 | 0 | 0 | 684.0472
5008892 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-22 09:01 | 2022-12-22 18:01 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5595
3018839 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740428/21446 NOLU DM / İSHAKLI ÇIKIŞI (708641) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-22 09:01 | 2022-12-22 16:59 | 7.9667 | 0 | 508 | 1 | 3 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 573.2812 | 5.6786 | 1.7287 | 0 | 310.8855 | 0 | 207.0926 | 1682.6666
1788092 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514037/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 09:03 | 2022-12-22 11:00 | 1.95 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.5158 | 0 | 1.0683 | 0 | 8.0217 | 0 | 0 | 147.6058
10004011 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100672/18728 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-22 09:11 | 2022-12-22 17:09 | 7.9586 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5468 | 0 | 0 | 0 | 30.7429 | 0 | 0 | 68.2897
5008896 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817581/94572 İ Y KARPUZLU TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-22 09:16 | 2022-12-22 18:19 | 9.05 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 175.5475 | 0 | 0 | 0 | 320.9001 | 0 | 0 | 622.4476
1788097 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 314308/43704 B.YON. TR 22 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 09:28 | 2022-12-22 10:10 | 0.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8338 | 0 | 0 | 0 | 0.8584 | 0 | 0 | 12.6922
2048511 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490516/Uzk. TR 1-17 SOSYAL KONUTLAR AYDINLATMA | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 09:31 | 2022-12-22 10:20 | 0.82167 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.3507 | 0 | 0 | 0 | 1.9776 | 0 | 0 | 116.3283
1788098 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 09:36 | 2022-12-22 09:37 | 0.0069444 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0.4803 | 0 | 0 | 0.2179 | 0.2342 | 60.0793 | 0 | 257.0117
1788100 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25401/ERENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 09:36 | 2022-12-22 09:56 | 0.32 | 0 | 1766 | 0 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 134.6385 | 0 | 0 | 2.6925 | 311.6928 | 0 | 0 | 2378.0238
1788101 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720411/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 09:43 | 2022-12-22 10:17 | 0.56 | 0 | 345 | 0 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 30.9835 | 0 | 0 | 44.6304 | 21.7094 | 0 | 0 | 503.3233
1788110 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102482/17530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 09:48 | 2022-12-22 14:03 | 4.2539 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1388
1788103 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 09:48 | 2022-12-22 09:49 | 0.0088889 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0.4792 | 0 | 0 | 0.1961 | 0.2304 | 55.2797 | 0 | 252.1854
1788104 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 09:50 | 2022-12-22 10:07 | 0.27528 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 26 | 3 | 0 | 0 | 7.8569 | 0 | 0 | 3.1527 | 3.7212 | 886.8403 | 0 | 1097.5711
5008924 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 792966/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-22 10:00 | 2022-12-22 15:31 | 5.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.7043 | 0 | 0 | 0 | 2063.7043
5008899 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 704722/15270 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-22 10:00 | 2022-12-22 16:10 | 6.1667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.6606 | 0 | 0 | 0 | 14.4966 | 0 | 0 | 73.1572
3018861 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-22 10:01 | 2022-12-22 13:00 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859.4034 | 0 | 242.6669 | 0 | 2109.0703
1788114 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 415403/27350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 10:19 | 2022-12-22 12:25 | 2.1072 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3544 | 0 | 0 | 0 | 17.2383 | 0 | 0 | 85.5927
3018859 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800819/91270 K TR2/34 Tarla TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-22 10:33 | 2022-12-22 13:52 | 3.3167 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 347.9993 | 0 | 0 | 0 | 6.2449 | 0 | 0 | 425.2442
1788075 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13466427/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-22 10:36 | 2022-12-22 11:46 | 1.1725 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8583
1788119 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785282/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 10:45 | 2022-12-22 13:32 | 2.7906 | 0 | 93 | 0 | 0 | 5 | 23 | 1 | 1 | 0 | 47.4429 | 0 | 0 | 350.5026 | 60.3291 | 104.6537 | 45.6452 | 731.5735
1788120 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708571/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 10:47 | 2022-12-22 10:53 | 0.095833 | 1 | 470 | 14 | 10 | 2 | 77 | 0 | 0 | 2.0427 | 8.7571 | 2.2317 | 0.2785 | 1.0492 | 3.393 | 0 | 0 | 591.7522
1788080 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733936/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 10:52 | 2022-12-22 11:53 | 1.0142 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.6605 | 0 | 0 | 0 | 5.5558 | 0 | 0 | 101.2163
1787921 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 572175/HAMDİBEY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 10:56 | 2022-12-22 12:23 | 1.4567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2034 | 0 | 0.3303 | 0 | 0 | 2.5337
1788127 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 377967/DM2/42 ŞEHSİNAN->>(377967)AG ŞLTR E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 11:34 | 2022-12-22 14:15 | 2.6833 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 123.2103 | 0 | 0 | 0 | 52.4353 | 0 | 0 | 430.6456
1788125 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 11:36 | 2022-12-22 11:37 | 0.015833 | 2 | 234 | 1 | 1 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.846 | 0.1333 | 0.0078 | 0.4738 | 0.7494 | 0 | 0 | 302.2341
1788126 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 11:37 | 2022-12-22 11:49 | 0.19861 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 24.6927 | 0 | 0 | 1.4541 | 16.4445 | 0 | 0 | 950.5913
1788146 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 30620152/PNR 41405 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-22 11:40 | 2022-12-22 13:12 | 1.5417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72
1788130 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407300/81420 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 11:41 | 2022-12-22 12:37 | 0.94056 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.2516 | 0 | 0 | 0 | 10.6895 | 0 | 0 | 194.9411
1788147 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102911/14120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 11:45 | 2022-12-22 12:49 | 1.0703 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.1666 | 0 | 0 | 0 | 3.8765 | 0 | 0 | 109.0431
1788134 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 11:54 | 2022-12-22 11:54 | 0.0088889 | 0 | 676 | 1 | 7 | 21 | 113 | 1 | 0 | 0 | 2.0134 | 0.018 | 0.1345 | 10.2477 | 0.9078 | 0.8493 | 0 | 833.1707
11295564 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Direği | 33315592/41220 DM2/16 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 12:01 | 2022-12-22 12:31 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4806
1788135 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 12:07 | 2022-12-22 12:09 | 0.0275 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0365 | 0 | 0.7159 | 0 | 0.7915 | 0 | 0 | 0 | 12.5439
1788138 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799376/TAPTIK KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 12:26 | 2022-12-22 13:50 | 1.4 | 0 | 222 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 70.9486 | 2.6736 | 0 | 0 | 45.9091 | 0 | 0 | 385.5313
2048494 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365732/DM1/60 SU DEP.->>(781236)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 12:30 | 2022-12-22 15:30 | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 130.869 | 0 | 0 | 0 | 16.2286 | 0 | 0 | 280.0976
1788153 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825662/Uzk. ÖMERBEY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 12:41 | 2022-12-22 13:54 | 1.2111 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.3116 | 0 | 0.6005 | 0 | 8.622 | 0 | 0 | 293.5341
3018862 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432337/90524 K TR1/33 Selvi Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-22 13:00 | 2022-12-22 15:00 | 1.9917 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 74.0954 | 0 | 0 | 0 | 58.8654 | 0 | 0 | 365.9608
1788168 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784496/DİZAYN DM ->>(784496)KONUK ISI /ARDA YEM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 13:45 | 2022-12-22 13:52 | 0.10528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9943 | 0 | 58.9843 | 0 | 107.9786
11295583 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821005/95740 E ENEZ S TRPZ TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 14:01 | 2022-12-22 14:26 | 0.41667 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4518 | 0 | 0 | 0 | 0.0257 | 0 | 0 | 72.4775
1788159 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 377967/DM2/42 ŞEHSİNAN->>(377967)AG ŞLTR E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 14:15 | 2022-12-22 15:30 | 1.2564 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 57.5736 | 0 | 0 | 0 | 26.1349 | 0 | 0 | 338.7085
13053814 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14292825/ESER YAPI TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 14:23 | 2022-12-22 14:29 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0 | 4.1411
1788181 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858795/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 14:28 | 2022-12-22 14:30 | 0.029722 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1.1788 | 0 | 0 | 0 | 1.2426 | 0 | 0 | 311.4214
1788188 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27665/ÇINARALTI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 14:51 | 2022-12-22 15:22 | 0.51611 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2614 | 0 | 0 | 0 | 2.5385 | 0 | 0 | 118.7999
1788194 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796450/796450 DİREK ŞİMŞEK HOTEL+TÜ.İÇME SUYU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 15:24 | 2022-12-22 15:28 | 0.073056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1574 | 1.3987 | 0 | 0 | 6.5561
1788198 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 18250/18250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 15:43 | 2022-12-22 17:25 | 1.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11295590 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141625/25875NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI MAH ŞALTERİ | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 15:50 | 2022-12-22 16:02 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1041
1788213 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129401/27205 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 16:39 | 2022-12-22 18:19 | 1.6689 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3064 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 47.4114
1788223 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105348/14215 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 16:49 | 2022-12-22 17:51 | 1.0333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1102 | 0 | 0 | 0 | 3.3043 | 0 | 0 | 38.4145
1788224 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850023/850024 NOLU DİREK ORTAKÇI KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 16:57 | 2022-12-22 17:03 | 0.099722 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.3584 | 0 | 0 | 0 | 1.6063 | 0 | 0 | 213.9647
1788225 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794969/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 17:00 | 2022-12-22 18:15 | 1.25 | 0 | 159 | 0 | 52 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 82.1827 | 0 | 8.5858 | 0 | 20.4489 | 0 | 0 | 348.2174
1788226 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858795/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 17:01 | 2022-12-22 17:05 | 0.0675 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2.9597 | 0 | 0 | 0 | 2.1472 | 0 | 0 | 314.1069
1788228 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801051/91448 K TR2/10 DSİ Blok TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 17:04 | 2022-12-22 18:00 | 0.92528 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.7128 | 0 | 0 | 0 | 4.7194 | 0 | 0 | 389.4322
1788218 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104508/15460 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 17:19 | 2022-12-22 18:26 | 1.1106 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7791
1788193 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799376/TAPTIK KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 17:20 | 2022-12-22 17:30 | 0.16667 | 0 | 222 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10.2561 | 0.3219 | 0 | 0 | 4.5779 | 0 | 0 | 281.1559
1788220 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 601116/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 17:27 | 2022-12-22 18:43 | 1.2731 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1925 | 0 | 0 | 0 | 0.5176 | 0 | 0 | 9.7101
1788234 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 17:35 | 2022-12-22 17:47 | 0.2 | 1 | 128 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.4144 | 4.0712 | 0.1452 | 0 | 3.1174 | 0.0532 | 122.4722 | 0 | 269.2736
1788241 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862106/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 17:36 | 2022-12-22 19:11 | 1.5783 | 1 | 205 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6.675 | 64.9385 | 0 | 0.1091 | 0 | 16.4026 | 0 | 0 | 326.1252
1788236 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 17:54 | 2022-12-22 19:21 | 1.4531 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4511 | 0 | 413.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0279
1788246 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455205/94132 İ TR83 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 18:07 | 2022-12-22 20:28 | 2.3453 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.674 | 0 | 0 | 0 | 6.6775 | 0 | 0 | 91.3515
1788250 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 35689279/42015 DM3/9 (ESKİDM3) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 18:33 | 2022-12-22 19:27 | 0.905 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0338
1788251 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485683/Uzk. C-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 18:35 | 2022-12-22 19:05 | 0.50278 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.461 | 0 | 0 | 0 | 7.5686 | 0 | 0 | 175.0296
1788253 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 306414/41219 DM2/10A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 18:41 | 2022-12-22 19:26 | 0.75611 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 64.7752 | 0 | 0 | 0 | 17.7208 | 0 | 0 | 468.496
1788261 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101861/15270 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 18:58 | 2022-12-22 20:32 | 1.5675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2296
1788262 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366101/DM1/049-A NUSRATİTİYE ESK.HALK.EĞİTİM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 18:59 | 2022-12-22 21:01 | 2.0275 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 58.7487 | 0 | 0 | 0 | 52.1249 | 0 | 0 | 303.8736
1788255 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867663/ALPULLU KISMETYAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 19:31 | 2022-12-22 20:12 | 0.68861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4024 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 7.4039
1788266 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377255/DM10/TR38 E.ADLİYE->>(377255)AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 19:37 | 2022-12-22 21:12 | 1.5792 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1831 | 0 | 0 | 0 | 0.4861 | 0 | 0 | 4.6692
1788268 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414274/G ÇIKIŞI-GAZİ OKULU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 21:06 | 2022-12-22 21:57 | 0.8425 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4621 | 0 | 0 | 0 | 0.5893 | 0 | 0 | 36.0514
1788270 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 22:19 | 2022-12-22 22:24 | 0.083611 | 0 | 458 | 18 | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6.2708 | 28.6401 | 0.0875 | 0.1533 | 2.0314 | 0 | 0 | 588.1831
1788284 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102903/14120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 22:24 | 2022-12-22 23:19 | 0.91278 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.6691 | 0 | 0 | 0 | 13.3412 | 0 | 0 | 82.0103
11295611 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 377255/TR6/10 (361241) AG ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-22 22:28 | 2022-12-22 22:40 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0.0556 | 0 | 0 | 4.0767
1788275 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771792/44610 B. KÖY TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 00:31 | 2022-12-23 01:05 | 0.56667 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.4281 | 0 | 0.0105 | 0 | 1.4746 | 0 | 0 | 28.9132
1788277 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652618/TR-43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 01:19 | 2022-12-23 01:49 | 0.50722 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5113 | 0 | 0 | 0 | 1.0745 | 0 | 0 | 157.5858
1788287 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1074526/27335 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 01:27 | 2022-12-23 04:07 | 2.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0637
1788302 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817133/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 03:26 | 2022-12-23 15:23 | 11.9489 | 0 | 574 | 0 | 2 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1019.731 | 0 | 0.2512 | 0 | 441.4022 | 0 | 0 | 2114.3844
1788304 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 123598/27310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 07:34 | 2022-12-23 08:59 | 1.4189 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0264
1788305 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 842497/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 07:51 | 2022-12-23 09:44 | 1.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13.6535 | 0 | 22.1607 | 0.9506 | 249.8227 | 0 | 39.8127 | 0 | 332.4002
5008894 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305408/BHÇ 41700 TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-23 08:31 | 2022-12-23 17:46 | 9.25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.4639 | 0 | 0 | 0 | 10.4091 | 0 | 0 | 71.873
1788298 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102966/13640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 08:46 | 2022-12-23 10:34 | 1.8031 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.7484 | 0 | 0 | 0 | 8.9135 | 0 | 0 | 283.6619
1788308 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794969/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 08:50 | 2022-12-23 10:04 | 1.2322 | 0 | 159 | 0 | 52 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36.2608 | 0 | 5.5665 | 0 | 14.8222 | 0 | 0 | 294.6495
5008921 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331825/44060 KARAPÜRÇEK TR 1 TR.AG ÇIK.ŞALTER B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-23 09:00 | 2022-12-23 14:46 | 5.7667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.138 | 0 | 0 | 0 | 40.8155 | 0 | 0 | 159.9535
3018863 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-23 09:00 | 2022-12-23 17:25 | 8.4167 | 3 | 1634 | 3 | 5 | 9 | 210 | 1 | 0 | 57.0508 | 2539.6973 | 19.0582 | 5.6887 | 484.7962 | 1279.7372 | 46.0963 | 0 | 6297.1247
3018860 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 805003/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-23 09:00 | 2022-12-23 11:44 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | 0 | 0 | 1.906
5008897 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87195/Uzk. TR-6 ŞIK HASAN AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-23 09:00 | 2022-12-23 11:00 | 2 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94.5568 | 0 | 0 | 0 | 5.5969 | 0 | 0 | 381.1537
5008919 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58910/SERGEN TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-23 09:01 | 2022-12-23 17:10 | 8.15 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 102.8746 | 0 | 0 | 0 | 81.1317 | 0 | 0 | 298.0063
5008920 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488880/Uzk. C-GÜVEN SOKAK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-23 09:01 | 2022-12-23 18:01 | 9 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 140.5378 | 0 | 4.7414 | 0 | 55.803 | 0 | 0 | 335.0822
10004012 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100204/18726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-23 09:01 | 2022-12-23 17:02 | 8.0239 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7213
11295646 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377241/DM10/TR38 E.ADLİYE->>(377241)AG ŞLR C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 09:01 | 2022-12-23 09:41 | 0.66667 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 37.1919 | 0 | 0 | 0 | 56.7682 | 0 | 0 | 524.9601
5008918 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-23 09:01 | 2022-12-23 18:23 | 9.3667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7335
5008928 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825049/Uzk. D-ESENTEPE HAVAİ HAT ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-23 09:01 | 2022-12-23 17:25 | 8.4 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 118.9048 | 0 | 0 | 0 | 5.0031 | 0 | 0 | 197.9079
5008923 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633428/MÜSELLİM TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-23 09:01 | 2022-12-23 18:27 | 9.4333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.918 | 0 | 0 | 0 | 21.0892 | 0 | 0 | 58.0072
3018866 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140625/26010 DOLUKÖY TR 1 GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-23 09:01 | 2022-12-23 17:31 | 8.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6866
1788321 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866387/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 09:04 | 2022-12-23 10:11 | 1.1164 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49.0806 | 0 | 0 | 0 | 14.937 | 0 | 0 | 310.0176
5008922 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817581/94572 İ Y KARPUZLU TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-23 09:04 | 2022-12-23 18:04 | 9 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 163.5842 | 0 | 0 | 0 | 315.4708 | 0 | 0 | 605.055
3018840 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81270/81270 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-23 09:30 | 2022-12-23 13:30 | 4 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 593.121 | 0 | 0 | 0 | 193.2541 | 0 | 0 | 1412.3751
2048497 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 855610/18B NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 09:33 | 2022-12-23 10:30 | 0.95 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.9818 | 0 | 0 | 0 | 13.3337 | 0 | 0 | 311.3155
1788315 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840046/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 09:44 | 2022-12-23 09:50 | 0.10306 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.7542 | 0 | 1.1822 | 0.0507 | 14.013 | 0 | 2.1529 | 0 | 24.153
1788327 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 852026/84016 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 09:54 | 2022-12-23 11:00 | 1.1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2611 | 0 | 0 | 0 | 3.7859 | 0 | 0 | 69.047
1788328 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15424732/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-23 09:59 | 2022-12-23 11:14 | 1.2547 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6116
1788341 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806318/ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 10:06 | 2022-12-23 10:14 | 0.13444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3818 | 0 | 87.2213 | 0 | 93.6031
1788342 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 10:08 | 2022-12-23 10:09 | 0.018889 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3245 | 0 | 0.4927 | 0 | 3.2951 | 0 | 0 | 0 | 15.1123
1788345 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485826/Uzk. B-ÇEŞME TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 10:14 | 2022-12-23 11:10 | 0.93333 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0891 | 0 | 0.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8038
1788332 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 366641/DM1/56 CEMALİYE->>(366641)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 10:16 | 2022-12-23 11:12 | 0.93361 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26.0373 | 0 | 0 | 0 | 34.9728 | 0 | 0 | 268.0101
1788346 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 367524/DTR1-58/1 ->> (367524) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 10:30 | 2022-12-23 11:29 | 0.97556 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.4134 | 0 | 0 | 0 | 22.7287 | 0 | 0 | 175.1421
1788350 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795547/795547 DİREK-BAYKAL HAYVANCILIK ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 10:53 | 2022-12-23 11:00 | 0.1175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6073 | 0 | 3.1001 | 0 | 0 | 0 | 5.7074
11295681 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 704470/15115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 11:08 | 2022-12-23 12:08 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9793
1788351 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 857112/F2 66DM KÖYLER ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 11:13 | 2022-12-23 11:26 | 0.20583 | 2 | 1513 | 8 | 9 | 23 | 246 | 11 | 1 | 3.5252 | 51.9939 | 47.4518 | 0.5568 | 58.9072 | 46.6651 | 804.6987 | 1.2498 | 2828.0485
1788337 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232306/20070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 11:22 | 2022-12-23 12:07 | 0.74528 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.2657 | 0 | 0 | 0 | 0.7554 | 0 | 0 | 189.0211
11295687 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 11:34 | 2022-12-23 11:44 | 0.16667 | 0 | 389 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10.8995 | 0.4392 | 0.001 | 0.1302 | 6.228 | 0 | 0 | 463.6979
1788339 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408596/80930 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 11:35 | 2022-12-23 13:53 | 2.2994 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 12.8904 | 0 | 0 | 0 | 401.0295 | 0 | 0 | 616.9199
1788362 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 11:56 | 2022-12-23 12:13 | 0.28444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4906 | 0.8712 | 698.1164 | 0 | 854.4782
1788358 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 857112/F2 66DM KÖYLER ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 12:07 | 2022-12-23 12:45 | 0.63583 | 2 | 1513 | 8 | 9 | 23 | 246 | 11 | 1 | 11.4677 | 169.1451 | 149.4405 | 1.7537 | 186.9758 | 144.0439 | 2583.3339 | 3.9605 | 5063.1211
1788381 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83000/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 12:24 | 2022-12-23 12:36 | 0.20056 | 3 | 785 | 31 | 112 | 4 | 163 | 1 | 0 | 3.1705 | 30.0479 | 22.0271 | 3.0191 | 1.2746 | 18.4748 | 0.3292 | 0 | 1177.3432
13053843 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822887/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 12:28 | 2022-12-23 14:28 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5748
1788372 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266937/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 12:42 | 2022-12-23 14:29 | 1.7783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2412
1788382 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6643284/21135 D ÇIKIŞ UZUN ALPEK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 12:42 | 2022-12-23 13:47 | 1.0847 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1662
11295668 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331449/44220 KURTDERE TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 12:43 | 2022-12-23 12:53 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1927 | 0 | 0 | 1.1927
1788383 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 12:46 | 2022-12-23 12:51 | 0.086389 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.1664 | 0.079 | 0.0419 | 0.0909 | 0.5812 | 0 | 0 | 147.9594
1788373 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113405/18744 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 13:04 | 2022-12-23 14:13 | 1.145 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6783 | 0 | 0 | 0 | 4.3532 | 0 | 0 | 66.0315
1788390 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53410/B.ESKİ DM2-TR1 DM2-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 13:12 | 2022-12-23 13:20 | 0.12056 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 2 | 908 | 0 | 1 | 0 | 33.7019 | 0 | 0 | 1.5947 | 94.3486 | 0 | 0.2971 | 2825.9423
1788375 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866378/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 13:22 | 2022-12-23 13:41 | 0.31333 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.0595 | 0 | 0 | 0 | 3.9758 | 0 | 0 | 263.0353
1788393 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 13:31 | 2022-12-23 13:32 | 0.011667 | 0 | 378 | 23 | 9 | 4 | 43 | 5 | 0 | 0 | 1.1069 | 1.7236 | 0.0117 | 0.4964 | 0.4514 | 3.8796 | 0 | 469.6696
1788394 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830400/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 13:32 | 2022-12-23 13:32 | 0.011944 | 8 | 5746 | 23 | 18 | 28 | 921 | 1 | 1 | 0.689 | 13.2924 | 1.5257 | 0.0354 | 6.1019 | 10.0621 | 0.9043 | 0.0323 | 6778.6431
1788399 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745566/20620 DM 11-FİDER 27 KİSBU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 14:06 | 2022-12-23 14:22 | 0.27056 | 4 | 12547 | 10 | 14 | 29 | 1952 | 12 | 14 | 5.5157 | 554.8845 | 51.224 | 0.834 | 95.086 | 401.2331 | 3105.8856 | 60.4913 | 18857.1542
1788403 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725856/HASTANE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 14:13 | 2022-12-23 14:18 | 0.082778 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.7905 | 0 | 0 | 0 | 0.2391 | 0 | 0 | 210.0296
1788407 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488896/Uzk. A-İFTAHAR SOKAK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 14:21 | 2022-12-23 15:55 | 1.5594 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7163
1788422 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 113106/17435 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 14:38 | 2022-12-23 17:11 | 2.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6406 | 0 | 0 | 11.6406
1788425 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302782/42085 TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-23 14:58 | 2022-12-23 15:39 | 0.67972 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.3522 | 0 | 0 | 0 | 1.663 | 0 | 0 | 104.0152
2048499 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 43009349/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 15:01 | 2022-12-23 15:33 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1073
1788426 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706879/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 15:05 | 2022-12-23 17:51 | 2.76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8762
1788419 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710167/TATARLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 15:09 | 2022-12-23 16:04 | 0.9175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2948
1788441 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741902/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741902) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 15:15 | 2022-12-23 16:18 | 1.0544 | 0 | 1714 | 2 | 1 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 72.2878 | 0.5037 | 0.3485 | 19.1272 | 7.0888 | 0 | 0 | 1850.356
1788447 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783730/DM2/29 OG HAT ALTI (783730)AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 15:47 | 2022-12-23 18:54 | 3.1206 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 101.7765 | 0 | 0 | 0 | 32.4176 | 0 | 0 | 297.1941
1788448 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780250/ULAŞ DM10 >> (780250) DM2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 15:49 | 2022-12-23 17:30 | 1.685 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 210.5136 | 0 | 0 | 0 | 73.042 | 0 | 0 | 963.5556
1788449 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730402/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 15:52 | 2022-12-23 15:58 | 0.097778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4278 | 0 | 22.0633 | 0 | 30.4911
1788429 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268450/27245 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 15:58 | 2022-12-23 16:42 | 0.74 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2949 | 0 | 0 | 0 | 0.0617 | 0 | 0 | 42.3566
1788451 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 16:00 | 2022-12-23 16:00 | 0.011944 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.9293 | 0 | 0.0048 | 0 | 1.0109 | 0 | 0 | 226.945
1788454 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109097/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 16:11 | 2022-12-23 18:23 | 2.1964 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9568
1788456 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261451/27375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 16:14 | 2022-12-23 17:37 | 1.3786 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0195
1788455 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894353/ASTAŞ_MARMARA CAM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 16:14 | 2022-12-23 16:25 | 0.17389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2368 | 0 | 1417.5719 | 0 | 1425.8087
1788433 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800941/90440 NOLU DM TR1-14 KARATEPE.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 16:24 | 2022-12-23 17:02 | 0.62583 | 1 | 3672 | 0 | 7 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0.0989 | 436.8016 | 0 | 0.5359 | 0 | 108.8298 | 0 | 0 | 4483.2662
1788468 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 16:50 | 2022-12-23 17:45 | 0.90944 | 1 | 487 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0.3967 | 95.6588 | 0 | 0 | 26.779 | 44.0205 | 0 | 0 | 742.855
1788469 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 17:06 | 2022-12-23 17:10 | 0.0675 | 5 | 890 | 15 | 4 | 6 | 118 | 2 | 0 | 0.7664 | 12.9647 | 30.2606 | 0.0575 | 4.8432 | 4.5713 | 2.1911 | 0 | 1095.6548
1788488 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855235/10 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 17:59 | 2022-12-23 19:03 | 1.0592 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.6906 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 131.6706
1788490 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365029/DM1/5>>(365029) AG ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 18:15 | 2022-12-23 20:45 | 2.5081 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 113.721 | 0 | 0 | 0 | 77.2775 | 0 | 0 | 371.9985
1788480 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363834/DTR2/007-1 ->> (363834) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 18:33 | 2022-12-23 22:17 | 3.7411 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.1443 | 0 | 0 | 0 | 0.2513 | 0 | 0 | 59.3956
1788493 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109097/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 18:38 | 2022-12-23 19:34 | 0.93167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9971
1788498 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790660/80400 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 19:46 | 2022-12-23 21:40 | 1.8956 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 229.3816 | 0 | 0 | 0 | 58.7759 | 0 | 0 | 711.1575
1788499 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414259/A ÇIKIŞI CİHANGİR AYHAN SK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 19:54 | 2022-12-23 21:07 | 1.21 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6438
1788507 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653380/TR/19 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 19:54 | 2022-12-24 02:44 | 6.8294 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 430.1742 | 0 | 0 | 0 | 1.5513 | 0 | 0 | 609.7255
1788508 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 20:06 | 2022-12-23 21:00 | 0.90194 | 0 | 620 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 143.8619 | 0 | 0 | 1.744 | 53.1175 | 0 | 0 | 915.7234
1788512 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262178/KABİN ÖNÜ ÇIKISI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 22:35 | 2022-12-23 23:03 | 0.47111 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3337 | 0 | 0 | 0 | 1.9143 | 0 | 0 | 38.248
1788532 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1817200/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 22:50 | 2022-12-24 00:49 | 1.9806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1779
1788517 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771047/43164 TR 16 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-23 23:28 | 2022-12-24 00:18 | 0.83194 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2274
1788535 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128128/BULVAR CAD. KARŞISI CIKISI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 00:16 | 2022-12-24 00:53 | 0.61944 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.1887 | 0 | 0 | 0 | 1.0995 | 0 | 0 | 157.2882
1788547 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704093/17400 DM TOFAŞ-BÖBREK HASTANESİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 02:50 | 2022-12-24 03:08 | 0.30611 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.5753 | 0 | 0 | 0.8149 | 20.8198 | 0 | 0 | 99.21
1788548 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704093/17400 DM TOFAŞ-BÖBREK HASTANESİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 03:13 | 2022-12-24 03:16 | 0.051111 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.5376 | 0 | 0 | 0.171 | 4.3839 | 0 | 0 | 80.0925
1788549 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704093/17400 DM TOFAŞ-BÖBREK HASTANESİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 03:27 | 2022-12-24 03:39 | 0.2025 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.6111 | 0 | 0 | 0.5131 | 13.1514 | 0 | 0 | 90.2756
1788539 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262321/KABİN ÖNÜ ÇIKISI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 03:34 | 2022-12-24 04:47 | 1.2147 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1988 | 0 | 0 | 0 | 1.3539 | 0 | 0 | 59.5527
2048521 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782657/Y.SANAYİ DM7/TR21->>(782657)AG ŞLR A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 06:19 | 2022-12-24 06:20 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4723 | 0 | 0.0798 | 23.5521
1788561 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 380078/DM1/49-A->>(366118)YELDEĞRMENİ AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 06:45 | 2022-12-24 09:53 | 3.1278 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 412.2635 | 0 | 0 | 0 | 161.457 | 0 | 0 | 1360.7205
1788554 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262239/KABİN ÖNÜ ÇIKISI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 08:01 | 2022-12-24 08:46 | 0.74194 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5426 | 0 | 0 | 0 | 10.0588 | 0 | 0 | 69.6014
1788556 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553729/52032 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 08:24 | 2022-12-24 09:25 | 1.0156 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0465
2048523 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855253/10 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 08:36 | 2022-12-24 10:59 | 2.3908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3619 | 0 | 199.3871 | 0 | 0 | 213.749
1788582 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790489/81170 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 08:40 | 2022-12-24 09:20 | 0.67306 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.6354 | 0 | 0 | 0 | 39.9292 | 0 | 0 | 381.5646
1788557 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34053/U.TM(B)->(34053) TAYEKS DM/GÜLLE[F19] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 08:41 | 2022-12-24 09:15 | 0.56056 | 1 | 958 | 1 | 3 | 8 | 127 | 8 | 0 | 1.9693 | 126.5742 | 15.4137 | 1.1107 | 28.2272 | 33.1154 | 1963.5345 | 0 | 3275.945
1788559 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 08:44 | 2022-12-24 08:51 | 0.10306 | 5 | 890 | 15 | 4 | 6 | 118 | 2 | 0 | 0.91 | 15.3499 | 51.3554 | 0.0975 | 6.9266 | 6.4326 | 3.783 | 0 | 1124.855
3018883 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-24 09:00 | 2022-12-24 18:00 | 9 | 3 | 1634 | 3 | 5 | 9 | 210 | 1 | 0 | 63.5333 | 2828.2338 | 20.4857 | 6.1148 | 433.9934 | 1088.3938 | 38.4576 | 0 | 6344.2124
3018885 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 140625/26010 DOLUKÖY TR 1 GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-24 09:00 | 2022-12-24 16:00 | 6.9972 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8655
5008930 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825049/Uzk. D-ESENTEPE HAVAİ HAT ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-24 09:00 | 2022-12-24 16:45 | 7.75 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120.8195 | 0 | 0 | 0 | 3.5448 | 0 | 0 | 198.3643
5008900 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-24 09:00 | 2022-12-24 18:00 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.639
5008948 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771010/43190 TR 19 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-24 09:01 | 2022-12-24 17:37 | 8.6003 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.1915 | 0 | 0 | 0 | 48.0919 | 0 | 0 | 154.2834
5008925 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58910/SERGEN TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-24 09:01 | 2022-12-24 17:01 | 8 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 112.1853 | 0 | 0 | 0 | 60.8237 | 0 | 0 | 287.009
3018868 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366082/DM1/53 ->>(377173)YELDGRMNİ AG ŞLTR C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-24 09:01 | 2022-12-24 18:01 | 9 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 248.3847 | 0 | 0 | 0 | 242.7504 | 0 | 0 | 684.1351
10004031 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100230/18726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-24 09:01 | 2022-12-24 17:22 | 8.3461 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 92.5239 | 0 | 0 | 0 | 9.1847 | 0 | 0 | 171.7086
1788564 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262239/27760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 09:01 | 2022-12-24 09:24 | 0.38 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.4672 | 0 | 0 | 0 | 5.5799 | 0 | 0 | 62.0471
5008898 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87195/Uzk. A-KIYMET SOKAK | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-24 09:02 | 2022-12-24 16:01 | 6.9833 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 351.2258 | 0 | 0 | 0 | 14.3101 | 0 | 0 | 646.5359
11295747 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14423780/40406 TR43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 09:10 | 2022-12-24 09:26 | 0.26667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2248
3018881 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80240/80240 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-24 09:15 | 2022-12-24 13:51 | 4.585 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 622.9736 | 0 | 0 | 0 | 82.8896 | 0 | 0 | 1356.8632
5008941 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817581/94572 İ Y KARPUZLU TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-24 09:16 | 2022-12-24 17:11 | 7.9167 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 156.7748 | 0 | 0 | 0 | 213.8564 | 0 | 0 | 496.6312
11295746 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764692/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 09:16 | 2022-12-24 09:41 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5734 | 0 | 11.5734
1788588 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 884596/52032 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 09:17 | 2022-12-24 10:03 | 0.76889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2401 | 0 | 0 | 1.2401
1788586 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 09:17 | 2022-12-24 09:24 | 0.10889 | 2 | 262 | 6 | 3 | 5 | 31 | 2 | 0 | 1.2543 | 4.8408 | 8.5066 | 0.0771 | 1.6735 | 2.4071 | 4.2394 | 0 | 333.9988
1788597 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 09:29 | 2022-12-24 12:55 | 3.4333 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.6341 | 0 | 36.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.2798
1788593 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 09:30 | 2022-12-24 09:51 | 0.36083 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.5421 | 0.7967 | 0 | 22.1472 | 0.4458 | 100.9587 | 0 | 144.8905
3018887 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366644/DM1/53 ->>(377173)YELDGRMNİ AG ŞLTR C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-24 09:31 | 2022-12-24 18:31 | 9 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 218.1996 | 0 | 0 | 0 | 54.8217 | 0 | 0 | 345.0213
1788594 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 09:34 | 2022-12-24 09:43 | 0.14972 | 0 | 458 | 17 | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 9.9723 | 72.7128 | 0.2228 | 0.3276 | 5.0118 | 0 | 0 | 638.2473
1788568 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782048/DM3/7 (782048) AG ŞALTER B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 09:36 | 2022-12-24 11:16 | 1.6622 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 231.1974 | 0 | 0 | 0 | 49.793 | 0 | 0 | 1057.9904
1788570 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 172837/A ÇIKIŞI-KAHVE YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 09:46 | 2022-12-24 14:28 | 4.7067 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.621 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 35.6214
1788572 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703210/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 09:52 | 2022-12-24 12:00 | 2.1353 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.5028 | 0 | 0 | 12.9495 | 9.4534 | 0 | 0 | 238.9057
2048524 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652431/TR-25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 10:00 | 2022-12-24 10:23 | 0.38333 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14.4651 | 0 | 0 | 0 | 6.2893 | 0 | 0 | 224.7544
11295768 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40310/ÇERKEZKÖY DM 3/12 DAĞITIM TRAFOSU | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 10:01 | 2022-12-24 10:21 | 0.33333 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 44.2837 | 0 | 0 | 0 | 43.6833 | 0 | 0 | 834.967
1788573 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366217/DM1/066(DM19-TR38)>(366217)DİREK AG-B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 10:10 | 2022-12-24 11:00 | 0.83833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8963 | 0 | 0 | 0 | 0.0078 | 0 | 0 | 70.9041
1788603 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 10:20 | 2022-12-24 10:30 | 0.16028 | 0 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 60.8314 | 0 | 0 | 0 | 19.6987 | 0 | 0 | 2381.5301
1788607 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 444049/90498 K YOKSULKENT TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 10:31 | 2022-12-24 18:24 | 7.8867 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.2174
1788578 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14604916/91230 K TR2/25 Kale TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 10:38 | 2022-12-24 12:15 | 1.6125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4975
13053850 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32750/DM17/TR01 ESKİ 10MVA>>(32750)DM6/1 (RNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 10:42 | 2022-12-24 11:42 | 1 | 0 | 6741 | 0 | 1 | 11 | 1010 | 13 | 3 | 0 | 1277.165 | 0 | 0.0128 | 184.1731 | 1024.3685 | 1814.1559 | 42.1788 | 12121.0541
1788580 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 711326/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 10:51 | 2022-12-24 12:30 | 1.6417 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4897 | 0 | 0 | 16.1517 | 2.1368 | 0 | 0 | 67.7782
1788612 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503496/Mrç. MERİÇ TR-3 A- POLİS KARAKOL ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 11:07 | 2022-12-24 12:09 | 1.0394 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6.3771 | 0 | 0 | 0 | 27.0232 | 0 | 1.0977 | 73.498
1788615 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782237/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 11:12 | 2022-12-24 11:14 | 0.018889 | 0 | 224 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8736 | 0.7267 | 0 | 1.5926 | 0 | 0 | 0 | 238.1929
1788622 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262239/KABİN ÖNÜ ÇIKISI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 11:15 | 2022-12-24 12:47 | 1.5317 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.4792 | 0 | 0 | 0 | 23.5241 | 0 | 0 | 91.0033
11295754 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40260/ÇERKEZKÖY DM 2/10 DAĞITIM TRAFOSU | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 11:21 | 2022-12-24 11:41 | 0.33333 | 0 | 1205 | 0 | 0 | 2 | 433 | 1 | 0 | 0 | 87.7112 | 0 | 0 | 13.7692 | 90.3849 | 110.5287 | 0 | 1943.394
1788616 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262950/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 11:21 | 2022-12-24 14:11 | 2.8347 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 4.5082 | 0 | 0 | 35.6882
1788625 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260651/27355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 11:25 | 2022-12-24 12:12 | 0.78583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6819
1788617 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 11:31 | 2022-12-24 12:11 | 0.66889 | 0 | 530 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 62.1473 | 0.1907 | 0 | 17.2073 | 34.7757 | 0 | 0.7052 | 700.0262
1788628 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 11:34 | 2022-12-24 12:10 | 0.6 | 4 | 327 | 2 | 0 | 6 | 51 | 0 | 0 | 3.2409 | 36.523 | 2.7119 | 0 | 33.1279 | 19.2832 | 0 | 0 | 484.8869
1788641 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105610/13210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 11:56 | 2022-12-24 12:33 | 0.61694 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4835 | 0 | 0 | 0 | 0.6079 | 0 | 0 | 110.0914
1788620 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 12:01 | 2022-12-24 12:02 | 0.026944 | 0 | 316 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1.8064 | 0 | 0 | 0.201 | 0.4599 | 0 | 0 | 365.4673
1788635 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802020/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 12:29 | 2022-12-24 14:01 | 1.53 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.583 | 5.335 | 0 | 0 | 1.1675 | 0.0413 | 0 | 0 | 59.1268
1788645 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703162/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 12:30 | 2022-12-24 12:32 | 0.037778 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1.3402 | 0 | 0 | 0 | 0.5422 | 0 | 0 | 322.8824
1788640 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 175912/C ÇIKIŞI-TEK ÇIKIŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 13:09 | 2022-12-24 13:30 | 0.34556 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5526
1788649 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761647/42000 NOLU DM / VELİKÖY DM 4 (761647) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 13:16 | 2022-12-24 13:49 | 0.55167 | 0 | 987 | 0 | 0 | 3 | 99 | 1 | 1 | 0 | 109.912 | 0 | 0 | 31.3317 | 34.4786 | 0.2923 | 1.1764 | 1268.191
1788650 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 13:16 | 2022-12-24 13:39 | 0.38528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1366 | 0.4148 | 517.1471 | 0 | 580.6985
1788662 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/43260 NOLU DM / TR 24-25-26 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 13:35 | 2022-12-24 13:55 | 0.33333 | 0 | 505 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 31.0044 | 0 | 0.5285 | 0 | 30.4286 | 0 | 0 | 629.9615
1788652 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 13:38 | 2022-12-24 13:40 | 0.019167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0198
1788653 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708885/12121 NOLU DM - ŞAKAR MAKİNA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 13:40 | 2022-12-24 13:59 | 0.32167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1549 | 0.295 | 2.7454 | 0 | 20.1953
1788654 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 13:45 | 2022-12-24 13:46 | 0.014722 | 0 | 229 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.8508 | 0.1739 | 0 | 0.0554 | 0.1222 | 0.2468 | 0 | 258.4491
1788658 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI SULAMALAR DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 14:04 | 2022-12-24 14:42 | 0.63667 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.3199 | 0.6134 | 0.3257 | 0.5511 | 3.4237 | 0 | 0 | 168.2338
1788666 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109083/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 14:17 | 2022-12-24 15:20 | 1.0578 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1931
1788660 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856939/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 14:28 | 2022-12-24 14:29 | 0.018056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0838 | 0 | 0 | 0 | 4.0838
1788682 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 14:34 | 2022-12-24 14:36 | 0.035 | 0 | 299 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1.4924 | 0 | 0 | 0 | 0.4677 | 0 | 0 | 338.9601
1788668 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760894/40365 DM5/65 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-24 14:35 | 2022-12-24 15:23 | 0.8 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 40.4307 | 0 | 0 | 0 | 20.7081 | 0 | 0 | 355.1388
1788684 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25700/FİDER 6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 14:58 | 2022-12-24 15:02 | 0.059167 | 0 | 7893 | 0 | 2 | 3 | 1681 | 0 | 6 | 0 | 85.6859 | 0 | 0.0259 | 5.0553 | 84.6562 | 0 | 2.1162 | 9762.5395
1788685 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 14:59 | 2022-12-24 15:10 | 0.18444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.189 | 1.7077 | 0 | 0 | 26.8967
1788688 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 124408/21326 NOLU DM / DM 1/4 ÇIKIŞI (21330) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 15:07 | 2022-12-24 15:07 | 0.0063889 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1601 | 0 | 0 | 0 | 0.0116 | 0 | 0 | 73.1717
1788692 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896135/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 15:14 | 2022-12-24 15:20 | 0.091111 | 6 | 3108 | 7 | 25 | 29 | 566 | 7 | 0 | 1.1301 | 60.6149 | 1.9476 | 0.6145 | 40.5021 | 29.8742 | 399.7489 | 0 | 4282.4323
1788693 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 15:31 | 2022-12-24 15:32 | 0.014722 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5985
1788694 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 15:31 | 2022-12-24 15:39 | 0.12083 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.547 | 0 | 0.3252 | 0 | 0 | 0 | 5.8722
1788672 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760894/40365 DM5/65 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 15:33 | 2022-12-24 16:21 | 0.79333 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 39.9281 | 0 | 0 | 0 | 19.2408 | 0 | 0 | 353.1689
1788673 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263782/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 15:47 | 2022-12-24 17:08 | 1.3542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1944 | 0 | 0 | 0 | 0.0726 | 0 | 0 | 2.267
1788676 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571823/BESKİ DM2-TR9 APAK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 16:09 | 2022-12-24 16:29 | 0.33694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2844 | 0 | 0 | 7.2844
2048526 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 16:28 | 2022-12-24 16:58 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4554 | 0 | 1.3643 | 0 | 0 | 0 | 11.8197
1788679 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128621/İSTANBUL TARAFI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 16:51 | 2022-12-24 18:36 | 1.7525 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8955
3018882 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/DM4/13 MTR YR 3.MEV->(788804)AKLN UN ÖNÜ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-24 17:00 | 2022-12-24 18:51 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 99.8502 | 30.3375 | 606.665 | 22.6741 | 786.0758
2048525 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761792/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 17:00 | 2022-12-24 17:10 | 0.16667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0.0466 | 0 | 0 | 3.3974 | 6.275 | 3.8724 | 0 | 66.5914
3018888 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788846/MOTOR YER 4.MEVKİ ->>(788846) KARTAL TUZ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-24 17:01 | 2022-12-24 18:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.1612 | 0 | 0 | 89.3954 | 0 | 352.5343 | 0 | 464.0909
1788710 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892687/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 17:05 | 2022-12-24 17:06 | 0.013056 | 0 | 288 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.5175 | 0 | 0.0464 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 340.0689
1788715 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503124/Mrç. MERİÇ TR-7 A-HASAN ÖZDEN SOK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 17:20 | 2022-12-24 17:42 | 0.36167 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.451 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 41.4523
1788716 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175946/C ÇIKIŞI-SIĞIR YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 17:20 | 2022-12-24 17:40 | 0.33111 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5367 | 0 | 0 | 0 | 0.0529 | 0 | 0 | 57.5896
1788722 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3222912/94020 İ TR4 KAPUCU MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 17:48 | 2022-12-24 18:53 | 1.0842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3192
1788741 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 440029/90300 K TR1/02 Birlik S TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 18:06 | 2022-12-24 20:20 | 2.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5335 | 0 | 0 | 6.5335
1788744 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 18:39 | 2022-12-24 18:50 | 0.18889 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0494 | 0 | 0.4917 | 0 | 0 | 0 | 6.5411
1788732 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815177/94356 İ HACIKÖY TR 3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 18:47 | 2022-12-24 20:07 | 1.3403 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.4913 | 0 | 0.5681 | 0 | 4.0656 | 0 | 0 | 74.125
1788748 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100778/12620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 19:15 | 2022-12-24 21:16 | 2.0178 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5055
1788749 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120029/27291 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 19:25 | 2022-12-24 21:37 | 2.1942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2144
1788754 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 14636461/91230 K TR2/25 Kale TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 21:07 | 2022-12-24 21:48 | 0.68889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137
1788764 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755968/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 22:05 | 2022-12-24 23:02 | 0.94583 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7891 | 0 | 0 | 0 | 3.5798 | 0 | 0 | 31.3689
1788766 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 22:15 | 2022-12-24 23:19 | 1.0661 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.5672 | 0.8246 | 0.4378 | 0.7539 | 3.9016 | 0 | 0 | 183.4851
1788769 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336541/43120 DM1/4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-24 23:56 | 2022-12-25 00:25 | 0.48333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.0907 | 0 | 0 | 0 | 0.8241 | 0 | 0 | 38.9148
1788771 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 6613964/41550 DM12 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 00:17 | 2022-12-25 01:49 | 1.5331 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6523
1788786 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 00:50 | 2022-12-25 02:03 | 1.2253 | 3 | 1634 | 3 | 5 | 9 | 210 | 1 | 0 | 7.998 | 356.05 | 2.261 | 0.6748 | 46.9433 | 98.4947 | 3.333 | 0 | 2380.7548
1788787 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 01:06 | 2022-12-25 01:23 | 0.28111 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.3919 | 0.4423 | 0 | 13.0801 | 0.221 | 43.3742 | 0 | 77.5095
1788789 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790298/80500 NOLU DM(MENSUCAT EVLERİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 01:34 | 2022-12-25 01:35 | 0.015 | 0 | 1628 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 2 | 0 | 5.8736 | 0 | 0 | 0 | 1.2245 | 0 | 0.1148 | 1770.2129
1788792 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790416/80240 NOLU DM (K-27 )ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 02:00 | 2022-12-25 02:01 | 0.0091667 | 0 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8.0616 | 0 | 0 | 0 | 0.5388 | 0 | 0 | 1276.6004
1788793 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790416/80240 NOLU DM (K-27 )ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 02:37 | 2022-12-25 02:37 | 0.010833 | 0 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4.0308 | 0 | 0 | 0 | 0.2694 | 0 | 0 | 1272.3002
1788798 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 02:49 | 2022-12-25 03:27 | 0.63778 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.8262 | 0.8042 | 0 | 26.189 | 0.2782 | 91.2525 | 0 | 139.3501
1788779 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764983/40224 TR2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 07:19 | 2022-12-25 09:10 | 1.85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8575 | 0 | 0 | 0 | 5.7971 | 0 | 0 | 22.6546
1788805 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897410/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 08:20 | 2022-12-25 10:10 | 1.8353 | 0 | 971 | 3 | 27 | 7 | 118 | 3 | 1 | 0 | 425.4412 | 41.7131 | 20.3871 | 65.3432 | 139.8623 | 379.7742 | 3.8875 | 2206.4086
5008932 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 19901387/42173 NOLU DM / SİRKECİ ÇIKIŞI (42180) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-25 08:30 | 2022-12-25 18:00 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4407 | 0 | 2139.2476 | 0 | 2187.6883
1788821 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 140812/25850NOLU TRAFO ÇIKIŞ MALKARA GİRİŞ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 08:46 | 2022-12-25 09:44 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2934
3018871 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722103/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-25 09:00 | 2022-12-25 16:00 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.9738 | 0 | 0 | 0 | 0.7351 | 0 | 0 | 65.7089
5008942 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58910/SERGEN TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-25 09:00 | 2022-12-25 17:01 | 8.0167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 109.1101 | 0 | 0 | 0 | 57.2958 | 0 | 0 | 280.4059
3018886 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | 827358/Uzk. FİDER-1 YENİ ŞEHİR | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-25 09:00 | 2022-12-25 12:15 | 3.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8977 | 0 | 74.8458 | 0 | 0 | 0 | 88.7435
10004013 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34887/KURTOĞLU ALUMİNYUM DM (V.MEŞE OSB) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-25 09:00 | 2022-12-25 18:00 | 8.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0476 | 0 | 7809.445 | 0 | 7881.4926
3018867 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827088/Uzk.KARAPINAR ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-25 09:00 | 2022-12-25 12:00 | 3 | 8 | 4462 | 42 | 21 | 49 | 759 | 26 | 6 | 474.8138 | 1974.736 | 1802.162 | 27.8529 | 1214.3713 | 1041.1927 | 4722.3155 | 24.5584 | 16655.0026
5008949 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771986/43850 NOLU DM/ SU KUYUSU ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-25 09:00 | 2022-12-25 12:00 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.806 | 0 | 0 | 136.8056 | 4.959 | 0 | 0 | 152.5706
10004032 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16550/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-25 09:01 | 2022-12-25 18:51 | 9.8425 | 0 | 176 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 367.5943 | 0 | 31.0531 | 0 | 101.2453 | 0 | 5.8732 | 726.7659
3018884 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806318/ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-25 09:01 | 2022-12-25 13:24 | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1059 | 0 | 965.3899 | 0 | 979.4958
3018869 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709104/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-25 09:01 | 2022-12-25 16:41 | 7.6667 | 0 | 169 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 261.9565 | 0 | 4.4924 | 0 | 100.9041 | 0 | 0 | 572.353
10004033 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784664/ZEYNEP DM (V.MEŞE OSB - 2020) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-25 09:01 | 2022-12-25 18:00 | 8.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.7112 | 0 | 15582.1126 | 0 | 16366.8238
5008952 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42175/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-25 09:01 | 2022-12-25 12:30 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2357 | 0 | 862.6406 | 0 | 976.8763
1788810 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/FİDER 4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 09:08 | 2022-12-25 09:18 | 0.17139 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 26 | 3 | 0 | 0 | 4.8927 | 0 | 0 | 1.278 | 1.5459 | 197.0964 | 0 | 400.813
5008943 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817581/94152 İ TR30 ÖZPETEK K TRF AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-25 09:09 | 2022-12-25 15:13 | 6.0667 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 116.1889 | 0 | 0 | 0 | 156.8449 | 0 | 0 | 399.0338
1788813 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 09:16 | 2022-12-25 09:21 | 0.086389 | 5 | 890 | 15 | 4 | 6 | 118 | 2 | 0 | 0.7967 | 13.438 | 43.246 | 0.0821 | 5.2375 | 5.4046 | 1.5926 | 0 | 1109.7975
3018889 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-25 09:18 | 2022-12-25 18:43 | 9.4142 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 115.9116 | 0 | 0 | 0 | 52.7291 | 0 | 0 | 295.6407
3018872 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840533/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-25 09:30 | 2022-12-25 14:00 | 4.5 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 141.7985 | 0 | 0 | 0 | 35.1805 | 0 | 0 | 345.979
1788816 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 09:35 | 2022-12-25 09:35 | 0.0086111 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0.4897 | 0 | 0 | 0.1278 | 0.1547 | 19.7097 | 0 | 216.4819
1788820 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 09:39 | 2022-12-25 10:19 | 0.67917 | 1 | 1419 | 1 | 9 | 6 | 231 | 1 | 0 | 6.1048 | 195.0688 | 7.5484 | 10.0051 | 220.9894 | 65.7074 | 19.6204 | 0 | 2193.0443
1788842 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 09:47 | 2022-12-25 09:50 | 0.055833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0338 | 0.4367 | 0 | 0 | 9.4705
3018870 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 853301/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-25 09:56 | 2022-12-25 11:41 | 1.75 | 1 | 818 | 12 | 45 | 30 | 121 | 9 | 0 | 3.9446 | 315.9531 | 73.8188 | 10.1798 | 2608.7929 | 157.9641 | 8501.69 | 0 | 12708.3433
1788846 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17600/17200 DM TALİH SOK VE YAĞLI TOHUMLAR ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 10:05 | 2022-12-25 10:17 | 0.19833 | 0 | 8644 | 0 | 0 | 4 | 730 | 0 | 2 | 0 | 373.5924 | 0 | 0 | 25.1869 | 121.9003 | 0 | 1.4304 | 9902.11
1788848 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 10:10 | 2022-12-25 15:30 | 5.3386 | 0 | 370 | 0 | 7 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 274.2911 | 0 | 12.562 | 35.6642 | 205.2745 | 0 | 0 | 962.7918
1788851 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765131/41205 NOLU DM /BAHÇELİEVLER ÇIK.(765131) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 10:12 | 2022-12-25 10:36 | 0.39333 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 77.8998 | 0 | 0 | 0 | 29.3347 | 0 | 0 | 1446.2345
1788829 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32056/DM3/22 ->>(781943)DM3/28 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 10:17 | 2022-12-25 10:45 | 0.47167 | 0 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 102.6349 | 0 | 0 | 0 | 39.1284 | 0 | 0 | 1604.7633
1788830 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 48391553/40575 DM4/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-25 10:20 | 2022-12-25 11:51 | 1.5136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3547
1788860 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730459/HAYRABOLU-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 10:36 | 2022-12-25 11:06 | 0.50556 | 0 | 1035 | 0 | 4 | 2 | 79 | 0 | 1 | 0 | 115.7956 | 0 | 1.1942 | 29.4873 | 29.4064 | 0 | 78.9617 | 1375.8452
2048527 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107521/15225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 10:41 | 2022-12-25 10:51 | 0.16667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1081
1788832 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 19901387/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-25 11:05 | 2022-12-25 12:10 | 1.0817 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0108 | 0 | 0 | 0 | 0.0828 | 0 | 0 | 16.0936
1788867 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 893182/74251 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 11:21 | 2022-12-25 12:20 | 0.97917 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9791 | 0 | 0.0681 | 0 | 3.0441 | 0 | 0 | 118.0913
1788866 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32900/SİNANDEDE 4YIL FAK AL.AG ÇIKIŞ A ŞLTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 11:22 | 2022-12-25 12:09 | 0.79028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3763 | 0 | 0 | 0 | 1.3284 | 0 | 0 | 6.7047
1788840 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 336541/43120 DM1/4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 11:47 | 2022-12-25 12:15 | 0.46667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.0891 | 0 | 0 | 0 | 1.1824 | 0 | 0 | 39.2715
1788872 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407354/81440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 11:48 | 2022-12-25 14:43 | 2.9094 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 78.2515 | 0 | 0 | 0 | 9.9882 | 0 | 0 | 214.2397
1788874 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 780635/DM5/1(780635)MELTEM SK TR ARKS AG ŞLTR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 11:54 | 2022-12-25 12:52 | 0.96917 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0467 | 0 | 0 | 0 | 1.3531 | 0 | 0 | 41.3998
1788875 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 43420/43420 TR 43 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 12:03 | 2022-12-25 12:55 | 0.86667 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.3656 | 0 | 0 | 0 | 8.5141 | 0 | 0 | 174.8797
1788877 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28248263/40410 DM7/33 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 12:06 | 2022-12-25 13:15 | 1.1567 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5532 | 0 | 0 | 0 | 5.1928 | 0 | 0 | 21.746
1788881 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127271/27615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 12:08 | 2022-12-25 13:49 | 1.6911 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9749
1788902 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 808436/92304 K ÇELTİK TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 12:36 | 2022-12-25 14:28 | 1.8586 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0587 | 0 | 0 | 0 | 5.2517 | 0 | 0 | 50.3104
5008927 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755404/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-25 13:44 | 2022-12-25 17:44 | 4 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40.9685 | 0 | 0 | 0 | 28.4709 | 0 | 0 | 220.4394
11295833 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760877/40100 NOLU DM/ESER YAPITR ÇIKIŞ (760877) | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 13:44 | 2022-12-25 14:03 | 0.31667 | 0 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 76.0324 | 0 | 0 | 0 | 14.7232 | 0 | 0.2892 | 1437.0448
1788911 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831181/Uzk. ÇİFTLİK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 13:50 | 2022-12-25 13:50 | 0.011389 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.3261 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | 0 | 0 | 124.3574
1788912 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 13:54 | 2022-12-25 14:34 | 0.675 | 1 | 210 | 3 | 1 | 1 | 26 | 4 | 0 | 0.254 | 34.3806 | 15.732 | 0 | 4.8004 | 19.6244 | 74.9373 | 0 | 395.7287
1788889 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1816942/UZH 41800 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 14:23 | 2022-12-25 15:44 | 1.3564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1441
5008959 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798888/ Hvs.85072 -BAKIŞLAR KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-25 14:30 | 2022-12-25 17:10 | 2.6667 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.6268 | 0 | 0 | 0 | 12.6998 | 0 | 0 | 198.3266
1788921 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889534/DTT1 ÇIK-DM16 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 14:49 | 2022-12-25 15:13 | 0.41056 | 0 | 1107 | 0 | 21 | 2 | 243 | 0 | 0 | 0 | 87.5849 | 0 | 0.8928 | 5.0921 | 60.9378 | 0 | 0 | 1527.5076
1788922 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 814598/ALİÇO TR 1-2-3 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 14:58 | 2022-12-25 16:59 | 2.0189 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71.9508 | 0 | 0 | 0 | 18.5716 | 0 | 0 | 233.5224
2048529 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58755/KIYIKÖY TR16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 15:00 | 2022-12-25 15:20 | 0.33333 | 0 | 271 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24.2392 | 0 | 0.0183 | 0 | 5.982 | 0 | 0 | 329.2395
1788923 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821307/ 95452 NOLU DT ÇAVUŞKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 15:13 | 2022-12-25 15:44 | 0.51417 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 20.0081 | 0 | 0 | 0 | 5.4602 | 9.3937 | 0 | 301.862
1788931 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24435/24435 NOLU AYDINLAR TR-2 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 15:40 | 2022-12-25 16:59 | 1.3225 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.1267 | 0 | 0 | 0 | 10.8446 | 0 | 0 | 191.9713
1788932 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819199/94250 NOLU DM FERRE KABİN (RECLOSER) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 15:45 | 2022-12-25 22:33 | 6.8044 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9252 | 0 | 213.8745 | 0 | 0 | 0 | 220.7997
1788937 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 15:58 | 2022-12-25 16:12 | 0.23194 | 3 | 560 | 0 | 2 | 6 | 45 | 0 | 0 | 1.6347 | 25.6732 | 0 | 0.0856 | 4.2856 | 4.8781 | 0 | 0 | 652.5572
1788938 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888381/VİZE HAVZA FİDER 3 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 16:16 | 2022-12-25 17:54 | 1.6328 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 72.518 | 0 | 0 | 0 | 22.8342 | 0 | 0 | 348.3522
1788897 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112723/15445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 16:19 | 2022-12-25 17:38 | 1.3144 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7256
1788939 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800971/90540 K TR1/37 Pşyğt C TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 16:23 | 2022-12-25 17:04 | 0.68639 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35.3682 | 0 | 0 | 0 | 5.1315 | 0 | 0 | 312.4997
1788946 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761459/42090 NOLU DM /KIZILPINAR ÇIKIŞI(764545) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 17:09 | 2022-12-25 18:43 | 1.5608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.4612 | 0 | 0 | 70.5752 | 10.039 | 67.3957 | 0 | 158.4711
1788948 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763165/41110 NOLUDM-KAPAKLI DM2- 2/18 (763165) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 17:13 | 2022-12-25 18:19 | 1.0964 | 0 | 6791 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 1733.2533 | 0 | 0 | 0 | 290.7926 | 0 | 0 | 9480.0459
3018879 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787555/ÜNİVERSİTE(4YILLIK FAK.) KABN ÇEV.YOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-25 17:25 | 2022-12-25 19:25 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 43 | 0 | 0 | 1.2108 | 0 | 0 | 1118.475 | 6.0772 | 16319.9578 | 0 | 17518.7208
1788949 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741747/21316 NOLU DM/ NERGİZ DM ÇIKIŞI (741753) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 17:29 | 2022-12-25 17:31 | 0.038333 | 1 | 2023 | 4 | 4 | 5 | 79 | 0 | 0 | 0.0169 | 4.8987 | 0.0602 | 0.0436 | 0.5224 | 0.6837 | 0 | 0 | 2122.2255
1788950 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307959/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 17:34 | 2022-12-25 18:40 | 1.1047 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.3812 | 0 | 0 | 0 | 8.6554 | 0 | 0 | 175.0366
1788900 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709104/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 17:40 | 2022-12-25 18:34 | 0.90306 | 0 | 169 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39.779 | 0 | 0.481 | 0 | 10.5536 | 0 | 0 | 255.8136
1788964 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771985/43850 NOLU DM/ SU KUYUSU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 18:27 | 2022-12-25 18:50 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 17.5377 | 0.5323 | 0 | 0 | 26.54
1788965 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880197/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 18:29 | 2022-12-25 20:51 | 2.3614 | 0 | 69 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.4208 | 0 | 0.5738 | 3.0497 | 17.7415 | 0 | 0 | 126.7858
1788967 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745539/DM12-DM 1-FİDER 22 FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 18:49 | 2022-12-25 19:02 | 0.20861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6747 | 0 | 321.5879 | 0 | 367.2626
1788959 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31148/DM1/73(DM19-TR41)KORE ALTI (2020) | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 18:58 | 2022-12-25 21:55 | 2.9469 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1738 | 0 | 0 | 0 | 38.1479 | 0 | 0 | 52.3217
1788960 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764983/40224 TR2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 19:00 | 2022-12-25 20:00 | 0.99778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2214 | 0 | 0 | 0 | 6.1222 | 0 | 0 | 25.3436
1788985 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302425/42020 TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 20:17 | 2022-12-25 21:08 | 0.84444 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.167 | 0 | 0 | 0 | 0.3187 | 0 | 0 | 30.4857
1788987 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114348/15430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 20:40 | 2022-12-25 21:28 | 0.80139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1095
1788972 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 306414/41219 DM2/10A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 20:53 | 2022-12-25 21:18 | 0.41444 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 31.6762 | 0 | 0 | 0 | 7.2085 | 0 | 0 | 424.8847
1788973 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28248263/40410 DM7/33 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 21:25 | 2022-12-25 21:47 | 0.36889 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9856 | 0 | 0 | 0 | 1.2637 | 0 | 0 | 16.2493
1788974 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 747256/DM12-DM 1-FİDER 22 FABRİKALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 21:38 | 2022-12-26 00:23 | 2.7494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0804 | 0 | 33.3911 | 0 | 47.4715
1788989 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28248263/40410 DM7/33 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 21:56 | 2022-12-25 22:24 | 0.46917 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2084 | 0 | 0 | 0 | 1.5796 | 0 | 0 | 16.788
1788975 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170139/A ÇIKIŞI-MUHTAR EV ÇIK. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 21:59 | 2022-12-25 22:57 | 0.96028 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1336 | 0 | 0 | 0 | 3.4902 | 0 | 0 | 88.6238
1788991 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651263/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-25 23:34 | 2022-12-26 00:42 | 1.1397 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0197
11295882 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 02:06 | 2022-12-26 02:08 | 0.033333 | 0 | 9 | 8 | 85 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0.5355 | 0.2923 | 0.302 | 0.052 | 0 | 0 | 115.2558
1789002 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378041/DM10/TR50>>(378041-42-43)AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 06:36 | 2022-12-26 07:46 | 1.1589 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.6143 | 0 | 0 | 0 | 16.1192 | 0 | 0 | 192.7335
1788994 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 08:06 | 2022-12-26 08:11 | 0.085278 | 0 | 337 | 1 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.9562 | 1.1723 | 0.149 | 0.1956 | 2.368 | 0 | 0 | 387.8411
5008934 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-26 08:31 | 2022-12-26 18:11 | 9.6681 | 1 | 487 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 4.1651 | 1004.3992 | 0 | 0 | 331.8729 | 544.6068 | 0 | 0 | 2461.044
1789022 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 08:55 | 2022-12-26 11:04 | 2.1483 | 0 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 861.7991 | 0 | 0 | 0 | 382.3673 | 0 | 0 | 3545.1664
1789005 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881823/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 08:56 | 2022-12-26 11:06 | 2.1747 | 0 | 209 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.2319 | 0 | 0 | 25.8876 | 7.1772 | 0 | 0 | 335.2967
5008955 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 890154/HASBUĞA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-26 09:00 | 2022-12-26 18:00 | 9 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101.7107 | 0 | 0 | 0 | 0.3268 | 0 | 0 | 142.0375
5008950 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630374/VİZE DM3-TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-26 09:00 | 2022-12-26 15:06 | 6.1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65.0817 | 0 | 0 | 0 | 21.4321 | 0 | 0 | 133.5138
5008926 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 817581/94584 İ Y KARPUZLU TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-26 09:00 | 2022-12-26 17:00 | 8 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 157.4464 | 0 | 0 | 0 | 294.3153 | 0 | 0 | 577.7617
3018880 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741747/21001 NOLU DM / TERZİKÖY ÇIKIŞI (741899) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-26 09:00 | 2022-12-26 16:00 | 7 | 1 | 2023 | 4 | 4 | 5 | 79 | 0 | 0 | 2.998 | 866.7728 | 13.451 | 9.7707 | 159.3651 | 234.0288 | 0 | 0 | 3402.3864
5008951 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755379/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-26 09:01 | 2022-12-26 17:01 | 8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 65.4282 | 0 | 0 | 0 | 50.052 | 0 | 0 | 204.4802
3018875 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82500/82500-Edr.TUİK DM ENH. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-26 09:01 | 2022-12-26 10:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5404 | 0 | 0 | 8.5404
3018890 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-26 09:01 | 2022-12-26 16:01 | 7 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 88.3925 | 0 | 0 | 0 | 62.3037 | 0 | 0 | 277.6962
1789024 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232687/20060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 09:13 | 2022-12-26 09:50 | 0.6175 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.168 | 0 | 0 | 0 | 1.562 | 0 | 0 | 91.73
3018892 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722103/26010 NOLU TRAFO DOLUKÖY TR1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-26 09:30 | 2022-12-26 17:00 | 7.5014 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.6515 | 0 | 0 | 0 | 1.1311 | 0 | 0 | 69.7826
2048425 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 486510/Uzk. B-SÜLEYMANİYE YOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 09:31 | 2022-12-26 10:11 | 0.66667 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5619 | 0 | 0 | 0 | 3.238 | 0 | 0 | 150.7999
5008933 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43420/43242 NOLU DM / DM 43 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-26 09:42 | 2022-12-26 17:42 | 8 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 191.1322 | 0 | 0 | 0 | 110.0467 | 0 | 0 | 447.1789
1789007 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 823452/Uzk. A-ALAY YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 09:57 | 2022-12-26 10:24 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6295 | 0 | 0 | 0 | 13.7656 | 0 | 0 | 23.3951
5008963 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87161/Uzk. TR1/4 IHLAMUR SOK AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-26 09:59 | 2022-12-26 15:00 | 5.0167 | 0 | 327 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 300.0482 | 0 | 0.0041 | 0 | 25.1591 | 0 | 0 | 666.2114
13053890 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142577/26035 NOLU DEMİRCİLİ TR-1 BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 10:00 | 2022-12-26 19:10 | 9.1631 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.3366 | 0 | 0 | 0 | 7.3369 | 0 | 0 | 50.6735
3018878 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-26 10:01 | 2022-12-26 14:46 | 4.75 | 0 | 1412 | 0 | 0 | 4 | 117 | 1 | 0 | 0 | 1406.4512 | 0 | 0 | 424.1046 | 341.851 | 515.1391 | 0 | 4221.5459
3018901 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 742630/A ÇIKIŞI MURSALLI ALPEK | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-26 10:21 | 2022-12-26 15:21 | 5.0003 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 116.8992 | 0 | 0 | 0 | 30.1758 | 0 | 0 | 282.075
1789010 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761925/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 10:50 | 2022-12-26 11:21 | 0.52472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.3166 | 0 | 1173.465 | 0 | 1424.7816
11295876 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13569108/40850 DM5/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 11:00 | 2022-12-26 11:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 0 | 0 | 2.069
1789041 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307808/41305 DM3/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 11:22 | 2022-12-26 11:54 | 0.53917 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.0939 | 0 | 0 | 0 | 11.001 | 0 | 0 | 454.0949
1789043 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40710/40714 NOLU DM / 8/A ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 11:23 | 2022-12-26 11:54 | 0.51028 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 47.0806 | 0 | 0 | 0 | 19.055 | 0 | 0 | 556.1356
2048543 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28248263/40410 DM7/33 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 11:31 | 2022-12-26 13:31 | 2.0003 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4962 | 0 | 0 | 0 | 13.2113 | 0 | 0 | 31.7075
11295904 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513787/85073 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 11:57 | 2022-12-26 12:31 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0515
1789016 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771984/43850 NOLU DM/ SU KUYUSU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 12:03 | 2022-12-26 12:25 | 0.36667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3572 | 0 | 0 | 25.7554 | 0.899 | 0 | 0 | 35.0116
1789045 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866192/DEMİRKAPI VE ÖZELMÜŞTERİLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 12:04 | 2022-12-26 13:22 | 1.3064 | 0 | 391 | 1 | 1 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 100.2846 | 2.4129 | 0.0358 | 101.2112 | 123.5379 | 0 | 0 | 781.4824
1789061 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378077/DM10/TR48>>(378077-78-79-80) AG ŞLTR G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 12:46 | 2022-12-26 15:44 | 2.9597 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 98.6621 | 0 | 0 | 0 | 48.5452 | 0 | 0 | 329.2073
2048531 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 142658/26030NOLU TRAFO ÇIKIŞ DOLUKÖY YOLUŞALTER | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 12:51 | 2022-12-26 13:12 | 0.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1754
1789062 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740850/ŞARKÖY TR 73 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 13:16 | 2022-12-26 17:47 | 4.5181 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 139.7588 | 0 | 0 | 0 | 22.8662 | 0 | 0 | 394.625
11295877 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 36549556/40864 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 13:21 | 2022-12-26 13:41 | 0.33333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.008
1789065 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612602/TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 13:56 | 2022-12-26 15:00 | 1.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3116 | 0 | 0 | 0 | 1.2357 | 0 | 0 | 4.5473
1789067 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 13:57 | 2022-12-26 14:42 | 0.74389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4664 | 0 | 0 | 0 | 144.4664
1789051 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 172854/C ÇIKIŞI-CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 13:58 | 2022-12-26 15:01 | 1.0492 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0786 | 0 | 0 | 0 | 6.0621 | 0 | 0 | 59.1407
2048532 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480943/Uzk. D-ŞADIRVAN ÇIKIŞI TARAFI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 14:01 | 2022-12-26 14:51 | 0.83333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2284
1789055 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260457/27595 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 14:07 | 2022-12-26 15:36 | 1.4761 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6058 | 0 | 0 | 0 | 0.3241 | 0 | 0 | 14.9299
1789082 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103709/15415 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 15:27 | 2022-12-26 17:09 | 1.6953 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4788
1789081 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741747/21316 NOLU DM/ NERGİZ DM ÇIKIŞI (741753) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 15:32 | 2022-12-26 15:36 | 0.075833 | 1 | 2023 | 4 | 4 | 5 | 79 | 0 | 0 | 0.0347 | 10.0159 | 0.1642 | 0.1192 | 1.8015 | 2.6007 | 0 | 0 | 2130.7362
1789072 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756205/LİKİT KİMYA ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 15:37 | 2022-12-26 16:38 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5462 | 0 | 0 | 0 | 10.5462
1789086 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791776/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 15:52 | 2022-12-26 16:25 | 0.55028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6011
1789088 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804151/92650 K YAYLA S TR1A TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 15:59 | 2022-12-26 18:22 | 2.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5349 | 0 | 0 | 3.5349
1789094 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15617762/92420 K ERİKLİ S KÖKTR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 16:43 | 2022-12-26 19:08 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1501 | 0 | 0 | 2.1501
1789078 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654561/74063 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 16:48 | 2022-12-26 18:29 | 1.6803 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6335 | 0 | 0.0351 | 0 | 1.8628 | 0 | 0 | 44.5314
1789141 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14542402/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 17:43 | 2022-12-26 18:46 | 1.0539 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1075
12245165 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855235/10 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 18:26 | 2022-12-26 19:58 | 1.5292 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.7071 | 0 | 0 | 0 | 1.2747 | 0 | 0 | 146.9818
1789148 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658407/74152 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 18:50 | 2022-12-26 21:01 | 2.1883 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.308 | 0 | 2.0775 | 0 | 0.4507 | 0 | 0 | 42.8362
1789149 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 331249/SERVİ TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 19:04 | 2022-12-26 20:00 | 0.93333 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7411 | 0 | 0 | 0 | 2.0971 | 0 | 0 | 81.8382
1789169 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31232/YURTKUR DM | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 19:23 | 2022-12-26 22:02 | 2.6581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.4484 | 0 | 0 | 0 | 1.5025 | 505.6098 | 0 | 511.5607
1789156 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652199/TR-47 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-26 20:50 | 2022-12-26 23:36 | 2.7667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.7771 | 0 | 0 | 0 | 10.3207 | 0 | 0 | 72.0978
1789181 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755945/ÇINARALTI ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 01:37 | 2022-12-27 04:43 | 3.0953 | 0 | 522 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 139.8606 | 0 | 0.971 | 28.2533 | 25.6235 | 0 | 0 | 738.7084
2048545 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783527/DM2/34 ÇOBANÇEŞME->>(783527) AG ŞLR A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 02:00 | 2022-12-27 03:57 | 1.95 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71.0089 | 0 | 0 | 0 | 18.6018 | 0 | 0 | 343.6107
1789183 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305482/BHÇ 41710 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 05:57 | 2022-12-27 06:39 | 0.69944 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4695 | 0 | 0 | 0 | 0.6181 | 0 | 0 | 51.0876
1789201 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13988457/40358 DM3/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 06:27 | 2022-12-27 07:14 | 0.78278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3753
1789202 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 442359/95552 E SULTANİÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 07:00 | 2022-12-27 10:44 | 3.74 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.2125 | 0 | 0 | 0 | 3.6583 | 0 | 0 | 124.8708
1789204 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 08:29 | 2022-12-27 08:59 | 0.49972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5719 | 0.6266 | 941.0949 | 0 | 1029.2934
5008957 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-27 08:30 | 2022-12-27 18:19 | 9.8167 | 1 | 487 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 4.0119 | 967.4922 | 0 | 0 | 337.4392 | 557.1247 | 0 | 0 | 2442.068
3018897 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200792/A ÇIKIŞI BAKKAL TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-27 09:00 | 2022-12-27 16:00 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.4988 | 0 | 0 | 0 | 14.8445 | 0 | 0 | 73.3433
5008953 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630521/VİZE DM2-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-27 09:00 | 2022-12-27 17:00 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2248 | 0 | 0 | 0 | 23.0484 | 0 | 0 | 56.2732
5008956 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888810/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-27 09:00 | 2022-12-27 18:00 | 9 | 0 | 197 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 254.3217 | 0 | 0.6643 | 0 | 167.4905 | 0 | 0 | 648.4765
3018893 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142244/26010 DOLUKÖY TR 1 B KOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-27 09:00 | 2022-12-27 17:02 | 8.0167 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.9314 | 0 | 0 | 0 | 39.8873 | 0 | 0 | 168.8187
5008931 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117112/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-27 09:01 | 2022-12-27 16:55 | 7.9 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64.339 | 0 | 0 | 0 | 70.4296 | 0 | 0 | 250.7686
5008935 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888849/VİZE HAVZA FİDER 3 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-27 09:01 | 2022-12-27 18:01 | 9 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 479.0366 | 0 | 0 | 0 | 251.7595 | 0 | 0 | 1058.7961
5008964 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 503761/Uzk. E-KÖFTECİ MUAMMER ÖNÜ BAKS | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-27 09:01 | 2022-12-27 15:01 | 6 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.6167 | 0 | 0 | 0 | 77.303 | 0 | 0 | 223.9197
3018891 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80980/80980 NOLU DM(01-TR/64 TAHTAKALE)ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-27 09:01 | 2022-12-27 16:31 | 7.5 | 0 | 464 | 0 | 0 | 1 | 1341 | 0 | 1 | 0 | 619.8531 | 0 | 0 | 1836.4075 | 12431.4457 | 0 | 221.6038 | 16916.3101
3018874 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 765130/41225 TR2/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-27 09:01 | 2022-12-27 10:31 | 1.5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8302 | 0 | 0 | 0 | 5.644 | 0 | 0 | 82.4742
5008944 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817581/94584 İ Y KARPUZLU TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-27 09:11 | 2022-12-27 18:07 | 8.9333 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 169.0189 | 0 | 0 | 0 | 325.5002 | 0 | 0 | 620.5191
3018873 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881368/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-27 09:15 | 2022-12-27 16:15 | 7.0003 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 83.3351 | 0 | 0 | 0 | 61.8804 | 0 | 0 | 272.2155
2048546 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855235/10 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 09:16 | 2022-12-27 10:24 | 1.1333 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.3339 | 0 | 0 | 0 | 1.3903 | 0 | 0 | 126.7242
5008958 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772893/43000 NOLU DM/ TR 44 ÇIKISI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-27 09:31 | 2022-12-27 16:19 | 6.8 | 1 | 379 | 0 | 0 | 3 | 26 | 1 | 0 | 43.0321 | 534.9278 | 0 | 0 | 34.3777 | 110.5037 | 310.0857 | 0 | 1442.927
1789208 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755536/DEREAĞZI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 09:39 | 2022-12-27 10:19 | 0.65917 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.5894 | 3.6877 | 0.1074 | 0 | 6.2697 | 0 | 0 | 44.6542
3018877 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745566/20620 DM 11-FİDER 27 KİSBU DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-27 09:45 | 2022-12-27 10:00 | 0.25 | 4 | 12561 | 10 | 14 | 29 | 1952 | 12 | 14 | 5.8049 | 584.7329 | 58.1363 | 0.9463 | 103.4673 | 431.4653 | 3425.7861 | 68.3983 | 19274.7374
11295975 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755536/27530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 10:34 | 2022-12-27 11:34 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.0396 | 0 | 0.1502 | 0 | 9.6959 | 0 | 0 | 43.8857
1789217 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336187/43824 B.YON. TR 33 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 10:37 | 2022-12-27 11:10 | 0.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2238
1789190 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 764333/41317 TR3/5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 10:44 | 2022-12-27 11:37 | 0.87528 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5803 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 17.1543
1789218 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 141083/25855NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ TARAFI ŞALTER | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 10:46 | 2022-12-27 11:31 | 0.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 1.1035
1789219 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821782/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 11:03 | 2022-12-27 13:56 | 2.8883 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8153 | 0 | 0 | 0 | 3.5264 | 0 | 0 | 135.3417
1789221 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708571/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 11:36 | 2022-12-27 11:55 | 0.31556 | 1 | 469 | 14 | 10 | 2 | 77 | 0 | 0 | 6.0669 | 25.9409 | 6.1077 | 0.7624 | 3.0786 | 10.2308 | 0 | 0 | 625.1873
2048536 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80490/80460 (TR-3/A BİNEVLER III.KISIM) DM ENH | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 11:46 | 2022-12-27 13:30 | 1.7333 | 0 | 442 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 170.8949 | 0 | 0 | 199.731 | 389.0632 | 0 | 0 | 1332.6891
1789196 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700604/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 11:56 | 2022-12-27 12:44 | 0.79194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4962 | 28.0385 | 19.648 | 0 | 62.1827
1789227 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3111042/94516 İ KUMDERE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 12:26 | 2022-12-27 18:39 | 6.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4098 | 0 | 0 | 3.4098
2048535 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110947/18706 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 13:00 | 2022-12-27 13:22 | 0.36667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 1.2842 | 0 | 0 | 3.2915
1789243 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867804/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 13:14 | 2022-12-27 14:24 | 1.1703 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.1165 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 153.4375
11296021 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 34538216/40850 DM5/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 13:31 | 2022-12-27 14:31 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6852
1789244 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896135/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 13:37 | 2022-12-27 13:45 | 0.13333 | 6 | 3109 | 6 | 25 | 29 | 566 | 7 | 0 | 1.6856 | 90.4309 | 2.8801 | 0.9595 | 83.909 | 65.9648 | 1005.4543 | 0 | 4999.2842
1789233 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 433658/92822 K ÇAMLICA TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 14:43 | 2022-12-27 15:19 | 0.595 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5249 | 0 | 0 | 0 | 0.0534 | 0 | 0 | 11.5783
2048550 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 313127/41360 DM3/33 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 14:50 | 2022-12-27 14:53 | 0.05 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.6271 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 83.8771
1789235 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 313855/43112 TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 14:57 | 2022-12-27 15:50 | 0.88333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4843 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 21.6043
1789249 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1806703/PNR 41430 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-27 15:49 | 2022-12-27 17:44 | 1.9214 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5699 | 0 | 0 | 0 | 1.2449 | 0 | 0 | 11.8148
1789237 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800331/91410 K TR2/02 Sevkent TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 15:49 | 2022-12-27 19:19 | 3.4961 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.4496 | 0 | 0 | 0 | 3.2459 | 0 | 0 | 72.6955
1789250 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409338/80770 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 15:58 | 2022-12-27 17:18 | 1.3378 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4444
3018876 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745566/20620 DM 11-FİDER 27 KİSBU DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-27 16:00 | 2022-12-27 16:15 | 0.25 | 4 | 12561 | 10 | 14 | 29 | 1952 | 12 | 14 | 5.3011 | 534.0612 | 48.48 | 0.7897 | 83.9094 | 356.1476 | 2652.2042 | 47.3178 | 18324.211
1789262 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43900/43800 NOLU DM/ DM 2/16 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 16:27 | 2022-12-27 16:50 | 0.38333 | 0 | 568 | 0 | 0 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 35.8927 | 0 | 0 | 10.9759 | 12.377 | 0 | 0 | 733.2456
1789369 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 789101/K.TM(B)->(789101)KUŞTEPE/E.SEKİZ [F11] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 16:29 | 2022-12-27 16:33 | 0.066667 | 0 | 1694 | 3 | 7 | 10 | 259 | 1 | 0 | 0 | 22.8066 | 0.9089 | 0.2523 | 11.9527 | 11.8252 | 1.6754 | 0 | 2023.4211
1789263 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823071/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 16:56 | 2022-12-27 17:54 | 0.96556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5194 | 0 | 0.2448 | 0 | 0 | 0 | 2.7642
11296056 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 305841/PNR 41410 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 17:19 | 2022-12-27 17:20 | 0.016667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1192 | 0 | 0 | 0 | 0.0335 | 0 | 0 | 40.1527
11296018 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 124680/YENİKÖY TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 17:31 | 2022-12-27 17:51 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0909
1789268 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781667/TAYEKS>(781667)KRKGZ-ESNLR/ALTN (UNLVR2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 17:43 | 2022-12-27 19:21 | 1.6333 | 1 | 957 | 1 | 3 | 1 | 127 | 5 | 0 | 7.2224 | 463.3366 | 34.6277 | 2.4954 | 1.8678 | 107.8327 | 3696.7056 | 0 | 5409.0882
1789269 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489165/Uzk. C- KILIÇLI SOKAK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 17:49 | 2022-12-27 18:31 | 0.695 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.6224 | 0 | 0 | 0 | 0.4792 | 0 | 0 | 99.1016
1789259 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 868490/YENİMAHALLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 17:51 | 2022-12-27 18:21 | 0.495 | 1 | 164 | 1 | 4 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.8939 | 19.1184 | 2.0011 | 0.4829 | 2.1751 | 5.8405 | 0 | 0 | 223.5119
11296058 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205525/21270 C ÇIKIŞ BENZİNLİK TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 18:06 | 2022-12-27 18:29 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0576
1789273 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111886/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 18:14 | 2022-12-27 22:39 | 4.4169 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2788
1789276 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710168/TATARLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 18:25 | 2022-12-27 18:52 | 0.455 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1206
1789301 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 18:43 | 2022-12-27 20:44 | 2.0156 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6714 | 0 | 547.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.1085
1789279 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87185/Uzk. UZK. TR 1-16 GÜL SOK KARŞISI DM | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 18:43 | 2022-12-27 19:03 | 0.33222 | 0 | 736 | 1 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 55.594 | 0.6146 | 0 | 0.1273 | 5.919 | 0 | 0 | 843.2549
1789303 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454760/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 19:08 | 2022-12-27 21:01 | 1.8783 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5806 | 0 | 0 | 0 | 1.8636 | 0 | 0 | 36.4442
1789287 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (782475) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 19:22 | 2022-12-27 20:54 | 1.5297 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3935
1789289 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81440/81440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 19:40 | 2022-12-27 20:50 | 1.1667 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51.8716 | 0 | 0 | 0 | 5.5164 | 0 | 0 | 239.388
1789306 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371005/DTR-2 AHI. E5 ->> (371005) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 21:09 | 2022-12-27 22:19 | 1.1625 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.084
1789307 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175754/C ÇIKIŞI-ULUTÜRK APT. TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 21:21 | 2022-12-27 21:40 | 0.31444 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7523 | 0 | 0 | 0 | 0.0418 | 0 | 0 | 12.7941
1789292 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368795/DTR-1 ESENLER ->> (368795) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 21:27 | 2022-12-27 23:04 | 1.6144 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8671 | 0 | 0 | 0 | 0.4105 | 0 | 0 | 46.2776
1789311 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105004/14060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 23:21 | 2022-12-28 01:27 | 2.0981 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9513
1789310 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367397/DTR3/5 ->> (367397) AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-27 23:28 | 2022-12-28 00:52 | 1.4075 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.1351 | 0 | 0 | 0 | 3.1068 | 0 | 0 | 120.2419
2048551 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763165/41110 NOLUDM-KAPAKLI DM2- 2/18 (763165) | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 02:00 | 2022-12-28 03:28 | 1.4667 | 0 | 6801 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 1710.9439 | 0 | 0 | 0 | 310.7888 | 0 | 0 | 9489.7327
2048539 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780122/ULAŞ DM10 >> (780122) DTR-13 | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 03:36 | 2022-12-28 04:00 | 0.4 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.6782 | 0 | 0 | 0 | 6.8684 | 0 | 0 | 271.5466
2048553 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303801/424145 DM4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 04:20 | 2022-12-28 04:30 | 0.16667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.151
2048552 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761785/42149 DM6/21 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 04:46 | 2022-12-28 04:56 | 0.16667 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2567 | 0 | 0 | 0 | 2.1377 | 0 | 0 | 88.3944
2048554 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761827/42100 DM6/19 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 05:40 | 2022-12-28 05:47 | 0.11667 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.1839 | 0 | 0 | 0 | 0.9386 | 0 | 0 | 130.1225
1789314 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725556/ERENLER 3-4 HUZUREVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 06:05 | 2022-12-28 06:27 | 0.37278 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9.1975 | 0 | 0 | 0 | 2.4585 | 0 | 0 | 150.656
2048538 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303709/42120 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 06:05 | 2022-12-28 06:13 | 0.13333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9441 | 0 | 0 | 0 | 0.6737 | 0 | 0 | 44.6178
1789317 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 445754/25860 NOLU TRAFO DEVECİ TR-1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 07:32 | 2022-12-28 08:31 | 0.98889 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0782
1789318 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772341/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 07:42 | 2022-12-28 08:39 | 0.95806 | 4 | 327 | 1 | 0 | 4 | 51 | 0 | 0 | 4.4804 | 50.2927 | 2.8557 | 0 | 33.887 | 33.6952 | 0 | 0 | 512.211
5008961 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305378/BHÇ 41705 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-28 08:30 | 2022-12-28 17:30 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.7811 | 0 | 0 | 0 | 10.5878 | 0 | 0 | 67.3689
1789326 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652071/TR-170 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 08:48 | 2022-12-28 09:30 | 0.69222 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7164 | 0 | 0 | 0 | 0.2863 | 0 | 0 | 100.0027
5008960 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-28 09:00 | 2022-12-28 18:00 | 9 | 0 | 197 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 256.2111 | 0 | 0.6455 | 0 | 167.8143 | 0 | 0 | 650.6709
3018898 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200792/A ÇIKIŞI BAKKAL TARAFI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-28 09:00 | 2022-12-28 16:00 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.5376 | 0 | 0 | 0 | 14.8804 | 0 | 0 | 73.418
5008945 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 817581/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-28 09:01 | 2022-12-28 18:33 | 9.5333 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 184.0918 | 0 | 0 | 0 | 345.4777 | 0 | 0 | 655.5695
5008962 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817581/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-28 09:01 | 2022-12-28 18:50 | 9.8167 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 729.167 | 0 | 0 | 0 | 256.8895 | 0 | 0 | 1274.0565
2048563 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142160/26010 DOLUKÖY TR 1 GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 09:01 | 2022-12-28 16:34 | 7.55 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 91.7607 | 0 | 1.0609 | 0 | 34.2524 | 0 | 0 | 230.074
5008954 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630792/VİZE DM3-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-28 09:01 | 2022-12-28 16:45 | 7.7333 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.5453 | 0 | 5.2313 | 0 | 11.1671 | 0 | 0 | 153.9437
3018894 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-28 09:01 | 2022-12-28 17:55 | 8.9 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 108.9147 | 0 | 0 | 0 | 76.95 | 0 | 0 | 312.8647
3018896 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50490/DM 26C ÇIK.(TMO YANI) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-28 09:03 | 2022-12-28 11:03 | 2 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 149.9338 | 0 | 0 | 0 | 505.3438 | 0 | 0 | 1096.2776
1789327 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 09:11 | 2022-12-28 09:12 | 0.012222 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.4916 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.5851 | 0 | 0 | 226.0792
3018895 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81030/81030 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-28 09:12 | 2022-12-28 17:13 | 8.0167 | 0 | 1133 | 0 | 2 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1626.4338 | 0 | 0.1418 | 0 | 685.2617 | 0 | 0 | 3538.8373
1789344 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265066/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 09:24 | 2022-12-28 10:49 | 1.4194 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 17.1077 | 0 | 0 | 0 | 23.6792 | 0 | 0 | 248.7869
5008937 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840343/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-28 09:30 | 2022-12-28 15:59 | 6.4833 | 2 | 991 | 6 | 4 | 5 | 135 | 1 | 0 | 56.8924 | 1125.0058 | 146.5761 | 30.2737 | 391.2777 | 598.1794 | 196.6611 | 0 | 3688.8662
5008966 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 842409/FD-6 85000 IM (ESKİ MERKEZ)ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-28 09:31 | 2022-12-28 15:34 | 6.05 | 7 | 6515 | 20 | 72 | 42 | 1129 | 10 | 3 | 179.6625 | 8013.9482 | 745.0619 | 92.5609 | 4166.3868 | 5501.3437 | 15088.8639 | 157.1934 | 41743.0213
5008936 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43243/43243 DM 74 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-28 09:36 | 2022-12-28 16:37 | 7.0167 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 454.633 | 0 | 0 | 0 | 100.4598 | 0 | 0 | 954.0928
1789333 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 33570322/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-28 09:42 | 2022-12-28 11:29 | 1.7883 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9211 | 0 | 0 | 0 | 4.4229 | 0 | 0 | 23.344
1789334 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 129450/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 09:42 | 2022-12-28 10:39 | 0.95 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6542 | 0 | 0 | 0 | 2.8191 | 0 | 0 | 42.4733
2048562 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480943/Uzk. D-ŞADIRVAN ÇIKIŞI TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 10:01 | 2022-12-28 10:55 | 0.90694 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8368
1789336 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1803478/ÇAĞDAŞ EVLERİ TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 10:05 | 2022-12-28 16:29 | 6.4011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4125
1789339 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 10:17 | 2022-12-28 10:17 | 0.0083333 | 3 | 667 | 8 | 3 | 4 | 66 | 1 | 0 | 2.0704 | 1.8472 | 1.6163 | 0.0641 | 0.2706 | 0.6725 | 0.6674 | 0 | 759.2085
1789340 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 10:18 | 2022-12-28 10:23 | 0.0925 | 3 | 667 | 8 | 3 | 4 | 66 | 1 | 0 | 12.4224 | 11.078 | 9.6974 | 0.3846 | 1.6231 | 4.0377 | 4.0044 | 0 | 795.2476
1789365 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 10:28 | 2022-12-28 10:39 | 0.17722 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3103 | 0 | 0.6554 | 0 | 0 | 0 | 6.9657
1789367 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 10:35 | 2022-12-28 10:38 | 0.047222 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3671 | 0 | 0.0063 | 1.4869 | 0.1261 | 0 | 0 | 32.9864
1789371 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761104/42080 TRYENİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-28 10:39 | 2022-12-28 12:37 | 1.9742 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 107.5922 | 0 | 0 | 0 | 63.4513 | 0 | 0 | 476.0435
3018900 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94450/SULTANKÖY DİREK TİPİ TRAFOLAR | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-28 11:00 | 2022-12-28 14:00 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.4561 | 0 | 0 | 0 | 37.9432 | 0 | 0 | 141.3993
2048556 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330407/44480 ÇAYLA TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 11:00 | 2022-12-28 11:49 | 0.81667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.4905 | 0 | 0 | 38.4638
5008965 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87135/Uzk. A-RAVALI FIRIN | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-28 11:00 | 2022-12-28 13:00 | 2 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 122.8096 | 0 | 0 | 0 | 19.8306 | 0 | 0 | 498.6402
1789375 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702636/12200 NOLU KARACAKILAVUZ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 11:03 | 2022-12-28 12:19 | 1.2583 | 1 | 1201 | 3 | 18 | 3 | 282 | 0 | 0 | 13.5172 | 409.9317 | 2.4646 | 6.811 | 6.3819 | 267.6307 | 0 | 0 | 2214.7371
1789377 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 11:18 | 2022-12-28 11:18 | 0.0083333 | 3 | 667 | 8 | 3 | 4 | 66 | 1 | 0 | 1.9888 | 1.7723 | 1.4159 | 0.0561 | 0.2564 | 0.6619 | 0.5971 | 0 | 758.7485
1789379 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261359/SEYMEN PAKSAN ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 11:21 | 2022-12-28 12:07 | 0.76806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1879 | 0 | 0 | 0 | 0.5157 | 0 | 0 | 6.7036
1789380 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743229/BATKIN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 11:24 | 2022-12-28 12:02 | 0.62333 | 0 | 104 | 0 | 0 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 16.358 | 0 | 0 | 155.6309 | 7.1186 | 1270.6579 | 0 | 1577.7654
1789381 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 11:26 | 2022-12-28 11:34 | 0.12028 | 6 | 781 | 0 | 0 | 18 | 30 | 2 | 1 | 0.3974 | 17.2839 | 0 | 0 | 53.8953 | 10.4094 | 92.0468 | 0.3217 | 1012.3545
2048557 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303262/42072 TRBELEDİYE AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 11:29 | 2022-12-28 12:46 | 1.2833 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.8417 | 0 | 0 | 0 | 31.4045 | 0 | 0 | 143.2462
1789382 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 11:32 | 2022-12-28 11:34 | 0.023611 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5482
1789383 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 11:38 | 2022-12-28 11:57 | 0.31861 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.5707 | 0.2865 | 0.1521 | 0.3521 | 2.3573 | 0 | 0 | 156.7187
1789384 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74311/74311_DM03_TR04 DM ÇIKIŞI (YUNUS YANI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 11:38 | 2022-12-28 11:41 | 0.039167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7561 | 0 | 140.4396 | 0 | 146.1957
1789389 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 12:19 | 2022-12-28 12:24 | 0.081667 | 6 | 781 | 0 | 0 | 18 | 30 | 2 | 1 | 0.2704 | 11.7516 | 0 | 0 | 39.245 | 7.3675 | 69.0347 | 0.2381 | 965.9073
1789353 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 12:31 | 2022-12-28 14:47 | 2.2703 | 1 | 487 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0.8956 | 215.979 | 0 | 0 | 80.3619 | 131.9764 | 0 | 0 | 1005.2129
1789390 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700492/NKÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ VE YURT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 12:33 | 2022-12-28 13:44 | 1.1814 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.4164 | 0 | 0 | 0 | 25.8953 | 0 | 0 | 159.3117
1789356 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761937/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 12:53 | 2022-12-28 13:20 | 0.45611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.6694 | 0 | 988.3049 | 0 | 1192.9743
1789337 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722686/SAĞLAMTAŞ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 13:20 | 2022-12-28 13:36 | 0.26806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6046 | 0 | 0 | 0 | 9.6046
1789396 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835770/Mrç.AKÇADAM TS ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 13:22 | 2022-12-28 14:15 | 0.88917 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8729
1789398 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 421094/Edr.DM-12 TR-27 TRAFONUN B ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 13:28 | 2022-12-28 15:43 | 2.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6494 | 0 | 0 | 3.6494
1789399 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43244/43244 TR 30 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 13:29 | 2022-12-28 14:08 | 0.65778 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 33.0786 | 0 | 0 | 0 | 34.9358 | 0 | 0 | 401.0144
1789360 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117910/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 13:37 | 2022-12-28 15:18 | 1.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | 0 | 0 | 6.0013
1789401 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840406/AKHAYAT TEKSTİL ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 13:39 | 2022-12-28 13:41 | 0.035556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7599 | 0.4923 | 0 | 0.1551 | 8.4073
1789400 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841773/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 13:39 | 2022-12-28 13:40 | 0.016389 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.1749 | 0 | 3.3027 | 0.0353 | 0.9098 | 0 | 14.4243
1789404 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 13:45 | 2022-12-28 14:06 | 0.35917 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5324 | 0 | 0.043 | 10.5103 | 0.8917 | 0 | 0 | 44.9774
1789423 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 260880/27665 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 13:53 | 2022-12-28 14:36 | 0.70917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0369
1789410 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 5503101/74022 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 14:10 | 2022-12-28 15:06 | 0.92583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2337
1789413 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794431/HADIMAĞA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 14:32 | 2022-12-28 15:09 | 0.60889 | 2 | 69 | 10 | 27 | 11 | 6 | 6 | 0 | 4.7437 | 11.0732 | 4.7586 | 3.7784 | 169.0109 | 17.544 | 324.5025 | 0 | 666.4113
1789416 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897547/AHMETBEY KÖK - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 14:44 | 2022-12-28 14:46 | 0.030278 | 2 | 43 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0.0567 | 0.2858 | 0.0163 | 0.0173 | 4.679 | 0.1074 | 0.0571 | 0 | 67.2196
1789414 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894952/KARŞI MH. TR/2 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 14:44 | 2022-12-28 14:46 | 0.031944 | 0 | 353 | 0 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 2.9595 | 0 | 0 | 0 | 2.3964 | 0.88 | 0 | 431.2359
1789417 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 14:47 | 2022-12-28 15:36 | 0.81028 | 1 | 487 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0.3165 | 76.3436 | 0 | 0 | 27.5054 | 44.8624 | 0 | 0 | 725.0279
1789419 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896135/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 14:54 | 2022-12-28 15:11 | 0.27917 | 6 | 3109 | 6 | 25 | 29 | 566 | 7 | 0 | 3.5289 | 189.3445 | 5.9878 | 1.994 | 168.7636 | 130.0019 | 2005.313 | 0 | 6252.9337
1789420 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83000/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 14:55 | 2022-12-28 15:03 | 0.12917 | 3 | 785 | 31 | 112 | 4 | 163 | 1 | 0 | 2.1931 | 20.7862 | 15.363 | 2.1051 | 0.8512 | 12.4346 | 0.2379 | 0 | 1152.9711
1789448 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1831446/42100 DM6/19 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-28 15:30 | 2022-12-28 22:01 | 6.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8025 | 0 | 0 | 6.8025
1789451 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261286/27585 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 15:36 | 2022-12-28 16:40 | 1.0625 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 3.0528 | 0 | 0 | 15.2328
1789436 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 376817/DM10/TR27 (376817)BOX AG ŞLR-D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 16:25 | 2022-12-28 17:29 | 1.0597 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.6773 | 0 | 0 | 0 | 3.6556 | 0 | 0 | 245.3329
11296142 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 331329/44240 KURTDERE TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 16:51 | 2022-12-28 17:06 | 0.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5748 | 0 | 0 | 0 | 0.2222 | 0 | 0 | 9.797
11296141 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885224/İSLAMBEYLİ DM ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 17:00 | 2022-12-28 17:10 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8581 | 0 | 0 | 0 | 2.8581
1789462 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 789101/K.TM(B)->(789101)KUŞTEPE/E.SEKİZ [F11] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 17:14 | 2022-12-28 17:19 | 0.075556 | 0 | 1694 | 3 | 7 | 10 | 259 | 1 | 0 | 0 | 27.8059 | 0.844 | 0.2342 | 11.5789 | 11.2797 | 1.3431 | 0 | 2027.0858
3018903 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34053/TAYEKS DM - KIRKGÖZ (2017) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-28 17:30 | 2022-12-28 17:37 | 0.11667 | 1 | 958 | 1 | 3 | 8 | 127 | 8 | 0 | 0.4726 | 30.3456 | 2.6635 | 0.1919 | 6.4372 | 8.3898 | 372.355 | 0 | 1526.8556
1789464 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 17:32 | 2022-12-28 17:51 | 0.30694 | 1 | 487 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0.143 | 34.4862 | 0 | 0 | 9.1976 | 15.0164 | 0 | 0 | 634.8432
1789466 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 17:34 | 2022-12-28 17:34 | 0.011667 | 0 | 229 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.9458 | 0.1701 | 0 | 0.0612 | 0.141 | 0.2378 | 0 | 258.5559
1789472 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764983/40200 DM2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 18:29 | 2022-12-28 21:36 | 3.1181 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3475 | 0 | 0 | 0 | 10.9557 | 0 | 0 | 33.3032
1789475 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790643/81200 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 18:49 | 2022-12-28 20:06 | 1.2872 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89.2795 | 0 | 0 | 0 | 59.6695 | 0 | 0 | 395.949
1789477 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 14040/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 19:51 | 2022-12-29 00:13 | 4.3744 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 278.7551 | 0 | 0 | 0 | 29.9923 | 0 | 0 | 684.7474
11296082 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 450339/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 20:00 | 2022-12-28 20:19 | 0.31667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3919
1789478 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790416/80240 NOLU DM (K-27 )ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 20:11 | 2022-12-28 20:12 | 0.016389 | 0 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5.3142 | 0 | 0 | 0 | 0.3433 | 0 | 0 | 1273.6575
1789497 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1817200/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 20:17 | 2022-12-28 22:06 | 1.8108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1749
11296083 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 450839/94642 İ ESETÇE TR6 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 20:46 | 2022-12-28 21:04 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.194
1789505 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 764534/41357 TR3/22 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 22:25 | 2022-12-29 02:28 | 4.0444 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7844 | 0 | 0 | 0 | 16.1228 | 0 | 0 | 41.9072
1789521 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782481/DM1/73(DM19-41)>>(782481)MEZBA DM(RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-28 22:35 | 2022-12-28 23:22 | 0.78611 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.4412 | 0 | 0 | 0 | 11.714 | 0 | 0 | 166.1552
11296154 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Direği | 443339/95514 E YENİCE S TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 00:21 | 2022-12-29 00:25 | 0.066667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0233
1789523 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32022/OTOGAR DM3>>(32022) DM19-TR24 AZİZ GÜNDM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 01:02 | 2022-12-29 01:27 | 0.43 | 74 | 1985 | 0 | 0 | 6 | 912 | 1 | 0 | 44.1336 | 162.3567 | 0 | 0 | 44.9064 | 185.6827 | 119.0116 | 0 | 3534.091
1789524 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32004/OTOGAR DM3>>(32004)DM17-TR01(ESKİ 10MVA) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 01:02 | 2022-12-29 01:27 | 0.42639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0.1266 | 0 | 0 | 37.0557 | 24.2078 | 503.2829 | 13.3804 | 602.0534
1789525 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32000/OTOGAR DM3->>(781852)DM3/32 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 01:02 | 2022-12-29 01:20 | 0.30833 | 74 | 17852 | 0 | 0 | 9 | 3834 | 3 | 4 | 31.8172 | 1035.6522 | 0 | 0 | 78.5264 | 561.3779 | 448.6309 | 21.2053 | 23953.2099
1789526 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32034/OTOGAR DM3>>(32034) DM10/39 ÜÇGEN PARK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 01:02 | 2022-12-29 01:26 | 0.40194 | 0 | 5114 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 0 | 2 | 0 | 386.7126 | 0 | 0 | 0 | 217.075 | 0 | 1.6094 | 6991.397
1789528 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781928/CZAEVİ KVŞK>(781928)DM3/32 SİNDRALLA(F3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 01:13 | 2022-12-29 01:25 | 0.20028 | 74 | 18544 | 0 | 0 | 9 | 3948 | 3 | 4 | 20.3722 | 687.9646 | 0 | 0 | 50.2722 | 372.8926 | 287.2129 | 13.5756 | 24014.2901
3018922 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781928/OTOGAR DM3->>(781852)DM3/32 (RİNG) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-29 01:20 | 2022-12-29 02:08 | 0.8 | 74 | 18544 | 0 | 0 | 9 | 3948 | 3 | 4 | 81.104 | 2739.7017 | 0 | 0 | 200.5467 | 1488.3046 | 1144.8493 | 54.1901 | 28290.6964
11296166 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 01:33 | 2022-12-29 01:42 | 0.15 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0.0141 | 2.7251 | 0.1761 | 0 | 0 | 34.9433
11296155 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81030/81040 NOLU DM(01-TR/69 GÜZELCEBABA)ÇIKIŞ | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 02:31 | 2022-12-29 03:01 | 0.5 | 0 | 6125 | 0 | 2 | 1 | 704 | 0 | 0 | 0 | 559.8931 | 0 | 0.0067 | 15.6391 | 212.5153 | 0 | 0 | 7620.0542
1789511 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127382/27170 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 03:11 | 2022-12-29 04:07 | 0.93833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6582 | 0 | 0 | 20.6582
1789533 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830613/Uzk. ASLIHAN KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 07:45 | 2022-12-29 07:46 | 0.0083333 | 1 | 362 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.4087 | 0.7874 | 0 | 0 | 0 | 0.2707 | 0 | 0 | 401.4668
1789534 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571565/FESTİVAL KABİN TR AG ÇKŞ ŞLT B 571565 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 08:27 | 2022-12-29 09:20 | 0.88694 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.702 | 0 | 0 | 0 | 4.8023 | 0 | 0 | 184.5043
5008938 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-29 08:30 | 2022-12-29 17:29 | 8.9833 | 1 | 487 | 0 | 0 | 5 | 84 | 0 | 0 | 3.6441 | 878.7363 | 0 | 0 | 304.3295 | 514.7909 | 0 | 0 | 2278.5008
1789538 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 08:43 | 2022-12-29 08:50 | 0.10917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9638 | 0 | 11.9638
3018924 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741747/21316 NOLU DM/ NERGİZ DM ÇIKIŞI (741753) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-29 09:01 | 2022-12-29 17:48 | 8.7833 | 1 | 2024 | 4 | 4 | 5 | 79 | 0 | 0 | 3.667 | 1058.5477 | 16.9711 | 12.3279 | 188.0459 | 278.69 | 0 | 0 | 3675.2496
3018907 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F7 VİZE ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-29 09:01 | 2022-12-29 17:59 | 8.9764 | 8 | 867 | 4 | 7 | 14 | 71 | 0 | 0 | 153.5462 | 1079.1993 | 110.241 | 9.1359 | 630.2385 | 275.581 | 0 | 0 | 3228.9419
1789548 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 847101/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 09:03 | 2022-12-29 09:03 | 0.0063889 | 3 | 783 | 28 | 112 | 2 | 160 | 1 | 0 | 0.2654 | 2.508 | 1.8568 | 0.2844 | 0.0767 | 1.5248 | 0.0302 | 0 | 1095.5463
5008946 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817581/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-29 09:03 | 2022-12-29 18:03 | 9 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 172.636 | 0 | 0 | 0 | 321.0725 | 0 | 0 | 619.7085
5008939 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-29 09:06 | 2022-12-29 18:06 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5652
3018921 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81340/81350 NOLU DM(K-54 HALI SAHA)ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-29 09:16 | 2022-12-29 09:31 | 0.25 | 0 | 8273 | 2 | 1 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 467.5904 | 1.8002 | 0.0118 | 0 | 241.125 | 0 | 0 | 9397.5274
10004014 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100230/18726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-29 09:17 | 2022-12-29 16:36 | 7.3122 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76.292 | 0 | 0 | 0 | 10.8819 | 0 | 0 | 157.1739
3018899 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-29 09:19 | 2022-12-29 16:19 | 7.0003 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84.3533 | 0 | 0 | 0 | 60.4137 | 0 | 0 | 271.767
1789515 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 170375/A ÇIKIŞI-K. KARAKARLI ÇIK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 09:25 | 2022-12-29 12:17 | 2.8656 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4955 | 0 | 0 | 0 | 3.7022 | 0 | 0 | 28.1977
5008971 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840343/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-29 09:30 | 2022-12-29 17:00 | 7.5 | 2 | 991 | 6 | 4 | 5 | 135 | 1 | 0 | 66.7958 | 1320.8635 | 169.2085 | 34.9481 | 430.719 | 665.7448 | 210.1459 | 0 | 4042.4256
5008973 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805992/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-29 09:31 | 2022-12-29 18:31 | 9 | 1 | 378 | 1 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 58.4612 | 557.2337 | 3.779 | 0.5004 | 5.7725 | 261.2841 | 0 | 0 | 1322.0309
1789554 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 09:33 | 2022-12-29 09:34 | 0.026944 | 1 | 210 | 3 | 1 | 1 | 26 | 4 | 0 | 0.0116 | 1.5732 | 0.8617 | 0 | 0.3485 | 1.3682 | 10.9285 | 0 | 261.0917
1789555 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 09:35 | 2022-12-29 09:53 | 0.29139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8285 | 0.4122 | 532.7407 | 0 | 593.9814
1789519 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823071/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 09:36 | 2022-12-29 11:46 | 2.1667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2201 | 0 | 0.6443 | 0 | 0 | 0 | 3.8644
5008967 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94570/94572 İ Y KARPUZLU TR4 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-29 09:37 | 2022-12-29 18:37 | 9.0003 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 675.4954 | 0 | 0 | 0 | 229.777 | 0 | 0 | 1193.2724
1789557 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42115/42100 NOLU DM /DM 7 ÇIKIŞI (761816) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 09:37 | 2022-12-29 10:02 | 0.41972 | 0 | 3511 | 0 | 0 | 4 | 536 | 0 | 1 | 0 | 275.8751 | 0 | 0 | 52.356 | 258.4693 | 0 | 0.8898 | 4639.5902
1789518 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300381/40410 DM7/33 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-29 09:40 | 2022-12-29 11:32 | 1.8742 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4659 | 0 | 0 | 0 | 2.4563 | 0 | 0 | 48.9222
11296157 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764983/40224 TR2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 09:40 | 2022-12-29 11:40 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7547 | 0 | 0 | 0 | 11.0721 | 0 | 0 | 28.8268
1789539 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894353/ASTAŞ_MARMARA CAM ENH ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 10:00 | 2022-12-29 10:49 | 0.82167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3319 | 0 | 8466.0423 | 0 | 8475.3742
5008984 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488880/Uzk. C-GÜVEN SOKAK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-29 10:00 | 2022-12-29 17:46 | 7.7611 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 127.0112 | 0 | 4.0227 | 0 | 49.0277 | 0 | 0 | 314.0616
1789586 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127382/27185 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 10:21 | 2022-12-29 13:40 | 3.3219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.965 | 0 | 0 | 81.965
5008974 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-29 10:30 | 2022-12-29 13:55 | 3.4167 | 0 | 9 | 8 | 85 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.0319 | 73.9402 | 40.3448 | 51.4827 | 11.4242 | 0 | 0 | 299.2238
2048583 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26035/26035NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 10:31 | 2022-12-29 18:46 | 8.2503 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2044 | 0 | 0 | 0 | 1.9987 | 0 | 0 | 67.2031
1789589 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891920/TR/183 DM DURAK MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 10:33 | 2022-12-29 10:34 | 0.014444 | 0 | 1150 | 1 | 39 | 4 | 151 | 1 | 2 | 0 | 3.9613 | 0.1855 | 0.1925 | 1.1683 | 3.158 | 0.0427 | 0.3864 | 1357.0947
1789564 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836091/Mrç. MERİÇ TR-7 A-HASAN ÖZDEN SOK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 10:38 | 2022-12-29 11:31 | 0.8875 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7156 | 0 | 0 | 0 | 2.0949 | 0 | 0 | 40.8105
1789594 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782572/Y.SAN.GRŞ DM1>>(33668)2015 YIL/DM7_TR04 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 11:01 | 2022-12-29 12:14 | 1.2183 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 402 | 1 | 21 | 0 | 0.918 | 0 | 0 | 6.6812 | 666.1471 | 32.891 | 507.4262 | 1646.0635
1789597 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 14594114/91234 K TR2/27 Çalgcı H TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 11:17 | 2022-12-29 12:21 | 1.0697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2893
1789596 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 11:20 | 2022-12-29 11:21 | 0.018889 | 1 | 210 | 3 | 1 | 1 | 26 | 4 | 0 | 0.006 | 0.813 | 0.3563 | 0 | 0.1679 | 0.693 | 4.9084 | 0 | 252.9446
1789603 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860078/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 11:35 | 2022-12-29 12:06 | 0.51722 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.2389 | 0 | 0 | 0 | 10.9117 | 0 | 0 | 172.1506
1789595 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT5 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 11:36 | 2022-12-29 11:55 | 0.32194 | 0 | 626 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 40.5395 | 0 | 0.1489 | 0 | 25.6102 | 0 | 0.2388 | 793.5374
1789600 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 11:36 | 2022-12-29 11:37 | 0.0083333 | 3 | 516 | 5 | 5 | 3 | 147 | 1 | 0 | 0.3649 | 1.2744 | 0.0483 | 0.1583 | 0.1264 | 1.1126 | 0.0247 | 0 | 683.1096
1789605 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 14604966/91220 K TR2/24 Tatlcı K TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 12:02 | 2022-12-29 13:52 | 1.8294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3643
1789606 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430384/91220 K TR2/24 Tatlcı K TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 12:04 | 2022-12-29 14:49 | 2.7561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6676
1789607 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101917/15260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 12:09 | 2022-12-29 13:50 | 1.6833 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.3806 | 0 | 2.5581 | 0 | 4.3545 | 0 | 0 | 102.2932
1789609 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 12:32 | 2022-12-29 12:34 | 0.031389 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.9076 | 0.0308 | 0.0163 | 0.0369 | 0.2399 | 0 | 0 | 146.2315
1789570 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491515/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-29 12:32 | 2022-12-29 13:53 | 1.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7182 | 0 | 0 | 33.7182
1789571 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779471/Y.SAN ETAP2 TR4 ->>(779471) Ö-DTR | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 12:39 | 2022-12-29 13:35 | 0.93944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3854 | 0 | 0 | 5.2251 | 3.5585 | 0 | 0 | 15.169
1789611 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895463/TATARKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 12:40 | 2022-12-29 12:41 | 0.0083333 | 12 | 3816 | 19 | 100 | 25 | 517 | 7 | 2 | 0.4125 | 14.5245 | 5.2477 | 0.5332 | 3.6077 | 7.1016 | 8.0853 | 0.9548 | 4538.4673
1789612 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794019/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 12:47 | 2022-12-29 15:05 | 2.3 | 0 | 73 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.3096 | 0 | 2.775 | 0 | 11.8334 | 0 | 0 | 156.918
1789572 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112701/15320 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 12:51 | 2022-12-29 15:40 | 2.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1066 | 0 | 0 | 23.1066
1789620 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Dağıtım Transformatörü | 773407/43560 NOLU DM / TR 16 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 13:23 | 2022-12-29 13:51 | 0.47389 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.5219 | 0 | 0 | 0 | 3.9461 | 0 | 0 | 104.468
2048587 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336539/43120 DM1/4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 13:31 | 2022-12-29 16:41 | 3.1667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5991
1789576 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756638/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 13:33 | 2022-12-29 14:12 | 0.64778 | 0 | 890 | 2 | 19 | 3 | 409 | 2 | 0 | 0 | 98.5788 | 1.0617 | 3.5998 | 2.5464 | 137.7816 | 136.8252 | 0 | 1705.3935
1789623 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779207/DM04/TR01 ÖNRLR>>(779207)DM04/TR46 ÖNRL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 13:44 | 2022-12-29 13:46 | 0.024444 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.4358 | 0 | 0 | 0 | 1.1735 | 0 | 0 | 502.6093
1789627 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841773/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 14:06 | 2022-12-29 14:18 | 0.20167 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0188 | 2.1536 | 0 | 37.0651 | 0.4021 | 9.9176 | 0 | 59.5572
1789642 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794510/HADIMAĞA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 14:14 | 2022-12-29 14:46 | 0.53667 | 0 | 9 | 0 | 27 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.2537 | 0 | 3.3788 | 3.3197 | 0.3851 | 53.8872 | 0 | 104.2245
1789630 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 14:17 | 2022-12-29 14:20 | 0.051944 | 0 | 550 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5.5561 | 0 | 0 | 1.2839 | 6.7251 | 0 | 0 | 603.5651
1789631 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/KARADENİZ MAH KURAN EĞİTİM MERKEZİ DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 14:21 | 2022-12-29 14:34 | 0.22 | 0 | 383 | 1 | 4 | 13 | 72 | 0 | 2 | 0 | 19.5873 | 2.3331 | 0.1339 | 24.7565 | 28.911 | 0 | 9.0835 | 559.8053
1789634 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 14:31 | 2022-12-29 14:36 | 0.082778 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.1674 | 0.0827 | 0.0439 | 0.0888 | 0.5823 | 0 | 0 | 147.9651
1789635 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 14:31 | 2022-12-29 14:35 | 0.066389 | 0 | 1694 | 3 | 7 | 10 | 258 | 1 | 0 | 0 | 23.8995 | 0.9733 | 0.2798 | 13.3628 | 12.7245 | 1.765 | 0 | 2026.0049
1789648 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15532518/42135 DM6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 14:52 | 2022-12-29 15:44 | 0.85861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8418
1789636 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 14:53 | 2022-12-29 15:19 | 0.42667 | 0 | 626 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 54.8681 | 0 | 0.2311 | 0 | 32.5006 | 0 | 0.3095 | 814.9093
1789661 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34086/COCA COLA DM (2017) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 15:13 | 2022-12-29 15:16 | 0.060833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1201 | 444.4275 | 0 | 446.5476
1789673 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 701398/FİDER 8 TM İLE DİŞ SAĞLIĞI DM ARASI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 16:19 | 2022-12-29 16:44 | 0.41944 | 1 | 631 | 3 | 6 | 21 | 132 | 5 | 0 | 0.1796 | 58.3539 | 3.0913 | 0.352 | 141.7916 | 42.7285 | 182.7958 | 0 | 1228.2927
1789654 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700273/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 16:36 | 2022-12-29 17:53 | 1.2892 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.1868 | 0 | 1.5735 | 0 | 0.4326 | 0 | 0 | 0 | 30.1929
1789676 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701398/18005 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 16:43 | 2022-12-29 16:44 | 0.014722 | 1 | 631 | 3 | 6 | 21 | 132 | 5 | 0 | 0.0069 | 2.2459 | 0.1189 | 0.0136 | 5.4535 | 1.6428 | 7.0305 | 0 | 815.5121
1789679 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743229/BATKIN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 17:18 | 2022-12-29 17:58 | 0.65944 | 0 | 104 | 0 | 0 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 20.8819 | 0 | 0 | 136.2026 | 6.0864 | 885.9558 | 0 | 1177.1267
1789660 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 379947/DTR2 ÇEŞMELİ >>(785350)Y.ÇFTLK AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 18:29 | 2022-12-29 19:32 | 1.045 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.461
1789701 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 1823161/44800 K.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 18:44 | 2022-12-29 19:15 | 0.51667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0806
1789710 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330849/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 21:04 | 2022-12-29 21:23 | 0.30889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1809
1789711 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377876/DM10/TR60>>(377876-77-78)BOX-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-29 22:10 | 2022-12-29 23:40 | 1.4933 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82.9969 | 0 | 0 | 0 | 3.2113 | 0 | 0 | 287.2082
1789713 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880678/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 00:35 | 2022-12-30 01:53 | 1.3033 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.761 | 0 | 0.3004 | 1.6315 | 18.1285 | 0 | 0 | 214.8214
1789695 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815915/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 00:55 | 2022-12-30 02:52 | 1.9461 | 0 | 119 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.3857 | 57.9407 | 0 | 0.0025 | 7.3416 | 0 | 0 | 230.6705
1789697 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 01:23 | 2022-12-30 01:44 | 0.35472 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4602 | 0 | 0.0339 | 6.6282 | 0.43 | 0 | 0 | 40.5523
1789698 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 01:23 | 2022-12-30 01:51 | 0.4725 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.2168 | 0 | 0.1097 | 0.6024 | 6.6766 | 0 | 0 | 189.6055
2048572 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363374/DM2/022 HVZLR>>(363374)YONCA SK - A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 02:00 | 2022-12-30 04:25 | 2.4167 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.8465 | 0 | 0 | 0 | 2.194 | 0 | 0 | 165.0405
1789724 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80980/80980(01-TR/64)NOLU DM GİRİŞ ÇIKIŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 03:25 | 2022-12-30 03:26 | 0.014722 | 0 | 464 | 0 | 0 | 1 | 1341 | 0 | 1 | 0 | 1.2887 | 0 | 0 | 2.5916 | 13.3668 | 0 | 0.231 | 1824.4781
1789720 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14695378/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 05:45 | 2022-12-30 07:06 | 1.3492 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.191
1789728 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821002/ 95740 NOLU DM TRAPEZ 9 NOLU ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 06:56 | 2022-12-30 07:28 | 0.52694 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.4663 | 0 | 0.1238 | 0 | 2.8942 | 0 | 0 | 136.4843
1789733 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809093/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 07:21 | 2022-12-30 09:24 | 2.0525 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.7718 | 0 | 0.1281 | 0 | 14.7697 | 0 | 0 | 190.6696
1789734 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309191/42073 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 07:36 | 2022-12-30 08:39 | 1.0511 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 211.036 | 0 | 0 | 0 | 69.9672 | 0 | 0 | 1537.0032
5008986 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 763702/40862 TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-30 08:30 | 2022-12-30 11:17 | 2.7833 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 154.8677 | 0 | 0 | 0 | 30.0076 | 0 | 0 | 499.8753
5008969 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305530/BHÇ 41705 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-30 08:31 | 2022-12-30 17:31 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7632
1789747 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804974/93200 K PAŞAYİĞİT TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 08:45 | 2022-12-30 12:24 | 3.6553 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7852
1789762 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 08:54 | 2022-12-30 09:01 | 0.1125 | 1 | 487 | 0 | 0 | 5 | 84 | 0 | 0 | 0.0506 | 12.1898 | 0 | 0 | 4.5681 | 7.03 | 0 | 0 | 600.8385
3018902 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-30 09:00 | 2022-12-30 15:00 | 6 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 69.917 | 0 | 0 | 0 | 51.8338 | 0 | 0 | 248.7508
5008975 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805602/İBRİKTEPE 1 FİDER ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-30 09:00 | 2022-12-30 12:00 | 3 | 6 | 5352 | 122 | 24 | 24 | 931 | 12 | 1 | 377.6146 | 3133.9456 | 3165.5917 | 8.9686 | 327.1295 | 1837.3433 | 6833.518 | 53.8294 | 22209.9407
3018927 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200792/A ÇIKIŞI BAKKAL TARAFI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-30 09:01 | 2022-12-30 16:01 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.6509 | 0 | 0 | 0 | 14.245 | 0 | 0 | 71.8959
3018926 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-30 09:01 | 2022-12-30 18:01 | 9 | 3 | 1634 | 3 | 5 | 9 | 210 | 1 | 0 | 57.3687 | 2553.8603 | 20.9895 | 6.2651 | 537.5881 | 1431.3564 | 52.7193 | 0 | 6525.1474
5008987 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488880/Uzk. C-GÜVEN SOKAK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-30 09:01 | 2022-12-30 17:01 | 8 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 122.2301 | 0 | 4.2453 | 0 | 50.3577 | 0 | 0 | 310.8331
10004034 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100230/18726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-30 09:06 | 2022-12-30 16:15 | 7.1497 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65.5066 | 0 | 0 | 0 | 10.9694 | 0 | 0 | 146.476
5008947 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817581/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-30 09:22 | 2022-12-30 17:22 | 8 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 142.9933 | 0 | 0 | 0 | 282.8712 | 0 | 0 | 551.8645
1789765 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 09:26 | 2022-12-30 09:26 | 0.0125 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.5019 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.5664 | 0 | 0 | 226.0709
5008972 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840976/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-30 09:30 | 2022-12-30 17:30 | 8 | 1 | 362 | 3 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 41.5317 | 450.0926 | 91.5573 | 4.1851 | 0 | 269.8658 | 0 | 0 | 1276.2325
5008982 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798887/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-30 09:30 | 2022-12-30 17:30 | 8.0003 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 169.3669 | 0 | 0 | 89.7544 | 76.2209 | 0 | 0 | 483.3422
5008970 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94570/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-30 09:34 | 2022-12-30 18:34 | 9 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 635.6043 | 0 | 0 | 0 | 226.1427 | 0 | 0 | 1149.747
1789750 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795393/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 09:42 | 2022-12-30 11:54 | 2.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.0952 | 0 | 0 | 0 | 610.0952
11296239 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772893/43000 NOLU DM/ TR 44 ÇIKISI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 09:44 | 2022-12-30 09:54 | 0.16667 | 1 | 379 | 0 | 0 | 3 | 26 | 1 | 0 | 1.05 | 13.0535 | 0 | 0 | 0.8642 | 2.6712 | 7.7607 | 0 | 435.3996
1789770 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786518/SILVER SIDE DM >>(786518)SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 09:48 | 2022-12-30 09:49 | 0.015278 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.1731 | 0 | 0 | 0 | 2.1587 | 0 | 0 | 0 | 12.3318
5008983 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822363/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-30 10:00 | 2022-12-30 11:47 | 1.7833 | 2 | 2958 | 2 | 12 | 12 | 185 | 1 | 0 | 18.2552 | 441.0445 | 3.6891 | 3.5194 | 48.9006 | 217.8962 | 59.2501 | 0 | 3964.5551
5008976 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705289/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-30 10:01 | 2022-12-30 10:50 | 0.81667 | 0 | 409 | 0 | 0 | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 54.3952 | 0 | 0 | 7.2155 | 42.1247 | 0 | 0 | 602.7354
1789776 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73540/FİDER-10 LÜLEBURGAZ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 10:11 | 2022-12-30 10:16 | 0.084444 | 0 | 280 | 0 | 0 | 3 | 26 | 2 | 0 | 0 | 4.2329 | 0 | 0 | 30.2739 | 2.6555 | 5.6359 | 0 | 353.7982
1789777 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265257/27705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 10:26 | 2022-12-30 10:33 | 0.12361 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2109 | 0 | 0 | 0 | 0.0383 | 0 | 0 | 12.2492
1789754 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 110170/15500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 10:39 | 2022-12-30 13:10 | 2.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4623 | 0 | 12.0917 | 35.554
1789755 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 10:45 | 2022-12-30 11:23 | 0.62694 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.2126 | 1.2755 | 14.5999 | 0 | 0 | 0.7821 | 76.6843 | 0 | 110.5544
1789758 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 122815/95740 E ENEZ S TRPZ TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 11:04 | 2022-12-30 12:35 | 1.5158 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1758 | 0 | 0 | 0 | 1.7636 | 0 | 0 | 8.9394
1789759 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 701525/15398 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 11:07 | 2022-12-30 12:39 | 1.5378 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.8471 | 0 | 0 | 0 | 21.9787 | 0 | 0 | 146.8258
2048577 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15416169/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 11:16 | 2022-12-30 13:16 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0974
2048576 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783770/DM2/022 HVZLR>>(783770)YNGN-MHTRN - B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 11:42 | 2022-12-30 12:13 | 0.51361 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 22.3278 | 0 | 0 | 0 | 13.2779 | 0 | 0 | 384.6057
5008978 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784602/N.YILDIZ->>(784602)TEK.ALÜM N.YILDIZ-2 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-30 12:01 | 2022-12-30 12:50 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.9279 | 0 | 7282.2637 | 0 | 7729.1916
1789791 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725650/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 12:15 | 2022-12-30 12:20 | 0.093333 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.6907 | 0 | 0 | 0 | 0.3161 | 0 | 0 | 211.0068
1789803 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74032/74032 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 12:25 | 2022-12-30 13:32 | 1.1208 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5612 | 0 | 0 | 0 | 0.8427 | 0 | 0 | 28.4039
1789795 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 12:30 | 2022-12-30 12:31 | 0.012222 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1248 | 0 | 0.4535 | 0 | 3.2564 | 0 | 14.8347
1789798 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 12:51 | 2022-12-30 12:52 | 0.018611 | 0 | 458 | 17 | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.0202 | 7.0711 | 0.0216 | 0.045 | 0.7324 | 0 | 0 | 558.8903
2048574 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204734/21210 D ÇIKIŞ 323 SOKAK | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 13:21 | 2022-12-30 14:21 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7217
1789822 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 110170/13640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 13:31 | 2022-12-30 14:40 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0192 | 0 | 5.4054 | 17.4246
11296277 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301996/ESER YAPI TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 13:40 | 2022-12-30 14:41 | 1.0167 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 44.1937 | 0 | 0 | 0 | 5.3678 | 0 | 3.4482 | 306.0097
1789827 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 13:54 | 2022-12-30 14:00 | 0.10111 | 0 | 1694 | 3 | 7 | 10 | 258 | 1 | 0 | 0 | 41.484 | 1.6626 | 0.4783 | 23.8209 | 22.2278 | 3.2301 | 0 | 2065.9037
1789829 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 367340/DTR3/006 ->> (782475) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 13:57 | 2022-12-30 17:56 | 3.9869 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.813
1789828 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 14:00 | 2022-12-30 14:04 | 0.077222 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.1101 | 0.1489 | 0 | 5.5175 | 0.0744 | 28.2881 | 0 | 54.139
5008977 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840343/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-12-30 14:00 | 2022-12-30 15:20 | 1.3333 | 2 | 991 | 6 | 4 | 5 | 135 | 1 | 0 | 10.7143 | 220.2998 | 59.341 | 6.3086 | 82.4881 | 115.2779 | 36.0409 | 0 | 1674.4706
2048593 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 14:05 | 2022-12-30 14:23 | 0.3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.4004 | 0.5901 | 0 | 21.6761 | 0.4694 | 104.0146 | 0 | 147.1506
1789830 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725341/YENİSANAYİ(TR4)R.CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 14:07 | 2022-12-30 14:49 | 0.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8466 | 0 | 0 | 91.8466
1789831 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 14:13 | 2022-12-30 14:14 | 0.02 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.4255 | 0.0163 | 0.0087 | 0.0176 | 0.1138 | 0 | 0 | 145.5819
2048594 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 260162/27760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 14:23 | 2022-12-30 15:23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2907
1789816 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867175/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 14:43 | 2022-12-30 15:19 | 0.59361 | 0 | 96 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.0101 | 0.246 | 0.1784 | 0 | 4.6641 | 0 | 0 | 131.0986
2048578 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15397837/41345 DM3/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 14:45 | 2022-12-30 15:46 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1789835 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455732/94160 İ TR32 ÇOK PROG L TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 14:46 | 2022-12-30 22:42 | 7.9342 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6327
1789837 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115139/27711 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 14:48 | 2022-12-30 17:52 | 3.0658 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2357 | 0 | 0 | 0 | 6.1308 | 0 | 0 | 24.3665
1789817 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112337/15350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 14:59 | 2022-12-30 17:15 | 2.2644 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2527
1789839 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 15:02 | 2022-12-30 15:03 | 0.028889 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.8126 | 0.0339 | 0.018 | 0.0341 | 0.217 | 0 | 0 | 146.1156
1789842 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 15:11 | 2022-12-30 15:20 | 0.15694 | 0 | 383 | 1 | 4 | 13 | 72 | 0 | 2 | 0 | 12.702 | 1.659 | 0.0952 | 16.4741 | 18.6435 | 0 | 6.0114 | 530.5852
1789845 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 41525/41500 NOLU DM / KARAAĞAÇ DM 5 (41525) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 15:36 | 2022-12-30 15:38 | 0.045 | 0 | 4698 | 0 | 0 | 6 | 451 | 2 | 1 | 0 | 40.0774 | 0 | 0 | 12.1503 | 16.061 | 7.6091 | 0.1044 | 5234.0022
1789847 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74311/74311_DM03_TR04 DM ÇIKIŞI (YUNUS YANI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 15:42 | 2022-12-30 15:45 | 0.043333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6171 | 0 | 136.1004 | 0 | 141.7175
1789846 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 15:42 | 2022-12-30 16:29 | 0.78444 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.1741 | 0.7902 | 0.4196 | 0.7754 | 4.9671 | 0 | 0 | 171.1264
1789849 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 555921/20 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 15:47 | 2022-12-30 18:55 | 3.1283 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.5465 | 0 | 0 | 0 | 5.7455 | 0 | 0 | 71.292
1789851 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856511/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 15:57 | 2022-12-30 15:58 | 0.019722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9104
1789853 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400560/83481 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 16:24 | 2022-12-30 17:16 | 0.87361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4149 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 12.415
1789854 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 16:28 | 2022-12-30 17:04 | 0.5925 | 1 | 178 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 6.0463 | 15.7795 | 0.6005 | 0.0668 | 0.6743 | 4.1818 | 0 | 0 | 233.3492
1789857 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 17:08 | 2022-12-30 17:13 | 0.091667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0.1047 | 0 | 0 | 0 | 38.0213 | 0 | 957.8898 | 0 | 1020.0158
11296324 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201617/B ÇIKIŞI MÜREFTE YOLU | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 17:30 | 2022-12-30 17:42 | 0.2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8425
11296328 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | SDK Çıkışı | 630248/VİZE DM2-TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 17:43 | 2022-12-30 18:45 | 1.0353 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2974 | 0 | 0 | 0 | 1.0597 | 0 | 0 | 75.3571
1789864 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 361355/DM6/3-1>>(361355)YENER-ARMAGN ŞLR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 17:53 | 2022-12-30 18:43 | 0.83583 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.097 | 0 | 0 | 0 | 8.9414 | 0 | 0 | 133.0384
1789883 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661848/TR-167 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 18:11 | 2022-12-30 19:35 | 1.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2164 | 0 | 0 | 2.2164
2048596 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785421/N.YILDIZ->>(784602)TEK.ALÜM N.YILDIZ-2 | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 18:17 | 2022-12-30 18:19 | 0.033333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2127
11296319 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 6614715/41565 TR13 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 18:20 | 2022-12-30 18:28 | 0.13333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0396
1789869 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334855/43065 TR 6 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 18:48 | 2022-12-30 20:38 | 1.8322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2324
1789871 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1813422/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 19:41 | 2022-12-30 21:28 | 1.7764 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.3548 | 0 | 0 | 0 | 3.9331 | 0 | 0 | 23.2879
1789887 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372602/V.MEŞE DTR25 (372602) AG ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 20:00 | 2022-12-30 21:38 | 1.6281 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.6762 | 0 | 0 | 0 | 2.5834 | 0 | 0 | 78.2596
1789875 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260905/SEYMEN PAKSAN ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 20:21 | 2022-12-30 20:48 | 0.45583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4749 | 0 | 0 | 0 | 0.0743 | 0 | 0 | 5.5492
1789888 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 20:26 | 2022-12-30 20:29 | 0.053889 | 4 | 327 | 2 | 0 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0.3354 | 3.7616 | 0.1943 | 0 | 2.5435 | 1.2482 | 0 | 0 | 398.083
1789876 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772341/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 20:31 | 2022-12-30 21:22 | 0.84278 | 4 | 327 | 1 | 0 | 4 | 51 | 0 | 0 | 5.5034 | 61.7767 | 1.8166 | 0 | 22.1814 | 20.3308 | 0 | 0 | 498.6089
11296290 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451496/94630 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 21:00 | 2022-12-30 21:28 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5659 | 0 | 0 | 4.5659
1789880 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881647/İĞNEADA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 21:12 | 2022-12-30 22:53 | 1.6767 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 33.6622 | 0 | 0 | 0 | 69.1192 | 0 | 0 | 263.7814
1789904 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32922/ŞEBEKE (?) ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 22:31 | 2022-12-30 23:12 | 0.67944 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45.1315 | 0 | 0 | 0 | 2.7316 | 0 | 0 | 262.8631
1789893 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765082/43260 NOLU DM / DM 21 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 23:02 | 2022-12-30 23:57 | 0.925 | 7 | 3642 | 5 | 27 | 23 | 649 | 5 | 0 | 6.6756 | 794.3952 | 7.835 | 7.6863 | 149.4365 | 244.3684 | 486.4868 | 0 | 6054.8838
1789905 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455460/94076 İ TR62 KURTULUŞ O TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 23:10 | 2022-12-31 00:50 | 1.6692 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.114 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 35.298
1789907 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366425/DM1/72 SİLAHTAR MH>>AYDINLATMA ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-30 23:50 | 2022-12-31 00:56 | 1.1011 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.311
11296338 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821107/LİMAN ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 01:47 | 2022-12-31 01:50 | 0.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0318 | 0 | 0 | 0 | 1.2968 | 0 | 0 | 22.3286
1789926 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821183/ 95822 NOLU DM VİLLALAR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 03:08 | 2022-12-31 05:11 | 2.0522 | 0 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 76.2257 | 0 | 0 | 0 | 25.789 | 0 | 0 | 1544.0147
2048601 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707690/ÇENE FİDERİ | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 03:50 | 2022-12-31 04:06 | 0.26667 | 2 | 1181 | 18 | 14 | 6 | 260 | 1 | 0 | 8.2798 | 47.8236 | 28.4443 | 1.0722 | 4.4639 | 16.9654 | 0.3907 | 0 | 1589.4399
1789929 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822151/ 95572 NOLU DT GÜLÇAVUŞ KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 03:52 | 2022-12-31 04:16 | 0.40056 | 0 | 220 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.9576 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 | 0 | 0 | 257.3474
11296339 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95550/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 04:00 | 2022-12-31 04:30 | 0.5 | 1 | 2799 | 1 | 4 | 5 | 189 | 0 | 0 | 0.1309 | 83.6665 | 0.3492 | 0.0275 | 5.2311 | 23.4033 | 0 | 0 | 3111.8085
1789932 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 05:57 | 2022-12-31 05:58 | 0.0086111 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0.5021 | 0 | 0 | 0.1384 | 0.1079 | 30.1443 | 0 | 225.8927
1789933 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 05:57 | 2022-12-31 05:58 | 0.011667 | 0 | 803 | 0 | 1 | 7 | 123 | 7 | 0 | 0 | 2.2944 | 0 | 0.002 | 6.6382 | 0.8423 | 17.8949 | 0 | 968.6718
1789936 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94512/94512 İ KUMDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 06:06 | 2022-12-31 06:55 | 0.81222 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.0783 | 0 | 0 | 0 | 9.0152 | 0 | 0 | 228.0935
1789940 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 14694887/91238 K TR2/29 ALT KAH TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 07:37 | 2022-12-31 11:00 | 3.3822 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4265
1789914 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 816843/94512 İ KUMDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 07:39 | 2022-12-31 08:47 | 1.1317 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.1403 | 0 | 0 | 0 | 7.2586 | 0 | 0 | 69.3989
1789916 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512821/85071 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 08:09 | 2022-12-31 10:00 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7419
1789942 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 68018/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 08:11 | 2022-12-31 09:20 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.7163 | 0 | 0 | 0 | 209.7163
1789945 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 08:36 | 2022-12-31 08:40 | 0.058889 | 0 | 803 | 0 | 1 | 7 | 123 | 7 | 0 | 0 | 6.7205 | 0 | 0.0095 | 24.1086 | 3.4127 | 80.2088 | 0 | 1055.4601
1789947 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334606/43410 TR 44 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 08:42 | 2022-12-31 09:35 | 0.88333 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.0259 | 0 | 0 | 0 | 1.5443 | 0 | 0 | 136.5702
1789946 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712743/26032 NOLU HEMİT DM | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 08:44 | 2022-12-31 09:27 | 0.72083 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.0216 | 0 | 0 | 0 | 5.7157 | 0 | 0 | 249.7373
1789950 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233188/20150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 08:52 | 2022-12-31 09:48 | 0.92667 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.9247 | 0 | 0 | 0 | 2.6029 | 0 | 0 | 194.5276
1789952 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 09:11 | 2022-12-31 09:21 | 0.16889 | 0 | 803 | 0 | 1 | 7 | 123 | 7 | 0 | 0 | 23.7476 | 0 | 0.0311 | 82.6176 | 12.6176 | 268.208 | 0 | 1328.2219
1789958 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761382/42034 NOLU DM /TOPLU KONUTLAR (761382) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 09:25 | 2022-12-31 10:31 | 1.09 | 0 | 1319 | 1 | 3 | 10 | 174 | 0 | 0 | 0 | 328.9792 | 1.3473 | 1.5242 | 234.7062 | 187.8696 | 0 | 0 | 2261.4265
2048598 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761361/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 09:32 | 2022-12-31 10:32 | 1 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 57.1801 | 0 | 0 | 0 | 23.2964 | 0 | 0 | 362.4765
10004015 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 866386/SOFUHALİL KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 09:38 | 2022-12-31 12:20 | 2.6922 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.9271 | 0 | 0 | 0 | 1.8325 | 0 | 0 | 73.7596
1789962 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761925/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 09:39 | 2022-12-31 10:26 | 0.78222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.5571 | 0 | 1277.2644 | 0 | 1564.8215
1789918 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804854/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 09:39 | 2022-12-31 12:14 | 2.5806 | 1 | 1764 | 1 | 6 | 6 | 289 | 1 | 0 | 55.2117 | 779.0453 | 7.0021 | 0.3978 | 72.9001 | 291.1504 | 18.7148 | 0 | 3292.4222
1789963 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791435/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 09:44 | 2022-12-31 10:03 | 0.31167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4896 | 0 | 24.9996 | 0 | 0 | 0 | 41.4892
1789965 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 896869/CELALİYE DM - OSMANCIK ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 09:47 | 2022-12-31 10:58 | 1.1789 | 2 | 262 | 6 | 3 | 5 | 31 | 2 | 0 | 19.1819 | 60.7179 | 93.6035 | 0.8463 | 21.1613 | 29.2539 | 51.994 | 0 | 587.7588
1789920 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755987/ÇINARALTI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 09:58 | 2022-12-31 10:38 | 0.66306 | 0 | 1773 | 0 | 12 | 0 | 281 | 0 | 3 | 0 | 171.595 | 0 | 1.5546 | 0 | 81.4516 | 0 | 23.2361 | 2346.8373
1789967 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820318/ 95610 NOLU DM TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 09:58 | 2022-12-31 09:58 | 0.0055556 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 18.067
1789969 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 898546/F2 66DM KÖYLER ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 10:00 | 2022-12-31 10:13 | 0.21917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2998 | 0 | 0 | 0 | 5.2998
1789970 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819018/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 10:14 | 2022-12-31 10:14 | 0.0077778 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4932 | 0 | 0.8829 | 0 | 0 | 0 | 15.3761
1789971 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 10:20 | 2022-12-31 11:10 | 0.83667 | 0 | 803 | 0 | 1 | 7 | 123 | 7 | 0 | 0 | 121.2835 | 0 | 0.146 | 415.82 | 64.5493 | 1319.6582 | 0 | 2862.457
1789974 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 10:25 | 2022-12-31 10:49 | 0.39889 | 2 | 262 | 6 | 3 | 5 | 31 | 2 | 0 | 6.6128 | 20.9314 | 31.8413 | 0.2879 | 7.2742 | 10.0718 | 17.8339 | 0 | 405.8533
1789975 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330667/44460 ÇUKURYURT TR 4 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-31 10:29 | 2022-12-31 11:25 | 0.93333 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.636 | 0 | 0.4878 | 0 | 1.0298 | 0 | 0 | 32.1536
1789980 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430428/91238 K TR2/29 ALT KAH TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 10:57 | 2022-12-31 11:54 | 0.94806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4574
1789982 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 453697/94512 İ KUMDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 11:24 | 2022-12-31 12:31 | 1.1114 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5396 | 0 | 0.0641 | 0 | 0.987 | 0 | 0 | 46.5907
1789983 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176221/B ÇIKIŞI-SU DEPOSU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 11:26 | 2022-12-31 12:16 | 0.83056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6165
1789984 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117908/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 11:28 | 2022-12-31 12:16 | 0.80611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5186 | 0 | 0 | 7.5186
1790002 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896135/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 11:30 | 2022-12-31 11:31 | 0.016667 | 6 | 3110 | 6 | 25 | 29 | 566 | 7 | 0 | 0.3261 | 16.7563 | 0.5 | 0.1687 | 11.3907 | 8.8922 | 101.4935 | 0 | 3888.5275
1790004 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102734/13900 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 11:31 | 2022-12-31 12:05 | 0.56611 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1238 | 0 | 0 | 0 | 1.5317 | 0 | 0 | 81.6555
11296389 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 48391555/40575 DM4/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 11:32 | 2022-12-31 13:31 | 1.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6232
1789986 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70260/DM02 TR16 (LİSE YANI TR17) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 11:33 | 2022-12-31 12:40 | 1.1172 | 0 | 2052 | 0 | 2 | 1 | 94 | 1 | 0 | 0 | 464.8237 | 0 | 0.5498 | 40.1796 | 114.1159 | 162.8712 | 0 | 2932.5402
1790006 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867754/SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 11:42 | 2022-12-31 11:44 | 0.043611 | 1 | 616 | 3 | 1 | 2 | 91 | 4 | 0 | 0.0185 | 7.1508 | 1.1636 | 0 | 0.8133 | 3.5461 | 6.7157 | 0 | 737.408
1790009 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802111/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 11:53 | 2022-12-31 13:51 | 1.9639 | 3 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6655 | 36.1928 | 0 | 0 | 1.6022 | 0 | 0 | 0 | 135.4605
1790012 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117908/27530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 11:54 | 2022-12-31 13:46 | 1.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1886 | 0 | 0 | 8.1886
1790010 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784792/EMİN DM >>(784792)AY YIL PLASTİK/Ö.BULUT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 11:58 | 2022-12-31 12:05 | 0.11056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4077 | 0 | 1.4077
1790011 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 11:58 | 2022-12-31 11:59 | 0.0083333 | 3 | 516 | 5 | 5 | 3 | 147 | 1 | 0 | 0.4374 | 1.3023 | 0.0515 | 0.1655 | 0.0843 | 0.829 | 0.0169 | 0 | 682.8869
1790013 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 430428/90003 K Yeni DM 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-12-31 11:59 | 2022-12-31 13:20 | 1.3419 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7223 | 0 | 0 | 0 | 1.6132 | 0 | 0 | 52.3355
1789989 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707691/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 12:03 | 2022-12-31 15:22 | 3.3128 | 4 | 1004 | 11 | 14 | 16 | 242 | 1 | 0 | 107.9987 | 489.8767 | 28.321 | 46.7286 | 104.1209 | 266.0835 | 3.4356 | 0 | 2338.565
1790018 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372282/DTR34 V.MEŞE İSTASYON>>(372282) AG-A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 12:04 | 2022-12-31 13:12 | 1.1331 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5326 | 0 | 0 | 0 | 0.7572 | 0 | 0 | 46.2898
1790020 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897620/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 12:31 | 2022-12-31 12:32 | 0.0055556 | 0 | 638 | 7 | 10 | 4 | 57 | 0 | 1 | 0 | 2.4215 | 1.2227 | 0.0518 | 0.3203 | 0.5096 | 0 | 0.0005 | 721.5264
1790023 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 12:38 | 2022-12-31 12:39 | 0.024722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0.3023 | 0 | 0 | 8.7923
1789991 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453613/94524 İ PAŞAKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 13:03 | 2022-12-31 15:04 | 2.0217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504
1790025 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83000/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 13:08 | 2022-12-31 13:12 | 0.066944 | 3 | 785 | 31 | 112 | 4 | 162 | 1 | 0 | 1.1128 | 11.3298 | 7.1292 | 0.9525 | 0.3454 | 4.5374 | 0.0795 | 0 | 1123.4866
1790026 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 13:10 | 2022-12-31 13:33 | 0.37833 | 0 | 677 | 1 | 7 | 21 | 113 | 1 | 0 | 0 | 47.5489 | 0.3962 | 3.1881 | 149.9458 | 14.8318 | 13.0757 | 0 | 1048.9865
1790028 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 13:13 | 2022-12-31 13:16 | 0.061111 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.1366 | 0.0292 | 0.0332 | 0.0653 | 0.3484 | 0 | 0 | 147.6127
1790031 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756597/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 13:46 | 2022-12-31 14:12 | 0.43194 | 1 | 909 | 7 | 19 | 4 | 433 | 2 | 0 | 1.4699 | 74.3867 | 2.7652 | 2.1774 | 20.5907 | 69.9971 | 67.3449 | 0 | 1613.7319
1790032 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896978/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 13:58 | 2022-12-31 14:01 | 0.051111 | 1 | 937 | 29 | 17 | 11 | 101 | 0 | 1 | 3.415 | 10.7589 | 12.6389 | 0.2728 | 5.5953 | 2.588 | 0 | 0.0015 | 1132.2704
1790033 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 14:00 | 2022-12-31 14:46 | 0.76861 | 1 | 1420 | 1 | 9 | 6 | 231 | 1 | 0 | 10.0414 | 237.3518 | 8.0285 | 9.0896 | 296.6995 | 81.181 | 15.7154 | 0 | 2327.1072
1790035 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 72020/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 14:02 | 2022-12-31 14:10 | 0.13111 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0206 | 0 | 5.1981 | 0 | 0 | 0 | 14.2187
1790036 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781098/DM26/TR46 ->>(781098) DM26/48 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 14:11 | 2022-12-31 15:16 | 1.0869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.7082 | 18.009 | 1940.4838 | 93.7272 | 2268.9282
1790037 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 14:14 | 2022-12-31 14:15 | 0.018333 | 0 | 662 | 0 | 12 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2.1716 | 0 | 0.0958 | 0.4281 | 1.2823 | 0 | 0 | 769.9778
2048603 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590207/KUŞTEPE KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 14:21 | 2022-12-31 14:41 | 0.33333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5196 | 0 | 0 | 0 | 0.3494 | 0 | 0 | 36.869
1790041 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782624/DM26/TR25>>(782624)DM26/TR26(RG DERİ YN) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 14:26 | 2022-12-31 14:27 | 0.021389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.0832 | 0 | 0 | 0.2947 | 3.2089 | 0 | 0.733 | 23.3198
1790044 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763165/41110 NOLUDM-KAPAKLI DM2- 2/18 (763165) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 15:09 | 0.42278 | 0 | 6811 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 541.6173 | 0 | 0 | 0 | 136.395 | 0 | 0 | 8159.0123
1790046 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892687/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 14:56 | 2022-12-31 14:56 | 0.013056 | 0 | 288 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.2941 | 0 | 0.0479 | 0 | 0.5529 | 0 | 0 | 339.8949
1790049 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450959/94632 İ ESETÇE TR4 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 15:00 | 2022-12-31 17:32 | 2.5375 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0481
1790052 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755756/KAMARADERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 15:21 | 2022-12-31 15:58 | 0.61861 | 0 | 997 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 65.7106 | 0 | 0 | 85.9259 | 19.7144 | 0 | 0 | 1217.3509
1790053 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757178/OFİS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 15:32 | 2022-12-31 17:13 | 1.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1790055 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 9200398/L.PAŞA-CANTAŞ MADENCİLİK TAŞ OCAĞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 15:48 | 2022-12-31 18:16 | 2.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.3234 | 0 | 301.3234
1790062 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94522/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 15:52 | 2022-12-31 17:04 | 1.1983 | 0 | 237 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 74.2784 | 0 | 0.0017 | 0 | 20.7775 | 0 | 0 | 374.0576
1790064 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780550/DM5/13(DM18-8)>>(780550) DM5/18 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 16:02 | 2022-12-31 17:03 | 1.0153 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 225.9201 | 0 | 0 | 0 | 107.0742 | 0 | 0 | 1558.9943
1790058 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27775/27785 NOLU BAĞLAR ARKASI TR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 16:05 | 2022-12-31 17:58 | 1.875 | 0 | 461 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 144.5035 | 0 | 1.574 | 0 | 31.1414 | 0 | 16.6755 | 700.8944
1790059 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 16:08 | 2022-12-31 16:14 | 0.096944 | 0 | 299 | 11 | 7 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7.4761 | 2.5879 | 0.2308 | 2.9599 | 1.9017 | 0 | 0 | 378.1564
1790081 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 623593/PINARHİSAR DM5-TR16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 16:10 | 2022-12-31 16:50 | 0.67222 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3997 | 0 | 0 | 0 | 6.9784 | 0 | 0 | 85.3781
1790083 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855532/BADEMLİK DTT 19-20 ÇIK. VE DM3 TR14 RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 16:36 | 2022-12-31 17:05 | 0.48278 | 0 | 1761 | 0 | 1 | 2 | 60 | 0 | 1 | 0 | 162.1916 | 0 | 0.0002 | 55.5916 | 14.992 | 0 | 0.8011 | 2058.5765
1790084 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 710167/TATARLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 16:37 | 2022-12-31 17:15 | 0.63722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2502 | 0 | 0 | 0.1608 | 0 | 0 | 2.411
1790068 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600663/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 16:45 | 2022-12-31 17:33 | 0.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4593 | 0 | 0 | 0 | 0.1021 | 0 | 0 | 9.5614
1790085 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 856145/F2 66DM KÖYLER ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 16:47 | 2022-12-31 16:57 | 0.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7986 | 0 | 14.7783 | 0 | 20.5769
1790088 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42115/42100 NOLU DM /DM 7 ÇIKIŞI (761816) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 17:12 | 2022-12-31 17:28 | 0.25722 | 0 | 3512 | 0 | 0 | 4 | 536 | 0 | 1 | 0 | 208.3557 | 0 | 0 | 23.7026 | 101.0122 | 0 | 0.1415 | 4386.212
1790091 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309191/42073 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 17:19 | 2022-12-31 17:54 | 0.57528 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 149.5651 | 0 | 0 | 0 | 29.7889 | 0 | 0 | 1435.354
1790093 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765179/42125 NOLU DM / SU KUYUSU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 17:24 | 2022-12-31 19:19 | 1.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.901 | 0 | 0 | 0 | 67.901
1790072 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264636/27615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 17:30 | 2022-12-31 19:09 | 1.6456 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.6366 | 0 | 0 | 0 | 8.8561 | 0 | 0 | 40.4927
1790073 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81440/81440-Edr.01TR 89 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 17:32 | 2022-12-31 18:23 | 0.85 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38.2617 | 0 | 0 | 0 | 4.055 | 0 | 0 | 224.3167
1790101 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 733634/D ÇIKIŞI-RAMİS MORALAR ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 18:04 | 2022-12-31 18:59 | 0.92167 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2418 | 0 | 0.1218 | 0 | 0.1091 | 0 | 0 | 12.4727
1790077 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 515222/Uzk. B-ÇOLAKOĞLU SOL TARAF 2.BAKS | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 18:05 | 2022-12-31 19:02 | 0.95 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48.27 | 0 | 0 | 0 | 3.8487 | 0 | 0 | 254.1187
1790080 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107184/17335 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 18:33 | 2022-12-31 19:14 | 0.67722 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.6627 | 0 | 0 | 0 | 7.8646 | 0 | 0 | 198.5273
1790104 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94572/94572 İ Y KARPUZLU TR4 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 18:34 | 2022-12-31 20:17 | 1.7239 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 110.9323 | 0 | 0 | 0 | 23.3838 | 0 | 0 | 302.3161
1790105 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763454/41211 TR2/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 18:39 | 2022-12-31 19:14 | 0.57722 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.4668 | 0 | 0 | 0 | 2.5158 | 0 | 0 | 238.9826
1790122 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145547/25255NOLU TRAFO ÇIKIŞYAĞLI TOH KOLU KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 18:43 | 2022-12-31 19:18 | 0.58667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3994
1790123 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336541/43120 DM1/4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 18:52 | 2022-12-31 19:45 | 0.87583 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0825 | 0 | 0 | 0 | 1.817 | 0 | 0 | 42.8995
1790107 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633642/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 18:58 | 2022-12-31 19:56 | 0.975 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9875
1790126 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378113/DM9/TR12>(378113)DİREK AG ŞLR-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 18:59 | 2022-12-31 19:32 | 0.54722 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3008
1790127 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264636/27615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 19:13 | 2022-12-31 19:36 | 0.39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 1.9515 | 0 | 0 | 32.3355
1790129 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1053269/A ÇIKIŞI-KAHVE YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 19:24 | 2022-12-31 20:00 | 0.60667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.437
1790128 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310310/42073 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 19:24 | 2022-12-31 19:41 | 0.27917 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.9523 | 0 | 0 | 0 | 0.5819 | 0 | 0 | 227.5342
1790108 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361241/TR6/10 (361241) AG ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 19:33 | 2022-12-31 20:49 | 1.2742 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.6297 | 0 | 0 | 0 | 27.505 | 0 | 0 | 284.1347
1790110 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265055/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 19:39 | 2022-12-31 22:44 | 3.0847 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 31.6028 | 0 | 1.2761 | 0 | 50.9065 | 0 | 0 | 238.7854
1790112 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 20:30 | 2022-12-31 20:32 | 0.0375 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.2752 | 0.0122 | 0.0139 | 0.0288 | 0.1312 | 0 | 0 | 146.4613
1790115 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789314/PROMAR DM->>(789314)AKMAN DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 20:34 | 2022-12-31 22:22 | 1.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5961 | 0 | 3014.8849 | 0 | 3101.481
1790119 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 20:42 | 2022-12-31 20:42 | 0.0072222 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0.6285 | 0 | 0 | 0.15 | 0.1226 | 26.3881 | 0 | 222.2892
1790120 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 20:42 | 2022-12-31 20:43 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 1.2874 | 0 | 4.4074
1790141 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 20:42 | 2022-12-31 20:47 | 0.082778 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3.1483 | 0 | 0 | 0.7501 | 0.6127 | 131.9405 | 0 | 331.4516
1790142 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 20:43 | 2022-12-31 22:51 | 2.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.3946 | 0 | 167.3481 | 0 | 308.7427
1790144 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42146/42145 NOLU DM / TUANA OTEL (42146) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 20:47 | 2022-12-31 21:32 | 0.74306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0665 | 0 | 0 | 1.0665
1790146 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763370/41315 DM3/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 21:04 | 2022-12-31 21:40 | 0.605 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 66.6607 | 0 | 0 | 0 | 7.5744 | 0 | 0 | 601.2351
1790147 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 21:32 | 2022-12-31 21:33 | 0.0125 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.6413 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.2432 | 0 | 0 | 225.8867
1790150 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 21:34 | 2022-12-31 21:47 | 0.2175 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8.3355 | 0 | 0.029 | 0 | 3.1628 | 0 | 0 | 236.5273
1790136 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722537/26025 NOLU TRAFO TATRÇİFTLİĞİ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 21:51 | 2023-01-01 00:15 | 2.3947 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5768 | 0 | 0 | 0 | 32.3241 | 0 | 0 | 52.9009
1790156 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334855/43065 TR 6 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 22:11 | 2022-12-31 22:53 | 0.69389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0786
1790160 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 22:53 | 2022-12-31 23:09 | 0.28194 | 0 | 803 | 0 | 1 | 7 | 123 | 7 | 0 | 0 | 43.3908 | 0 | 0.0391 | 113.5476 | 14.9035 | 262.5414 | 0 | 1375.4224
1790162 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 23:26 | 2022-12-31 23:29 | 0.043056 | 0 | 803 | 0 | 1 | 7 | 123 | 7 | 0 | 0 | 7.3633 | 0 | 0.0071 | 19.75 | 2.5909 | 45.3278 | 0 | 1016.0391
1790163 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115093/CİHAN 3 ROMA DONDURMA TARAFI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-12-31 23:43 | 2023-01-01 00:36 | 0.89028 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.9288 | 0 | 0 | 0 | 0.8694 | 0 | 0 | 63.7982