## TABLO-3
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
1860126 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572674/ALPULLU KISMETYAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 13:22:00 | 01.10.2023 14:07:11 | 0.7531 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2639 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 2.4029
1860171 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573063/PANCARKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 16:55:00 | 01.10.2023 17:29:22 | 0.5728 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7663 | 0 | 0 | 0 | 1.9259 | 0 | 0 | 13.6922
1860265 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 09:01:00 | 02.10.2023 09:12:30 | 0.1917 | 0 | 524 | 2 | 2 | 3 | 75 | 0 | 1 | 0 | 16.0585 | 0.0303 | 0.1877 | 1.9055 | 7.4357 | 0 | 0.9997 | 26.6174
1860390 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866850/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 06:20:00 | 03.10.2023 07:24:42 | 1.0783 | 2 | 176 | 1 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 4.0777 | 38.2069 | 90.0673 | 0.7049 | 0.5979 | 10.4947 | 0 | 0 | 144.1494
1860800 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866208/DEMİRKAPI VE ÖZELMÜŞTERİLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 12:25:00 | 05.10.2023 14:01:32 | 1.6089 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0841 | 0 | 72.2321 | 0 | 0 | 0 | 74.3162
1860814 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868090/B.MANDIRA DM2-TR2 SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 13:52:00 | 05.10.2023 14:47:52 | 0.9311 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24.0742 | 0.0696 | 17.6989 | 1.8101 | 26.6829 | 0 | 0 | 0 | 70.3357
1860872 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575037/ ERTUĞRAL KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 20:00:00 | 05.10.2023 21:59:55 | 1.9986 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.5187 | 0 | 0 | 0 | 6.1045 | 0 | 0 | 37.6232
1860875 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571280/BESKİ DM2-TR5 MİGROS TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 20:21:00 | 05.10.2023 20:56:10 | 0.5861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8892
1860968 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868288/ ERTUĞRAL KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 12:25:00 | 06.10.2023 16:41:00 | 4.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8567
1860970 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 12:54:30 | 06.10.2023 12:55:57 | 0.0242 | 0 | 524 | 2 | 2 | 3 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1.7125 | 0.0022 | 0.0069 | 0.1773 | 0.7215 | 0 | 0.0833 | 2.7037
1860972 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868288/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 13:04:00 | 06.10.2023 13:56:14 | 0.8706 | 0 | 524 | 1 | 1 | 1 | 75 | 0 | 1 | 0 | 84.1656 | 0.0787 | 0.4996 | 7.8732 | 36.4768 | 0 | 4.2226 | 133.3165
1860979 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 13:56:14 | 06.10.2023 14:22:29 | 0.4375 | 0 | 524 | 2 | 2 | 3 | 75 | 0 | 1 | 0 | 43.2885 | 0.0624 | 0.3405 | 4.5607 | 18.3781 | 0 | 2.177 | 68.8072
1861158 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 10:03:59 | 07.10.2023 10:12:15 | 0.1378 | 0 | 524 | 2 | 2 | 3 | 75 | 0 | 1 | 0 | 14.2232 | 0.0246 | 0.1252 | 1.3885 | 5.4065 | 0 | 0.6449 | 21.8129
1861206 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868090/B.MANDIRA DM2-TR2 SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 13:39:00 | 07.10.2023 13:52:43 | 0.2286 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.7016 | 0.0192 | 3.993 | 0.2025 | 5.222 | 0 | 0 | 0 | 16.1383
1861235 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 16:07:25 | 07.10.2023 16:08:30 | 0.0181 | 0 | 249 | 2 | 2 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.7158 | 0.0154 | 0.0101 | 0.0063 | 0.3716 | 0 | 0 | 1.1192
1861250 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571838/BESKİ DM3-TR14 TEPE TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 16:41:00 | 07.10.2023 16:59:50 | 0.3139 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1159 | 0 | 0 | 0 | 0.8096 | 0 | 0 | 3.9255
1861389 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575322/AĞAYERİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 10:24:00 | 08.10.2023 11:15:26 | 0.8572 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7216 | 0 | 0 | 0 | 1.6804 | 0 | 0 | 9.402
1861565 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54450/ALPULLU DM2-TR1 DM2-TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 06:37:00 | 09.10.2023 07:54:33 | 1.2925 | 0 | 989 | 1 | 7 | 2 | 191 | 3 | 0 | 0 | 207.2613 | 7.9743 | 2.9547 | 10.9981 | 118.2188 | 163.6896 | 0 | 511.0968
1861601 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866696/RECLOSER - B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 10:18:00 | 09.10.2023 11:11:19 | 0.8886 | 4 | 559 | 8 | 14 | 8 | 68 | 2 | 0 | 6.3639 | 82.2482 | 151.079 | 3.6604 | 68.5469 | 40.4244 | 28.2153 | 0 | 380.5381
1861735 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 20:26:41 | 09.10.2023 20:27:46 | 0.0181 | 0 | 413 | 1 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.6388 | 0.007 | 0.0038 | 0.0354 | 0.6186 | 0 | 0 | 2.3036
1861743 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576638/KADİKÖY KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 22:18:00 | 09.10.2023 22:59:39 | 0.6942 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8022 | 0 | 0 | 0 | 1.0078 | 0 | 0 | 5.81
1861792 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868527/ÖZEL SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 08:41:32 | 10.10.2023 08:42:04 | 0.0089 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0196
1861806 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 09:08:19 | 10.10.2023 09:17:58 | 0.1608 | 0 | 507 | 2 | 9 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 13.2826 | 0.1759 | 0.2411 | 2.127 | 8.879 | 0 | 0 | 24.7056
1861879 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 14:15:54 | 10.10.2023 14:17:27 | 0.0258 | 0 | 524 | 2 | 2 | 3 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3.0504 | 0.0053 | 0.0289 | 0.3624 | 1.4416 | 0 | 0.186 | 5.0746
1861901 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53490/B.ESKİ DM2-TR1 DM2-TR14 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 15:18:52 | 10.10.2023 15:20:22 | 0.025 | 0 | 343 | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1.4847 | 0 | 0.0271 | 0 | 0.4446 | 0 | 0 | 1.9564
1861913 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53490/B.ESKİ DM2-TR1 DM2-TR14 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 16:08:58 | 10.10.2023 16:18:25 | 0.1575 | 0 | 343 | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7.3581 | 0 | 0.1626 | 0 | 2.1623 | 0 | 0 | 9.683
1861951 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868302/PANCARKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 18:59:00 | 10.10.2023 19:37:15 | 0.6375 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.8296 | 0 | 0 | 0 | 4.1567 | 0 | 0 | 9.9863
1861953 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867565/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 19:02:44 | 10.10.2023 19:23:36 | 0.3478 | 0 | 94 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9553 | 0 | 0 | 7.8848 | 3.1898 | 0 | 0 | 19.0299
1862045 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574326/KATRANCA KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 10:51:00 | 11.10.2023 11:20:55 | 0.4986 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2211 | 0 | 0 | 0 | 3.1192 | 0 | 0 | 7.3403
1862151 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 18:11:18 | 11.10.2023 18:12:22 | 0.0178 | 0 | 413 | 1 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.4073 | 0.0082 | 0.0093 | 0.039 | 0.6496 | 0 | 0 | 2.1134
1862331 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54020/BESKİ UYDU KENT TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 19:31:00 | 12.10.2023 19:57:09 | 0.4358 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0592 | 0 | 0 | 0 | 12.2293 | 0 | 0 | 21.2885
1862350 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54070/BESKİ DM4-TR9 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 21:33:00 | 12.10.2023 22:42:14 | 1.1539 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4089 | 0 | 0 | 0 | 0.8934 | 0 | 0 | 3.3023
1862362 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 01:13:39 | 13.10.2023 01:15:37 | 0.0328 | 0 | 524 | 2 | 2 | 3 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3.9669 | 0.0043 | 0.0189 | 0.2275 | 0.8147 | 0 | 0.0465 | 5.0788
1862372 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 07:09:05 | 13.10.2023 07:10:00 | 0.0153 | 0 | 249 | 2 | 2 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.7068 | 0.0115 | 0.0124 | 0.0052 | 0.2696 | 0 | 0 | 1.0055
1862395 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868091/B.MANDIRA DM2-TR2 SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 09:07:00 | 13.10.2023 09:34:43 | 0.4619 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14.9186 | 0.0361 | 9.9829 | 1.1897 | 12.8786 | 0 | 0 | 0 | 39.0059
1862474 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866192/DEMİRKAPI VE ÖZELMÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 12:21:00 | 13.10.2023 12:47:40 | 0.4444 | 0 | 392 | 1 | 2 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 29.894 | 0.5738 | 0.0706 | 23.5318 | 18.1974 | 0 | 0 | 72.2676
1862511 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868090/B.MANDIRA DM2-TR2 SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 15:25:00 | 13.10.2023 16:00:38 | 0.5939 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17.9206 | 0.0517 | 13.2623 | 1.2101 | 17.2688 | 0 | 0 | 0 | 49.7135
1862536 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898900/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 17:08:00 | 13.10.2023 17:46:07 | 0.6353 | 1 | 200 | 3 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 4.2778 | 24.7264 | 5.0628 | 0 | 80.4251 | 10.4205 | 0 | 0 | 124.9126
1862752 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 15:03:49 | 14.10.2023 15:04:54 | 0.0181 | 0 | 249 | 2 | 2 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.7274 | 0.0155 | 0.0082 | 0.0065 | 0.3746 | 0 | 0 | 1.1322
1862920 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 08:29:55 | 15.10.2023 08:30:49 | 0.015 | 0 | 249 | 2 | 2 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.6407 | 0.0147 | 0.0115 | 0.0048 | 0.2668 | 0 | 0 | 0.9385
1862989 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574404/KATRANCA KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 10:17:00 | 15.10.2023 11:26:08 | 1.1522 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8136 | 0 | 0 | 0 | 0.2331 | 0 | 0 | 6.0467
1863038 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | {2035FE90-58BB-4780-9562-C9D2135E8BB6}/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 13:48:00 | 15.10.2023 14:30:48 | 0.7133 | 0 | 323 | 1 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 40.4631 | 0.1427 | 0.0977 | 0 | 13.0401 | 0 | 0 | 53.7436
1863074 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 16:49:33 | 15.10.2023 16:50:37 | 0.0178 | 1 | 632 | 4 | 20 | 0 | 84 | 1 | 0 | 0.0814 | 1.5888 | 0.894 | 0.1099 | 0 | 0.9678 | 0.2654 | 0 | 3.9073
1863083 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866862/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 17:16:00 | 15.10.2023 17:23:38 | 0.1272 | 1 | 176 | 1 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0.6124 | 4.5739 | 15.4463 | 0.1088 | 0.0691 | 1.6492 | 0 | 0 | 22.4597
1863256 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866696/RECLOSER - B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 11:14:00 | 16.10.2023 12:03:03 | 0.8175 | 4 | 559 | 8 | 14 | 8 | 68 | 2 | 0 | 5.3704 | 77.411 | 135.6028 | 3.0741 | 63.842 | 37.8134 | 26.3485 | 0 | 349.4622
1863326 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867765/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 16:36:00 | 16.10.2023 19:10:22 | 2.5728 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 189.2522 | 0 | 0 | 0 | 90.2018 | 0 | 0 | 279.454
1863634 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866698/RECLOSER - B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 01:58:00 | 18.10.2023 02:38:45 | 0.6792 | 0 | 83 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.1737 | 2.2696 | 0 | 2.5856 | 2.306 | 0 | 0 | 17.3349
1863714 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898900/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 09:43:00 | 18.10.2023 10:41:35 | 0.9764 | 1 | 200 | 3 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 6.1433 | 34.8899 | 7.477 | 0 | 143.3584 | 17.6365 | 0 | 0 | 209.5051
1863725 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573023/PANCARKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 10:03:00 | 18.10.2023 13:30:54 | 3.465 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.7868 | 0 | 0 | 0 | 10.4569 | 0 | 0 | 26.2437
1863987 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | {2035FE90-58BB-4780-9562-C9D2135E8BB6}/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 09:05:00 | 19.10.2023 10:16:10 | 1.1861 | 0 | 323 | 1 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 59.5213 | 0.2763 | 0.208 | 0 | 24.2022 | 0 | 0 | 84.2078
1864018 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 10:20:48 | 19.10.2023 10:29:18 | 0.1417 | 0 | 597 | 0 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 14.0522 | 0 | 0.1059 | 0 | 4.9881 | 0 | 0 | 19.1462
1864263 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571930/BESKİ DM3-TR9 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 11:55:00 | 20.10.2023 12:43:48 | 0.8133 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7417 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 7.7817
1864404 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 17:19:14 | 20.10.2023 17:43:12 | 0.3994 | 0 | 249 | 2 | 2 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 16.1362 | 0.3946 | 0.2955 | 0.1699 | 9.8687 | 0 | 0 | 26.8649
1864645 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866482/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 11:32:00 | 21.10.2023 12:29:40 | 0.9611 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.374 | 0 | 0.0433 | 0 | 9.1676 | 0 | 0 | 22.5849
1864740 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54450/RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 17:35:00 | 21.10.2023 18:16:36 | 0.6933 | 0 | 990 | 2 | 7 | 2 | 190 | 3 | 0 | 0 | 119.1085 | 12.7425 | 1.887 | 7.1451 | 90.117 | 129.4994 | 0 | 360.4995
1864875 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 12:28:04 | 22.10.2023 12:29:06 | 0.0172 | 1 | 632 | 4 | 20 | 0 | 84 | 1 | 0 | 0.0823 | 1.5859 | 0.7869 | 0.0479 | 0 | 0.9596 | 0.2759 | 0 | 3.7385
1864935 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 16:17:35 | 22.10.2023 16:21:39 | 0.0678 | 0 | 525 | 2 | 2 | 3 | 75 | 0 | 1 | 0 | 6.9328 | 0.0106 | 0.0649 | 0.4826 | 2.3528 | 0 | 0.1046 | 9.9483
1864936 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868245/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 16:21:00 | 22.10.2023 16:53:58 | 0.5494 | 0 | 1618 | 3 | 8 | 7 | 245 | 3 | 0 | 0 | 146.3698 | 17.1608 | 1.7282 | 15.0667 | 93.2645 | 65.442 | 0 | 339.032
1864969 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54850/KUZUÇARDAĞI KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 18:41:00 | 22.10.2023 19:50:16 | 1.1544 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3632
1865182 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 52121/B.ESKİ KARAMESUTLU KÖK KADIKÖY ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 16:16:00 | 23.10.2023 17:21:01 | 1.0836 | 0 | 166 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.4548 | 0 | 0.7057 | 0 | 13.6649 | 0 | 0 | 49.8254
1865554 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | {2035FE90-58BB-4780-9562-C9D2135E8BB6}/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 10:16:00 | 25.10.2023 12:27:19 | 2.1886 | 0 | 323 | 1 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 110.3083 | 0.4514 | 0.2955 | 0 | 48.3284 | 0 | 0 | 159.3836
1865566 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53002/B.MANDIRA DM2-TR2 SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 10:45:00 | 25.10.2023 11:15:17 | 0.5047 | 1 | 178 | 2 | 20 | 2 | 11 | 0 | 0 | 15.4493 | 15.3607 | 10.6274 | 1.223 | 15.6415 | 1.8783 | 0 | 0 | 60.1802
1865651 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54861/MİNNETLER KÖYÜ GİRİŞ TR AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 15:08:00 | 25.10.2023 15:42:07 | 0.5686 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2765 | 0 | 0 | 0 | 8.0117 | 0 | 0 | 10.2882
1865661 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 15:47:31 | 25.10.2023 15:48:35 | 0.0178 | 1 | 632 | 4 | 20 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0.0623 | 1.4098 | 0.923 | 0.0885 | 0 | 1.1618 | 0.8443 | 0 | 4.4897
1865667 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868604/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 15:55:00 | 25.10.2023 17:19:19 | 1.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0511 | 0 | 0 | 0 | 2.0511
1865828 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578271/DM3-TR20 53890 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 18:51:00 | 25.10.2023 19:31:55 | 0.6819 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8951 | 0 | 0 | 0 | 0.6296 | 0 | 0 | 1.5247
1865876 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575825/HAZİNEDAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 00:38:00 | 26.10.2023 02:10:27 | 1.5408 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1798 | 0 | 0 | 0 | 2.747 | 0 | 0 | 16.9268
1866011 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54861/MİNNETLER KÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 11:48:00 | 26.10.2023 12:53:02 | 1.0839 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2926 | 0 | 0 | 0 | 15.531 | 0 | 0 | 19.8236
1866049 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54861/MİNNETLER KÖYÜ GİRİŞ TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 12:59:00 | 26.10.2023 14:09:54 | 1.1817 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4712 | 0 | 0 | 0 | 16.3417 | 0 | 0 | 20.8129
1866094 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577950/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 14:45:00 | 26.10.2023 16:55:28 | 2.1744 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.2458 | 0 | 0 | 0 | 7.3715 | 0 | 0 | 24.6173
1866111 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573673/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 15:17:00 | 26.10.2023 15:37:41 | 0.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1071 | 0 | 0 | 0.1071
1866134 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574939/TAŞKÖPRÜ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 16:03:00 | 26.10.2023 18:16:06 | 2.2183 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.5883 | 0 | 0.4883 | 0 | 4.2264 | 0 | 0 | 26.303
1866155 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54450/ALPULLU DM2-TR1 DM İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 16:37:00 | 26.10.2023 17:56:32 | 1.3256 | 0 | 990 | 2 | 7 | 2 | 191 | 3 | 0 | 0 | 206.6009 | 26.5795 | 3.2056 | 16.2752 | 190.5005 | 444.0763 | 0 | 887.238
1866168 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867809/SİNANLI OKLALI YOLU TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 16:54:00 | 26.10.2023 20:30:00 | 3.6 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.0831 | 0 | 0 | 0 | 29.4879 | 0 | 0 | 66.571
1866232 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574878/NADIRLI CAMİYANI TR AG ÇKŞ ŞLT DÜNDARLI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 17:54:00 | 26.10.2023 21:03:56 | 3.1656 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.947 | 0 | 0 | 0 | 4.4327 | 0 | 0 | 14.3797
1866240 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867690/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DÜĞÜNCÜLÜ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 18:04:00 | 26.10.2023 19:23:37 | 1.3269 | 0 | 403 | 2 | 4 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 98.3715 | 23.3206 | 0.8989 | 14.7418 | 28.3965 | 0 | 0 | 165.7293
1866245 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898900/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 18:04:00 | 26.10.2023 19:37:06 | 1.5517 | 1 | 200 | 3 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 11.0234 | 75.7179 | 10.4215 | 0 | 179.6849 | 24.6156 | 0 | 0 | 301.4633
1866504 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570032/YENİKÖY TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 13:38:00 | 27.10.2023 14:39:47 | 1.0297 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6614 | 0 | 0 | 0 | 0.7905 | 0 | 0 | 1.4519
1866525 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875388/KUMKÖY KÖK KUMKÖY İ.PAZARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 14:52:59 | 27.10.2023 15:39:54 | 0.7819 | 0 | 156 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.5441 | 0 | 0.0161 | 0 | 11.5214 | 0 | 0 | 29.0816
1866543 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867810/SİNANLI OKLALI YOLU TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 15:37:00 | 27.10.2023 17:25:33 | 1.8092 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3337 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 4.3354
1866570 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 16:38:27 | 27.10.2023 16:39:20 | 0.0147 | 1 | 632 | 4 | 20 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0.0661 | 1.4642 | 0.8572 | 0.0896 | 0 | 1.1108 | 0.7793 | 0 | 4.3672
1866581 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574816/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 16:52:00 | 27.10.2023 17:10:23 | 0.3064 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.6587 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 6.2797
1866703 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572467/ALPULLU SANAYİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 06:06:00 | 28.10.2023 07:49:14 | 1.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0248 | 0 | 0 | 7.0248
1866710 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865937/B.ESKİ KARAMESUTLU KÖK KADIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 07:38:00 | 28.10.2023 08:10:02 | 0.5339 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.0385 | 0.2294 | 0 | 0.7498 | 4.7498 | 0.402 | 0 | 0 | 6.1695
1866729 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898877/ORUÇLU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 08:50:00 | 28.10.2023 09:11:07 | 0.3519 | 2 | 1164 | 10 | 10 | 5 | 168 | 0 | 0 | 1.8865 | 66.436 | 19.2111 | 0.8956 | 67.6814 | 33.322 | 0 | 0 | 189.4326
1866731 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868288/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 08:51:00 | 28.10.2023 09:22:06 | 0.5183 | 0 | 525 | 1 | 1 | 1 | 76 | 0 | 1 | 0 | 45.5728 | 0.0588 | 0.4856 | 4.782 | 21.4626 | 0 | 2.7173 | 75.0791
1867027 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575550/TERZİLİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 15:31:00 | 29.10.2023 16:39:36 | 1.1433 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0684 | 0 | 0 | 0 | 0.2978 | 0 | 0 | 3.3662
1867037 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 575550/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 16:11:00 | 29.10.2023 17:16:42 | 1.095 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9752 | 0 | 0 | 0 | 0.2824 | 0 | 0 | 3.2576
1867115 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867921/B.MANDIRA DM1-TR1 HÜRRİYET MAH ÇKŞ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 10:51:00 | 30.10.2023 12:34:00 | 1.7167 | 0 | 832 | 0 | 16 | 0 | 221 | 1 | 1 | 0 | 273.1567 | 0 | 5.5657 | 0 | 342.7081 | 425.9247 | 44.934 | 1092.2892
1867172 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866049/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 16:23:00 | 30.10.2023 17:19:44 | 0.9456 | 0 | 96 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.1878 | 5.8423 | 0 | 32.4168 | 3.5972 | 0 | 0 | 62.0441
1868028 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 00:27:15 | 31.10.2023 01:18:04 | 0.8469 | 0 | 525 | 1 | 2 | 2 | 76 | 0 | 1 | 0 | 94.3697 | 0.0733 | 0.5893 | 5.2689 | 21.7812 | 0 | 1.2879 | 123.3703
1868613 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868090/B.MANDIRA DM2-TR2 SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 13:55:00 | 31.10.2023 14:51:00 | 0.9333 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28.3142 | 0.0773 | 20.4809 | 2.054 | 27.8313 | 0 | 0 | 0 | 78.7577
2051974 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571893/BESKİ DM3-TR9 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 10:15:11 | 02.10.2023 11:15:11 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1821 | 0 | 0 | 0 | 0.2775 | 0 | 0 | 5.4596
2052099 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572002/BESKİ DM3-TR1 TRAFOSU AG ÇKŞ ŞALTERİ E | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 13:30:20 | 11.10.2023 13:42:20 | 0.2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4373 | 0 | 0 | 0 | 1.0412 | 0 | 0 | 2.4785
2052113 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575616/DEMİRKAPI KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 11:00:52 | 14.10.2023 12:00:52 | 1 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.0895 | 0 | 0.2459 | 0 | 8.9825 | 0 | 0 | 15.3179
2052136 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571575/FESTİVAL KABİN TR AG ÇKŞ ŞLT A 571575 | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 13:50:10 | 14.10.2023 14:20:10 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1117 | 0 | 0.0718 | 0 | 0.4844 | 0 | 0 | 0.6679
2052148 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868094/B.MANDIRA DM2-TR2 SULAMALAR ÇIKIŞI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 16:20:40 | 14.10.2023 17:01:40 | 0.6833 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.168 | 0.0583 | 13.7525 | 1.5485 | 10.6031 | 0 | 0 | 0 | 48.1304
2052223 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53130/BESKİ EML KABİN TR GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 14:40:20 | 19.10.2023 14:50:20 | 0.1667 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5852 | 0 | 0 | 0 | 1.6089 | 0 | 0 | 4.1941
2052225 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53161/BESKİ BİRESSA KABİN TR GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 15:25:36 | 19.10.2023 15:35:36 | 0.1667 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.9187 | 0 | 0 | 0 | 0.5399 | 0 | 0 | 7.4586
2052247 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53110/BESKİ ÇAMLIK YAPI TR GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 10:00:31 | 21.10.2023 10:08:31 | 0.1333 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1636 | 0 | 0 | 0 | 0.9779 | 0 | 0 | 5.1415
2052251 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53100/DM1 TR12 TR GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 10:20:12 | 21.10.2023 10:30:12 | 0.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1517 | 0 | 0 | 0.1517
2052252 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53330/DM1 TR29 BÖLGE TRAFİK GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 10:43:17 | 21.10.2023 10:53:17 | 0.1667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0879 | 0 | 0 | 0 | 1.3107 | 0 | 0 | 1.3986
2052253 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53060/BESKİ ATILGAN KABİN TR GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 11:10:34 | 21.10.2023 11:20:34 | 0.1667 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.8922 | 0 | 0 | 0 | 2.2471 | 0 | 0 | 11.1393
2052348 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 18:30:20 | 27.10.2023 18:45:20 | 0.25 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1997 | 0 | 9.066 | 0 | 0 | 0 | 38.7983 | 0 | 48.064
2052362 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573147/BABAESKİ ALÇAK GERİLİM HATLARI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 14:33:34 | 28.10.2023 14:57:34 | 0.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8494
2052384 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867921/BESKİ DM1-TR1 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 15:15:23 | 30.10.2023 15:30:23 | 0.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3931 | 0 | 0 | 0 | 0.3381 | 0 | 0 | 0.7312
2052407 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53750/BABAESKİ PAZARYERİ KAB. | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 10:30:20 | 31.10.2023 10:40:20 | 0.1667 | 0 | 1094 | 0 | 3 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 23.1599 | 0 | 0.2717 | 0 | 24.3169 | 0 | 0 | 47.7485
2052408 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53741/BESKİ DM3 TR4 GENEL BAKIMLARI | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 11:50:20 | 31.10.2023 12:00:20 | 0.1667 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.9797 | 0 | 0 | 0 | 1.7368 | 0 | 0 | 5.7165
2052415 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53350/B.ESKİ DM3 TR3 TRAFO İSTASYONU | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 14:30:35 | 31.10.2023 14:40:35 | 0.1667 | 0 | 1431 | 0 | 3 | 1 | 217 | 0 | 0 | 0 | 33.3916 | 0 | 0.2682 | 0.1165 | 26.8861 | 0 | 0 | 60.6624
2052417 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53340/B.ESKİ DM3TR2 TRAFO İSTASYONU | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 15:15:33 | 31.10.2023 15:25:33 | 0.1667 | 0 | 1567 | 0 | 3 | 1 | 227 | 0 | 0 | 0 | 39.3612 | 0 | 0.2183 | 0.1154 | 26.9128 | 0 | 0 | 66.6077
3020815 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2023 10:00:12 | 12.10.2023 15:00:12 | 5 | 0 | 507 | 2 | 9 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 461.4463 | 5.1151 | 5.5795 | 73.0726 | 313.9747 | 0 | 0 | 859.1882
3020895 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54371/ÇİĞDEMLİ KÖK İSTASYONU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2023 09:00:10 | 17.10.2023 13:00:10 | 4 | 2 | 3490 | 22 | 44 | 6 | 562 | 2 | 1 | 72.5778 | 1982.5614 | 440.305 | 97.2723 | 739.2726 | 1611.478 | 249.4896 | 4.4075 | 5197.3642
3020941 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53001/B.MANDIRA DM1-TR1 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2023 09:00:36 | 22.10.2023 18:00:36 | 9 | 1 | 1557 | 3 | 42 | 5 | 285 | 2 | 1 | 341.8321 | 2940.2318 | 194.1434 | 82.9299 | 436.7562 | 1714.8617 | 777.2639 | 70.0584 | 6558.0774
3020951 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866589/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2023 09:00:58 | 23.10.2023 17:55:11 | 8.9036 | 4 | 1064 | 10 | 16 | 10 | 141 | 3 | 0 | 55.8687 | 1599.6788 | 1733.4499 | 44.1567 | 910.1033 | 941.5866 | 982.0386 | 0 | 6266.8826
3020958 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866538/B.EKSİ FERSAH KÖK KARAMESUTLU ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2023 09:00:50 | 24.10.2023 18:00:50 | 9 | 3 | 1387 | 10 | 15 | 10 | 195 | 0 | 0 | 57.442 | 2147.5314 | 453.3435 | 29.8094 | 1928.6118 | 1152.0865 | 0 | 0 | 5768.8246
3020960 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54370/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2023 09:00:21 | 25.10.2023 14:47:21 | 5.7833 | 2 | 741 | 4 | 3 | 7 | 83 | 3 | 0 | 22.3001 | 689.7651 | 52.0294 | 0.3445 | 363.6474 | 295.1286 | 2535.3007 | 0 | 3958.5158
11322949 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866220/DEMİRKAPI VE ÖZELMÜŞTERİLER ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 22:10:37 | 05.10.2023 22:30:37 | 0.3333 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5843 | 0 | 0 | 0 | 0.5707 | 0 | 0 | 4.155
11323606 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Abone Tesisi | 574434/KATRANCA KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 18:40:59 | 13.10.2023 18:43:59 | 0.05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0475
13060357 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Dağıtım Transformatörü | 54740/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR1 GİRİŞ TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 10:11:03 | 05.10.2023 15:11:03 | 5 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 117.6863 | 0 | 0 | 0 | 16.4094 | 0 | 0 | 134.0957
13061102 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867574/ALPULLU ÇAVUŞYAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 13:15:20 | 31.10.2023 13:30:20 | 0.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0145 | 0 | 0 | 0 | 2.8748 | 0 | 0 | 5.8893
1860023 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762082/VELİKÖY DM 5/1 - ARZULAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 01:40:00 | 01.10.2023 02:53:55 | 1.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8303 | 0 | 0 | 0 | 19.8303
1860046 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761769/42110 DM11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 08:05:00 | 01.10.2023 10:20:30 | 2.2583 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 86.5399 | 0 | 0 | 0 | 28.0004 | 0 | 0 | 114.5403
1860113 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 23831895/40407 TR44 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 12:40:00 | 01.10.2023 13:30:39 | 0.8442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1749
1860190 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311363/40269 DM5/39 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 17:56:00 | 01.10.2023 19:54:25 | 1.9736 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 74.4287 | 0 | 0 | 0 | 11.0276 | 0 | 0 | 85.4563
1860191 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15421961/42125 DM12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 18:02:00 | 01.10.2023 19:04:25 | 1.0403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3825
1860349 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13171954/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 18:03:00 | 02.10.2023 20:48:03 | 2.7508 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0394 | 0 | 0 | 0 | 1.7405 | 0 | 0 | 2.7799
1860353 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765706/42195 NOLU DM - KORAT DM RİNG (764603) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 18:15:00 | 02.10.2023 19:23:00 | 1.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2951
1860383 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15684980/42110 DM11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 22:02:00 | 02.10.2023 23:44:22 | 1.7061 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9197
1860424 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 35000905/40855 DM5/31 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 10:18:00 | 03.10.2023 11:42:04 | 1.4011 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5938
1860515 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310563/40890 DM5/42 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 17:37:00 | 03.10.2023 19:04:50 | 1.4639 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.1863 | 0 | 0 | 0 | 2.5274 | 0 | 0 | 27.7137
1860517 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 302931/42055 TRTOPLUKONUT1. ETAP AGÇIKIŞ ŞALT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2023 17:43:00 | 03.10.2023 18:44:43 | 1.0286 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 67.7471 | 0 | 0 | 0 | 25.234 | 0 | 0 | 92.9811
1860520 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760183/40412 TR41 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2023 17:56:00 | 03.10.2023 19:39:42 | 1.7283 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80.3972 | 0 | 0 | 0 | 7.1902 | 0 | 0 | 87.5874
1860531 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310563/40404 DM9/43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 19:02:00 | 03.10.2023 21:45:39 | 2.7275 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.3863 | 0 | 0 | 0 | 4.4875 | 0 | 0 | 61.8738
1860607 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | {54A7ABA1-6C2C-487D-A9ED-88E7A2A2E8DC}/FİDER 18 TM İLE ÇERKEZKÖY DM 3 (40300) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 09:27:00 | 04.10.2023 10:09:37 | 0.7103 | 3 | 17495 | 0 | 1 | 12 | 4426 | 1 | 6 | 3.1398 | 1907.3594 | 0 | 0.4231 | 394.6339 | 2689.8025 | 75.9042 | 59.7364 | 5130.9993
1860649 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311485/40358 DM3/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 13:04:00 | 04.10.2023 13:52:12 | 0.8033 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10.4598 | 0 | 0 | 0 | 31.322 | 0 | 0 | 41.7818
1860658 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13506183/40269 DM5/39 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.10.2023 14:01:00 | 04.10.2023 19:03:42 | 5.045 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3755
1860676 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15611063/42000 DM3/5 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.10.2023 15:44:00 | 04.10.2023 16:51:51 | 1.1308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1294 | 0 | 0 | 0 | 2.0634 | 0 | 0 | 2.1928
1860777 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765114/VELİKÖY DM 5/1 - ARZULAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 10:55:00 | 05.10.2023 11:32:18 | 0.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4593 | 0 | 122.5267 | 0 | 357.986
1860908 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6615323/42020 TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 09:48:00 | 06.10.2023 11:26:36 | 1.6433 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | 0.2987 | 0 | 0 | 0.9997
1860919 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1829879/40850 DM5/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 10:12:00 | 06.10.2023 11:21:52 | 1.1644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1695
1860960 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13569057/40850 DM5/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.10.2023 11:49:00 | 06.10.2023 17:44:15 | 5.9208 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8415
1861002 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | {DA0E8093-1B6A-4659-8D57-5E5F6BF77BFC}/40840 NOLU DM /ÖZTURAN PETROL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 15:15:57 | 06.10.2023 15:20:21 | 0.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.729 | 0 | 0 | 0 | 2.729
1861059 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310464/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.10.2023 19:33:00 | 06.10.2023 23:55:54 | 4.3817 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.4648 | 0 | 0 | 0 | 14.4566 | 0 | 0 | 43.9214
1861162 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13793267/40143 DM5/55 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 10:10:00 | 07.10.2023 11:29:00 | 1.3167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6187 | 0 | 0 | 0 | 4.4534 | 0 | 0 | 6.0721
1861375 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 763770/42014 NOLU DM / ÇİFTLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 09:45:00 | 08.10.2023 10:38:35 | 0.8931 | 0 | 201 | 1 | 3 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 37.5456 | 0.7844 | 0.4985 | 153.0936 | 97.2973 | 0 | 0 | 289.2194
1861407 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302289/40358 DM3/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.10.2023 11:47:00 | 08.10.2023 13:30:44 | 1.7289 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.2468 | 0 | 0 | 0 | 18.9897 | 0 | 0 | 52.2365
1861525 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1830790/40570 DM4/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 19:31:00 | 08.10.2023 20:46:43 | 1.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7678 | 0 | 0 | 18.7678
1861564 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 19904567/40370 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 06:40:00 | 09.10.2023 08:55:50 | 2.2639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5556
1861579 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | {6AF22C53-D579-4DAE-AC22-B442C65D3C3E}/42090 NOLU DM / ÖZER DM ÇIKIŞI (762403) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 09:03:43 | 09.10.2023 10:10:25 | 1.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6971.5266 | 0 | 6971.5266
1861685 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15301625/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.10.2023 16:25:00 | 09.10.2023 18:30:11 | 2.0864 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9315 | 0 | 0 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 6.0685
1861776 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14472173/40440 DM7/40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 07:51:00 | 10.10.2023 09:12:55 | 1.3653 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6541
1861835 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28242595/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 11:11:00 | 10.10.2023 12:18:56 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6709 | 0 | 0 | 14.6709
1861883 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309192/42073 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.10.2023 14:37:00 | 10.10.2023 15:48:56 | 1.1989 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 105.4005 | 0 | 0 | 0 | 45.2083 | 0 | 0 | 150.6088
1861893 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1800726/40222 TR2/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.10.2023 15:00:00 | 10.10.2023 18:10:22 | 3.1728 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8241 | 0 | 0 | 0 | 0.0141 | 0 | 0 | 3.8382
1861899 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28249669/40355 DM2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 15:09:00 | 10.10.2023 18:01:31 | 2.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6182 | 0 | 0 | 10.6182
1861948 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 308299/41330 DM3/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 18:52:00 | 10.10.2023 21:01:44 | 2.1622 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 104.7115 | 0 | 0 | 0 | 19.3481 | 0 | 0 | 124.0596
1862010 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | {EFDAF40A-D570-4CB9-B625-7083345656DB}/42125 NOLU DM / DM 6 GİRİŞ/ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 09:43:06 | 11.10.2023 10:12:49 | 0.4953 | 0 | 1333 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 1 | 0 | 92.0075 | 0 | 0 | 13.2433 | 144.4302 | 0 | 0.986 | 250.667
1862422 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13197244/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.10.2023 10:30:00 | 13.10.2023 13:23:47 | 2.8964 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0877 | 0 | 0 | 0 | 3.752 | 0 | 0 | 8.8397
1862435 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 315616/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 10:59:00 | 13.10.2023 12:02:30 | 1.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.171 | 0 | 0 | 1.171
1862555 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 68629654/40500 DM4/3A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 18:18:00 | 13.10.2023 19:14:32 | 0.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.179 | 0 | 0 | 3.179
1863236 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760727/40300 DM3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 10:11:00 | 16.10.2023 10:45:36 | 0.5767 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.0196 | 0 | 0 | 0 | 12.9622 | 0 | 0 | 19.9818
1863375 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 39148732/40105 DM5/74 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 20:33:00 | 16.10.2023 21:03:20 | 0.5056 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5758 | 0 | 0 | 0 | 0.4494 | 0 | 0 | 3.0252
1863431 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 36969603/DM 4/29 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2023 09:38:00 | 17.10.2023 10:55:15 | 1.2875 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9282
1863638 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 02:18:16 | 18.10.2023 02:19:42 | 0.0239 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 6 | 114 | 1 | 0 | 0 | 3.5344 | 0 | 0 | 0.8224 | 0.6739 | 0.8555 | 0 | 5.8862
1863740 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 39023757/40268 TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 10:34:00 | 18.10.2023 11:34:49 | 1.0136 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1745
1863744 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | {0B7647EF-37F9-49A5-8BEE-01AEAAE99EC7}/42105 NOLU DM / DM 6/34 ÇIKIŞI(761867) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 10:32:00 | 18.10.2023 12:32:16 | 2.0044 | 0 | 497 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 182.5888 | 0 | 0 | 186.2991 | 48.1807 | 12860.1109 | 0 | 13277.1795
1863773 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | {35533BC3-F9E1-4E82-84BD-FD39FC4DE3D9}/42182 NOLU DM / SİRKECİ DM RİNG (42180) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 11:33:50 | 18.10.2023 11:47:32 | 0.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2758 | 0 | 1398.8489 | 0 | 1447.1247
1863879 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14276882/40108 DM5/75 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.10.2023 17:02:00 | 18.10.2023 18:17:37 | 1.2603 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1857
1863973 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28242595/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 08:43:00 | 19.10.2023 09:43:36 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.493 | 0 | 0 | 11.493
1864002 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28262290/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 09:37:00 | 19.10.2023 11:07:08 | 1.5022 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7255 | 0 | 0 | 0 | 1.2871 | 0 | 0 | 4.0126
1864326 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28242595/40112 DM 3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 14:29:00 | 20.10.2023 15:24:04 | 0.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5904 | 0 | 0 | 11.5904
1864436 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14290401/40365 DM5/65 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 18:23:00 | 20.10.2023 20:05:10 | 1.7028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0706
1864509 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1809422/42010 TR3 (TRAKYUM) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 01:29:00 | 21.10.2023 02:17:54 | 0.815 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8592 | 0 | 0 | 0 | 0.0335 | 0 | 0 | 1.8927
1864573 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28242595/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 09:00:00 | 21.10.2023 11:37:09 | 2.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3243 | 0 | 0 | 37.3243
1864588 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | {FD6CBA78-6A63-4EC1-A92C-5C702A9D0569}/42100 NOLU DM /DM 7 ÇIKIŞI (761816) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 09:15:32 | 21.10.2023 09:47:14 | 0.5283 | 0 | 3804 | 0 | 0 | 4 | 511 | 0 | 1 | 0 | 304.4858 | 0 | 0 | 51.775 | 234.1068 | 0 | 0.7622 | 591.1298
1864594 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40611/40616 NOLU DM / YALÇIN TR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 09:19:39 | 21.10.2023 10:17:36 | 0.9658 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.5889 | 0 | 0 | 0 | 6.3428 | 0 | 0 | 9.9317
1864609 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | {E55FA521-2DDD-4A5D-BAEB-9F9575CB8BEF}/40105 NOLU DM İLE DM 55 ARASI (760891) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 09:52:00 | 21.10.2023 10:01:20 | 0.1556 | 0 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 38.2128 | 0 | 0 | 0 | 26.3542 | 0 | 0 | 64.567
1864675 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 26751921/41318 DM3/30 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 13:12:00 | 21.10.2023 14:24:49 | 1.2136 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.231
1864676 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 30638253/42120 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 13:19:00 | 21.10.2023 17:49:52 | 4.5144 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5296 | 0 | 0 | 0 | 20.0242 | 0 | 0 | 32.5538
1864907 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300135/40107 TR66 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 14:26:00 | 22.10.2023 14:52:28 | 0.4411 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.5236 | 0 | 0 | 0 | 2.3498 | 0 | 0 | 26.8734
1865107 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | {B1F05335-97D1-4C01-8CEB-F7458CAE6295}/FİDER 11 TM İLE ÇERKEZKÖY DM 2(40200) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 09:11:08 | 21.10.2023 09:45:00 | 0.5644 | 7 | 18580 | 0 | 3 | 28 | 1977 | 8 | 3 | 15.3691 | 1814.7741 | 0 | 0.4772 | 1261.2255 | 1070.2936 | 901.275 | 13.1804 | 5076.5949
1865112 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761607/42004 NOLU DM / YALI TARAFI ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 12:26:00 | 23.10.2023 13:06:57 | 0.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8298 | 30.2283 | 0 | 0 | 150.0581
1865227 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303162/42062 DM3/16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 19:03:00 | 23.10.2023 20:28:53 | 1.4314 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 93.73 | 0 | 0 | 0 | 59.0837 | 0 | 0 | 152.8137
1865346 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 15852255/ORHAN ÖNDER TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 11:31:00 | 24.10.2023 12:25:27 | 0.9075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0413
1865356 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 765497/42034 DM1/24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2023 12:13:00 | 24.10.2023 13:10:37 | 0.9603 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6.114 | 0 | 0 | 0 | 2.8092 | 0 | 19.3922 | 28.3154
1865385 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 38168122/40367 DM5/64 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2023 14:58:00 | 24.10.2023 17:22:18 | 2.405 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.508
1865583 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | {E55FA521-2DDD-4A5D-BAEB-9F9575CB8BEF}/40105 NOLU DM İLE DM 55 ARASI (760891) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 11:27:00 | 25.10.2023 13:08:53 | 1.6981 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 443.6446 | 0 | 0 | 0 | 391.3558 | 0 | 0 | 835.0004
1865601 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 12:18:15 | 25.10.2023 13:05:03 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.487 | 1.1264 | 649.4576 | 0 | 905.071
1865688 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311650/40510 DM9/22 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.10.2023 16:34:00 | 25.10.2023 19:25:12 | 2.8533 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.4525 | 0 | 0 | 0 | 7.7479 | 0 | 0 | 51.2004
1865823 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | {5EDA6F12-10EF-4882-B757-DB60B95AF689}/42195 NOLU DM - KORAT DM RİNG (764603) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 18:32:00 | 25.10.2023 21:23:02 | 2.8506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0.7929 | 0 | 0 | 533.0937 | 34.1524 | 15707.2411 | 135.1982 | 16410.4783
1865963 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764692/DM 1/16-A DİLAVER KAÇAR / 764692 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 09:30:00 | 26.10.2023 09:59:39 | 0.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1623 | 0 | 33.5021 | 0 | 34.6644
1866343 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | {0FB38E60-7614-4269-8476-177B6D3729BD}/FİDER 20 TM İLE - KAPAKLI DM 4/1 (41390) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 01:03:00 | 27.10.2023 01:14:48 | 0.1967 | 1 | 19882 | 0 | 1 | 13 | 2098 | 0 | 3 | 0.2801 | 728.1457 | 0 | 0.0714 | 28.8919 | 162.7022 | 0 | 1.8939 | 921.9852
1866403 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 309697/40245 DM5/70 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 09:22:00 | 27.10.2023 10:04:06 | 0.7017 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 31.8829 | 0 | 0 | 0 | 7.2184 | 0 | 0 | 39.1013
1866448 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 1831492/40360 DM2/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.10.2023 11:11:00 | 27.10.2023 18:56:12 | 7.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3105 | 0 | 0 | 78.3105
1866577 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309369/42082 TR1/3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.10.2023 16:49:00 | 27.10.2023 19:42:14 | 2.8872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5993 | 0 | 0 | 0 | 1.1243 | 0 | 0 | 1.7236
1866762 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761937/VELİKÖY DM 1/84 - ASA KAYNAK ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.10.2023 10:46:00 | 28.10.2023 12:23:52 | 1.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8198 | 0 | 2305.0534 | 0 | 2361.8732
1867045 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760181/40114 NOLU DM / TR 41 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 16:57:00 | 29.10.2023 17:36:06 | 0.6517 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 47.4749 | 0 | 0 | 0 | 9.8861 | 0 | 0 | 57.361
1867087 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764604/42065 NOLU DM / DM 3/5 ÇIKIŞI (764604) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 08:35:00 | 30.10.2023 09:04:38 | 0.4939 | 0 | 2598 | 0 | 0 | 4 | 338 | 2 | 1 | 0 | 212.6499 | 0 | 0 | 56.3155 | 93.1506 | 11.0468 | 0.1442 | 373.307
1867243 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG/OG Transformatörü | 40215/KENDİ TRAFOSU | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 01:25:00 | 31.10.2023 02:10:10 | 0.7528 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 2 | 578 | 0 | 1 | 0 | 223.5158 | 0 | 0 | 204.2432 | 256.4576 | 0 | 3.7596 | 687.9762
1868192 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | {9B4027AC-E84D-4D20-9C1C-625551486EE3}/FİDER 9 TM İLE ÇÖPLÜK ÖZCANLAR DM(42090) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 00:44:26 | 31.10.2023 01:49:17 | 1.0808 | 1 | 2 | 0 | 0 | 69 | 22 | 35 | 1 | 0.4208 | 0.9778 | 0 | 0 | 670.304 | 68.7831 | 5274.3701 | 0.9779 | 6015.8337
1868450 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | {9B4027AC-E84D-4D20-9C1C-625551486EE3}/FİDER 9 TM İLE ÇÖPLÜK ÖZCANLAR DM(42090) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 00:29:03 | 31.10.2023 00:29:31 | 0.0078 | 1 | 2 | 0 | 0 | 69 | 22 | 35 | 1 | 0.007 | 0.0153 | 0 | 0 | 10.6097 | 1.094 | 83.6946 | 0.0151 | 95.4357
1868457 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40216/ÇERKEZKÖY DM 2/9A (40216) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 02:11:21 | 31.10.2023 02:20:07 | 0.1461 | 2 | 2034 | 0 | 0 | 3 | 832 | 0 | 1 | 0.3702 | 56.273 | 0 | 0 | 41.1665 | 67.2634 | 0 | 0.7438 | 165.8169
1868519 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14542380/40403 DM3/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 09:22:00 | 31.10.2023 10:40:41 | 1.3114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2409
2051994 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303053/42020 TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 10:20:17 | 03.10.2023 10:50:17 | 0.5 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.228 | 0 | 0 | 0 | 7.2886 | 0 | 0 | 19.5166
2052029 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 28225889/FİDER 18 TM İLE ÇERKEZKÖY DM 3 (40300) | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 19:03:50 | 04.10.2023 19:15:36 | 0.1961 | 3 | 17495 | 0 | 1 | 12 | 4426 | 1 | 6 | 1.1868 | 802.883 | 0 | 0.0792 | 93.5431 | 683.2669 | 11.9266 | 7.827 | 1600.7126
2052092 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 9500176/42160 NOLU DM / HİDROMİL ÇIKIŞI (49185) | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.10.2023 08:00:02 | 11.10.2023 13:20:02 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3425.992 | 0 | 3425.992
2052237 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 312641/40846 TR5-24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 13:40:11 | 20.10.2023 14:10:11 | 0.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0 | 0 | 0 | 0.3054 | 0 | 0 | 1.3685
2052256 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42146/42145 NOLU DM / TUANA OTEL (42146) | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 14:30:15 | 21.10.2023 20:30:15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.0965 | 0 | 0 | 513.0965
2052283 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28262290/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 10:06:48 | 25.10.2023 11:07:48 | 1.0167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7144 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | 0 | 0 | 2.6204
2052284 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28262290/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 09:02:17 | 25.10.2023 10:02:17 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6638 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 2.4988
2052305 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15845712/40606 DM7/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.10.2023 12:47:08 | 26.10.2023 14:49:08 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229
2052310 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 314638/40367 DM5/64 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.10.2023 17:25:13 | 26.10.2023 17:47:13 | 0.3667 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.4401 | 0 | 0 | 0 | 3.5663 | 0 | 0 | 17.0064
2052351 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | {CF1D00F6-E82C-46C7-BC76-5E0077961170}/40360 NOLU DM/ATILIM BETON ÇIK.(760942) | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 22:50:36 | 27.10.2023 23:10:36 | 0.3333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0.5453 | 7.3188 | 13.9506 | 4.0783 | 26.565
2052376 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15851363/40783 YAKAMOZ TR SKUY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.10.2023 16:45:28 | 29.10.2023 17:33:28 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2476
2052414 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302220/42025 TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 13:59:00 | 31.10.2023 14:59:00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108
3020665 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761979/42180 NOLU DM /KONVEYOR BAND (761979) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2023 09:00:51 | 01.10.2023 12:30:51 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0386 | 0 | 1300.3088 | 0 | 1369.3474
3020694 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761143/42070 NOLU DM / TR11-TR12 ÇIKIŞI(761143) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2023 14:30:35 | 02.10.2023 14:50:35 | 0.3333 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 46.866 | 0 | 0 | 0 | 22.8144 | 0 | 0 | 69.6804
3020792 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2023 15:06:43 | 08.10.2023 17:06:43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.4294 | 2.3148 | 558.3105 | 0 | 995.0547
3020820 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310224/42055 TRTOPLUKONUT1. ETAP AGÇIKIŞ ŞALT F | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2023 09:00:56 | 10.10.2023 10:35:56 | 1.5833 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.276 | 0 | 0 | 0 | 8.0145 | 0 | 0 | 48.2905
3020843 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300390/40410 DM7/33 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2023 13:30:39 | 14.10.2023 14:59:39 | 1.4833 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.0301 | 0 | 0 | 0 | 17.9873 | 0 | 0 | 64.0174
3020844 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309192/40256 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2023 08:30:29 | 14.10.2023 11:26:29 | 2.9333 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 248.0936 | 0 | 0 | 0 | 89.6664 | 0 | 0 | 337.76
3020862 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | {5EDA6F12-10EF-4882-B757-DB60B95AF689}/42195 NOLU DM - KORAT DM RİNG (764603) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2023 08:30:12 | 15.10.2023 08:53:12 | 0.3833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0.0767 | 0 | 0 | 52.661 | 3.3018 | 1104.895 | 10.7905 | 1171.725
3020882 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761885/VELİKÖY DM 5/1 - ARZULAR DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2023 10:00:18 | 15.10.2023 11:00:18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.4265 | 0 | 369.9441 | 0 | 837.3706
3020904 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 315145/40415 TR47 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2023 08:30:23 | 17.10.2023 12:00:23 | 3.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1809 | 0 | 0 | 0 | 8.004 | 0 | 0 | 17.1849
3020943 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761885/VELİKÖY DM 5/1 - ARZULAR DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2023 08:35:44 | 22.10.2023 09:25:44 | 0.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.6916 | 0 | 271.5826 | 0 | 627.2742
3021012 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | {9B4027AC-E84D-4D20-9C1C-625551486EE3}/FİDER 9 TM İLE ÇÖPLÜK ÖZCANLAR DM(42090) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2023 14:00:10 | 29.10.2023 16:05:10 | 2.0833 | 1 | 2 | 0 | 0 | 65 | 22 | 39 | 1 | 0.8753 | 1.6056 | 0 | 0 | 1482.5087 | 205.7049 | 16010.9815 | 3.6089 | 17705.2849
5009969 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762023/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2023 09:10:29 | 01.10.2023 11:08:29 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.0322 | 494.3125 | 2209.5223 | 154.6303 | 3168.4973
5010023 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764584/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2023 14:45:39 | 07.10.2023 16:50:39 | 2.0833 | 1 | 85 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0.4623 | 34.6376 | 0 | 0 | 1276.5379 | 179.5773 | 1247.9367 | 0 | 2739.1518
5010029 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42155/FİDER 6 TM İLE ÜNİKA DM ARASI (42155) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2023 08:39:51 | 08.10.2023 19:05:52 | 10.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247.0896 | 1864.1072 | 15862.0357 | 1091.0902 | 21064.3227
5010030 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | {6AF22C53-D579-4DAE-AC22-B442C65D3C3E}/FİDER 5 TM İLE ÖZCANLAR DM (42185) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2023 08:39:08 | 08.10.2023 19:05:08 | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22434.5679 | 0 | 22434.5679
5010081 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764603/42195 NOLU DM - KORAT DM RİNG (764603) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2023 08:30:20 | 15.10.2023 19:41:20 | 11.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7.8712 | 0 | 0 | 69.8197 | 86.8858 | 7287.8849 | 377.7762 | 7830.2378
5010101 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765578/42090 NOLU DM / ÖZER DM ÇIKIŞI (762403) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2023 09:19:33 | 15.10.2023 10:19:34 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.9584 | 245.4923 | 4178.9028 | 77.4432 | 4692.7967
5010143 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761382/42034 NOLU DM /TOPLU KONUTLAR (761382) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2023 08:30:22 | 21.10.2023 17:30:22 | 9 | 1 | 1638 | 1 | 3 | 12 | 183 | 0 | 0 | 12.8218 | 2636.1138 | 7.306 | 4.7021 | 2323.3897 | 1946.7961 | 0 | 0 | 6931.1295
5010159 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40570/TR/AG PANO ARASI BARA | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2023 08:30:54 | 24.10.2023 09:24:54 | 0.9 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.2397 | 0 | 0 | 0 | 17.5528 | 0 | 0 | 64.7925
5010160 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | DM | 40510/ÇERKEZKÖY DM 9/22 DAĞITIM TRAFOSU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2023 09:30:21 | 24.10.2023 11:15:21 | 1.75 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.7461 | 0 | 0 | 0 | 36.3056 | 0 | 0 | 79.0517
5010178 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302934/42055 TRTOPLUKONUT1. ETAP AGÇIKIŞ ŞALT B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2023 08:30:34 | 27.10.2023 18:05:34 | 9.5833 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 677.9308 | 0 | 0 | 0 | 269.246 | 0 | 0 | 947.1768
5010182 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761382/42034 NOLU DM /TOPLU KONUTLAR (761382) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2023 08:38:23 | 28.10.2023 09:30:23 | 0.8667 | 1 | 1636 | 1 | 3 | 12 | 179 | 0 | 0 | 1.0474 | 233.1617 | 0.7956 | 0.5521 | 262.7108 | 206.7216 | 0 | 0 | 704.9892
5010183 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302836/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2023 08:34:23 | 28.10.2023 15:23:23 | 6.8167 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 412.2618 | 0 | 0 | 0 | 168.2046 | 0 | 0 | 580.4664
5010185 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302832/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2023 08:49:48 | 28.10.2023 10:44:48 | 1.9167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3236 | 0 | 0 | 0 | 0.9139 | 0 | 0 | 4.2375
11322466 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14521812/40408 TR45 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 15:22:53 | 01.10.2023 15:33:53 | 0.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031
11322700 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13158223/40845 DM5/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 16:52:01 | 03.10.2023 17:17:01 | 0.4167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1918
11322836 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | {9A9F0A6A-D628-46C4-9266-30E65C410ABA}/DM 3-DM 3/1 ÇIKIŞI (40400) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 01:25:22 | 05.10.2023 01:30:22 | 0.0833 | 0 | 5427 | 0 | 0 | 5 | 426 | 0 | 0 | 0 | 97.3395 | 0 | 0 | 1.0516 | 19.4203 | 0 | 0 | 117.8114
11323274 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15852255/ORHAN ÖNDER TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.10.2023 11:28:22 | 09.10.2023 12:28:22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4345
11323365 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 35797045/40264 DM5/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 13:52:10 | 10.10.2023 14:10:11 | 0.3003 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7079
11323614 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 35797045/40264 DM5/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 20:19:42 | 12.10.2023 20:42:42 | 0.3833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0555
11323855 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40405/40410 NOLU DM / DM 42 RİNG (760147) | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.10.2023 17:18:29 | 14.10.2023 17:22:29 | 0.0667 | 0 | 2543 | 0 | 0 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 33.7382 | 0 | 0 | 0 | 7.954 | 0 | 0 | 41.6922
11324331 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 19901921/40610 DM6/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 13:59:22 | 19.10.2023 14:39:22 | 0.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.3018
11324607 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28242595/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 15:05:19 | 23.10.2023 15:45:19 | 0.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5244 | 0 | 0 | 8.5244
11324730 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 36062608/40500 DM4/3A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 17:30:59 | 24.10.2023 17:42:59 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3124 | 0 | 0 | 0.3124
11324808 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40361/40361 DM 9/26 - 40368 DM 9/26-A RİNG | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 14:06:37 | 25.10.2023 14:36:37 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4056 | 0 | 23.7307 | 31.1363
11324871 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | {0FB38E60-7614-4269-8476-177B6D3729BD}/FİDER 20 TM İLE - KAPAKLI DM 4/1 (41390) | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 01:00:51 | 26.10.2023 01:02:51 | 0.0333 | 1 | 19865 | 0 | 1 | 13 | 2099 | 0 | 3 | 0.0537 | 126.0362 | 0 | 0.0146 | 5.3551 | 29.9534 | 0 | 0.3568 | 161.7698
11324879 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 1805517/42125 DM12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 08:46:23 | 26.10.2023 09:05:23 | 0.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11325513 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761769/42110 DM11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 18:17:52 | 31.10.2023 18:22:52 | 0.0833 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.8396 | 0 | 0 | 0 | 1.3495 | 0 | 0 | 5.1891
13060602 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6615014/42016 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.10.2023 15:03:54 | 13.10.2023 18:03:54 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7661
13060965 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | {EDDCC6D5-BA88-4370-B032-8D0342FC9CE6}/42090 NOLU DM /KIZILPINAR ÇIKIŞI(764545) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 11:30:16 | 26.10.2023 12:01:17 | 0.5169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.4087 | 0 | 0 | 35.7979 | 11.6815 | 581.0042 | 0 | 628.8923
13061062 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 33978408/42055 TRTOPLUKONUT1. ETAP AGÇIKIŞ ŞALT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.10.2023 14:23:41 | 30.10.2023 15:00:41 | 0.6167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4852 | 0 | 0 | 0 | 0.1115 | 0 | 0 | 1.5967
1860249 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363997/DM1/013->>(363997) AG ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 08:03:00 | 02.10.2023 17:47:44 | 9.7456 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.9671 | 0 | 0 | 0 | 30.9624 | 0 | 0 | 63.9295
1860326 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33754/ALFA KUTU DM>>(33754)KOÇ PLASTİK DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 15:28:00 | 02.10.2023 15:49:54 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0647 | 0 | 1184.2342 | 0 | 1198.2989
1860335 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782426/IHLAMUR DM>>(782426)AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 16:18:00 | 02.10.2023 18:46:58 | 2.4828 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 91.7764 | 0 | 0 | 0 | 3.8458 | 0 | 0 | 95.6222
1860342 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 9400941/DEVRİM MATBAA DM>>(39496)DORUK TEKSTİL | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 17:23:00 | 02.10.2023 20:52:38 | 3.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1860357 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782426/DM1/21 TOGUÇLAR->>(364971)AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 18:34:00 | 02.10.2023 19:17:16 | 0.7211 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.155 | 0 | 0 | 0 | 1.0507 | 0 | 0 | 32.2057
1860364 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782426/IHLAMUR DM>>(782426)AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 18:55:00 | 02.10.2023 21:05:56 | 2.1822 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 102.242 | 0 | 0 | 0 | 3.0883 | 0 | 0 | 105.3303
1860420 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33452/TR2 SĞLK OCAĞI YANI AG ÇIKIŞ ŞALTRİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 09:53:00 | 03.10.2023 13:18:06 | 3.4183 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.6343 | 0 | 0 | 0 | 74.1579 | 0 | 0 | 93.7922
1860455 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367295/KARDELEN VİLLA (ŞB:1507876) AG ÇIKIŞI H | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 13:12:00 | 03.10.2023 18:39:09 | 5.4525 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 391.7146 | 0 | 0 | 0 | 21.3818 | 0 | 0 | 413.0964
1860518 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364127/DTR1/11-2 ->>(364127)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 17:44:00 | 03.10.2023 21:22:51 | 3.6475 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 104.0789 | 0 | 0 | 0 | 33.5288 | 0 | 0 | 137.6077
1860560 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378883/DM1/60-3->>(365721)BHÇLİ EVLR AG ŞTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 21:31:00 | 03.10.2023 23:51:37 | 2.3436 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78.015 | 0 | 0 | 0 | 12.7972 | 0 | 0 | 90.8122
1860680 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364489/DTR-2/47-2 ->> (364488) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 16:21:00 | 04.10.2023 18:00:41 | 1.6614 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.9174 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0 | 53.3074
1860715 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783749/DM2/24(31540)>>(783749) AG ŞLR-D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 21:40:00 | 04.10.2023 22:17:04 | 0.6178 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4053 | 0 | 0 | 0 | 0.4542 | 0 | 0 | 8.8595
1860763 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 09:56:11 | 05.10.2023 10:13:00 | 0.2803 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.2888 | 2.3665 | 1.4271 | 3.1273 | 5.4423 | 0 | 55.5117 | 0 | 68.1637
1860805 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 379545/DM3/10.1 ->>(367628)BOX AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 13:22:00 | 05.10.2023 19:39:07 | 6.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6123 | 0 | 0 | 11.6123
1860944 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781385/DM1/63->>(781385)OKUL ARKASI AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 11:08:00 | 06.10.2023 11:47:48 | 0.6633 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7336 | 0 | 0 | 0 | 1.4796 | 0 | 0 | 7.2132
1861111 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 04:53:00 | 07.10.2023 05:19:24 | 0.44 | 0 | 320 | 1 | 2 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.6288 | 7.0641 | 1.421 | 7.1747 | 7.4412 | 0 | 0 | 57.7298
1861171 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363923/DM10/TR3 EMİRGAN CD (363923) AG ŞTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 11:05:00 | 07.10.2023 12:48:20 | 1.7222 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.299 | 0 | 0 | 0 | 0.2513 | 0 | 0 | 37.5503
1861238 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39468/ANKARA DM>>(39468) TERMO ISI ECO STAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 16:16:31 | 07.10.2023 18:00:56 | 1.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3329 | 0 | 83.3329
1861289 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374148/DTR-5TÜRRKGÜCÜ ->> (374148) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 19:02:00 | 07.10.2023 20:08:17 | 1.1047 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7354 | 0 | 0 | 0 | 0.0977 | 0 | 0 | 2.8331
1861361 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/DTR-3 SEYMEN TOYTEPE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 09:24:44 | 08.10.2023 10:09:35 | 0.7475 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2648
1861439 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 14:00:00 | 08.10.2023 14:46:39 | 0.7775 | 7 | 29 | 2 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 9.8846 | 8.5394 | 3.4008 | 0 | 32.1096 | 19.0962 | 0 | 0 | 73.0306
1861521 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 379371/DTR4 ÖNELEREMLAK -->> (379371) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 19:26:00 | 08.10.2023 20:31:07 | 1.0853 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.0832 | 0 | 0 | 0 | 2.5322 | 0 | 0 | 10.6154
1861597 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 10:14:53 | 09.10.2023 10:15:53 | 0.0167 | 2 | 244 | 1 | 1 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0.0228 | 0.6688 | 0.0802 | 0.009 | 0.488 | 0.7046 | 0 | 0 | 1.9734
1861748 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378134/DM10/TR25 >>(378134) BOX AG ÇIKIŞ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 23:55:00 | 10.10.2023 00:33:56 | 0.6489 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6032 | 0 | 0 | 0 | 0.2884 | 0 | 0 | 7.8916
1861772 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 07:30:23 | 10.10.2023 07:36:35 | 0.1033 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0945 | 0.8535 | 0.3446 | 1.5712 | 1.2545 | 0 | 8.7565 | 0 | 12.8748
1861816 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33596/PINARBAŞI DM>>(33596) PAŞAKÖY DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 09:56:41 | 10.10.2023 10:09:18 | 0.2103 | 0 | 116 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.5336 | 1.033 | 0.1346 | 26.2804 | 6.5698 | 0 | 0 | 38.5514
1861817 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 09:56:42 | 10.10.2023 10:09:18 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0758 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0.4168
1861818 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 09:56:42 | 10.10.2023 10:09:18 | 0.21 | 0 | 320 | 1 | 2 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14.0932 | 5.6983 | 3.6178 | 6.2835 | 7.265 | 0 | 0 | 36.9578
1861917 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785256/DTR1 TÜRKGÜCÜ ->> (785256) AG ŞLTR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 16:22:00 | 10.10.2023 17:26:57 | 1.0825 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.756 | 0 | 0 | 0 | 9.5247 | 0 | 0 | 23.2807
1862006 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32000/OTOGAR DM3>>(32022) DM19-TR24 AZİZ GÜNDM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 09:25:57 | 11.10.2023 09:56:42 | 0.5125 | 73 | 18657 | 0 | 0 | 9 | 3878 | 3 | 4 | 57.0714 | 1352.696 | 0 | 0 | 187.1117 | 1409.8444 | 2242.445 | 52.9197 | 5302.0882
1862036 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 10:33:00 | 11.10.2023 11:00:52 | 0.4644 | 0 | 39 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.681 | 0 | 0 | 25.3031 | 0 | 39.2505 | 6.1988 | 72.4334
1862128 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32064/OTOGAR DM3>>(32064)DM3/31 (GİRİŞ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 16:48:03 | 11.10.2023 17:28:05 | 0.6672 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30.795 | 0 | 0 | 0 | 17.8078 | 0 | 0 | 48.6028
1862249 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33552/YULAFLI KÖYDM>>(33552)YULAFLI DTR ÇİFTLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 11:23:57 | 12.10.2023 12:00:27 | 0.6083 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6705 | 0 | 0.358 | 0 | 1.1018 | 0 | 0 | 11.1303
1862312 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779769/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779769)VELİMEŞE İST. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 17:37:28 | 12.10.2023 18:15:53 | 0.6403 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0524 | 0 | 0.2702 | 0.3192 | 0.0005 | 0.3096 | 0 | 10.9519
1862385 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 08:46:15 | 13.10.2023 08:47:15 | 0.0167 | 2 | 244 | 1 | 1 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0.0205 | 0.7094 | 0.0736 | 0.0115 | 0.3838 | 0.5345 | 0 | 0 | 1.7333
1862398 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783005/DTR1 ÖNERLR CAMİ ->> (783005) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 09:23:00 | 13.10.2023 09:53:30 | 0.5083 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.6146 | 0 | 0 | 0 | 15.9226 | 0 | 0 | 23.5372
1862408 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34055/U.TM[B]->(34055)UNILEVER DM [UNILVR2-F6] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 09:50:31 | 13.10.2023 10:42:53 | 0.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20757.6236 | 0 | 20757.6236
1862425 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 10:36:18 | 13.10.2023 10:57:57 | 0.3608 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.3786 | 3.0991 | 1.6907 | 3.8186 | 6.7293 | 0 | 67.9327 | 0 | 83.649
1862454 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 11:56:25 | 13.10.2023 12:06:17 | 0.1644 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.1685 | 1.5255 | 0.7083 | 1.2878 | 3.1555 | 0 | 30.6062 | 0 | 37.4518
1862462 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 12:07:17 | 13.10.2023 14:35:32 | 2.4708 | 0 | 14 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.9309 | 3.7747 | 0 | 216.436 | 3.447 | 738.0583 | 0 | 966.6469
1862518 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33990/FABAL DM>>(33990)VAKIFLAR KÖK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 16:02:49 | 13.10.2023 19:16:42 | 3.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5996 | 0 | 42739.4446 | 0 | 42845.0442
1862580 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783802/DTR2/21-1 ->> (783802) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 22:03:00 | 13.10.2023 22:53:07 | 0.8353 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 47.9161 | 0 | 0 | 0 | 9.1924 | 0 | 0 | 57.1085
1862581 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 366351/DM1/71(DM19-TR39)>(366351)DİREK AG-A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 21:58:00 | 13.10.2023 23:07:41 | 1.1614 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.5083 | 0 | 0 | 0 | 0.5721 | 0 | 0 | 63.0804
1862626 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 08:30:36 | 14.10.2023 08:56:13 | 0.4269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1402 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0.6082
1862907 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 08:15:25 | 15.10.2023 08:31:21 | 0.2656 | 0 | 320 | 1 | 2 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17.4677 | 6.7178 | 4.926 | 4.5807 | 5.4988 | 0 | 0 | 39.191
1862996 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {4DDFE075-997A-4049-9D54-4D9F988EA216}/DM1/72 ->>(782500)DM1/73 KORE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 10:38:12 | 15.10.2023 10:58:52 | 0.3444 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.5111 | 0 | 0 | 0 | 9.2408 | 0 | 0 | 17.7519
1863096 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {94261C18-6076-4C80-9640-28825EDBB471}/U.TM[B]->(34055)UNILEVER DM [UNILVR1-F5] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 18:09:54 | 15.10.2023 18:10:59 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9948 | 0 | 27.0887 | 0 | 30.0835
1863116 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363326/TR2/23 HAVUZLAR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 19:13:00 | 15.10.2023 21:26:45 | 2.2292 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.9352 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 41.9542
1863141 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 374801/DTR-3 TÜRKMENLİ>>(374801)AG ŞLR-B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 22:11:00 | 15.10.2023 23:11:27 | 1.0075 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2507 | 0 | 0 | 0 | 0.9104 | 0 | 0 | 7.1611
1863361 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 380203/DM3/28 (781950) BEŞER SK AG ŞTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 19:11:00 | 16.10.2023 21:57:22 | 2.7728 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6445 | 0 | 0 | 0 | 4.6976 | 0 | 0 | 6.3421
1863362 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781431/DM1/066(DM19-TR38)>(781431)MŞ.DİREK AG-F | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 19:17:00 | 16.10.2023 21:29:06 | 2.2017 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.6948 | 0 | 0 | 0 | 5.4125 | 0 | 0 | 70.1073
1863457 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375214/DTR-2ŞAHPAZKÖYİÇİ ->> (375214) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 11:07:00 | 17.10.2023 13:05:20 | 1.9722 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.2645 | 0 | 1.4439 | 0 | 5.8386 | 0 | 0 | 35.547
1863974 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 08:48:53 | 19.10.2023 08:51:19 | 0.0406 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0172 | 0 | 0.0643 | 0 | 0 | 0 | 0.0815
1863999 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32082/CZAEVİ KVŞK>(781928)DM3/32 SİNDRALLA(F3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 09:28:37 | 19.10.2023 11:42:32 | 2.2319 | 0 | 238 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 81.6383 | 0 | 0 | 550.6436 | 88.376 | 0 | 0 | 720.6579
1864004 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783641/DM2/7 ->>(783641)DTR2/14-1 // ENİS SÜLÜN | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 09:40:10 | 19.10.2023 13:38:42 | 3.9756 | 0 | 809 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 437.1381 | 0 | 0 | 1106.5081 | 81.0821 | 0 | 0 | 1624.7283
1864017 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33560/DTR2 SARILAR KAHVE ->> (789858) AG ŞLR A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 10:16:00 | 19.10.2023 11:32:14 | 1.2706 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.8165 | 0 | 0 | 0 | 14.5554 | 0 | 0 | 32.3719
1864065 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783641/DM2/7 ->>(783641)DTR2/14-1 // ENİS SÜLÜN | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 13:53:00 | 19.10.2023 14:53:37 | 1.0103 | 0 | 809 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 100.3514 | 0 | 0 | 271.4341 | 20.156 | 0 | 0 | 391.9415
1864144 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378180/DM10/TR40>>(378178-179-180-181)AG ŞLR F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 18:47:00 | 19.10.2023 20:29:46 | 1.7128 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 25.6875 | 0 | 0 | 0 | 14.6024 | 0 | 4.9736 | 45.2635
1864171 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {E2D262B9-DEED-4FBF-8734-8814D8283A19}/DM1/1>>(39429)DİVAN OTEL (ŞHR1) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 03:03:09 | 20.10.2023 03:05:57 | 0.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8332 | 0 | 0 | 0 | 2.8332
1864172 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32004/OTOGAR DM3>>(32004)DM17-TR01(ESKİ 10MVA) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 03:06:31 | 20.10.2023 03:08:32 | 0.0336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0.0077 | 0 | 0 | 1.8489 | 1.2721 | 51.7124 | 0.5182 | 55.3593
1864173 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32064/OTOGAR DM3>>(32064)DM3/31 (GİRİŞ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 03:06:30 | 20.10.2023 03:08:32 | 0.0339 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5081 | 0 | 0 | 2.4081
1864174 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32022/OTOGAR DM3>>(32022) DM19-TR24 AZİZ GÜNDM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 03:07:13 | 20.10.2023 03:09:16 | 0.0342 | 73 | 2194 | 0 | 0 | 6 | 948 | 1 | 0 | 2.8543 | 12.7947 | 0 | 0 | 3.2628 | 12.3796 | 7.1797 | 0 | 38.4711
1864175 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 03:11:02 | 20.10.2023 03:30:29 | 0.3242 | 0 | 320 | 1 | 2 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.9679 | 5.752 | 0.8348 | 5.4912 | 5.5238 | 0 | 0 | 43.5697
1864329 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366541/TR3/8.1 BORSA MY SAC RMU AG ÇKŞ ŞLTRİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 14:32:00 | 20.10.2023 15:11:20 | 0.6556 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9132 | 0 | 0 | 0 | 2.3726 | 0 | 0 | 4.2858
1864413 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 17:34:00 | 20.10.2023 20:02:12 | 2.47 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.262 | 24.9998 | 10.4333 | 27.6479 | 38.0336 | 0 | 292.3223 | 0 | 396.6989
1864419 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {F4162FF5-8F26-4E00-8D9D-5B6B800B820B}/U.TM[B]->(34056)ALGİDA DM [ALGİDA1-F9] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 17:50:12 | 20.10.2023 18:51:15 | 1.0175 | 1 | 984 | 3 | 3 | 10 | 132 | 20 | 0 | 4.6412 | 213.0567 | 12.2044 | 1.7738 | 386.7496 | 62.1663 | 10928.1554 | 0 | 11608.7474
1864646 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363102/DM10/TR27 (363102) DİREK AG ŞLR-B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 11:44:00 | 21.10.2023 13:00:46 | 1.2794 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2804 | 0 | 0 | 0 | 1.5373 | 0 | 0 | 12.8177
1864672 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366325/DM1/066(DM19-TR38)>(366235)DİREK AG-A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 12:46:00 | 21.10.2023 13:56:11 | 1.1697 | 0 | 388 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 84.0294 | 0 | 0.3016 | 0 | 59.7725 | 0 | 0 | 144.1035
1864702 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 15:00:55 | 21.10.2023 15:25:20 | 0.4069 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.4535 | 3.7503 | 1.9902 | 4.0024 | 6.41 | 0 | 56.219 | 0 | 72.8254
1864786 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783641/DM2/7 ->>(783641)DTR2/14-1 // ENİS SÜLÜN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 23:06:50 | 21.10.2023 23:15:25 | 0.1431 | 0 | 809 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 21.62 | 0 | 0 | 27.6768 | 1.8868 | 0 | 0 | 51.1836
1864838 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33753/DEVRİM MATBAA DM (2021) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 10:12:18 | 22.10.2023 10:13:53 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3403 | 0 | 15.4357 | 0 | 15.776
1864846 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377931/DM10-TR34>>(377930-31-32-33-34)AG ŞLR I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 10:35:00 | 22.10.2023 11:24:43 | 0.8286 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.1296 | 0 | 0 | 0 | 7.2598 | 0 | 0 | 24.3894
1864868 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 12:09:39 | 22.10.2023 12:45:38 | 0.5997 | 3 | 1515 | 2 | 4 | 10 | 232 | 4 | 0 | 35.3898 | 296.4356 | 12.8481 | 1.023 | 53.0421 | 116.8968 | 219.1291 | 0 | 734.7645
1864913 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377164/DM3/9 MEB->>(377164)BOX-CAMİ.2 AG ŞLR B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 14:46:00 | 22.10.2023 15:37:07 | 0.8519 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.6626 | 0 | 0 | 0 | 8.4648 | 0 | 0 | 9.1274
1864976 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33644/DTR-3 SEYMEN TOYTEPE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 19:08:00 | 22.10.2023 21:17:33 | 2.1592 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.941
1864995 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 20:54:13 | 22.10.2023 21:16:02 | 0.3636 | 0 | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.9168 | 0 | 0 | 12.7924 | 0 | 7.4556 | 1.0413 | 23.2061
1865032 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365235/DM7/TR5 >>(365235) AG ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 07:51:00 | 23.10.2023 12:04:01 | 4.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4201 | 0 | 85.3091 | 93.7292
1865159 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 15:01:35 | 23.10.2023 15:12:14 | 0.1775 | 0 | 14 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.3336 | 0.3242 | 0 | 16.3977 | 0.2566 | 59.6173 | 0 | 76.9294
1865178 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378207/DM10/TR42 FEVZİ ÇAKMAK İO (2017) | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 16:02:00 | 23.10.2023 17:48:49 | 1.7803 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.3125 | 0 | 0 | 0 | 2.3739 | 0 | 0 | 28.6864
1865275 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33990/FABAL DM>>(33990)VAKIFLAR KÖK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 05:29:35 | 24.10.2023 05:36:50 | 0.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5862 | 0 | 732.3374 | 0 | 734.9236
1865282 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34101/FABAL DM>>(34101)DENTAŞ DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 06:21:10 | 24.10.2023 06:28:41 | 0.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.659 | 0 | 178.1852 | 0 | 179.8442
1865342 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {805DDA5B-332C-414D-B96B-605019B2481A}/DM04/TR01 ÖNRLR>>(779193)ÖNERLER MAH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 10:36:00 | 24.10.2023 13:45:50 | 3.1639 | 1 | 816 | 0 | 3 | 0 | 154 | 1 | 0 | 134.5998 | 565.1174 | 0 | 6.7142 | 0 | 503.2582 | 1540.8535 | 0 | 2750.5431
1865493 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367525/TR3/23 END.MES.LİS RMU AG ÇIK. ŞLTR E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 07:27:00 | 25.10.2023 13:50:54 | 6.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5969 | 0 | 0 | 65.5969
1865507 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {A6B17027-40D3-4C9D-849A-A91AB53241B4}/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779794)BAKIRCA İST. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 08:27:00 | 25.10.2023 11:13:11 | 2.7697 | 1 | 327 | 1 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12.4013 | 143.7588 | 24.3263 | 4.3197 | 0 | 51.486 | 0 | 0 | 236.2921
1865557 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781430/DM1/066(DM19-TR38)>(781430)MŞ.DİREK AG-G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 09:46:00 | 25.10.2023 10:46:52 | 1.0144 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.8343 | 0 | 0 | 0 | 0.8444 | 0 | 0 | 20.6787
1865569 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781430/DM1/066(DM19-TR38)>(781430)MŞ.DİREK AG-G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 10:49:00 | 25.10.2023 11:31:37 | 0.7103 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.5626 | 0 | 0 | 0 | 0.6094 | 0 | 0 | 15.172
1865572 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34012/RANTEKS DM>>(34012)BEYBO-1 DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 10:58:15 | 25.10.2023 11:16:58 | 0.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3912 | 0 | 2156.6925 | 0 | 2158.0837
1865578 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33773/RANTEKS DM "ULAŞ" - 2021 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 11:16:13 | 25.10.2023 11:18:13 | 0.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7382 | 0 | 286.4839 | 0 | 288.2221
1865585 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 11:30:36 | 25.10.2023 15:16:14 | 3.7606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2862 | 0 | 5.8996 | 0 | 0 | 0 | 7.1858
1865680 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31004/DM1/2 'SOL TRF'>>(31004) DM1/3 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 16:29:48 | 25.10.2023 17:28:59 | 0.9864 | 1 | 5687 | 0 | 1 | 5 | 696 | 1 | 1 | 0.5406 | 722.4712 | 0 | 0.492 | 485.8593 | 545.7572 | 847.1509 | 2.2524 | 2604.5236
1865682 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31096/DM1/51 ->>(31096)DM1/53 DM19/TR07 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 16:29:56 | 25.10.2023 18:01:32 | 1.5267 | 0 | 2487 | 0 | 0 | 1 | 469 | 0 | 2 | 0 | 580.4528 | 0 | 0 | 579.6102 | 450.7841 | 0 | 10.9396 | 1621.7867
1865686 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39468/ANKARA DM>>(39468) TERMO ISI ECO STAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 16:32:55 | 26.10.2023 01:08:28 | 8.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.4386 | 0 | 414.4386
1865809 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31096/DM1/51 ->>(31096)DM1/53 DM19/TR07 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 18:02:24 | 25.10.2023 18:03:25 | 0.0169 | 0 | 2487 | 0 | 0 | 1 | 469 | 0 | 2 | 0 | 7.3828 | 0 | 0 | 5.7825 | 4.6034 | 0 | 0.081 | 17.8497
1865819 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31096/DM1/51 ->>(31096)DM1/53 DM19/TR07 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 18:39:03 | 26.10.2023 00:56:16 | 6.2869 | 0 | 2487 | 0 | 0 | 1 | 468 | 0 | 2 | 0 | 3295.592 | 0 | 0 | 1782.8254 | 1514.5691 | 0 | 18.3006 | 6611.2871
1865824 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781488/DM1/60>>(781488)DM1/61+DM1/62+DTR1/61-1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 18:46:44 | 25.10.2023 20:06:35 | 1.3308 | 0 | 9659 | 0 | 1 | 0 | 726 | 2 | 0 | 0 | 2550.6258 | 0 | 0.5744 | 0 | 638.8932 | 33.3007 | 0 | 3223.3941
1865886 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34208/BOYNER KABİN DM ULAŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 01:33:51 | 26.10.2023 01:35:35 | 0.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4368 | 0 | 164.6795 | 0 | 166.1163
1865901 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31000/DM1/1<<- ÇORLU TM FD-12 (GİRİŞ - 3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 03:15:14 | 26.10.2023 03:16:42 | 0.0244 | 11 | 66466 | 0 | 1 | 23 | 8652 | 4 | 28 | 0.2079 | 200.9544 | 0 | 0.0034 | 34.8525 | 71.5155 | 7.5419 | 1.2971 | 316.3727
1865938 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366277/DTR1/69 ->>(366277)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 08:33:00 | 26.10.2023 12:47:04 | 4.2344 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89.2794 | 0 | 0 | 0 | 0.7248 | 0 | 0 | 90.0042
1865953 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34109/VİA WEST-4 DM23-TR02 (2022) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 09:17:00 | 26.10.2023 14:19:51 | 5.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4307 | 0 | 0 | 92.4307
1865979 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365050/DM1/6 B.KONUT->>(785131) AG ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 10:20:00 | 26.10.2023 16:04:59 | 5.7497 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.041 | 0 | 0 | 0 | 115.4493 | 0 | 0 | 151.4903
1865991 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 11:01:11 | 26.10.2023 12:16:00 | 1.2469 | 0 | 14 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.3746 | 2.1055 | 0 | 116.2894 | 1.792 | 416.8555 | 0 | 539.417
1866031 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33721/DALTEKNİK DM4 (2021) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 12:30:37 | 26.10.2023 12:45:52 | 0.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.701 | 0 | 32.701
1866054 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {0BBC12ED-DF02-4265-B528-90D7A2A2E20A}/DEMİR GRP DM1>>(782870)SU KUYULARI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 13:16:00 | 26.10.2023 15:26:25 | 2.1736 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.2715 | 0 | 0 | 0 | 492.0132 | 0 | 4.6763 | 0 | 496.961
1866078 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33721/DALTEKNİK DM4 (2021) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 14:17:39 | 26.10.2023 14:46:35 | 0.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6333 | 0 | 65.6333
1866100 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33721/DALTEKNİK DM4 (2021) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 14:53:37 | 26.10.2023 15:16:40 | 0.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2702 | 0 | 52.2702
1866128 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 15:54:00 | 26.10.2023 18:13:37 | 2.3269 | 0 | 14 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.4869 | 4.0506 | 0 | 188.9276 | 2.9985 | 671.0406 | 0 | 871.5042
1866249 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 18:13:37 | 26.10.2023 18:35:08 | 0.3586 | 0 | 14 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.7821 | 0.5824 | 0 | 27.0646 | 0.4486 | 80.0798 | 0 | 108.9575
1866355 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31300/SALI PAZARI DM (DM7/TR56 MOD5A) 2019 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 03:30:34 | 27.10.2023 03:31:37 | 0.0175 | 0 | 44422 | 0 | 0 | 5 | 4243 | 0 | 8 | 0 | 135.7701 | 0 | 0 | 3.2068 | 31.44 | 0 | 0.1684 | 170.5853
1866373 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32004/OTOGAR DM3>>(32004)DM17-TR01(ESKİ 10MVA) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 07:39:39 | 27.10.2023 07:52:53 | 0.2206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 12.9442 | 9.8425 | 392.3321 | 5.4788 | 420.6416
1866374 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32050/OTOGAR DM3>>(32050) DM3/22 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 07:39:51 | 27.10.2023 07:45:44 | 0.0981 | 0 | 1427 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 19.6719 | 0 | 0 | 0 | 7.129 | 0 | 0 | 26.8009
1866384 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32026/DM3/10>>(32026)DM3/10.1 ESKİ AĞIR CEZA | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 08:45:00 | 27.10.2023 13:09:25 | 4.4069 | 0 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 1000.0524 | 0 | 0 | 0 | 1921.6123 | 0 | 0 | 2921.6647
1866404 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374866/DTR1 (ESKİ)TRKMNL->>(374866)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 09:21:00 | 27.10.2023 10:47:06 | 1.435 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8519 | 0 | 0 | 0 | 2.1348 | 0 | 0 | 8.9867
1866425 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32004/OTOGAR DM3>>(32004)DM17-TR01(ESKİ 10MVA) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 10:13:00 | 27.10.2023 10:22:57 | 0.1658 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0.0309 | 0 | 0 | 13.9416 | 11.2305 | 594.0131 | 9.4191 | 628.6352
1866477 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 371401/GÖÇERLER DTR3>>(371401) AG ŞLTRİ-B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 12:14:00 | 27.10.2023 15:21:38 | 3.1272 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 73.6013 | 0 | 0 | 0 | 39.2903 | 0 | 0 | 112.8916
1866487 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {CABD658B-60CF-43E3-AC66-E310FC348659}/V.MŞ TM(A)>(34092)SANKO-2 [H7] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 12:46:17 | 27.10.2023 13:15:49 | 0.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1236 | 0 | 3867.1556 | 0 | 3904.2792
1866519 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781415/DM1/066(DM19-TR38)>(781415)MŞ.DİREK AG-D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 14:25:00 | 27.10.2023 15:50:46 | 1.4294 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.2574 | 0 | 0 | 0 | 20.6945 | 0 | 0 | 48.9519
1866523 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374824/DTR-2 TÜRKMENLİ->>(374824) AG ŞLR-A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 14:42:00 | 27.10.2023 15:41:39 | 0.9942 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8429 | 0 | 0 | 0 | 0.0117 | 0 | 0 | 0.8546
1866553 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366235/DM1/066(DM19-TR38)>(366235)DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 15:50:00 | 27.10.2023 17:22:06 | 1.535 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.717 | 0 | 0 | 0 | 0.6525 | 0 | 0 | 17.3695
1866580 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362472/DM3/28 (362472) SEDEFÇİ SK AG ŞTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 16:49:00 | 27.10.2023 19:06:06 | 2.285 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 52.0503 | 0 | 0 | 0 | 36.376 | 0 | 0 | 88.4263
1866668 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363997/DM1/013->>(363997) AG ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 20:08:00 | 27.10.2023 20:59:37 | 0.8603 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0669 | 0 | 0 | 0 | 2.2995 | 0 | 0 | 6.3664
1866758 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374351/DTR2 ÇEŞMELİ>>(374351)BAĞLAR AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 10:23:00 | 28.10.2023 11:34:10 | 1.1861 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4128 | 0 | 0 | 0 | 3.727 | 0 | 0 | 10.1398
1866769 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31148/DM1/73(DM19-TR41)KORE ALTI (2020) | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 10:59:00 | 28.10.2023 11:58:06 | 0.985 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 30.9112 | 0 | 0 | 32.0734
1866843 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 379222/DTR5 ÖNERLR ÜST -->> (379222) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 16:18:00 | 28.10.2023 17:52:48 | 1.58 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.2663 | 0 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 0 | 16.404
1866859 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 380067/DM1/49-A->>(366118)YELDEĞRMENİ AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 17:22:00 | 28.10.2023 18:35:57 | 1.2325 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 84.4562 | 0 | 0 | 0 | 38.2665 | 0 | 0 | 122.7227
1866883 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783305/CZAEVİ KVŞK>(783305)CZAEVİ KAMPÜS DM(F4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 18:54:00 | 28.10.2023 19:30:06 | 0.6017 | 1 | 660 | 10 | 0 | 4 | 63 | 0 | 0 | 70.3825 | 95.1945 | 38.0773 | 0 | 71.1799 | 27.2174 | 0 | 0 | 302.0516
1866934 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31516/DM2/17(DM11-TR15) GÖÇMEN KONUT (2020) | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 06:53:00 | 29.10.2023 09:30:50 | 2.6306 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2447
1866947 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31230/YENİ SANAYİ DM7/TR05 (2019) | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 08:14:00 | 29.10.2023 11:43:05 | 3.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8101 | 0 | 64.448 | 216.2581
1867062 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 379395/DTR4 ÖNELEREMLAK -->> (379395) AG ŞLTR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 20:07:00 | 29.10.2023 21:43:13 | 1.6036 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7248 | 0 | 0 | 0 | 4.4262 | 0 | 0 | 6.151
1867101 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374382/DTR2 ÇEŞMELİ>>(374382)KÖY İÇİ AG ŞLTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 09:50:00 | 30.10.2023 15:54:02 | 6.0672 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.7402 | 0 | 0 | 0 | 13.6003 | 0 | 0 | 33.3405
1867173 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32000/DM1/1>>(782137)DM3/1 OTOGAR (ŞHR3) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 16:44:00 | 30.10.2023 17:24:27 | 0.6742 | 73 | 18695 | 0 | 0 | 9 | 3888 | 3 | 4 | 61.7215 | 1954.9391 | 0 | 0 | 226.7444 | 1796.8116 | 2571.4735 | 59.3149 | 6671.005
1867946 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33721/ARYILDIZ DM3>>(38694)DEMİR GRUP | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 01:14:34 | 31.10.2023 01:18:50 | 0.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6597 | 0 | 3.6597
1868455 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31616/DM2/01>>(31616)DM10/TR60 BAĞLAR İÇİ 4.SK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 01:57:36 | 31.10.2023 02:25:12 | 0.46 | 0 | 2812 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 265.7369 | 0 | 0 | 0 | 32.19 | 0 | 0 | 297.9269
1868675 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 378743/DM2/051 MHTTN ÇİÇK EVLR BİNA ALTI (2019) | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 17:41:00 | 31.10.2023 18:37:08 | 0.9356 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.9994 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 17.0074
2052032 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377183/GARAJ DM3>>(377183)BOX AG-D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 02:46:22 | 05.10.2023 04:07:34 | 1.3533 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16.983 | 0 | 0 | 0 | 38.2089 | 0 | 0 | 55.1919
2052141 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 378044/DM10/TR50>>(378044-45-46-47)AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 13:00:11 | 14.10.2023 14:00:11 | 1 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.2361 | 0 | 0 | 0 | 13.9127 | 0 | 0 | 44.1488
2052404 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377876/DM10/TR60>>(377876-77-78)BOX-A | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 02:43:37 | 31.10.2023 02:49:37 | 0.1 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9343 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 4.1123
3020659 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33763/REÇBER DM>>(39962)REÇBER KABLO | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2023 09:12:46 | 01.10.2023 10:12:46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.0114 | 0 | 984.2567 | 0 | 1172.2681
3020682 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33762/T.GÜCÜ OSB DM5>(33762)BEŞEL DM(T2) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2023 09:24:10 | 01.10.2023 10:24:11 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.5335 | 0 | 1999.9612 | 0 | 2189.4947
3020684 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31564/DM2/39>>(31564)PINARSÜT (RİNG) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2023 09:18:47 | 03.10.2023 16:09:47 | 6.85 | 0 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1139.1953 | 0 | 0 | 0 | 686.2906 | 0 | 0 | 1825.4859
3020755 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31140/DM1/68 1KASIM İÖO->>(781451)AG ŞLR A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2023 16:10:14 | 04.10.2023 16:30:14 | 0.3333 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.8732 | 0 | 0 | 0 | 2.9596 | 0 | 0 | 20.8328
3020765 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32016/DM3/008.1 CEMALİYE MAHFEL SK GAZİ OKUL Y | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2023 10:00:13 | 07.10.2023 14:00:13 | 4 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 142.1765 | 0 | 0 | 0 | 149.8577 | 0 | 0 | 292.0342
3020775 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31086/DM1/50>>(32024)DM3/10 - RİNG | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2023 06:47:44 | 08.10.2023 11:47:44 | 5 | 11 | 1138 | 0 | 0 | 2 | 963 | 2 | 0 | 86.1971 | 795.5663 | 0 | 0 | 169.2826 | 2555.2842 | 1681.5878 | 0 | 5287.918
3020776 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33762/BEŞEL DM - 2021 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2023 09:33:38 | 08.10.2023 17:33:38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565.3531 | 0 | 15814.5016 | 0 | 17379.8547
3020783 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33530/YAKUPLU DTR1 (785631) AG ŞTR A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2023 09:00:03 | 11.10.2023 16:00:00 | 6.9992 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84.2837 | 0 | 0 | 0 | 104.1686 | 0 | 0 | 188.4523
3020789 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785747/DTR-2 YAKUPLU KÖYÜ KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2023 12:00:20 | 11.10.2023 14:00:06 | 1.9961 | 6 | 747 | 3 | 2 | 23 | 137 | 4 | 2 | 35.1507 | 265.1788 | 17.1662 | 15.3286 | 678.8908 | 203.5563 | 528.7815 | 42.4407 | 1786.4936
3020798 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33691/ÖNERLER DM4/26>>(33691)DM4/25 OUTLET12 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2023 09:36:09 | 11.10.2023 11:36:09 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2.3172 | 0 | 0 | 240.1072 | 73.8381 | 0 | 139.4772 | 455.7397
3020807 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782049/DM3/008 'E ÇIKIŞ BORSA MEYDANI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2023 10:06:48 | 11.10.2023 18:06:48 | 8 | 0 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1335.2916 | 0 | 0 | 0 | 1048.4588 | 0 | 0 | 2383.7504
3020813 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31046/DM7/TR61YUVAM DM>>(378617-8)BOX-A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2023 12:30:38 | 11.10.2023 13:59:42 | 1.4844 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 158.5969 | 0 | 0 | 0 | 91.8794 | 0 | 5.0314 | 255.5077
3020817 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785176/DM1/10 >> (785176) RUMELİ MAHALLESİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2023 09:00:46 | 12.10.2023 13:37:46 | 4.6167 | 0 | 1076 | 0 | 1 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 895.4189 | 0 | 2.2727 | 0 | 661.2597 | 0 | 16.4005 | 1575.3518
3020821 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG/OG Transformatörü | 32824/ULUSOY UN DM>>(32824)DM17/TR10 İSTSYN DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2023 09:10:04 | 12.10.2023 15:23:04 | 6.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7038 | 0 | 0 | 59.7038
3020861 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33761/T.GÜCÜ OSB DM5>(33761)MGS DM(T2) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2023 09:04:27 | 15.10.2023 17:04:27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.4361 | 0 | 3603.5292 | 0 | 3746.9653
3020891 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779207/DM04/TR01 ÖNRLR>>(779207)DM04/TR46 ÖNRL | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2023 09:21:55 | 16.10.2023 17:29:55 | 8.1333 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1394.1918 | 0 | 0 | 0 | 520.2144 | 0 | 0 | 1914.4062
3020892 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2023 12:00:41 | 16.10.2023 14:00:00 | 1.9886 | 0 | 468 | 0 | 0 | 11 | 74 | 2 | 2 | 0 | 160.6605 | 0 | 0 | 410.9976 | 121.3521 | 151.0448 | 42.9558 | 887.0108
3020897 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33539/DM2/TR22 KAYAPARK>>(377842-43)AG ŞLR A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2023 13:00:31 | 17.10.2023 14:15:31 | 1.25 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 173.344 | 0 | 0 | 0 | 28.3024 | 0 | 0 | 201.6464
3020907 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {94261C18-6076-4C80-9640-28825EDBB471}/U.TM[B]->(34055)UNILEVER DM [UNILVR1-F5] | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2023 18:10:03 | 15.10.2023 19:57:03 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.3877 | 0 | 2876.9987 | 0 | 3201.3864
3020916 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781884/DM3/32 SİNDİRELLA>>(781884)DM3/31 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2023 04:00:56 | 19.10.2023 04:29:56 | 0.4833 | 73 | 19032 | 0 | 0 | 9 | 3940 | 3 | 4 | 40.0478 | 1470.0734 | 0 | 0 | 100.8056 | 703.6622 | 846.9614 | 16.934 | 3178.4844
3020917 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781928/DM3/32 SİNDİRELLA>>(781884)DM3/31 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2023 09:30:29 | 19.10.2023 12:00:29 | 2.5 | 73 | 19270 | 0 | 0 | 10 | 3979 | 3 | 4 | 239.7101 | 7097.0076 | 0 | 0 | 1435.1396 | 7264.4866 | 11455.4728 | 347.7872 | 27839.6039
3020922 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781884/DM3/32 SİNDİRELLA>>(781884)DM3/31 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2023 03:10:31 | 20.10.2023 03:30:31 | 0.3333 | 73 | 19033 | 0 | 0 | 9 | 3940 | 3 | 4 | 28.5211 | 1090.3211 | 0 | 0 | 69.7097 | 488.1916 | 588.9209 | 11.1015 | 2276.7659
3020926 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781884/DM3/32 SİNDİRELLA>>(781884)DM3/31 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2023 13:00:03 | 19.10.2023 15:27:08 | 2.4514 | 73 | 19032 | 0 | 0 | 9 | 3940 | 3 | 4 | 217.3283 | 6194.5566 | 0 | 0 | 821.5676 | 6856.7551 | 10694.6666 | 310.9668 | 25095.841
3020930 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33691/ÖNERLER DM4/26>>(33691)DM4/25 OUTLET12 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2023 14:12:43 | 20.10.2023 15:12:43 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1.3077 | 0 | 0 | 112.2976 | 35.777 | 0 | 60.6265 | 210.0088
3020944 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {6AA9AD58-455C-4337-A3AA-D522565DA169}/LARA DM>>(38765) ANÖ DM(DM30-TR10) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2023 09:13:01 | 22.10.2023 17:13:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.5059 | 0 | 285.5059
3020945 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33754/ÖZKAYMAK DM>>(33753)DEVRİM MATBAA DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2023 09:04:22 | 22.10.2023 10:00:23 | 0.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8534 | 0 | 1072.7291 | 0 | 1097.5825
3020946 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33754/ALFA KUTU DM>>(33754)KOÇ PLASTİK DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2023 09:00:43 | 22.10.2023 17:40:43 | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.995 | 0 | 9806.4254 | 0 | 10043.4204
3020971 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33538/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2023 10:38:02 | 24.10.2023 14:45:02 | 4.1167 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 88.4075 | 0 | 0 | 0 | 23.5589 | 0 | 0 | 111.9664
3020972 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31212/DM1/TR19 >>(378377-78-79-80) AG ŞLR C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2023 16:05:47 | 24.10.2023 17:05:47 | 1 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.9488 | 0 | 0 | 0 | 10.3378 | 0 | 0 | 41.2866
3020973 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31000/DM1/1>>(31196)DM1/100BBEST(YERALTI/ŞHR1) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2023 03:06:26 | 25.10.2023 05:10:26 | 2.0667 | 11 | 66465 | 0 | 1 | 23 | 8652 | 4 | 28 | 26.8246 | 25068.9682 | 0 | 0.299 | 4253.7339 | 8862.2224 | 937.9475 | 166.5649 | 39316.5605
3020974 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31000/DM1/1>>(34002)CAREFOUR/SU DEPOSU (ŞHR5) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2023 03:00:06 | 26.10.2023 03:34:06 | 0.5667 | 11 | 66479 | 0 | 1 | 23 | 8646 | 4 | 28 | 7.0862 | 6831.8628 | 0 | 0.116 | 1184.9878 | 2429.668 | 256.4229 | 44.0951 | 10754.2388
3020978 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31000/DM1/1>>(31050)DM1/TR37 DÜNYA GÖZ (ŞHR3) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2023 03:00:36 | 26.10.2023 03:44:36 | 0.7333 | 11 | 66479 | 0 | 1 | 23 | 8646 | 4 | 28 | 9.1696 | 8841.2494 | 0 | 0.1501 | 1533.5136 | 3144.2393 | 331.8413 | 57.0646 | 13917.2279
3020989 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31000/DM1/1>>(31050)DM1/TR37 DÜNYA GÖZ (ŞHR3) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2023 03:02:47 | 27.10.2023 03:21:47 | 0.3167 | 11 | 66490 | 0 | 1 | 23 | 8652 | 4 | 28 | 4.0821 | 4040.5496 | 0 | 0.031 | 649.5692 | 1350.4535 | 141.8794 | 24.1684 | 6210.7332
3020990 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31500/DM2/01>>(783611)DM2/2 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2023 03:44:33 | 27.10.2023 03:59:33 | 0.25 | 0 | 34979 | 0 | 0 | 5 | 3277 | 0 | 7 | 0 | 1541.1792 | 0 | 0 | 48.1013 | 332.8235 | 0 | 2.3012 | 1924.4052
3021001 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31500/S.PAZARI DM>>(31500)DM2/1 RŞDY/RML/HVZLR | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2023 03:05:26 | 28.10.2023 03:19:26 | 0.2333 | 0 | 34981 | 0 | 0 | 5 | 3280 | 0 | 7 | 0 | 1433.425 | 0 | 0 | 45.8934 | 311.122 | 0 | 2.3643 | 1792.8047
5010005 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31136/DM1/67 NUSRATİYE->>(781456)AG ŞLR A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2023 09:08:54 | 05.10.2023 16:48:54 | 7.6667 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 909.2993 | 0 | 0 | 0 | 423.4993 | 0 | 0 | 1332.7986
5010080 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 33452/ANADERE DM>>()BOŞ FABRİKA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2023 17:00:02 | 14.10.2023 20:00:00 | 2.9994 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 51.4668 | 0 | 0 | 72.5168
5010147 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784175/BORSA KÖK>>(784175)COCA COLA DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2023 13:05:18 | 22.10.2023 15:05:18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.7476 | 3.1955 | 6814.9196 | 0 | 7228.8627
5010172 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32073/DM10/TR28 Ş.SİNAN>>(375580-1)BOX A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2023 17:00:31 | 24.10.2023 18:00:31 | 1 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.8985 | 0 | 0 | 0 | 14.0712 | 0 | 0 | 38.9697
11324518 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 785811/SEYMEN MRKZ ->> (785811) AG ŞTR A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 22:03:44 | 21.10.2023 22:26:44 | 0.3833 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2224 | 0 | 0 | 0 | 0.8016 | 0 | 0 | 7.024
11324746 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31528/TR2/20 HVZLR BHÇLİ KNT YN AG ÇKŞ ŞLTR A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 18:50:50 | 24.10.2023 19:37:50 | 0.7833 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 57.7159 | 0 | 0 | 0 | 21.9515 | 0 | 0 | 79.6674
11324774 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34039/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(789992)KUTES / AYMAR | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 14:53:58 | 25.10.2023 15:46:58 | 0.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 0 | 0 | 7.64
11324819 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781430/DM1/70->>(781431)DESTE SOK AG ŞLR C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 16:01:16 | 25.10.2023 23:01:16 | 7 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 200.168 | 0 | 0 | 0 | 16.542 | 0 | 0 | 216.71
11325145 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362307/DM8/4 HATİP >>(362307) AG-A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 17:25:52 | 28.10.2023 17:50:52 | 0.4167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5089 | 0 | 0 | 0 | 1.7414 | 0 | 0 | 2.2503
11325313 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378808/DM7/TR66 ESKİ BJK>>(378808>11)AG ŞLTR C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 08:19:33 | 30.10.2023 10:30:33 | 2.1833 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 127.278 | 0 | 0 | 0 | 9.1824 | 0 | 0 | 136.4604
11325317 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33124/DM1/60-3->>(365721)BHÇLİ EVLR AG ŞTR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 11:08:21 | 30.10.2023 12:08:21 | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8576 | 0 | 0 | 0 | 2.4984 | 0 | 0 | 15.356
11325381 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 380272/DM1/31 ESKİ İTFAİYE->>(782541)AG ŞLR C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 14:30:11 | 30.10.2023 15:41:11 | 1.1833 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.3977 | 0 | 0 | 0 | 21.0243 | 0 | 0 | 42.422
11325399 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32075/DM11-TR11-1>>(SİTE) AG ŞLR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 09:00:00 | 31.10.2023 10:18:00 | 1.3 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 232.1291 | 0 | 0 | 0 | 140.4588 | 0 | 0 | 372.5879
11325486 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31064/DM7/TR67 E.MİT>>(378764-378773)BOX -C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 11:30:01 | 31.10.2023 12:30:01 | 1 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 93.3626 | 0 | 0 | 0 | 140.3034 | 0 | 0 | 233.666
11325505 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378742/DM7/TR67 E.MİT>>(378767-68-69)BOX -F | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 14:31:37 | 31.10.2023 15:40:37 | 1.15 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.0235 | 0 | 0 | 0 | 1.3967 | 0 | 0 | 24.4202
13060772 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783802/DTR2/21-1 ->> (783802) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 10:10:39 | 20.10.2023 10:45:39 | 0.5833 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25.0753 | 0 | 0 | 0 | 9.5303 | 0 | 0 | 34.6056
13060812 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376937/DM1/TR54 Ç.LİSE->>(376937)BOX AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 10:10:48 | 21.10.2023 10:15:48 | 0.0833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.3622 | 0 | 0 | 0 | 2.8033 | 0 | 0 | 4.1655
13061032 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34053/U.TM(B)->(34053) TAYEKS DM/GÜLLE[F19] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 17:10:56 | 29.10.2023 23:42:56 | 6.5333 | 1 | 986 | 3 | 3 | 8 | 132 | 8 | 0 | 36.8208 | 1550.2636 | 80.002 | 7.9097 | 483.7291 | 361.4629 | 8172.0576 | 0 | 10692.2457
1860299 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 10:31:55 | 02.10.2023 11:00:04 | 0.4692 | 8 | 344 | 1 | 1 | 3 | 44 | 2 | 0 | 8.207 | 19.527 | 9.8286 | 0.057 | 9.7808 | 12.5446 | 550.1162 | 0 | 610.0612
1860306 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 11:00:39 | 02.10.2023 11:06:27 | 0.0967 | 8 | 344 | 1 | 1 | 3 | 44 | 2 | 0 | 1.5542 | 3.9767 | 1.9115 | 0.0104 | 1.9791 | 2.5484 | 111.877 | 0 | 123.8573
1860408 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 623888/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 09:05:00 | 03.10.2023 10:05:55 | 1.0153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3914
1860913 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 09:59:39 | 06.10.2023 10:11:33 | 0.1983 | 8 | 344 | 1 | 1 | 3 | 44 | 2 | 0 | 3.269 | 8.7089 | 3.8006 | 0.0241 | 3.8649 | 4.894 | 223.8079 | 0 | 248.3694
1860932 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 10:43:45 | 06.10.2023 11:22:54 | 0.6525 | 8 | 344 | 1 | 1 | 3 | 44 | 2 | 0 | 10.563 | 29.1606 | 11.8627 | 0.0772 | 12.7 | 16.1701 | 731.4661 | 0 | 811.9997
1861058 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 19:34:11 | 06.10.2023 20:18:02 | 0.7308 | 8 | 344 | 1 | 1 | 3 | 44 | 2 | 0 | 15.8978 | 41.3783 | 10.8948 | 0.0507 | 10.7658 | 15.1575 | 405.8222 | 0 | 499.9671
1861068 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 20:31:06 | 06.10.2023 20:36:54 | 0.0967 | 8 | 344 | 1 | 1 | 3 | 44 | 2 | 0 | 1.8382 | 4.7269 | 1.1882 | 0.0044 | 1.1969 | 1.693 | 43.4003 | 0 | 54.0479
1861106 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 03:33:51 | 07.10.2023 03:47:13 | 0.2228 | 8 | 344 | 1 | 1 | 3 | 44 | 2 | 0 | 3.5719 | 10.9004 | 2.758 | 0.0067 | 2.6481 | 2.9335 | 96.5389 | 0 | 119.3575
1861200 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 570565/TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 13:02:00 | 07.10.2023 14:14:58 | 1.2161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5034
1861476 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 16:41:33 | 08.10.2023 19:04:28 | 2.3819 | 8 | 345 | 1 | 1 | 3 | 44 | 2 | 0 | 47.5523 | 121.1659 | 45.5542 | 0.3251 | 30.7754 | 47.8459 | 742.2027 | 0 | 1035.4215
1861814 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612040/TR14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 09:48:00 | 10.10.2023 14:04:10 | 4.2694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6334
1863020 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 863628/ORÜS DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 12:13:20 | 15.10.2023 12:29:01 | 0.2614 | 0 | 2240 | 0 | 33 | 5 | 538 | 0 | 1 | 0 | 105.1941 | 0 | 1.5927 | 6.7183 | 113.8197 | 0 | 3.362 | 230.6868
1863021 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D07CD34E-9904-4714-B064-F7EC82F87363}/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 12:13:37 | 15.10.2023 12:49:18 | 0.5947 | 7 | 3948 | 7 | 7 | 22 | 344 | 0 | 0 | 13.6891 | 269.8458 | 4.6551 | 1.4771 | 112.3877 | 154.6822 | 0 | 0 | 556.737
1863024 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 12:30:11 | 15.10.2023 12:39:12 | 0.1503 | 8 | 343 | 1 | 1 | 3 | 45 | 2 | 0 | 2.7874 | 6.7798 | 2.5884 | 0.0092 | 1.9497 | 3.1704 | 55.2822 | 0 | 72.5671
1863027 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 863628/ORÜS DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 12:40:39 | 15.10.2023 12:45:54 | 0.0875 | 0 | 2240 | 0 | 33 | 5 | 538 | 0 | 1 | 0 | 32.8753 | 0 | 0.4981 | 2.0995 | 35.5657 | 0 | 1.0506 | 72.0892
1863028 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 12:40:56 | 15.10.2023 12:45:36 | 0.0778 | 8 | 343 | 1 | 1 | 3 | 45 | 2 | 0 | 1.5485 | 3.7656 | 1.438 | 0.0051 | 1.0831 | 1.7614 | 30.7123 | 0 | 40.314
1863045 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 14:17:50 | 15.10.2023 14:23:17 | 0.0908 | 0 | 375 | 0 | 8 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5.3352 | 0 | 0.2312 | 0.6606 | 4.5948 | 0 | 0 | 10.8218
1863303 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 14:32:38 | 16.10.2023 14:38:43 | 0.1014 | 8 | 343 | 1 | 1 | 3 | 45 | 2 | 0 | 1.4172 | 3.9433 | 1.866 | 0.011 | 1.9149 | 2.6335 | 110.8867 | 0 | 122.6726
1863464 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611109/LİMANKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 11:28:00 | 17.10.2023 13:16:47 | 1.8131 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0726
1863597 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 00:01:15 | 18.10.2023 00:26:02 | 0.4131 | 8 | 343 | 1 | 1 | 3 | 45 | 2 | 0 | 0.2476 | 0.6825 | 0.2135 | 0.0014 | 0.1764 | 0.2156 | 6.8625 | 0 | 8.3995
1863753 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 10:45:54 | 18.10.2023 11:13:30 | 0.46 | 8 | 342 | 1 | 1 | 3 | 45 | 2 | 0 | 7.2134 | 18.1318 | 8.7019 | 0.0521 | 9.3729 | 12.6046 | 550.4508 | 0 | 606.5275
1863826 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 14:14:16 | 18.10.2023 16:53:20 | 2.6511 | 0 | 375 | 0 | 8 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 123.5303 | 0 | 6.3717 | 25.2747 | 145.9896 | 0 | 0 | 301.1663
1863827 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55491/ORÜS DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 14:14:21 | 18.10.2023 14:16:59 | 0.0439 | 17 | 6796 | 8 | 44 | 33 | 956 | 2 | 1 | 0.765 | 26.3907 | 0.878 | 0.5798 | 12.9396 | 29.5491 | 40.3782 | 1.3213 | 112.8017
1863910 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 19:19:52 | 18.10.2023 19:37:49 | 0.2992 | 0 | 375 | 0 | 8 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 19.6088 | 0 | 0.4899 | 2.408 | 14.5459 | 0 | 0 | 37.0526
1864134 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 18:15:00 | 19.10.2023 18:37:03 | 0.3675 | 8 | 343 | 1 | 1 | 3 | 45 | 2 | 0 | 6.3 | 17.0651 | 6.3149 | 0.0517 | 5.7209 | 8.3381 | 271.4043 | 0 | 315.195
1864219 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55782/SİVRİLER TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 09:35:00 | 20.10.2023 14:19:43 | 4.7453 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4536
1864223 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | {C724D388-A7EE-49C0-9BF0-E78D787E7CD1}/FİDER 10 YERALTI ORÜS 2 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 09:51:40 | 20.10.2023 09:55:24 | 0.0622 | 17 | 6799 | 8 | 44 | 33 | 959 | 2 | 1 | 1.744 | 52.8391 | 1.712 | 1.288 | 24.5175 | 55.1722 | 75.7118 | 2.6055 | 215.5901
1864331 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55782/SİVRİLER TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 14:37:00 | 20.10.2023 17:04:08 | 2.4522 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2319
1864398 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880139/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 17:04:00 | 20.10.2023 18:37:59 | 1.5664 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5066 | 0 | 1.6091 | 0 | 0.2566 | 0 | 0 | 10.3723
1864737 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55140/TR14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 17:25:00 | 21.10.2023 20:22:15 | 2.9542 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0057 | 0 | 0 | 0 | 1.6115 | 0 | 0 | 11.6172
1864998 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880682/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 22:16:00 | 22.10.2023 23:31:57 | 1.2658 | 0 | 103 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.2968 | 0 | 0.1728 | 1.1807 | 13.228 | 0 | 0 | 31.8783
1865003 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880689/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 23:43:00 | 23.10.2023 11:40:00 | 11.95 | 0 | 103 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 138.4885 | 0 | 1.4093 | 12.238 | 132.3999 | 0 | 0 | 284.5357
1865228 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610469/BALABAN TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 19:21:00 | 23.10.2023 20:16:51 | 0.9308 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3643 | 0 | 0.3157 | 0 | 2.4778 | 0 | 0 | 8.1578
1865855 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {743F5D8B-7C41-4542-862C-10BC8C347035}/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 20:27:00 | 25.10.2023 20:29:02 | 0.0339 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.2325 | 0.1069 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.0887 | 0 | 0 | 0.4368
1866248 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611609/TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 18:12:00 | 26.10.2023 19:19:13 | 1.1203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5886 | 0 | 0 | 0 | 0.8459 | 0 | 0 | 1.4345
1866279 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 18:48:51 | 26.10.2023 19:12:23 | 0.3922 | 8 | 343 | 1 | 1 | 3 | 45 | 2 | 0 | 7.719 | 21.0073 | 6.6325 | 0.0447 | 6.1669 | 9.0432 | 269.963 | 0 | 320.5766
1866290 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610469/BALABAN TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 19:01:00 | 26.10.2023 19:43:33 | 0.7092 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2818 | 0 | 0.2734 | 0 | 1.9119 | 0 | 0 | 6.4671
1866610 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610173/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 17:41:00 | 27.10.2023 20:16:51 | 2.5975 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8284 | 0 | 0 | 0 | 4.1029 | 0 | 0 | 21.9313
1866720 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880961/İĞNEADA TEPEBAŞI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 08:34:00 | 28.10.2023 12:46:05 | 4.2014 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5169 | 0 | 0 | 1.7818 | 2.7905 | 0 | 0 | 15.0892
1866756 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610226/YEŞİLCE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 10:21:00 | 28.10.2023 11:16:10 | 0.9194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8298 | 0 | 0 | 0 | 0.4175 | 0 | 0 | 1.2473
1866760 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 562106/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 10:25:00 | 28.10.2023 13:16:52 | 2.8644 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8977 | 0 | 0 | 0 | 12.8892 | 0 | 0 | 23.7869
1866789 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880745/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 12:04:00 | 28.10.2023 12:43:54 | 0.665 | 8 | 343 | 0 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 10.5907 | 25.1214 | 0 | 0.0285 | 11.8919 | 17.307 | 0 | 0 | 64.9395
1866796 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 889854/SİVRİLER ARA AYIRICISI 889881 CBS | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 13:14:00 | 28.10.2023 14:39:12 | 1.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5179 | 0 | 0 | 0 | 2.4344 | 0 | 0 | 0 | 2.9523
1866804 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880729/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 13:39:00 | 28.10.2023 14:59:10 | 1.3361 | 8 | 343 | 0 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 14.7879 | 58.6678 | 0 | 0.0516 | 23.8966 | 30.444 | 0 | 0 | 127.8479
1866990 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55001/TR3A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 12:16:00 | 29.10.2023 14:11:30 | 1.925 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4585
1868564 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 11:08:44 | 31.10.2023 11:43:07 | 0.5731 | 0 | 374 | 0 | 8 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 29.6079 | 0 | 1.2313 | 5.8346 | 33.4669 | 0 | 0 | 70.1407
1868565 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 863628/JANDARMA BY PASS | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 11:08:57 | 31.10.2023 11:32:11 | 0.3872 | 0 | 2236 | 0 | 33 | 5 | 541 | 0 | 1 | 0 | 150.4572 | 0 | 4.1976 | 15.421 | 217.201 | 0 | 17.1679 | 404.4447
1868577 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882253/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 11:43:15 | 31.10.2023 12:11:48 | 0.4758 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5976 | 0 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6093
1868606 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55160/TR16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 13:29:00 | 31.10.2023 15:19:07 | 1.8353 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7939
2051998 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610728/SARPDERE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 10:45:36 | 03.10.2023 13:50:00 | 3.0733 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4713 | 0 | 0 | 0 | 0.5317 | 0 | 0 | 9.003
3020909 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880976/TR-13 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2023 09:25:20 | 18.10.2023 17:00:20 | 7.5833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.81
3020911 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880752/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2023 09:00:12 | 19.10.2023 17:00:12 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4659
3020914 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881378/TR15 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2023 09:00:01 | 20.10.2023 17:00:01 | 8 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.0055 | 0 | 15.5513 | 0 | 31.0907 | 0 | 0 | 87.6475
3020994 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880312/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2023 09:52:37 | 27.10.2023 17:52:37 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.9412 | 8.3751 | 0 | 0 | 12.2948 | 3.4613 | 0 | 0 | 29.0724
11322627 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880523/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 10:11:43 | 03.10.2023 10:25:43 | 0.2333 | 0 | 375 | 0 | 8 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10.6147 | 0 | 0.5809 | 1.7609 | 13.4829 | 0 | 0 | 26.4394
11323194 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 880142/GÖKYAKA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 15:26:56 | 08.10.2023 15:54:56 | 0.4667 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3334 | 0 | 0.2404 | 0 | 0.0713 | 0 | 0 | 0.6451
11325022 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610728/SARPDERE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 16:21:00 | 27.10.2023 16:24:00 | 0.05 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1534 | 0 | 0 | 0 | 0.0086 | 0 | 0 | 0.162
1860127 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3057773/95566 E SULTANİÇE S TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.10.2023 13:44:00 | 01.10.2023 19:41:26 | 5.9572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0365
1860217 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821693/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 20:21:00 | 01.10.2023 20:43:05 | 0.3681 | 1 | 1947 | 9 | 3 | 5 | 112 | 0 | 0 | 0.4808 | 53.4544 | 6.9225 | 0.1506 | 4.0254 | 19.9811 | 0 | 0 | 85.0148
1860247 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820596/ 95900 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 06:28:00 | 02.10.2023 08:55:26 | 2.4572 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784
1860432 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3058562/95564 E SULTANİÇE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2023 10:58:00 | 03.10.2023 14:05:03 | 3.1175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0314
1860721 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3213315/95852 E TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 22:48:00 | 04.10.2023 23:56:30 | 1.1417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404
1860764 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {846112FE-BD17-482C-AA74-CAE7090D6356}/ 92640 NOLU DM YAYLA KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 10:00:25 | 05.10.2023 10:01:01 | 0.01 | 0 | 136 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0797 | 0 | 0.0087 | 0.0364 | 0.0105 | 0 | 0 | 0.1353
1860931 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 817956/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 10:42:46 | 06.10.2023 10:44:20 | 0.0261 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3138 | 0 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2538
1860946 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {086022A9-77A3-48F2-84B2-702AD41E3813}/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 11:14:10 | 06.10.2023 11:14:34 | 0.0067 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7371 | 0 | 0.7645 | 0 | 0 | 0 | 1.5016
1861126 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {086022A9-77A3-48F2-84B2-702AD41E3813}/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 08:23:29 | 07.10.2023 08:23:57 | 0.0078 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7178 | 0 | 0.5176 | 0 | 0 | 0 | 1.2354
1861147 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821842/92390 NOLU DM DM1 TR04 GÜLÇAVUŞ SHL ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 09:30:31 | 07.10.2023 10:21:40 | 0.8525 | 0 | 846 | 1 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 36.82 | 0.6492 | 0.0103 | 1.6058 | 8.7796 | 0 | 0 | 47.8649
1861169 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821842/92390 NOLU DM DM1 TR04 GÜLÇAVUŞ SHL ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 10:32:47 | 07.10.2023 10:46:50 | 0.2342 | 0 | 846 | 1 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10.3382 | 0.18 | 0.0026 | 0.4574 | 2.5337 | 0 | 0 | 13.5119
1861223 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {086022A9-77A3-48F2-84B2-702AD41E3813}/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 15:02:50 | 07.10.2023 15:04:10 | 0.0222 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5616 | 0 | 1.2094 | 0 | 0 | 0 | 2.771
1861224 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {E43CB935-E76B-433A-B3EA-0F8E70E3F6B3}/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 15:02:55 | 07.10.2023 15:04:10 | 0.0208 | 0 | 2 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 3.5589 | 0 | 1.6935 | 0 | 0 | 0 | 5.2541
1861336 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/ÇAVUŞKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 08:24:45 | 08.10.2023 08:26:02 | 0.0214 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2674 | 0 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2966
1861340 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {086022A9-77A3-48F2-84B2-702AD41E3813}/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 08:43:25 | 08.10.2023 08:43:57 | 0.0089 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7436 | 0 | 0.4468 | 0 | 0 | 0 | 1.1904
1861364 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821842/92390 NOLU DM DM1 TR04 GÜLÇAVUŞ SHL ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 09:25:51 | 08.10.2023 09:40:32 | 0.2447 | 0 | 846 | 1 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10.6775 | 0.1923 | 0.003 | 0.3692 | 2.2696 | 0 | 0 | 13.5116
1861376 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821842/92390 NOLU DM DM1 TR04 GÜLÇAVUŞ SHL ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 09:50:48 | 08.10.2023 10:04:05 | 0.2214 | 0 | 846 | 1 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10.2626 | 0.1786 | 0.0027 | 0.3486 | 2.1679 | 0 | 0 | 12.9604
1861412 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821842/92390 NOLU DM DM1 TR04 GÜLÇAVUŞ SHL ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 12:07:16 | 08.10.2023 12:11:35 | 0.0719 | 0 | 846 | 1 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3.2254 | 0.0441 | 0.0004 | 0.104 | 0.6993 | 0 | 0 | 4.0732
1861503 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 18:19:30 | 08.10.2023 18:20:02 | 0.0089 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1415 | 0 | 0.3057 | 0.0008 | 0 | 0 | 0.448
1861559 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 03:47:29 | 09.10.2023 04:33:09 | 0.7611 | 1 | 152 | 2 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.9513 | 17.9707 | 0.2362 | 0 | 18.9334 | 3.7116 | 0 | 0 | 41.8032
1861571 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {086022A9-77A3-48F2-84B2-702AD41E3813}/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 08:30:33 | 09.10.2023 08:31:34 | 0.0169 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7425 | 0 | 0.5912 | 0 | 0 | 0 | 1.3337
1861614 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {E43CB935-E76B-433A-B3EA-0F8E70E3F6B3}/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 10:54:10 | 09.10.2023 10:55:08 | 0.0161 | 0 | 2 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 1.8675 | 0 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 2.9342
1861631 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821842/92390 NOLU DM DM1 TR04 GÜLÇAVUŞ SHL ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 11:49:14 | 09.10.2023 11:54:45 | 0.0919 | 0 | 846 | 1 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3.5134 | 0.0611 | 0.0008 | 0.198 | 1.1276 | 0 | 0 | 4.9009
1861679 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821842/92390 NOLU DM DM1 TR04 GÜLÇAVUŞ SHL ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 16:08:16 | 09.10.2023 16:28:50 | 0.3428 | 0 | 846 | 1 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 14.5006 | 0.2413 | 0.0037 | 0.7346 | 4.204 | 0 | 0 | 19.6842
1861710 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821700/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 18:13:00 | 09.10.2023 19:43:35 | 1.5097 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6105
1861760 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821842/92390 NOLU DM DM1 TR04 GÜLÇAVUŞ SHL ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 04:32:35 | 10.10.2023 05:48:29 | 1.265 | 0 | 846 | 1 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 62.9638 | 0.5828 | 0.0037 | 1.7167 | 8.3891 | 0 | 0 | 73.6561
1861800 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 817956/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 08:58:38 | 10.10.2023 09:02:05 | 0.0575 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5516 | 0 | 23.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6546
1861836 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808932/ 95552 NOLU DT SULTANİÇE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 11:18:47 | 10.10.2023 11:19:41 | 0.015 | 0 | 455 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1.2523 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.5967 | 0 | 0 | 1.8493
1861840 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {086022A9-77A3-48F2-84B2-702AD41E3813}/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 11:41:06 | 10.10.2023 11:41:35 | 0.0081 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7509 | 0 | 0.7744 | 0 | 0 | 0 | 1.5253
1861849 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {086022A9-77A3-48F2-84B2-702AD41E3813}/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 12:21:11 | 10.10.2023 12:22:28 | 0.0214 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7096 | 0 | 0.7429 | 0 | 0 | 0 | 1.4525
1861850 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {E43CB935-E76B-433A-B3EA-0F8E70E3F6B3}/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 12:21:14 | 10.10.2023 12:22:29 | 0.0208 | 0 | 2 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 1.6171 | 0 | 1.0403 | 0 | 0 | 0 | 2.6582
1861869 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808932/ 95552 NOLU DT SULTANİÇE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 13:47:41 | 10.10.2023 13:48:35 | 0.015 | 0 | 455 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.5807 | 0 | 0 | 1.7964
1861942 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 442960/92395 E SULTANİÇE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 18:25:00 | 10.10.2023 19:12:23 | 0.7897 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3342
1862190 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {E43CB935-E76B-433A-B3EA-0F8E70E3F6B3}/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 01:04:20 | 12.10.2023 01:31:52 | 0.4589 | 0 | 2 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0255 | 40.4721 | 0 | 18.0668 | 0 | 0 | 0 | 58.5644
1862194 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821356/ 95500 NOLU DM YENİCE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 01:54:50 | 12.10.2023 02:20:24 | 0.4261 | 2 | 588 | 18 | 10 | 7 | 84 | 0 | 0 | 6.8979 | 44.3627 | 5.2945 | 0.5204 | 89.8112 | 13.9794 | 0 | 0 | 160.8661
1862197 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {35AC3FC2-58D5-4212-A5AC-ACE0D9353C57}/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 03:31:17 | 12.10.2023 03:32:35 | 0.0217 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.3808 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.0782 | 0 | 0 | 0.4604
1862397 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {846112FE-BD17-482C-AA74-CAE7090D6356}/ 92640 NOLU DM YAYLA KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 09:15:12 | 13.10.2023 09:15:44 | 0.0089 | 0 | 136 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.0113 | 0.0077 | 0.0097 | 0 | 0 | 0.1037
1862539 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822560/SÜTÇÜLER GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 17:15:00 | 13.10.2023 19:49:38 | 2.5772 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 60.9763 | 0 | 0.5989 | 0 | 23.298 | 0 | 0 | 84.8732
1862593 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822299/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 04:08:49 | 14.10.2023 04:58:59 | 0.8361 | 2 | 2537 | 10 | 6 | 5 | 193 | 0 | 0 | 4.7957 | 182.664 | 11.6034 | 0.2061 | 7.6959 | 50.2149 | 0 | 0 | 257.18
1862594 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821356/ 95500 NOLU DM YENİCE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 04:10:08 | 14.10.2023 04:10:29 | 0.0058 | 2 | 588 | 18 | 10 | 7 | 84 | 0 | 0 | 0.2591 | 1.6504 | 0.1235 | 0.005 | 3.1763 | 0.5071 | 0 | 0 | 5.7214
1862596 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822301/ 95132 NOLU DT ÇERİBAŞI KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 04:27:05 | 14.10.2023 04:28:13 | 0.0189 | 0 | 110 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0.0471 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0 | 0.5556
1862597 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 04:27:01 | 14.10.2023 04:27:58 | 0.0158 | 2 | 360 | 4 | 2 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0.1867 | 1.2305 | 0.0689 | 0.0009 | 0 | 0.8465 | 0 | 0 | 2.3335
1862598 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 04:26:59 | 14.10.2023 04:27:49 | 0.0139 | 1 | 151 | 2 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.021 | 0.3905 | 0.0047 | 0 | 0.4241 | 0.0815 | 0 | 0 | 0.9218
1862691 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 12:03:53 | 14.10.2023 12:04:25 | 0.0089 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0904 | 0 | 0.3738 | 0.0008 | 0 | 0 | 0.465
1862716 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 817956/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 13:01:35 | 14.10.2023 13:21:04 | 0.3247 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9326 | 0 | 101.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.599
1862859 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 06:16:47 | 15.10.2023 06:17:19 | 0.0089 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0.2574 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.3489
1862860 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/ÇAVUŞKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 06:17:14 | 15.10.2023 06:18:22 | 0.0189 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1065 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1163
1863064 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 92394/ 95504 NOLU DT YENİCE KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 15:48:00 | 15.10.2023 17:46:56 | 1.9822 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.686 | 0 | 0.803 | 0 | 16.486 | 0 | 0 | 53.975
1863162 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {846112FE-BD17-482C-AA74-CAE7090D6356}/ 92640 NOLU DM YAYLA KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 04:52:51 | 16.10.2023 04:54:03 | 0.02 | 0 | 136 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1771 | 0 | 0.0032 | 0.0395 | 0.0103 | 0 | 0 | 0.2301
1863163 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {E43CB935-E76B-433A-B3EA-0F8E70E3F6B3}/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 04:53:02 | 16.10.2023 04:54:17 | 0.0208 | 0 | 2 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 1.2314 | 0 | 0.5821 | 0 | 0 | 0 | 1.8144
1863185 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821419/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 07:57:37 | 16.10.2023 07:59:45 | 0.0356 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1396 | 0 | 0 | 0.0107 | 0 | 0 | 0.1503
1863186 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {846112FE-BD17-482C-AA74-CAE7090D6356}/ 92640 NOLU DM YAYLA KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 07:57:41 | 16.10.2023 07:58:28 | 0.0131 | 0 | 136 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0789 | 0 | 0.0115 | 0.0225 | 0.0063 | 0 | 0 | 0.1192
1863350 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822437/95000 NOLU HASKÖY DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 18:22:00 | 16.10.2023 19:08:29 | 0.7747 | 0 | 373 | 1 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 44.7845 | 7.5892 | 0.2002 | 0 | 15.2678 | 0 | 0 | 67.8417
1863355 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470094/95582 E KOCAALİ TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 18:34:00 | 16.10.2023 19:54:29 | 1.3414 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1062 | 0 | 0 | 0 | 0.1352 | 0 | 0 | 1.2414
1863444 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 817956/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 10:14:02 | 17.10.2023 10:27:06 | 0.2178 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.745 | 0 | 73.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4764
1863590 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822437/95000 NOLU HASKÖY DM ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 22:51:00 | 18.10.2023 01:48:37 | 2.9603 | 0 | 373 | 1 | 2 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 176.4242 | 26.114 | 0.6104 | 6.3287 | 40.9541 | 0 | 0 | 250.4314
1863765 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {E43CB935-E76B-433A-B3EA-0F8E70E3F6B3}/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 11:08:42 | 18.10.2023 11:10:01 | 0.0219 | 0 | 2 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 3.4716 | 0 | 2.1895 | 0 | 0 | 0 | 5.6626
1863775 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 817956/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 11:48:48 | 18.10.2023 12:03:24 | 0.2433 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4619 | 0 | 84.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7411
1864059 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {E43CB935-E76B-433A-B3EA-0F8E70E3F6B3}/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 13:40:56 | 19.10.2023 13:42:27 | 0.0253 | 0 | 2 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 2.92 | 0 | 2.0122 | 0 | 0 | 0 | 4.9337
1864090 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821695/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 15:10:00 | 19.10.2023 17:11:26 | 2.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6795 | 0 | 0 | 0 | 0.6795
1864184 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 817956/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 07:43:21 | 20.10.2023 07:51:27 | 0.135 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.535 | 0 | 35.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6057
1864202 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {086022A9-77A3-48F2-84B2-702AD41E3813}/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 09:08:39 | 20.10.2023 09:10:45 | 0.035 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6188 | 0 | 1.4307 | 0 | 0 | 0 | 3.0495
1864252 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821842/92390 NOLU DM DM1 TR04 GÜLÇAVUŞ SHL ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 11:29:00 | 20.10.2023 12:00:24 | 0.5233 | 0 | 847 | 1 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 25.8927 | 0.3611 | 0.0058 | 1.2558 | 7.0436 | 0 | 0 | 34.559
1864253 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {846112FE-BD17-482C-AA74-CAE7090D6356}/ 92640 NOLU DM YAYLA KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 11:29:13 | 20.10.2023 11:29:40 | 0.0075 | 0 | 136 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0861 | 0 | 0.0092 | 0.0364 | 0.0107 | 0 | 0 | 0.1424
1864388 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473408/95860 E TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.10.2023 16:41:00 | 20.10.2023 18:14:21 | 1.5558 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18.3486 | 0 | 0 | 0 | 29.7933 | 0 | 0 | 48.1419
1864534 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 817956/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 07:46:36 | 21.10.2023 08:05:01 | 0.3069 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4737 | 0 | 84.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4
1864578 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 09:04:00 | 21.10.2023 09:04:32 | 0.0089 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1632 | 0 | 0.3596 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.5235
1864579 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {846112FE-BD17-482C-AA74-CAE7090D6356}/ 92640 NOLU DM YAYLA KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 09:04:05 | 21.10.2023 09:05:03 | 0.0161 | 0 | 136 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0767 | 0 | 0.0108 | 0.0284 | 0.008 | 0 | 0 | 0.1239
1864615 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822299/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 10:03:11 | 21.10.2023 10:22:23 | 0.32 | 2 | 2537 | 8 | 6 | 5 | 192 | 0 | 0 | 2.0047 | 62.0946 | 7.3428 | 0.4324 | 4.3159 | 30.0363 | 0 | 0 | 106.2267
1864682 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822299/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 13:39:51 | 21.10.2023 14:16:29 | 0.6106 | 2 | 2537 | 8 | 6 | 5 | 192 | 0 | 0 | 3.9058 | 125.4893 | 11.7458 | 0.6089 | 8.0305 | 60.2804 | 0 | 0 | 210.0607
1864769 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3059947/95566 E SULTANİÇE S TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.10.2023 19:44:00 | 21.10.2023 21:27:27 | 1.7242 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0385
1864792 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95552/ 95572 NOLU DT GÜLÇAVUŞ KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 03:02:41 | 22.10.2023 03:27:42 | 0.4169 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14.7081 | 0 | 0 | 0 | 6.3407 | 0 | 0 | 21.0488
1864794 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {DB5C3227-CB21-402E-B06C-693E00876721}/95712 CBS DM1-TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 05:37:02 | 22.10.2023 07:19:01 | 1.6997 | 0 | 234 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26.268 | 0 | 0 | 44.9752 | 39.9883 | 0 | 0 | 111.2315
1864810 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821419/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 08:51:43 | 22.10.2023 09:24:49 | 0.5517 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2391 | 0 | 0 | 0.1968 | 0 | 0 | 3.4359
1865010 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820842/ 95504 NOLU DT YENİCE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 03:16:55 | 23.10.2023 04:19:31 | 1.0433 | 0 | 324 | 0 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 58.971 | 0 | 0.1912 | 0 | 14.59 | 0 | 0 | 73.7522
1865035 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {E43CB935-E76B-433A-B3EA-0F8E70E3F6B3}/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 08:15:12 | 23.10.2023 08:16:28 | 0.0211 | 0 | 2 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 1.6889 | 0 | 0.8278 | 0 | 0 | 0 | 2.5174
1865036 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {846112FE-BD17-482C-AA74-CAE7090D6356}/ 92640 NOLU DM YAYLA KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 08:15:11 | 23.10.2023 08:15:47 | 0.01 | 0 | 136 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0729 | 0 | 0.0114 | 0.0281 | 0.0081 | 0 | 0 | 0.1205
1865037 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/ÇAVUŞKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 08:15:36 | 23.10.2023 08:16:53 | 0.0214 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1187 | 0 | 0.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1332
1865080 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 10:35:02 | 23.10.2023 10:35:26 | 0.0067 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1401 | 0 | 0.459 | 0.001 | 0 | 0 | 0.6001
1865141 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820842/ 95504 NOLU DT YENİCE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 14:11:30 | 23.10.2023 14:11:57 | 0.0075 | 0 | 324 | 0 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.8136 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.4569 | 0 | 0 | 1.278
1865164 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 15:20:40 | 23.10.2023 15:21:11 | 0.0086 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 0 | 0.4438 | 0.001 | 0 | 0 | 0.5936
1865199 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {E43CB935-E76B-433A-B3EA-0F8E70E3F6B3}/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 17:35:40 | 23.10.2023 17:36:57 | 0.0214 | 0 | 2 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 1.7776 | 0 | 0.9549 | 0 | 0 | 0 | 2.7333
1865261 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822301/ 95132 NOLU DT ÇERİBAŞI KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 04:23:56 | 24.10.2023 04:42:13 | 0.3047 | 0 | 110 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.9957 | 0.915 | 0 | 0 | 0.7209 | 0 | 0 | 10.6316
1865262 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 04:24:10 | 24.10.2023 04:43:29 | 0.3219 | 1 | 151 | 2 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.3771 | 7.3898 | 0.0924 | 0 | 8.2188 | 1.5691 | 0 | 0 | 17.6472
1865263 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 04:24:11 | 24.10.2023 04:41:59 | 0.2967 | 2 | 360 | 4 | 2 | 0 | 143 | 0 | 0 | 3.0013 | 21.0317 | 1.2369 | 0.0208 | 0 | 14.5656 | 0 | 0 | 39.8563
1865266 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {35AC3FC2-58D5-4212-A5AC-ACE0D9353C57}/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 04:32:52 | 24.10.2023 04:34:30 | 0.0272 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.7724 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.1535 | 0 | 0 | 0.9278
1865269 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820318/ 95610 NOLU DM TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 05:01:22 | 24.10.2023 05:11:36 | 0.1706 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3613 | 0 | 0 | 0 | 0.1403 | 0 | 0 | 0.5016
1865270 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {E6F6FAA5-F956-448D-8783-B955D32138B5}/ 95700 NOLU DM TR6 ÖNCÜKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 05:01:21 | 24.10.2023 05:11:30 | 0.1692 | 0 | 255 | 57 | 1 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 8.8975 | 11.2386 | 0.0008 | 7.251 | 0.6056 | 0 | 0.3357 | 28.3292
1865456 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821121/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 00:12:00 | 25.10.2023 01:34:49 | 1.3803 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.0475 | 0 | 0 | 0 | 6.4387 | 0 | 0 | 19.4862
1865460 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {215F4573-843E-4A94-B9F0-BEBB3DF2E1CA}/95730 TRAPEZ 6 ve TRAPEZ LİMAN ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 00:46:00 | 25.10.2023 03:35:50 | 2.8306 | 0 | 217 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40.3446 | 0 | 0 | 81.6275 | 66.3344 | 0 | 0 | 188.3065
1865875 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {9CE3BFA8-E11E-4B87-965A-0ECA4FA274AD}/92390 NOLU DM DM1 TR04 GÜLÇAVUŞ SHL ÇKŞ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 00:17:00 | 26.10.2023 02:01:48 | 1.7467 | 0 | 847 | 1 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 94.3088 | 1.0597 | 0.0162 | 2.597 | 12.6831 | 0 | 0 | 110.6648
1865905 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {DB5C3227-CB21-402E-B06C-693E00876721}/95712 CBS DM1-TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 06:03:55 | 26.10.2023 07:36:03 | 1.5356 | 0 | 234 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.8866 | 0 | 0 | 45.906 | 40.6774 | 0 | 0 | 110.47
1865992 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/ÇAVUŞKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 11:05:46 | 26.10.2023 11:07:03 | 0.0214 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2043 | 0 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2349
1866024 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 817956/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 12:13:00 | 26.10.2023 12:18:57 | 0.0992 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9079 | 0 | 25.6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6056
1866370 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {846112FE-BD17-482C-AA74-CAE7090D6356}/ 92640 NOLU DM YAYLA KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 07:30:15 | 27.10.2023 07:31:02 | 0.0131 | 0 | 136 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0819 | 0 | 0.012 | 0.0231 | 0.0063 | 0 | 0 | 0.1233
1866510 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10486937/95312 E UZUNKÖPRÜLÜLER TRF AG ÇKŞ ŞLT C | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 14:03:00 | 27.10.2023 19:18:24 | 5.2567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6407 | 0 | 0 | 0 | 0.6051 | 0 | 0 | 1.2458
1866657 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822151/ 95572 NOLU DT GÜLÇAVUŞ KÖY ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 19:34:00 | 27.10.2023 23:42:01 | 4.1336 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.665
1866837 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95312/95546 E ÖZTÜRK YEŞİL BEL TRF AG ÇKŞ ŞL A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 15:51:00 | 28.10.2023 19:04:35 | 3.2264 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.3436 | 0 | 0 | 0 | 0.6159 | 0 | 0 | 15.9595
1867046 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3056368/95572 E GÜLÇAVUŞ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 16:58:00 | 29.10.2023 19:01:36 | 2.06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0476
1867133 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10287859/95582 E KOCAALİ TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 12:23:00 | 30.10.2023 18:36:09 | 6.2192 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6257
1867207 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821541/95564 E SULTANİÇE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 01:20:00 | 31.10.2023 01:48:47 | 0.4797 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.3903 | 0 | 0 | 0 | 7.3368 | 0 | 0 | 9.7271
1868314 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {35AC3FC2-58D5-4212-A5AC-ACE0D9353C57}/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 00:30:44 | 31.10.2023 01:18:52 | 0.8022 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.3117 | 0 | 0.1578 | 0 | 4.0966 | 0 | 0 | 23.5661
2051979 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472370/95870 E TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 10:03:43 | 02.10.2023 12:03:43 | 2 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.7262 | 0 | 1.156 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 25.8052
2051993 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473838/95824 E ENEZ S VLLR TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 09:51:17 | 03.10.2023 12:30:17 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6958 | 0 | 0 | 4.6958
2052023 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473408/95860 E TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 10:30:35 | 04.10.2023 15:30:35 | 5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 52.1147 | 0 | 0 | 0 | 122.1265 | 0 | 0 | 174.2412
2052036 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473423/95860 E TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 14:15:52 | 05.10.2023 16:15:52 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2181 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 10.2621
2052042 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 9200912/ENEZ BELEDİYESİ MERKEZ ARITMA ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 21:00:41 | 05.10.2023 22:00:41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2052043 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473534/95860 E TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 14:00:07 | 06.10.2023 14:36:07 | 0.6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.2684 | 0 | 0 | 0 | 7.0942 | 0 | 0 | 9.3626
2052072 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472383/95870 E TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 16:11:00 | 09.10.2023 17:11:00 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.5697 | 0 | 0 | 0 | 10.9655 | 0 | 0 | 15.5352
2052082 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95852/95852 E TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 09:03:35 | 10.10.2023 10:03:35 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6067 | 0 | 0 | 0 | 2.3652 | 0 | 0 | 5.9719
2052295 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {35AC3FC2-58D5-4212-A5AC-ACE0D9353C57}/92700 NOLU DM BARAĞI KÖK ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 03:41:59 | 26.10.2023 04:22:59 | 0.6833 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.9495 | 0 | 0.0431 | 0 | 5.4087 | 0 | 0 | 21.4013
3020814 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 446637/95572 E GÜLÇAVUŞ TRF İST HRC AG PAN | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2023 10:00:44 | 12.10.2023 13:00:44 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6633
3020959 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Dağıtım Transformatörü | 808222/95722 E ENEZ S TRPZ TR3 TRFİST HRC AGPAN | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2023 10:00:52 | 24.10.2023 12:00:07 | 1.9875 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3664 | 0 | 0 | 0 | 0.3952 | 0 | 0 | 0.7616
3020970 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472450/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2023 10:00:48 | 25.10.2023 16:00:48 | 6 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 114.2086 | 0 | 0 | 0 | 43.6984 | 0 | 0 | 157.907
3020979 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95302/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2023 10:00:02 | 26.10.2023 15:10:02 | 5.1667 | 0 | 189 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 140.126 | 0 | 22.5373 | 0 | 112.7116 | 0 | 0 | 275.3749
3020997 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95582/95582 E KOCAALİ TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2023 10:30:52 | 27.10.2023 13:30:52 | 3 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.5172 | 0 | 0 | 0 | 22.2641 | 0 | 0 | 82.7813
3020998 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821013/ 95742 NOLU DT TRAPEZ 9A-9B NOLU ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2023 10:20:07 | 28.10.2023 15:21:07 | 5.0167 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.2247 | 0 | 4.7535 | 0 | 23.7593 | 0 | 0 | 56.7375
3021015 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {412CEA65-E0DE-4176-B9F7-67BB3938FF99}/ 95852 NOLU DT TR6 EŞEK ADASI ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2023 10:03:07 | 31.10.2023 14:53:07 | 4.8333 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 99.6845 | 0 | 0.741 | 0 | 17.2341 | 0 | 0 | 117.6596
3021027 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {16AEC6F0-031E-454F-A1BC-DD58348F52A0}/ 95828 NOLU DT VİLLALAR TR7 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2023 10:00:24 | 30.10.2023 15:54:24 | 5.9 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 293.4704 | 0 | 0 | 0 | 237.6106 | 0 | 0 | 531.081
5009974 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821512/VLLR TR1 VARDARDA VLLR TR2 KIRKPINAR ÇKŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2023 15:00:36 | 04.10.2023 17:00:36 | 2 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.6968 | 0 | 0 | 0 | 14.5158 | 0 | 0 | 58.2126
11323251 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470507/95152 E YAZIR TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 03:51:06 | 09.10.2023 04:20:06 | 0.4833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4558
11323843 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470034/95582 E KOCAALİ TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 13:24:07 | 14.10.2023 14:00:07 | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1357
11323861 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {E43CB935-E76B-433A-B3EA-0F8E70E3F6B3}/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 19:20:21 | 14.10.2023 19:27:21 | 0.1167 | 0 | 2 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076 | 10.3054 | 0 | 5.4306 | 0 | 0 | 0 | 15.7436
11324240 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473959/95902 E ÇATALTEPE M TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 18:03:18 | 18.10.2023 18:08:18 | 0.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1563
11324481 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95730/95730 TRAPEZ 6 ve TRAPEZ LİMAN ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 03:53:38 | 21.10.2023 05:53:38 | 2 | 0 | 171 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.8012 | 0.0271 | 0 | 0 | 12.9628 | 0 | 0 | 41.7911
11324976 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3112649/95572 E GÜLÇAVUŞ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 18:50:50 | 26.10.2023 19:00:50 | 0.1667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.3914 | 0 | 0 | 0.3937
11325157 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 470444/95142 E UMURBEY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 22:30:14 | 28.10.2023 22:45:14 | 0.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0663
11325384 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 472290/95880 E TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 17:03:39 | 30.10.2023 17:25:39 | 0.3667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1476
1860292 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372789/V.MEŞE DTR5->>(372789)AG ŞLR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 10:00:00 | 02.10.2023 15:06:48 | 5.1133 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 189.5956 | 0 | 0 | 0 | 195.2734 | 0 | 0 | 384.869
1860308 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33698/DM26/TR96 ESK.TABAK>>(39010)ERLÜKS DERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 11:07:13 | 02.10.2023 16:35:21 | 5.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466.9903 | 315.4772 | 2833.0952 | 352.0828 | 4967.6455
1860327 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780756/DM5/1(DM15-TR1)SAĞLIK>>(780756)DM5/3 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 15:31:00 | 02.10.2023 15:48:07 | 0.2853 | 0 | 9275 | 0 | 1 | 15 | 1246 | 12 | 4 | 0 | 342.567 | 0 | 0.0043 | 99.8506 | 362.0929 | 563.1476 | 22.2808 | 1389.9432
1860373 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | Dağıtım Transformatörü | 786241/V.MEŞE DTR5->>(786241)AG ŞLR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 19:36:00 | 02.10.2023 20:58:41 | 1.3781 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9087 | 0 | 0 | 0 | 4.9931 | 0 | 0 | 17.9018
1860755 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {090BCBB7-80B5-421D-832C-7FD0AD376633}/DİZAYN DM->>(39396)FOR-MAK TEKSTİL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 09:29:00 | 05.10.2023 10:13:09 | 0.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8614 | 0 | 63.6551 | 0 | 72.5165
1860772 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784496/DİZAYN DM->>(39396)FOR-MAK TEKSTİL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 10:13:09 | 05.10.2023 10:38:00 | 0.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7707 | 0 | 448.5574 | 0 | 554.3281
1860779 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 779341/DM2/TR6 LİVANE>>(779341) AG ŞLR - B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 11:00:00 | 05.10.2023 12:25:52 | 1.4311 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.3992 | 0 | 0 | 0 | 12.8601 | 0 | 24.9088 | 41.1681
1860785 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33408/MİSİNLİ GİRİŞ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 11:14:00 | 05.10.2023 15:23:59 | 4.1664 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.5287 | 0 | 0 | 0 | 10.1159 | 0 | 0 | 21.6446
1860881 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33048/TR24 BELED.KRŞSI İSTSYN AG ÇKŞ ŞLTRİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 21:44:00 | 05.10.2023 22:21:57 | 0.6325 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.3472 | 0 | 0 | 0 | 3.0133 | 0 | 0 | 37.3605
1860938 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779435/ONUR DM>>(779435) GAZALA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 10:54:55 | 06.10.2023 11:04:20 | 0.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.5462 | 0 | 679.5462
1860947 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780121/DM10 ULAŞ(780121) DM11 TARAFI AG ŞLR E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 11:14:00 | 06.10.2023 12:12:29 | 0.9747 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0395 | 0 | 0 | 0 | 0.5692 | 0 | 0 | 1.6087
1860996 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779464/DM4/TR7 ->>(779464) MARMARACIK İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 14:54:44 | 06.10.2023 14:56:33 | 0.0303 | 0 | 4840 | 0 | 2 | 6 | 502 | 6 | 4 | 0 | 25.5475 | 0 | 0.0041 | 2.4057 | 16.3806 | 52.1574 | 1.9859 | 98.4812
1861023 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {F22A1DDC-BCAD-45D6-AF60-BF11328761D7}/DM26/TR01>> (788141)CCC DOYSAN (KABLO) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 17:16:18 | 06.10.2023 18:38:20 | 1.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.897 | 0 | 6991.2221 | 0 | 7007.1191
1861053 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 780813/TR6/6 SĞLK MH.N.KEMAL CD.AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 19:02:00 | 06.10.2023 21:39:03 | 2.6175 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 75.6574 | 0 | 0 | 0 | 9.4795 | 0 | 0 | 85.1369
1861314 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788803/DM4/13MTR YR 3.MEV->(788803)MTR YR.4.MEV | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 01:07:34 | 08.10.2023 01:42:33 | 0.5831 | 0 | 7 | 0 | 0 | 43 | 11 | 34 | 3 | 0 | 0.6769 | 0 | 0 | 233.2372 | 18.6969 | 412.983 | 21.2003 | 686.7943
1861382 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372787/V.MEŞE DTR5->>(372787)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 10:12:00 | 08.10.2023 10:58:35 | 0.7764 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4015 | 0 | 0 | 0 | 1.9198 | 0 | 0 | 8.3213
1861446 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 14:46:39 | 08.10.2023 15:01:33 | 0.2483 | 7 | 29 | 2 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1.6095 | 1.3915 | 0.5555 | 0 | 5.2298 | 3.114 | 0 | 0 | 11.9003
1861465 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33570/DTR3 K.GÖZ YENİ ARSA->>(368365) AG ŞLR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 15:57:00 | 08.10.2023 17:29:00 | 1.5333 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.2913 | 0 | 0 | 0 | 14.1202 | 0 | 0 | 63.4115
1861472 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 783562/DM26/TR48 >>(783562) DM26/TR51(5MVA) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 16:34:46 | 08.10.2023 16:40:32 | 0.0961 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0.1578 | 0 | 0 | 7.0364 | 1.881 | 74.1272 | 12.3338 | 95.5362
1861517 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 780659/DM5/10(DM15-TR8) SAĞLIK >>(780659) AG-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 19:04:00 | 08.10.2023 20:27:07 | 1.3853 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 104.69 | 0 | 0 | 0 | 41.1435 | 0 | 0 | 145.8335
1861646 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784810/ALKAS DM >>(38774) OLUŞUM ENDÜSTRİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 13:14:28 | 09.10.2023 13:28:50 | 0.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.891 | 0 | 801.891
1861695 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782731/DM26/TR10>>(782731)GÜNDÜZ KÜRK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 16:45:22 | 09.10.2023 17:26:03 | 0.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.3885 | 0 | 315.3885
1861765 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360588/DM5/3->>(360588)MELTEM SK AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 04:36:00 | 10.10.2023 07:29:24 | 2.89 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8969
1861769 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782572/Y.SAN.GRŞ DM1>>(31244) Y.SAN 1.ETAP/DM2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 07:02:46 | 10.10.2023 07:16:59 | 0.2369 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 410 | 1 | 20 | 0 | 0.2332 | 0 | 0 | 0.6888 | 48.1464 | 4.827 | 39.7688 | 93.6642
1861779 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779822/PINARBAŞI SU DM->>(778089)SULAMALAR | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 08:01:00 | 10.10.2023 10:25:13 | 2.4036 | 0 | 932 | 3 | 4 | 7 | 146 | 0 | 0 | 0 | 372.3496 | 74.0106 | 46.4686 | 330.5627 | 231.024 | 0 | 0 | 1054.4155
1861854 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781041/(ESKİ 5MVA)B.KÖŞK>>(781041)E.TABAKHANELR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 12:39:45 | 10.10.2023 14:02:48 | 1.3842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1137 | 18.1062 | 68.8023 | 45.9732 | 173.9954
1862003 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 09:17:58 | 11.10.2023 11:11:56 | 1.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253.5939 | 0 | 198.6216 | 0 | 1452.2155
1862053 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 11:22:05 | 11.10.2023 11:23:44 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2202 | 0 | 1.7951 | 0 | 13.0153
1862184 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784810/VELİMEŞE OSB.4->>(784810)PEKTAŞ/SARUHAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 23:00:41 | 11.10.2023 23:18:03 | 0.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.0225 | 0 | 509.0225
1862224 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 09:19:44 | 12.10.2023 09:20:39 | 0.0153 | 7 | 29 | 2 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0.0854 | 0.0804 | 0.042 | 0 | 0.4928 | 0.2371 | 0 | 0 | 0.9377
1862264 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34086/COLA DM>>(34119)SERPİL TAŞ DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 12:54:27 | 12.10.2023 12:56:29 | 0.0339 | 3 | 438 | 4 | 2 | 5 | 70 | 6 | 3 | 0.1683 | 2.3499 | 0.6398 | 0.0127 | 0.8702 | 1.2837 | 338.4333 | 2.4672 | 346.2251
1862275 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33699/DM6/4 >>(780984) TABAKHANELER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 14:04:01 | 12.10.2023 14:43:22 | 0.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1449 | 0 | 998.1017 | 0 | 1015.2466
1862302 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {9C9E43D3-ECAF-404C-A555-E76E121436D7}/BEYBO KABİN >>(39941) BEYBO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 17:03:32 | 12.10.2023 17:13:30 | 0.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.6324 | 0 | 209.6324
1862378 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 785176/DM3 V.MEŞE (786211) AG ŞLR - A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 07:49:00 | 13.10.2023 10:42:53 | 2.8981 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4374
1862417 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 10:05:49 | 13.10.2023 10:06:44 | 0.0153 | 7 | 29 | 2 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0.0882 | 0.0897 | 0.0386 | 0 | 0.5155 | 0.2545 | 0 | 0 | 0.9865
1862436 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780180/ULAŞ DM17 ->>(780180)DM16 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 11:01:00 | 13.10.2023 11:41:04 | 0.6678 | 0 | 1552 | 0 | 0 | 3 | 215 | 0 | 0 | 0 | 170.7308 | 0 | 0 | 39.0577 | 203.5547 | 0 | 0 | 413.3432
1862438 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {DF984D3A-D0B9-4A7E-A9DE-27F5D03C844B}/ATLAS KABİN>>(788219)LEVENT OFSET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 11:03:00 | 13.10.2023 12:25:51 | 1.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.2007 | 0 | 1259.2007
1862440 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 11:20:45 | 13.10.2023 12:17:43 | 0.9494 | 7 | 29 | 2 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 4.7502 | 5.2702 | 1.9917 | 0 | 29.3443 | 14.7083 | 0 | 0 | 56.0647
1862501 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34104/İNDORAMA DM>>(34104)KALE DM | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 14:52:00 | 13.10.2023 18:46:50 | 3.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6786 | 0 | 4431.3558 | 0 | 4524.0344
1862566 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {DF984D3A-D0B9-4A7E-A9DE-27F5D03C844B}/ATLAS KABİN>>(788219)LEVENT OFSET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 18:39:52 | 13.10.2023 18:41:03 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1534 | 0 | 1.1534
1862608 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788801/DM4/TR7 ->>(788801) MTR YRLR 3.MV DM4/13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 07:46:57 | 14.10.2023 08:47:00 | 1.0008 | 0 | 7 | 0 | 0 | 44 | 11 | 34 | 3 | 0 | 0.8424 | 0 | 0 | 465.6958 | 44.7839 | 1445.4602 | 47.9595 | 2004.7418
1862632 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33218/MARMARACIK MARMARA EVLERİ BETON KÖŞK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 08:59:00 | 14.10.2023 10:45:22 | 1.7728 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 77.5097 | 0 | 0 | 0 | 43.5669 | 0 | 0 | 121.0766
1863412 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39754/RANTEKS DM>>(39754)ŞAKAR PETROL | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 08:43:00 | 17.10.2023 10:18:08 | 1.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0848 | 0 | 0 | 0 | 21.0848
1863429 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360771/TR6/5 SĞLK M.->>(360771)GAZİ CD AG ÇKŞ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 09:27:00 | 17.10.2023 10:57:26 | 1.5072 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.0343 | 0 | 0 | 0 | 17.7001 | 0 | 0 | 38.7344
1863446 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781667/TAYEKS>(781667)KRKGZ-ESNLR/ALTN (UNLVR2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 10:18:59 | 17.10.2023 10:23:46 | 0.0797 | 1 | 982 | 3 | 3 | 2 | 132 | 3 | 0 | 0.4238 | 14.1987 | 1.5723 | 0.1263 | 4.5034 | 5.9004 | 118.8585 | 0 | 145.5834
1863516 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 375599/PINARBAŞI DM>>(375599)AG ŞLRA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 15:47:00 | 17.10.2023 18:08:52 | 2.3644 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.1271 | 0 | 0 | 0 | 22.1266 | 0 | 0 | 62.2537
1863656 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361117/TR6/6 SĞLK MH.N.KEMAL CD.AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 02:52:00 | 18.10.2023 03:51:52 | 0.9978 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.8562 | 0 | 0 | 0 | 8.7777 | 0 | 0 | 41.6339
1863675 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369217/DTR AZİZ-VKIFLR ->> (369217) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 06:20:00 | 18.10.2023 09:19:20 | 2.9889 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1962
1863823 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788205/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 14:08:08 | 18.10.2023 14:12:12 | 0.0678 | 2 | 1082 | 0 | 4 | 2 | 144 | 4 | 2 | 1.1204 | 11.101 | 0 | 0.1619 | 0.9292 | 7.7394 | 16.6973 | 1.6131 | 39.3623
1863937 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369444/DM6 MİSİNLİ->>(369444)BOX AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 20:46:00 | 18.10.2023 21:35:12 | 0.82 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 26.1006 | 0 | 0 | 0 | 14.9067 | 0 | 0 | 41.0073
1863960 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360207/DTR5/011-1 ->> (360207) AG ŞLTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 04:01:00 | 19.10.2023 05:05:19 | 1.0719 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.5155 | 0 | 0 | 0 | 1.5143 | 0 | 0 | 22.0298
1864044 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33668/Y.SAN.GRŞ DM1>>(33668)2015 YIL/DM7_TR04 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 12:41:16 | 19.10.2023 13:09:15 | 0.4664 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 560 | 5 | 27 | 0 | 2.7049 | 0 | 0 | 14.2726 | 285.4506 | 125.2899 | 106.4825 | 534.2005
1864056 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789385/MİSİNLİ DM1>>(789385)DM5 MAZOTÇU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 13:30:00 | 19.10.2023 14:26:22 | 0.9394 | 0 | 659 | 0 | 0 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 76.3127 | 0 | 0 | 28.1018 | 43.7839 | 0 | 0 | 148.1984
1864179 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786602/KUŞTEPE DM>>(778074)PINARBŞI/SOFULR/SOFU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 07:02:36 | 20.10.2023 07:10:06 | 0.125 | 7 | 1148 | 5 | 10 | 26 | 214 | 4 | 2 | 4.4985 | 30.8506 | 1.6592 | 3.5596 | 33.8404 | 15.6171 | 11.4343 | 1.2487 | 102.7084
1864291 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781667/TAYEKS>(781667)KRKGZ-ESNLR/ALTN (UNLVR2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 12:53:57 | 20.10.2023 13:21:08 | 0.4531 | 1 | 984 | 3 | 3 | 2 | 132 | 3 | 0 | 2.2053 | 88.8974 | 7.9612 | 0.4314 | 23.5732 | 32.2724 | 579.0538 | 0 | 734.3947
1864530 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786602/KUŞTEPE DM>>(778074)PINARBŞI/SOFULR/SOFU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 07:36:21 | 21.10.2023 07:38:53 | 0.0422 | 7 | 1148 | 5 | 10 | 26 | 214 | 4 | 2 | 1.1751 | 7.2063 | 0.3905 | 0.8748 | 7.7894 | 3.542 | 2.3662 | 0.2455 | 23.5898
1864581 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 09:07:18 | 21.10.2023 16:19:58 | 7.2111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.438 | 0 | 9.2403 | 0 | 0 | 0 | 11.6783
1864922 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782572/Y.SAN.GRŞ DM1>>(31244) Y.SAN 1.ETAP/DM2 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 15:33:26 | 22.10.2023 16:12:28 | 0.6506 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 410 | 1 | 20 | 0 | 0.7017 | 0 | 0 | 1.9518 | 179.0983 | 9.835 | 76.8498 | 268.4366
1864973 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34004/BAHARİYE HALI DM (V.MEŞE OSB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 19:01:00 | 22.10.2023 21:07:55 | 2.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0847 | 0 | 739.0808 | 0 | 778.1655
1865099 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 11:40:39 | 23.10.2023 11:42:30 | 0.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1158 | 0 | 3.385 | 0 | 25.5008
1865100 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {5E37584D-D131-4EB7-9B93-0E9FC4820606}/DM26/TR01>> (39074) DM26/TR9ö EMALDA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 11:40:48 | 23.10.2023 11:42:28 | 0.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0876 | 0 | 1.0876
1865101 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {0295591A-62FB-4EF7-AE52-245E61117868}/DM26/TR01>> (788163) YEŞİLTEPE MH(HAVAİ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 11:41:00 | 23.10.2023 11:42:39 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4426 | 0 | 2.2238 | 0 | 2.6664
1865102 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {32586CBD-A94F-4C12-BBDA-709A071BC7AC}/DM26/TR01>> (39705) DM26/TR07ö BEYSA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 11:41:21 | 23.10.2023 11:42:48 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3478 | 0 | 1.3478
1865290 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-17 CCC SAKIZ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 07:38:00 | 24.10.2023 12:26:33 | 4.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.3377 | 0 | 45.1025 | 0 | 201.4402
1865298 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/DM4/13 MTR YR 3.MEV->(788804)AKLN UN ÖNÜ | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 07:26:26 | 24.10.2023 11:06:50 | 3.6733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0.1975 | 0 | 0 | 688.0358 | 208.643 | 2871.3152 | 290.4198 | 4058.6113
1865336 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779435/ONUR DM>>(779435) GAZALA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 10:28:58 | 24.10.2023 10:32:49 | 0.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2292 | 0 | 274.2292
1865337 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 10:29:33 | 24.10.2023 10:49:00 | 0.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.3548 | 0 | 34.3439 | 0 | 254.6987
1865360 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786134/V.MEŞE DM15->>(786134)DTR16 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 12:31:00 | 24.10.2023 15:10:06 | 2.6517 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 81.8539 | 0 | 0 | 0 | 6.6982 | 0 | 0 | 88.5521
1865519 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789314/PROMAR DM->>(789314)AKMAN DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 09:16:00 | 25.10.2023 11:05:49 | 1.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.7534 | 0 | 9404.7823 | 0 | 9523.5357
1865558 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780330/AG ÇIK ŞALTERİ A DİREK CBS:780330 | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 10:25:00 | 25.10.2023 14:56:26 | 4.5239 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.1594 | 0 | 0 | 0 | 88.3068 | 0 | 0 | 99.4662
1865573 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33720/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 11:02:24 | 25.10.2023 12:16:02 | 1.2272 | 0 | 12 | 1 | 0 | 31 | 41 | 38 | 13 | 0 | 1.7776 | 0.6609 | 0 | 5548.9811 | 136.1417 | 18129.4356 | 1610.417 | 25427.4139
1865574 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {96AF38A6-498C-4B16-9BF4-55E7704DDD17}/RANTEKS DM>>(39996)RANTEKSTİL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 11:05:00 | 25.10.2023 11:53:47 | 0.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5119 | 0 | 34.2554 | 0 | 53.7673
1865616 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {D3E8980E-2267-4364-9B6D-C129BC295DB0}/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 13:17:19 | 25.10.2023 13:36:06 | 0.3131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.4745 | 0 | 207.9813 | 0 | 1577.4356 | 0 | 1785.8914
1865783 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782614/Y.SAN.GRŞ DM1>>(31226))DM7_TR13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 16:55:04 | 25.10.2023 17:06:33 | 0.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2079 | 0 | 0 | 2.2079
1865849 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {B0AC2FA8-2574-4D2D-829B-8DFC4F2FBEC3}/ZEYNEP DM >> (39289) BAKAY TEKSTİL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 20:00:30 | 25.10.2023 21:06:57 | 1.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.1899 | 0 | 546.1899
1865884 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782215/BOYNER DM >>(38972) ARKA ÜÇLER (Boya) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 01:33:36 | 26.10.2023 01:35:12 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0561 | 0 | 18.0561
1865885 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 778273/BOYNER DM >>(778273)IŞIL/ÖRKUM/SEPA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 01:33:44 | 26.10.2023 01:35:19 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5002 | 0 | 144.5002
1866746 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 364355/DTR5/13-1 >> (364355) BOX AG ŞLTR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 09:17:00 | 28.10.2023 10:45:56 | 1.4822 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1401 | 0 | 0 | 0 | 5.6364 | 0 | 0 | 11.7765
1866750 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32792/DTR6/012-4 YEŞİLT ESKİ EVRENSKZ HAT.ALAN | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 10:12:00 | 28.10.2023 11:26:20 | 1.2389 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.6128 | 0 | 0 | 0 | 11.2792 | 0 | 0 | 35.892
1867002 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {4863722C-04F3-4E0D-986B-2592BD802736}/İSKO(2)>>(39302) İSKO FABRİKA[H5] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 13:16:00 | 29.10.2023 14:53:33 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.3382 | 0 | 422.3382
1867098 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780550/DM5/13(DM18-8)>>(780550) DM5/18 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 09:49:00 | 30.10.2023 10:54:05 | 1.0847 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 151.3057 | 0 | 0 | 0 | 186.3048 | 0 | 0 | 337.6105
1867121 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780180/ULAŞ DM17 ->>(780180)DM16 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 11:04:00 | 30.10.2023 13:21:07 | 2.2853 | 0 | 1554 | 0 | 0 | 3 | 215 | 0 | 0 | 0 | 522.3695 | 0 | 0 | 131.786 | 699.5913 | 0 | 0 | 1353.7468
2051985 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {67466397-26B1-4867-A42B-32E6526E568D}/DM26/TR96 ESK.TABAK>>(39009)ENSARİ DERİ | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 14:49:23 | 02.10.2023 16:49:23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6443 | 0 | 0 | 0 | 226.6443
2051992 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33588/DTR5 VAKIFLAR ->> (369157) AG ŞLTR A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 10:20:45 | 03.10.2023 10:42:45 | 0.3667 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.724 | 0 | 0.1961 | 0 | 3.2825 | 0 | 0 | 14.2026
2052081 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {58A424F3-6062-4C92-B64B-AA3D0101F93F}/MODERN ->>(38878) MODERN ARITMA (F17) | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 10:01:11 | 10.10.2023 12:01:11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2127 | 0 | 5.2127
2052403 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780193/ULAŞ DM16 ->>(780193)DM15 | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 01:31:03 | 31.10.2023 03:12:03 | 1.6833 | 0 | 1361 | 0 | 0 | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 405.0136 | 0 | 0 | 67.069 | 224.6237 | 0 | 0 | 696.7063
3020635 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786194/TR9 VLMŞE YLFLI TRFI AG ÇKŞ ŞLTRİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2023 09:21:40 | 02.10.2023 15:21:40 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2383
3020640 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 785925/DM17 V.MEŞE>>(785925)AG-C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2023 09:00:55 | 04.10.2023 14:55:55 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7071 | 0 | 0 | 70.7071
3020656 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360434/DM5/8 CEM SLTAN->>(360434)AG ŞLR A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2023 09:00:05 | 03.10.2023 16:00:00 | 6.9986 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 219.3436 | 0 | 0 | 0 | 39.98 | 0 | 0 | 259.3236
3020697 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784795/VELİMEŞE OSB.4->>(784795)HAM BOYA/ERTAN | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2023 20:27:56 | 01.10.2023 21:27:56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5441 | 0 | 1267.4836 | 0 | 1351.0277
3020722 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32778/DTR6/9-3 ->> (361754) AG ŞLTR B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2023 09:00:10 | 05.10.2023 16:00:00 | 6.9972 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 318.6737 | 0 | 0 | 0 | 44.2877 | 0 | 0 | 362.9614
3020761 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787624/RANTEKS DM>>(787624)EKO/DEHA/POYRAZHAN | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2023 16:44:51 | 07.10.2023 17:44:51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 120.1052 | 0 | 126.3452
3020769 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780787/DM5/8 CEM SLTAN->>(360434)AG ŞLR A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2023 10:20:23 | 09.10.2023 15:20:23 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4189 | 0 | 0 | 0 | 14.0314 | 0 | 0 | 21.4503
3020774 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33036/VELİMEŞE TR30 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2023 10:00:38 | 10.10.2023 15:01:38 | 5.0167 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.4016 | 0 | 0.8096 | 0 | 22.6409 | 0 | 0 | 71.8521
3020777 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788836/DM4/13 MTR YR 3.MEV->(788804)AKLN UN ÖNÜ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2023 01:00:01 | 08.10.2023 01:43:01 | 0.7167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.6231 | 0 | 0 | 67.2542 | 0.0002 | 40.699 | 0 | 108.5765
3020778 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788836/MOTOR YER 4.MEVKİ ->>(788836)KMYN GARAJI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2023 19:00:00 | 08.10.2023 19:40:33 | 0.6758 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 139.4664 | 0.0004 | 58.8178 | 0 | 199.5416
3020796 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780787/DM6/4 ONUR MARKET->>(780792)AG ŞLR A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2023 10:00:55 | 12.10.2023 15:06:55 | 5.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5058 | 0 | 0 | 0 | 14.0239 | 0 | 0 | 21.5297
3020894 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34052/UNİLVER DM>>(34052)İNORAMA DM(UNLEVER-1) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2023 01:00:57 | 17.10.2023 01:30:57 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2867 | 0 | 2742.853 | 0 | 2814.1397
3020896 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779461/DM4/TR7 ->>(779464) MARMARACIK İÇİ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2023 09:23:44 | 18.10.2023 11:23:44 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4.7118 | 0 | 0 | 262.9803 | 45.7035 | 241.6696 | 0 | 555.0652
3020903 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781667/DTR2 KIRKGÖZ KÖYÜ ESENLER ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2023 10:23:09 | 17.10.2023 13:23:09 | 3 | 1 | 982 | 3 | 3 | 2 | 132 | 3 | 0 | 14.8165 | 556.829 | 55.6269 | 3.2416 | 159.8794 | 212.8917 | 4155.8908 | 0 | 5159.1759
3020910 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779461/DM4/TR7 ->>(779461) OPET ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2023 09:00:36 | 18.10.2023 12:30:00 | 3.49 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8.428 | 0 | 0 | 457.9909 | 80.2016 | 419.1294 | 0 | 965.7499
3020937 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784795/VELİMEŞE OSB.4->>(784795)HAM BOYA/ERTAN | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2023 09:00:29 | 21.10.2023 18:00:00 | 8.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.9629 | 0 | 31079.5783 | 0 | 32121.5412
3020938 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784795/ERTAN DM>>(39974) GANTİ ARITMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2023 13:13:38 | 21.10.2023 17:13:38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.2044 | 0 | 13506.3292 | 0 | 13963.5336
3020992 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788908/AVLANBEY->>(780482)BEYBO (FD2-AVLBY/KRŞ) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2023 23:15:08 | 27.10.2023 23:26:08 | 0.1833 | 0 | 4906 | 0 | 2 | 73 | 541 | 64 | 8 | 0 | 171.2211 | 0 | 0.0201 | 123.8584 | 68.3695 | 1831.6466 | 10.4127 | 2205.5284
3020996 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {3C811CA7-0460-4077-BB20-AC7BF782A085}/ERTAN DM->>(39974)GARANTİ DEPO | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2023 12:55:51 | 27.10.2023 13:55:51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5423 | 0 | 105.8689 | 0 | 185.4112
3021011 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784826/VELİMEŞE OSB.4->>(784826)REN GDA/BARIŞ T | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2023 09:09:53 | 29.10.2023 18:09:53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2564.2493 | 0 | 21764.9693 | 0 | 24329.2186
3021013 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788908/AVLANBEY->>(780482)BEYBO (FD2-AVLBY/KRŞ) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2023 00:40:11 | 30.10.2023 00:55:11 | 0.25 | 0 | 4907 | 0 | 2 | 73 | 541 | 64 | 8 | 0 | 229.6515 | 0 | 0.0284 | 153.4203 | 83.9559 | 1537.6917 | 10.7466 | 2015.4944
5009991 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34087/COLA DM>>(34119)SERPİL TAŞ DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2023 16:31:26 | 01.10.2023 20:20:26 | 3.8167 | 3 | 438 | 4 | 2 | 5 | 66 | 3 | 3 | 28.6037 | 364.0638 | 82.4368 | 2.8384 | 69.0713 | 106.9372 | 324.0638 | 73.4027 | 1051.4177
5009992 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34086/COLA DM>>(34119)SERPİL TAŞ DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2023 16:37:00 | 01.10.2023 20:37:00 | 4 | 3 | 438 | 4 | 2 | 5 | 70 | 6 | 3 | 30.1895 | 385.4175 | 85.5372 | 2.8642 | 72.4736 | 126.0184 | 11359.7229 | 76.2275 | 12138.4508
5010022 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {D3E8980E-2267-4364-9B6D-C129BC295DB0}/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2023 17:20:18 | 06.10.2023 19:20:18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9151 | 0 | 1112.3174 | 0 | 7054.4825 | 0 | 8169.715
5010038 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784802/EFTA DM >>(39276) EFTA PETROL | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2023 12:00:17 | 11.10.2023 14:00:00 | 1.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.5434 | 0 | 233.9611 | 0 | 400.5045
5010144 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784876/VELİMEŞE OSB.3->>(784876)COŞKUN KAUÇUK | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2023 09:00:23 | 22.10.2023 18:00:00 | 8.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5464.201 | 0 | 5464.201
5010148 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786830/METEM-1->>(786830)FERMAŞ+BAHARİYE/ÇRKZ-1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2023 13:00:27 | 22.10.2023 14:12:27 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.067 | 0 | 2830.3719 | 0 | 2852.4389
10004343 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786344/BOYNER DM >>(778273)IŞIL/ÖRKUM/SEPA | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2023 11:00:16 | 08.10.2023 15:49:29 | 4.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16746.3566 | 0 | 16746.3566
10004361 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33988/VELİMEŞE OSB.3->>(33988)VELİMEŞE VOSB.4 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2023 09:00:58 | 21.10.2023 12:00:00 | 2.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245.9494 | 0 | 29816.0139 | 0 | 31061.9633
10004362 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784802/ERTAN TEKSTİL DM (V.MEŞE OSB) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2023 09:00:02 | 28.10.2023 16:56:40 | 7.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.9321 | 0 | 863.3872 | 0 | 1492.3193
11323224 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781518/DTR-2(ESKİ)ESENLER->> (781518) AG ŞLTR B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 20:47:15 | 08.10.2023 20:55:15 | 0.1333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 0.2498 | 0 | 0 | 1.4192
11324041 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | Abone Tesisi | 368795/DTR-1 ESENLER ->> (368795) AG ŞLTR A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 10:59:58 | 17.10.2023 11:23:58 | 0.4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.236 | 0 | 0 | 0 | 0.2052 | 0 | 0 | 2.4412
11324111 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369749/DTR-2 İĞNELER HAT BAŞINA GİDEN | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 16:24:20 | 17.10.2023 16:29:20 | 0.0833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6234
13060607 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {A130313D-E94C-4555-9BFC-9A0EB0FCEE40}/UNİLVER DM>>(38746)SİGMA İŞLETMESİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2023 17:15:49 | 15.10.2023 20:30:00 | 3.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2733.1446 | 0 | 2733.1446
1860100 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 85010/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 11:28:00 | 01.10.2023 11:44:19 | 0.2719 | 0 | 2015 | 2 | 6 | 9 | 452 | 0 | 1 | 0 | 105.9326 | 0.9543 | 0.2651 | 27.6027 | 58.9533 | 0 | 0.9646 | 194.6726
1860110 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513131/85079 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 12:27:00 | 01.10.2023 15:02:47 | 2.5964 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4406
1860400 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799140/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 08:03:00 | 03.10.2023 11:08:37 | 3.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.271 | 0 | 0 | 0 | 4.271
1860487 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799366/80160 Hvs.KÖSEÖMEMER KÖY İÇİ DM ENH | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2023 16:12:00 | 03.10.2023 21:57:59 | 5.7664 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 601.2352 | 0 | 0 | 0 | 321.8174 | 0 | 0 | 923.0526
1860667 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513131/85079 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 14:38:00 | 04.10.2023 15:17:06 | 0.6517 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5337
1860770 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840147/FD-2 85001 NOLU DM (ÖZTÜRKLER UN)ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 10:12:49 | 05.10.2023 10:44:51 | 0.5339 | 0 | 1598 | 0 | 6 | 2 | 305 | 1 | 0 | 0 | 130.2908 | 0 | 0.6551 | 2.3936 | 101.759 | 416.3172 | 0 | 651.4157
1860974 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513127/85079 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 13:11:00 | 06.10.2023 15:19:07 | 2.1353 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4768 | 0 | 0.442 | 0 | 0.0794 | 0 | 0 | 1.9982
1861113 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842888/842888 NO DİREK GSM BAZİSTASYONLARI ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 07:21:00 | 07.10.2023 07:47:12 | 0.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0066 | 0 | 0 | 0 | 3.0066
1861168 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799328/80160 Hvs.KÖSEÖMEMER KÖY İÇİ DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 10:27:38 | 07.10.2023 10:41:47 | 0.2358 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 20.2051 | 0 | 0 | 0 | 12.5827 | 0 | 0 | 32.7878
1861315 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85002/85002-Hvs.TR-13 NOLU DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 01:53:04 | 08.10.2023 01:53:48 | 0.0122 | 0 | 1598 | 0 | 6 | 2 | 305 | 1 | 0 | 0 | 5.1716 | 0 | 0.0218 | 0.0451 | 1.7197 | 4.3985 | 0 | 11.3567
1861378 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {2324D76D-540D-4289-88D7-0AE7A7BA4D02}/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 09:58:35 | 08.10.2023 09:59:53 | 0.0217 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0245
1861492 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840344/İL JANDARMA-TAŞTAN BETON ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 17:43:58 | 08.10.2023 17:44:49 | 0.0142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.2609 | 0 | 0 | 0 | 0.2661
1861550 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840213/Hvs.85060-8561-8562(TR-24-25-26)DTT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 02:19:05 | 09.10.2023 02:21:50 | 0.0458 | 0 | 520 | 0 | 4 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2.9143 | 0 | 0.0136 | 0.0143 | 1.1477 | 0 | 0 | 4.0899
1861551 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840158/Hvs.85056-85057(TR-14-TR-16)DTT ENH.ÇIKI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 02:19:05 | 09.10.2023 02:21:16 | 0.0364 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.5043 | 0 | 0 | 0 | 0.1239 | 0 | 0 | 1.6282
1861552 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798378/85003 NOLU DM (MUHTARLIK YANI)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 02:19:37 | 09.10.2023 02:21:16 | 0.0275 | 0 | 427 | 0 | 2 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 2.3274 | 0 | 0.0129 | 0.0685 | 0.9741 | 7.0198 | 0 | 10.4027
1861557 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799328/80160 Hvs.KÖSEÖMEMER KÖY İÇİ DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 03:35:36 | 09.10.2023 06:47:50 | 3.2039 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 316.9779 | 0 | 0 | 0 | 105.1901 | 0 | 0 | 422.168
1861613 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514143/85075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 10:45:00 | 09.10.2023 11:50:08 | 1.0856 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4927 | 0 | 0 | 0 | 1.2247 | 0 | 0 | 6.7174
1861644 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840406/AKHAYAT TEKSTİL ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 13:12:34 | 09.10.2023 14:09:12 | 0.9439 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4541 | 0 | 111.32 | 8.8216 | 0 | 2.793 | 124.3887
1861796 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 08:52:58 | 10.10.2023 08:53:37 | 0.0108 | 2 | 975 | 10 | 2 | 5 | 153 | 2 | 1 | 0.0507 | 2.6907 | 0.8918 | 0.0167 | 0.3961 | 1.4098 | 0.4562 | 0.0468 | 5.9588
1862016 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847024/8470024 NO DİREK MUSULÇA KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 09:37:00 | 11.10.2023 10:42:12 | 1.0867 | 1 | 170 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 6.3908 | 28.6882 | 0 | 0.2963 | 0 | 16.6949 | 0 | 0 | 52.0702
1862038 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513127/85079 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 10:28:00 | 11.10.2023 11:41:46 | 1.2294 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7671 | 0 | 0.2692 | 0 | 0.0478 | 0 | 0 | 1.0841
1862479 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511111/85094 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 13:39:00 | 13.10.2023 14:56:57 | 1.2992 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.641 | 0 | 0 | 0 | 0.3023 | 0 | 0 | 6.9433
1862671 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840051/FD-2 85001 NOLU DM (ÖZTÜRKLER UN)ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 11:12:15 | 14.10.2023 11:35:54 | 0.3942 | 0 | 2285 | 0 | 8 | 3 | 426 | 1 | 0 | 0 | 148.3859 | 0 | 0.7333 | 21.7286 | 88.8994 | 221.2551 | 0 | 481.0023
1862788 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 17:02:49 | 14.10.2023 17:40:42 | 0.6314 | 2 | 975 | 10 | 2 | 5 | 153 | 2 | 1 | 2.1939 | 115.0499 | 37.9135 | 0.6249 | 14.0815 | 57.3699 | 12.7133 | 0.9212 | 240.8681
1862801 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85093/85093 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 17:49:00 | 14.10.2023 19:00:04 | 1.1844 | 0 | 159 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 52.3373 | 0 | 0.8873 | 0 | 24.1884 | 0 | 0 | 77.413
1863078 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 17:30:10 | 15.10.2023 17:47:59 | 0.2969 | 2 | 975 | 10 | 2 | 5 | 153 | 2 | 1 | 1.1183 | 57.4216 | 18.1562 | 0.2967 | 5.5273 | 25.0359 | 3.1505 | 0.2661 | 110.9726
1863093 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847024/8470024 NO DİREK MUSULÇA KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 17:57:00 | 15.10.2023 19:27:52 | 1.5144 | 1 | 170 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 11.7493 | 56.0849 | 0 | 0.3762 | 0 | 18.9267 | 0 | 0 | 87.1371
1863465 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 515010/85068 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2023 11:30:00 | 17.10.2023 13:43:32 | 2.2256 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0003
1863599 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85013/85013-(BAKIŞLAR) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 00:06:57 | 18.10.2023 00:44:00 | 0.6175 | 0 | 238 | 16 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29.5232 | 10.9789 | 0 | 3.5867 | 6.2119 | 0 | 0 | 50.3007
1863610 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85013/85013-(BAKIŞLAR) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 00:44:02 | 18.10.2023 01:27:20 | 0.7217 | 0 | 238 | 6 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33.6725 | 10.0238 | 0 | 3.9873 | 6.8123 | 0 | 0 | 54.4959
1863665 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840046/FD-1 85012-Hvs. NECATİYE DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 04:13:34 | 18.10.2023 04:54:08 | 0.6761 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.246 | 0 | 0.0009 | 0.0808 | 52.0338 | 0 | 4.7388 | 0 | 61.1003
1863680 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514522/85053 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 07:33:00 | 18.10.2023 11:46:20 | 4.2222 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0138 | 0 | 0 | 0 | 4.1994 | 0 | 0 | 29.2132
1863734 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840158/Hvs.85056-85057(TR-14-TR-16)DTT ENH.ÇIKI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 10:27:23 | 18.10.2023 10:28:41 | 0.0217 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.6262 | 0 | 0 | 0 | 0.1193 | 0 | 0 | 0.7455
1863735 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85002/85002-Hvs.TR-13 NOLU DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 10:27:34 | 18.10.2023 10:28:30 | 0.0156 | 0 | 1597 | 0 | 6 | 2 | 305 | 1 | 0 | 0 | 3.6247 | 0 | 0.0229 | 0.0758 | 3.1169 | 14.21 | 0 | 21.0503
1863742 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840070/85002 NOLU DM(ÇOK PROG.LİSE)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 10:35:06 | 18.10.2023 10:52:26 | 0.2889 | 0 | 2283 | 0 | 8 | 2 | 423 | 1 | 0 | 0 | 94.0281 | 0 | 0.544 | 1.2875 | 71.7971 | 241.5694 | 0 | 409.2261
1863757 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840070/85002 NOLU DM(ÇOK PROG.LİSE)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 10:53:10 | 18.10.2023 11:13:28 | 0.3383 | 0 | 2283 | 0 | 8 | 2 | 423 | 1 | 0 | 0 | 115.2163 | 0 | 0.6346 | 1.5143 | 85.6497 | 286.2794 | 0 | 489.2943
1863798 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840536/840441 DRK.KUZUCU T.S. ENH . | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 13:08:29 | 18.10.2023 15:22:00 | 2.2253 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.9346 | 0 | 0.3305 | 3.5443 | 0 | 0 | 36.1096 | 0 | 44.919
1864079 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 416352/85102 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 14:30:00 | 19.10.2023 16:00:47 | 1.5131 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4082 | 0 | 0 | 0 | 7.9548 | 0 | 0 | 9.363
1864182 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799232/NECATİYE KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 07:39:11 | 20.10.2023 07:39:45 | 0.0094 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0.7752 | 0 | 0 | 0 | 0.3907 | 0 | 0.0252 | 1.1911
1864296 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510458/85092 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 13:00:00 | 20.10.2023 14:53:29 | 1.8914 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.0314 | 0 | 0 | 0 | 16.1699 | 0 | 0 | 33.2013
1864374 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513832/85074 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 16:18:00 | 20.10.2023 17:30:27 | 1.2075 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6291 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 0 | 0 | 4.6821
1864442 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841544/85079 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 18:37:00 | 20.10.2023 19:19:50 | 0.7139 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0587 | 0 | 0.0219 | 0 | 4.8428 | 0 | 0 | 7.9234
1864632 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {21104C7F-7656-45D9-BCFD-8002F3310606}/KÖSEÖMER KÖYÜ ENH. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 10:57:00 | 21.10.2023 17:24:00 | 6.45 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 224.4802 | 0 | 0 | 0 | 163.4981 | 0 | 0 | 387.9783
1864781 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 799582/85095 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 21:30:00 | 21.10.2023 22:28:59 | 0.9831 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1171 | 0 | 0 | 0 | 1.5316 | 0 | 0 | 8.6487
1864986 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85079/85079 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 19:46:00 | 22.10.2023 21:12:26 | 1.4406 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.0521 | 0 | 0.2251 | 0 | 9.2261 | 0 | 0 | 19.5033
1865133 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799232/NECATİYE KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 13:43:04 | 23.10.2023 13:43:39 | 0.0097 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0.7248 | 0 | 0 | 0 | 0.6358 | 0 | 0.0598 | 1.4204
1865603 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513955/85073 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 12:21:00 | 25.10.2023 13:45:23 | 1.4064 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5708 | 0 | 0 | 0 | 3.1978 | 0 | 0 | 8.7686
1865672 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841322/85013-(BAKIŞLAR) NOLU DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 16:05:00 | 25.10.2023 17:29:31 | 1.4086 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 73.6134 | 0 | 0.9095 | 0 | 39.9808 | 0 | 0 | 114.5037
1866003 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513832/85073 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 11:29:00 | 26.10.2023 13:21:37 | 1.8769 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4313 | 0 | 0 | 0 | 1.7699 | 0 | 0 | 7.2012
1866037 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841773/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 12:43:10 | 26.10.2023 12:50:13 | 0.1175 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0106 | 0.0113 | 0 | 23.7058 | 0.2478 | 5.1145 | 0 | 29.09
1866063 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840255/85064 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 13:39:00 | 26.10.2023 14:50:26 | 1.1906 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.6613 | 0 | 0 | 0 | 1.0526 | 0 | 0 | 60.7139
1866101 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512645/85072 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 14:53:00 | 26.10.2023 17:44:52 | 2.8644 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4655 | 0 | 0 | 0 | 2.9331 | 0 | 0 | 14.3986
1866125 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 842081/85098 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 15:49:00 | 26.10.2023 19:27:17 | 3.6381 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.8388 | 0 | 0 | 0 | 10.6401 | 0 | 0 | 36.4789
1866218 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512645/85081 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 17:43:00 | 26.10.2023 18:26:38 | 0.7272 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1892 | 0 | 0 | 0 | 0.6876 | 0 | 0 | 3.8768
1866301 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 422127/85104 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 19:15:00 | 26.10.2023 20:12:52 | 0.9644 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5598
1866438 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798665/TAHAL KÖYÜ(798665 NOLU DİREK) ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 10:42:10 | 27.10.2023 10:43:49 | 0.0275 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.3409 | 0 | 0 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 0.5221
1866449 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85012/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 11:09:00 | 27.10.2023 12:59:15 | 1.8375 | 0 | 607 | 4 | 1 | 3 | 119 | 2 | 1 | 0 | 219.0323 | 43.2499 | 0.3168 | 49.611 | 161.2784 | 67.1419 | 6.475 | 547.1053
1866530 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 854194/85072 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 14:59:00 | 27.10.2023 17:42:49 | 2.7303 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 6.6724 | 0 | 0 | 14.3424
1866556 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 425404/85106 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 16:00:00 | 27.10.2023 17:12:45 | 1.2125 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3176
1866591 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85073/85073 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 17:14:00 | 27.10.2023 18:09:00 | 0.9167 | 0 | 214 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 31.7556 | 0 | 0.6708 | 0 | 21.9839 | 0 | 0 | 54.4103
1866594 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85065/85065 NOLU(TR-43) DTT ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 17:20:00 | 27.10.2023 19:02:03 | 1.7008 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.5482 | 0 | 0 | 0 | 2.0744 | 0 | 0 | 55.6226
1866693 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85009/85009 NOLU DM(KİLİM FAB.YANI)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 01:35:00 | 28.10.2023 01:45:43 | 0.1786 | 0 | 1956 | 0 | 6 | 2 | 447 | 0 | 1 | 0 | 66.8309 | 0 | 0.1501 | 6.0361 | 25.3925 | 0 | 0.5298 | 98.9394
1866846 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 842497/Hvs.RECLOSER-OSMANLI TS.+BELEDİYE İÇME S | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 16:27:00 | 28.10.2023 18:28:08 | 2.0189 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.1982 | 0 | 0.0043 | 1.0205 | 216.1346 | 0 | 25.6584 | 0 | 258.016
1866991 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 842409/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 12:21:00 | 29.10.2023 12:35:52 | 0.2478 | 7 | 6990 | 35 | 77 | 52 | 1223 | 15 | 3 | 7.9588 | 287.8025 | 26.5989 | 2.1367 | 189.5941 | 157.7417 | 657.8168 | 2.5276 | 1332.1771
1867837 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798378/85003 NOLU DM (MUHTARLIK YANI)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 00:28:31 | 31.10.2023 01:17:17 | 0.8128 | 0 | 427 | 0 | 2 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 60.8444 | 0 | 0.4884 | 1.8711 | 26.6118 | 274.9559 | 0 | 364.7716
1868272 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853755/HABİLLER KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 00:39:10 | 31.10.2023 01:19:51 | 0.6781 | 2 | 140 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 3.7721 | 21.8947 | 1.5094 | 0 | 0.1164 | 11.2743 | 0 | 0 | 38.5669
3020758 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840070/85002 NOLU DM(ÇOK PROG.LİSE)ENH.ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2023 09:00:19 | 08.10.2023 16:40:19 | 7.6667 | 0 | 2283 | 0 | 8 | 2 | 422 | 1 | 0 | 0 | 2992.8346 | 0 | 13.4775 | 22.327 | 1495.1923 | 2077.6427 | 0 | 6601.4741
3020827 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 796399/840441 DRK.KUZUCU T.S. ENH . | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2023 10:00:06 | 12.10.2023 11:30:06 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3157 | 0 | 0.2224 | 2.5198 | 0 | 0 | 25.2493 | 0 | 31.3072
3020881 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799328/80160 Hvs.KÖSEÖMEMER KÖY İÇİ DM ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2023 10:10:39 | 15.10.2023 10:40:39 | 0.5 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 46.0156 | 0 | 0 | 0 | 24.4038 | 0 | 0 | 70.4194
3020929 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847248/847248 NOLU DİREK ARPAÇ KÖYÜ ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2023 09:45:51 | 20.10.2023 12:21:51 | 2.6 | 0 | 159 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 92.3184 | 0 | 1.399 | 0 | 64.948 | 0 | 0 | 158.6654
3020995 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799328/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2023 09:47:00 | 27.10.2023 16:15:04 | 6.4678 | 0 | 546 | 1 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 585.0566 | 67.9313 | 0 | 0 | 407.1678 | 0 | 0 | 1060.1557
5009968 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841874/NECATİYE TARIMSAL SULAMA ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2023 11:13:43 | 01.10.2023 17:40:45 | 6.4506 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7552 | 0 | 0.1464 | 0 | 0 | 0 | 71.9016
5010060 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2023 09:30:57 | 14.10.2023 09:48:57 | 0.3 | 1 | 107 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.9078 | 5.233 | 3.5788 | 0 | 0 | 1.6877 | 0 | 0 | 11.4073
5010061 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841728/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2023 10:00:05 | 13.10.2023 12:28:05 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9204 | 5.3097 | 0 | 0 | 35.2301
5010062 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841820/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2023 09:30:19 | 13.10.2023 11:22:19 | 1.8667 | 0 | 607 | 5 | 1 | 4 | 119 | 2 | 1 | 0 | 211.2757 | 49.9946 | 0.4641 | 53.928 | 160.1228 | 70.6953 | 6.8978 | 553.3783
5010063 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2023 09:30:44 | 15.10.2023 17:30:44 | 8 | 1 | 107 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29.0191 | 158.159 | 89.7421 | 0 | 0 | 46.8744 | 0 | 0 | 323.7946
11324271 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85056/Hvs.85056-85057(TR-14-TR-16)DTT ENH.ÇIKI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 01:10:41 | 19.10.2023 01:11:41 | 0.0167 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.4258 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.4318
11324984 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840342/85009 NOLU DM(KİLİM FAB.YANI)ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 02:24:08 | 27.10.2023 02:33:08 | 0.15 | 0 | 1955 | 0 | 6 | 2 | 447 | 0 | 1 | 0 | 61.7128 | 0 | 0.1777 | 5.9153 | 20.8293 | 0 | 0.2556 | 88.8907
13060466 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841749/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2023 13:20:18 | 11.10.2023 15:12:18 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0578 | 0 | 0 | 0 | 61.0578
13060999 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 854437/HABİLLER KÖYÜ ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2023 09:30:13 | 30.10.2023 11:30:32 | 2.0053 | 2 | 140 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 11.8911 | 52.6762 | 5.7463 | 0 | 0.5534 | 60.7772 | 0 | 0 | 131.6442
1860165 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710144/HACILLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 16:36:00 | 01.10.2023 17:10:31 | 0.5753 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.0353 | 0 | 0.6709 | 0 | 10.3983 | 0 | 0 | 13.1045
1860406 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 08:52:00 | 03.10.2023 09:26:26 | 0.5739 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.6346 | 6.8589 | 0 | 0 | 0 | 3.4699 | 0 | 0 | 10.9634
1860411 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732354/TATARLI ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 09:07:00 | 03.10.2023 10:04:16 | 0.9544 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14.0896 | 0 | 0 | 0 | 13.6034 | 0 | 0 | 27.693
1860440 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {D0CAE9D4-CEBF-4408-9528-9CB74CE6E91D}/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 11:40:00 | 03.10.2023 12:45:35 | 1.0931 | 1 | 715 | 12 | 13 | 0 | 81 | 0 | 0 | 19.807 | 110.2266 | 36.644 | 5.6292 | 0 | 49.7425 | 0 | 0 | 222.0493
1860523 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 175771/A ÇIKIŞI CİHANGİR AYHAN SK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 18:02:00 | 03.10.2023 18:41:16 | 0.6544 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7336
1860674 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707680/RECLOSER DMBSLAR GRB. AVLOBSI-K.KRKRLI Ç | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 15:29:00 | 04.10.2023 19:02:58 | 3.5661 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.5027 | 0 | 0.0714 | 0 | 19.0928 | 0 | 0 | 69.6669
1860675 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | DM | {902072DC-F707-41C2-B257-069A2F212FCF}/HAYRABOLU-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 15:39:00 | 04.10.2023 15:55:39 | 0.2775 | 0 | 5148 | 12 | 16 | 6 | 1299 | 1 | 2 | 0 | 232.4 | 6.5535 | 0.7864 | 77.9228 | 323.6867 | 40.7893 | 0.8099 | 682.9486
1860801 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734210/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 12:59:00 | 05.10.2023 13:50:33 | 0.8592 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2775
1860924 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 170223/B ÇIKIŞI-KOOPERATİF ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 10:27:00 | 06.10.2023 11:27:26 | 1.0072 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.0648 | 0 | 1.1849 | 0 | 1.4408 | 0 | 0 | 9.6905
1860930 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 10:40:31 | 06.10.2023 10:42:29 | 0.0328 | 0 | 77 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.3626 | 0 | 0.0313 | 0 | 0.1631 | 0 | 0 | 0.557
1861028 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733661/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 17:26:00 | 06.10.2023 20:20:38 | 2.9106 | 0 | 122 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 71.713 | 0 | 0.0237 | 0 | 26.3099 | 0 | 0 | 98.0466
1861033 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733399/AB ÇIKIŞI-HALI SAHA VE ARKA SOK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 17:45:00 | 06.10.2023 18:31:52 | 0.7811 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.7682 | 0 | 0 | 0 | 5.0867 | 0 | 0 | 12.8549
1861356 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9E04DF54-64C6-4846-B68C-4A5282190F00}/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 09:09:44 | 08.10.2023 09:15:40 | 0.0989 | 1 | 276 | 2 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.1162 | 3.2416 | 0.1149 | 0 | 0.0422 | 0.7574 | 0 | 0 | 4.2723
1861366 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732039/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 09:26:00 | 08.10.2023 10:02:56 | 0.6156 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.1998 | 0 | 0.1748 | 0 | 1.6911 | 0 | 0 | 10.0657
1861690 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175369/CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 16:36:00 | 09.10.2023 17:05:19 | 0.4886 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.9889 | 0 | 0 | 0 | 2.8125 | 0 | 0 | 7.8014
1861697 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 175369/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 16:56:48 | 09.10.2023 17:08:34 | 0.1961 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.1183 | 0 | 0 | 0 | 1.1409 | 0 | 0 | 3.2592
1861702 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414309/D ÇIKIŞI-KOYUNLU CADDESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 17:40:00 | 09.10.2023 18:39:42 | 0.995 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0806 | 0 | 0 | 0 | 0.6198 | 0 | 0 | 8.7004
1861722 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730522/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 19:07:00 | 09.10.2023 19:41:27 | 0.5742 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5643 | 0 | 0.1717 | 0 | 0.2554 | 0 | 0 | 6.9914
1861768 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {D0CAE9D4-CEBF-4408-9528-9CB74CE6E91D}/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 06:07:00 | 10.10.2023 07:48:13 | 1.6869 | 1 | 715 | 12 | 13 | 0 | 81 | 0 | 0 | 26.7885 | 179.522 | 42.13 | 14.7119 | 0 | 44.1751 | 0 | 0 | 307.3275
1861827 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 10:51:15 | 10.10.2023 11:13:47 | 0.3756 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.4234 | 4.759 | 0 | 0 | 0 | 1.7136 | 0 | 0 | 6.896
1861884 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23500/DM-1 MOD5 DEN GİRİŞ-ÇIKIŞ-RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 14:40:19 | 10.10.2023 14:57:34 | 0.2875 | 0 | 1093 | 1 | 2 | 4 | 457 | 5 | 9 | 0 | 48.4087 | 0.0759 | 0.0006 | 15.3717 | 88.9175 | 154.1878 | 16.7384 | 323.7006
1861885 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 14:40:21 | 10.10.2023 14:44:05 | 0.0622 | 2 | 1189 | 28 | 16 | 9 | 270 | 1 | 0 | 3.3379 | 10.2007 | 10.4043 | 0.4254 | 1.6466 | 7.6023 | 0.3286 | 0 | 33.9458
1861887 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 14:44:27 | 10.10.2023 14:46:48 | 0.0392 | 2 | 1189 | 28 | 16 | 9 | 270 | 1 | 0 | 1.669 | 5.0928 | 5.2022 | 0.2127 | 0.8232 | 3.8036 | 0.1643 | 0 | 16.9678
1861890 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 14:57:37 | 10.10.2023 15:09:03 | 0.1906 | 2 | 1189 | 28 | 16 | 9 | 270 | 1 | 0 | 9.6867 | 31.5212 | 31.2669 | 1.0982 | 4.9053 | 22.4205 | 0.9758 | 0 | 101.8746
1861964 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24960/A ÇIKIŞI-H.BOLU YOLU VE YOLUN KARŞISI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 20:40:00 | 10.10.2023 21:11:30 | 0.525 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.7945 | 0 | 0 | 0 | 3.4221 | 0 | 0 | 16.2166
1862030 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730966/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 10:09:51 | 11.10.2023 10:10:36 | 0.0125 | 0 | 767 | 17 | 13 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1.7662 | 2.7906 | 0.0448 | 0.1914 | 1.1259 | 0 | 0 | 5.9189
1862049 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 713014/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 11:01:00 | 11.10.2023 13:53:18 | 2.8717 | 0 | 344 | 3 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 144.9497 | 114.928 | 0.1426 | 0 | 56.3962 | 0 | 0 | 316.4165
1862177 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731984/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 20:50:00 | 11.10.2023 21:01:26 | 0.1906 | 0 | 116 | 2 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.4321 | 0.0909 | 0.0241 | 1.4418 | 0.615 | 0 | 0 | 5.6039
1862183 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734209/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 21:37:00 | 11.10.2023 22:21:52 | 0.7478 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.707
1862237 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 10:09:06 | 12.10.2023 10:18:24 | 0.155 | 0 | 77 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.5631 | 0 | 0.1343 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 2.4294
1862431 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 10:48:39 | 13.10.2023 10:58:20 | 0.1614 | 0 | 77 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.8139 | 0 | 0.1562 | 0 | 0.8155 | 0 | 0 | 2.7856
1862476 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710144/HACILLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 12:41:58 | 13.10.2023 12:54:08 | 0.2028 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6466 | 0 | 0.1061 | 0 | 4.6709 | 0 | 0 | 5.4236
1862609 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {53DC9112-5D29-473E-AD54-29F9605F0F8E}/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 07:48:45 | 14.10.2023 08:10:40 | 0.3653 | 0 | 527 | 3 | 3 | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 26.7134 | 7.6993 | 0.0662 | 51.9381 | 8.1736 | 0 | 0 | 94.5906
1862639 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 713009/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 09:28:00 | 14.10.2023 10:23:24 | 0.9233 | 0 | 435 | 3 | 2 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 53.3884 | 25.5612 | 0.0741 | 166.0356 | 21.9968 | 0 | 0 | 267.0561
1862739 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9E04DF54-64C6-4846-B68C-4A5282190F00}/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 14:08:00 | 14.10.2023 15:00:24 | 0.8733 | 1 | 276 | 2 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.7959 | 30.7978 | 0.8616 | 0 | 0.4779 | 8.2415 | 0 | 0 | 41.1747
1862770 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9E04DF54-64C6-4846-B68C-4A5282190F00}/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 16:11:00 | 14.10.2023 17:53:22 | 1.7061 | 1 | 276 | 2 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 4.5722 | 62.3796 | 6.7692 | 0 | 0.8688 | 18.6743 | 0 | 0 | 93.2641
1862771 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733317/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 16:19:00 | 14.10.2023 16:58:35 | 0.6597 | 1 | 498 | 0 | 1 | 0 | 104 | 0 | 1 | 29.1073 | 58.7622 | 0 | 0.3928 | 0 | 41.5755 | 0 | 5.5185 | 135.3563
1862811 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174983/C ÇIKIŞI-KUTLUGÜN YOLU TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 18:16:00 | 14.10.2023 19:48:35 | 1.5431 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9277 | 0 | 0 | 0 | 0.0716 | 0 | 0 | 0.9993
1862849 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734364/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 00:24:00 | 15.10.2023 01:09:44 | 0.7622 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4282
1862865 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733743/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 07:05:58 | 15.10.2023 09:27:19 | 2.3558 | 0 | 1001 | 4 | 5 | 4 | 167 | 1 | 0 | 0 | 418.1135 | 29.6357 | 20.5837 | 42.307 | 118.3423 | 15.456 | 0 | 644.4382
1862866 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 07:05:54 | 15.10.2023 07:06:50 | 0.0156 | 1 | 423 | 7 | 3 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0.7089 | 0.9283 | 0.3317 | 0.0553 | 0.0479 | 0.4895 | 0 | 0 | 2.5616
1862868 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 07:14:58 | 15.10.2023 07:15:53 | 0.0153 | 1 | 423 | 7 | 3 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0.7089 | 0.9283 | 0.3317 | 0.0553 | 0.0479 | 0.4895 | 0 | 0 | 2.5616
1862869 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 07:16:16 | 15.10.2023 09:04:55 | 1.8108 | 1 | 423 | 7 | 3 | 2 | 111 | 0 | 0 | 88.7892 | 97.5884 | 41.3098 | 6.0219 | 5.3305 | 57.5924 | 0 | 0 | 296.6322
1862878 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23700/TR-20/A ÇIK.-RİNG | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 07:28:00 | 15.10.2023 11:20:54 | 3.8817 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.8432 | 0 | 2.3489 | 0 | 2.6218 | 0 | 437.3218 | 452.1357
1862883 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {D563CA1E-CBBB-428C-B615-BDCD8F75AB38}/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 07:38:11 | 15.10.2023 07:38:50 | 0.0108 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.4804 | 0 | 0 | 0.117 | 0.0708 | 0 | 0 | 0.6682
1862896 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 07:54:56 | 15.10.2023 09:12:28 | 1.2922 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1.6447 | 16.0086 | 0 | 0 | 0 | 3.6694 | 0 | 0 | 21.3227
1862909 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {D563CA1E-CBBB-428C-B615-BDCD8F75AB38}/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 08:20:17 | 15.10.2023 08:24:03 | 0.0628 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.8245 | 0 | 0 | 0.4891 | 0.3203 | 0 | 0 | 2.6339
1862910 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732185/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 08:14:00 | 15.10.2023 11:51:48 | 3.63 | 0 | 74 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.7844 | 0 | 0.1264 | 16.235 | 2.5697 | 0 | 0 | 61.7155
1862927 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {D563CA1E-CBBB-428C-B615-BDCD8F75AB38}/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 08:43:40 | 15.10.2023 08:44:25 | 0.0125 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.4554 | 0 | 0 | 0.1223 | 0.0798 | 0 | 0 | 0.6575
1862973 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 09:31:00 | 15.10.2023 11:02:24 | 1.5233 | 1 | 423 | 7 | 3 | 2 | 111 | 0 | 0 | 85.1478 | 88.5981 | 41.751 | 4.2961 | 5.0245 | 61.7101 | 0 | 0 | 286.5276
1863007 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734210/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 10:55:00 | 15.10.2023 14:38:16 | 3.7211 | 2 | 468 | 19 | 11 | 1 | 82 | 0 | 0 | 113.0145 | 310.0843 | 108.513 | 5.3655 | 6.6938 | 80.0205 | 0 | 0 | 623.6916
1863014 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733670/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 11:32:00 | 15.10.2023 12:57:23 | 1.4231 | 1 | 715 | 11 | 13 | 0 | 81 | 0 | 0 | 21.8669 | 150.5675 | 6.0606 | 2.6778 | 0 | 49.4535 | 0 | 0 | 230.6263
1863085 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {69FD02BD-B474-456E-89C8-CEED1D9A134C}/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 17:24:45 | 15.10.2023 18:03:39 | 0.6483 | 6 | 1009 | 13 | 14 | 16 | 247 | 1 | 0 | 39.1363 | 103.4362 | 28.4193 | 11.9703 | 21.6759 | 51.5845 | 0.3985 | 0 | 256.621
1863133 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 20:58:21 | 15.10.2023 21:07:59 | 0.1606 | 1 | 423 | 7 | 3 | 2 | 111 | 0 | 0 | 10.1591 | 11.481 | 3.159 | 0.2793 | 0.5072 | 6.1099 | 0 | 0 | 31.6955
1863175 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 07:23:58 | 16.10.2023 08:46:02 | 1.3678 | 1 | 423 | 7 | 3 | 2 | 111 | 0 | 0 | 62.5765 | 74.4995 | 30.9063 | 4.7948 | 5.0138 | 53.2836 | 0 | 0 | 231.0745
1863342 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 17:48:04 | 16.10.2023 18:00:01 | 0.1992 | 1 | 423 | 7 | 3 | 2 | 111 | 0 | 0 | 9.5415 | 12.7725 | 5.6169 | 0.8962 | 0.9872 | 10.9618 | 0 | 0 | 40.7761
1863344 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 18:00:13 | 16.10.2023 19:40:26 | 1.6703 | 1 | 423 | 7 | 3 | 2 | 111 | 0 | 0 | 93.493 | 116.1401 | 38.7275 | 4.517 | 6.8391 | 79.492 | 0 | 0 | 339.2087
1863474 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 170228/B ÇIKIŞI-KOOPERATİF ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 12:05:00 | 17.10.2023 13:31:32 | 1.4422 | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.0324 | 0 | 0.9201 | 0 | 2.0418 | 0 | 0 | 14.9943
1863523 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {53DC9112-5D29-473E-AD54-29F9605F0F8E}/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 16:11:57 | 17.10.2023 16:13:37 | 0.0278 | 0 | 526 | 3 | 3 | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2.5516 | 0.8795 | 0.0049 | 7.0827 | 1.181 | 0 | 0 | 11.6997
1863585 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9F05CC2D-E006-4D2D-B270-19D76E34993A}/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 21:02:00 | 17.10.2023 22:08:00 | 1.1 | 2 | 469 | 19 | 11 | 1 | 82 | 0 | 0 | 40.8761 | 99.4141 | 50.1414 | 1.8713 | 1.8754 | 27.1643 | 0 | 0 | 221.3426
1863762 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 121890/A ÇIKIŞI-MUHTARLIK ÇIK. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 11:05:00 | 18.10.2023 11:47:30 | 0.7083 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.751 | 0 | 0 | 0 | 3.5423 | 0 | 0 | 8.2933
1863964 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710144/HACILLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 07:16:10 | 19.10.2023 07:44:55 | 0.4792 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.2779 | 0 | 0.582 | 0 | 6.0917 | 0 | 0 | 7.9516
1863990 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170201/C ÇIKIŞI-MÜŞTEREK DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 09:16:00 | 19.10.2023 16:51:09 | 7.5858 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1277 | 0 | 0 | 0 | 0.0139 | 0 | 0 | 8.1416
1864080 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174534/B ÇIKIŞI-OKUL TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 14:37:00 | 19.10.2023 15:20:06 | 0.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6093 | 0 | 0 | 1.6093
1864112 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23421/TR-8-10-11 MEZBAHA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 16:27:00 | 19.10.2023 16:31:52 | 0.0811 | 0 | 109 | 1 | 9 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1.7528 | 0.0292 | 0.3571 | 0.4487 | 7.3588 | 0 | 0 | 9.9466
1864255 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 173667/A ÇIKIŞI-MUHTARIN DEPO ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 11:35:00 | 20.10.2023 13:31:00 | 1.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4736 | 0 | 0 | 0 | 0.8637 | 0 | 0 | 1.3373
1864297 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 174879/C ÇIKIŞI-TARIM KREDİ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 13:04:00 | 20.10.2023 14:11:42 | 1.1283 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9181 | 22.1573
1864321 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733666/A ÇIKIŞI-KARAKAVAK YOLU ÇIK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 14:11:00 | 20.10.2023 18:12:03 | 4.0175 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.6839 | 0 | 0 | 0 | 3.9608 | 0 | 0 | 41.6447
1864350 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24951/24951 NOLU DANIŞMENT TR GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 15:28:00 | 20.10.2023 17:50:26 | 2.3739 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.6576 | 0 | 0 | 0 | 5.3588 | 0 | 0 | 41.0164
1864360 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173696/AD ÇIKIŞI-HATBAŞI VE TR-2 TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 15:49:00 | 20.10.2023 19:25:15 | 3.6042 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5815
1864402 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24700/24700 NOLU DM ŞALGAMLI KÖK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 17:16:00 | 20.10.2023 20:33:55 | 3.2986 | 1 | 498 | 0 | 9 | 0 | 104 | 0 | 1 | 166.391 | 342.4756 | 0 | 16.208 | 0 | 214.6713 | 0 | 27.869 | 767.6149
1864760 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733317/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 19:01:00 | 21.10.2023 19:51:08 | 0.8356 | 1 | 498 | 0 | 1 | 0 | 104 | 0 | 1 | 51.8518 | 100.0292 | 0 | 0.3625 | 0 | 53.236 | 0 | 3.9428 | 209.4223
1864804 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 07:58:34 | 22.10.2023 07:59:16 | 0.0117 | 1 | 423 | 7 | 3 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0.7089 | 0.9283 | 0.3317 | 0.0553 | 0.0479 | 0.4895 | 0 | 0 | 2.5616
1864866 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 12:02:44 | 22.10.2023 12:49:27 | 0.7786 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1.0822 | 11.1404 | 0 | 0 | 0 | 2.8968 | 0 | 0 | 15.1194
1865015 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {D563CA1E-CBBB-428C-B615-BDCD8F75AB38}/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 07:27:05 | 23.10.2023 07:31:50 | 0.0792 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.9324 | 0 | 0 | 0.5183 | 0.3182 | 0 | 0 | 2.7689
1865020 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24900/24900 NOLU DM ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 07:32:00 | 23.10.2023 08:33:43 | 1.0286 | 0 | 339 | 4 | 3 | 4 | 54 | 1 | 0 | 0 | 63.6145 | 12.0554 | 8.5675 | 21.9149 | 20.4061 | 12.2137 | 0 | 138.7721
1865130 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 13:29:59 | 23.10.2023 14:00:11 | 0.5033 | 6 | 1010 | 13 | 14 | 15 | 247 | 1 | 0 | 24.3547 | 67.59 | 20.5845 | 4.9035 | 25.7922 | 51.9948 | 1.0559 | 0 | 196.2756
1865139 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 120372/D ÇIKIŞI-KORKMAZ BENZİNLİK ÇIKIŞI ÇAKMAZ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 14:10:00 | 23.10.2023 14:29:35 | 0.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9254 | 0 | 5.702 | 8.6274
1865140 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {69FD02BD-B474-456E-89C8-CEED1D9A134C}/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 14:11:14 | 23.10.2023 14:33:16 | 0.3672 | 6 | 1010 | 13 | 14 | 15 | 247 | 1 | 0 | 14.8584 | 45.9241 | 15.112 | 4.8654 | 17.997 | 35.8896 | 0.7741 | 0 | 135.4206
1865212 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {6BF01905-50CB-4623-B3CF-EB3CE950A504}/TR-17 SANAYİ ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 18:19:00 | 23.10.2023 19:58:45 | 1.6625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 2 | 7 | 0 | 0.4452 | 0 | 0 | 0 | 164.0011 | 169.8851 | 36.8788 | 371.2102
1865810 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24415/24415 NOLU ATAKÖY TR-1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 17:58:00 | 25.10.2023 18:46:43 | 0.8119 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8566 | 0 | 0 | 0 | 0.1669 | 0 | 0 | 4.0235
1865923 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {CE87B74D-F352-47CB-8C8D-9507D8AA415E}/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 07:47:00 | 26.10.2023 08:49:54 | 1.0483 | 4 | 520 | 5 | 5 | 3 | 151 | 1 | 0 | 24.1606 | 69.6201 | 34.2809 | 11.6953 | 2.4837 | 47.1438 | 1.4971 | 0 | 190.8815
1865954 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171858/A ÇIKIŞI-KARAKAVAK YOLU ÇIK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 09:20:00 | 26.10.2023 10:09:23 | 0.8231 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.5698 | 0 | 0 | 0 | 3.4358 | 0 | 0 | 9.0056
1865964 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/CANHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 09:42:00 | 26.10.2023 10:34:08 | 0.8689 | 0 | 56 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 5.3557 | 3.8739 | 3.4464 | 3.1394 | 6.0904 | 1.8619 | 0 | 23.7677
1866006 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734210/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 11:34:00 | 26.10.2023 12:01:35 | 0.4597 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.863
1866012 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9F05CC2D-E006-4D2D-B270-19D76E34993A}/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 12:01:35 | 26.10.2023 12:37:26 | 0.5975 | 2 | 469 | 20 | 11 | 1 | 82 | 0 | 0 | 13.28 | 43.104 | 16.8312 | 0.6318 | 1.5592 | 15.8118 | 0 | 0 | 91.218
1866028 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171741/D ÇIKIŞI-YUKARI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 12:18:00 | 26.10.2023 14:38:39 | 2.3442 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6451
1866040 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {642BA5FB-3C03-42AA-AA8A-436F7474B9F0}/TR-41-42 AYDINEVLER MAH. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 12:47:00 | 26.10.2023 15:45:11 | 2.9697 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 157.804 | 0 | 0 | 0 | 26.3478 | 0 | 0 | 184.1518
1866048 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173167/C ÇIKIŞI-TOPRAK YOL ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 12:57:00 | 26.10.2023 14:11:34 | 1.2428 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2539 | 0 | 0 | 0 | 0.0513 | 0 | 0 | 5.3052
1866077 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/CANHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 14:00:00 | 26.10.2023 14:53:56 | 0.8989 | 0 | 56 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 9.316 | 0.5366 | 4.97 | 5.2306 | 11.896 | 3.7524 | 0 | 35.7016
1866098 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174152/A ÇIKIŞI-ALPEK MEHMET CAN ÇIK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 14:49:00 | 26.10.2023 15:15:24 | 0.44 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3595 | 0 | 0 | 0 | 0.8585 | 0 | 0 | 1.218
1866116 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24430/24430 NOLU AYDINLAR TR-1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 15:18:00 | 26.10.2023 22:08:20 | 6.8389 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.8796 | 0 | 0 | 0 | 14.676 | 0 | 0 | 88.5556
1866124 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {D563CA1E-CBBB-428C-B615-BDCD8F75AB38}/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 15:49:22 | 26.10.2023 16:48:53 | 0.9919 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.8444 | 0 | 0 | 11.3462 | 7.2834 | 0 | 0 | 47.474
1866160 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9F05CC2D-E006-4D2D-B270-19D76E34993A}/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 16:43:36 | 26.10.2023 16:49:31 | 0.0986 | 2 | 469 | 20 | 11 | 1 | 82 | 0 | 0 | 2.079 | 7.8379 | 3.2857 | 0.1965 | 0.2481 | 2.5012 | 0 | 0 | 16.1484
1866180 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {D563CA1E-CBBB-428C-B615-BDCD8F75AB38}/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 17:03:12 | 26.10.2023 17:13:37 | 0.1736 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.8849 | 0 | 0 | 1.7864 | 1.1695 | 0 | 0 | 7.8408
1866190 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733654/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 17:08:00 | 26.10.2023 23:01:48 | 5.8967 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.9658 | 0 | 0 | 0 | 20.3134 | 0 | 0 | 62.2792
1866224 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172968/B ÇIKIŞI-MEZBAHA ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 17:49:00 | 26.10.2023 21:54:36 | 4.0933 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8534
1866256 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733563/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 18:18:00 | 26.10.2023 23:23:13 | 5.0869 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1645 | 142.9415 | 0 | 0 | 4.3387 | 0 | 0 | 148.4447
1866257 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {D563CA1E-CBBB-428C-B615-BDCD8F75AB38}/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 18:26:12 | 26.10.2023 18:29:21 | 0.0525 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.6416 | 0 | 0 | 0.4988 | 0.3407 | 0 | 0 | 2.4811
1866291 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173067/KAHVE CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 19:05:00 | 26.10.2023 21:53:06 | 2.8017 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4013 | 0 | 0.4989 | 0 | 0.5114 | 0 | 0 | 9.4116
1866298 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {D563CA1E-CBBB-428C-B615-BDCD8F75AB38}/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 19:12:46 | 26.10.2023 19:16:08 | 0.0561 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.7512 | 0 | 0 | 0.6493 | 0.4526 | 0 | 0 | 3.8531
1866308 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734007/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 19:43:00 | 26.10.2023 21:28:35 | 1.7597 | 0 | 233 | 4 | 3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 121.8344 | 19.4057 | 6.9675 | 40.3155 | 12.7295 | 0 | 0 | 201.2526
1866350 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {FD6EEE12-48E6-48B7-99F2-45DF996E8FB6}/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 01:38:00 | 27.10.2023 01:53:47 | 0.2631 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0544 | 0 | 8.2518 | 0 | 25.064 | 0 | 33.3702
1866497 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24951/24951 NOLU DANIŞMENT TR GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 13:28:00 | 27.10.2023 14:41:29 | 1.2247 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.1276 | 0 | 0 | 0 | 2.8957 | 0 | 0 | 22.0233
1866547 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 173698/24520 NOLU SUBAŞI TR-2 GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 15:50:00 | 27.10.2023 18:05:29 | 2.2581 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4089
1866586 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170336/B ÇIKIŞI-B. KARAKARLI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 17:09:00 | 27.10.2023 22:36:51 | 5.4642 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0219 | 0 | 0 | 0 | 2.1514 | 0 | 0 | 16.1733
1866674 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24920/24920 NOLU ÇERKEZMÜSELLİM TR-6 GEN. BAK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 21:14:00 | 28.10.2023 00:01:44 | 2.7956 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 95.6509 | 0 | 1.3944 | 0 | 27.6437 | 0 | 0 | 124.689
1866683 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733345/B ÇIKIŞI-SU DEPOSU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 22:28:00 | 28.10.2023 01:30:00 | 3.0333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2385 | 0 | 0 | 0 | 5.5441 | 0 | 0 | 15.7826
1866730 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {B6E7EECE-4ABE-48CB-9FD5-E9B0B27E720C}/HAYRABOLU-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 08:51:00 | 28.10.2023 09:39:22 | 0.8061 | 0 | 1349 | 0 | 4 | 2 | 93 | 0 | 1 | 0 | 174.6361 | 0 | 1.2359 | 76.382 | 63.49 | 0 | 299.2612 | 615.0052
1866774 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734365/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 11:22:00 | 28.10.2023 13:05:17 | 1.7214 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1656
1867029 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175184/D ÇIKIŞI-HİSAR ORTA OKULU ÇIK. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 15:31:00 | 29.10.2023 17:19:52 | 1.8144 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2593 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 0 | 0 | 13.0453
1867084 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 08:27:00 | 30.10.2023 09:02:33 | 0.5925 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.6593 | 6.9979 | 0 | 0 | 0 | 2.1013 | 0 | 0 | 9.7585
1867171 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175708/D ÇIKIŞI-U.KÖPRÜ CAD. AŞAĞI ÇIK. | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 16:12:00 | 30.10.2023 17:04:04 | 0.8678 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.7631 | 0 | 0 | 0 | 11.8461 | 0 | 0 | 15.6092
1868511 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/CANHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 09:07:00 | 31.10.2023 09:36:50 | 0.4972 | 0 | 56 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2.6571 | 0.1714 | 1.6357 | 1.4209 | 3.1201 | 0.9822 | 0 | 9.9874
1868560 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172855/B ÇIKIŞI-AHMET AGAÇ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 11:02:00 | 31.10.2023 11:55:56 | 0.8989 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1827 | 0 | 0 | 0 | 3.2517 | 0 | 0 | 9.4344
1868625 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732444/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 14:39:00 | 31.10.2023 15:17:55 | 0.6486 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7.7239 | 0 | 0 | 0 | 8.5405 | 0 | 0 | 16.2644
1868701 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730487/C ÇIKIŞI-TR-39 BAĞLAR TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 20:06:00 | 31.10.2023 20:16:08 | 0.1689 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6679 | 0 | 0 | 0 | 0.0588 | 0 | 0 | 0.7267
2052241 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173572/B ÇIKIŞI-KÖY İÇİ ÇIKIŞI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 18:08:04 | 20.10.2023 19:08:04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2715 | 0 | 0 | 0.2715
2052250 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {3BC479F5-2EEB-4E4F-BB5A-B8BA23215891}/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 10:14:18 | 21.10.2023 11:25:52 | 1.1928 | 0 | 767 | 13 | 13 | 4 | 159 | 0 | 0 | 0 | 118.3693 | 157.4132 | 2.8858 | 9.288 | 55.5909 | 0 | 0 | 343.5472
2052320 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 173430/A ÇIKIŞI-KÖY KAHVESİ TARAFI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 17:04:28 | 27.10.2023 17:18:28 | 0.2333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4536 | 0 | 0 | 0 | 0.4137 | 0 | 0 | 0.8673
2052349 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709823/ÇERKEZMÜSELLİM ENH(ÇERKEZMÜSELLİM YOLU) | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 18:44:14 | 27.10.2023 21:08:14 | 2.4 | 0 | 1261 | 4 | 7 | 5 | 202 | 1 | 0 | 0 | 762.2607 | 26.4815 | 11.7504 | 75.5241 | 233.7093 | 27.9167 | 0 | 1137.6427
3020660 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {B3ACB8F6-D3C6-4F37-A5C8-7459658EDD0E}/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2023 09:00:02 | 01.10.2023 14:46:02 | 5.7667 | 2 | 489 | 2 | 3 | 6 | 57 | 0 | 0 | 170.64 | 361.7159 | 3.3155 | 1.4317 | 65.0757 | 92.998 | 0 | 0 | 695.1768
3020805 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {CE87B74D-F352-47CB-8C8D-9507D8AA415E}/TATARLI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2023 09:39:10 | 11.10.2023 11:00:09 | 1.3497 | 4 | 520 | 7 | 5 | 3 | 151 | 1 | 0 | 33.0778 | 90.102 | 50.9009 | 12.4767 | 4.2805 | 84.2667 | 3.0132 | 0 | 278.1178
3020806 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {B3ACB8F6-D3C6-4F37-A5C8-7459658EDD0E}/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2023 09:00:39 | 11.10.2023 12:00:39 | 3 | 2 | 489 | 2 | 3 | 6 | 57 | 0 | 0 | 74.6466 | 164.9658 | 1.7916 | 0.9102 | 52.1885 | 62.9787 | 0 | 0 | 357.4814
3020809 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710170/TATARLI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2023 11:00:09 | 11.10.2023 17:05:09 | 6.0833 | 0 | 147 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 137.9663 | 0 | 34.824 | 0 | 71.6925 | 0 | 0 | 244.4828
3020953 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 176192/TEKİRDĞ CD. MEVLNA SK TAR.İLK BOX 114823 | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2023 09:00:14 | 23.10.2023 12:00:14 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.8465 | 0 | 0 | 0 | 16.8425 | 0 | 0 | 35.689
11323426 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | SDK Çıkışı | 24580/24580 NOLU KURTDERE TR AYDINLATMA ÇIK | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 00:24:39 | 11.10.2023 03:24:39 | 3 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.2947 | 0 | 0.1234 | 0 | 3.9334 | 0 | 0 | 41.3515
11324407 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24910/A ÇIKIŞI-KAHVE YOLU ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 16:34:09 | 20.10.2023 16:35:09 | 0.0167 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.4547 | 0 | 0 | 0 | 0.1232 | 0 | 0 | 0.5779
12260988 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730470/TR-38 DEVLET HASTANESİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 17:28:00 | 15.10.2023 18:37:14 | 1.1539 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3148 | 0 | 0 | 62.4017 | 2.2233 | 0 | 0 | 64.9398
1860135 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55691/GÖKALP SİTESİ TR24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 13:57:00 | 01.10.2023 18:14:19 | 4.2886 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.3195 | 0 | 0 | 0 | 5.1243 | 0 | 0 | 21.4438
1860447 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 12:49:00 | 03.10.2023 15:16:46 | 2.4628 | 2 | 95 | 7 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 9.5685 | 61.8701 | 20.5468 | 4.2808 | 62.8629 | 28.7323 | 0 | 0 | 187.8614
1860503 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55880/İĞNEADA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 16:58:00 | 03.10.2023 19:34:26 | 2.6072 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 65.7241 | 0 | 0 | 0 | 270.014 | 0 | 0 | 335.7381
1861390 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 10:58:48 | 08.10.2023 10:59:49 | 0.0169 | 2 | 95 | 7 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.0766 | 0.4501 | 0.1475 | 0.0347 | 0.2882 | 0.1471 | 0 | 0 | 1.1442
1861421 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {15D91B4E-5926-46D9-9330-AB522895FFE3}/DM5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 12:54:14 | 08.10.2023 13:13:22 | 0.3189 | 0 | 710 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 23.3346 | 0 | 0 | 0.2894 | 32.6388 | 0 | 0 | 56.2628
1861475 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {4624CFB0-FE01-41A5-B293-76AA8D241639}/İĞNEADA DM1 OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 16:41:23 | 08.10.2023 16:46:03 | 0.0778 | 5 | 3809 | 0 | 1 | 18 | 324 | 0 | 0 | 1.4776 | 34.5618 | 0 | 0.0558 | 14.9605 | 20.7438 | 0 | 0 | 71.7995
1861478 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881657/DTT14 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 16:45:00 | 08.10.2023 18:45:58 | 2.0161 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8375 | 0 | 0 | 0 | 0.4606 | 0 | 0 | 1.2981
1861487 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {4624CFB0-FE01-41A5-B293-76AA8D241639}/İĞNEADA DM1 OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 17:10:35 | 08.10.2023 17:21:00 | 0.1736 | 5 | 3809 | 0 | 1 | 18 | 324 | 0 | 0 | 3.3437 | 84.173 | 0 | 0.1355 | 33.0475 | 45.6844 | 0 | 0 | 166.3841
1861947 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881152/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 18:48:00 | 10.10.2023 19:44:49 | 0.9469 | 2 | 509 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 6.785 | 73.6906 | 0 | 0 | 6.4993 | 9.4469 | 0 | 0 | 96.4218
1861970 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611521/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 21:33:00 | 10.10.2023 22:11:43 | 0.6453 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2928 | 0 | 0 | 0 | 0.6243 | 0 | 0 | 2.9171
1862018 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881946/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 09:49:00 | 11.10.2023 11:51:27 | 2.0408 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3653 | 0 | 0 | 0 | 0.5013 | 0 | 0 | 0 | 0.8666
1862904 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {4624CFB0-FE01-41A5-B293-76AA8D241639}/İĞNEADA DM1 OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 08:03:03 | 15.10.2023 08:25:05 | 0.3672 | 5 | 3807 | 0 | 1 | 18 | 322 | 0 | 0 | 6.0436 | 130.2504 | 0 | 0.2519 | 59.1586 | 67.564 | 0 | 0 | 263.2685
1862936 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881913/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 08:54:00 | 15.10.2023 10:19:46 | 1.4294 | 0 | 148 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.2839 | 0 | 0.8608 | 42.083 | 6.4147 | 0 | 0 | 73.6424
1862952 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 09:12:41 | 15.10.2023 09:15:47 | 0.0517 | 5 | 1812 | 0 | 1 | 14 | 114 | 0 | 0 | 0.8929 | 8.98 | 0 | 0.0307 | 6.3946 | 4.1574 | 0 | 0 | 20.4556
1863009 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 11:15:04 | 15.10.2023 11:36:31 | 0.3575 | 2 | 95 | 7 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1.6487 | 9.6974 | 2.8901 | 0.4967 | 1.495 | 3.2284 | 0 | 0 | 19.4563
1863475 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 12:06:34 | 17.10.2023 12:07:34 | 0.0167 | 2 | 95 | 7 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.0647 | 0.437 | 0.1278 | 0.0162 | 0.1046 | 0.1965 | 0 | 0 | 0.9468
1863524 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 16:12:13 | 17.10.2023 16:16:30 | 0.0714 | 2 | 95 | 7 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.2366 | 1.6762 | 0.5645 | 0.1444 | 0.4052 | 0.7472 | 0 | 0 | 3.7741
1863687 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881659/İĞNEADA TR14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 08:09:00 | 18.10.2023 12:02:47 | 3.8964 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7245 | 0 | 0 | 0 | 0.1514 | 0 | 0 | 0.8759
1863811 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611457/İĞNEADA TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 13:41:14 | 18.10.2023 15:30:29 | 1.8208 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1028 | 0 | 0 | 0 | 1.9836 | 0 | 0 | 4.0864
1864449 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {5F596A72-B2E9-43D0-ABE6-38B9AFDEF11C}/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 18:51:00 | 20.10.2023 21:56:50 | 3.0972 | 2 | 509 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 23.5318 | 247.869 | 0 | 0 | 19.8779 | 29.5429 | 0 | 0 | 320.8216
1864677 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55002/ROKETSAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 13:19:00 | 21.10.2023 15:54:19 | 2.5886 | 2 | 207 | 0 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | 5.8511 | 69.15 | 0 | 1.2493 | 140.4216 | 26.784 | 0 | 0 | 243.456
1864904 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881445/İĞNEADA ENH İĞNEADA TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 14:18:00 | 22.10.2023 14:23:20 | 0.0889 | 4 | 3807 | 0 | 1 | 18 | 322 | 0 | 0 | 0.8077 | 34.5176 | 0 | 0.0467 | 15.3921 | 20.7097 | 0 | 0 | 71.4738
1865109 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {4624CFB0-FE01-41A5-B293-76AA8D241639}/İĞNEADA DM1 OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 12:10:08 | 23.10.2023 12:33:34 | 0.3906 | 4 | 3808 | 0 | 1 | 18 | 324 | 0 | 0 | 2.7321 | 145.2466 | 0 | 0.1225 | 102.9449 | 119.8084 | 0 | 0 | 370.8545
1865845 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881077/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 19:42:00 | 25.10.2023 20:43:57 | 1.0325 | 1 | 95 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.8732 | 34.1248 | 1.303 | 1.1303 | 0 | 10.0838 | 0 | 0 | 47.5151
1866056 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 13:25:59 | 26.10.2023 13:27:32 | 0.0258 | 4 | 1817 | 0 | 1 | 14 | 114 | 0 | 0 | 0.235 | 5.805 | 0 | 0.0113 | 6.3957 | 3.8874 | 0 | 0 | 16.3344
1866681 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881575/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 22:02:00 | 27.10.2023 22:22:53 | 0.3481 | 4 | 1819 | 0 | 1 | 14 | 114 | 0 | 0 | 3.5016 | 87.7523 | 0 | 0.1839 | 45.8602 | 26.9229 | 0 | 0 | 164.2209
1866907 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881585/İĞNEADA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 21:41:00 | 28.10.2023 23:30:43 | 1.8286 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9174 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 11.9175
3020924 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 55980/TRAFO-AG PANO ARASI KABLO | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2023 10:00:17 | 20.10.2023 13:00:17 | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.5579 | 0 | 0 | 0 | 0.9072 | 0 | 0 | 23.4651
11323465 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | Abone Tesisi | 611357/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 14:35:27 | 11.10.2023 15:05:27 | 0.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4437 | 0 | 0 | 0 | 0.0523 | 0 | 0 | 1.496
1860281 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813087/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 09:35:33 | 02.10.2023 09:36:13 | 0.0111 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9882 | 0.0047 | 2.1145 | 0 | 0 | 0 | 3.1074
1860290 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 09:58:43 | 02.10.2023 09:59:13 | 0.0083 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3503 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 4.2533
1860338 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3097868/94734 İ KOCAHIDIR TR5 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 16:47:00 | 02.10.2023 18:00:19 | 1.2219 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3534
1860483 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 3094601/94742 İ YAPILDAK TR TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 15:59:00 | 03.10.2023 18:02:24 | 2.0567 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1019 | 0 | 0 | 0 | 0.5585 | 0 | 0 | 0.6604
1860620 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 10:29:00 | 04.10.2023 11:28:44 | 0.9956 | 2 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.8437 | 0 | 57.5125 | 0 | 112.9016 | 0 | 0 | 0 | 240.2578
1860920 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {52C2E4D4-ADD9-4CA9-B223-E006CE3C445D}/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 10:18:13 | 06.10.2023 10:18:52 | 0.0108 | 0 | 314 | 17 | 12 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.8695 | 0.2596 | 0.0205 | 0.0769 | 0.4781 | 0 | 0 | 1.7046
1860928 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818293/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 10:33:00 | 06.10.2023 11:25:45 | 0.8792 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9155 | 0 | 8.2567 | 0 | 0 | 0 | 58.1722
1860948 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 11:19:02 | 06.10.2023 11:19:23 | 0.0058 | 2 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0396 | 0 | 0.225 | 0 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 1.2772
1860973 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {52C2E4D4-ADD9-4CA9-B223-E006CE3C445D}/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 13:12:22 | 06.10.2023 13:13:03 | 0.0114 | 0 | 314 | 17 | 12 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.8466 | 0.2243 | 0.0147 | 0.0726 | 0.4659 | 0 | 0 | 1.6241
1861010 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 16:40:01 | 06.10.2023 16:40:31 | 0.0083 | 0 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1499 | 0 | 0.8869 | 0 | 0 | 0 | 7.0368
1861092 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454547/95006 İ Y KARPUZLU TR 3 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 23:48:00 | 07.10.2023 01:35:27 | 1.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1697 | 0 | 0 | 0.1697
1861124 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 08:18:39 | 07.10.2023 08:21:52 | 0.0536 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0828 | 0 | 4.8441 | 0 | 0 | 0 | 5.9269
1861128 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 08:31:32 | 07.10.2023 08:32:02 | 0.0083 | 0 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.639 | 0 | 0.6626 | 0 | 0 | 0 | 6.3016
1861175 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 11:22:31 | 07.10.2023 11:24:35 | 0.0344 | 2 | 1715 | 95 | 7 | 15 | 270 | 9 | 0 | 1.6588 | 13.2103 | 23.4159 | 0.0616 | 12.2879 | 5.1492 | 64.9365 | 0 | 120.7202
1861177 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 3224011/94070 İ TR58 PAZARYERİ TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 11:34:00 | 07.10.2023 12:33:20 | 0.9889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1814
1861195 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 12:53:03 | 07.10.2023 12:53:32 | 0.0081 | 2 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0685 | 0 | 0.2081 | 0 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 1.2868
1861202 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 21413599/94710 İ KOCAHIDIR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 13:18:00 | 07.10.2023 14:28:33 | 1.1758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1409
1861253 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 16:52:29 | 07.10.2023 16:54:49 | 0.0389 | 2 | 1715 | 95 | 7 | 15 | 270 | 9 | 0 | 1.9245 | 13.3082 | 23.9474 | 0.0642 | 11.3812 | 5.0652 | 53.4752 | 0 | 109.1659
1861283 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 18:41:41 | 07.10.2023 18:42:25 | 0.0122 | 1 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.2126 | 0 | 1.5749 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 4.1395
1861329 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 07:29:00 | 08.10.2023 07:30:32 | 0.0256 | 2 | 1715 | 95 | 7 | 15 | 270 | 9 | 0 | 0.7768 | 6.2807 | 9.1974 | 0.0358 | 4.1151 | 1.6051 | 11.0065 | 0 | 33.0174
1861377 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 09:58:29 | 08.10.2023 10:02:55 | 0.0739 | 0 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9992 | 0 | 2.5024 | 0 | 0 | 0 | 28.5016
1861396 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 11:21:03 | 08.10.2023 11:21:33 | 0.0083 | 0 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0078 | 0 | 0.6469 | 0 | 0 | 0 | 6.6547
1861404 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 11:40:09 | 08.10.2023 11:40:39 | 0.0083 | 0 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0078 | 0 | 0.6469 | 0 | 0 | 0 | 6.6547
1861416 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {52C2E4D4-ADD9-4CA9-B223-E006CE3C445D}/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 12:23:25 | 08.10.2023 12:24:06 | 0.0114 | 0 | 314 | 17 | 12 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.9008 | 0.2363 | 0.0109 | 0.0515 | 0.3866 | 0 | 0 | 1.5861
1861423 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 13:05:03 | 08.10.2023 13:05:33 | 0.0083 | 0 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 0 | 0.6501 | 0 | 0 | 0 | 6.1701
1861424 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819931/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 13:10:09 | 08.10.2023 13:17:36 | 0.1242 | 0 | 120 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2.5284 | 0 | 0.0001 | 5.8224 | 2.7171 | 13.7786 | 0 | 24.8466
1861425 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 13:11:42 | 08.10.2023 13:19:21 | 0.1275 | 0 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1592 | 0 | 5.2001 | 0 | 0 | 0 | 49.3593
1861434 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 13:36:44 | 08.10.2023 13:38:15 | 0.0253 | 2 | 1715 | 95 | 7 | 15 | 270 | 9 | 0 | 2.2297 | 14.0045 | 21.7194 | 0.0402 | 9.7746 | 4.8921 | 27.6346 | 0 | 80.2951
1861470 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 16:24:00 | 08.10.2023 16:30:48 | 0.1133 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4634 | 0 | 9.3037 | 0 | 0 | 0 | 11.7671
1861683 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 95013/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇKŞ YOL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 16:16:06 | 09.10.2023 16:16:46 | 0.0111 | 0 | 205 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.5981 | 0 | 0.022 | 0 | 0.1509 | 0 | 0 | 0.771
1861781 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/SARICAALİ KURUTMA ÇIKIŞI (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 08:12:07 | 10.10.2023 08:12:36 | 0.0081 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 1.3866 | 0 | 0 | 0 | 2.1376
1861794 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 442331/92386 NOLU DTT TR 7 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 08:51:00 | 10.10.2023 11:42:17 | 2.8547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5868 | 0 | 0 | 0 | 0.7002 | 0 | 0 | 1.287
1861841 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 11:49:21 | 10.10.2023 11:49:51 | 0.0083 | 0 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9006 | 0 | 0.9914 | 0 | 0 | 0 | 6.892
1861876 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 14:11:16 | 10.10.2023 14:11:49 | 0.0092 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1987 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 4.5967
1861895 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 15:07:56 | 10.10.2023 15:08:26 | 0.0083 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2061 | 0 | 1.3848 | 0 | 0 | 0 | 4.5909
1861908 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 15:43:05 | 10.10.2023 15:43:36 | 0.0086 | 0 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3412 | 0 | 0.9471 | 0 | 0 | 0 | 7.2883
1861910 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/SARICAALİ KURUTMA ÇIKIŞI (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 15:57:30 | 10.10.2023 15:57:59 | 0.0081 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8752 | 0 | 1.6871 | 0 | 0 | 0 | 2.5623
1861911 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 16:03:47 | 10.10.2023 16:04:20 | 0.0092 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1144 | 0 | 1.3459 | 0 | 0 | 0 | 4.4603
1861990 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 07:25:40 | 11.10.2023 07:26:09 | 0.0081 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1924 | 0 | 0.9237 | 0 | 0 | 0 | 3.1161
1862024 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 10:01:47 | 11.10.2023 10:02:17 | 0.0083 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1355 | 0 | 1.4642 | 0 | 0 | 0 | 4.5997
1862054 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94354/DSİ ALTINYAZI ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 11:27:00 | 11.10.2023 14:02:08 | 2.5856 | 0 | 258 | 1 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 97.379 | 5.2557 | 0 | 156.9808 | 53.2917 | 0 | 0 | 312.9072
1862185 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815138/94662 NOLU DTT KÜÇÜKHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 23:02:01 | 11.10.2023 23:02:41 | 0.0111 | 1 | 112 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.4778 | 0.3061 | 0.3043 | 0 | 0.5136 | 0.0769 | 0.2192 | 0 | 1.8979
1862204 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 07:45:06 | 12.10.2023 07:45:36 | 0.0083 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 0 | 0.9326 | 0 | 0 | 0 | 3.2116
1862209 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 08:28:28 | 12.10.2023 08:28:56 | 0.0078 | 2 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 0 | 0.2374 | 0 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 1.3454
1862283 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 15:24:02 | 12.10.2023 15:24:46 | 0.0122 | 1 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.1318 | 0 | 1.7619 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 4.9477
1862294 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815198/94354 İ HACIKÖY TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 16:13:00 | 12.10.2023 17:51:03 | 1.6342 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8101 | 0 | 0 | 0 | 1.4238 | 0 | 0 | 15.2339
1862317 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 18:00:12 | 12.10.2023 18:00:41 | 0.0081 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8484 | 0 | 1.1373 | 0 | 0 | 0 | 3.9857
1862365 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813087/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 03:32:43 | 13.10.2023 03:33:49 | 0.0183 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6241 | 0.0007 | 1.3362 | 0 | 0 | 0 | 1.961
1862391 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 09:01:57 | 13.10.2023 09:02:27 | 0.0083 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2146 | 0 | 1.3393 | 0 | 0 | 0 | 4.5539
1862443 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 11:34:07 | 13.10.2023 11:34:36 | 0.0081 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7791 | 0 | 0.9787 | 0 | 0 | 0 | 6.7578
1862475 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 12:33:07 | 13.10.2023 12:33:36 | 0.0081 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6477 | 0 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 4.0155
1862495 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 14:29:47 | 13.10.2023 14:37:13 | 0.1239 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6008 | 0 | 7.4202 | 0 | 0 | 0 | 54.021
1862521 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/SARICAALİ KURUTMA ÇIKIŞI (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 16:07:44 | 13.10.2023 16:08:14 | 0.0083 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8464 | 0 | 1.5801 | 0 | 0 | 0 | 2.4265
1862528 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 16:36:09 | 13.10.2023 16:36:38 | 0.0081 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1381 | 0 | 0.8869 | 0 | 0 | 0 | 7.025
1862529 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 16:39:06 | 13.10.2023 16:39:35 | 0.0081 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1091 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 4.4061
1862603 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 07:21:56 | 14.10.2023 07:22:26 | 0.0083 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1686 | 0 | 0.8374 | 0 | 0 | 0 | 3.006
1862607 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 07:46:53 | 14.10.2023 08:22:47 | 0.5983 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7843 | 0 | 55.0541 | 0 | 0 | 0 | 66.8384
1862621 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 08:20:44 | 14.10.2023 08:21:13 | 0.0081 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8505 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 3.8195
1862625 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 08:29:34 | 14.10.2023 08:30:05 | 0.0086 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6282 | 0 | 0.6626 | 0 | 0 | 0 | 6.2908
1862628 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {52C2E4D4-ADD9-4CA9-B223-E006CE3C445D}/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 08:44:52 | 14.10.2023 08:46:32 | 0.0278 | 0 | 316 | 15 | 12 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.5454 | 0.4724 | 0.0509 | 0.1054 | 0.6278 | 0 | 0 | 2.8019
1862633 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 09:07:17 | 14.10.2023 09:07:48 | 0.0086 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4533 | 0 | 0.7636 | 0 | 0 | 0 | 7.2169
1862652 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 10:07:45 | 14.10.2023 10:08:14 | 0.0081 | 2 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0549 | 0 | 0.2603 | 0 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 1.3256
1862657 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815121/EKUNSAN FABRİKA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 17:00:00 | 14.10.2023 17:18:39 | 0.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4636 | 0 | 113.4636
1862658 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 10:25:51 | 14.10.2023 10:26:21 | 0.0083 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5626 | 0 | 0.8138 | 0 | 0 | 0 | 7.3764
1862663 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {52C2E4D4-ADD9-4CA9-B223-E006CE3C445D}/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 10:40:18 | 14.10.2023 10:40:57 | 0.0108 | 0 | 316 | 15 | 12 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.8344 | 0.275 | 0.0211 | 0.0647 | 0.3985 | 0 | 0 | 1.5937
1862680 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 11:39:08 | 14.10.2023 11:39:38 | 0.0083 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9394 | 0 | 0.8172 | 0 | 0 | 0 | 6.7566
1862692 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 12:04:59 | 14.10.2023 12:05:30 | 0.0086 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3449 | 0 | 0.7937 | 0 | 0 | 0 | 6.1386
1862697 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 12:14:41 | 14.10.2023 12:15:26 | 0.0125 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3449 | 0 | 0.7937 | 0 | 0 | 0 | 6.1386
1862705 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819559/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 12:32:00 | 14.10.2023 19:33:11 | 7.0197 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.9196 | 0 | 91.3442 | 0 | 0 | 0 | 318.2638
1862706 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 12:34:43 | 14.10.2023 12:35:13 | 0.0083 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7071 | 0 | 1.1607 | 0 | 0 | 0 | 3.8678
1862718 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 13:03:28 | 14.10.2023 13:03:58 | 0.0083 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6706 | 0 | 1.1278 | 0 | 0 | 0 | 3.7984
1862760 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 15:20:49 | 14.10.2023 15:21:45 | 0.0156 | 1 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.1688 | 0 | 1.803 | 0 | 2.5636 | 0 | 0 | 0 | 4.5354
1862938 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {2FD70742-0E7E-42C6-A5A0-1A19CA082EA8}/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 08:57:52 | 15.10.2023 08:58:20 | 0.0078 | 0 | 258 | 6 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0.0623 | 0 | 0.7307 | 0.1659 | 0 | 0 | 1.4609
1862946 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813087/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 09:04:55 | 15.10.2023 09:05:49 | 0.015 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9717 | 0.0041 | 1.4187 | 0 | 0 | 0 | 2.3945
1862958 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 09:21:15 | 15.10.2023 09:21:45 | 0.0083 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 0 | 0.6131 | 0 | 0 | 0 | 7.1581
1862969 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {971D3C15-DA59-4C1F-A2CA-0DDB837C2341}/KEŞAN BELEDİYESİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 09:39:47 | 15.10.2023 09:40:19 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2689 | 0 | 1.2689
1862992 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {2FD70742-0E7E-42C6-A5A0-1A19CA082EA8}/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 10:24:00 | 15.10.2023 11:06:58 | 0.7161 | 0 | 258 | 6 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.9804 | 2.8544 | 0 | 34.3048 | 8.736 | 0 | 0 | 69.8756
1863006 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/SARICAALİ KURUTMA ÇIKIŞI (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 10:57:19 | 15.10.2023 10:57:48 | 0.0081 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8863 | 0 | 1.1368 | 0 | 0 | 0 | 2.0231
1863011 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 11:24:23 | 15.10.2023 11:24:53 | 0.0083 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9963 | 0 | 0.6469 | 0 | 0 | 0 | 6.6432
1863043 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 14:11:42 | 15.10.2023 14:12:11 | 0.0081 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0082 | 0 | 0.9575 | 0 | 0 | 0 | 3.9657
1863055 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 14:52:59 | 15.10.2023 14:53:28 | 0.0081 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0082 | 0 | 0.9575 | 0 | 0 | 0 | 3.9657
1863068 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 16:31:49 | 15.10.2023 16:32:19 | 0.0083 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4021 | 0 | 0.6365 | 0 | 0 | 0 | 7.0386
1863142 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808868/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 22:21:00 | 15.10.2023 23:15:41 | 0.9114 | 0 | 323 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 57.3574 | 0 | 0.0097 | 0 | 13.2258 | 0 | 0 | 70.5929
1863156 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808902/94700 NOLU DM KOCAHIDIR KÖK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 02:20:00 | 16.10.2023 07:28:08 | 5.1356 | 1 | 996 | 32 | 4 | 7 | 153 | 0 | 0 | 27.4547 | 1006.1905 | 906.4388 | 4.5485 | 567.1586 | 247.3572 | 0 | 0 | 2759.1483
1863165 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 05:28:39 | 16.10.2023 05:29:08 | 0.0081 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9654 | 0 | 0.5289 | 0 | 0 | 0 | 4.4943
1863176 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 07:25:32 | 16.10.2023 07:26:01 | 0.0081 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2877 | 0 | 0.8862 | 0 | 0 | 0 | 3.1739
1863191 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 08:03:40 | 16.10.2023 08:04:15 | 0.0097 | 2 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0 | 0.2308 | 0 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 1.3247
1863196 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813087/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 08:23:45 | 16.10.2023 08:24:07 | 0.0061 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8643 | 0.0047 | 1.7513 | 0 | 0 | 0 | 2.6203
1863201 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 08:36:25 | 16.10.2023 09:03:16 | 0.4475 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5818 | 0 | 20.9045 | 0 | 0 | 0 | 180.4863
1863225 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 09:39:10 | 16.10.2023 09:39:40 | 0.0083 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.614 | 0 | 0.9138 | 0 | 0 | 0 | 7.5278
1863233 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 10:06:02 | 16.10.2023 11:19:55 | 1.2314 | 0 | 0 | 57 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.9752 | 0 | 56.0222 | 0 | 0 | 0 | 192.9974
1863310 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {971D3C15-DA59-4C1F-A2CA-0DDB837C2341}/KEŞAN BELEDİYESİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 15:01:56 | 16.10.2023 15:02:26 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.805 | 0 | 3.805
1863318 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 15:43:53 | 16.10.2023 15:44:22 | 0.0081 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2615 | 0 | 0.9425 | 0 | 0 | 0 | 7.204
1863382 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 22:46:43 | 17.10.2023 01:00:17 | 2.2261 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 167.3594 | 0 | 27.1609 | 0 | 1.1081 | 0 | 0 | 0 | 195.6284
1863417 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 08:57:31 | 17.10.2023 08:58:00 | 0.0081 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0412 | 0 | 0.2154 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.2666
1863439 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815241/94422 NOLU DM İBRİKTEPE TR3-4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 10:01:14 | 17.10.2023 10:39:54 | 0.6444 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.8342 | 0 | 0 | 17.5882 | 11.3673 | 0 | 0 | 32.7897
1863455 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 10:58:59 | 17.10.2023 10:59:31 | 0.0089 | 0 | 0 | 57 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.882 | 0 | 0.9828 | 0 | 0 | 0 | 6.8648
1863497 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 14:05:32 | 17.10.2023 14:06:03 | 0.0086 | 0 | 0 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3144 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 7.2704
1863499 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 14:17:58 | 17.10.2023 14:18:20 | 0.0061 | 1 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.1615 | 0 | 1.8486 | 0 | 3.1656 | 0 | 0 | 0 | 5.1757
1863500 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 14:23:47 | 17.10.2023 14:24:17 | 0.0083 | 0 | 0 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3144 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 7.2704
1863509 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 15:17:51 | 17.10.2023 15:18:20 | 0.0081 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1947 | 0 | 1.3848 | 0 | 0 | 0 | 4.5795
1863538 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 17:19:34 | 17.10.2023 17:20:04 | 0.0083 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.438 | 0 | 0.8665 | 0 | 0 | 0 | 7.3045
1863548 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 17:49:25 | 17.10.2023 17:49:55 | 0.0083 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1331 | 0 | 1.2672 | 0 | 0 | 0 | 4.4003
1863621 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818293/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 01:11:56 | 18.10.2023 07:10:47 | 5.9808 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7108 | 0 | 1.8938 | 0 | 0 | 0 | 61.6046
1863686 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 08:01:41 | 18.10.2023 08:02:13 | 0.0089 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8178 | 0 | 1.1604 | 0 | 0 | 0 | 3.9782
1863704 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 09:11:37 | 18.10.2023 09:12:07 | 0.0083 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4865 | 0 | 0.9475 | 0 | 0 | 0 | 7.434
1863776 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 11:52:52 | 18.10.2023 11:53:22 | 0.0083 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 6.9708
1863789 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 12:32:17 | 18.10.2023 12:32:49 | 0.0089 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2541 | 0 | 0.9596 | 0 | 0 | 0 | 6.2137
1863795 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813087/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 12:58:07 | 18.10.2023 12:59:02 | 0.0153 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.0024 | 2.2209 | 0 | 0 | 0 | 3.0033
1863808 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 13:27:37 | 18.10.2023 14:47:47 | 1.3361 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 79.2185 | 0 | 19.826 | 0 | 0.9827 | 0 | 0 | 0 | 100.0272
1863824 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 14:08:50 | 18.10.2023 14:09:20 | 0.0083 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5093 | 0 | 0.9668 | 0 | 0 | 0 | 7.4761
1863825 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 14:10:50 | 18.10.2023 14:11:20 | 0.0083 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5093 | 0 | 0.9668 | 0 | 0 | 0 | 7.4761
1863849 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817133/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 15:15:29 | 18.10.2023 15:15:59 | 0.0083 | 0 | 573 | 2 | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1.3146 | 0.0265 | 0.0002 | 0 | 0.7186 | 0 | 0 | 2.0599
1863915 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 21414381/94432 İ İBRİKTEPE TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 19:34:00 | 18.10.2023 20:45:30 | 1.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.1236
1863970 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 08:17:03 | 19.10.2023 08:17:33 | 0.0083 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9864 | 0 | 0.7897 | 0 | 0 | 0 | 6.7761
1864008 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 09:56:17 | 19.10.2023 09:56:49 | 0.0089 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0677 | 0 | 0.2676 | 0 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 1.3472
1864041 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 12:32:46 | 19.10.2023 12:33:18 | 0.0089 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.9709 | 0 | 0.2116 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 1.1945
1864045 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 12:45:15 | 19.10.2023 12:45:44 | 0.0081 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5939 | 0 | 1.3697 | 0 | 0 | 0 | 3.9636
1864060 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 13:40:58 | 19.10.2023 13:41:27 | 0.0081 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4445 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 3.7895
1864068 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 14:10:35 | 19.10.2023 14:11:08 | 0.0092 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.608 | 0 | 0.9335 | 0 | 0 | 0 | 6.5415
1864089 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808868/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 15:14:00 | 19.10.2023 18:40:09 | 3.4358 | 0 | 323 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 171.9389 | 0 | 0.0428 | 0 | 72.973 | 0 | 0 | 244.9547
1864109 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {971D3C15-DA59-4C1F-A2CA-0DDB837C2341}/KEŞAN BELEDİYESİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 16:19:40 | 19.10.2023 16:20:06 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6753 | 0 | 3.6753
1864181 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/SARICAALİ KURUTMA ÇIKIŞI (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 07:17:38 | 20.10.2023 07:18:07 | 0.0081 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6269 | 0 | 1.1079 | 0 | 0 | 0 | 1.7348
1864187 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 08:03:07 | 20.10.2023 08:06:30 | 0.0564 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1338 | 0 | 5.6023 | 0 | 0 | 0 | 6.7361
1864203 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815241/94422 NOLU DM İBRİKTEPE TR3-4 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 09:01:00 | 20.10.2023 13:00:50 | 3.9972 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.0868 | 0 | 0 | 0 | 56.8766 | 0 | 0 | 72.9634
1864212 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 09:28:26 | 20.10.2023 09:45:13 | 0.2797 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8771 | 0 | 15.5692 | 0 | 0 | 0 | 123.4463
1864242 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450398/94676 İ A PEHLİVAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 11:04:00 | 20.10.2023 11:34:02 | 0.5006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1637
1864277 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 12:10:16 | 20.10.2023 12:25:10 | 0.2483 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3288 | 0 | 20.5921 | 0 | 46.4616 | 0 | 0 | 0 | 69.3825
1864278 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815279/94420 NOLU DM İBRİKTEPE 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 12:11:45 | 20.10.2023 12:17:20 | 0.0931 | 0 | 303 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 3.5059 | 0 | 0 | 2.643 | 8.1392 | 0 | 0 | 14.2881
1864303 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/SARICAALİ KURUTMA ÇIKIŞI (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 13:29:00 | 20.10.2023 13:29:30 | 0.0083 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7373 | 0 | 1.6268 | 0 | 0 | 0 | 2.3641
1864304 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815268/94426 NOLU DT İBRİKTEPE TR5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 13:29:03 | 20.10.2023 13:29:45 | 0.0117 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0.0849 | 0 | 0 | 0.1392
1864349 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 15:28:33 | 20.10.2023 15:29:02 | 0.0081 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3278 | 0 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 7.2498
1864551 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 08:17:09 | 21.10.2023 08:17:31 | 0.0061 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 0 | 1.4351 | 0 | 2.1946 | 0 | 0 | 0 | 3.7922
1864557 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 08:34:26 | 21.10.2023 08:34:54 | 0.0078 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0621 | 0 | 0.2233 | 0 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 1.2939
1864620 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 10:08:20 | 21.10.2023 10:08:50 | 0.0083 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5586 | 0 | 0.8138 | 0 | 0 | 0 | 7.3724
1864641 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815268/94426 NOLU DT İBRİKTEPE TR5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 11:27:40 | 21.10.2023 11:28:22 | 0.0117 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0552 | 0 | 0 | 0 | 0.0749 | 0 | 0 | 0.1301
1864669 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807462/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 12:51:00 | 21.10.2023 13:17:03 | 0.4342 | 0 | 206 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14.4136 | 0 | 0.2059 | 0 | 7.3626 | 0 | 0 | 21.9821
1864674 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 13:17:03 | 21.10.2023 14:32:41 | 1.2606 | 2 | 1715 | 87 | 7 | 15 | 269 | 9 | 0 | 38.85 | 513.0905 | 237.1811 | 1.5634 | 160.5166 | 192.3667 | 2015.6393 | 0 | 3159.2076
1864681 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 13:37:16 | 21.10.2023 13:38:11 | 0.0153 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.1651 | 0 | 1.3443 | 0 | 2.5539 | 0 | 0 | 0 | 4.0633
1864685 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | {4CA02927-7696-423C-8A11-CD544C98C4B3}/KURUTMA ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 13:36:00 | 21.10.2023 15:24:05 | 1.8014 | 0 | 1 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4049 | 206.5293 | 0 | 152.1853 | 0 | 0 | 0 | 359.1195
1864695 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 14:21:42 | 21.10.2023 14:22:33 | 0.0142 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5431 | 0 | 0.7859 | 0 | 0 | 0 | 6.329
1864698 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 14:31:15 | 21.10.2023 14:31:44 | 0.0081 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.699 | 0 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 3.848
1864715 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815138/94662 NOLU DTT KÜÇÜKHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 16:06:18 | 21.10.2023 16:06:55 | 0.0103 | 1 | 112 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.4282 | 0.2524 | 0.3792 | 0 | 0.5811 | 0.1042 | 0.2997 | 0 | 2.0448
1864823 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 09:16:15 | 22.10.2023 09:16:46 | 0.0086 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3228 | 0 | 0.2596 | 0 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 1.5903
1864828 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 09:46:44 | 22.10.2023 09:47:13 | 0.0081 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1854 | 0 | 0.8965 | 0 | 0 | 0 | 4.0819
1864880 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 12:34:37 | 22.10.2023 12:35:06 | 0.0081 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7418 | 0 | 0.9474 | 0 | 0 | 0 | 3.6892
1864881 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 12:35:21 | 22.10.2023 12:35:52 | 0.0086 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6309 | 0 | 0.6478 | 0 | 0 | 0 | 6.2787
1864886 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 816525/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 12:53:00 | 22.10.2023 14:04:05 | 1.1847 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6359
1864902 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 14:08:18 | 22.10.2023 14:08:48 | 0.0083 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9352 | 0 | 0.6547 | 0 | 0 | 0 | 6.5899
1864905 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817133/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 14:21:19 | 22.10.2023 14:21:49 | 0.0083 | 0 | 573 | 2 | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1.4795 | 0.0239 | 0.0002 | 0 | 0.5972 | 0 | 0 | 2.1008
1864908 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808868/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 14:30:00 | 22.10.2023 15:02:34 | 0.5428 | 0 | 323 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 28.8257 | 0 | 0.0061 | 0 | 10.0872 | 0 | 0 | 38.919
1864950 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 17:09:14 | 22.10.2023 17:09:43 | 0.0081 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.165 | 0 | 0.9345 | 0 | 0 | 0 | 4.0995
1865041 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 08:22:44 | 23.10.2023 08:23:13 | 0.0081 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0 | 0.2308 | 0 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 1.3247
1865066 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 09:24:41 | 23.10.2023 09:25:11 | 0.0083 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1358 | 0 | 0.2624 | 0 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 1.4099
1865096 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {971D3C15-DA59-4C1F-A2CA-0DDB837C2341}/KEŞAN BELEDİYESİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 11:31:06 | 23.10.2023 11:31:38 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8626 | 0 | 3.8626
1865098 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {971D3C15-DA59-4C1F-A2CA-0DDB837C2341}/KEŞAN BELEDİYESİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 11:38:03 | 23.10.2023 11:38:35 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8626 | 0 | 3.8626
1865108 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 12:02:17 | 23.10.2023 12:02:46 | 0.0081 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7102 | 0 | 1.3921 | 0 | 0 | 0 | 4.1023
1865110 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 12:17:59 | 23.10.2023 12:18:31 | 0.0089 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.9892 | 0 | 0.2207 | 0 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 1.2221
1865136 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 13:58:01 | 23.10.2023 13:58:32 | 0.0086 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6899 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 6.6299
1865142 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {52C2E4D4-ADD9-4CA9-B223-E006CE3C445D}/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 14:16:17 | 23.10.2023 14:16:55 | 0.0106 | 0 | 316 | 11 | 12 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.7937 | 0.2484 | 0.0192 | 0.0759 | 0.4777 | 0 | 0 | 1.6149
1865144 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 14:20:18 | 23.10.2023 14:21:25 | 0.0186 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.1399 | 0 | 1.5536 | 0 | 3.1606 | 0 | 0 | 0 | 4.8541
1865201 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 17:42:49 | 23.10.2023 17:43:18 | 0.0081 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9821 | 0 | 1.2768 | 0 | 0 | 0 | 4.2589
1865210 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 18:10:00 | 23.10.2023 18:44:56 | 0.5822 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.1225 | 0 | 16.4117 | 0 | 49.5957 | 0 | 261.4008 | 0 | 335.5307
1865224 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 18:56:29 | 23.10.2023 18:59:05 | 0.0433 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4812 | 0 | 2.3815 | 0 | 0 | 0 | 18.8627
1865289 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 07:44:22 | 24.10.2023 07:45:28 | 0.0183 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.1465 | 0 | 1.1265 | 0 | 2.0904 | 0 | 0 | 0 | 3.3634
1865300 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 08:35:11 | 24.10.2023 15:30:51 | 6.9278 | 0 | 1 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4679 | 327.2074 | 0 | 21.7357 | 0 | 0 | 0 | 350.411
1865301 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {7678C878-A12C-4861-A1C1-53ED2C8DF5E9}/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 08:35:16 | 24.10.2023 09:18:35 | 0.7219 | 3 | 2038 | 50 | 2 | 18 | 240 | 1 | 0 | 46.8505 | 234.3734 | 47.6859 | 0.4945 | 7.3256 | 83.4831 | 3.5747 | 0 | 423.7877
1865317 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 21414483/94420 İ İBRİKTEPE TR2 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 20:30:00 | 24.10.2023 20:59:20 | 0.4889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0.0227 | 0 | 0 | 0.0229
1865335 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 10:25:28 | 24.10.2023 10:26:24 | 0.0156 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.1718 | 0 | 1.4998 | 0 | 3.2545 | 0 | 0 | 0 | 4.9261
1865386 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94134/94134 NOLU DT TR81 OSMAN USTA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 15:05:00 | 24.10.2023 18:18:16 | 3.2211 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.7686 | 0 | 0 | 0 | 35.8052 | 0 | 0 | 91.5738
1865401 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 15:50:00 | 24.10.2023 17:58:47 | 2.1464 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26.6622 | 0 | 70.6628 | 0 | 211.2386 | 0 | 1368.924 | 0 | 1677.4876
1865437 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809783/809793 CBS PAŞAKÖY TR 1-2-3 ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 19:36:00 | 24.10.2023 21:52:41 | 2.2781 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3069 | 0 | 0.0334 | 0 | 0.3906 | 0 | 0 | 7.7309
1865458 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3A15FC25-C7DA-461C-B864-BE09168F027C}/94450 NOLU DM SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 00:40:00 | 25.10.2023 03:19:10 | 2.6528 | 0 | 1174 | 2 | 3 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | 510.3176 | 1.3135 | 0.9192 | 0 | 144.5946 | 0 | 12.707 | 669.8519
1865525 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3A15FC25-C7DA-461C-B864-BE09168F027C}/94450 NOLU DM SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 09:34:34 | 25.10.2023 09:35:03 | 0.0081 | 0 | 1174 | 2 | 3 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | 2.5598 | 0.0115 | 0.0106 | 0 | 1.5815 | 0 | 0.3133 | 4.4767
1865564 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 10:40:39 | 25.10.2023 10:41:09 | 0.0083 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1798 | 0 | 1.0012 | 0 | 0 | 0 | 7.181
1865587 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817922/KURUTMA ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 11:36:00 | 25.10.2023 14:00:44 | 2.4122 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5153 | 99.3132 | 0 | 3.4811 | 0 | 0 | 0 | 103.3096
1865867 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3A15FC25-C7DA-461C-B864-BE09168F027C}/94450 NOLU DM SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 23:02:30 | 25.10.2023 23:03:03 | 0.0092 | 0 | 1174 | 2 | 3 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | 3.5831 | 0.0086 | 0.0086 | 0 | 1.0484 | 0 | 0.0873 | 4.736
1865912 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3A15FC25-C7DA-461C-B864-BE09168F027C}/94450 NOLU DM SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 07:38:34 | 26.10.2023 07:39:06 | 0.0089 | 0 | 1174 | 2 | 3 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | 2.8011 | 0.008 | 0.0123 | 0 | 1.0157 | 0 | 0.1271 | 3.9642
1866057 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 13:29:22 | 26.10.2023 13:41:50 | 0.2078 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1705 | 0 | 11.0376 | 0 | 0 | 0 | 71.2081
1866060 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/SARICAALİ KURUTMA ÇIKIŞI (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 13:34:12 | 26.10.2023 13:34:41 | 0.0081 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6925 | 0 | 1.6387 | 0 | 0 | 0 | 2.3312
1866064 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815059/94630 İ ESETÇE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 13:45:00 | 26.10.2023 14:24:55 | 0.6653 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4175
1866113 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3A15FC25-C7DA-461C-B864-BE09168F027C}/94450 NOLU DM SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 15:20:23 | 26.10.2023 15:20:53 | 0.0083 | 0 | 1174 | 2 | 3 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | 2.5639 | 0.0106 | 0.0087 | 0 | 1.6073 | 0 | 0.2847 | 4.4752
1866114 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819931/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 15:20:30 | 26.10.2023 15:22:59 | 0.0414 | 0 | 123 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.6158 | 0 | 0 | 2.3604 | 0.9607 | 12.2039 | 0 | 16.1408
1866118 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3A15FC25-C7DA-461C-B864-BE09168F027C}/94450 NOLU DM SULTANKÖY ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 15:26:14 | 26.10.2023 20:36:26 | 5.17 | 0 | 1174 | 2 | 3 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | 997.9071 | 3.168 | 2.7772 | 0 | 459.0344 | 0 | 64.7604 | 1527.6471
1866131 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 15:57:56 | 26.10.2023 15:58:25 | 0.0081 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9724 | 0 | 0.9224 | 0 | 0 | 0 | 6.8948
1866197 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 17:16:08 | 26.10.2023 17:16:35 | 0.0075 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2695 | 0 | 0.8355 | 0 | 0 | 0 | 7.105
1866282 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455186/94020 İ TR4 KAPUCU MAH TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 18:51:00 | 26.10.2023 21:42:01 | 2.8503 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7652
1866333 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 21690944/94462 İ SARICAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 22:21:00 | 27.10.2023 01:14:36 | 2.8933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4571
1866367 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 07:14:26 | 27.10.2023 07:14:56 | 0.0083 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5387 | 0 | 0.6219 | 0 | 0 | 0 | 5.1606
1866442 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 10:53:47 | 27.10.2023 10:54:15 | 0.0078 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0129 | 0 | 1.4148 | 0 | 0 | 0 | 4.4277
1866452 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816404/SİMİTLİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 11:17:00 | 27.10.2023 15:41:12 | 4.4033 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5761 | 0 | 2.0671 | 0 | 0 | 0 | 107.6432
1866512 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 11:21:00 | 27.10.2023 17:35:33 | 6.2425 | 0 | 224 | 3 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 208.177 | 68.3186 | 0 | 11.6117 | 96.9284 | 0 | 0 | 385.0357
1866709 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/KOYUNTEPE KÖK TEN BARAJ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 07:23:00 | 28.10.2023 09:43:56 | 2.3489 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2314
1866736 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 09:10:00 | 28.10.2023 10:14:34 | 1.0761 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3501 | 0 | 28.8083 | 0 | 0 | 0 | 31.1584
1866817 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819931/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 14:46:00 | 28.10.2023 16:03:52 | 1.2978 | 0 | 123 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 28.0184 | 0 | 0.0008 | 84.4128 | 34.6711 | 413.1563 | 0 | 560.2594
1866854 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816290/KOCAHIDIR DM DEN 92387 ALİÇO DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 16:50:00 | 28.10.2023 17:59:21 | 1.1558 | 0 | 307 | 19 | 0 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 73.4995 | 167.344 | 0 | 4.2698 | 29.2899 | 0 | 0 | 274.4032
1866873 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815241/94422 NOLU DM İBRİKTEPE TR3-4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 18:16:00 | 28.10.2023 19:00:50 | 0.7472 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.314 | 0 | 0 | 16.7009 | 11.5158 | 0 | 0 | 34.5307
1866972 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819931/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 10:56:00 | 29.10.2023 11:03:37 | 0.1269 | 0 | 123 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2.3001 | 0 | 0.0001 | 7.1538 | 2.9518 | 28.6545 | 0 | 41.0603
1867034 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817956/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 15:56:00 | 29.10.2023 18:26:19 | 2.5053 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4616 | 0 | 880.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988.8794
1867131 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451996/94432 İ İBRİKTEPE TR7 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 12:17:00 | 30.10.2023 15:42:36 | 3.4267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1307 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0.2417
1867155 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 14:19:00 | 30.10.2023 17:17:39 | 2.9775 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.2085 | 0 | 165.411 | 0 | 0 | 0 | 1229.6195
1867203 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450532/94682 İ K DOĞANCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 18:43:00 | 30.10.2023 19:48:03 | 1.0842 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1009 | 0 | 1.1995 | 0 | 2.8931 | 0 | 0 | 12.1935
1867241 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817956/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 22:33:00 | 30.10.2023 23:15:00 | 0.7 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3024 | 0 | 194.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.825
1867856 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 00:48:18 | 31.10.2023 00:49:06 | 0.0133 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1502 | 0 | 0.2034 | 0 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 1.3615
1867947 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 00:27:32 | 31.10.2023 01:18:23 | 0.8475 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0871 | 0 | 38.692 | 0 | 0 | 0 | 164.7791
1867967 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 00:48:20 | 31.10.2023 00:49:11 | 0.0142 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0781 | 0 | 0.0152 | 0 | 0.0428 | 0 | 0.1671
1868139 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 00:34:39 | 31.10.2023 01:19:14 | 0.7431 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.9225 | 0 | 27.3735 | 0 | 0 | 0 | 248.296
1868214 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 95013/95011 NOLU DTT SARPDERE TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 00:30:35 | 31.10.2023 01:54:02 | 1.3908 | 0 | 205 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 59.4745 | 0 | 1.4331 | 0 | 8.047 | 0 | 0 | 68.9546
1868248 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {ACBDE9BF-5048-4BEA-9FE7-40DA95BDF0E4}/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 00:48:17 | 31.10.2023 00:48:49 | 0.0089 | 0 | 1 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0.6675 | 0 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0.7059
1868386 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3A15FC25-C7DA-461C-B864-BE09168F027C}/94450 NOLU DM SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 00:48:15 | 31.10.2023 00:49:14 | 0.0164 | 0 | 1174 | 2 | 3 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | 3.3177 | 0.0091 | 0.0086 | 0 | 0.9578 | 0 | 0.0845 | 4.3777
1868488 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 08:29:56 | 31.10.2023 08:30:26 | 0.0083 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2574 | 0 | 0.7784 | 0 | 0 | 0 | 6.0358
1868489 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 08:29:56 | 31.10.2023 09:55:06 | 1.4194 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 92.1427 | 0 | 20.9819 | 0 | 0.9654 | 0 | 0 | 0 | 114.09
1868520 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 09:28:23 | 31.10.2023 09:28:53 | 0.0083 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.341 | 0 | 0.927 | 0 | 0 | 0 | 7.268
1868521 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 09:27:00 | 31.10.2023 15:36:54 | 6.165 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 398.0333 | 0 | 153.1728 | 0 | 4.5467 | 0 | 0 | 0 | 555.7528
1868530 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {971D3C15-DA59-4C1F-A2CA-0DDB837C2341}/KEŞAN BELEDİYESİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 09:43:56 | 31.10.2023 09:44:35 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2892 | 0 | 3.2892
1868548 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 10:25:29 | 31.10.2023 10:26:00 | 0.0086 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.695 | 0 | 0.9828 | 0 | 0 | 0 | 6.6778
1868557 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 10:54:47 | 31.10.2023 10:55:17 | 0.0083 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6908 | 0 | 0.6998 | 0 | 0 | 0 | 6.3906
1868569 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 11:20:39 | 31.10.2023 11:21:11 | 0.0089 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6974 | 0 | 0.7059 | 0 | 0 | 0 | 6.4033
1868571 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 11:27:03 | 31.10.2023 11:27:33 | 0.0083 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6974 | 0 | 0.7059 | 0 | 0 | 0 | 6.4033
1868611 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455107/94076 İ TR62 KURTULUŞ O TRF GENEL BKM | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 13:45:00 | 31.10.2023 15:03:09 | 1.3025 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091
1868619 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 14:14:36 | 31.10.2023 14:33:07 | 0.3086 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.068 | 0 | 12.9332 | 0 | 0 | 0 | 129.0012
1868704 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 20:35:20 | 31.10.2023 20:35:49 | 0.0081 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.784 | 0 | 0.5343 | 0 | 0 | 0 | 5.3183
2052022 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94080/94080 İ TR63 San ÇARŞI TRF AG ÇKŞ ŞLT A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 02:13:06 | 04.10.2023 02:24:06 | 0.1833 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 7.2025 | 0 | 0 | 0 | 6.2179 | 0 | 0 | 13.4204
2052033 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94200/AKFA KÖK ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 02:22:27 | 05.10.2023 03:38:27 | 1.2667 | 0 | 11 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3769 | 199.3551 | 0 | 91.6229 | 0 | 0 | 0 | 294.3549
2052201 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450809/94640 İ ESETÇE TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 18:47:33 | 17.10.2023 19:01:33 | 0.2333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1436 | 0 | 1.3898 | 0 | 0 | 1.5334
2052232 | 0 | EDİRNE | İPSALA | DM | 815241/94700 İ KOCHIDIR KÖK DM | MODÜLER HÜCRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 09:00:23 | 20.10.2023 15:31:59 | 6.5267 | 1 | 996 | 26 | 4 | 7 | 153 | 0 | 0 | 39.1407 | 1186.0864 | 1577.3712 | 11.0107 | 1235.2945 | 587.8424 | 0 | 0 | 4636.7459
2052314 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 453352/94384 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 09:20:27 | 27.10.2023 11:33:27 | 2.2167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.073 | 0 | 0 | 0 | 0.7149 | 0 | 0 | 3.7879
2052373 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 820096/CİMRA ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 15:00:39 | 29.10.2023 15:18:39 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1946
3020692 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453312/94384 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2023 09:00:02 | 04.10.2023 13:00:30 | 4.0078 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.7588 | 0 | 0 | 0 | 13.0931 | 0 | 0 | 30.8519
3020764 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817071/94452 NOLU DT SULTAN TR2-3-4-5 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2023 09:20:42 | 08.10.2023 15:09:42 | 5.8167 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 546.3687 | 0 | 0 | 0 | 215.8859 | 0 | 33.749 | 796.0036
3020768 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94120/94120 NOLU DM TR70 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2023 09:19:14 | 09.10.2023 15:19:14 | 6 | 0 | 7 | 9 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.9448 | 327.4333 | 5.0315 | 795.6241 | 41.2538 | 0 | 0 | 1176.2875
3020773 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94420/94420 İ İBRİKTEPE TR2 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2023 09:19:30 | 10.10.2023 15:19:30 | 6 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 134.6941 | 0 | 0 | 0 | 354.4497 | 0 | 0 | 489.1438
3020781 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94354/94354 İ HACIKÖY TR2 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2023 09:22:29 | 11.10.2023 13:22:29 | 4 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 122.1476 | 0 | 0 | 0 | 74.4041 | 0 | 0 | 196.5517
3020788 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 İ KARPUZLU KÖK TR1 DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2023 09:00:55 | 10.10.2023 11:05:44 | 2.0803 | 2 | 1715 | 95 | 7 | 15 | 269 | 9 | 0 | 111.0427 | 739.3019 | 1528.3391 | 4.1703 | 898.8456 | 364.7009 | 5261.436 | 0 | 8907.8365
3020795 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94356/94356 İ HACIKÖY TR3 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2023 09:23:12 | 12.10.2023 12:23:12 | 3 | 0 | 130 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 66.7708 | 0 | 1.7356 | 0 | 47.007 | 0 | 0 | 115.5134
3020850 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {CB57D32D-7432-4754-916E-F0CDAF3ADFA5}/94410 NOLU DM İBRİKTEPE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2023 12:00:16 | 14.10.2023 14:17:16 | 2.2833 | 0 | 767 | 0 | 1 | 1 | 189 | 0 | 0 | 0 | 190.7658 | 0 | 0.0009 | 50.5117 | 183.7313 | 0 | 0 | 425.0097
3020851 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94424/94424 İ İBRİKTEPE TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2023 09:00:56 | 15.10.2023 13:00:56 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.3535 | 0 | 0 | 0 | 43.8532 | 0 | 0 | 60.2067
3020859 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94426/94426 İ İBRİKTEPE TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2023 09:00:37 | 16.10.2023 13:00:37 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1658 | 0 | 0 | 0 | 21.0949 | 0 | 0 | 33.2607
3020860 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94432/94432 İ İBRİKTEPE TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2023 09:00:41 | 17.10.2023 12:16:41 | 3.2667 | 0 | 283 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 97.2558 | 0 | 0.0099 | 0 | 33.232 | 0 | 0 | 130.4977
3020883 | 0 | EDİRNE | İPSALA | SDK Çıkışı | 94434/94434 İ İBRİKTEPE TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2023 12:20:46 | 17.10.2023 15:00:47 | 2.6669 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.3152 | 0 | 0 | 0 | 8.0722 | 0 | 0 | 32.3874
3021002 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809744/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2023 13:48:36 | 28.10.2023 15:48:36 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3753 | 0 | 54.5259 | 0 | 0 | 0 | 57.9012
3021003 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809744 CBS KARPUZLU İÇME SUYU ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2023 09:22:14 | 28.10.2023 14:22:14 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 65.8566 | 0 | 155.5312 | 0 | 518.5759 | 0 | 3238.5064 | 0 | 3978.4701
3021020 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817007/94450 NOLU DM SULTANKÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2023 10:40:46 | 30.10.2023 14:46:46 | 4.1 | 0 | 1174 | 2 | 3 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | 668.207 | 2.5933 | 1.7821 | 0 | 414.0345 | 0 | 75.4274 | 1162.0443
3021029 | 0 | EDİRNE | İPSALA | DM | 94090/94090 İ TR48 DÖRTYOL DM | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2023 09:00:21 | 31.10.2023 13:00:26 | 4.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9356 | 0 | 0 | 104.9356
3021030 | 0 | EDİRNE | İPSALA | DM | 94050/94050 İ TR55 YKENT KOP DM | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2023 13:00:27 | 31.10.2023 16:30:05 | 3.4939 | 0 | 2070 | 16 | 11 | 13 | 629 | 0 | 0 | 0 | 1096.9003 | 530.8833 | 9.5542 | 1350.5704 | 1631.4569 | 0 | 0 | 4619.3651
5010120 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807903/SİMİTLİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2023 10:21:41 | 19.10.2023 17:30:41 | 7.15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.4735 | 0 | 829.8228 | 0 | 0 | 0 | 1455.2963
5010121 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817956/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2023 10:00:09 | 19.10.2023 13:45:09 | 3.75 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5802 | 0 | 1249.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381.1367
5010122 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817660/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2023 14:00:30 | 19.10.2023 16:45:30 | 2.75 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0988 | 0 | 1103.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.656
5010126 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2023 09:00:27 | 20.10.2023 17:59:27 | 8.9833 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1336.816 | 0 | 0 | 0 | 185.9197 | 0 | 0 | 1522.7357
5010129 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2023 09:00:55 | 21.10.2023 18:55:55 | 9.9167 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1505.2407 | 0 | 0 | 0 | 178.0019 | 0 | 0 | 1683.2426
5010150 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816404/SİMİTLİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2023 09:00:57 | 23.10.2023 17:53:57 | 8.8833 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.257 | 0 | 4.202 | 0 | 0 | 0 | 235.459
5010156 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816404/SİMİTLİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2023 09:31:03 | 24.10.2023 17:30:03 | 7.9833 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.5466 | 0 | 3.8082 | 0 | 0 | 0 | 209.3548
5010157 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816404/SİMİTLİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2023 09:29:44 | 25.10.2023 17:29:44 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.1825 | 0 | 3.8497 | 0 | 0 | 0 | 215.0322
5010175 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816404/SİMİTLİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2023 09:00:01 | 26.10.2023 21:29:01 | 12.4833 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077.8645 | 0 | 1366.7657 | 0 | 0 | 0 | 2444.6302
5010192 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2023 09:23:51 | 31.10.2023 18:00:11 | 8.6056 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1267.6708 | 0 | 0 | 0 | 166.5564 | 0 | 0 | 1434.2272
5010195 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2023 09:00:35 | 30.10.2023 19:55:35 | 10.9167 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1614.6985 | 0 | 0 | 0 | 224.9829 | 0 | 0 | 1839.6814
11322643 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 444058/94514 İ KUMDERE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 11:10:34 | 03.10.2023 11:40:34 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.453 | 0 | 0 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 | 6.4635
11322823 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 809513/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 17:50:10 | 04.10.2023 18:26:10 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0541 | 0 | 0 | 0 | 14.0541
11323525 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 01:40:34 | 12.10.2023 01:44:35 | 0.0669 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6277 | 0 | 2.4471 | 0 | 0 | 0 | 23.0748
1860013 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 01:00:00 | 01.10.2023 01:17:14 | 0.2872 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 6 | 114 | 1 | 0 | 0 | 143.6044 | 0 | 0 | 28.2008 | 24.5648 | 22.9906 | 0 | 219.3606
1860014 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 01:03:00 | 01.10.2023 01:15:17 | 0.2047 | 3 | 567 | 0 | 1 | 6 | 48 | 0 | 0 | 1.95 | 23.2682 | 0 | 0 | 2.7237 | 3.0117 | 0 | 0 | 30.9536
1860018 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 01:27:00 | 01.10.2023 02:11:35 | 0.7431 | 0 | 513 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 82.5901 | 0 | 0 | 1.625 | 26.0507 | 0 | 0 | 110.2658
1860021 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 01:32:00 | 01.10.2023 02:05:02 | 0.5506 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 6 | 114 | 1 | 0 | 0 | 137.3804 | 0 | 0 | 27.1894 | 23.5296 | 22.19 | 0 | 210.2894
1860025 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15710928/41358 DM3/33A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 01:53:00 | 01.10.2023 02:46:07 | 0.8853 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2761 | 0 | 0 | 0 | 0.1884 | 0 | 0 | 0.4645
1860031 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 26627368/41305 DM3/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 02:17:00 | 01.10.2023 03:57:10 | 1.6694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0537 | 0 | 0 | 0 | 0.1743 | 0 | 0 | 1.228
1860044 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 07:12:00 | 01.10.2023 07:32:52 | 0.3478 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 6 | 114 | 1 | 0 | 0 | 64.133 | 0 | 0 | 15.2377 | 13.5626 | 10.7368 | 0 | 103.6701
1860058 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 307592/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 09:00:00 | 01.10.2023 15:41:27 | 6.6908 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 351.4622 | 0 | 0 | 0 | 103.9662 | 0 | 0 | 455.4284
1860158 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 311247/41302 DM3/34 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 16:10:00 | 01.10.2023 17:44:26 | 1.5739 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.0139 | 0 | 0 | 0 | 2.4806 | 0 | 0 | 17.4945
1860251 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15712751/41223 TR2/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 08:24:00 | 02.10.2023 15:19:42 | 6.9283 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3731 | 0 | 0 | 0 | 6.7898 | 0 | 0 | 17.1629
1860257 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 08:43:00 | 02.10.2023 09:17:27 | 0.5742 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 6 | 114 | 1 | 0 | 0 | 101.6891 | 0 | 0 | 39.5345 | 36.6868 | 55.7231 | 0 | 233.6335
1860278 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | {3D2A88DD-8DC4-479B-80AD-92673B1DE239}/41205 NOLU DM /BAHÇELİEVLER ÇIK.(765131) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 09:32:10 | 02.10.2023 09:43:08 | 0.1828 | 0 | 584 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 15.7323 | 0 | 0 | 4.1199 | 7.7594 | 0 | 0 | 27.6116
1860348 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 25214180/41585 TR21 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 18:00:00 | 02.10.2023 19:39:23 | 1.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.611 | 0 | 0 | 16.611
1860451 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308613/41345 DM3/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 12:55:00 | 03.10.2023 15:19:33 | 2.4092 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 47.2832 | 0 | 0 | 0 | 161.9449 | 0 | 0 | 209.2281
1860541 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 20321155/41220 DM2/16 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 19:32:00 | 03.10.2023 20:57:43 | 1.4286 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7004
1860563 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 308611/41345 DM3/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 22:08:00 | 03.10.2023 22:43:47 | 0.5964 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.993 | 0 | 0 | 0 | 29.3615 | 0 | 0 | 44.3545
1860578 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28225889/41345 DM3/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 06:43:00 | 04.10.2023 10:39:54 | 3.9483 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8621 | 0 | 0 | 0 | 2.6665 | 0 | 0 | 11.5286
1860666 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308307/41378 TR30A TR AG ÇIKIŞ ŞALTER A(765829) | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.10.2023 14:40:00 | 04.10.2023 15:39:33 | 0.9925 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 1.0665 | 0 | 0 | 1.4661
1860713 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762153/41517 DM25 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 21:22:00 | 04.10.2023 22:28:40 | 1.1111 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5631 | 0 | 0 | 0 | 8.3696 | 0 | 0 | 17.9327
1860750 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | {B2456B01-0991-4C34-8A52-6EC802A5BD2C}/41310 NOLU DM / DM 3/3 ÇIKIŞI (763346) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 09:06:00 | 05.10.2023 09:13:41 | 0.1281 | 0 | 931 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 16.8348 | 0 | 0 | 2.1962 | 7.0655 | 0 | 0 | 26.0965
1860765 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763371/41315 NOLU DM TR 3/4 ÇIKIŞI (764028) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 09:57:00 | 05.10.2023 11:03:57 | 1.1158 | 0 | 331 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 61.9144 | 0 | 0 | 28.2802 | 33.9088 | 0 | 0 | 124.1034
1860803 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15446848/41306 DM3/1A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 13:18:00 | 05.10.2023 14:34:18 | 1.2717 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8128
1860902 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308187/41306 DM3/1A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 08:46:00 | 06.10.2023 09:36:19 | 0.8386 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25.602 | 0 | 0 | 0 | 8.8627 | 0 | 0 | 34.4647
1860954 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28063369/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ K | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 11:26:00 | 06.10.2023 14:35:53 | 3.1647 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4437
1861006 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15452892/41216 DM2/18A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 16:26:00 | 06.10.2023 23:33:22 | 7.1228 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7193
1861021 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765130/41200 KAPAKLI DM 2 - 41205 NOLU DM 2/2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 17:13:32 | 06.10.2023 17:51:51 | 0.6386 | 1 | 1620 | 0 | 1 | 6 | 210 | 0 | 2 | 1.2564 | 158.9541 | 0 | 0.4658 | 43.5816 | 119.0237 | 0 | 14.6378 | 337.9194
1861037 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 304950/41555 TR15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.10.2023 17:45:00 | 06.10.2023 19:08:32 | 1.3922 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.3523 | 0 | 0 | 0 | 9.5404 | 0 | 0 | 53.8927
1861204 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762803/41225 TR2/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 13:36:00 | 07.10.2023 17:16:52 | 3.6811 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.7076 | 0 | 0 | 0 | 19.6092 | 0 | 0 | 63.3168
1861251 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765130/41200 KAPAKLI DM 2 - 41205 NOLU DM 2/2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 16:47:55 | 07.10.2023 17:19:49 | 0.5317 | 1 | 1620 | 0 | 1 | 6 | 210 | 0 | 2 | 1.0684 | 145.1234 | 0 | 0.3515 | 32.1793 | 93.5724 | 0 | 7.0736 | 279.3686
1861386 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 306989/41205 DM2/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 10:27:00 | 08.10.2023 11:50:57 | 1.3992 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 131.8185 | 0 | 0 | 0 | 14.5018 | 0 | 0 | 146.3203
1861499 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 18:03:00 | 08.10.2023 19:41:29 | 1.6414 | 1 | 534 | 0 | 0 | 5 | 105 | 0 | 0 | 1.0275 | 200.7701 | 0 | 0 | 28.8553 | 99.3135 | 0 | 0 | 329.9664
1861582 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 42200/42200 NOLU DM/POLİYA POLYESTER DM(42400) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 09:09:00 | 09.10.2023 10:03:01 | 0.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7539 | 19.0409 | 3757.8793 | 0 | 3777.6741
1861585 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 42200/DM KALE KİLİT (42200) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 09:29:33 | 09.10.2023 10:51:31 | 1.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1878 | 30.265 | 5940.4815 | 0 | 5971.9343
1861994 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 08:17:15 | 11.10.2023 08:49:38 | 0.5397 | 0 | 1255 | 0 | 0 | 6 | 114 | 1 | 0 | 0 | 97.3338 | 0 | 0 | 35.3517 | 31.8542 | 50.3128 | 0 | 214.8525
1862071 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308775/41203 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.10.2023 12:24:00 | 11.10.2023 13:36:40 | 1.2111 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.8803 | 0 | 0 | 0 | 8.227 | 0 | 0 | 50.1073
1862094 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41950/42200 NOLU DM /KARAAĞAÇ FİDER 1(786904) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.10.2023 13:39:00 | 11.10.2023 16:51:09 | 3.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1213 | 0 | 0 | 116.1213
1862130 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 42200/42200 NOLU DM /KARAAĞAÇ FİDER 1(786904) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 16:51:09 | 11.10.2023 18:57:42 | 2.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5085 | 44.4016 | 7864.7217 | 0 | 7911.6318
1862311 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15447276/41328 DM 3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.10.2023 17:26:00 | 12.10.2023 18:29:14 | 1.0539 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3487
1862326 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15460673/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 19:10:00 | 12.10.2023 20:03:53 | 0.8981 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5954
1862387 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28225889/41345 DM3/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 08:55:00 | 13.10.2023 13:46:48 | 4.8633 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8785 | 0 | 0 | 0 | 4.007 | 0 | 0 | 15.8855
1862426 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1831566/41345 DM3/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.10.2023 10:37:00 | 13.10.2023 11:20:50 | 0.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.815 | 0 | 0 | 3.815
1862588 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15462273/41335 DM3/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 01:57:00 | 14.10.2023 02:41:36 | 0.7433 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5459
1862857 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41517/41650 DM01/TR 01A - DM 25 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 05:33:00 | 15.10.2023 06:59:30 | 1.4417 | 0 | 189 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 43.8763 | 0 | 0 | 6.152 | 27.0563 | 16.4168 | 0 | 93.5014
1862858 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 05:36:00 | 15.10.2023 07:48:00 | 2.2 | 3 | 567 | 0 | 1 | 6 | 48 | 0 | 0 | 16.026 | 211.0486 | 0 | 0 | 27.5089 | 29.1565 | 0 | 0 | 283.74
1862881 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304641/41505 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 07:32:00 | 15.10.2023 09:58:27 | 2.4408 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7801 | 0 | 0 | 0 | 2.1675 | 0 | 0 | 8.9476
1862890 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | {3D2A88DD-8DC4-479B-80AD-92673B1DE239}/41205 NOLU DM /BAHÇELİEVLER ÇIK.(765131) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 07:50:50 | 15.10.2023 08:27:24 | 0.6094 | 0 | 585 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 54.5438 | 0 | 0 | 8.5732 | 16.7143 | 0 | 0 | 79.8313
1862901 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 07:57:00 | 15.10.2023 09:52:12 | 1.92 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 6 | 114 | 1 | 0 | 0 | 353.5561 | 0 | 0 | 94.4387 | 93.9936 | 72.7059 | 0 | 614.6943
1862915 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 08:19:00 | 15.10.2023 08:58:02 | 0.6506 | 3 | 567 | 0 | 1 | 6 | 48 | 0 | 0 | 5.9493 | 54.4196 | 0 | 0 | 8.4979 | 10.0916 | 0 | 0 | 78.9584
1862972 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 09:40:00 | 15.10.2023 10:03:05 | 0.3847 | 0 | 514 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 33.3382 | 0 | 0 | 0.8885 | 17.4933 | 0 | 0 | 51.72
1863058 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | {003FCBBD-C09B-4AC2-BC7E-5159F365FF19}/41110 NOLUDM-KAPAKLI DM2- 2/18 (763165) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 15:08:05 | 15.10.2023 15:48:12 | 0.6686 | 0 | 6890 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 742.2003 | 0 | 0 | 0 | 204.917 | 0 | 0 | 947.1173
1863060 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762589/PNR 41420 ESKİ TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 15:16:00 | 15.10.2023 16:51:46 | 1.5961 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1243 | 0 | 0 | 0 | 13.504 | 0 | 0 | 22.6283
1863069 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765130/41200 KAPAKLI DM 2 - 41205 NOLU DM 2/2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 16:34:21 | 15.10.2023 16:49:18 | 0.2492 | 1 | 1623 | 0 | 1 | 6 | 210 | 0 | 2 | 0.5526 | 69.5068 | 0 | 0.1673 | 12.9745 | 42.499 | 0 | 2.1714 | 127.8716
1863181 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 07:47:00 | 16.10.2023 08:33:09 | 0.7692 | 3 | 567 | 0 | 1 | 6 | 48 | 0 | 0 | 6.027 | 64.456 | 0 | 0 | 12.5156 | 14.2039 | 0 | 0 | 97.2025
1863222 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 43976381/BHÇ 41717 TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 09:37:00 | 16.10.2023 10:35:45 | 0.9792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1254
1863458 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15417189/41316 TR3/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2023 11:19:00 | 17.10.2023 11:56:43 | 0.6286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2049
1863520 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15447710/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 15:57:00 | 17.10.2023 21:05:04 | 5.1344 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2689 | 0 | 0 | 0 | 13.2591 | 0 | 0 | 17.528
1863551 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15460133/41330 DM3/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2023 18:15:00 | 17.10.2023 19:56:12 | 1.6867 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2856 | 0 | 0 | 0 | 1.7213 | 0 | 0 | 6.0069
1863651 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 02:32:41 | 18.10.2023 06:28:55 | 3.9372 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 6 | 114 | 1 | 0 | 0 | 280.9301 | 0 | 0 | 64.6886 | 52.7809 | 66.6969 | 0 | 465.0965
1863692 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762517/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 08:33:00 | 18.10.2023 09:58:25 | 1.4236 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 104.2873 | 0 | 0 | 0 | 50.0316 | 0 | 0 | 154.3189
1863758 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15706021/41220 DM2/16 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 10:55:00 | 18.10.2023 11:49:31 | 0.9086 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7541
1863778 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762102/YURT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 11:53:00 | 18.10.2023 13:02:32 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6525 | 0 | 2421.5008 | 0 | 2527.1533
1863780 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15710652/41221 TR2/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 11:56:00 | 18.10.2023 14:45:07 | 2.8186 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0163
1863804 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 13:23:00 | 18.10.2023 16:17:34 | 2.9094 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 6 | 114 | 1 | 0 | 0 | 538.8128 | 0 | 0 | 230.3317 | 216.7003 | 359.4734 | 0 | 1345.3182
1863920 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 6614522/41575 DM18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 19:47:00 | 18.10.2023 20:47:12 | 1.0033 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4688 | 0 | 0 | 0 | 0.4278 | 0 | 0 | 0.8966
1864021 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15450598/41206 DM3/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 10:26:00 | 19.10.2023 14:41:55 | 4.2653 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0399 | 0 | 0 | 0 | 20.9185 | 0 | 0 | 22.9584
1864027 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 11:08:38 | 19.10.2023 11:10:52 | 0.0372 | 1 | 535 | 0 | 0 | 5 | 107 | 0 | 0 | 0.0131 | 3.1944 | 0 | 0 | 0.8913 | 2.5777 | 0 | 0 | 6.6765
1864124 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762289/41545 DM11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.10.2023 17:13:00 | 19.10.2023 18:36:36 | 1.3933 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.2968 | 0 | 0 | 0 | 5.4941 | 0 | 0 | 31.7909
1864156 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 32138202/41330 DM3/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ K | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 20:33:00 | 19.10.2023 20:57:38 | 0.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0983 | 0 | 0 | 0.0983
1864211 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 32138202/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 09:25:00 | 20.10.2023 12:30:20 | 3.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9102 | 0 | 0 | 0.9102
1864782 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15705723/41209 TR2/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 22:29:00 | 21.10.2023 23:14:45 | 0.7625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1302 | 0 | 0 | 0 | 0.5341 | 0 | 0 | 0.6643
1864869 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765130/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 12:09:00 | 22.10.2023 13:03:53 | 0.9147 | 1 | 1624 | 0 | 1 | 6 | 211 | 0 | 2 | 2.0175 | 249.8349 | 0 | 0.2664 | 47.5557 | 151.4677 | 0 | 8.4723 | 459.6145
1865076 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 304637/41510 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 10:25:00 | 23.10.2023 11:26:58 | 1.0328 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9478
1865194 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 33737926/41215 DM2/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 17:04:00 | 23.10.2023 18:36:22 | 1.5394 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5369 | 0 | 0 | 0 | 0.0201 | 0 | 0 | 0.557
1865293 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15713341/41223 TR2/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 08:13:00 | 24.10.2023 10:06:13 | 1.8869 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5451
1865294 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15418070/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 08:14:00 | 24.10.2023 10:27:41 | 2.2281 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1832
1865295 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15710338/41215 DM2/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 08:15:00 | 24.10.2023 09:19:56 | 1.0822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1547 | 0 | 0 | 0 | 0.2424 | 0 | 0 | 0.3971
1865297 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 33611176/41215 DM2/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 08:16:00 | 24.10.2023 09:34:48 | 1.3133 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6675
1865402 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | {4B8C9BED-2D2B-4EC7-8978-E21EA4572E7F}/41355 NOLU DM / DM 3/33 ÇIKIŞI (763524) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 15:56:00 | 24.10.2023 16:34:14 | 0.6372 | 0 | 3139 | 0 | 0 | 1 | 307 | 0 | 0 | 0 | 326.2988 | 0 | 0 | 0.4027 | 117.1025 | 0 | 0 | 443.804
1866074 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15458366/41325 DM3/11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 14:03:00 | 26.10.2023 15:15:50 | 1.2139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4406
1866347 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41310/41390 DM 4/1 - KAPAKLI DM 3/2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 01:00:49 | 27.10.2023 01:02:24 | 0.0264 | 0 | 4402 | 0 | 0 | 3 | 439 | 0 | 0 | 0 | 29.7977 | 0 | 0 | 1.4368 | 5.1489 | 0 | 0 | 36.3834
1866348 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763522/41370 SEKİZ HÜCRE DM - 41390 DM 4/1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 01:00:49 | 27.10.2023 01:02:40 | 0.0308 | 0 | 3141 | 0 | 0 | 1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 21.2321 | 0 | 0 | 0.0138 | 3.2544 | 0 | 0 | 24.5003
1866472 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 307308/41311 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.10.2023 12:03:00 | 27.10.2023 13:10:22 | 1.1228 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.6926 | 0 | 0 | 0 | 3.5062 | 0 | 0 | 34.1988
1866598 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 314582/BHÇ 41180 TR7 314846 NOLU DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.10.2023 17:29:00 | 27.10.2023 21:46:54 | 4.2983 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.411
1866630 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307597/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 18:38:00 | 27.10.2023 21:14:05 | 2.6014 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 70.5498 | 0 | 0 | 0 | 52.6076 | 0 | 0 | 123.1574
1866779 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41650/41650 DM01/TR 01A - DM 25 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 11:52:00 | 28.10.2023 13:21:26 | 1.4906 | 0 | 24 | 0 | 0 | 6 | 74 | 8 | 4 | 0 | 5.5274 | 0 | 0 | 349.3875 | 578.4871 | 3377.8582 | 457.9595 | 4769.2197
1866840 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41325/41328 NOLU DM 3/10 - KAPAKLI DM 3/11 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 16:12:00 | 28.10.2023 16:47:34 | 0.5928 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 62.8445 | 0 | 0 | 0 | 49.4024 | 0 | 0 | 112.2469
1868486 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762272/41546 NOLU DM / SU KUYUSU (762272) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 08:22:55 | 31.10.2023 09:32:47 | 1.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5571 | 0 | 0 | 0 | 162.5571
1868503 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | {003FCBBD-C09B-4AC2-BC7E-5159F365FF19}/41110 NOLUDM-KAPAKLI DM2- 2/18 (763165) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 08:54:00 | 31.10.2023 09:48:18 | 0.905 | 0 | 6880 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 845.7403 | 0 | 0 | 0 | 315.2325 | 0 | 0 | 1160.9728
1868561 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15462830/41570 TR19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 11:00:00 | 31.10.2023 11:42:41 | 0.7114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1868655 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 313904/41147 DM1/9A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.10.2023 16:39:00 | 31.10.2023 18:32:40 | 1.8944 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4165 | 0 | 0 | 0 | 3.7338 | 0 | 0 | 8.1503
1868714 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15423952/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 23:16:00 | 01.11.2023 01:32:23 | 2.2731 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7682
2051978 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15397720/41345 DM3/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 09:01:19 | 02.10.2023 10:55:19 | 1.9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4009 | 0 | 0 | 0 | 0.0506 | 0 | 0 | 4.4515
2052048 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15416128/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 16:15:11 | 06.10.2023 19:45:11 | 3.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8734 | 0 | 0 | 0 | 1.3316 | 0 | 0 | 7.205
2052101 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 309192/PNR 41430 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.10.2023 15:44:30 | 11.10.2023 18:10:31 | 2.4336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185
2052107 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15424378/41302 DM3/34 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 16:29:17 | 12.10.2023 17:29:17 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5931 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 8.3771
2052135 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 13553676/41311 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 16:26:59 | 13.10.2023 16:34:59 | 0.1333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3585
2052162 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 11:30:03 | 16.10.2023 12:00:03 | 0.5 | 3 | 567 | 0 | 1 | 6 | 48 | 0 | 0 | 4.1706 | 43.9993 | 0 | 0 | 11.6362 | 13.6479 | 0 | 0 | 73.454
2052230 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 32138202/41345 DM3/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 11:44:40 | 20.10.2023 17:44:40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.724 | 0 | 0 | 1.724
2052367 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308660/41347 DM3/20 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 22:00:17 | 29.10.2023 02:50:17 | 4.8333 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 65.9793 | 0 | 0 | 0 | 20.0087 | 0 | 0 | 85.988
3020661 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764447/GENKA YURT GİRİŞ/ÇIKIŞ HATTI (764447) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2023 09:00:49 | 01.10.2023 16:45:49 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.267 | 0 | 177.8586 | 0 | 335.1256
3020733 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307176/41206 DM3/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2023 09:00:32 | 05.10.2023 11:00:32 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.5149 | 0 | 0 | 0 | 122.0331 | 0 | 0 | 151.548
3020802 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765130/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2023 09:05:17 | 10.10.2023 16:45:17 | 7.6667 | 1 | 1620 | 0 | 1 | 6 | 210 | 0 | 2 | 13.7352 | 1929.8863 | 0 | 3.8826 | 595.702 | 1588.6043 | 0 | 229.9043 | 4361.7147
3020947 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761496/42700 DETAY TR ÇIKIŞI 761496 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2023 10:30:59 | 22.10.2023 12:00:59 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0363 | 0 | 7.2478 | 0 | 11.2841
5010034 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | {C510BD5E-3701-4CAF-B30A-5EB9D8143717}/42400 NOLU DM/BETON DİREK ÇIKIŞI(764476) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2023 10:28:18 | 08.10.2023 10:57:18 | 0.4833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0.2201 | 0 | 0 | 0 | 43.9464 | 0 | 389.0495 | 0 | 433.216
5010037 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | DM | 41105/KENDİ TRAFO HÜCRESİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2023 08:30:07 | 09.10.2023 10:29:37 | 1.9917 | 0 | 10561 | 0 | 0 | 3 | 782 | 0 | 0 | 0 | 2974.6337 | 0 | 0 | 203.942 | 1813.6318 | 0 | 0 | 4992.2075
11322602 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | {4E43AC6A-4BDC-4989-90C9-AE407E9945DA}/41500 NOLU DM / KARAAĞAÇ TR3 ÇIK(763664) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 08:35:33 | 03.10.2023 08:45:33 | 0.1667 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6.7903 | 0 | 0 | 0 | 10.774 | 0 | 0 | 17.5643
11322881 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15710928/41358 DM3/33A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 13:28:44 | 05.10.2023 13:53:44 | 0.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1012 | 0 | 0 | 0 | 0.0691 | 0 | 0 | 0.1703
11322953 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 308187/41575 NOLU DM /KARAAĞAÇ TR 19 Ç.(763672) | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 14:15:06 | 06.10.2023 15:34:06 | 1.3167 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 43.9854 | 0 | 0 | 0 | 15.4276 | 0 | 0 | 59.413
11323106 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15457741/41206 DM3/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 12:45:02 | 07.10.2023 13:05:02 | 0.3333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1431
11323110 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15712199/41225 TR2/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 13:39:17 | 07.10.2023 13:50:17 | 0.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1339
11323661 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762564/41369 NOLU DM / 8 HÜCRE ÇIKIŞI (762564) | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 01:17:15 | 13.10.2023 01:19:15 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9327 | 0 | 0 | 0 | 9.9327
11323847 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 36767046/41220 DM2/16 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 12:45:19 | 14.10.2023 12:57:19 | 0.2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3667
11323848 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 36767046/41221 TR2/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 14:35:27 | 14.10.2023 14:57:27 | 0.3667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6653
11324097 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 312092/YNK 41605 ESKİ TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 16:50:16 | 17.10.2023 17:30:16 | 0.6667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8656 | 0 | 0 | 0 | 0.7446 | 0 | 0 | 5.6102
11324347 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | {DFC86224-BC4F-4315-9C58-9ABBCC1BCF08}/41206 DM3/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 16:27:58 | 19.10.2023 17:27:58 | 1 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.9861 | 0 | 0 | 0 | 10.3251 | 0 | 0 | 31.3112
11324741 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | DM | 41329/TRAFO POSTASI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 17:00:43 | 24.10.2023 17:28:43 | 0.4667 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 47.1666 | 0 | 0 | 0 | 26.767 | 0 | 0 | 73.9336
11325335 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 55270601/41328 DM 3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 11:50:38 | 30.10.2023 12:25:38 | 0.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9904
11325354 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 765829/41378 TR30A TR AG ÇIKIŞ ŞALTER A(765829) | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 13:30:08 | 30.10.2023 13:45:08 | 0.25 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8833 | 0 | 0 | 0 | 0.2734 | 0 | 0 | 1.1567
11325514 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 44038669/YNK 41620 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 16:25:30 | 31.10.2023 16:43:30 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0394
11325527 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15695919/41315 DM3/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 18:20:58 | 31.10.2023 18:40:58 | 0.3333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4983 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 0 | 0.5079
1860067 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435138/92130 K YMUHACIR TR4 TRF AG ÇKŞ Ş D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 09:34:00 | 01.10.2023 13:34:47 | 4.0131 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2029 | 0 | 0 | 0 | 2.7963 | 0 | 0 | 3.9992
1860086 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 21417168/93202 K PAŞAYİĞİT TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 10:43:00 | 01.10.2023 15:08:52 | 4.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3673 | 0 | 0 | 0.3673
1860187 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14940528/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 17:55:00 | 01.10.2023 18:49:48 | 0.9133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1566
1860239 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 430238/91220 K TR2/24 Tatlcı K TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 00:06:00 | 02.10.2023 00:59:12 | 0.8867 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6338
1860322 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801807/92854 K GÖKÇETEPE S TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 14:56:00 | 02.10.2023 18:16:09 | 3.3358 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4105
1860385 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802646/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.10.2023 22:54:00 | 02.10.2023 23:49:21 | 0.9225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 3.2498 | 0 | 67.673 | 0 | 71.0958
1860454 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435006/92360 K MECİDİYE TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 12:57:00 | 03.10.2023 13:59:44 | 1.0456 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8447 | 0 | 0 | 0 | 2.8132 | 0 | 0 | 5.6579
1860465 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 15018572/90526 K TR1/34 Karaağaç TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 14:15:00 | 03.10.2023 15:08:48 | 0.8967 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9325
1860589 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803963/ 92400 NOLU DM ERİKLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 08:13:00 | 04.10.2023 09:21:10 | 1.1361 | 0 | 3522 | 0 | 3 | 0 | 129 | 1 | 1 | 0 | 232.5565 | 0 | 0.3545 | 0 | 87.2109 | 3.7464 | 0.0005 | 323.8688
1860619 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437195/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 10:26:00 | 04.10.2023 11:25:02 | 0.9839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0458
1860637 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802634/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 12:13:00 | 04.10.2023 15:22:00 | 3.15 | 0 | 219 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 77.0571 | 0 | 2.381 | 0 | 20.056 | 0 | 0 | 99.4941
1860699 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 445109/95031 K TÜRKMEN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 18:12:00 | 04.10.2023 18:44:13 | 0.5369 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8767 | 0 | 0 | 0 | 0.7266 | 0 | 0 | 3.6033
1860760 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801188/RADYOLİNG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 09:42:00 | 05.10.2023 10:32:08 | 0.8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.22 | 3.5957 | 0 | 0 | 37.8157
1860883 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806865/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 01:20:00 | 06.10.2023 01:48:23 | 0.4731 | 0 | 184 | 2 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.0048 | 4.5184 | 0 | 7.913 | 2.8071 | 0 | 0 | 31.2433
1860885 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436560/92242 K B DOĞANCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.10.2023 03:36:00 | 06.10.2023 04:40:00 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2018 | 0 | 0 | 0 | 0.6784 | 0 | 0 | 0.8802
1860891 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806318/ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 07:53:00 | 06.10.2023 08:25:16 | 0.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3161 | 0 | 127.803 | 0 | 147.1191
1860912 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 09:58:47 | 06.10.2023 10:04:20 | 0.0925 | 0 | 389 | 1 | 1 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6.3111 | 0.086 | 0.0002 | 2.76 | 3.2542 | 0 | 0 | 12.4115
1860917 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 431846/90570 K TR1/41 Bilun TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 10:09:00 | 06.10.2023 10:44:54 | 0.5983 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.7399 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 7.5499
1860934 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805103/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 10:50:00 | 06.10.2023 12:17:33 | 1.4592 | 0 | 186 | 0 | 1 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 39.8154 | 0 | 0.0022 | 40.8082 | 29.8936 | 0 | 0 | 110.5194
1860984 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 11616738/93292 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 14:34:00 | 06.10.2023 17:04:50 | 2.5139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2142
1861036 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803964/ 92602 NOLU DT KORUKLU-DANİŞMENTÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 17:49:59 | 06.10.2023 18:13:39 | 0.3944 | 2 | 160 | 1 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 2.1318 | 11.2053 | 4.2697 | 0 | 1.4535 | 4.4326 | 13.2313 | 0 | 36.7242
1861133 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {BD06D79D-537E-4B20-A02A-2BEDAAAAAD64}/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 08:53:07 | 07.10.2023 08:53:54 | 0.0131 | 1 | 272 | 1 | 1 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.6037 | 0.0143 | 0.0003 | 0.0151 | 0.2454 | 0 | 0 | 0.8788
1861164 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805897/MALKARA 1 (ÖZEL MÜŞTERİLER) FİDER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 10:12:00 | 07.10.2023 10:47:27 | 0.5908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0682 | 0 | 0 | 82.4122 | 0.0207 | 37.0796 | 0 | 119.5807
1861269 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 21695887/92712 K SULUCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 17:54:00 | 07.10.2023 19:14:29 | 1.3414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1799
1861344 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 08:56:45 | 08.10.2023 08:57:24 | 0.0108 | 2 | 21 | 9 | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.255 | 0.0936 | 0.8067 | 0.0225 | 2.6108 | 0.0541 | 0 | 0 | 3.8427
1861388 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 10:33:55 | 08.10.2023 10:34:39 | 0.0122 | 2 | 21 | 9 | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.2618 | 0.1057 | 0.8895 | 0.0183 | 2.9127 | 0.0672 | 0 | 0 | 4.2552
1861767 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806319/ 92110 NOLU DM Y.MUHACIRTR1 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 06:06:00 | 10.10.2023 07:20:41 | 1.2447 | 0 | 590 | 0 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 152.8417 | 0 | 0.954 | 0 | 46.6984 | 0 | 0 | 200.4941
1861774 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 07:38:41 | 10.10.2023 07:39:27 | 0.0128 | 2 | 21 | 9 | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1005 | 0.6112 | 0.0263 | 2.8815 | 0.0549 | 0 | 0 | 3.8744
1861889 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804859/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR2-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 14:49:41 | 10.10.2023 14:53:48 | 0.0686 | 0 | 247 | 0 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3.0358 | 0 | 0 | 0.8497 | 2.1278 | 0 | 0 | 6.0133
1861914 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803412/ 92374 NOLU DM MECİDİYE İBRİCELİMAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 16:10:40 | 10.10.2023 16:11:35 | 0.0153 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0101 | 0 | 0.1433 | 0.0783 | 0.044 | 0 | 0.2757
1861929 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14354724/91356 K TR2/16 EskiTR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 17:18:00 | 10.10.2023 18:09:29 | 0.8581 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7845 | 0 | 0 | 0 | 2.2203 | 0 | 0 | 4.0048
1862043 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801076/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 10:52:00 | 11.10.2023 12:25:31 | 1.5586 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.1642 | 1.6276 | 0 | 0 | 1.4462 | 144.1092 | 0 | 150.3472
1862099 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431657/90830 K TR1/55 Cezaevi TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 14:14:00 | 11.10.2023 14:57:22 | 0.7228 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 1.1348 | 0 | 0 | 1.1363
1862207 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 08:10:39 | 12.10.2023 08:11:16 | 0.0103 | 2 | 21 | 11 | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.2293 | 0.0909 | 1.2216 | 0.0222 | 3.6049 | 0.0697 | 0 | 0 | 5.2386
1862231 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {B1CEE780-51C1-4367-96C0-A18503ADBF4C}/Kşn ABDÜRRAHİM KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 09:38:43 | 12.10.2023 09:39:20 | 0.0103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005
1862241 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800094/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 10:39:43 | 12.10.2023 11:21:50 | 0.7019 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 181 | 1 | 9 | 0 | 1.5215 | 0.9546 | 0 | 31.4343 | 119.1001 | 64.5421 | 44.2413 | 261.7939
1862301 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 40272453/90498 K YOKSULKENT TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 16:49:00 | 12.10.2023 17:51:15 | 1.0375 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6308
1862347 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804859/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR2-TR3 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 21:30:00 | 12.10.2023 21:50:33 | 0.3425 | 0 | 247 | 0 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 22.2817 | 0 | 0.0002 | 3.1685 | 8.0891 | 0 | 0 | 33.5395
1862367 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804859/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR2-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 04:07:46 | 13.10.2023 04:14:05 | 0.1053 | 0 | 247 | 0 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6.3337 | 0 | 0 | 0.8804 | 1.8687 | 0 | 0 | 9.0828
1862514 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804689/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 15:35:00 | 13.10.2023 17:57:41 | 2.3781 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.7407 | 0 | 0 | 13.7686 | 5.8608 | 0 | 0 | 37.3701
1862534 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90762/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 17:05:00 | 13.10.2023 18:35:17 | 1.5047 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1204 | 0 | 2.3449 | 0 | 0 | 3.4653
1862571 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 25295710/92452 K ERİKLİ S TR10 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 19:29:00 | 13.10.2023 20:49:22 | 1.3394 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86
1862601 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800094/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 07:13:06 | 14.10.2023 07:16:59 | 0.0647 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 181 | 1 | 9 | 0 | 0.104 | 0.0467 | 0 | 1.3042 | 4.6445 | 1.7095 | 0.9669 | 8.7758
1862802 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 17:51:33 | 14.10.2023 17:52:06 | 0.0092 | 0 | 791 | 0 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1.7367 | 0 | 0.0141 | 0.221 | 0.6097 | 0.0693 | 0 | 2.6508
1862804 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 18:11:07 | 14.10.2023 18:11:51 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8772 | 0 | 0 | 0 | 3.8772
1863159 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 03:05:09 | 16.10.2023 03:05:52 | 0.0119 | 2 | 21 | 11 | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.1984 | 0.1079 | 0.8563 | 0.0085 | 2.4763 | 0.0446 | 0 | 0 | 3.692
1863293 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440089/93340 K BEĞENDİK TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 13:29:00 | 16.10.2023 14:44:49 | 1.2636 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9923 | 0 | 0 | 0 | 1.5192 | 0 | 0 | 10.5115
1863456 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14595176/91422 K TR2/04 Bağkur TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 11:02:00 | 17.10.2023 11:50:06 | 0.8017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0838
1863477 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 443178/92544 K KEMAHLILAR YAPI KOOP AG ÇKŞ ŞL C | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2023 12:11:00 | 17.10.2023 15:18:30 | 3.125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1889
1863508 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14567678/92120 K YMUHACIR TR3 TRF AG ÇKŞ Ş D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 14:56:00 | 17.10.2023 18:06:36 | 3.1767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3578
1863525 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 93206/93206 K PAŞAYİĞiT TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 16:17:00 | 17.10.2023 17:33:21 | 1.2725 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3824 | 0 | 0.023 | 0 | 1.5383 | 0 | 0 | 9.9437
1863535 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434727/92350 K MECİDİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 16:52:00 | 17.10.2023 19:39:10 | 2.7861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3628 | 0 | 0 | 0 | 3.1808 | 0 | 0 | 5.5436
1863715 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805512/93282 K ALTINTAŞ TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 09:47:00 | 18.10.2023 11:06:03 | 1.3175 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 0 | 0 | 5.7543
1863727 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431756/90600 K TR1/49 YağlıToh TRF AG ÇKŞ ŞLT E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 10:11:00 | 18.10.2023 10:47:43 | 0.6119 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2279 | 0 | 0 | 0 | 10.5034 | 0 | 0 | 10.7313
1863843 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803628/ 92402 NOLU DT ERİKLİ KÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 15:05:27 | 18.10.2023 15:05:47 | 0.0056 | 0 | 252 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.5073 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.3138 | 0 | 0 | 0.8308
1863889 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 17:39:28 | 18.10.2023 17:43:15 | 0.0631 | 1 | 263 | 0 | 1 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2.0698 | 2.8613 | 0 | 0.0121 | 0.8101 | 1.2023 | 0 | 0 | 6.9556
1863896 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93232/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 17:55:00 | 18.10.2023 18:22:08 | 0.4522 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.3554 | 0 | 0 | 0 | 2.855 | 0 | 0 | 16.2104
1863901 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93232/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 18:36:00 | 18.10.2023 19:56:04 | 1.3344 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.4871 | 0 | 0 | 0 | 8.313 | 0 | 0 | 53.8001
1863968 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 08:03:12 | 19.10.2023 08:03:51 | 0.0108 | 2 | 21 | 11 | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.2293 | 0.0909 | 1.2216 | 0.0222 | 3.6049 | 0.0697 | 0 | 0 | 5.2386
1864028 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800123/90730 K TR2/53 Total TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 11:19:00 | 19.10.2023 11:48:26 | 0.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4005 | 0 | 0 | 4.4005
1864036 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810124/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 12:05:23 | 19.10.2023 12:05:56 | 0.0092 | 0 | 156 | 3 | 4 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.3604 | 0.2437 | 0.0104 | 0.0261 | 0.2333 | 0 | 0 | 0.8739
1864281 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439787/93272 K KARACAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 12:11:00 | 20.10.2023 13:34:36 | 1.3933 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4054
1864393 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 806840/93122 K BOZTEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 16:51:00 | 20.10.2023 18:03:37 | 1.2103 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.3319 | 0 | 0 | 0 | 9.5545 | 0 | 0 | 15.8864
1864451 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807584/93283 ALTINTAŞ KÖYÜ TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 18:53:00 | 20.10.2023 19:58:00 | 1.0833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3178 | 0 | 0 | 0 | 0.3451 | 0 | 0 | 3.6629
1864498 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 433311/93208 K PAŞAYİĞİT TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 23:06:00 | 20.10.2023 23:37:18 | 0.5217 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4061 | 0 | 0 | 0 | 0.4382 | 0 | 0 | 1.8443
1864558 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804182/ 92662 NOLU DM YAYLA SHLTR10-TR11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 08:34:48 | 21.10.2023 09:41:34 | 1.1128 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.5308 | 0 | 0 | 0 | 3.1228 | 0 | 0 | 33.6536
1864642 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810124/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 11:27:38 | 21.10.2023 12:38:06 | 1.1744 | 0 | 156 | 3 | 4 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 28.3546 | 18.2472 | 1.1185 | 1.595 | 14.2631 | 0 | 0 | 63.5784
1864687 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 43524311/95962 MECİDİYE S TR1Y-DM TRF AG Ç ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 13:39:00 | 21.10.2023 14:59:26 | 1.3406 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0609
1864711 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800123/90730 K TR2/53 Total TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 15:51:00 | 21.10.2023 16:38:06 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9214 | 0 | 0 | 5.9214
1864734 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433554/92810 K ÇAMLICA KÖK TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 17:12:00 | 21.10.2023 18:04:19 | 0.8719 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5992 | 0 | 0.0299 | 0 | 1.9665 | 0 | 0 | 6.5956
1864800 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803628/ 92402 NOLU DT ERİKLİ KÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 07:36:18 | 22.10.2023 07:36:54 | 0.01 | 0 | 252 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.5128 | 0 | 0.012 | 0 | 0.1689 | 0 | 0 | 0.6937
1864814 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92420/92410 NOLU ERİKLİ SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 08:41:00 | 22.10.2023 09:23:17 | 0.7047 | 1 | 1989 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 1.171 | 66.5184 | 0 | 0 | 0.5677 | 53.0001 | 0 | 0 | 121.2572
1864815 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92160/ 92120 NOLU DM Y.MUHACIRTR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 08:36:00 | 22.10.2023 09:29:39 | 0.8942 | 0 | 465 | 0 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 76.3398 | 0 | 0.7536 | 0 | 23.3811 | 0 | 0 | 100.4745
1864842 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801020/91330 NOLU DT TR2-14-TR2-15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 10:25:30 | 22.10.2023 10:55:54 | 0.5067 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30.1993 | 0 | 0 | 0 | 15.3875 | 0 | 0 | 45.5868
1864850 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801282/ 95802 NOLU DT İZETTİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 10:48:19 | 22.10.2023 10:54:17 | 0.0994 | 0 | 347 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 5.9408 | 0 | 0.012 | 0 | 1.8778 | 0 | 0.2124 | 8.043
1864981 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3226040/95027 K K DOĞANCA TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 19:17:00 | 22.10.2023 20:33:03 | 1.2675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3827
1864992 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {BD06D79D-537E-4B20-A02A-2BEDAAAAAD64}/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 20:34:04 | 22.10.2023 20:49:03 | 0.2497 | 1 | 272 | 1 | 1 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 13.5372 | 0.2017 | 0.0022 | 0.2238 | 4.4324 | 0 | 0 | 18.3973
1865000 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804246/YAYLA SHL DM1 - TR15 ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 22:29:00 | 23.10.2023 04:10:36 | 5.6933 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 175.2881 | 0 | 0 | 0 | 95.5428 | 0 | 0 | 270.8309
1865007 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804195/YAYLA SHL DM1 - TR15 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 01:23:03 | 23.10.2023 01:26:03 | 0.05 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3.1179 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 4.2949
1865055 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803964/ 92602 NOLU DT KORUKLU-DANİŞMENTÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 08:58:52 | 23.10.2023 09:00:33 | 0.0281 | 2 | 160 | 1 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0.2373 | 1.1997 | 0.5497 | 0 | 0.1815 | 0.524 | 1.7178 | 0 | 4.41
1865095 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803257/ÇELTİK KÖY-ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 11:20:00 | 23.10.2023 14:36:00 | 3.2667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6231
1865248 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803412/ 92374 NOLU DM MECİDİYE İBRİCELİMAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 22:45:23 | 23.10.2023 22:46:18 | 0.0153 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.1049 | 0.0554 | 0.021 | 0 | 0.1889
1865251 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 00:09:31 | 24.10.2023 03:05:16 | 2.9292 | 1 | 263 | 0 | 1 | 4 | 47 | 0 | 0 | 82.8335 | 147.6336 | 0 | 0.3065 | 24.4511 | 31.3898 | 0 | 0 | 286.6145
1865253 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 00:43:37 | 24.10.2023 00:43:56 | 0.0053 | 0 | 791 | 0 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1.8864 | 0 | 0.0104 | 0.1875 | 0.4182 | 0.0555 | 0 | 2.558
1865259 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 01:27:56 | 24.10.2023 01:28:26 | 0.0083 | 0 | 791 | 0 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1.8389 | 0 | 0.0084 | 0.1805 | 0.4016 | 0.0533 | 0 | 2.4827
1865318 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810005/90720 NOLU DM TR1-69 ŞAPÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 09:20:00 | 24.10.2023 10:52:48 | 1.5467 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3505
1865324 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804388/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 09:42:00 | 24.10.2023 11:51:39 | 2.1608 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60.2397 | 0 | 0 | 0 | 25.9004 | 0 | 0 | 86.1401
1865391 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430001/91102 K TR2/01B Zah Sit TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 15:17:00 | 24.10.2023 16:36:49 | 1.3303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 5.9246 | 0 | 0 | 0 | 36.4011 | 0 | 15.8889 | 58.2146
1865455 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803340/ 92360 NOLU DM MECİDİYETR4-5-6-7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 00:10:00 | 25.10.2023 00:53:09 | 0.7192 | 0 | 291 | 2 | 4 | 2 | 64 | 1 | 0 | 0 | 36.4153 | 0.3595 | 0.8698 | 4.1918 | 16.1641 | 0.8724 | 0 | 58.8729
1865459 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92492/ERİKLİ SHL TR5-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 00:45:00 | 25.10.2023 02:18:21 | 1.5558 | 1 | 260 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.1182 | 21.0522 | 0 | 0 | 0 | 4.9078 | 0 | 0 | 28.0782
1865461 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 9272662/MECİDİYE SAHİL ASKERİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 00:49:00 | 25.10.2023 01:59:12 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0294 | 0 | 0 | 0 | 34.0294
1865462 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {7678C878-A12C-4861-A1C1-53ED2C8DF5E9}/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 00:54:00 | 25.10.2023 01:25:44 | 0.5289 | 3 | 2036 | 50 | 2 | 18 | 240 | 1 | 0 | 34.4957 | 211.8306 | 29.1335 | 0.229 | 3.8444 | 40.0547 | 1.3496 | 0 | 320.9375
1865521 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803223/ÇELTİK KÖY-ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 09:16:48 | 25.10.2023 09:20:37 | 0.0636 | 6 | 210 | 7 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1.8922 | 1.6866 | 0.7148 | 0.0084 | 0.0803 | 1.2098 | 0 | 0 | 5.5921
1865581 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803223/ÇELTİK KÖY-ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 11:20:32 | 25.10.2023 12:56:53 | 1.6058 | 6 | 210 | 7 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 40.4057 | 44.5377 | 14.6833 | 0.138 | 1.9871 | 31.1572 | 0 | 0 | 132.909
1865635 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437861/92722 K ORHANİYE TR1 TRF AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 14:05:00 | 25.10.2023 15:01:13 | 0.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5721 | 0 | 0 | 2.5721
1865670 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430386/91234 K TR2/27 Çalgcı H TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 16:04:00 | 25.10.2023 17:03:22 | 0.9894 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9859
1865676 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432669/90576 K TR1/44 Çeşme TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 16:17:00 | 25.10.2023 17:42:56 | 1.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 1.4504
1865840 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 3083994/KARLIKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 19:23:19 | 25.10.2023 19:58:28 | 0.5858 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6694
1865877 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803223/ÇELTİK KÖY-ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 00:58:46 | 26.10.2023 02:00:50 | 1.0344 | 6 | 210 | 8 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 27.719 | 35.1011 | 18.7091 | 0.0941 | 0.8174 | 11.046 | 0 | 0 | 93.4867
1865895 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {B1CEE780-51C1-4367-96C0-A18503ADBF4C}/Kşn ABDÜRRAHİM KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 02:56:35 | 26.10.2023 04:17:54 | 1.3553 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0283
1866108 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 435265/92420 K ERİKLİ S KÖKTR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 15:08:00 | 26.10.2023 17:54:42 | 2.7783 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.4094 | 0 | 0 | 0 | 4.1384 | 0 | 0 | 11.5478
1866194 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435265/92912 K ŞÜKRÜKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 17:15:00 | 26.10.2023 18:59:47 | 1.7464 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.0671 | 0 | 0 | 0 | 2.4355 | 0 | 0 | 7.5026
1866196 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 17:16:06 | 26.10.2023 17:21:36 | 0.0917 | 0 | 389 | 1 | 1 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5.2001 | 0.0721 | 0.0002 | 2.0224 | 2.4814 | 0 | 0 | 9.7762
1866203 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 17:23:32 | 26.10.2023 19:06:36 | 1.7178 | 0 | 389 | 1 | 1 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 117.1825 | 1.3797 | 0.0034 | 39.7582 | 49.9918 | 0 | 0 | 208.3156
1866346 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801282/ 95802 NOLU DT İZETTİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 00:55:44 | 27.10.2023 01:19:37 | 0.3981 | 0 | 348 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 28.3366 | 0 | 0.0355 | 0 | 5.7568 | 0 | 0.6482 | 34.7771
1866399 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 09:15:31 | 27.10.2023 09:16:38 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9994 | 0 | 0 | 0 | 4.9994
1866410 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802623/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 09:34:00 | 27.10.2023 10:43:35 | 1.1597 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.2178 | 0 | 0 | 0 | 18.6887 | 0 | 0 | 47.9065
1866446 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438780/93122 K BOZTEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 11:05:00 | 27.10.2023 13:38:11 | 2.5531 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.8779 | 0 | 0 | 0 | 3.5344 | 0 | 0 | 28.4123
1866479 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 10003007/92712 K SULUCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 12:16:00 | 27.10.2023 15:45:14 | 3.4872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8105
1866558 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 437336/92282 K YEŞİLKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 16:03:00 | 27.10.2023 18:34:31 | 2.5253 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0383 | 0 | 0 | 0 | 3.2511 | 0 | 0 | 14.2894
1866565 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14900071/91202 K TR2/13 E.M.Lise AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 16:20:00 | 27.10.2023 17:09:17 | 0.8214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0596
1866582 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432430/90540 K TR1/37 Pşyğt C TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 16:54:00 | 27.10.2023 17:57:42 | 1.0617 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.7404 | 0 | 0 | 0 | 5.767 | 0 | 0 | 37.5074
1866627 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805337/92722 K ORHANİYE TR1 TRF AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 18:26:00 | 27.10.2023 19:16:49 | 0.8469 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.149 | 0 | 0 | 0 | 3.5523 | 0 | 0 | 8.7013
1866634 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433362/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 18:44:00 | 27.10.2023 20:22:19 | 1.6386 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.1992 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 22.0862
1866639 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {EB60C14F-9741-4916-BB48-193592CE6879}/90492 NOLU DT TR1-27-TR1-28 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 18:55:53 | 27.10.2023 19:11:06 | 0.2536 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.3303 | 0 | 0 | 0 | 2.2633 | 0 | 0 | 12.5936
1866652 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 19:30:20 | 27.10.2023 19:57:55 | 0.4597 | 0 | 389 | 1 | 1 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37.6516 | 0.309 | 0.0005 | 9.7072 | 12.6999 | 0 | 0 | 60.3682
1866682 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804195/YAYLA SHL DM1 - TR15 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 22:08:00 | 27.10.2023 23:21:06 | 1.2183 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 88.9613 | 0 | 0 | 0 | 35.6593 | 0 | 0 | 124.6206
1866696 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800416/90820 K TR1/54 San 3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 00:49:00 | 28.10.2023 02:03:07 | 1.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5559 | 0 | 0 | 16.5559
1866816 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804077/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 14:43:00 | 28.10.2023 15:46:43 | 1.0619 | 0 | 3521 | 0 | 3 | 0 | 129 | 1 | 1 | 0 | 176.5091 | 0 | 0.1954 | 0 | 67.0688 | 3.7219 | 0.2886 | 247.7838
1866834 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 10958291/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 15:47:00 | 28.10.2023 17:33:21 | 1.7725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7155
1866838 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 15520880/92684 K YAYLA S TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 15:58:00 | 28.10.2023 18:40:17 | 2.7047 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1982
1866914 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | DM | {EB60C14F-9741-4916-BB48-193592CE6879}/90492 NOLU DT TR1-27-TR1-28 ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 22:20:00 | 28.10.2023 23:44:26 | 1.4072 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54.4039 | 0 | 0 | 0 | 8.9458 | 0 | 0 | 63.3497
1866916 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800094/90720 NOLU DM TR1-69 ŞAPÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 23:12:00 | 28.10.2023 23:49:48 | 0.63 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 181 | 1 | 9 | 0 | 1.6421 | 0.6532 | 0 | 18.2999 | 63.9718 | 23.6914 | 8.2125 | 116.4709
1866924 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 03:45:00 | 29.10.2023 04:31:50 | 0.7806 | 0 | 389 | 1 | 1 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48.491 | 0.4561 | 0.0003 | 13.0134 | 12.8858 | 0 | 0 | 74.8466
1866926 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809278/MECİDİYE SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 04:12:00 | 29.10.2023 08:28:30 | 4.275 | 0 | 554 | 0 | 14 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 141.2604 | 0 | 6.742 | 0 | 40.2312 | 0 | 0 | 188.2336
1866932 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 04:43:00 | 29.10.2023 07:09:52 | 2.4478 | 0 | 389 | 1 | 1 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 154.1852 | 1.2335 | 0.0015 | 1.3228 | 40.8992 | 0 | 0 | 197.6422
1866944 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803912/ 92410 NOLU DM MECİDİYE SHL TR1-2 | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 08:07:00 | 29.10.2023 10:34:50 | 2.4639 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.177 | 0 | 0 | 0 | 9.8057 | 0 | 0 | 26.9827
1866954 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 848216/DANİŞMENT SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 09:15:00 | 29.10.2023 10:58:45 | 1.7292 | 0 | 233 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.7013 | 0 | 0 | 3.1531 | 0.7798 | 0 | 0 | 17.6342
1866984 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 9272662/MECİDİYE SAHİL ASKERİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 11:43:00 | 29.10.2023 14:57:58 | 3.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9241 | 0 | 0 | 0 | 118.9241
1867020 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 15532056/92454 K ERİKLİ S TR10A TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 15:11:00 | 29.10.2023 18:51:26 | 3.6739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1867075 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 440307/92912 K ŞÜKRÜKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 22:44:00 | 29.10.2023 23:38:01 | 0.9003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2669
1867099 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {BD06D79D-537E-4B20-A02A-2BEDAAAAAD64}/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 11:00:00 | 30.10.2023 11:59:04 | 0.9844 | 1 | 273 | 1 | 1 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0.2888 | 69.7128 | 1.7716 | 0.0024 | 2.7188 | 41.8552 | 0 | 0 | 116.3496
1867139 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807453/ 92452 NOLU DT ERİKLİ SHL TR10-10A | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 13:14:00 | 30.10.2023 15:09:06 | 1.9183 | 0 | 207 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 58.7121 | 0 | 1.5697 | 0 | 37.9303 | 0 | 0 | 98.2121
1867157 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806484/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 14:33:00 | 30.10.2023 15:15:04 | 0.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8677 | 0 | 6.6812 | 0 | 38.5489
1867209 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803759/92452 K ERİKLİ S TR10 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 19:00:00 | 30.10.2023 22:50:37 | 3.8436 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8529
1867929 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803749/ 92452 NOLU DT ERİKLİ SHL TR10-10A | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 00:41:58 | 31.10.2023 01:20:32 | 0.6428 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.1071 | 0 | 0 | 0 | 0.1698 | 0 | 0 | 16.2769
1868097 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806484/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 00:27:14 | 31.10.2023 01:18:00 | 0.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8392 | 0 | 3.3966 | 0 | 28.2358
1868132 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810124/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 00:31:33 | 31.10.2023 01:18:55 | 0.7894 | 0 | 156 | 3 | 4 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 21.0368 | 10.9078 | 0.8043 | 0.7994 | 6.1819 | 0 | 0 | 39.7302
1868149 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804412/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 00:35:46 | 31.10.2023 01:19:25 | 0.7275 | 1 | 503 | 3 | 3 | 5 | 69 | 0 | 0 | 2.3976 | 66.9801 | 6.825 | 0.3348 | 30.8509 | 14.7543 | 0 | 0 | 122.1427
1868157 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {B1CEE780-51C1-4367-96C0-A18503ADBF4C}/Kşn ABDÜRRAHİM KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 00:33:43 | 31.10.2023 01:19:07 | 0.7567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0189
1868480 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800577/91234NOLU DT TR2-27-2-28-2-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 07:52:00 | 31.10.2023 08:41:01 | 0.8169 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.6815 | 0 | 0.1803 | 0 | 0.7614 | 0 | 0 | 16.6232
1868481 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800094/90720 NOLU DM TR1-69 ŞAPÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 07:51:00 | 31.10.2023 08:26:11 | 0.5864 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 181 | 1 | 9 | 0 | 1.1098 | 0.6005 | 0 | 20.8137 | 75.3456 | 32.3195 | 24.8881 | 155.0772
1868494 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | DM | 804195/ 92660 NOLU TRAFO İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 08:31:41 | 31.10.2023 08:56:34 | 0.4147 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 21.4782 | 0 | 0 | 0 | 14.4552 | 0 | 0 | 35.9334
1868500 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800094/90720 NOLU DM TR1-69 ŞAPÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 08:43:00 | 31.10.2023 09:13:39 | 0.5108 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 181 | 1 | 9 | 0 | 1.0134 | 0.6453 | 0 | 19.1954 | 71.6611 | 36.7866 | 25.6798 | 154.9816
1868506 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90492/90492 NOLU DT TR1-27-TR1-28 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 08:56:15 | 31.10.2023 09:39:56 | 0.7281 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.856 | 0 | 0 | 0 | 6.6248 | 0 | 0 | 27.4808
1868537 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800371/91440 K TR2/06 Raşit E TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 10:04:00 | 31.10.2023 12:53:32 | 2.8256 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.6648 | 0 | 0 | 0 | 18.4269 | 0 | 0 | 70.0917
1868549 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 10:25:39 | 31.10.2023 10:26:19 | 0.0111 | 2 | 21 | 9 | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.2345 | 0.0923 | 1.0136 | 0.0197 | 4.4862 | 0.0903 | 0 | 0 | 5.9366
1868576 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803223/ÇELTİK KÖY-ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 11:32:00 | 31.10.2023 14:19:21 | 2.7892 | 6 | 210 | 8 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 63.8649 | 69.913 | 41.4152 | 0.0875 | 3.5912 | 47.3163 | 0 | 0 | 226.1881
1868595 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 12:40:29 | 31.10.2023 12:41:07 | 0.0106 | 2 | 21 | 9 | 4 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.2212 | 0.1033 | 0.959 | 0.0086 | 4.3416 | 0.0899 | 0 | 0 | 5.7236
1868693 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 12419661/93208 K PAŞAYİĞİT TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 19:18:00 | 31.10.2023 20:04:55 | 0.7819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2659
1868699 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14540184/91440 K TR2/06 Raşit E TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 19:33:00 | 31.10.2023 21:31:25 | 1.9736 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0572
1868705 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 848216/DANİŞMENT SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 20:39:00 | 31.10.2023 21:42:43 | 1.0619 | 0 | 233 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.144 | 0 | 0 | 1.9084 | 0.8998 | 0 | 0 | 21.9522
2051967 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805322/KILIÇKÖY DM ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 01:10:56 | 01.10.2023 01:30:56 | 0.3333 | 0 | 156 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 3.1234 | 0 | 0 | 2.5946 | 0 | 0 | 15.838
2051970 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434395/92934 K MAHMUTKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 09:30:31 | 01.10.2023 11:31:31 | 2.0167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4012 | 0 | 0 | 0 | 0.0654 | 0 | 0 | 0.4666
2051971 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805011/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 13:00:05 | 01.10.2023 14:42:05 | 1.7 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.5066 | 0 | 0 | 0 | 4.3514 | 0 | 0 | 26.858
2051991 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802646/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2023 09:35:09 | 03.10.2023 13:35:09 | 4 | 15 | 12859 | 43 | 49 | 41 | 1089 | 4 | 1 | 172.3843 | 3273.9173 | 368.4267 | 28.8443 | 619.4078 | 1973.9148 | 861.6464 | 1.2871 | 7299.8287
2052001 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 15617786/92442 K ERİKLİ SHL TR4A TRF GENEL BAKIM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 17:00:52 | 03.10.2023 17:31:24 | 0.5089 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074
2052045 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 92242/92242 K B DOĞANCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 12:56:18 | 06.10.2023 13:56:18 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.5032 | 0 | 0 | 0 | 7.4428 | 0 | 0 | 21.946
2052065 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801729/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 13:35:08 | 08.10.2023 13:51:08 | 0.2667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6282 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 1.6283
2052103 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 432003/91262 K TR2/42 Belkop2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 02:35:47 | 12.10.2023 03:28:47 | 0.8833 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3197
2052150 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800535/91212 NOLU DT TR2-22 AKÇA ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 00:50:52 | 15.10.2023 01:09:53 | 0.3169 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.4391 | 0 | 0 | 0 | 1.5932 | 0 | 0 | 28.0323
2052202 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93206/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR 4-5-6 ÇIKIŞI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 02:20:18 | 18.10.2023 03:21:18 | 1.0167 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4442 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.6891 | 0 | 0 | 8.1399
2052210 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 15532052/92454 K ERİKLİ S TR10A TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 15:25:13 | 18.10.2023 18:43:13 | 3.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098
2052215 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437666/92702 K BARAĞI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 11:30:09 | 19.10.2023 12:30:09 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7253 | 0 | 0.0124 | 0 | 3.8636 | 0 | 0 | 5.6013
2052242 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 91270/91270 K TR2/34 Tarla TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 00:50:20 | 21.10.2023 00:55:20 | 0.0833 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.701 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 10.659
2052263 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 437685/92702 K BARAĞI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 14:20:05 | 22.10.2023 14:26:05 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035
2052293 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805338/92722 K ORHANİYE TR1 TRF AYDINLATMA | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 18:30:52 | 25.10.2023 18:44:52 | 0.2333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4304 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0.4322
2052361 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438581/93112 K AKÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 13:40:54 | 28.10.2023 14:37:54 | 0.95 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9092
2052398 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 808453/ 92452 NOLU DT ERİKLİ SHL TR10-10A | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 18:10:29 | 30.10.2023 18:20:30 | 0.1669 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2866 | 0 | 0 | 0 | 0.0594 | 0 | 0 | 2.346
2052420 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 51241931/91400 K TR2/01 Toker M TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 17:03:51 | 31.10.2023 17:25:51 | 0.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144
3020690 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92242/92242 K B DOĞANCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2023 09:35:52 | 02.10.2023 15:35:52 | 6 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 81.0811 | 0 | 0 | 0 | 46.0307 | 0 | 0 | 127.1118
3020724 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803977/Kşn KORUKLU KÖK KORUKLU-DANİŞMENTÇKŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2023 09:00:34 | 05.10.2023 17:30:34 | 8.5 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.4044 | 102.6048 | 0 | 0 | 0 | 41.3693 | 0 | 0 | 146.3785
3020727 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802589/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2023 09:18:06 | 05.10.2023 15:15:13 | 5.9519 | 0 | 420 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 292.4495 | 0 | 4.6199 | 0 | 155.7349 | 0 | 0 | 452.8043
3020736 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92712/92712 K SULUCA TR TRF AYDINLATMA | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2023 11:00:34 | 06.10.2023 14:06:34 | 3.1 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 95.8482 | 0 | 0 | 0 | 37.1735 | 0 | 0 | 133.0217
3020737 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803977/Kşn KORUKLU KÖK KORUKLU-DANİŞMENTÇKŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2023 09:00:14 | 06.10.2023 18:00:14 | 9 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.2313 | 115.7565 | 0 | 0 | 0 | 47.0476 | 0 | 0 | 165.0354
3020762 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802659/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2023 09:30:12 | 07.10.2023 12:35:12 | 3.0833 | 15 | 12858 | 43 | 49 | 42 | 1088 | 4 | 1 | 128.5486 | 2571.6242 | 294.2972 | 25.6313 | 398.6891 | 1267.7857 | 501.0686 | 0.7464 | 5188.3911
3020766 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800441/ 91100 NOLU DT TR2-01A-TR2-01B | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2023 09:00:12 | 08.10.2023 15:00:12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 78 | 2 | 2 | 0 | 28.8986 | 0 | 0.0389 | 99.7605 | 286.7186 | 160.1931 | 24.3555 | 599.9652
3020767 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90440/90440 K TR1/14 Karatepe TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2023 09:00:27 | 09.10.2023 13:19:27 | 4.3167 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 154.3897 | 0 | 0 | 0 | 16.3776 | 0 | 0 | 170.7673
3020772 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 90450/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2023 09:00:23 | 10.10.2023 14:36:24 | 5.6003 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 525.2661 | 0 | 0 | 0 | 72.5394 | 0 | 0 | 597.8055
3020782 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90460/90460 K TR1/16 Kadmoğlu TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2023 09:01:52 | 11.10.2023 15:01:52 | 6 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 261.7813 | 0 | 0 | 0 | 47.7816 | 0 | 0 | 309.5629
3020794 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800856/90462 NOLU DT TR1-17 -TR1-18 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2023 09:00:23 | 12.10.2023 15:00:23 | 6 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 552.8643 | 0 | 0 | 0 | 130.5664 | 0 | 0 | 683.4307
3020808 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90470/90472 K TR1/22 Fatih K A TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2023 09:00:18 | 13.10.2023 15:00:18 | 6 | 0 | 563 | 0 | 6 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 485.2791 | 0 | 0.9998 | 0 | 313.7783 | 0 | 0 | 800.0572
3020836 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92450/92452 K ERİKLİ S TR10 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2023 09:40:01 | 14.10.2023 13:40:01 | 4 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.4687 | 0 | 0 | 0 | 17.5109 | 0 | 0 | 88.9796
3020849 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806319/MALKARA 2 YENİMUHACIR FİDER ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2023 09:00:41 | 15.10.2023 15:00:41 | 6 | 0 | 590 | 0 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 710.5992 | 0 | 4.5347 | 0 | 315.7615 | 0 | 0 | 1030.8954
3020963 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93012/93012 K Y ÇİFTLİK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2023 09:13:52 | 25.10.2023 15:13:52 | 6 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 82.1523 | 0 | 1.1326 | 0 | 28.2447 | 0 | 0 | 111.5296
3020977 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800095/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2023 10:45:21 | 25.10.2023 18:21:21 | 7.6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 152 | 1 | 9 | 0 | 15.9622 | 8.5566 | 0 | 0 | 621.9125 | 657.0596 | 425.8575 | 1729.3484
3020980 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801243/İZZETİYE (ÇAMLICA) FİDER ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2023 09:00:20 | 26.10.2023 13:00:55 | 4.0097 | 28 | 3660 | 9 | 47 | 34 | 415 | 2 | 1 | 136.9934 | 1690.5549 | 59.4551 | 59.6589 | 2365.9921 | 788.3298 | 563.7783 | 31.1007 | 5695.8632
3020981 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806865/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2023 13:00:58 | 26.10.2023 18:30:58 | 5.5 | 0 | 185 | 2 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 145.156 | 60.3506 | 0 | 138.2925 | 54.0582 | 0 | 0 | 397.8573
3021009 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803223/ÇELTİK KÖY-ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2023 09:00:41 | 29.10.2023 17:00:41 | 8 | 6 | 210 | 8 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 234.9099 | 222.1477 | 170.5078 | 0.8895 | 7.8977 | 128.9259 | 0 | 0 | 765.2785
3021010 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803553/ 92382 NOLU DT BEYKÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2023 09:00:03 | 29.10.2023 16:55:03 | 7.9167 | 0 | 86 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 84.2277 | 3.5799 | 0 | 12.2188 | 21.2468 | 0 | 0 | 121.2732
3021017 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 438780/93122 K BOZTEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2023 09:09:28 | 30.10.2023 15:09:28 | 6 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.2008 | 0 | 0 | 0 | 8.3347 | 0 | 0 | 60.5355
5009971 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92724/92724 K ORHANİYE TR2 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2023 09:00:15 | 02.10.2023 18:15:15 | 9.25 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 131.8969 | 0 | 0 | 0 | 70.7252 | 0 | 0 | 202.6221
5009986 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437743/92724 K ORHANİYE TR2 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2023 09:00:26 | 03.10.2023 18:00:27 | 9.0003 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6231 | 0 | 0 | 0 | 27.508 | 0 | 0 | 33.1311
5009989 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801361/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2023 09:00:22 | 03.10.2023 15:20:22 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.4337 | 0 | 0 | 0 | 329.4337
5009990 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801361/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2023 09:00:46 | 02.10.2023 15:00:46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.8348 | 0 | 0 | 0 | 311.8348
5010026 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803977/Kşn KORUKLU KÖK KORUKLU-DANİŞMENTÇKŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2023 09:00:05 | 10.10.2023 17:49:05 | 8.8167 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.1612 | 108.8252 | 0 | 0 | 0 | 46.5707 | 0 | 0 | 157.5571
5010035 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803977/Kşn KORUKLU KÖK KORUKLU-DANİŞMENTÇKŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2023 09:09:03 | 11.10.2023 17:09:03 | 8 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.4623 | 96.2394 | 0 | 0 | 0 | 39.9264 | 0 | 0 | 138.6281
5010039 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803964/Kşn KORUKLU KÖK KORUKLU-DANİŞMENTÇKŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2023 09:34:56 | 11.10.2023 12:34:56 | 3 | 2 | 160 | 1 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 13.8915 | 74.3743 | 32.4208 | 0 | 13.2602 | 38.51 | 142.6633 | 0 | 315.1201
5010043 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92722/92722 K ORHANİYE TR1 TRF AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2023 09:40:15 | 12.10.2023 17:49:15 | 8.15 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 67.795 | 0 | 0 | 0 | 48.7287 | 0 | 0 | 116.5237
5010044 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92722/92724 K ORHANİYE TR2 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2023 09:00:55 | 13.10.2023 17:00:55 | 8 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 71.5693 | 0 | 0 | 0 | 48.2574 | 0 | 0 | 119.8267
5010065 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801548/ 92850 NOLU DM PIRNAR GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2023 09:00:07 | 14.10.2023 16:55:07 | 7.9167 | 24 | 1688 | 2 | 10 | 13 | 132 | 0 | 0 | 273.5713 | 1486.8388 | 3.7974 | 21.7715 | 1329.5135 | 335.8456 | 0 | 0 | 3451.3381
5010066 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801548/ 92850 NOLU DM PIRNAR GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2023 09:00:10 | 15.10.2023 17:00:10 | 8 | 24 | 1688 | 2 | 10 | 13 | 132 | 0 | 0 | 337.956 | 1572.4476 | 3.9484 | 21.3367 | 1100.3778 | 318.744 | 0 | 0 | 3354.8105
5010072 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809573/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2023 09:19:51 | 16.10.2023 16:19:52 | 7.0003 | 1 | 272 | 1 | 1 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 262.6592 | 6.5093 | 0.1016 | 9.1018 | 158.3947 | 0 | 0 | 436.7666
5010077 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809179/KILIÇKÖY DM DEN ÇELTİK KÖK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2023 09:00:08 | 17.10.2023 16:54:08 | 7.9 | 7 | 7035 | 21 | 33 | 14 | 682 | 1 | 0 | 217.4133 | 3968.9095 | 475.3411 | 52.2676 | 177.2872 | 2688.6259 | 21.5485 | 0 | 7601.3931
5010104 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804094/92640 YAYLA KÖK YAYLA KÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2023 09:00:58 | 16.10.2023 17:15:58 | 8.25 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 170.1089 | 0 | 0.0192 | 0 | 156.4943 | 0 | 0 | 326.6224
5010105 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2023 09:00:49 | 17.10.2023 16:57:49 | 7.95 | 0 | 791 | 0 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 754.7353 | 0 | 4.9393 | 137.734 | 344.3643 | 61.6748 | 0 | 1303.4477
5010106 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804094/92640 YAYLA KÖK YAYLA KÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2023 09:00:32 | 17.10.2023 18:34:32 | 9.5667 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 228.27 | 0 | 0.0322 | 0 | 196.3909 | 0 | 0 | 424.6931
5010109 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2023 09:00:52 | 18.10.2023 17:00:27 | 7.9931 | 0 | 389 | 1 | 1 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 475.9322 | 6.8542 | 0.0127 | 223.6909 | 266.0228 | 0 | 0 | 972.5128
5010110 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803555/ 92600 NOLU DM KORUKLU KÖK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2023 09:00:14 | 19.10.2023 17:00:14 | 8 | 1 | 5133 | 0 | 3 | 4 | 305 | 0 | 0 | 10.047 | 1390.6117 | 0 | 6.6103 | 22.7262 | 1201.3509 | 0 | 0 | 2631.3461
5010111 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92642/92642 K YAYLAKÖY TR TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2023 09:00:38 | 18.10.2023 17:29:38 | 8.4833 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 193.9657 | 0 | 0.0286 | 0 | 177.5753 | 0 | 0 | 371.5696
5010112 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804412/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2023 09:00:05 | 20.10.2023 17:14:05 | 8.2333 | 1 | 503 | 3 | 3 | 5 | 69 | 0 | 0 | 25.9203 | 664.3157 | 89.3991 | 4.2039 | 528.842 | 286.0832 | 0 | 0 | 1598.7642
5010113 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2023 09:30:38 | 19.10.2023 17:26:38 | 7.9333 | 0 | 791 | 0 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 731.3372 | 0 | 4.8219 | 134.7474 | 338.6533 | 61.447 | 0 | 1271.0068
5010114 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92642/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2023 09:00:51 | 19.10.2023 17:00:51 | 8 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 183.3582 | 0 | 0.0252 | 0 | 165.078 | 0 | 0 | 348.4614
5010123 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {B1CEE780-51C1-4367-96C0-A18503ADBF4C}/Kşn ABDÜRRAHİM KÖK ÇKŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2023 09:00:48 | 20.10.2023 17:10:48 | 8.1667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2337
5010124 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2023 09:00:27 | 20.10.2023 17:15:27 | 8.25 | 0 | 389 | 1 | 1 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 529.284 | 6.7222 | 0.0132 | 222.418 | 268.0467 | 0 | 0 | 1026.4841
5010125 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 438244/92642 K YAYLAKÖY TR TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2023 09:00:48 | 20.10.2023 17:30:48 | 8.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.8772 | 0 | 0 | 0 | 64.1742 | 0 | 0 | 90.0514
5010130 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2023 09:00:33 | 21.10.2023 17:30:33 | 8.5 | 0 | 791 | 0 | 2 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 843.0473 | 0 | 5.4296 | 120.8783 | 312.9174 | 46.9901 | 0 | 1329.2627
5010131 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804325/Kşn KORUKLU KÖK ÇKŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2023 09:00:36 | 21.10.2023 17:20:36 | 8.3333 | 2 | 4163 | 1 | 3 | 5 | 163 | 2 | 1 | 32.0789 | 1694.4815 | 89.1203 | 1.7644 | 57.4052 | 575.0769 | 269.7223 | 1.7583 | 2721.4078
5010139 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {FA6932BE-F4D5-48EB-98F8-D580B7610329}/Kşn KORUKLU KÖK KORUKLU-DANİŞMENTÇKŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2023 09:35:37 | 22.10.2023 14:17:37 | 4.7 | 2 | 160 | 1 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 26.6574 | 132.0846 | 50.5376 | 0 | 13.5616 | 46.4496 | 72.565 | 0 | 341.8558
5010140 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2023 09:00:36 | 22.10.2023 17:00:00 | 7.99 | 0 | 389 | 1 | 1 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 536.0303 | 6.7037 | 0.012 | 149.3559 | 210.0966 | 0 | 0 | 902.1985
5010149 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | DM | 804077/92640 K YAYLA KÖK DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2023 09:00:38 | 23.10.2023 17:00:41 | 8.0008 | 0 | 3519 | 0 | 3 | 0 | 129 | 1 | 1 | 0 | 1699.044 | 0 | 1.9221 | 0 | 723.8551 | 30.7021 | 0.0041 | 2455.5274
5010153 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801923/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2023 09:00:02 | 24.10.2023 17:48:02 | 8.8 | 20 | 539 | 1 | 1 | 8 | 32 | 0 | 0 | 249.0768 | 612.6959 | 0.4888 | 0.8556 | 425.9181 | 131.9662 | 0 | 0 | 1421.0014
5010155 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92642/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2023 09:00:34 | 24.10.2023 16:50:34 | 7.8333 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 185.1397 | 0 | 0.0249 | 0 | 163.4925 | 0 | 0 | 348.6571
5010168 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804094/92640 YAYLA KÖK YAYLA KÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2023 09:00:54 | 25.10.2023 17:00:54 | 8 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 182.9697 | 0 | 0.0264 | 0 | 168.5747 | 0 | 0 | 351.5708
5010174 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804094/92640 YAYLA KÖK YAYLA KÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2023 09:00:47 | 26.10.2023 17:10:47 | 8.1667 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 186.9571 | 0 | 0.0258 | 0 | 167.9085 | 0 | 0 | 354.8914
5010177 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438244/92642 K YAYLAKÖY TR TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2023 09:00:01 | 27.10.2023 17:00:01 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.4695 | 0 | 0 | 0 | 60.8082 | 0 | 0 | 85.2777
5010191 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804094/92640 YAYLA KÖK YAYLA KÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2023 09:00:44 | 31.10.2023 18:00:44 | 9 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 191.367 | 0 | 0.0214 | 0 | 168.4587 | 0 | 0 | 359.8471
5010193 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92642/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2023 09:24:20 | 30.10.2023 17:24:20 | 8 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 184.3138 | 0 | 0.0261 | 0 | 168.0406 | 0 | 0 | 352.3805
11323705 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14661135/91354 K TR2/15 Gemici M TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 14:00:15 | 13.10.2023 14:07:15 | 0.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11325185 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93310/ 93302 NOLU DT BEĞENDİK TR7 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 02:20:00 | 29.10.2023 02:23:00 | 0.05 | 0 | 1427 | 1 | 0 | 4 | 128 | 0 | 0 | 0 | 13.8603 | 0.0163 | 0 | 0.2125 | 2.2899 | 0 | 0 | 16.379
11325352 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 95964/95964 K MECİDİYE SHL TR 6 TRF GEN BAKIM | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 12:48:00 | 30.10.2023 13:05:00 | 0.2833 | 0 | 114 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.1776 | 0 | 0.0357 | 0 | 0.5319 | 0 | 0 | 2.7452
1860089 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600061/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 10:47:00 | 01.10.2023 11:58:10 | 1.1861 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0415
1860198 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600788/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 18:30:00 | 01.10.2023 19:58:12 | 1.47 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.0592 | 0 | 0 | 0 | 3.6496 | 0 | 0 | 17.7088
1860214 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600788/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 20:09:00 | 01.10.2023 20:52:56 | 0.7322 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0661 | 0 | 0 | 0 | 1.718 | 0 | 0 | 8.7841
1860368 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600797/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 19:07:00 | 02.10.2023 20:12:03 | 1.0842 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2063 | 0 | 0 | 0 | 2.6457 | 0 | 0 | 10.852
1860464 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600602/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 14:09:00 | 03.10.2023 14:56:35 | 0.7931 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2685
1860591 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862770/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 07:58:00 | 04.10.2023 09:05:58 | 1.1328 | 1 | 185 | 3 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0.1584 | 24.8751 | 35.0862 | 0 | 96.7047 | 11.9842 | 0 | 0 | 168.8086
1860617 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862770/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 10:18:00 | 04.10.2023 11:54:50 | 1.6139 | 1 | 185 | 3 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0.2196 | 35.8928 | 52.5975 | 0 | 173.3352 | 22.2352 | 0 | 0 | 284.2803
1861598 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600389/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 10:11:00 | 09.10.2023 10:50:06 | 0.6517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1309
1861786 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600879/56341 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 08:15:00 | 10.10.2023 09:15:00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2632
1861880 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600879/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 14:15:00 | 10.10.2023 14:55:48 | 0.68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1699
1863033 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600346/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 13:20:00 | 15.10.2023 13:48:42 | 0.4783 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.3752 | 0 | 0 | 0 | 3.4211 | 0 | 0 | 8.7963
1863292 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | {23E98322-4548-4DAD-88F6-FD45C6AF1A95}/AHMETLER GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 13:28:00 | 16.10.2023 13:45:57 | 0.2992 | 3 | 336 | 1 | 1 | 2 | 38 | 0 | 0 | 3.5276 | 12.0206 | 0.018 | 0.0033 | 2.5855 | 8.7512 | 0 | 0 | 26.9062
1863761 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 798914/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 11:00:00 | 18.10.2023 11:42:33 | 0.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8552 | 0 | 0 | 0 | 0.8552
1864440 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600065/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 18:33:00 | 20.10.2023 19:34:35 | 1.0264 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9731 | 0 | 0 | 0 | 0.2434 | 0 | 0 | 12.2165
1864568 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878857/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 08:44:00 | 21.10.2023 09:26:44 | 0.7122 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12.2859 | 0 | 0 | 0.3098 | 1.9234 | 0 | 27.1101 | 41.6292
1864596 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600493/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 09:20:00 | 21.10.2023 10:32:02 | 1.2006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1729
1864638 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600493/56351 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 11:15:00 | 21.10.2023 11:25:17 | 0.1714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0255
1864775 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600065/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 20:47:00 | 21.10.2023 22:06:31 | 1.3253 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.8913 | 0 | 0 | 0 | 0.3424 | 0 | 0 | 17.2337
1864851 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601047/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 10:56:00 | 22.10.2023 13:01:25 | 2.0903 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7241
1864867 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600493/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 12:07:00 | 22.10.2023 13:38:50 | 1.5306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2828
1864889 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601045/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 13:04:00 | 22.10.2023 14:04:00 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1438
1865221 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601045/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 18:43:00 | 23.10.2023 19:54:04 | 1.1844 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8271
1865432 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601045/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 18:55:00 | 24.10.2023 19:36:37 | 0.6936 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0887
1865496 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601043/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 07:44:00 | 25.10.2023 08:35:00 | 0.85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 1.459
1865916 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878213/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 07:43:00 | 26.10.2023 09:13:00 | 1.5 | 0 | 167 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.4535 | 0.3989 | 2.0622 | 2.013 | 4.1105 | 0 | 0 | 32.0381
1865952 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878213/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 09:13:00 | 26.10.2023 10:55:06 | 1.7017 | 0 | 167 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.7395 | 0.4954 | 2.0324 | 2.4908 | 5.7658 | 0 | 0 | 40.5239
1866561 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600131/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 16:12:00 | 27.10.2023 16:56:39 | 0.7442 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.631 | 0 | 0 | 0 | 1.8886 | 0 | 0 | 8.5196
1866618 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 601038/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 18:02:00 | 27.10.2023 18:37:48 | 0.5967 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4.3789 | 0 | 0 | 0 | 1.3558 | 0 | 17.0183 | 22.753
1866629 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | {F1EFBBC2-34D8-48A7-8765-BCDF233C823E}/KARAABALAR ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 18:27:00 | 27.10.2023 20:26:42 | 1.995 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.7802 | 15.9204 | 0 | 0 | 0 | 6.2839 | 0 | 0 | 23.9845
1867116 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | {535F4CBE-B787-4E44-8F6D-EF0DEF7837DD}/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 10:58:00 | 30.10.2023 11:50:00 | 0.8667 | 1 | 167 | 2 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.5748 | 13.8227 | 1.0318 | 0.8604 | 2.1689 | 3.2037 | 0 | 0 | 21.6623
2052039 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600947/56321 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 12:30:13 | 05.10.2023 13:26:13 | 0.9333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7977 | 0 | 0 | 0 | 0.2725 | 0 | 0 | 3.0702
3020634 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600788/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2023 09:00:24 | 02.10.2023 18:00:24 | 9 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.866 | 0 | 0 | 0 | 27.1854 | 0 | 0 | 89.0514
3020636 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600898/56341 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2023 09:00:00 | 03.10.2023 18:00:50 | 9.0139 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.5549 | 0 | 0 | 0 | 4.3934 | 0 | 0 | 28.9483
3020639 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600898/56341 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2023 09:00:31 | 04.10.2023 18:00:31 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.5792 | 0 | 0 | 0 | 4.0033 | 0 | 0 | 25.5825
3020653 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600788/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2023 09:00:39 | 01.10.2023 18:00:39 | 9 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.7602 | 0 | 0 | 0 | 21.7422 | 0 | 0 | 91.5024
3020721 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601055/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2023 09:00:36 | 05.10.2023 18:00:36 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86.5777 | 0 | 0 | 0 | 9.6455 | 0 | 0 | 96.2232
3020735 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601055/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2023 09:00:38 | 06.10.2023 18:36:38 | 9.6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 99.2027 | 0 | 0 | 0 | 10.2224 | 0 | 0 | 109.4251
3020835 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862767/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2023 12:00:01 | 13.10.2023 17:50:01 | 5.8333 | 1 | 187 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 10.7305 | 191.7714 | 0.0037 | 0 | 3.2275 | 67.2663 | 0 | 299.2128 | 572.2122
3020966 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862767/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2023 09:00:48 | 24.10.2023 17:00:52 | 8.0011 | 1 | 187 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 14.8165 | 253.2003 | 0.0051 | 0 | 4.6546 | 94.7842 | 0 | 458.8733 | 826.334
1860104 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 25074229/84005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 12:02:00 | 01.10.2023 15:19:44 | 3.2956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 1.3423 | 0 | 0 | 1.3426
1860350 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 799797/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 18:06:00 | 02.10.2023 19:03:50 | 0.9639 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.9852 | 0 | 0 | 0 | 5.3039 | 0 | 0 | 13.2891
1860728 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 850848/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 00:47:30 | 05.10.2023 01:04:00 | 0.275 | 5 | 2098 | 11 | 33 | 31 | 528 | 1 | 0 | 14.5563 | 119.4112 | 4.5171 | 4.0974 | 154.2651 | 51.1702 | 1.6925 | 0 | 349.7098
1860736 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852446/852446 DİREK SİNANKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 06:05:00 | 05.10.2023 09:14:54 | 3.165 | 0 | 172 | 0 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 94.4712 | 0 | 3.645 | 0 | 44.0021 | 0 | 0 | 142.1183
1861301 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530171/84027 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 20:34:00 | 07.10.2023 22:00:29 | 1.4414 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9727
1861330 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 843593/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 07:17:00 | 08.10.2023 11:15:37 | 3.9769 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 75.1172 | 0 | 2.4402 | 0 | 15.2082 | 0 | 0 | 92.7656
1861542 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852563/DEMİRKÖY-ÇALDIRE GRUP KÖYLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 22:31:00 | 08.10.2023 23:19:07 | 0.8019 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6618 | 0 | 0 | 13.8371 | 0.6583 | 0 | 0 | 19.1572
1861595 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 09:59:39 | 09.10.2023 10:00:36 | 0.0158 | 1 | 143 | 0 | 0 | 7 | 23 | 1 | 0 | 0.7403 | 0.5876 | 0 | 0 | 3.7873 | 0.576 | 9.9587 | 0 | 15.6499
1861615 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 412978/84017 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 10:53:00 | 09.10.2023 14:29:52 | 3.6144 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0315
1862039 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851246/HACIDANİŞMENT KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 10:38:36 | 11.10.2023 10:40:48 | 0.0367 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0.6678 | 0 | 0.6493 | 2.0101
1862187 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850024/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 23:18:00 | 11.10.2023 23:25:00 | 0.1167 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.9526 | 0 | 0 | 0 | 1.2453 | 0 | 0 | 5.1979
1862405 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 09:46:47 | 13.10.2023 09:47:54 | 0.0186 | 1 | 143 | 0 | 0 | 7 | 23 | 1 | 0 | 0.3663 | 0.2985 | 0 | 0 | 1.8311 | 0.2735 | 4.9604 | 0 | 7.7298
1862729 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850054/850024 NOLU DİREK ORTAKÇI KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 13:46:00 | 14.10.2023 15:34:35 | 1.8097 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.123 | 0 | 0 | 0 | 8.8977 | 0 | 0 | 20.0207
1862785 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 400720/850024 NOLU DİREK ORTAKÇI KÖYÜ ENH. | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 16:54:00 | 14.10.2023 22:40:51 | 5.7808 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 151.1878 | 0 | 3.8857 | 0 | 17.7911 | 0 | 0 | 172.8646
1862824 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84040/84040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 19:11:00 | 15.10.2023 01:54:30 | 6.725 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.1882 | 0 | 0 | 0 | 2.4693 | 0 | 0 | 44.6575
1862965 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84003/HACIDANİŞMENT KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 09:30:00 | 15.10.2023 10:03:24 | 0.5567 | 1 | 318 | 0 | 0 | 7 | 51 | 1 | 1 | 13.7565 | 22.3285 | 0 | 0 | 41.3007 | 14.3845 | 57.0636 | 3.1777 | 152.0115
1863026 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 531785/84040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 12:39:00 | 15.10.2023 13:21:01 | 0.7003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0846
1863488 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84024/84024 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 13:05:00 | 17.10.2023 14:14:29 | 1.1581 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.3625 | 0 | 0 | 0 | 7.3783 | 0 | 0 | 15.7408
1863766 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852311/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 11:15:00 | 18.10.2023 13:21:32 | 2.1089 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.5287 | 0 | 0 | 57.6239 | 15.1855 | 0 | 0 | 99.3381
1864651 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 12:11:37 | 21.10.2023 12:12:32 | 0.0153 | 1 | 143 | 0 | 0 | 7 | 23 | 1 | 0 | 0.3383 | 0.3323 | 0 | 0 | 1.601 | 0.2514 | 3.6962 | 0 | 6.2192
1865184 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 843593/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 16:31:00 | 23.10.2023 17:13:26 | 0.7072 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.3022 | 0 | 0.4641 | 0 | 3.9714 | 0 | 0 | 16.7377
1866033 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851651/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 12:30:00 | 26.10.2023 14:08:29 | 1.6414 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.9981 | 0 | 0 | 0 | 6.2576 | 0 | 0 | 27.2557
1866299 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851651/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 19:08:00 | 26.10.2023 19:56:35 | 0.8097 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.1919 | 0 | 0 | 0 | 2.5415 | 0 | 0 | 17.7334
1866699 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | {B59D8DE4-7E66-4F6F-985E-F47EC6B79C75}/SUAKACAĞI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 02:31:00 | 28.10.2023 02:43:41 | 0.2114 | 2 | 394 | 9 | 25 | 5 | 108 | 0 | 0 | 1.6781 | 12.4367 | 1.8615 | 0.4245 | 5.8 | 5.349 | 0 | 0 | 27.5498
1866957 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849007/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 09:26:00 | 29.10.2023 09:40:44 | 0.2456 | 0 | 328 | 0 | 1 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 11.6635 | 0 | 0.1627 | 16.6373 | 4.7019 | 0 | 0 | 33.1654
1866992 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84042/L.paşa (84042) NOLU DEMİRKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 12:20:00 | 29.10.2023 12:34:39 | 0.2442 | 2 | 739 | 11 | 29 | 17 | 180 | 0 | 0 | 3.5316 | 27.8737 | 3.6776 | 2.1059 | 116.0878 | 19.0512 | 0 | 0 | 172.3278
1867040 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 850922/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 16:28:00 | 29.10.2023 18:14:19 | 1.7719 | 4 | 1901 | 11 | 30 | 23 | 474 | 1 | 0 | 90.092 | 577.5068 | 59.2021 | 36.5775 | 1029.7077 | 438.8079 | 24.0709 | 0 | 2255.9649
1867057 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851650/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 19:12:00 | 29.10.2023 21:43:33 | 2.5258 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.8081 | 0 | 0 | 0 | 7.9763 | 0 | 0 | 54.7844
1867060 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532631/84022 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 19:27:00 | 29.10.2023 20:44:56 | 1.2989 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.2429 | 0 | 0 | 0 | 5.2631 | 0 | 0 | 14.506
2051954 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84005/84005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 17:10:09 | 01.10.2023 18:05:09 | 0.9167 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 18.0136 | 0 | 0 | 0 | 51.8221 | 0 | 0 | 69.8357
3020683 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850418/DOMBAY KÖYÜ ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2023 09:00:43 | 02.10.2023 16:00:43 | 7 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 75.523 | 0 | 0 | 0 | 68.7986 | 0 | 0 | 144.3216
3020685 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84018/84018 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2023 09:00:35 | 03.10.2023 15:00:35 | 6 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63.2939 | 0 | 0 | 0 | 49.0093 | 0 | 0 | 112.3032
3020689 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84042/84042 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2023 13:00:06 | 03.10.2023 16:00:06 | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.8962 | 0 | 0 | 0 | 1.2092 | 0 | 0 | 26.1054
3020691 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84016/84016 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2023 09:45:06 | 04.10.2023 16:05:06 | 6.3333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.2571 | 0 | 0 | 0 | 25.9602 | 0 | 0 | 68.2173
3020723 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84033/84033 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2023 09:30:21 | 05.10.2023 16:00:21 | 6.5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.0829 | 0 | 0 | 0 | 8.4503 | 0 | 0 | 36.5332
3020742 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852401/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2023 09:30:18 | 07.10.2023 16:00:18 | 6.5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.6346 | 0 | 0 | 8.2496 | 1.892 | 0 | 0 | 41.7762
3020771 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84035/84035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2023 09:00:07 | 09.10.2023 17:00:07 | 8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.1272 | 0 | 0 | 0 | 71.5935 | 0 | 0 | 112.7207
3020790 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84029/84029 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2023 09:30:08 | 10.10.2023 16:00:08 | 6.5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.5318 | 0 | 0 | 0 | 13.7412 | 0 | 0 | 48.273
3020845 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 2100/EDİ-ÇİM TEİAŞ TRAFO MERKEZİ TR-A | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2023 07:00:51 | 15.10.2023 12:14:51 | 5.2333 | 5 | 2099 | 11 | 32 | 33 | 528 | 2 | 0 | 287.7803 | 1795.9689 | 93.4747 | 82.6683 | 3043.4042 | 1111.4051 | 45869.1638 | 0 | 52283.8653
3020987 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 850848/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2023 10:13:08 | 27.10.2023 12:36:58 | 2.3972 | 5 | 2100 | 11 | 32 | 31 | 528 | 1 | 0 | 113.4947 | 869.2656 | 41.7978 | 32.5493 | 1982.8345 | 749.3764 | 32.4762 | 0 | 3821.7945
11323869 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | {B59D8DE4-7E66-4F6F-985E-F47EC6B79C75}/SUAKACAĞI KÖK ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 03:10:35 | 15.10.2023 03:15:35 | 0.0833 | 2 | 394 | 9 | 25 | 4 | 107 | 0 | 0 | 1.1922 | 5.9576 | 1.517 | 0.4567 | 2.1319 | 2.1702 | 0 | 0 | 13.4256
11323886 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530438/84130 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 10:20:35 | 15.10.2023 10:35:35 | 0.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0.5134 | 0 | 0 | 0.6824
11324985 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852464/SUAKACAĞI KÖK ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 02:30:05 | 27.10.2023 02:38:05 | 0.1333 | 2 | 316 | 6 | 13 | 1 | 88 | 0 | 0 | 1.7134 | 8.2121 | 2.1291 | 2.0163 | 0.0871 | 3.0772 | 0 | 0 | 17.2352
11325497 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 415051/84022 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 12:00:47 | 31.10.2023 12:20:47 | 0.3333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4461 | 0 | 0 | 0 | 1.0156 | 0 | 0 | 4.4617
1860055 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898273/TR/199 - 200 - 201 ORMAN FİDANLIK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 08:45:00 | 01.10.2023 09:58:19 | 1.2219 | 0 | 195 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.224 | 0 | 8.4687 | 25.7734 | 10.6762 | 0 | 0 | 84.1423
1860119 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655360/74073 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 13:07:00 | 01.10.2023 13:50:29 | 0.7247 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.8856 | 0 | 0.0513 | 0 | 2.1493 | 0 | 0 | 3.0862
1860535 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651250/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 19:11:00 | 03.10.2023 21:25:58 | 2.2494 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.5164 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 30.8924
1860753 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894211/FİDER-4 TÜP MERSERİZE ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 08:49:00 | 05.10.2023 12:31:16 | 3.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9366 | 0 | 12253.6563 | 0 | 12284.5929
1860769 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894195/FİDER-3 TRAKYA DÖKÜM ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 10:12:17 | 05.10.2023 11:12:34 | 1.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6193 | 0 | 1105.4689 | 0 | 1114.0882
1860983 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897620/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 14:17:33 | 06.10.2023 14:34:29 | 0.2822 | 0 | 654 | 9 | 10 | 4 | 57 | 0 | 1 | 0 | 35.3604 | 21.4379 | 0.8516 | 2.9808 | 12.6724 | 0 | 0.0765 | 73.3796
1861024 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {58C6230D-9D5F-4F49-9CD6-0DF14C1180D8}/TR/232 DM SEYİT TURAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 17:17:14 | 06.10.2023 17:22:04 | 0.0806 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0214 | 0 | 0 | 0.1367 | 0.8637 | 0 | 0 | 1.0218
1861026 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892098/TR/53 DM06 RMU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 17:18:55 | 06.10.2023 17:21:43 | 0.0467 | 0 | 267 | 0 | 9 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.1438 | 0 | 0.4757 | 1.4783 | 0.779 | 0 | 0 | 4.8768
1861161 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 19011678/70830 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 10:00:00 | 07.10.2023 11:23:27 | 1.3908 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8298
1861170 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {F09C8B26-F659-4E15-A791-660DFB0E7786}/ANADOLU EFES ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 10:54:40 | 07.10.2023 11:10:25 | 0.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1477 | 0 | 168.7534 | 0 | 174.9011
1861280 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651376/TR-27 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 18:31:00 | 07.10.2023 19:01:30 | 0.5083 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9439 | 0 | 0 | 0 | 0.0505 | 0 | 0 | 2.9944
1861287 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654981/71070 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 18:50:00 | 07.10.2023 20:47:18 | 1.955 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0256 | 0 | 0.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8058
1861342 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894485/TR04 DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 08:37:00 | 08.10.2023 11:15:29 | 2.6414 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 86.6088 | 0 | 0 | 0 | 78.6131 | 0 | 0 | 165.2219
1861445 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 14:34:37 | 08.10.2023 15:33:07 | 0.975 | 8 | 1000 | 11 | 15 | 11 | 106 | 1 | 0 | 3.552 | 197.4472 | 255.8428 | 6.0622 | 67.2402 | 68.0512 | 0.4878 | 0 | 598.6834
1861519 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 574087/70990 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 19:20:00 | 08.10.2023 22:14:25 | 2.9069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6094
1861637 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896711/TATARKÖY DM ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 12:23:00 | 09.10.2023 14:40:40 | 2.2944 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2132 | 1.2882 | 0 | 28.3322 | 0 | 0 | 0 | 33.8336
1861663 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897657/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 14:41:00 | 09.10.2023 15:14:58 | 0.5661 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2724
1861671 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897620/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 15:14:58 | 09.10.2023 15:29:51 | 0.2481 | 0 | 652 | 9 | 10 | 4 | 57 | 0 | 1 | 0 | 28.2011 | 20.3342 | 0.788 | 2.6724 | 11.2067 | 0 | 0.0721 | 63.2745
1861689 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660929/73550 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 16:34:00 | 09.10.2023 19:22:18 | 2.805 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5208 | 0 | 0 | 0 | 5.5104 | 0 | 0 | 12.0312
1861919 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 16:32:07 | 10.10.2023 16:33:07 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 2.6904 | 0 | 6.0154
1862101 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | {4AE598CA-833D-4C37-AB63-8D14AA03A752}/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 14:40:36 | 11.10.2023 14:44:29 | 0.0647 | 1 | 965 | 28 | 17 | 9 | 109 | 0 | 1 | 2.932 | 11.1464 | 11.3332 | 0.3401 | 5.7826 | 5.2273 | 0 | 0.0196 | 36.7812
1862299 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891543/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 16:28:00 | 12.10.2023 19:42:10 | 3.2361 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.6744 | 2.0431 | 0 | 3.8014 | 61.4275 | 11.6258 | 0 | 0 | 86.5722
1862357 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652658/TR-43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 23:55:00 | 13.10.2023 00:33:58 | 0.6494 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6823 | 0 | 0 | 0 | 0.4036 | 0 | 0 | 5.0859
1862507 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 5521426/74222 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 15:13:00 | 13.10.2023 17:20:51 | 2.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1645 | 0 | 0 | 1.1645
1862524 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 5511684/74011 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 16:24:00 | 13.10.2023 18:13:29 | 1.8247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1171
1862550 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896737/TATARKÖY DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 17:41:00 | 13.10.2023 20:17:10 | 2.6028 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1548 | 1.3459 | 0 | 26.1201 | 0 | 0 | 0 | 31.6208
1862685 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 11:49:16 | 14.10.2023 12:05:40 | 0.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8142 | 0 | 33.7595 | 0 | 80.5737
1862755 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894650/TR/209 DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 14:55:00 | 14.10.2023 16:11:10 | 1.2694 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.2744 | 0 | 0 | 0 | 7.0167 | 0 | 0 | 46.2911
1862839 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896345/KARAAĞAÇ - ERTUĞRUL ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 20:31:00 | 14.10.2023 22:36:54 | 2.0983 | 1 | 29 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.2062 | 36.1222 | 0.2842 | 0.068 | 3.4118 | 1.9602 | 0 | 0 | 43.0526
1862867 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {E599AC8D-BF36-4D49-9F93-B48BF5E0445D}/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 07:05:23 | 15.10.2023 07:06:45 | 0.0228 | 0 | 138 | 13 | 18 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.4128 | 1.4254 | 0.2046 | 0.8921 | 0.1015 | 0.0423 | 0 | 3.0787
1862873 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {E599AC8D-BF36-4D49-9F93-B48BF5E0445D}/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 07:29:40 | 15.10.2023 07:30:59 | 0.0219 | 0 | 138 | 13 | 18 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.4128 | 1.4254 | 0.2046 | 0.8921 | 0.1015 | 0.0423 | 0 | 3.0787
1862874 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893933/ANADOLU YALDIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 07:29:57 | 15.10.2023 07:30:53 | 0.0156 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.0031 | 0.0476 | 0 | 0 | 0 | 0.0525
1862882 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893253/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 07:34:00 | 15.10.2023 09:03:00 | 1.4833 | 5 | 729 | 3 | 10 | 6 | 83 | 1 | 0 | 3.7006 | 186.1591 | 53.7821 | 6.8708 | 74.1909 | 58.4717 | 0.6032 | 0 | 383.7784
1862886 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896789/CELALİYE DM ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 07:36:00 | 15.10.2023 12:37:40 | 5.0278 | 0 | 149 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 155.41 | 0 | 9.2697 | 0 | 32.7842 | 0 | 0 | 197.4639
1862897 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {E599AC8D-BF36-4D49-9F93-B48BF5E0445D}/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 07:55:39 | 15.10.2023 07:57:03 | 0.0233 | 0 | 138 | 13 | 18 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.8291 | 2.8505 | 0.4092 | 1.7841 | 0.2026 | 0.0846 | 0 | 6.1601
1862937 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 08:57:38 | 15.10.2023 08:58:56 | 0.0217 | 8 | 1000 | 11 | 15 | 11 | 106 | 1 | 0 | 0.0553 | 2.8689 | 4.1909 | 0.1213 | 1.0042 | 0.8429 | 0.0069 | 0 | 9.0904
1862960 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893255/KAYABEYLİ KÖYÜ-YALIN HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 09:23:00 | 15.10.2023 10:01:44 | 0.6456 | 3 | 271 | 5 | 5 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0.4568 | 31.6958 | 114.4489 | 1.4807 | 5.757 | 7.2852 | 0 | 0 | 161.1244
1863065 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {E599AC8D-BF36-4D49-9F93-B48BF5E0445D}/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 16:05:38 | 15.10.2023 16:07:00 | 0.0228 | 0 | 138 | 13 | 18 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.9198 | 3.9111 | 0.4138 | 2.0747 | 0.3074 | 0.104 | 0 | 7.7308
1863277 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 12:41:45 | 16.10.2023 12:52:25 | 0.1778 | 8 | 1000 | 11 | 15 | 11 | 106 | 1 | 0 | 0.4924 | 33.5695 | 44.0306 | 0.6224 | 18.3862 | 15.5738 | 0.2522 | 0 | 112.9271
1863284 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893220/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 12:57:00 | 16.10.2023 14:16:53 | 1.3314 | 0 | 242 | 2 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 61.0575 | 1.5771 | 0.2393 | 24.4189 | 38.6405 | 0 | 0 | 125.9333
1863357 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651092/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 18:44:00 | 16.10.2023 19:35:30 | 0.8583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3057 | 0 | 0 | 0 | 1.4474 | 0 | 0 | 1.7531
1863398 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653765/74021 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 07:12:00 | 17.10.2023 08:46:43 | 1.5786 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2613 | 0 | 1.1898 | 0 | 4.1751 | 0 | 0 | 16.6262
1863628 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {E599AC8D-BF36-4D49-9F93-B48BF5E0445D}/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 01:32:51 | 18.10.2023 01:37:33 | 0.0783 | 0 | 138 | 13 | 18 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2.4909 | 7.6484 | 0.6757 | 4.9589 | 0.5312 | 0.3483 | 0 | 16.6534
1863631 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {E599AC8D-BF36-4D49-9F93-B48BF5E0445D}/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 01:48:21 | 18.10.2023 01:49:42 | 0.0225 | 0 | 138 | 13 | 18 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.4997 | 1.5298 | 0.1351 | 0.9918 | 0.1063 | 0.0697 | 0 | 3.3324
1863653 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {E599AC8D-BF36-4D49-9F93-B48BF5E0445D}/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 02:47:58 | 18.10.2023 02:49:18 | 0.0222 | 0 | 138 | 13 | 18 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.9196 | 2.6561 | 0.1681 | 1.9258 | 0.201 | 0.1348 | 0 | 6.0054
1863679 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893253/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 07:29:00 | 18.10.2023 08:07:21 | 0.6392 | 5 | 730 | 3 | 10 | 6 | 83 | 1 | 0 | 1.4766 | 82.0947 | 19.1434 | 2.9799 | 37.0135 | 27.4374 | 0.4974 | 0 | 170.6429
1863748 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660059/74212 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 10:38:00 | 18.10.2023 13:40:18 | 3.0383 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8584 | 0 | 0 | 0 | 1.1661 | 0 | 0 | 4.0245
1863816 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653545/73030 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 13:54:00 | 18.10.2023 14:39:54 | 0.765 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3962
1863819 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893220/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 14:01:00 | 18.10.2023 14:39:03 | 0.6342 | 0 | 242 | 2 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.6176 | 0.856 | 0.1843 | 12.0366 | 18.588 | 0 | 0 | 60.2825
1863851 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 15:21:59 | 18.10.2023 15:22:59 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4337 | 0 | 2.8627 | 0 | 6.2964
1864038 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661113/73440 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 12:14:00 | 19.10.2023 14:01:17 | 1.7881 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8794 | 0 | 0 | 0 | 16.203 | 0 | 0 | 21.0824
1864117 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {E599AC8D-BF36-4D49-9F93-B48BF5E0445D}/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 16:56:34 | 19.10.2023 16:57:55 | 0.0225 | 0 | 138 | 13 | 18 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.4309 | 1.9069 | 0.1667 | 1.4575 | 0.1776 | 0.1561 | 0 | 4.2957
1864139 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893229/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 18:30:00 | 19.10.2023 19:45:24 | 1.2567 | 0 | 242 | 2 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 77.9663 | 1.3942 | 0.2926 | 18.8395 | 31.6065 | 0 | 0 | 130.0991
1864561 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896135/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 08:37:22 | 21.10.2023 08:39:35 | 0.0369 | 4 | 3119 | 6 | 25 | 18 | 584 | 4 | 0 | 0.3779 | 16.7325 | 0.6768 | 0.1889 | 15.707 | 8.4234 | 34.7604 | 0 | 76.8669
1864563 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895357/BELEDİYE SU POMPALARI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 08:37:22 | 21.10.2023 08:39:31 | 0.0358 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3016 | 0 | 3.106 | 0 | 0 | 0 | 3.4076
1864595 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 09:22:21 | 21.10.2023 09:23:09 | 0.0133 | 0 | 656 | 9 | 10 | 4 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1.8987 | 1.3969 | 0.048 | 0.1443 | 0.5942 | 0 | 0.0036 | 4.0857
1864660 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895357/BELEDİYE SU POMPALARI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 12:39:44 | 21.10.2023 12:41:03 | 0.0219 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2862 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 4.0062
1864662 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 12:39:51 | 21.10.2023 12:41:09 | 0.0217 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0.0467 | 0 | 0.0756 | 0 | 2.2433 | 0.0626 | 64.9037 | 0 | 67.3319
1864663 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896135/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 12:39:44 | 21.10.2023 12:41:06 | 0.0228 | 4 | 3119 | 6 | 25 | 18 | 584 | 4 | 0 | 0.3801 | 18.9041 | 0.6428 | 0.0862 | 18.8123 | 11.0468 | 44.248 | 0 | 94.1203
1864664 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {B9ECDDA1-3EEC-4410-AE17-FF18EA99D1A0}/VEFA TEKS - PLASKO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 12:39:54 | 21.10.2023 12:41:03 | 0.0192 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.0253 | 0 | 3.32 | 0 | 82.1816 | 0 | 85.5318
1864849 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 10:47:53 | 22.10.2023 10:48:39 | 0.0128 | 0 | 656 | 9 | 10 | 4 | 58 | 0 | 1 | 0 | 2.0945 | 1.3917 | 0.0406 | 0.1206 | 0.5883 | 0 | 0.0016 | 4.2373
1864871 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896135/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 12:20:09 | 22.10.2023 12:20:54 | 0.0125 | 4 | 3119 | 6 | 25 | 19 | 584 | 4 | 0 | 0.2364 | 9.8424 | 0.3387 | 0.0406 | 7.9824 | 5.1911 | 10.3398 | 0 | 33.9714
1864896 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {B9ECDDA1-3EEC-4410-AE17-FF18EA99D1A0}/VEFA TEKS - PLASKO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 13:37:11 | 22.10.2023 13:38:13 | 0.0172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.0131 | 0 | 1.3595 | 0 | 18.8631 | 0 | 20.2389
1864901 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650307/70580 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 13:47:00 | 22.10.2023 14:59:42 | 1.2117 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.6892 | 0 | 0 | 0 | 13.414 | 0 | 0 | 49.1032
1864952 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 5527638/TR03 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 17:11:00 | 22.10.2023 17:52:54 | 0.6983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0608
1865111 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 12:19:42 | 23.10.2023 12:20:26 | 0.0122 | 0 | 656 | 9 | 10 | 4 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1.9686 | 1.2059 | 0.023 | 0.18 | 0.7885 | 0 | 0.0047 | 4.1707
1865148 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892571/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 14:36:00 | 23.10.2023 16:15:56 | 1.6656 | 0 | 109 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.0484 | 37.1747 | 0.3289 | 46.877 | 17.9392 | 0 | 0 | 138.3682
1865168 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {95E52C9E-7DCD-420B-B88B-BE53A402D371}/TR/51 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 15:51:52 | 23.10.2023 15:57:22 | 0.0917 | 0 | 16468 | 0 | 8 | 5 | 1156 | 4 | 1 | 0 | 248.2665 | 0 | 0.2395 | 27.3529 | 141.8324 | 295.6436 | 0.0194 | 713.3543
1865185 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650190/70810 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 16:37:00 | 23.10.2023 17:34:29 | 0.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5823 | 0 | 0 | 3.5823
1865190 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891493/SOSYAL SİTE İÇİ DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 16:52:00 | 23.10.2023 17:07:01 | 0.2503 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.1845 | 0 | 0 | 0 | 7.0002 | 0 | 0 | 14.1847
1865209 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 892597/74032 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 18:05:00 | 23.10.2023 19:06:56 | 1.0322 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8644
1865244 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 899229/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 20:47:25 | 23.10.2023 21:16:44 | 0.4886 | 15 | 3620 | 28 | 93 | 35 | 512 | 7 | 2 | 18.3306 | 435.3641 | 115.2805 | 8.0154 | 115.9023 | 153.7827 | 125.5214 | 39.3437 | 1011.5407
1865264 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 04:27:20 | 24.10.2023 04:28:42 | 0.0228 | 8 | 1001 | 11 | 15 | 11 | 106 | 1 | 0 | 0.0411 | 3.432 | 2.8745 | 0.0235 | 0.9873 | 0.7076 | 0.0092 | 0 | 8.0752
1865267 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {E599AC8D-BF36-4D49-9F93-B48BF5E0445D}/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 04:36:54 | 24.10.2023 04:38:15 | 0.0225 | 0 | 138 | 13 | 18 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.9435 | 2.4431 | 0.0931 | 1.8334 | 0.1942 | 0.1235 | 0 | 5.6308
1865271 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {E599AC8D-BF36-4D49-9F93-B48BF5E0445D}/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 05:01:32 | 24.10.2023 05:02:54 | 0.0228 | 0 | 138 | 13 | 18 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.4692 | 1.1801 | 0.054 | 0.9172 | 0.098 | 0.0599 | 0 | 2.7784
1865278 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {E599AC8D-BF36-4D49-9F93-B48BF5E0445D}/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 06:15:14 | 24.10.2023 06:16:40 | 0.0239 | 0 | 138 | 13 | 18 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0.4881 | 1.2176 | 0.1107 | 0.9583 | 0.1034 | 0.0619 | 0 | 2.94
1865303 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73410/FİDER-8 BÜYÜKKARIŞTIRAN DM ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 08:32:00 | 24.10.2023 08:47:24 | 0.2567 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 0 | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 7.2516 | 980.6733 | 1.2438 | 991.9697
1865370 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897657/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 13:38:00 | 24.10.2023 15:14:45 | 1.6125 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7997
1865417 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893255/KAYABEYLİ KÖYÜ-YALIN HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 17:43:00 | 24.10.2023 18:01:53 | 0.3147 | 3 | 271 | 5 | 5 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0.1773 | 15.4234 | 52.9793 | 0.7948 | 3.8327 | 4.4881 | 0 | 0 | 77.6956
1865474 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {214E2E1D-50E0-45AE-80DF-EB969755070B}/EVRENSEKİZ DMTR08 ENH ÇIKIŞI (RING) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 04:54:00 | 25.10.2023 05:44:52 | 0.8478 | 1 | 1660 | 7 | 11 | 14 | 287 | 4 | 0 | 0.1932 | 241.7762 | 73.4276 | 0.7886 | 128.4347 | 95.6416 | 342.587 | 0 | 882.8489
1865488 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {4D402591-FEC9-4B88-8C0C-194F567D41CA}/SARICAALİ - BENZİNLİKLER ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 06:40:00 | 25.10.2023 10:09:03 | 3.4842 | 0 | 301 | 0 | 2 | 7 | 38 | 2 | 0 | 0 | 208.6094 | 0 | 0.6845 | 103.9558 | 70.6687 | 4512.2182 | 0 | 4896.1366
1865668 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893253/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 15:56:00 | 25.10.2023 16:49:13 | 0.8869 | 5 | 731 | 3 | 10 | 6 | 83 | 1 | 0 | 1.9525 | 111.1676 | 39.2395 | 3.5663 | 72.0509 | 56.5588 | 1.2502 | 0 | 285.7858
1865679 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655522/74071 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 16:28:00 | 25.10.2023 19:06:19 | 2.6386 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.8058 | 0 | 0.3694 | 0 | 5.0947 | 0 | 0 | 25.2699
1865690 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659931/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 16:34:00 | 25.10.2023 18:11:59 | 1.6331 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.7834 | 0 | 0.0163 | 0 | 3.8901 | 0 | 0 | 14.6898
1865746 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891543/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 16:52:00 | 25.10.2023 18:19:36 | 1.46 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.6226 | 0.8218 | 0 | 2.0714 | 29.2843 | 5.359 | 0 | 0 | 41.1591
1865908 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 07:35:17 | 26.10.2023 07:36:17 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.304 | 0 | 1.3437 | 0 | 3.6477
1865910 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {47B2B52B-FFB2-43DC-9933-B49E7061E52C}/DM04-TR189 (TOKİ YOLU RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 07:35:43 | 26.10.2023 07:43:23 | 0.1278 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7287 | 0 | 0 | 8.3649 | 6.9863 | 0 | 0 | 21.0799
1865911 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {7851481F-7418-4B84-B11E-477352E3F70E}/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 07:36:21 | 26.10.2023 07:45:17 | 0.1489 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0.1059 | 0 | 0 | 0 | 28.0722 | 0 | 1607.1415 | 0 | 1635.3196
1865925 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {6CA3ECA1-B333-4579-B36A-5F81A1CFF08F}/TR/192 DM04 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 07:54:00 | 26.10.2023 08:42:31 | 0.8086 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.7536 | 0 | 0 | 19.7041 | 7.6234 | 0 | 0 | 44.0811
1865928 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {C0D00A55-CA8C-41E5-B77D-C3CF1F7B9F0C}/DOSU MAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 08:02:00 | 26.10.2023 09:15:18 | 1.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4342.2833 | 0 | 4342.2833
1866004 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650978/70820 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 11:31:00 | 26.10.2023 12:17:13 | 0.7703 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.3979 | 0 | 0 | 0 | 5.3336 | 0 | 0 | 14.7315
1866053 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897410/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 13:19:00 | 26.10.2023 14:31:27 | 1.2075 | 0 | 986 | 3 | 29 | 7 | 122 | 3 | 0 | 0 | 208.8679 | 25.2537 | 10.5617 | 43.9857 | 112.2944 | 532.2702 | 0 | 933.2336
1866058 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 892838/74012 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 13:33:00 | 26.10.2023 14:33:23 | 1.0064 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7903 | 0 | 0 | 0 | 4.9628 | 0 | 0 | 14.7531
1866069 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 893234/74241 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 13:50:00 | 26.10.2023 15:03:22 | 1.2228 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.4515 | 0 | 0 | 0 | 10.3133 | 0 | 0 | 17.7648
1866093 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656541/74273 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 14:40:00 | 26.10.2023 15:34:21 | 0.9058 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.6555 | 0 | 0 | 0 | 0.5303 | 0 | 0.2514 | 5.4372
1866097 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651247/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 14:45:00 | 26.10.2023 15:23:04 | 0.6344 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5577 | 0 | 0 | 0 | 0.0633 | 0 | 0 | 4.621
1866133 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 15:53:00 | 26.10.2023 17:17:12 | 1.4033 | 8 | 1002 | 11 | 15 | 11 | 106 | 1 | 0 | 3.4677 | 260.4328 | 376.0679 | 8.3218 | 130.4759 | 108.9823 | 1.9105 | 0 | 889.6589
1866206 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654892/74093 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 17:25:00 | 26.10.2023 18:27:24 | 1.04 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0417
1866214 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658345/74252 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 17:31:00 | 26.10.2023 19:53:58 | 2.3828 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.1563 | 0 | 1.3399 | 0 | 0.3099 | 0 | 0 | 22.8061
1866277 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657500/74211 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 18:47:00 | 26.10.2023 20:49:46 | 2.0461 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0201
1866394 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {7A8D8B1C-5CF6-464D-BC42-515E0FC94A21}/AK GIDA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 09:02:00 | 27.10.2023 11:05:20 | 2.0556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1.6932 | 0 | 0 | 0 | 513.0345 | 0 | 13025.5457 | 0 | 13540.2734
1866434 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {7851481F-7418-4B84-B11E-477352E3F70E}/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 10:36:08 | 27.10.2023 12:31:00 | 1.9144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 1.4732 | 0 | 0 | 0 | 542.6715 | 0 | 42583.8993 | 0 | 43128.044
1866506 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654892/74093 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 13:53:00 | 27.10.2023 14:35:25 | 0.7069 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5493
1866533 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654900/74093 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 15:12:00 | 27.10.2023 15:32:56 | 0.3489 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0713
1866541 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 654361/74052 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 15:22:00 | 27.10.2023 19:37:20 | 4.2556 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 88.7793 | 0 | 2.9507 | 0 | 22.85 | 0 | 539.9709 | 654.5509
1866567 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 23179364/74112 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 16:34:00 | 27.10.2023 18:33:19 | 1.9886 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1975 | 0 | 0.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7069
1866635 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 5520273/73530 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 18:40:00 | 27.10.2023 19:40:39 | 1.0108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529
1866656 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653470/73070 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 19:31:00 | 27.10.2023 20:38:57 | 1.1325 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 2.0392 | 0 | 0 | 3.8952
1866740 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {47B2B52B-FFB2-43DC-9933-B49E7061E52C}/DM04-TR189 (TOKİ YOLU RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 09:21:00 | 28.10.2023 10:32:09 | 1.1858 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.8676 | 0 | 0 | 115.5422 | 103.8832 | 0 | 0 | 266.293
1866741 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 09:26:00 | 28.10.2023 11:39:56 | 2.2322 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 1.6342 | 0 | 0 | 0 | 648.9448 | 0 | 48511.9992 | 0 | 49162.5782
1866853 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 5516214/74131 TRAFO AG1 ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 16:49:00 | 28.10.2023 18:27:13 | 1.6369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9846
1866879 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654667/74064 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 18:36:00 | 28.10.2023 19:17:23 | 0.6897 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7579
1866894 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 660398/73350 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 19:43:00 | 28.10.2023 20:31:23 | 0.8064 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1581
1866950 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661199/73480 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 08:25:00 | 29.10.2023 09:48:27 | 1.3908 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6546
1867184 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895365/BELEDİYE SU POMPALARI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 16:54:00 | 30.10.2023 17:38:51 | 0.7475 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2064 | 0 | 90.6032 | 0 | 0 | 0 | 97.8096
1868485 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651692/70840 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 08:24:00 | 31.10.2023 09:50:24 | 1.44 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.0478 | 0 | 0 | 0 | 33.0144 | 0 | 0 | 51.0622
1868680 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657389/74201 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 18:14:00 | 31.10.2023 19:44:35 | 1.5097 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9192 | 0 | 0.7533 | 0 | 1.722 | 0 | 0 | 14.3945
2052117 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73540/FİDER-10 LÜLEBURGAZ ENH | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 17:41:03 | 12.10.2023 17:55:00 | 0.2325 | 1 | 1953 | 7 | 11 | 19 | 316 | 6 | 0 | 0.052 | 68.8865 | 33.3661 | 1.3746 | 73.0469 | 53.0002 | 218.3074 | 0 | 448.0337
2052391 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660660/73330 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 14:05:08 | 30.10.2023 15:05:08 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6077 | 0 | 0 | 0 | 2.0341 | 0 | 0 | 18.6418
3020832 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | {A2AACAC0-AB26-41A1-8FEA-DB0568D57AB0}/FİDER-18 KOMBASAN 1 ARZULU ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2023 09:12:05 | 15.10.2023 17:54:00 | 8.6986 | 3 | 1493 | 11 | 10 | 20 | 296 | 14 | 0 | 107.6644 | 2030.0719 | 1892.4082 | 21.8677 | 1806.3539 | 970.3074 | 15794.293 | 0 | 22622.9665
3020912 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2023 09:00:01 | 19.10.2023 17:30:01 | 8.5 | 0 | 310 | 16 | 7 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 474.2461 | 349.7318 | 18.2648 | 301.8811 | 293.5477 | 0 | 0 | 1437.6715
3020915 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893255/KAYABEYLİ KÖYÜ-YALIN HAYVANCILIK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2023 09:02:02 | 20.10.2023 13:55:02 | 4.8833 | 3 | 271 | 5 | 5 | 3 | 23 | 0 | 0 | 2.8581 | 262.4001 | 779.8929 | 9.322 | 68.1903 | 79.5454 | 0 | 0 | 1202.2088
3020949 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | {8890901B-6EFB-422E-A22C-127166787C58}/FİDER-9 BABAESKİ ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2023 09:03:00 | 22.10.2023 13:09:19 | 4.1053 | 1 | 302 | 0 | 3 | 8 | 38 | 2 | 0 | 52.78 | 270.4167 | 0 | 0.7678 | 566.0122 | 82.042 | 2453.7455 | 0 | 3425.7642
3020961 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896534/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2023 09:00:12 | 25.10.2023 15:00:12 | 6 | 0 | 524 | 1 | 12 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 586.5826 | 13.7144 | 39.7946 | 131.5348 | 331.7103 | 0 | 0 | 1103.3367
5009988 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 895601/FİDER-10 LÜLEBURGAZ ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2023 09:00:43 | 01.10.2023 17:08:40 | 8.1325 | 1 | 2027 | 7 | 11 | 19 | 351 | 7 | 2 | 2.5595 | 2678.8422 | 1125.4188 | 35.4424 | 1954.5894 | 1865.0059 | 17824.8083 | 16.6009 | 25503.2674
5010016 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | {736C0072-C65E-4A6A-8C05-84671A5BD2CB}/FİDER-4 TÜP MERSERİZE ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2023 09:00:34 | 08.10.2023 15:33:34 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9089 | 0 | 7353.4011 | 0 | 7390.31
5010021 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894195/FİDER-3 TRAKYA DÖKÜM ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2023 09:00:23 | 08.10.2023 15:33:23 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9089 | 0 | 2359.0525 | 0 | 2395.9614
5010027 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Direği | 891920/70990 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2023 09:00:56 | 10.10.2023 17:00:56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4109 | 0 | 0 | 19.4109
5010064 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895790/ABALIOĞLU 895790 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2023 16:00:33 | 14.10.2023 17:43:33 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9981 | 0 | 0 | 0 | 17.9981
5010119 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/YAŞAM - DM02 TR18(ESKİ TR26) DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2023 13:00:47 | 19.10.2023 18:28:47 | 5.4667 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 | 5 | 0 | 6.7109 | 0 | 14.5243 | 0 | 347.9298 | 11.3038 | 14323.8793 | 0 | 14704.3481
11324487 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | {D60BB220-3DE2-48D4-BDBB-348F9BF06801}/FİDER-2 AHMETBEY ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 08:40:06 | 21.10.2023 09:05:46 | 0.4278 | 5 | 2961 | 14 | 23 | 34 | 573 | 9 | 0 | 3.9882 | 195.2372 | 12.5875 | 2.4652 | 201.4251 | 109.5877 | 1116.6381 | 0 | 1641.929
11324667 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 654579/74063 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 20:45:18 | 23.10.2023 20:52:18 | 0.1167 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0566 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
1860271 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {F09A491D-609F-44FE-AF94-D7EAB60C63C0}/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 09:19:43 | 02.10.2023 09:39:03 | 0.3222 | 0 | 325 | 0 | 2 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 11.2002 | 0 | 0.2274 | 0.5318 | 6.0109 | 0 | 0 | 17.9703
1860576 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {7A6DE998-44C9-4ACE-AF18-8E0473BAC61A}/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 04:50:00 | 04.10.2023 05:49:35 | 0.9931 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 41.2702 | 0 | 0 | 0 | 22.7801 | 0 | 0 | 64.0503
1860971 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {CFD2A14C-358A-4E14-B86F-1CF8CE61D76E}/BATKIN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 13:02:26 | 06.10.2023 13:27:27 | 0.4169 | 0 | 104 | 0 | 0 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 9.3647 | 0 | 0 | 448.3586 | 4.1787 | 223.1823 | 0 | 685.0843
1861112 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {F09A491D-609F-44FE-AF94-D7EAB60C63C0}/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 06:52:43 | 07.10.2023 06:59:52 | 0.1192 | 0 | 325 | 0 | 2 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4.8691 | 0 | 0.0402 | 0.1138 | 1.2059 | 0 | 0 | 6.229
1861118 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26630/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 07:57:00 | 07.10.2023 08:56:21 | 0.9892 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6236
1861145 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {F09A491D-609F-44FE-AF94-D7EAB60C63C0}/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 09:29:52 | 07.10.2023 09:34:40 | 0.08 | 0 | 325 | 0 | 2 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2.9177 | 0 | 0.0536 | 0.1111 | 1.2282 | 0 | 0 | 4.3106
1861153 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {F09A491D-609F-44FE-AF94-D7EAB60C63C0}/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 09:48:00 | 07.10.2023 09:59:52 | 0.1978 | 0 | 325 | 0 | 2 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6.4178 | 0 | 0.118 | 0.2445 | 2.7019 | 0 | 0 | 9.4822
1861337 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {6886C58E-74B9-4348-9C14-E6D138565838}/KADIKÖY GRUBU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 08:35:00 | 08.10.2023 09:00:43 | 0.4286 | 1 | 1474 | 3 | 3 | 18 | 196 | 5 | 0 | 1.0423 | 84.5618 | 0.5991 | 0.5928 | 56.7978 | 26.4571 | 160.83 | 0 | 330.8809
1861429 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25860/25860 NOLU TRAFO DEVECİ TR-1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 13:11:00 | 08.10.2023 14:04:26 | 0.8906 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.7078 | 0 | 0 | 0 | 4.5577 | 0 | 0 | 10.2655
1861430 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710896/ALIŞIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 13:16:00 | 08.10.2023 14:05:06 | 0.8183 | 0 | 285 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 1 | 0 | 41.4563 | 0 | 0 | 3.1304 | 17.2854 | 0 | 0.7821 | 62.6542
1861512 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {B210285C-A9DC-4F87-A1FE-84BB07B22A20}/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 18:56:26 | 08.10.2023 19:00:38 | 0.07 | 0 | 549 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 8.6033 | 0 | 0.1631 | 0 | 3.8892 | 0 | 0 | 12.6556
1861658 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {382D49D6-3CE2-4E5A-80D6-3725AB1E3533}/ASKERİYE ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 14:15:49 | 09.10.2023 16:26:27 | 2.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8779 | 0 | 0 | 0 | 54.8779
1861670 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725975/YENİCE D.M. 1/0 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 15:11:12 | 09.10.2023 15:11:39 | 0.0075 | 1 | 1944 | 5 | 4 | 19 | 362 | 1 | 0 | 3.3821 | 4.6296 | 0.3601 | 0.0096 | 2.6029 | 2.4155 | 0.2132 | 0 | 13.613
1861736 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {382D49D6-3CE2-4E5A-80D6-3725AB1E3533}/ASKERİYE ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 20:26:00 | 09.10.2023 21:24:57 | 0.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2661 | 0 | 0 | 0 | 23.2661
1861740 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {8F88F77B-4F68-4BE9-BFEE-743948C14C27}/HASTANE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 21:23:33 | 09.10.2023 21:39:45 | 0.27 | 0 | 475 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 28.1805 | 0 | 0 | 6.2506 | 7.1407 | 0 | 0 | 41.5718
1861784 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 08:15:20 | 10.10.2023 08:15:51 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2964 | 0 | 1.6887 | 0 | 4.9851
1861934 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725525/ERENLER DM2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 17:30:00 | 10.10.2023 17:56:27 | 0.4408 | 0 | 378 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 31.4427 | 0 | 0 | 2.98 | 16.6298 | 0 | 0 | 51.0525
1862005 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {F09A491D-609F-44FE-AF94-D7EAB60C63C0}/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 09:24:50 | 11.10.2023 09:52:58 | 0.4689 | 0 | 325 | 0 | 2 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 15.4046 | 0 | 0.2822 | 0.7721 | 8.522 | 0 | 0 | 24.9809
1862029 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {382D49D6-3CE2-4E5A-80D6-3725AB1E3533}/ASKERİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 10:09:21 | 11.10.2023 11:08:55 | 0.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7743 | 0 | 0 | 0 | 32.7743
1862150 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {F09A491D-609F-44FE-AF94-D7EAB60C63C0}/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 18:08:54 | 11.10.2023 18:54:09 | 0.7542 | 0 | 325 | 0 | 2 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 31.8527 | 0 | 0.4857 | 1.089 | 12.9146 | 0 | 0 | 46.342
1862182 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {F09A491D-609F-44FE-AF94-D7EAB60C63C0}/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 21:34:59 | 11.10.2023 21:58:17 | 0.3883 | 0 | 325 | 0 | 2 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 19.5465 | 0 | 0.17 | 0.5137 | 6.0524 | 0 | 0 | 26.2826
1862548 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {BDD98069-E359-49E2-B80B-E46AD570946A}/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 17:38:42 | 13.10.2023 17:46:47 | 0.1347 | 0 | 117 | 0 | 0 | 6 | 30 | 7 | 0 | 0 | 1.9765 | 0 | 0 | 118.0173 | 1.7541 | 236.006 | 0 | 357.7539
1862611 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 12000/MAHRAMLI D.M. GİRİŞ-ÇIKIŞ(1/0 HAT) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 07:52:52 | 14.10.2023 08:51:10 | 0.9717 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.9304 | 0 | 0.6838 | 0 | 3.5073 | 0 | 0 | 15.1215
1863067 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723934/GÖNENCE RECLOSER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 16:26:00 | 15.10.2023 17:25:35 | 0.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3291 | 0 | 69.8065 | 0 | 156.1356
1863094 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721123/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 17:57:00 | 15.10.2023 18:56:25 | 0.9903 | 0 | 96 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.3837 | 0 | 1.9552 | 4.0657 | 11.3004 | 0 | 0 | 34.705
1863157 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721593/CİNDERE RECLOSER | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 02:21:00 | 16.10.2023 04:17:11 | 1.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.9529 | 0 | 228.0745 | 0 | 1025.0274
1863160 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {BDD98069-E359-49E2-B80B-E46AD570946A}/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 03:08:18 | 16.10.2023 03:08:59 | 0.0114 | 0 | 117 | 0 | 0 | 6 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0.2724 | 0 | 0 | 9.4842 | 0.1213 | 9.2071 | 0 | 19.085
1863251 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26025/26025 NOLU TRAFO TATRÇİFTLİĞİ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 11:03:00 | 16.10.2023 11:59:32 | 0.9422 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.6132 | 0 | 0 | 0 | 14.0114 | 0 | 0 | 16.6246
1863393 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25970/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 05:38:00 | 17.10.2023 06:37:29 | 0.9914 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.2648 | 0 | 0 | 0 | 4.4159 | 0 | 0 | 23.6807
1863408 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {F09A491D-609F-44FE-AF94-D7EAB60C63C0}/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 08:32:30 | 17.10.2023 08:46:40 | 0.2361 | 0 | 325 | 0 | 2 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 8.1702 | 0 | 0.1604 | 0.3172 | 3.5137 | 0 | 0 | 12.1615
1863491 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {2145AC19-29A2-400E-8CCC-E29487FD4BC6}/BALLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 13:18:16 | 17.10.2023 14:05:26 | 0.7861 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35.7788 | 0 | 0 | 0 | 20.5754 | 0 | 0 | 56.3542
1863532 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {7B44DEF7-1660-4B0E-9CDF-380BA46D4680}/GÜLİSTAN YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 16:50:58 | 17.10.2023 17:06:49 | 0.2642 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30.4672 | 0 | 0 | 0 | 6.9836 | 0 | 0 | 37.4508
1863774 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {F09A491D-609F-44FE-AF94-D7EAB60C63C0}/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 11:38:35 | 18.10.2023 11:49:15 | 0.1778 | 0 | 325 | 0 | 2 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6.4819 | 0 | 0.0935 | 0.3204 | 3.6463 | 0 | 0 | 10.5421
1863838 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {BDD98069-E359-49E2-B80B-E46AD570946A}/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 14:57:39 | 18.10.2023 15:01:27 | 0.0633 | 0 | 117 | 0 | 0 | 6 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0.9499 | 0 | 0 | 67.313 | 0.9733 | 145.156 | 0 | 214.3922
1864022 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 10:29:59 | 19.10.2023 10:30:29 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1485 | 0 | 2.4278 | 0 | 6.5763
1864232 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710896/ALIŞIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 10:22:00 | 20.10.2023 11:21:30 | 0.9917 | 0 | 286 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 1 | 0 | 48.1973 | 0 | 0 | 5.5957 | 25.3413 | 0 | 3.0244 | 82.1587
1864264 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710896/ALIŞIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 11:58:00 | 20.10.2023 12:26:10 | 0.4694 | 0 | 286 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 1 | 0 | 23.399 | 0 | 0 | 2.5808 | 12.0712 | 0 | 1.3115 | 39.3625
1864324 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {F09A491D-609F-44FE-AF94-D7EAB60C63C0}/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 14:27:25 | 20.10.2023 15:20:33 | 0.8856 | 0 | 325 | 0 | 2 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 33.4518 | 0 | 0.4727 | 1.4274 | 16.5952 | 0 | 0 | 51.9471
1864464 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142252/25965NOLU TRAFO ÇIKIŞ HAYRABOLU YOLU ŞAL | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 19:22:00 | 20.10.2023 20:21:10 | 0.9861 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0714 | 0 | 0 | 0 | 3.7014 | 0 | 0 | 9.7728
1864527 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {CCD7D51F-92DA-4ACE-9DB5-65DCD357C9EE}/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 05:02:32 | 21.10.2023 05:22:36 | 0.3344 | 1 | 307 | 1 | 0 | 2 | 35 | 3 | 0 | 0.6344 | 16.2818 | 0.0604 | 0 | 6.2382 | 2.7719 | 128.6846 | 0 | 154.6713
1864543 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26080/26080 NOLU TRAFO GÖNENCE TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 08:02:00 | 21.10.2023 09:00:32 | 0.9756 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.7449 | 0 | 0 | 0 | 3.3857 | 0 | 0 | 21.1306
1864803 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25855/25855 NOLU TRAFO KADIKÖY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 07:42:00 | 22.10.2023 08:41:02 | 0.9839 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.1532 | 0 | 0 | 0 | 5.9563 | 0 | 0 | 34.1095
1864847 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {F09A491D-609F-44FE-AF94-D7EAB60C63C0}/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 10:41:38 | 22.10.2023 10:46:50 | 0.0867 | 0 | 325 | 0 | 2 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3.228 | 0 | 0.0453 | 0.0929 | 1.2169 | 0 | 0 | 4.5831
1864937 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 723311/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 16:32:00 | 22.10.2023 17:30:07 | 0.9686 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6179
1865011 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 706344/TEKİRDAĞ GİRİŞ-ÇIKIŞ 477TWERTR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 03:54:22 | 23.10.2023 03:54:58 | 0.01 | 1 | 336 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0.3327 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0.4487 | 0 | 0 | 1.6914
1865187 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {409D2AF5-3C12-4245-938E-11FCC44A5611}/EMİRALİ-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 16:49:12 | 23.10.2023 16:54:29 | 0.0881 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2.467 | 0 | 0 | 0.5079 | 0.9918 | 1.0567 | 0 | 5.0234
1865197 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 12100/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 17:13:00 | 23.10.2023 18:07:27 | 0.9075 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 11.239 | 0 | 0 | 0 | 140.5107 | 0 | 4.8971 | 156.6468
1865204 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {B2529323-0453-4560-8190-F868EF53DCF0}/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 17:45:49 | 23.10.2023 17:58:32 | 0.2119 | 1 | 472 | 1 | 0 | 2 | 59 | 1 | 0 | 1.9795 | 17.3817 | 2.3984 | 0 | 1.1764 | 5.6762 | 0.1595 | 0 | 28.7717
1865591 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712842/MÜSTECEP GRUBU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 11:46:00 | 25.10.2023 12:32:15 | 0.7708 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5033
1865815 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {B210285C-A9DC-4F87-A1FE-84BB07B22A20}/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 18:30:28 | 25.10.2023 18:34:17 | 0.0636 | 0 | 549 | 0 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 6.1911 | 0 | 0.1611 | 0 | 3.3704 | 0 | 0 | 9.7226
1865981 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 726012/25301 DEN ESKİ SANAYİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 10:39:00 | 26.10.2023 11:38:04 | 0.9844 | 0 | 969 | 0 | 0 | 1 | 190 | 0 | 1 | 0 | 175.3818 | 0 | 0 | 1.8027 | 120.103 | 0 | 32.1378 | 329.4253
1865990 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712564/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 10:57:00 | 26.10.2023 13:13:21 | 2.2725 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.9032 | 0 | 0 | 13.5393 | 5.9786 | 0 | 0 | 43.4211
1866036 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {CE7685AA-8918-4974-8DB1-66403B17CC2F}/MÜSTECEP GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 12:43:06 | 26.10.2023 12:43:51 | 0.0125 | 0 | 224 | 1 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.5801 | 0.0107 | 0 | 0.0064 | 0.3303 | 0 | 0 | 0.9275
1866068 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {CE7685AA-8918-4974-8DB1-66403B17CC2F}/MÜSTECEP GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 13:51:52 | 26.10.2023 14:09:50 | 0.2994 | 0 | 224 | 1 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10.0418 | 0.1913 | 0 | 0.1134 | 5.8417 | 0 | 0 | 16.1882
1866087 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {CE7685AA-8918-4974-8DB1-66403B17CC2F}/MÜSTECEP GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 14:35:54 | 26.10.2023 14:53:58 | 0.3011 | 0 | 224 | 1 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9.7829 | 0.2018 | 0 | 0.1142 | 5.8548 | 0 | 0 | 15.9537
1866244 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {CE7685AA-8918-4974-8DB1-66403B17CC2F}/MÜSTECEP GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 18:05:54 | 26.10.2023 18:15:54 | 0.1667 | 0 | 224 | 1 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6.9272 | 0.1124 | 0 | 0.0529 | 2.8693 | 0 | 0 | 9.9618
1866260 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {CE7685AA-8918-4974-8DB1-66403B17CC2F}/MÜSTECEP GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 18:31:52 | 26.10.2023 18:49:03 | 0.2864 | 0 | 224 | 1 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12.4668 | 0.2024 | 0 | 0.0951 | 5.1653 | 0 | 0 | 17.9296
1866492 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {F09A491D-609F-44FE-AF94-D7EAB60C63C0}/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 13:01:10 | 27.10.2023 13:03:55 | 0.0458 | 0 | 325 | 0 | 2 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1.2433 | 0 | 0.0128 | 0.0531 | 0.6242 | 0 | 0 | 1.9334
1866514 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {CE7685AA-8918-4974-8DB1-66403B17CC2F}/MÜSTECEP GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 14:19:14 | 27.10.2023 14:55:12 | 0.5994 | 0 | 224 | 1 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 23.4802 | 0.4192 | 0 | 0.2269 | 11.7556 | 0 | 0 | 35.8819
1866552 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141619/25875NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI MAH ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 15:53:00 | 27.10.2023 16:52:19 | 0.9886 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2691
1866606 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141607/25875ALLIŞIK TR-1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 17:37:00 | 27.10.2023 18:36:33 | 0.9925 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7057 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 3.7107
1866640 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147471/26125NOLU TRAFO ÇIKIŞ MEZARLIK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 18:56:00 | 27.10.2023 19:36:47 | 0.6797 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5637 | 0 | 0 | 0 | 0.0871 | 0 | 0 | 2.6508
1866679 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142510/25895NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 21:41:00 | 27.10.2023 22:40:05 | 0.9847 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7055 | 0 | 0 | 0 | 0.2196 | 0 | 0 | 7.9251
1866737 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142279/25965NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI MAH ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 09:16:00 | 28.10.2023 10:18:30 | 1.0417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1823 | 0 | 0 | 0 | 2.526 | 0 | 0 | 3.7083
1867013 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144949/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 14:34:00 | 29.10.2023 15:02:27 | 0.4742 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9445 | 0 | 0.409 | 0 | 0.7928 | 0 | 0 | 6.1463
1868620 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {CD3A8FFD-86F5-4A1B-85C8-1526B209DE69}/DEREKÖY ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 14:16:31 | 31.10.2023 15:07:04 | 0.8425 | 0 | 688 | 1 | 2 | 4 | 128 | 0 | 0 | 0 | 82.351 | 0.6441 | 0.4787 | 3.4593 | 41.8975 | 0 | 0 | 128.8306
2052255 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721763/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 11:55:19 | 21.10.2023 12:50:19 | 0.9167 | 1 | 768 | 2 | 2 | 4 | 157 | 0 | 1 | 3.09 | 112.6301 | 1.1261 | 0.0277 | 4.3572 | 43.3188 | 0 | 2.4496 | 166.9995
2052274 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 115741/25300 NOLU C ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 10:52:01 | 24.10.2023 13:52:01 | 3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.4728 | 0 | 0 | 0 | 6.2087 | 0 | 0 | 52.6815
3020732 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {6F3CF5BD-B8F3-43CD-859D-672372952E06}/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2023 09:10:59 | 05.10.2023 13:10:59 | 4 | 0 | 957 | 0 | 3 | 9 | 133 | 0 | 0 | 0 | 528.8219 | 0 | 4.0172 | 650.6871 | 285.2618 | 0 | 0 | 1468.788
3020804 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26640/26640ORMANLITRAFOGENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2023 09:00:36 | 11.10.2023 18:50:36 | 9.8333 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.9623 | 0 | 0 | 0 | 31.5226 | 0 | 0 | 106.4849
3020838 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26630/26630 NOLU TRAFO ESENDİK TR1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2023 09:00:56 | 14.10.2023 11:41:56 | 2.6833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7644 | 0 | 0 | 0 | 5.8487 | 0 | 0 | 15.6131
3020839 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724310/BALLISÜLE ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2023 13:36:39 | 14.10.2023 18:36:39 | 5 | 0 | 325 | 0 | 2 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 194.9013 | 0 | 2.8908 | 6.6003 | 81.7365 | 0 | 0 | 286.1289
3020933 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724310/BALLISÜLE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2023 10:00:55 | 21.10.2023 15:40:55 | 5.6667 | 0 | 325 | 0 | 2 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 213.7524 | 0 | 2.5943 | 7.854 | 93.1507 | 0 | 0 | 317.3514
3020967 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 143534/26080 NOLU TRAFO GÖNENCE TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2023 09:43:26 | 25.10.2023 13:43:26 | 4 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.253 | 0 | 0 | 0 | 13.1874 | 0 | 0 | 63.4404
3020968 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724051/YAĞSAN 2 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2023 09:00:29 | 25.10.2023 18:19:29 | 9.3167 | 1 | 2992 | 2 | 10 | 25 | 499 | 17 | 0 | 91.1897 | 4455.3967 | 130.0346 | 144.8429 | 29977.8105 | 2515.728 | 27601.5446 | 0 | 64916.547
3020984 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26425/26425 NOLU TRAFO İBRİBEY TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2023 10:00:19 | 26.10.2023 17:00:00 | 6.9947 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 103.7629 | 0 | 0 | 0 | 84.1129 | 0 | 0 | 187.8758
3021006 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 120259/26440NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KOLU ALTERİ | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2023 09:00:20 | 28.10.2023 16:00:00 | 6.9944 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.3861 | 0 | 0 | 0 | 67.7264 | 0 | 0 | 136.1125
3021032 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 445549/26410 NOLU TRAFO YÖRÜK TR-1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2023 09:00:49 | 30.10.2023 18:44:49 | 9.7333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.8494 | 0 | 0 | 0 | 5.3227 | 0 | 0 | 64.1721
11325139 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141601/25875NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI MAH ŞALTERİ | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 14:56:36 | 28.10.2023 15:04:36 | 0.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1058
1860041 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27435/27435 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 06:27:00 | 01.10.2023 07:56:46 | 1.4961 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5935 | 0 | 0 | 0 | 1.0632 | 0 | 0 | 8.6567
1860101 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Dağıtım Transformatörü | 264078/27615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 11:38:00 | 01.10.2023 12:42:31 | 1.0753 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6309 | 0 | 0 | 0 | 0.1002 | 0 | 0 | 4.7311
1860144 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1079972/27605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 14:34:00 | 01.10.2023 17:35:01 | 3.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832
1860185 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1069488/27605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 17:53:00 | 01.10.2023 18:37:16 | 0.7378 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4311 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 | 0 | 0 | 0.604
1860220 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 123613/27310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 20:34:00 | 01.10.2023 22:41:25 | 2.1236 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8449 | 0 | 0 | 0 | 0.1436 | 0 | 0 | 6.9885
1860363 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128472/27167 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ EREĞLİ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 18:42:00 | 02.10.2023 19:14:23 | 0.5397 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2116 | 0 | 0 | 0 | 1.1012 | 0 | 0 | 2.3128
1860375 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116464/27645 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 19:32:00 | 02.10.2023 22:00:35 | 2.4764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6205 | 0 | 0 | 0 | 2.1883 | 0 | 0 | 2.8088
1860402 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265427/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 08:36:00 | 03.10.2023 09:59:02 | 1.3839 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.2176 | 0 | 0 | 0 | 3.8677 | 0 | 0 | 8.0853
1860555 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1080248/VATAN 20 114984 ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 20:31:00 | 03.10.2023 21:21:37 | 0.8436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1532
1860590 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27116/DM4 TR22 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 08:16:00 | 04.10.2023 08:49:21 | 0.5558 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 14.9751 | 0 | 0 | 0 | 12.2791 | 0 | 0 | 27.2542
1860642 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 130748/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 12:23:00 | 04.10.2023 14:04:53 | 1.6981 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.1339 | 0 | 0 | 0 | 9.5785 | 0 | 0 | 16.7124
1860725 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260420/27735 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 23:55:00 | 05.10.2023 01:02:33 | 1.1258 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6834 | 0 | 0 | 0 | 0.7136 | 0 | 0 | 1.397
1860761 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267563/27201 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 09:54:00 | 05.10.2023 11:20:01 | 1.4336 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0252
1860780 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267325/27680 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 10:59:00 | 05.10.2023 14:48:16 | 3.8211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1232 | 0 | 0 | 0 | 4.1526 | 0 | 0 | 4.2758
1860878 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128608/27340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 21:24:00 | 05.10.2023 22:02:00 | 0.6333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0423 | 0 | 0 | 0 | 1.4171 | 0 | 0 | 4.4594
1860905 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266504/27105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 09:18:00 | 06.10.2023 10:39:12 | 1.3533 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3193 | 0 | 0 | 0 | 0.0891 | 0 | 0 | 0.4084
1860936 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1069493/27605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 10:50:00 | 06.10.2023 11:32:21 | 0.7058 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.0408
1860953 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1069493/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 11:45:00 | 06.10.2023 14:43:40 | 2.9778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0.1446 | 0 | 0 | 0.1689
1861009 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115938/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 16:34:00 | 06.10.2023 18:36:31 | 2.0419 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365
1861056 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128641/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 19:18:00 | 06.10.2023 20:49:46 | 1.5294 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8927 | 0 | 0 | 0 | 1.5231 | 0 | 0 | 2.4158
1861151 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265028/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 09:38:00 | 07.10.2023 10:38:24 | 1.0067 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8314 | 0 | 0 | 0 | 0.3455 | 0 | 0 | 2.1769
1861185 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262832/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 12:11:00 | 07.10.2023 14:25:47 | 2.2464 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0446 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 4.4586
1861267 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115863/27680 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 17:51:00 | 07.10.2023 23:26:24 | 5.59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3824 | 0 | 0 | 0 | 10.1582 | 0 | 0 | 16.5406
1861270 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 415422/27405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 18:00:00 | 07.10.2023 20:02:26 | 2.0406 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0928
1861279 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128677/27146 AG TEKİRDAĞ TARAFI B ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 18:31:00 | 07.10.2023 21:55:23 | 3.4064 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6195 | 0 | 0 | 0 | 10.0067 | 0 | 0 | 16.6262
1861317 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263981/27435 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 03:12:00 | 08.10.2023 06:01:45 | 2.8292 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6061
1861385 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267528/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 10:20:00 | 08.10.2023 11:42:13 | 1.3703 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6297
1861399 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1076669/27435 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 11:21:00 | 08.10.2023 12:53:39 | 1.5442 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2791
1861449 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127976/27470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 14:52:00 | 08.10.2023 15:31:43 | 0.6619 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.8508 | 0 | 0 | 0 | 3.2114 | 0 | 0 | 6.0622
1861576 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1076669/27435 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 08:46:00 | 09.10.2023 12:08:53 | 3.3814 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5252
1861609 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268165/27116 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 10:33:00 | 09.10.2023 11:39:30 | 1.1083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6647 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 1.9047
1861638 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1076669/27435 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 12:37:00 | 09.10.2023 17:02:47 | 4.4297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5056
1861686 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260585/27665 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 16:27:00 | 09.10.2023 17:38:54 | 1.1983 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6193 | 0 | 0 | 0 | 0.2206 | 0 | 0 | 6.8399
1861830 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 709499/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 10:51:00 | 10.10.2023 12:53:19 | 2.0386 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3945
1861878 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266877/27210 NOLU DEDE MOTEL TR | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 14:12:00 | 10.10.2023 16:52:01 | 2.6669 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1954
1861972 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | {AE2C0D6F-334B-4E1D-A00D-2C983DB88D6E}/ADOÇİM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 22:05:13 | 10.10.2023 23:04:39 | 0.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1685 | 0 | 1459.7503 | 0 | 1459.9188
1861979 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267957/27290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 23:27:00 | 11.10.2023 00:42:45 | 1.2625 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9449 | 0 | 0 | 0 | 0.0149 | 0 | 0 | 0.9598
1861995 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/KAMARADERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 08:19:44 | 11.10.2023 08:41:54 | 0.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0571 | 2.4672 | 926.5384 | 0 | 1044.0627
1862035 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 175327/27375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 10:06:00 | 11.10.2023 15:09:36 | 5.06 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1121 | 0 | 0 | 0 | 5.6102 | 0 | 0 | 6.7223
1862037 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260831/27725 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 10:30:00 | 11.10.2023 14:13:53 | 3.7314 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.4951 | 0 | 0.9859 | 0 | 5.192 | 0 | 0 | 31.673
1862063 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262270/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 11:54:00 | 11.10.2023 13:30:58 | 1.6161 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4266
1862098 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262770/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 14:01:00 | 11.10.2023 15:02:37 | 1.0269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2061 | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0.2087
1862118 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267880/27055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 16:21:00 | 11.10.2023 16:58:22 | 0.6228 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.7858 | 0 | 0 | 0 | 12.8073 | 0 | 0 | 13.5931
1862251 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262652/27086 NOLU TRAFO AYDINLATMA | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 11:46:00 | 12.10.2023 12:36:49 | 0.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9138 | 0 | 0 | 0.9138
1862353 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268069/27116 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 22:42:00 | 12.10.2023 23:44:25 | 1.0403 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8109
1862364 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267004/27801 NOLU DM 126764 NOLU DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 01:38:00 | 13.10.2023 02:37:23 | 0.9897 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.0447 | 0 | 0 | 0 | 1.3035 | 0 | 0 | 14.3482
1862409 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128635/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 09:42:00 | 13.10.2023 11:50:44 | 2.1456 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.4595 | 0 | 0 | 0 | 14.2187 | 0 | 0 | 15.6782
1862439 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260524/27645 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 11:16:00 | 13.10.2023 14:17:21 | 3.0225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6392
1862456 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261085/27080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 11:59:00 | 13.10.2023 12:23:04 | 0.4011 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 0.6495
1862520 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1083134/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 16:03:00 | 13.10.2023 19:47:12 | 3.7367 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9404 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 5.5704
1862533 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117901/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 17:01:00 | 13.10.2023 20:52:45 | 3.8625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9999 | 0 | 0 | 0 | 7.3221 | 0 | 0 | 8.322
1862567 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756812/27801 NOLU DM 126767 NOLU DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 19:05:00 | 13.10.2023 21:26:22 | 2.3561 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4202 | 0 | 0 | 0 | 2.6856 | 0 | 0 | 6.1058
1862604 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/KAMARADERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 07:31:32 | 14.10.2023 07:56:35 | 0.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3376 | 1.9558 | 530.6489 | 0 | 626.9423
1862627 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755908/SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 08:43:40 | 14.10.2023 09:02:20 | 0.3111 | 0 | 2955 | 0 | 13 | 9 | 327 | 0 | 3 | 0 | 97.8826 | 0 | 1.2836 | 28.7757 | 42.7166 | 0 | 10.2539 | 180.9124
1862766 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27391/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 15:49:00 | 14.10.2023 15:55:42 | 0.1117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0617
1862769 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261606/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 16:01:00 | 14.10.2023 17:53:36 | 1.8767 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6357 | 0 | 0 | 0 | 3.4308 | 0 | 0 | 6.0665
1862780 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260482/27595 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 16:41:00 | 14.10.2023 19:06:43 | 2.4286 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4749
1862834 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262110/27315 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 19:47:00 | 14.10.2023 21:43:13 | 1.9369 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.8918 | 0 | 0.6484 | 0 | 15.7429 | 0 | 0 | 33.2831
1862982 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | {E19E61C2-C657-425A-8937-679D7A5DB2CF}/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 10:05:32 | 15.10.2023 10:27:40 | 0.3689 | 0 | 5010 | 0 | 2 | 7 | 397 | 2 | 2 | 0 | 206.4273 | 0 | 0.012 | 48.9906 | 60.5099 | 13.6464 | 0.4364 | 330.0226
1862988 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | {E19E61C2-C657-425A-8937-679D7A5DB2CF}/27241 NOLU DM 757269 NOLU DİREK ÇKŞ HÜCR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 10:15:00 | 15.10.2023 10:29:30 | 0.2417 | 0 | 5010 | 0 | 2 | 7 | 397 | 2 | 2 | 0 | 131.3581 | 0 | 0.0076 | 31.1758 | 38.5085 | 8.6841 | 0.2777 | 210.0118
1862990 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755753/KAMARADERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 10:20:00 | 15.10.2023 10:28:25 | 0.1403 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 14.4701 | 0 | 0 | 9.2141 | 4.4997 | 0 | 0 | 28.1839
1863049 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262944/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 14:19:00 | 15.10.2023 15:42:42 | 1.395 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6164 | 0 | 0 | 0 | 1.2702 | 0 | 0 | 2.8866
1863107 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27701/PİRAMİT İPLİK ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 18:45:26 | 15.10.2023 18:47:30 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9826 | 0 | 26.859 | 0 | 27.8416
1863195 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 709499/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 08:15:00 | 16.10.2023 10:18:51 | 2.0642 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5761
1863230 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/KAMARADERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 09:58:30 | 16.10.2023 11:23:48 | 1.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.9387 | 12.3523 | 4675.4947 | 0 | 5234.7857
1863239 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | {1C89C23A-0481-4B69-B0D5-9EE28B0FF1D0}/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 10:18:51 | 16.10.2023 11:25:21 | 1.1083 | 3 | 2064 | 7 | 5 | 1 | 303 | 2 | 0 | 1.3564 | 213.3237 | 27.8901 | 1.3609 | 8.9777 | 226.7155 | 119.0197 | 0 | 598.644
1863265 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265194/27650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 11:45:00 | 16.10.2023 12:04:28 | 0.3244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0882
1863414 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264443/27050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 08:49:00 | 17.10.2023 10:24:20 | 1.5889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7475 | 0 | 0 | 0 | 1.7525 | 0 | 0 | 3.5
1863636 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 27700/F8 ANPA ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 02:15:53 | 18.10.2023 03:34:00 | 1.3019 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.9238 | 1.3638 | 0 | 17.7897 | 0.7845 | 1206.9588 | 0 | 1227.8206
1863637 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27626/EMLAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 02:15:57 | 18.10.2023 03:54:36 | 1.6442 | 0 | 6021 | 0 | 7 | 1 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1368.5594 | 0 | 1.4876 | 45.9998 | 810.3017 | 0 | 0 | 2226.3485
1863647 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756436/KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 02:27:22 | 18.10.2023 03:31:42 | 1.0722 | 1 | 3947 | 7 | 25 | 4 | 1355 | 2 | 0 | 2.1134 | 677.7366 | 6.2543 | 4.1674 | 76.8543 | 340.8536 | 97.8691 | 0 | 1205.8487
1863648 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | {E19E61C2-C657-425A-8937-679D7A5DB2CF}/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 02:28:18 | 18.10.2023 03:31:59 | 1.0614 | 0 | 5013 | 0 | 2 | 7 | 395 | 2 | 2 | 0 | 610.75 | 0 | 0.013 | 129.4574 | 119.9358 | 46.4572 | 0.9659 | 907.5793
1863649 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27002/ZEYTİNLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 02:28:47 | 18.10.2023 03:32:16 | 1.0581 | 1 | 3076 | 3 | 33 | 3 | 1265 | 3 | 0 | 0.9016 | 537.6934 | 2.6423 | 4.7113 | 5.8362 | 342.7493 | 116.5702 | 0 | 1011.1043
1863693 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1077430/27445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 08:40:00 | 18.10.2023 11:21:29 | 2.6914 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6719
1863807 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/KAMARADERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 13:27:29 | 18.10.2023 13:40:29 | 0.2167 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 21.4215 | 0 | 0 | 22.0545 | 9.7357 | 0 | 0 | 53.2117
1864147 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 6629852/27076 NOLU DTT 129759 NOLU DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 18:55:00 | 19.10.2023 19:31:50 | 0.6139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0322
1864196 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/KAMARADERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 08:29:29 | 20.10.2023 08:58:02 | 0.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4818 | 3.1914 | 1165.6137 | 0 | 1315.2869
1864227 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1069782/27275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 10:06:00 | 20.10.2023 12:16:45 | 2.1792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8628
1864265 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265088/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 11:58:00 | 20.10.2023 12:51:07 | 0.8853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0354 | 0 | 0 | 0 | 0.9706 | 0 | 0 | 1.006
1864405 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120635/27421 NOLU DM 131216 NOLU DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 17:21:00 | 20.10.2023 19:20:03 | 1.9842 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9296 | 0 | 0 | 0 | 1.3618 | 0 | 0 | 3.2914
1864417 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263119/27146 AG EREĞLİ TARAFI A ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 17:45:00 | 20.10.2023 20:36:08 | 2.8522 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.8219 | 0 | 0 | 0 | 19.625 | 0 | 0 | 49.4469
1864644 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264226/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 11:36:00 | 21.10.2023 15:06:50 | 3.5139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3893 | 0 | 0 | 0 | 3.695 | 0 | 0 | 6.0843
1864732 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263350/27027 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 17:06:00 | 21.10.2023 19:18:51 | 2.2142 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0 | 0 | 2.0038 | 0 | 0 | 3.0414
1864743 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127388/BOŞ ÇIKIŞ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 17:39:00 | 21.10.2023 18:41:13 | 1.0369 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.547 | 0 | 0 | 0 | 0.4449 | 0 | 0 | 7.9919
1864855 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260583/27595 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 11:25:00 | 22.10.2023 14:21:28 | 2.9411 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6131 | 0 | 0 | 0 | 0.0186 | 0 | 0 | 2.6317
1864925 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267892/27055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 15:35:00 | 22.10.2023 18:07:09 | 2.5358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9311 | 0 | 0 | 0 | 5.3085 | 0 | 0 | 9.2396
1864994 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261072/27080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 20:49:00 | 22.10.2023 21:58:36 | 1.16 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0789 | 0 | 0 | 0 | 2.0906 | 0 | 0 | 10.1695
1865179 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756021/HABAŞ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 16:02:00 | 23.10.2023 17:55:38 | 1.8939 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4233 | 0 | 0.1308 | 0 | 3.0958 | 0 | 0 | 5.6499
1865238 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267214/27775 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 20:04:00 | 23.10.2023 21:44:44 | 1.6789 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1213 | 0 | 0.1022 | 0 | 6.2503 | 0 | 0 | 16.4738
1865341 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/KAMARADERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 10:34:16 | 24.10.2023 10:58:01 | 0.3958 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 37.931 | 0 | 0 | 53.3876 | 18.4696 | 0 | 0 | 109.7882
1865409 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128332/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 16:42:00 | 24.10.2023 18:08:14 | 1.4372 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4045 | 0 | 0 | 0 | 0.5235 | 0 | 0 | 2.928
1865617 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266744/27697 NOLU DM 128358 NOLU DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 13:23:00 | 25.10.2023 14:02:21 | 0.6558 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.9835 | 0 | 0.9628 | 0 | 9.8545 | 0 | 0 | 13.8008
1866241 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267075/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 18:04:00 | 26.10.2023 18:35:58 | 0.5328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1259 | 0 | 0 | 0 | 0.5597 | 0 | 0 | 0.6856
1866258 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263960/27445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 18:21:00 | 26.10.2023 19:28:49 | 1.1303 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.832 | 0 | 0 | 0 | 1.0511 | 0 | 0 | 3.8831
1866281 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265010/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 18:29:00 | 26.10.2023 20:33:53 | 2.0814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5931
1866316 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266272/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 20:02:00 | 26.10.2023 20:47:22 | 0.7561 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11.2132 | 0 | 0.2175 | 0 | 8.0979 | 0 | 0 | 19.5286
1866382 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262165/AÇIK ŞEBEKE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 08:27:00 | 27.10.2023 09:20:37 | 0.8936 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4423 | 0 | 0 | 0 | 0.4466 | 0 | 0 | 0.8889
1866405 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262165/27751 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 09:29:00 | 27.10.2023 13:57:12 | 4.47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4149 | 0 | 0 | 0 | 2.6872 | 0 | 0 | 5.1021
1866475 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260738/27355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 12:06:00 | 27.10.2023 15:49:02 | 3.7172 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.505
1866562 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261903/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 16:18:00 | 27.10.2023 18:22:11 | 2.0697 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2683 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 8.9383
1866614 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266314/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 17:52:00 | 27.10.2023 19:48:11 | 1.9364 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1949 | 0 | 0 | 0 | 2.4193 | 0 | 0 | 4.6142
1866728 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755170/27241 NOLU DM 757269 NOLU DİREK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 08:47:00 | 28.10.2023 09:07:13 | 0.3369 | 0 | 2414 | 0 | 1 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 83.0553 | 0 | 0.0127 | 21.8932 | 43.7726 | 0 | 0 | 148.7338
1866738 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 123507/27201 NOLU DENİZCİLİK OKULU DM OG HATLAR | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 09:18:00 | 28.10.2023 10:18:45 | 1.0125 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.7779 | 0 | 0 | 0 | 11.875 | 0 | 0 | 28.6529
1866739 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756836/DM4 TR22 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 09:22:00 | 28.10.2023 09:56:35 | 0.5764 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 37.1812 | 0 | 0 | 0 | 33.1336 | 0 | 0 | 70.3148
1866792 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 16310020/27531 NOLU DM 122007 NOLU DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 12:29:00 | 28.10.2023 13:33:29 | 1.0747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.0004
1866849 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 133225/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 16:41:00 | 28.10.2023 18:20:14 | 1.6539 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0724
1866980 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263960/27445 NOLU TRAFO AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 11:32:00 | 29.10.2023 13:03:35 | 1.5264 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.092 | 0 | 0 | 0 | 1.4332 | 0 | 0 | 4.5252
1867008 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265273/27661 NOLU AG DAĞITIM PANOSU A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 14:04:00 | 29.10.2023 15:52:45 | 1.8125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3821 | 0 | 0 | 0 | 0.0571 | 0 | 0 | 0.4392
1867055 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266362/27628 NOLU TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 18:56:00 | 29.10.2023 21:58:33 | 3.0425 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9657 | 0 | 0 | 0 | 0.5152 | 0 | 0 | 2.4809
1867074 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266968/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 22:41:00 | 30.10.2023 00:49:36 | 2.1433 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5788 | 0 | 0 | 0 | 3.9766 | 0 | 0 | 9.5554
1867127 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 123646/27311 NOLU DM 123593 NOLU DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 12:00:00 | 30.10.2023 12:21:17 | 0.3547 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1814 | 0 | 0 | 0 | 0.2742 | 0 | 0 | 1.4556
1867239 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267010/27801 NOLU DM 126781 NOLU DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 22:14:00 | 30.10.2023 22:36:39 | 0.3775 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2688 | 0 | 0 | 0 | 0.0039 | 0 | 0 | 0.2727
1868529 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 710702/27741 ESKİ BAĞLAR TR2 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 09:39:00 | 31.10.2023 10:24:43 | 0.7619 | 0 | 58 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.7069 | 0 | 1.6931 | 0 | 3.9227 | 0 | 0 | 11.3227
1868591 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268548/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 12:18:00 | 31.10.2023 19:05:16 | 6.7878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8567
1868615 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267107/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 14:06:00 | 31.10.2023 18:53:58 | 4.7994 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.1003 | 0 | 0 | 0 | 30.0011 | 0 | 0 | 68.1014
1868635 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267136/27801 NOLU DM 126781 NOLU DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 15:20:00 | 31.10.2023 17:12:01 | 1.8669 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686
1868692 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260192/27752 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 19:14:00 | 31.10.2023 20:15:31 | 1.0253 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4302 | 0 | 0 | 0 | 3.0768 | 0 | 0 | 11.507
2052051 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127780/27650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 01:00:31 | 07.10.2023 01:30:31 | 0.5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7.3681 | 0 | 0 | 0 | 6.421 | 0 | 0 | 13.7891
2052052 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265028/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 09:00:44 | 07.10.2023 13:02:44 | 4.0333 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.3031 | 0 | 2.1361 | 0 | 32.3622 | 0 | 0 | 75.8014
2052062 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27250/27250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 10:00:41 | 08.10.2023 10:24:41 | 0.4 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6.8496 | 0 | 0 | 0 | 0.7772 | 0 | 0.4166 | 8.0434
2052083 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128677/27146 AG TEKİRDAĞ TARAFI B ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 09:49:42 | 10.10.2023 11:13:42 | 1.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9021 | 0 | 0 | 0 | 5.1416 | 0 | 0 | 7.0437
2052085 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27275/27275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 11:32:38 | 10.10.2023 17:32:38 | 6 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 81.3864 | 0 | 0 | 0 | 3.9979 | 0 | 0 | 85.3843
2052309 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261142/27026 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 16:38:00 | 26.10.2023 16:41:01 | 0.0503 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0257
2052352 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264130/27530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 11:14:58 | 28.10.2023 12:14:58 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4583
3020681 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755908/HABAŞ DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2023 09:18:58 | 01.10.2023 16:18:58 | 7 | 0 | 2954 | 0 | 13 | 9 | 329 | 0 | 3 | 0 | 2521.8027 | 0 | 19.5169 | 607.6202 | 1143.7951 | 0 | 122.8831 | 4415.618
3020797 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756873/ALTINTARLA ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2023 09:19:30 | 09.10.2023 14:19:31 | 5.0003 | 0 | 1055 | 0 | 2 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 564.4597 | 0 | 3.4868 | 0 | 540.2929 | 0 | 0 | 1108.2394
3020799 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757269/YEĞEN1 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2023 09:12:46 | 10.10.2023 17:12:46 | 8 | 0 | 3732 | 0 | 2 | 4 | 327 | 0 | 1 | 0 | 3275.0284 | 0 | 0.2394 | 917.0705 | 1437.1251 | 0 | 25.3629 | 5654.8263
3020810 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 701945/27785 NOLU BAĞLAR ARKASI TR ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2023 09:00:41 | 12.10.2023 14:24:41 | 5.4 | 0 | 125 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 71.9278 | 0 | 4.3586 | 0 | 104.9515 | 0 | 0 | 181.2379
3020811 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757269/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2023 09:00:45 | 13.10.2023 15:57:45 | 6.95 | 0 | 3733 | 0 | 2 | 4 | 326 | 0 | 1 | 0 | 2979.3909 | 0 | 0.2091 | 785.9892 | 1250.2262 | 0 | 21.2272 | 5037.0426
3020819 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756424/SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2023 09:00:05 | 11.10.2023 17:44:05 | 8.7333 | 1 | 3928 | 7 | 25 | 4 | 1352 | 2 | 0 | 21.4702 | 4807.031 | 75.4343 | 87.2696 | 1018.6252 | 5237.5277 | 1946.9316 | 0 | 13194.2896
3020825 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755171/YEĞEN1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2023 10:00:40 | 14.10.2023 17:58:40 | 7.9667 | 0 | 2228 | 0 | 1 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1989.5319 | 0 | 0.237 | 467.0628 | 887.2858 | 0 | 0 | 3344.1175
3020826 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755910/ÇINARALTI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2023 10:30:14 | 15.10.2023 14:47:14 | 4.2833 | 0 | 900 | 0 | 3 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 430.4368 | 0 | 2.6203 | 81.4461 | 129.8684 | 0 | 0 | 644.3716
3020828 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708207/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2023 14:00:56 | 09.10.2023 15:00:00 | 0.9844 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65.9319 | 0 | 0 | 0 | 44.4493 | 0 | 0 | 110.3812
3020829 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755476/DEREAĞZI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2023 09:00:25 | 16.10.2023 13:30:25 | 4.5 | 3 | 1777 | 5 | 3 | 0 | 277 | 2 | 0 | 5.6089 | 814.3451 | 78.2726 | 3.4661 | 0 | 745.557 | 605.9835 | 0 | 2253.2332
3020837 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27575/27596 DEREYANI DM5TR5 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2023 08:31:39 | 15.10.2023 09:03:39 | 0.5333 | 0 | 2968 | 2 | 13 | 14 | 329 | 2 | 3 | 0 | 167.4047 | 0.8718 | 2.1373 | 303.7245 | 66.8121 | 845.3648 | 7.9726 | 1394.2878
3020852 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27575/BENZİNLİK DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2023 18:00:07 | 15.10.2023 19:05:07 | 1.0833 | 0 | 2968 | 2 | 13 | 14 | 329 | 2 | 3 | 0 | 451.2774 | 1.7834 | 3.5162 | 696.7177 | 180.4428 | 1521.4173 | 14.2807 | 2869.4355
3020853 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27036/MOD5-A İŞLETME DM GİDEN 2 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2023 08:30:24 | 15.10.2023 08:45:24 | 0.25 | 5 | 7889 | 9 | 16 | 26 | 1291 | 7 | 5 | 3.785 | 241.1766 | 6.2734 | 2.374 | 175.5666 | 152.1242 | 415.8259 | 6.0497 | 1003.1754
3020855 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27036/FİDER 5 GİRİŞ HÜCRESİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2023 18:00:51 | 15.10.2023 18:30:51 | 0.5 | 5 | 7889 | 9 | 16 | 26 | 1291 | 7 | 5 | 9.027 | 634.7385 | 12.849 | 3.8995 | 398.503 | 410.2403 | 748.435 | 10.8863 | 2228.5786
3020898 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756948/YILDIZKENT KAMP ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2023 15:00:02 | 17.10.2023 15:20:02 | 0.3333 | 2 | 20918 | 8 | 61 | 13 | 5307 | 5 | 2 | 1.2111 | 920.6431 | 4.6695 | 6.8368 | 146.2201 | 923.7071 | 119.915 | 1.1765 | 2124.3792
3020899 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27814/YILDIZKENT KAMP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2023 12:30:47 | 17.10.2023 12:40:47 | 0.1667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.3653 | 0 | 0 | 0 | 4.229 | 0 | 0 | 5.5943
3020900 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756948/ZEYTİNLİK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2023 12:30:05 | 17.10.2023 12:50:06 | 0.3336 | 2 | 19132 | 8 | 53 | 13 | 4730 | 5 | 2 | 1.1632 | 748.6769 | 3.1403 | 3.225 | 147.0679 | 766.3003 | 119.0119 | 1.0705 | 1789.656
3020925 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756072/27752 DEN 27751 SAĞLIK OCAĞI DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2023 09:00:44 | 20.10.2023 09:30:44 | 0.5 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9.4048 | 0 | 0.2394 | 0 | 4.5626 | 0 | 0 | 14.2068
3020934 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 130861/27441 NOLU DM 263910 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2023 11:00:37 | 21.10.2023 14:00:37 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0004 | 0 | 0 | 0 | 12.3912 | 0 | 0 | 23.3916
3021031 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 756068/27752 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2023 09:00:59 | 30.10.2023 09:40:59 | 0.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3003
3021036 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128192/27001 NOLU DM 128192 BOX ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2023 09:00:19 | 31.10.2023 13:00:19 | 4 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 56.0619 | 0 | 0 | 0 | 109.7328 | 0 | 0 | 165.7947
5009983 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260419/27735 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2023 09:44:40 | 02.10.2023 17:44:40 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.6139 | 0 | 0 | 0 | 10.8721 | 0 | 0 | 21.486
5009985 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756214/OKYANUS ÇIKIŞ HÜCRESİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2023 06:26:13 | 01.10.2023 07:26:13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7682 | 4.4195 | 50.8919 | 0 | 139.0796
5010004 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260847/27725 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2023 09:00:10 | 05.10.2023 16:42:10 | 7.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.1112 | 0 | 0 | 0 | 13.4911 | 0 | 0 | 27.6023
5010008 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756007/27735 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2023 09:20:46 | 06.10.2023 17:20:46 | 8 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 93.0427 | 0 | 0.2618 | 0 | 63.5536 | 0 | 0 | 156.8581
5010024 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755992/27725 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2023 09:00:19 | 09.10.2023 17:00:19 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.4973 | 0 | 0 | 0 | 44.9397 | 0 | 0 | 66.437
5010040 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756360/EMLAK KONUTLARI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2023 09:09:41 | 10.10.2023 13:09:41 | 4 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 147.6586 | 0 | 0 | 0 | 177.9984 | 0 | 0 | 325.657
5010041 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27685/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2023 14:48:04 | 11.10.2023 17:48:04 | 3 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 57.7365 | 0 | 0.4003 | 0 | 74.054 | 0 | 0 | 132.1908
5010042 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128192/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2023 13:10:49 | 10.10.2023 17:26:49 | 4.2667 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 60.3693 | 0 | 0 | 0 | 119.4351 | 0 | 0 | 179.8044
5010067 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 122256/27596 DEREYANI DM5TR5 DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2023 09:17:21 | 14.10.2023 17:17:21 | 8 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.1013 | 0 | 2.4358 | 0 | 0.0533 | 0 | 0 | 32.5904
5010069 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260182/27760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2023 09:14:11 | 15.10.2023 15:14:12 | 6.0003 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.6908 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 22.5458
5010071 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756214/OKYANUS ÇIKIŞ HÜCRESİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2023 11:01:58 | 15.10.2023 13:01:58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.3398 | 13.5493 | 132.2239 | 0 | 344.113
5010073 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260380/27736 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2023 09:00:18 | 16.10.2023 15:47:18 | 6.7833 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.1619 | 0 | 0 | 0 | 2.9915 | 0 | 0 | 37.1534
5010132 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27725/27596 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2023 09:00:07 | 20.10.2023 18:08:07 | 9.1333 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 182.8601 | 0 | 2.9418 | 0 | 119.3593 | 0 | 152.2284 | 457.3896
5010141 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755876/27595 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2023 09:00:31 | 21.10.2023 15:05:31 | 6.0833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.8876 | 0 | 0 | 0 | 5.5783 | 0 | 0 | 22.4659
5010151 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756009/27736 DM DEN 27745 MEZBAH TR ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2023 09:00:02 | 23.10.2023 12:50:02 | 3.8333 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6507 | 0 | 0.1959 | 0 | 6.7105 | 0 | 0 | 11.5571
5010152 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756038/27751 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2023 13:00:24 | 23.10.2023 17:30:00 | 4.4933 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3231 | 0 | 0 | 0 | 9.5467 | 0 | 0 | 14.8698
5010154 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260844/27596 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2023 09:10:59 | 24.10.2023 16:24:59 | 7.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2289
5010162 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260343/27751 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2023 09:00:34 | 25.10.2023 15:00:34 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6359 | 0 | 0 | 0 | 6.6232 | 0 | 0 | 18.2591
5010199 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27750/27751 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2023 09:30:29 | 30.10.2023 16:32:29 | 7.0333 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 195.2245 | 0 | 0 | 0 | 145.1664 | 0 | 0 | 340.3909
5010201 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265671/27001 NOLU DM 128232 DİREKÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2023 09:09:36 | 31.10.2023 12:09:36 | 3 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.6807 | 0 | 4.1683 | 0 | 4.2434 | 0 | 0 | 30.0924
11324888 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260187/27752 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 08:44:03 | 26.10.2023 13:55:03 | 5.1833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5596 | 0 | 0 | 0 | 7.089 | 0 | 0 | 10.6486
1860065 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796329/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 09:26:00 | 01.10.2023 09:55:41 | 0.4947 | 2 | 680 | 2 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 2.6923 | 30.2667 | 0.0045 | 0 | 26.526 | 9.7503 | 0 | 0 | 69.2398
1860490 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835225/Mrç. OLACAKKÖYÜ TR-1 C- CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 16:19:00 | 03.10.2023 16:56:20 | 0.6222 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9573 | 0 | 0 | 0 | 0.7382 | 0 | 0 | 6.6955
1860504 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 17:01:00 | 03.10.2023 17:20:34 | 0.3261 | 0 | 413 | 0 | 0 | 10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 16.972 | 0 | 0 | 51.6739 | 11.1584 | 0 | 0 | 79.8043
1860528 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798099/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 18:34:00 | 03.10.2023 19:30:00 | 0.9333 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8854
1860585 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835090/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 07:32:00 | 04.10.2023 08:30:00 | 0.9667 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.2916 | 0 | 0 | 0 | 7.4365 | 0 | 0 | 32.7281
1860870 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836195/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 19:25:00 | 05.10.2023 20:14:39 | 0.8275 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.3193 | 0 | 0 | 0 | 20.0729 | 0 | 0 | 54.3922
1860911 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 09:55:50 | 06.10.2023 10:06:16 | 0.1739 | 1 | 201 | 16 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.2742 | 4.0425 | 22.2843 | 0 | 0 | 2.7662 | 0 | 0 | 29.3672
1860926 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798099/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 10:19:00 | 06.10.2023 11:27:21 | 1.1392 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9067
1860945 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 11:11:10 | 06.10.2023 11:14:51 | 0.0614 | 1 | 300 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.0793 | 2.3291 | 0.6204 | 0 | 0 | 0.6176 | 0 | 0 | 3.6464
1861070 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835102/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 20:49:00 | 06.10.2023 21:13:02 | 0.4006 | 0 | 147 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.458 | 0 | 0 | 0.393 | 3.2874 | 0 | 0 | 15.1384
1861076 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {02638510-FD28-445D-A278-94C870ACAC95}/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 21:13:02 | 06.10.2023 21:34:03 | 0.3503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2108
1861167 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796329/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 10:27:41 | 07.10.2023 10:38:05 | 0.1733 | 2 | 679 | 2 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 1.5431 | 12.632 | 3.3398 | 0 | 9.1807 | 4.5412 | 0 | 0 | 31.2368
1861246 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 16:29:48 | 07.10.2023 16:36:17 | 0.1081 | 1 | 132 | 8 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1.6771 | 1.8045 | 4.4353 | 0 | 4.4746 | 0.4077 | 0 | 0 | 12.7992
1861258 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836590/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 17:03:00 | 07.10.2023 17:49:26 | 0.7739 | 0 | 138 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.1309 | 9.6584 | 0 | 0 | 2.7888 | 0 | 0 | 27.5781
1861442 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 14:17:14 | 08.10.2023 14:26:45 | 0.1586 | 0 | 821 | 1 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 17.6599 | 0.0001 | 0 | 1.2836 | 8.2458 | 0 | 0 | 27.1894
1861453 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 15:11:31 | 08.10.2023 15:18:20 | 0.1136 | 1 | 132 | 8 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1.8467 | 1.8866 | 4.4598 | 0 | 3.8117 | 0.3974 | 0 | 0 | 12.4022
1861811 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 09:26:23 | 10.10.2023 09:32:21 | 0.0994 | 1 | 419 | 16 | 1 | 8 | 47 | 0 | 0 | 1.3066 | 4.675 | 8.8935 | 0.0045 | 6.2301 | 1.8525 | 0 | 0 | 22.9622
1861996 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848705/Mrç.NASUHBEY KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 08:21:34 | 11.10.2023 08:23:49 | 0.0375 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.5643 | 0 | 0 | 0 | 0.1538 | 0 | 0 | 0.7181
1862007 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 09:35:24 | 11.10.2023 09:38:38 | 0.0539 | 1 | 300 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.088 | 1.9387 | 0.6964 | 0 | 0 | 0.5787 | 0 | 0 | 3.3018
1862025 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 10:03:48 | 11.10.2023 10:06:44 | 0.0489 | 1 | 300 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.0831 | 1.95 | 0.6645 | 0 | 0 | 0.6174 | 0 | 0 | 3.315
1862401 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 09:31:06 | 13.10.2023 09:36:44 | 0.0939 | 1 | 132 | 8 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1.1574 | 1.1589 | 3.3098 | 0 | 3.8677 | 0.3176 | 0 | 0 | 9.8114
1862777 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 16:38:50 | 14.10.2023 16:45:27 | 0.1103 | 1 | 419 | 16 | 1 | 8 | 47 | 0 | 0 | 1.6771 | 6.1601 | 9.6233 | 0.0048 | 5.9342 | 1.8689 | 0 | 0 | 25.2684
1863046 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836195/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 14:28:29 | 15.10.2023 14:46:37 | 0.3022 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.8135 | 0 | 0 | 0 | 7.0845 | 0 | 0 | 16.898
1863202 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 08:44:51 | 16.10.2023 09:00:53 | 0.2672 | 1 | 543 | 15 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0.3229 | 13.6648 | 17.3821 | 0 | 0 | 7.706 | 0 | 0 | 39.0758
1863887 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 17:25:04 | 18.10.2023 17:30:29 | 0.0903 | 0 | 413 | 0 | 0 | 15 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4.4535 | 0 | 0 | 15.5669 | 2.9554 | 0 | 0 | 22.9758
1863906 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 19:12:25 | 18.10.2023 19:20:21 | 0.1322 | 0 | 413 | 0 | 0 | 15 | 63 | 0 | 0 | 0 | 9.6741 | 0 | 0 | 22.7907 | 4.4497 | 0 | 0 | 36.9145
1863971 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797931/Mrç.KAVAKLI KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 08:42:51 | 19.10.2023 09:37:00 | 0.9025 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 21.8447 | 0 | 0 | 0 | 17.4404 | 0 | 0 | 39.2851
1864034 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835448/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 11:33:00 | 19.10.2023 15:02:42 | 3.495 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.8232 | 0 | 0 | 0 | 12.4603 | 0 | 0 | 41.2835
1864095 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {D3BBAE1B-274B-4C74-807D-D14868B82FD3}/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 15:35:21 | 19.10.2023 15:36:18 | 0.0158 | 5 | 2990 | 14 | 2 | 27 | 433 | 0 | 0 | 0.3168 | 5.9228 | 0.2214 | 0.0041 | 3.3188 | 3.5622 | 0 | 0 | 13.3461
1864152 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 20:05:16 | 19.10.2023 20:06:22 | 0.0183 | 0 | 413 | 0 | 0 | 15 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1.2478 | 0 | 0 | 2.6433 | 0.535 | 0 | 0 | 4.4261
1864186 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796329/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 08:01:33 | 20.10.2023 08:20:20 | 0.3131 | 2 | 680 | 2 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 2.7352 | 21.5954 | 5.1804 | 0 | 14.9352 | 7.3221 | 0 | 0 | 51.7683
1864382 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836153/Mrç. SUBASI TR-3 B-B.ALTAĞÇ TŞKNLR ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 16:24:00 | 20.10.2023 16:57:43 | 0.5619 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.7986 | 0 | 0 | 0 | 3.3823 | 0 | 0 | 8.1809
1864410 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836172/Mrç. SUBAŞI TR1 A-KAYNAKÇI RECEP USTA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 17:36:00 | 20.10.2023 18:18:01 | 0.7003 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1039 | 0 | 0 | 0 | 1.9876 | 0 | 0 | 8.0915
1864556 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 08:34:04 | 21.10.2023 09:25:00 | 0.8489 | 1 | 201 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1.2235 | 17.5001 | 99.4441 | 0 | 0 | 9.3741 | 0 | 0 | 127.5418
1864725 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 16:49:34 | 21.10.2023 16:50:41 | 0.0186 | 1 | 333 | 1 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0.1465 | 0.7669 | 0.0001 | 0 | 0.5903 | 0.2432 | 0 | 0 | 1.747
1864870 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 12:18:22 | 22.10.2023 12:47:40 | 0.4883 | 1 | 201 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.8548 | 11.5094 | 52.8138 | 0 | 0 | 6.0639 | 0 | 0 | 71.2419
1864916 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 15:11:00 | 22.10.2023 15:14:42 | 0.0617 | 1 | 300 | 2 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0.1005 | 2.3383 | 0.6557 | 0 | 0.5425 | 0.4959 | 0 | 0 | 4.1329
1865027 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 07:47:59 | 23.10.2023 08:16:36 | 0.4769 | 1 | 543 | 15 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0.5208 | 24.122 | 26.4592 | 0 | 0 | 11.6802 | 0 | 0 | 62.7822
1865030 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 07:49:41 | 23.10.2023 08:18:34 | 0.4814 | 1 | 300 | 2 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0.7638 | 19.5763 | 5.528 | 0 | 5.6914 | 4.1421 | 0 | 0 | 35.7016
1865031 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 07:50:15 | 23.10.2023 07:51:32 | 0.0214 | 3 | 302 | 2 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0.1562 | 0.7147 | 0.1616 | 0 | 0.6254 | 0.1207 | 0 | 0 | 1.7786
1865044 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796329/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 08:24:43 | 23.10.2023 08:31:46 | 0.1175 | 2 | 680 | 2 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 1.0093 | 7.3984 | 1.8857 | 0 | 5.4331 | 2.685 | 0 | 0 | 18.4115
1865048 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 08:37:38 | 23.10.2023 08:48:39 | 0.1836 | 1 | 543 | 15 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0.2084 | 8.843 | 11.1582 | 0 | 0 | 4.9219 | 0 | 0 | 25.1315
1865134 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 13:50:43 | 23.10.2023 14:05:14 | 0.2419 | 1 | 201 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.3308 | 5.2444 | 28.2479 | 0 | 0 | 3.8914 | 0 | 0 | 37.7145
1865150 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 14:41:08 | 23.10.2023 14:50:42 | 0.1594 | 1 | 201 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.1826 | 3.1176 | 17.7239 | 0 | 0 | 2.3408 | 0 | 0 | 23.3649
1865152 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 14:45:59 | 23.10.2023 14:50:43 | 0.0789 | 1 | 543 | 15 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0.0799 | 4.1584 | 5.3068 | 0 | 0 | 2.901 | 0 | 0 | 12.4461
1865189 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 16:51:51 | 23.10.2023 17:33:15 | 0.69 | 1 | 131 | 6 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 8.2077 | 10.5053 | 26.8268 | 0 | 31.288 | 2.6713 | 0 | 0 | 79.4991
1865628 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 13:47:57 | 25.10.2023 13:51:24 | 0.0575 | 1 | 418 | 14 | 1 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0.7897 | 3.2624 | 5.3037 | 0.0018 | 4.2112 | 1.2591 | 0 | 0 | 14.8279
1865827 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501291/Mrç. K.DONDURMA TR1 B-OVA MUHTARLIK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 18:54:00 | 25.10.2023 19:49:00 | 0.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4071 | 0 | 0 | 0 | 0.9219 | 0 | 0 | 13.329
1866010 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501960/Mrç. N.BEY KOYU TR-1 B-A.BEY KÖY ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 11:42:00 | 26.10.2023 12:31:07 | 0.8186 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3072 | 0 | 0 | 0 | 1.4422 | 0 | 0 | 8.7494
1866531 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501920/Mrç. NASUHBEY KOYU TR-1 C-OVA YOLU ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 15:02:00 | 27.10.2023 15:26:39 | 0.4108 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9158 | 0 | 0 | 0 | 0.4509 | 0 | 0 | 2.3667
1866637 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503135/Mrç. MERİÇ TR-7 A-HASAN ÖZDEN SOK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 18:47:00 | 27.10.2023 19:56:59 | 1.1664 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.882 | 0 | 0 | 0 | 2.5923 | 0 | 0 | 16.4743
1866721 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835180/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 08:39:00 | 28.10.2023 09:27:29 | 0.8081 | 1 | 80 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5.8585 | 8.5442 | 0 | 0.0212 | 0 | 2.992 | 0 | 0 | 17.4159
1866745 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835588/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 09:43:00 | 28.10.2023 10:20:14 | 0.6206 | 1 | 167 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2.3148 | 11.1761 | 0.1711 | 0 | 14.9403 | 5.2993 | 0 | 0 | 33.9016
1866830 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 15:21:00 | 28.10.2023 16:35:13 | 1.2369 | 1 | 201 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1.3671 | 24.8291 | 80.578 | 0 | 0 | 12.2593 | 0 | 0 | 119.0335
1867110 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798099/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 10:38:00 | 30.10.2023 11:26:22 | 0.8061 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5806
1867926 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 00:36:22 | 31.10.2023 01:19:30 | 0.7189 | 1 | 544 | 14 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0.8286 | 44.0174 | 37.6636 | 0 | 0 | 14.4197 | 0 | 0 | 96.9293
1868013 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 00:34:19 | 31.10.2023 01:19:11 | 0.7478 | 1 | 419 | 14 | 1 | 9 | 47 | 0 | 0 | 9.9471 | 44.2119 | 51.5996 | 0.0241 | 34.5821 | 8.2404 | 0 | 0 | 148.6052
1868516 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798099/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 09:14:00 | 31.10.2023 09:54:55 | 0.6819 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8403
1868570 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836101/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 11:21:00 | 31.10.2023 14:24:14 | 3.0539 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1868646 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 16:03:43 | 31.10.2023 16:09:23 | 0.0944 | 0 | 533 | 1 | 0 | 3 | 51 | 0 | 1 | 0 | 7.2737 | 0.0261 | 0 | 3.0579 | 3.6688 | 0 | 0.1693 | 14.1958
2052077 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501105/Mrç. K.DONDURMA TR1 C-SUBAŞI ÇIKIŞ | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 09:40:43 | 10.10.2023 10:32:43 | 0.8667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9247 | 0 | 0 | 0 | 2.7984 | 0 | 0 | 6.7231
3020918 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 1 NOLU ÇKŞ ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2023 09:16:20 | 19.10.2023 16:35:20 | 7.3167 | 0 | 315 | 0 | 2 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 283.5495 | 0 | 2.4888 | 318.413 | 246.7248 | 0 | 0 | 851.1761
3020986 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {D3BBAE1B-274B-4C74-807D-D14868B82FD3}/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2023 14:00:54 | 26.10.2023 15:00:54 | 1 | 5 | 2990 | 14 | 2 | 27 | 433 | 0 | 0 | 20.3119 | 350.5929 | 12.6858 | 0.2601 | 204.8586 | 219.6623 | 0 | 0 | 808.3716
1860074 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407318/82260 TRAFO AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 10:14:00 | 01.10.2023 11:36:00 | 1.3667 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.1686 | 0 | 0 | 0 | 2.7897 | 0 | 0 | 27.9583
1860078 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110905/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 10:30:00 | 01.10.2023 14:12:08 | 3.7022 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9542
1860175 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400863/83471 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 17:06:00 | 01.10.2023 19:04:54 | 1.9817 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.9088 | 0 | 0 | 0 | 4.4982 | 0 | 0 | 47.407
1860176 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103229/17220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 17:10:00 | 01.10.2023 17:55:38 | 0.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9008 | 0 | 0 | 0.9008
1860243 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50708/DM2-TR18 ÇIK. | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 01:26:00 | 02.10.2023 01:52:07 | 0.4353 | 0 | 8664 | 0 | 13 | 4 | 403 | 0 | 2 | 0 | 715.0337 | 0 | 1.6802 | 11.6358 | 102.255 | 0 | 1.1699 | 831.7746
1860253 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81120/81120 NOLU DM(01-TR/76 ZÜBEYDE HNM)ÇIKIŞ | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 08:31:00 | 02.10.2023 09:39:32 | 1.1422 | 0 | 507 | 0 | 0 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 73.3723 | 0 | 0 | 116.58 | 77.9978 | 0 | 0 | 267.9501
1860276 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861899/KARAHALİLGRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 09:29:31 | 02.10.2023 09:31:16 | 0.0292 | 1 | 972 | 7 | 6 | 6 | 166 | 1 | 1 | 0.0062 | 5.0993 | 0.9789 | 0.1089 | 1.9169 | 4.3441 | 2.5591 | 0.1437 | 15.1571
1860297 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 556650/DM5-TR2 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 10:10:00 | 02.10.2023 12:48:07 | 2.6353 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3934 | 0 | 0 | 0 | 12.8701 | 0 | 0 | 24.2635
1860300 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710350/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 10:31:00 | 02.10.2023 15:02:46 | 4.5294 | 0 | 175 | 0 | 7 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 145.9853 | 0 | 29.8759 | 0 | 73.6557 | 0 | 9.585 | 259.1019
1860352 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862532/DEVEÇATAĞI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 17:55:00 | 02.10.2023 19:22:42 | 1.4617 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 46.804 | 0 | 0.8738 | 0 | 23.8401 | 0 | 0 | 71.5179
1860395 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855930/DTT6 ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 07:24:00 | 03.10.2023 09:09:13 | 1.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8067 | 0 | 0 | 0 | 68.8067
1860399 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108487/15275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 07:55:00 | 03.10.2023 08:59:18 | 1.0717 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5366
1860410 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51840/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 09:06:00 | 03.10.2023 11:02:08 | 1.9356 | 2 | 145 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1.4576 | 30.3029 | 1.4306 | 0 | 5.3102 | 0.7253 | 2086.37 | 0 | 2125.5966
1860416 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114918/13150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 09:20:00 | 03.10.2023 10:08:36 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6314 | 0 | 0 | 29.6314
1860469 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 55002/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 14:33:00 | 03.10.2023 15:16:35 | 0.7264 | 2 | 207 | 0 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1.5812 | 17.9515 | 0 | 0.3976 | 47.7058 | 8.6495 | 0 | 0 | 76.2856
1860485 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705974/12600 NOLU DM IŞIKLAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 16:08:00 | 03.10.2023 16:51:57 | 0.7325 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2279
1860516 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710305/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 17:23:00 | 03.10.2023 18:20:07 | 0.9519 | 0 | 448 | 1 | 15 | 3 | 136 | 0 | 1 | 0 | 78.5634 | 0.1622 | 12.9739 | 7.4782 | 73.8864 | 0 | 1.47 | 174.5341
1860532 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111601/15770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 19:04:00 | 03.10.2023 20:26:07 | 1.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002
1860540 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105702/14235 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 19:27:00 | 03.10.2023 20:43:44 | 1.2789 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8234
1860542 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104912/14021 TR ŞALTER 7 BADEMLİK SOKAK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 19:37:00 | 03.10.2023 21:23:34 | 1.7761 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3342 | 0 | 0 | 0 | 0.1695 | 0 | 0 | 12.5037
1860577 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83351/83351 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 05:03:00 | 04.10.2023 06:03:23 | 1.0064 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1389 | 0 | 0.1792 | 0 | 0.0712 | 0 | 0 | 9.3893
1860587 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862592/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 08:02:00 | 04.10.2023 08:55:39 | 0.8942 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4.0593 | 0 | 10.124 | 0 | 137.167 | 0 | 310.9022 | 0 | 462.2525
1860593 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 08:21:00 | 04.10.2023 09:00:50 | 0.6639 | 16 | 1883 | 14 | 19 | 31 | 245 | 6 | 0 | 6.5899 | 145.5421 | 36.3695 | 3.8868 | 199.7965 | 90.1226 | 668.8326 | 0 | 1151.14
1860599 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111896/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 08:37:00 | 04.10.2023 12:12:29 | 3.5914 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.2166 | 0 | 0 | 0 | 7.5784 | 0 | 0 | 31.795
1860601 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114448/17490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 08:45:00 | 04.10.2023 09:28:52 | 0.7311 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.8109 | 0 | 0 | 0 | 17.2014 | 0 | 0 | 21.0123
1860603 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114918/13150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 08:52:00 | 04.10.2023 10:02:42 | 1.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.604 | 0 | 0 | 42.604
1860610 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {54173ABE-8356-40FA-BB25-32F95DC10665}/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 09:27:00 | 04.10.2023 11:06:49 | 1.6636 | 15 | 190 | 10 | 9 | 14 | 31 | 4 | 0 | 23.5093 | 64.005 | 48.7106 | 5.4457 | 508.8368 | 28.6305 | 793.4597 | 0 | 1472.5976
1860612 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858852/KORUKÖY DM.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 09:47:00 | 04.10.2023 10:33:53 | 0.7814 | 2 | 88 | 3 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1.163 | 8.96 | 4.2095 | 0.0939 | 0 | 3.0358 | 35.2479 | 0 | 52.7101
1860681 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108201/12570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 16:29:00 | 04.10.2023 18:12:28 | 1.7244 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.3493 | 0 | 0 | 0 | 4.1634 | 0 | 0 | 20.5127
1860688 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 100132/12673 NOLU DM ORUÇBEYLİ KARAÇALI ÇIKIŞ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 17:08:00 | 04.10.2023 19:09:33 | 2.0258 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5251 | 0 | 74.9775 | 0 | 3.9844 | 0 | 0 | 85.487
1860729 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109264/12370 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 02:09:00 | 05.10.2023 04:04:36 | 1.9267 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5041
1860740 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855928/DTT6 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 08:13:00 | 05.10.2023 09:00:25 | 0.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6565 | 0 | 0 | 0 | 33.6565
1860741 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108502/15275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 08:19:00 | 05.10.2023 09:58:44 | 1.6622 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529
1860776 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 843569/81525-Edr.BOSNAKÖY TR-2 ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 10:46:00 | 05.10.2023 11:12:13 | 0.4369 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2451 | 0 | 0.6668 | 0 | 0.5582 | 0 | 0 | 1.4701
1860782 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104507/15460 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 11:04:00 | 05.10.2023 12:22:54 | 1.315 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7645 | 0 | 0 | 0 | 1.8409 | 0 | 0 | 8.6054
1860804 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 407798/82010 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 13:14:00 | 05.10.2023 14:11:30 | 0.9583 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1829 | 0 | 0 | 0 | 0.1352 | 0 | 0 | 7.3181
1860824 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747428/FABRİKALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 14:40:00 | 05.10.2023 19:15:00 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7075 | 0.7075
1860825 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101911/15255 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 14:49:00 | 05.10.2023 21:02:21 | 6.2225 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0102
1860868 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706856/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 19:24:00 | 05.10.2023 19:46:10 | 0.3694 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.2534 | 0 | 0.051 | 0 | 4.7479 | 0 | 0 | 12.0523
1860888 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108502/15275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 07:39:00 | 06.10.2023 08:55:09 | 1.2692 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7768 | 0 | 0.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2507
1860897 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701029/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 08:14:00 | 06.10.2023 09:23:33 | 1.1592 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2506 | 0 | 0.8612 | 0 | 0 | 0 | 3.1118
1860922 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 10:27:56 | 06.10.2023 10:28:56 | 0.0167 | 1 | 88 | 0 | 3 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0.0308 | 0.1445 | 0 | 0.0063 | 2.558 | 0.1705 | 0 | 0 | 2.9101
1860923 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 853139/853781 NOLU DİREK-AHİKÖY ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 10:21:00 | 06.10.2023 11:36:55 | 1.2653 | 0 | 86 | 0 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.4046 | 0 | 2.3397 | 0.742 | 20.9422 | 0 | 0 | 42.4285
1860927 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83190/83150 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 10:32:00 | 06.10.2023 13:10:48 | 2.6467 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 77.5238 | 0 | 3.4319 | 0 | 44.4527 | 0 | 0 | 125.4084
1860935 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 797430/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 10:43:00 | 06.10.2023 13:16:08 | 2.5522 | 0 | 147 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 94.0925 | 0 | 6.3903 | 0 | 27.7082 | 0 | 0 | 128.191
1860966 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102774/14110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 12:14:00 | 06.10.2023 14:27:53 | 2.2314 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.3891 | 0 | 0 | 0 | 54.6693 | 0 | 0 | 65.0584
1860969 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108503/15275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 12:27:00 | 06.10.2023 13:27:57 | 1.0158 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3086
1860976 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790298/80200 NOLU DM(K-2 HACIKUŞLAR)ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 13:39:27 | 06.10.2023 15:37:44 | 1.9714 | 0 | 1581 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 2 | 0 | 531.7746 | 0 | 0 | 0 | 184.9398 | 0 | 39.6247 | 756.3391
1860988 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {2594776E-8C39-4C23-A882-CA4CDCA48301}/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 14:44:40 | 06.10.2023 14:49:48 | 0.0856 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1572 | 0 | 0.0709 | 0 | 0 | 0 | 0.2281
1860998 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50380/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 15:01:14 | 06.10.2023 15:04:29 | 0.0542 | 16 | 1991 | 14 | 19 | 37 | 453 | 6 | 3 | 0.4688 | 13.6843 | 2.9293 | 0.2367 | 27.158 | 15.2477 | 59.5157 | 2.3618 | 121.6023
1861012 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 121200/18760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 16:37:00 | 06.10.2023 18:01:50 | 1.4139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4699
1861025 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796301/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 17:16:00 | 06.10.2023 18:00:40 | 0.7444 | 0 | 56 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.4568 | 0 | 0.9274 | 0 | 4.3087 | 0 | 0 | 10.6929
1861039 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {C32E2638-CCE0-4635-B857-85DFBE5175E0}/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 18:00:40 | 06.10.2023 18:08:41 | 0.1336 | 0 | 343 | 3 | 47 | 5 | 76 | 1 | 0 | 0 | 8.4763 | 2.7887 | 1.2885 | 20.0463 | 4.2275 | 1.0559 | 0 | 37.8832
1861047 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 18:34:29 | 06.10.2023 18:50:44 | 0.2708 | 38 | 3893 | 25 | 26 | 65 | 718 | 6 | 4 | 16.5498 | 160.2982 | 22.0228 | 2.5043 | 221.0049 | 109.8296 | 204.4567 | 14.688 | 751.3543
1861098 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 117618/17600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 01:14:00 | 07.10.2023 01:44:49 | 0.5136 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1408 | 0 | 0 | 0 | 0.6695 | 0 | 0 | 20.8103
1861100 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 01:23:35 | 07.10.2023 01:24:04 | 0.0081 | 4 | 1436 | 2 | 9 | 17 | 176 | 4 | 0 | 0.0629 | 3.598 | 0.0403 | 0.0183 | 1.3556 | 0.9899 | 7.3068 | 0 | 13.3718
1861108 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 04:18:42 | 07.10.2023 04:36:04 | 0.2894 | 0 | 26 | 0 | 19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.4718 | 0 | 0.6126 | 20.5774 | 1.9288 | 0 | 0 | 24.5906
1861116 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 04:39:00 | 07.10.2023 04:57:00 | 0.3 | 0 | 26 | 0 | 19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0.6975 | 18.0167 | 1.5728 | 0 | 0 | 21.767
1861127 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856266/DEMİRYOLU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 08:24:00 | 07.10.2023 08:50:42 | 0.445 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.5024 | 0 | 0.128 | 0 | 131.2475 | 0 | 192.8779
1861134 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796184/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 08:52:00 | 07.10.2023 09:46:56 | 0.9156 | 1 | 225 | 5 | 7 | 7 | 28 | 0 | 0 | 2.1718 | 32.0917 | 18.623 | 2.0737 | 37.1963 | 12.2409 | 0 | 0 | 104.3974
1861141 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856424/DM26C (TMO) ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 09:03:00 | 07.10.2023 09:29:21 | 0.4392 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.5977 | 0 | 0 | 0 | 4.0959 | 0 | 0 | 10.6936
1861152 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747332/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 09:40:32 | 07.10.2023 09:50:55 | 0.1731 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0.0362 | 0 | 1.0625 | 0.0198 | 18.7857 | 0.2824 | 3.5707 | 0 | 23.7573
1861159 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51477/CT FABRİKA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 09:59:00 | 07.10.2023 10:15:45 | 0.2792 | 2 | 1666 | 13 | 10 | 21 | 262 | 8 | 0 | 0.2114 | 65.2669 | 58.9377 | 0.9198 | 55.7149 | 51.5379 | 596.5005 | 0 | 829.0891
1861160 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 10:06:27 | 07.10.2023 10:44:14 | 0.6297 | 2 | 1666 | 13 | 10 | 21 | 262 | 8 | 0 | 0.4851 | 148.1265 | 137.3166 | 2.0945 | 127.3482 | 117.2042 | 1363.1605 | 0 | 1895.7356
1861180 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850241/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 11:47:00 | 07.10.2023 13:46:42 | 1.995 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.0423 | 0 | 0 | 0 | 3.5856 | 0 | 0 | 14.6279
1861193 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 12:48:23 | 07.10.2023 13:06:31 | 0.3022 | 2 | 1666 | 13 | 10 | 21 | 262 | 8 | 0 | 0.2336 | 73.3268 | 52.737 | 0.5015 | 58.2802 | 56.9967 | 596.3935 | 0 | 838.4693
1861205 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112905/15395 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 13:24:00 | 07.10.2023 15:41:40 | 2.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6808 | 0 | 0 | 0.6808
1861208 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 13:46:42 | 07.10.2023 14:16:59 | 0.5047 | 2 | 316 | 6 | 3 | 1 | 87 | 0 | 0 | 7.4284 | 27.0137 | 9.7205 | 3.6085 | 0.4379 | 19.3314 | 0 | 0 | 67.5404
1861216 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862581/YENİ ÜSKÜP ENH ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 14:42:36 | 07.10.2023 14:45:18 | 0.045 | 15 | 190 | 10 | 9 | 14 | 31 | 4 | 0 | 0.6569 | 2.1884 | 1.3046 | 0.187 | 12.3224 | 0.7493 | 16.6723 | 0 | 34.0809
1861231 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16351/16351 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 15:30:00 | 07.10.2023 17:30:46 | 2.0128 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.2289 | 0 | 0 | 0 | 11.2476 | 0 | 0 | 33.4765
1861252 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 16:49:52 | 07.10.2023 16:51:47 | 0.0319 | 6 | 821 | 0 | 0 | 19 | 33 | 2 | 1 | 0.0492 | 4.0407 | 0 | 0 | 8.2838 | 2.0079 | 19.5061 | 0.0854 | 33.9731
1861254 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 16:55:09 | 07.10.2023 16:55:55 | 0.0128 | 0 | 325 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.8887 | 0 | 0 | 0.0992 | 0.1928 | 0 | 0 | 1.1807
1861259 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117213/14240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 16:51:00 | 07.10.2023 17:58:09 | 1.1192 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8792 | 0 | 0 | 0 | 4.0731 | 0 | 0 | 11.9523
1861282 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795547/795547 DİREK-BAYKAL HAYVANCILIK ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 18:40:01 | 07.10.2023 18:43:57 | 0.0656 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1906 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 1.0556
1861309 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 792850/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 21:56:00 | 07.10.2023 23:06:43 | 1.1786 | 0 | 223 | 0 | 23 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 86.8027 | 0 | 5.5853 | 0 | 19.0032 | 0 | 0 | 111.3912
1861310 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793586/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 23:06:43 | 07.10.2023 23:15:33 | 0.1472 | 0 | 638 | 5 | 43 | 9 | 112 | 2 | 0 | 0 | 24.0676 | 1.3776 | 1.2342 | 7.2089 | 6.0873 | 7.8861 | 0 | 47.8617
1861334 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106321/18200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 08:13:00 | 08.10.2023 09:24:26 | 1.1906 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.1289 | 0 | 0 | 0 | 14.1235 | 0 | 0 | 22.2524
1861350 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790528/81250 NOLU DM(K-17-A ÇOÇUK SİTESİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 09:02:36 | 08.10.2023 09:03:31 | 0.0153 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.3666 | 0 | 0 | 0 | 0.8577 | 0 | 0 | 1.2243
1861357 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 09:11:55 | 08.10.2023 09:15:25 | 0.0583 | 15 | 190 | 10 | 9 | 14 | 31 | 4 | 0 | 1.1316 | 2.7127 | 2.0527 | 0.2402 | 12.8184 | 0.8051 | 10.2117 | 0 | 29.9724
1861362 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747332/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 09:24:48 | 08.10.2023 09:28:19 | 0.0586 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0.0174 | 0 | 0.4311 | 0.0073 | 6.0335 | 0.1029 | 0.6576 | 0 | 7.2498
1861371 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706629/18800 NOLU DM DEMİRKAYA KARATARAFI DTT | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 09:39:00 | 08.10.2023 10:30:09 | 0.8525 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.6663 | 0 | 0 | 0 | 0.9015 | 0 | 0 | 24.5678
1861374 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 407221/82260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 09:43:00 | 08.10.2023 10:02:37 | 0.3269 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.3039 | 0 | 0 | 0 | 2.0138 | 0 | 0 | 3.3177
1861394 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799646/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 11:15:37 | 08.10.2023 11:25:40 | 0.1675 | 3 | 789 | 0 | 1 | 8 | 132 | 1 | 1 | 6.1376 | 20.8485 | 0 | 0.0638 | 13.3424 | 8.9886 | 17.9729 | 0.9869 | 68.3407
1861408 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850241/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 11:47:00 | 08.10.2023 12:32:07 | 0.7519 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.3755 | 0 | 0 | 0 | 1.2656 | 0 | 0 | 5.6411
1861409 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 407065/81010 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 11:49:00 | 08.10.2023 12:20:00 | 0.5167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5648 | 0 | 0 | 0 | 1.2468 | 0 | 0 | 2.8116
1861419 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408221/81570 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 12:37:00 | 08.10.2023 14:05:59 | 1.4831 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.5375 | 0 | 0 | 0 | 13.943 | 0 | 0 | 41.4805
1861427 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110843/18700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 13:13:00 | 08.10.2023 15:01:02 | 1.8006 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7314
1861468 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 407221/82270 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 16:11:00 | 08.10.2023 17:39:37 | 1.4769 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0988 | 0 | 0 | 0 | 10.8078 | 0 | 0 | 17.9066
1861469 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 408221/81770 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 16:18:00 | 08.10.2023 17:10:16 | 0.8711 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.5446 | 0 | 0 | 0 | 8.2548 | 0 | 0 | 24.7994
1861474 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105333/14215 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 16:37:00 | 08.10.2023 17:12:13 | 0.5869 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6507 | 0 | 0 | 0 | 4.9014 | 0 | 0 | 10.5521
1861504 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408221/81770 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 18:16:00 | 08.10.2023 19:13:25 | 0.9569 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.6897 | 0 | 0 | 0 | 9.1307 | 0 | 0 | 29.8204
1861510 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 18:49:19 | 08.10.2023 18:50:33 | 0.0206 | 3 | 632 | 1 | 1 | 13 | 123 | 1 | 0 | 0.0767 | 1.7271 | 0.0578 | 0.0016 | 1.2035 | 1.1804 | 2.617 | 0 | 6.8641
1861532 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 21:16:58 | 08.10.2023 21:17:36 | 0.0106 | 0 | 45 | 0 | 8 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.1688 | 0 | 0.0342 | 0.0548 | 1.2366 | 0 | 0 | 1.4944
1861546 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 23:10:25 | 08.10.2023 23:12:23 | 0.0328 | 0 | 45 | 0 | 8 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.3131 | 0 | 0.0929 | 0.1025 | 2.0258 | 0 | 0 | 2.5343
1861563 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 712343/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 06:49:54 | 09.10.2023 07:28:50 | 0.6489 | 0 | 251 | 0 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 25.0466 | 0 | 1.3887 | 0 | 7.1873 | 0 | 0 | 33.6226
1861573 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 08:34:55 | 09.10.2023 08:35:32 | 0.0103 | 0 | 45 | 0 | 8 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.1159 | 0 | 0.0599 | 0.0648 | 1.3249 | 0 | 0 | 1.5655
1861575 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 08:45:30 | 09.10.2023 09:50:52 | 1.0894 | 6 | 821 | 0 | 0 | 19 | 33 | 2 | 1 | 1.5012 | 115.8399 | 0 | 0 | 312.1524 | 69.6824 | 867.2229 | 5.2076 | 1371.6064
1861586 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117574/17200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 09:39:00 | 09.10.2023 11:05:46 | 1.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.267 | 0 | 0 | 20.267
1861636 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 854626/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 12:19:00 | 09.10.2023 13:45:06 | 1.435 | 0 | 73 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.3736 | 0 | 3.4438 | 0 | 11.9843 | 0 | 0 | 36.8017
1861649 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747332/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 13:27:40 | 09.10.2023 13:30:31 | 0.0475 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0.0102 | 0 | 0.2812 | 0.0032 | 6.9376 | 0.1109 | 1.3922 | 0 | 8.7353
1861672 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80640/80640 NOLU DM(01-TR/24 SANAYİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 15:19:39 | 09.10.2023 15:24:54 | 0.0875 | 0 | 691 | 0 | 0 | 2 | 814 | 1 | 3 | 0 | 7.8441 | 0 | 0 | 8.5593 | 33.7961 | 139.0229 | 3.2136 | 192.436
1861681 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106275/18270 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 16:04:00 | 09.10.2023 17:52:53 | 1.8147 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.4686 | 0 | 0 | 0 | 13.3194 | 0 | 0 | 14.788
1861704 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 17:55:23 | 09.10.2023 17:57:32 | 0.0358 | 0 | 196 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.9662 | 0 | 0 | 0.013 | 0.2943 | 0 | 0 | 1.2735
1861729 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 118751/17422 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 19:27:00 | 09.10.2023 20:05:50 | 0.6472 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27.9232 | 0 | 0 | 0 | 4.8733 | 0 | 0 | 32.7965
1861731 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109932/12240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 19:33:00 | 09.10.2023 20:39:32 | 1.1089 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0498
1861754 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 01:27:14 | 10.10.2023 01:32:21 | 0.0853 | 6 | 817 | 0 | 0 | 19 | 33 | 2 | 1 | 0.1071 | 11.071 | 0 | 0 | 16.2807 | 3.2732 | 31.3935 | 0.1172 | 62.2427
1861755 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 01:32:22 | 10.10.2023 02:03:36 | 0.5206 | 6 | 817 | 0 | 0 | 19 | 33 | 2 | 1 | 0.6579 | 68.5746 | 0 | 0 | 100.7139 | 20.1926 | 194.1902 | 0.7259 | 385.0551
1861761 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790528/81250 NOLU DM(K-17-A ÇOÇUK SİTESİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 04:36:55 | 10.10.2023 04:37:39 | 0.0122 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.4277 | 0 | 0 | 0 | 0.6236 | 0 | 0 | 1.0513
1861762 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790528/81250 NOLU DM(K-17-A ÇOÇUK SİTESİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 04:39:40 | 10.10.2023 04:42:58 | 0.055 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.2828 | 0 | 0 | 0 | 1.8702 | 0 | 0 | 3.153
1861773 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700069/18800 NOLU DM DEMİRKAYA KARATARAFI DTT | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 07:29:00 | 10.10.2023 09:37:15 | 2.1375 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.8587 | 0 | 0 | 0 | 2.3745 | 0 | 0 | 58.2332
1861782 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 08:14:42 | 10.10.2023 08:15:06 | 0.0067 | 0 | 9 | 8 | 86 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0374 | 0.6337 | 0.2165 | 0.1702 | 0.0411 | 0 | 0 | 1.0989
1861795 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 853301/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 08:52:26 | 10.10.2023 09:13:55 | 0.3581 | 2 | 819 | 14 | 46 | 36 | 115 | 3 | 0 | 1.4322 | 45.4117 | 16.0619 | 2.2313 | 625.7567 | 21.6882 | 3054.2559 | 0 | 3766.8379
1861825 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114419/17405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 10:20:00 | 10.10.2023 13:08:24 | 2.8067 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1869
1861828 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 10:51:50 | 10.10.2023 10:52:14 | 0.0067 | 0 | 9 | 8 | 86 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0363 | 0.6863 | 0.1846 | 0.2149 | 0.053 | 0 | 0 | 1.1751
1861865 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107830/12690 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 13:21:00 | 10.10.2023 16:27:31 | 3.1086 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9754 | 0 | 0 | 0 | 1.8806 | 0 | 0 | 3.856
1861872 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 119299/18615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 13:49:00 | 10.10.2023 14:41:10 | 0.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9981 | 0 | 0 | 0.9981
1861882 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114484/17410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 14:21:00 | 10.10.2023 15:39:48 | 1.3133 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.7629 | 0 | 0 | 0 | 8.7012 | 0 | 0 | 19.4641
1861918 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402973/83101 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 16:23:00 | 10.10.2023 17:08:05 | 0.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0474 | 0 | 0 | 0.0474
1861925 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790473/81200 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 16:55:00 | 10.10.2023 17:29:37 | 0.5769 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.9068 | 0 | 0 | 0 | 2.7883 | 0 | 0 | 25.6951
1861931 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791185/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 17:29:00 | 10.10.2023 18:36:13 | 1.1203 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.09 | 0 | 12.1348 | 0 | 0 | 0 | 42.2248
1861933 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 17:33:17 | 10.10.2023 17:34:23 | 0.0183 | 15 | 190 | 10 | 9 | 14 | 31 | 4 | 0 | 0.2296 | 0.6925 | 0.5047 | 0.0682 | 4.5296 | 0.2633 | 6.6385 | 0 | 12.9264
1861945 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 18:36:13 | 10.10.2023 18:42:32 | 0.1053 | 0 | 9 | 8 | 86 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.2693 | 3.9372 | 1.1636 | 1.0433 | 0.2741 | 0 | 0 | 6.6875
1861958 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 793961/83340 TRAFO AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 21:00:00 | 10.10.2023 21:10:00 | 0.1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.1722 | 0 | 0 | 0 | 0.1551 | 0 | 0 | 0.3273
1861963 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790528/81250 NOLU DM(K-17-A ÇOÇUK SİTESİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 20:34:56 | 10.10.2023 20:35:41 | 0.0125 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.5206 | 0 | 0 | 0 | 1.0277 | 0 | 0 | 1.5483
1861984 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 01:36:24 | 11.10.2023 01:41:43 | 0.0886 | 0 | 251 | 2 | 4 | 5 | 88 | 3 | 0 | 0 | 5.5167 | 0.2872 | 0.0511 | 2.7982 | 2.1517 | 6.257 | 0 | 17.0619
1861986 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {809AB866-A7E4-44A2-B5FE-5A3DD0103484}/16200 NOLU DM TEK AĞAÇ VE ÖZEL ÇIKIŞLAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 01:52:33 | 11.10.2023 01:57:10 | 0.0769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0426 | 0 | 0 | 1.7923 | 0 | 0 | 0 | 1.8349
1861987 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80590/80590 NOLU DM(01-TR/11 SANAYİ SİT)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 02:58:24 | 11.10.2023 03:00:52 | 0.0411 | 0 | 180 | 0 | 0 | 3 | 451 | 0 | 2 | 0 | 2.4844 | 0 | 0 | 10.6582 | 10.8896 | 0 | 0.1794 | 24.2116
1861989 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790528/81250 NOLU DM(K-17-A ÇOÇUK SİTESİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 05:23:41 | 11.10.2023 05:24:47 | 0.0183 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.4434 | 0 | 0 | 0 | 0.6311 | 0 | 0 | 1.0745
1861993 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 08:03:47 | 11.10.2023 08:07:30 | 0.0619 | 0 | 140 | 0 | 2 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.8429 | 0 | 0.0462 | 0.1708 | 2.0558 | 0 | 0 | 4.1157
1862031 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411093/82490 NOLU TRAFO AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 10:09:00 | 11.10.2023 14:05:17 | 3.9381 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.9927 | 0 | 2.2064 | 0 | 107.6538 | 0 | 0 | 117.8529
1862032 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 10:15:19 | 11.10.2023 10:25:34 | 0.1708 | 14 | 3811 | 27 | 19 | 38 | 619 | 9 | 1 | 10.539 | 89.6134 | 29.3031 | 1.4305 | 106.1485 | 78.4415 | 284.1367 | 0.7697 | 600.3824
1862040 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402973/83101 TRAFO AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 10:33:00 | 11.10.2023 18:39:30 | 8.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5301 | 0 | 0 | 0.5301
1862073 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110836/18700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 12:27:00 | 11.10.2023 14:28:42 | 2.0283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3797
1862080 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710328/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 13:07:00 | 11.10.2023 17:00:56 | 3.8989 | 0 | 66 | 1 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 43.5761 | 0.6986 | 4.2895 | 0 | 184.3525 | 0 | 0 | 232.9167
1862088 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 13:39:39 | 11.10.2023 13:40:55 | 0.0211 | 6 | 896 | 23 | 6 | 6 | 120 | 2 | 0 | 0.1562 | 2.0817 | 11.0499 | 0.0221 | 1.234 | 1.2465 | 1.4092 | 0 | 17.1996
1862109 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794502/794502 NO DİREK-TR-9/B (80070)DTT ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 15:37:40 | 11.10.2023 15:40:20 | 0.0444 | 0 | 20 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.2595 | 0 | 0.0021 | 1.5261 | 0.3022 | 0 | 0 | 2.0899
1862122 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 16:31:19 | 11.10.2023 16:37:00 | 0.0947 | 0 | 18 | 3 | 20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.3862 | 0.6143 | 0.3291 | 0.9739 | 0.8807 | 0 | 0 | 3.1842
1862127 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 559919/20 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 16:42:00 | 11.10.2023 17:02:38 | 0.3439 | 0 | 241 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9022 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.8202 | 0 | 0 | 11.7228
1862134 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 17:00:56 | 11.10.2023 17:13:46 | 0.2139 | 0 | 66 | 1 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2.4923 | 0.0401 | 0.3293 | 0 | 9.4957 | 0 | 0 | 12.3574
1862139 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796450/796450 DİREK ŞİMŞEK HOTEL+TÜ.İÇME SUYU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 17:20:00 | 11.10.2023 19:01:12 | 1.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4582 | 22.5375 | 0 | 0 | 78.9957
1862195 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709367/18005 NOLU DM BELEDİYE SU DEPOSU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 02:23:13 | 12.10.2023 02:59:12 | 0.5997 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2952 | 0 | 0 | 12.642 | 0 | 0 | 0 | 12.9372
1862196 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {CF694330-8237-4E4C-A12C-E55BF1BDD80E}/FİDER-8 DM-06 ÇIKIŞI I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 02:38:59 | 12.10.2023 02:39:28 | 0.0081 | 0 | 5381 | 0 | 1 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 17.8631 | 0 | 0.0012 | 0 | 2.8295 | 0 | 0 | 20.6938
1862201 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 07:24:13 | 12.10.2023 07:25:23 | 0.0194 | 6 | 896 | 23 | 6 | 6 | 120 | 2 | 0 | 0.1521 | 2.1316 | 8.4783 | 0.0416 | 0.8372 | 0.7613 | 0.7013 | 0 | 13.1034
1862212 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 08:39:24 | 12.10.2023 08:45:01 | 0.0936 | 0 | 140 | 0 | 2 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2.6828 | 0 | 0.068 | 0.255 | 3.0379 | 0 | 0 | 6.0437
1862225 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700368/18700 GAZİOĞLUDM CİCİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 09:32:59 | 12.10.2023 09:53:23 | 0.34 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 25.1368 | 0 | 0 | 0 | 4.5845 | 0 | 12.9768 | 42.6981
1862226 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700325/18700 NOLU DM KARYA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 09:33:36 | 12.10.2023 09:52:49 | 0.3203 | 1 | 349 | 0 | 0 | 3 | 34 | 1 | 1 | 0.4773 | 12.6729 | 0 | 0 | 15.1447 | 14.4219 | 0.6729 | 5.8704 | 49.2601
1862307 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102944/14115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 17:25:00 | 12.10.2023 18:20:01 | 0.9169 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.4805 | 0 | 0 | 0 | 14.3772 | 0 | 0 | 14.8577
1862314 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855456/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 17:35:00 | 12.10.2023 17:49:00 | 0.2333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5272
1862321 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80740/80740-Edr.01TR 36 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 18:12:00 | 12.10.2023 20:10:40 | 1.9778 | 0 | 464 | 0 | 27 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 190.2181 | 0 | 9.6264 | 0 | 46.9479 | 0 | 0 | 246.7924
1862355 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793586/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 23:17:47 | 12.10.2023 23:20:45 | 0.0494 | 0 | 638 | 5 | 43 | 9 | 112 | 2 | 0 | 0 | 8.2407 | 0.4619 | 0.4033 | 2.4992 | 2.0671 | 3.3961 | 0 | 17.0683
1862366 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700059/14201 NOLU DM SGK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 03:34:58 | 13.10.2023 03:46:20 | 0.1894 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 61.7083 | 0 | 0 | 6.526 | 8.504 | 0 | 0 | 76.7383
1862374 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 07:23:30 | 13.10.2023 07:24:06 | 0.01 | 0 | 325 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.8783 | 0 | 0 | 0.0815 | 0.139 | 0 | 0 | 1.0988
1862381 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 08:13:40 | 13.10.2023 08:14:55 | 0.0208 | 6 | 1456 | 10 | 5 | 8 | 193 | 0 | 0 | 0.2816 | 3.5351 | 0.7842 | 0.0546 | 0.5397 | 1.5462 | 0 | 0 | 6.7414
1862402 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 09:33:07 | 13.10.2023 09:33:35 | 0.0078 | 4 | 1436 | 2 | 9 | 17 | 176 | 4 | 0 | 0.067 | 2.7176 | 0.0514 | 0.0286 | 2.1133 | 1.6666 | 17.6993 | 0 | 24.3438
1862403 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 09:34:22 | 13.10.2023 09:43:44 | 0.1561 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.0137 | 5.7246 | 0 | 6.5845 | 0 | 0 | 0 | 12.4488
1862420 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 260993/16350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 10:05:00 | 13.10.2023 11:54:22 | 1.8228 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0978 | 0 | 0 | 0 | 4.1234 | 0 | 0 | 6.2212
1862442 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14045/14040 NOLU DM AYDOĞDU DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 11:25:00 | 13.10.2023 12:35:40 | 1.1778 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.0802 | 0 | 0 | 0 | 3.2144 | 0 | 0 | 23.2946
1862487 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {612C7210-A89E-4951-A16A-9C0E92E2DEA5}/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 13:53:00 | 13.10.2023 15:26:43 | 1.5619 | 1 | 514 | 0 | 0 | 4 | 76 | 1 | 0 | 24.9651 | 110.9231 | 0 | 0 | 96.9717 | 46.137 | 209.4981 | 0 | 488.495
1862522 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 16:15:48 | 13.10.2023 16:16:24 | 0.01 | 15 | 190 | 10 | 9 | 14 | 31 | 4 | 0 | 0.2281 | 0.7076 | 0.4813 | 0.0533 | 4.6358 | 0.2729 | 7.2303 | 0 | 13.6093
1862590 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {5CA68F27-215E-4576-A1A3-D175C861F171}/18960 YENİCE ARITMA DM KÖSEİLYAS DM ÇIKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 02:44:54 | 14.10.2023 03:06:40 | 0.3628 | 0 | 136 | 0 | 1 | 3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 10.9379 | 0 | 0.1271 | 7.1727 | 2.6683 | 3.2251 | 0 | 24.1311
1862591 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17480/MİLLİ EĞİTİM ÇIKIŞI (EMEK SİTESİ-ASKENT) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 03:28:25 | 14.10.2023 03:52:57 | 0.4089 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28.9316 | 0 | 0 | 0 | 4.2201 | 0 | 0 | 33.1517
1862602 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 07:17:32 | 14.10.2023 07:17:56 | 0.0067 | 0 | 9 | 8 | 86 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0376 | 0.4995 | 0.222 | 0.1252 | 0.0289 | 0 | 0 | 0.9132
1862653 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 10:11:12 | 14.10.2023 12:01:03 | 1.8308 | 2 | 131 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1.3022 | 28.544 | 1.3607 | 0 | 4.2909 | 0.4785 | 1520.6708 | 0 | 1556.6471
1862710 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402283/83170 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 12:44:00 | 14.10.2023 14:14:39 | 1.5108 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.816
1862711 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705556/TATARLI-NATO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 12:49:00 | 14.10.2023 13:42:35 | 0.8931 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9978 | 0 | 0 | 0 | 4.441 | 0 | 0 | 8.4388
1862750 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81520/81525-Edr.BOSNAKÖY TR-2 ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 14:59:00 | 14.10.2023 15:07:51 | 0.1475 | 0 | 16 | 0 | 72 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.3042 | 0 | 1.4238 | 0 | 0.6386 | 0 | 0 | 2.3666
1862761 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850023/850024 NOLU DİREK ORTAKÇI KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 15:34:35 | 14.10.2023 16:09:35 | 0.5833 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15.0725 | 0 | 0 | 0 | 7.7611 | 0 | 0 | 22.8336
1862789 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 17:03:18 | 14.10.2023 17:04:32 | 0.0206 | 6 | 896 | 23 | 6 | 6 | 120 | 2 | 0 | 0.1878 | 2.3247 | 11.4501 | 0.0398 | 0.9562 | 1.0394 | 0.7774 | 0 | 16.7754
1862808 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 884596/DEVEÇATAĞI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 18:17:00 | 14.10.2023 19:15:53 | 0.9814 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 32.0933 | 0 | 0.648 | 0 | 15.227 | 0 | 0 | 47.9683
1862820 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400720/83470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 19:00:00 | 14.10.2023 19:36:23 | 0.6064 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.9372 | 0 | 0.6864 | 0 | 3.8764 | 0 | 0 | 38.5
1862830 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {6D451B58-5B27-4D9B-B172-F1F72C939320}/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 19:29:35 | 14.10.2023 20:06:27 | 0.6144 | 5 | 1130 | 1 | 6 | 9 | 210 | 1 | 1 | 29.1343 | 130.7247 | 5.6026 | 1.1735 | 59.3569 | 47.2151 | 66.7127 | 3.1148 | 343.0346
1862847 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799600/84001-ORTAKÇI DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 22:47:40 | 14.10.2023 23:50:22 | 1.045 | 5 | 968 | 1 | 1 | 8 | 165 | 1 | 1 | 57.0131 | 190.7298 | 8.8688 | 0.5593 | 80.0587 | 56.2017 | 115.841 | 4.2089 | 513.4813
1862848 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 120645/17010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 22:59:00 | 14.10.2023 23:37:37 | 0.6436 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0619
1862852 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703162/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 01:53:52 | 15.10.2023 02:45:39 | 0.8631 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 15.1559 | 39.0854 | 0 | 0 | 0 | 7.7518 | 0 | 0 | 61.9931
1862854 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50701/DM2-TR16 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 03:11:00 | 15.10.2023 03:28:25 | 0.2903 | 0 | 9940 | 0 | 16 | 4 | 490 | 0 | 2 | 0 | 478.7854 | 0 | 0.4167 | 7.3926 | 92.3452 | 0 | 0.7472 | 579.6871
1862872 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 07:26:47 | 15.10.2023 07:38:51 | 0.2011 | 0 | 18 | 3 | 20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.8028 | 0.8469 | 0.7415 | 1.1575 | 0.9765 | 0 | 0 | 4.5252
1862929 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855036/TR 2-2A-2B ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 08:44:22 | 15.10.2023 08:50:05 | 0.0953 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.0099 | 0 | 0 | 0 | 1.8422 | 0 | 0 | 7.8521
1862930 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 08:44:29 | 15.10.2023 08:45:03 | 0.0094 | 4 | 1436 | 2 | 9 | 17 | 176 | 4 | 0 | 0.0708 | 2.7087 | 0.0473 | 0.0281 | 1.3197 | 1.0878 | 5.3173 | 0 | 10.5797
1862953 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 09:12:50 | 15.10.2023 09:16:54 | 0.0678 | 2 | 131 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0.0601 | 0.9789 | 0.0521 | 0 | 0.1173 | 0.0148 | 23.9596 | 0 | 25.1828
1862986 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 10:13:19 | 15.10.2023 10:14:23 | 0.0178 | 0 | 251 | 2 | 4 | 5 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0.9888 | 0.0738 | 0.0133 | 0.5869 | 0.5853 | 1.0082 | 0 | 3.2563
1862987 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114346/15340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 10:14:00 | 15.10.2023 12:09:32 | 1.9256 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.441
1862991 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 10:24:09 | 15.10.2023 10:37:59 | 0.2306 | 2 | 131 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0.185 | 3.516 | 0.1664 | 0 | 0.3968 | 0.0521 | 81.0738 | 0 | 85.3901
1863013 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701610/15340 NOLU DM YAYLALIKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 11:31:53 | 15.10.2023 11:53:11 | 0.355 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8767 | 0 | 0.2183 | 0 | 1.3278 | 0 | 0 | 4.4228
1863019 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794834/YOLÜSTÜ KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 11:55:09 | 15.10.2023 11:58:26 | 0.0547 | 0 | 105 | 0 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.9461 | 0 | 0.1364 | 0 | 0.5352 | 0 | 0 | 1.6177
1863025 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402846/80240 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 12:35:00 | 15.10.2023 13:19:57 | 0.7492 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 0 | 1.7764 | 0 | 0 | 4.1424
1863030 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862581/YENİ ÜSKÜP ENH ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 13:08:40 | 15.10.2023 13:30:13 | 0.3592 | 15 | 190 | 10 | 9 | 14 | 31 | 4 | 0 | 6.5278 | 17.0477 | 9.5025 | 0.8098 | 74.7477 | 5.1836 | 55.3174 | 0 | 169.1365
1863042 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 13:59:05 | 15.10.2023 13:59:38 | 0.0092 | 0 | 251 | 2 | 4 | 5 | 88 | 3 | 0 | 0 | 1.0241 | 0.0633 | 0.0089 | 0.5978 | 0.6332 | 0.9537 | 0 | 3.281
1863054 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413835/80725-Edr.IDM05/TR-04TRF AG ÇKŞ ŞALTER B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 14:48:00 | 15.10.2023 15:31:09 | 0.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1982 | 0 | 3.12 | 10.3182
1863061 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 15:19:39 | 15.10.2023 15:20:39 | 0.0167 | 0 | 9 | 8 | 86 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0427 | 0.7128 | 0.1557 | 0.141 | 0.043 | 0 | 0 | 1.0952
1863066 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 16:12:02 | 15.10.2023 16:21:36 | 0.1594 | 0 | 62 | 0 | 1 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.006 | 0 | 0.1024 | 1.9269 | 1.8013 | 0 | 0 | 5.8366
1863072 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 16:40:47 | 15.10.2023 16:46:02 | 0.0875 | 0 | 62 | 0 | 1 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.3374 | 0 | 0.0682 | 1.2847 | 1.2005 | 0 | 0 | 3.8908
1863081 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856267/DEMİRYOLU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 16:55:00 | 15.10.2023 17:34:50 | 0.6639 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.866 | 0 | 0 | 0 | 6.1283 | 0 | 0 | 13.9943
1863089 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 17:44:24 | 15.10.2023 17:47:17 | 0.0481 | 0 | 448 | 1 | 15 | 3 | 136 | 0 | 1 | 0 | 4.7941 | 0.009 | 0.747 | 0.2989 | 3.5412 | 0 | 0.0267 | 9.4169
1863091 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705645/NAİP -2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 17:49:54 | 15.10.2023 18:21:35 | 0.5281 | 3 | 618 | 9 | 7 | 11 | 67 | 5 | 0 | 0.7646 | 44.5758 | 1.9947 | 2.0825 | 15.4208 | 26.0368 | 417.687 | 0 | 508.5622
1863098 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798816/81575-Edr.KARAAĞAÇ KUMTEPELER DTT ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 18:17:00 | 15.10.2023 18:50:33 | 0.5592 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4151 | 0 | 0.6939 | 0 | 0 | 12.109
1863119 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {D3CD9066-C64F-4EE4-B46C-FFE028439354}/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 19:16:00 | 15.10.2023 20:36:15 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4725 | 0 | 0.3 | 0 | 2.7725
1863150 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 01:20:13 | 16.10.2023 01:20:33 | 0.0056 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1032 | 0 | 0.0084 | 0.0035 | 0.0291 | 0 | 0 | 0.1442
1863151 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704093/17400 DM TOFAŞ-BÖBREK HASTANESİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 01:30:41 | 16.10.2023 01:38:50 | 0.1358 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.2172 | 0 | 0 | 0.4417 | 5.5271 | 0 | 0 | 7.186
1863158 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 50702/F8 KIRKLARELİ DM2-TR1 ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 02:52:31 | 16.10.2023 02:54:35 | 0.0344 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.3069 | 0 | 0 | 0 | 0.1449 | 0 | 0 | 0.4518
1863168 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 05:52:35 | 16.10.2023 05:54:43 | 0.0356 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2114 | 0 | 0.0054 | 0.0066 | 0.0552 | 0 | 0 | 0.2786
1863170 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 06:58:14 | 16.10.2023 07:00:35 | 0.0392 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2905 | 0 | 0.0261 | 0.0107 | 0.0909 | 0 | 0 | 0.4182
1863173 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 07:13:04 | 16.10.2023 07:13:26 | 0.0061 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.0132 | 0.0038 | 0.0327 | 0 | 0 | 0.1377
1863194 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 08:15:02 | 16.10.2023 08:18:58 | 0.0656 | 0 | 18 | 3 | 20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.1868 | 0.2642 | 0.1925 | 0.4001 | 0.3562 | 0 | 0 | 1.3998
1863197 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 08:24:55 | 16.10.2023 08:25:30 | 0.0097 | 0 | 325 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0.0992 | 0.1768 | 0 | 0 | 1.056
1863207 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862581/YENİ ÜSKÜP ENH ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 09:06:47 | 16.10.2023 09:21:59 | 0.2533 | 15 | 190 | 10 | 9 | 14 | 31 | 4 | 0 | 3.6435 | 9.7445 | 7.7784 | 1.0311 | 71.6436 | 4.0913 | 106.7992 | 0 | 204.7316
1863229 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790528/81250 NOLU DM(K-17-A ÇOÇUK SİTESİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 09:51:23 | 16.10.2023 09:52:07 | 0.0122 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.3515 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | 0 | 0 | 1.5126
1863235 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 10:12:37 | 16.10.2023 10:13:13 | 0.01 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0829 | 0 | 0.0101 | 0.006 | 0.0558 | 0 | 0 | 0.1548
1863255 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 121110/18755 NOLU DM AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 11:18:00 | 16.10.2023 12:28:48 | 1.18 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 12.985 | 0 | 0 | 0 | 17.196 | 0 | 21.829 | 52.01
1863296 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 102898/14120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 13:37:00 | 16.10.2023 14:51:11 | 1.2364 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 39.145 | 0 | 0 | 0 | 44.8753 | 0 | 0 | 84.0203
1863298 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 13:50:09 | 16.10.2023 13:51:52 | 0.0286 | 14 | 3810 | 27 | 19 | 38 | 619 | 9 | 1 | 0.8227 | 9.1675 | 2.8279 | 0.0844 | 8.3042 | 7.536 | 25.1524 | 0.0778 | 53.9729
1863299 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798900/İÇME SUYU ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 14:02:18 | 16.10.2023 15:20:58 | 1.3111 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9613 | 0 | 0.4923 | 0.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6118
1863315 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 15:20:54 | 16.10.2023 15:21:18 | 0.0067 | 0 | 9 | 8 | 86 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0373 | 0.7307 | 0.1818 | 0.2061 | 0.0519 | 0 | 0 | 1.2078
1863317 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794916/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 15:41:00 | 16.10.2023 16:50:22 | 1.1561 | 0 | 254 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 55.4675 | 0 | 1.9499 | 0 | 26.4695 | 0 | 0 | 83.8869
1863321 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109481/15620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 15:52:00 | 16.10.2023 17:42:49 | 1.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9532 | 0 | 0 | 8.9532
1863323 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83250/83250-Edr-KESTANELİK İM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 16:07:42 | 16.10.2023 16:13:27 | 0.0958 | 21 | 4233 | 67 | 209 | 53 | 950 | 5 | 2 | 13.0146 | 67.4011 | 35.148 | 5.9521 | 116.262 | 42.059 | 48.9969 | 3.3202 | 332.1539
1863327 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 109481/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 16:19:00 | 16.10.2023 18:36:13 | 2.2869 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4163 | 0 | 1.8115 | 0 | 0 | 0 | 6.2278
1863334 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 17:03:11 | 16.10.2023 17:04:20 | 0.0192 | 3 | 632 | 1 | 1 | 13 | 123 | 1 | 0 | 0.052 | 1.4489 | 0.0593 | 0.0024 | 1.6184 | 1.3235 | 8.6525 | 0 | 13.157
1863337 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 17:27:36 | 16.10.2023 17:28:42 | 0.0183 | 16 | 1989 | 14 | 19 | 33 | 255 | 6 | 0 | 0.1482 | 4.6525 | 0.9455 | 0.1274 | 7.4136 | 2.7513 | 17.1999 | 0 | 33.2384
1863338 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400722/83470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 17:23:00 | 16.10.2023 18:27:10 | 1.0694 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4545 | 0 | 0.1694 | 0 | 0.5013 | 0 | 0 | 13.1252
1863368 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407352/81440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 19:42:00 | 16.10.2023 21:19:00 | 1.6167 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.7383 | 0 | 0 | 0 | 3.2568 | 0 | 0 | 37.9951
1863374 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111562/11300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 20:31:00 | 16.10.2023 21:36:49 | 1.0969 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7268 | 0 | 0 | 0 | 0.2491 | 0 | 0 | 0.9759
1863390 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {776DF3AF-7D1F-472B-ADED-52B01ECCBB03}/16150 NOLU DM KLAS İNŞAAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 04:04:45 | 17.10.2023 04:14:36 | 0.1642 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3463 | 0 | 0 | 0 | 0.1447 | 0 | 0 | 5.491
1863392 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790528/81250 NOLU DM(K-17-A ÇOÇUK SİTESİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 05:20:24 | 17.10.2023 05:21:25 | 0.0169 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.4268 | 0 | 0 | 0 | 0.6282 | 0 | 0 | 1.055
1863410 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 08:37:44 | 17.10.2023 08:38:38 | 0.015 | 0 | 45 | 0 | 8 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.1214 | 0 | 0.061 | 0.0666 | 1.337 | 0 | 0 | 1.586
1863418 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 09:00:31 | 17.10.2023 09:01:52 | 0.0225 | 38 | 3898 | 25 | 26 | 63 | 716 | 6 | 4 | 0.7549 | 7.7041 | 1.6304 | 0.1465 | 16.9608 | 7.5512 | 18.4921 | 1.4473 | 54.6873
1863420 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 09:05:37 | 17.10.2023 09:06:31 | 0.015 | 0 | 45 | 0 | 8 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.1158 | 0 | 0.0568 | 0.0793 | 1.6102 | 0 | 0 | 1.8621
1863440 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 102985/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 10:02:00 | 17.10.2023 11:39:07 | 1.6186 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2708 | 0 | 0 | 0 | 0.1737 | 0 | 0 | 4.4445
1863447 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 10:21:22 | 17.10.2023 10:22:39 | 0.0214 | 2 | 316 | 6 | 3 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0.2649 | 0.8064 | 0.3517 | 0.1598 | 0.0184 | 0.7391 | 0 | 0 | 2.3403
1863454 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 10:58:49 | 17.10.2023 11:00:01 | 0.02 | 0 | 45 | 0 | 8 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.3653 | 0 | 0.1478 | 0.253 | 5.2059 | 0 | 0 | 5.972
1863466 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111998/18704 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 11:34:00 | 17.10.2023 13:34:22 | 2.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7447 | 0 | 0 | 2.7447
1863483 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413545/80840 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 12:38:00 | 17.10.2023 13:36:38 | 0.9772 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3305
1863511 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 15:24:29 | 17.10.2023 15:25:25 | 0.0156 | 1 | 179 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0162 | 0.3239 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.1569 | 0 | 0 | 0.4989
1863512 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 15:25:53 | 17.10.2023 15:27:04 | 0.0197 | 1 | 179 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0325 | 0.6473 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.3135 | 0 | 0 | 0.9971
1863519 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 15:50:00 | 17.10.2023 18:39:00 | 2.8167 | 1 | 179 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2.912 | 56.0626 | 0 | 0.4131 | 0 | 24.8415 | 0 | 0 | 84.2292
1863537 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790528/81250 NOLU DM(K-17-A ÇOÇUK SİTESİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 17:14:03 | 17.10.2023 17:14:26 | 0.0064 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.3761 | 0 | 0 | 0 | 1.1199 | 0 | 0 | 1.496
1863539 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 17:24:22 | 17.10.2023 17:41:25 | 0.2842 | 38 | 3898 | 25 | 26 | 65 | 718 | 6 | 4 | 14.7138 | 146.0462 | 27.7942 | 2.6058 | 260.3251 | 122.713 | 295.4135 | 25.1542 | 894.7658
1863550 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413545/80840 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 18:13:00 | 17.10.2023 19:03:32 | 0.8422 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2324
1863559 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 130521/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 18:46:00 | 17.10.2023 20:54:31 | 2.1419 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0358 | 0 | 0 | 0 | 1.1351 | 0 | 0 | 4.1709
1863586 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113777/17140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 21:58:00 | 17.10.2023 23:47:09 | 1.8192 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9229
1863594 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799600/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 23:39:00 | 18.10.2023 00:41:36 | 1.0433 | 5 | 968 | 1 | 1 | 8 | 166 | 1 | 1 | 35.1585 | 164.0963 | 9.1656 | 0.5172 | 83.7419 | 50.7943 | 128.5763 | 5.1603 | 477.2104
1863595 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104813/14021 TR ŞALTER 7 BADEMLİK SOKAK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 23:45:00 | 18.10.2023 03:14:34 | 3.4928 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6884
1863598 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 00:01:58 | 18.10.2023 00:02:28 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9002 | 0 | 2.9002
1863600 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 00:08:19 | 18.10.2023 00:08:48 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9002 | 0 | 2.9002
1863608 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 00:43:32 | 18.10.2023 00:44:31 | 0.0164 | 1 | 179 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0184 | 0.3781 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.0929 | 0 | 0 | 0.4913
1863609 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 00:43:36 | 18.10.2023 00:44:06 | 0.0083 | 1 | 115 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0082 | 0.2414 | 0 | 0 | 0.0117 | 0.0664 | 0 | 0 | 0.3277
1863629 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105591/13210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 01:35:00 | 18.10.2023 02:30:30 | 0.925 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.583 | 0 | 0 | 0 | 1.6305 | 0 | 0 | 7.2135
1863662 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 03:53:59 | 18.10.2023 03:54:58 | 0.0164 | 1 | 179 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0131 | 0.356 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.0824 | 0 | 0 | 0.4521
1863663 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859324/DEREKÖY ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 03:54:08 | 18.10.2023 03:54:32 | 0.0067 | 0 | 239 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.2307 | 0 | 0 | 0.8294
1863664 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 03:54:00 | 18.10.2023 03:54:33 | 0.0092 | 2 | 234 | 0 | 2 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0.0182 | 0.4733 | 0 | 0.0006 | 0.7985 | 0.0833 | 0 | 0 | 1.3739
1863690 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 854626/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 08:17:00 | 18.10.2023 09:38:08 | 1.3522 | 0 | 73 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.9616 | 0 | 6.3129 | 0 | 9.7013 | 0 | 0 | 34.9758
1863694 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104873/14021 TR ŞALTER 5 AHMET BEY BAYIRI ÇKŞ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 08:47:00 | 18.10.2023 13:33:14 | 4.7706 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5243 | 0 | 0 | 0 | 0.4082 | 0 | 0 | 8.9325
1863708 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116415/17630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 09:30:00 | 18.10.2023 11:18:14 | 1.8039 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.3023 | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 0 | 0 | 44.8063
1863723 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83001/31,5/15,8 KV 10 MVA TRAFO BESLEME HÜC | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 09:59:00 | 18.10.2023 10:37:19 | 0.6386 | 9 | 1317 | 50 | 130 | 11 | 285 | 2 | 1 | 35.6721 | 132.3596 | 182.5137 | 21.9076 | 143.219 | 93.7135 | 63.7152 | 10.6048 | 683.7055
1863724 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80095/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 09:59:00 | 18.10.2023 10:10:00 | 0.1833 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4748 | 0 | 28.6679 | 0 | 73.0534 | 0 | 108.1961
1863797 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102666/13050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 13:04:00 | 18.10.2023 15:53:47 | 2.8297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.6008 | 0 | 0 | 0 | 341.0487 | 0 | 0 | 341.6495
1863805 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 13:25:12 | 18.10.2023 13:29:28 | 0.0711 | 0 | 140 | 0 | 2 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.9046 | 0 | 0.0258 | 0.2023 | 2.6191 | 0 | 0 | 4.7518
1863806 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 13:27:23 | 18.10.2023 13:28:41 | 0.0217 | 2 | 316 | 6 | 3 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0.2328 | 0.8429 | 0.3508 | 0.1023 | 0.0176 | 0.7356 | 0 | 0 | 2.282
1863813 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102985/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 13:48:00 | 18.10.2023 23:27:28 | 9.6578 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0696 | 0 | 0 | 0 | 1.2234 | 0 | 0 | 31.293
1863856 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 15:50:32 | 18.10.2023 17:38:23 | 1.7975 | 0 | 26 | 0 | 19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6234 | 0 | 22.8362 | 202.7646 | 21.8982 | 0 | 0 | 255.1224
1863870 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412088/80150 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 16:52:00 | 18.10.2023 17:54:12 | 1.0367 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.1661 | 0 | 0 | 0 | 1.4811 | 0 | 0 | 15.6472
1863878 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {4B0E95EB-0783-40D1-B14A-AC9C3AEC0D86}/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 17:03:19 | 18.10.2023 17:31:26 | 0.4686 | 0 | 448 | 1 | 15 | 3 | 136 | 0 | 1 | 0 | 36.4411 | 0.0863 | 7.0633 | 3.7954 | 37.0862 | 0 | 0.7827 | 85.255
1863892 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855585/200 KONUTLAR DM18-A ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 17:45:00 | 18.10.2023 18:13:05 | 0.4681 | 0 | 3586 | 0 | 0 | 1 | 63 | 1 | 2 | 0 | 261.7324 | 0 | 0 | 0.0288 | 36.3735 | 23.4092 | 13.227 | 334.7709
1863913 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106556/17330 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 19:26:00 | 18.10.2023 21:29:49 | 2.0636 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0892 | 0 | 0 | 0 | 8.585 | 0 | 0 | 12.6742
1863933 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 559896/DM4 TR-19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 20:13:53 | 18.10.2023 21:45:53 | 1.5333 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77.1575 | 0 | 0 | 0 | 3.3648 | 0 | 0 | 80.5223
1863942 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 115886/18155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 21:20:00 | 18.10.2023 22:13:28 | 0.8911 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.555 | 0 | 0 | 0 | 15.2847 | 0 | 0 | 29.8397
1863983 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {9DF1D918-0A57-4DE7-94F5-E05D2290ED30}/12673 NOLU DM MERMER YENİKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 09:06:07 | 19.10.2023 09:06:40 | 0.0092 | 0 | 161 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.2571 | 2.9901 | 0 | 0 | 0.1132 | 0 | 0 | 3.3604
1863998 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706445/12600 NOLU DM IŞIKLAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 09:27:00 | 19.10.2023 09:59:39 | 0.5442 | 0 | 384 | 2 | 1 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21.0858 | 95.8858 | 0.0001 | 2.1472 | 8.3164 | 0 | 0 | 127.4353
1864003 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111872/A ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.10.2023 09:38:00 | 19.10.2023 11:39:42 | 2.0283 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.0498 | 0 | 0 | 0 | 1.5976 | 0 | 38.4874 | 43.1348
1864012 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 10:07:51 | 19.10.2023 10:16:39 | 0.1467 | 38 | 3899 | 25 | 26 | 65 | 718 | 6 | 4 | 7.4734 | 79.0196 | 14.5502 | 1.0574 | 155.7876 | 71.2351 | 188.2491 | 17.2319 | 534.6043
1864019 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856261/ARSAY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 10:20:00 | 19.10.2023 11:07:13 | 0.7869 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125.0903 | 0 | 0.3427 | 0 | 440.2994 | 0 | 565.7324
1864024 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 10:47:03 | 19.10.2023 10:47:40 | 0.0103 | 0 | 325 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.8515 | 0 | 0 | 0.1284 | 0.2282 | 0 | 0 | 1.2081
1864031 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 12310/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 11:33:13 | 19.10.2023 11:36:15 | 0.0506 | 0 | 211 | 0 | 2 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2.1435 | 0 | 0.2284 | 0 | 2.6217 | 0 | 0 | 4.9936
1864032 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798712/ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 11:38:38 | 19.10.2023 11:39:44 | 0.0183 | 0 | 437 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.5704 | 0.111 | 0 | 0 | 0.1804 | 0 | 0 | 2.8618
1864039 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 105531/A ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 12:25:00 | 19.10.2023 15:51:54 | 3.4483 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.8786 | 0 | 0 | 0 | 7.7117 | 0 | 0 | 24.5903
1864061 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 13:46:45 | 19.10.2023 13:48:45 | 0.0333 | 1 | 179 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0315 | 0.6002 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.3119 | 0 | 0 | 0.9462
1864063 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 13:47:45 | 19.10.2023 13:48:21 | 0.01 | 4 | 1437 | 2 | 9 | 17 | 176 | 4 | 0 | 0.0567 | 2.6688 | 0.0408 | 0.0138 | 2.1224 | 1.7432 | 17.4974 | 0 | 24.1431
1864064 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 13:48:50 | 19.10.2023 14:06:26 | 0.2933 | 4 | 1437 | 2 | 9 | 17 | 176 | 4 | 0 | 0.9966 | 47.131 | 0.7617 | 0.3022 | 38.3929 | 30.7883 | 321.9106 | 0 | 440.2833
1864078 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 552743/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 14:29:00 | 19.10.2023 15:08:30 | 0.6583 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4647 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.7115 | 0 | 0 | 4.1768
1864096 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | {FFCE687E-C9A7-4870-9274-E44AF7C98E3F}/FİDER 8 TM İLE DİŞ SAĞLIĞI DM ARASI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 15:38:14 | 19.10.2023 16:02:32 | 0.405 | 1 | 503 | 3 | 5 | 14 | 101 | 4 | 0 | 0.047 | 31.1193 | 2.3314 | 0.1876 | 94.3456 | 29.4007 | 69.0877 | 0 | 226.5193
1864097 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700466/18100 NOLU SİLNGSAN ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 15:47:00 | 19.10.2023 17:21:01 | 1.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1864106 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 16:07:21 | 19.10.2023 16:46:28 | 0.6519 | 0 | 26 | 0 | 19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9279 | 0 | 6.7922 | 72.3028 | 7.8776 | 0 | 0 | 89.9005
1864114 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {2706230D-FDD4-42B3-90D3-90A696C8B02C}/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 16:35:00 | 19.10.2023 17:38:02 | 1.0506 | 0 | 9 | 8 | 86 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.4841 | 46.0629 | 11.9041 | 11.8329 | 3.0282 | 0 | 0 | 75.3122
1864116 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701240/16200 NOLU DM TEK AĞAÇ VE ÖZEL ÇIKIŞLAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 16:43:00 | 19.10.2023 16:56:25 | 0.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8488 | 0 | 0 | 0 | 6.8488
1864121 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553022/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 17:05:00 | 19.10.2023 18:01:13 | 0.9369 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3556 | 0 | 0 | 0 | 0.1345 | 0 | 0 | 0.4901
1864125 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798712/ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 17:16:52 | 19.10.2023 17:38:46 | 0.365 | 0 | 437 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55.7594 | 2.4994 | 0 | 0 | 3.4967 | 0 | 0 | 61.7555
1864160 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790528/81250 NOLU DM(K-17-A ÇOÇUK SİTESİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 21:10:32 | 19.10.2023 21:11:16 | 0.0122 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.5376 | 0 | 0 | 0 | 0.9427 | 0 | 0 | 1.4803
1864185 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791074/81380 NOLU DM(03-TR/27 YILDIRIM)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 07:59:45 | 20.10.2023 08:13:21 | 0.2267 | 0 | 2668 | 3 | 38 | 4 | 355 | 1 | 1 | 0 | 107.9935 | 6.2144 | 4.6792 | 29.6058 | 42.3998 | 3.0472 | 0.4311 | 194.371
1864189 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81860/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 08:05:00 | 20.10.2023 09:11:22 | 1.1061 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7027 | 0 | 0.9258 | 0 | 3.5932 | 0 | 0 | 8.2217
1864191 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 08:11:22 | 20.10.2023 08:12:48 | 0.0239 | 6 | 896 | 23 | 6 | 6 | 120 | 2 | 0 | 0.1714 | 2.1241 | 11.1051 | 0.0396 | 1.0064 | 0.9643 | 1.0678 | 0 | 16.4787
1864197 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 08:42:06 | 20.10.2023 08:43:05 | 0.0164 | 1 | 88 | 0 | 3 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0.0304 | 0.1367 | 0 | 0.0077 | 2.0194 | 0.1312 | 0 | 0 | 2.3254
1864222 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 09:49:58 | 20.10.2023 09:50:57 | 0.0164 | 1 | 179 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0186 | 0.3037 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.1489 | 0 | 0 | 0.4739
1864239 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 10:49:31 | 20.10.2023 10:50:31 | 0.0167 | 1 | 179 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0176 | 0.3398 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.1603 | 0 | 0 | 0.5199
1864240 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791074/81380 NOLU DM(03-TR/27 YILDIRIM)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 10:54:28 | 20.10.2023 11:01:31 | 0.1175 | 0 | 2668 | 3 | 38 | 4 | 355 | 1 | 1 | 0 | 57.4527 | 3.2872 | 1.8904 | 18.9726 | 27.804 | 2.1826 | 0.3129 | 111.9024
1864248 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796673/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 11:14:00 | 20.10.2023 13:16:12 | 2.0367 | 0 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1052 | 0 | 12.8912 | 239.9764 | 0 | 0 | 0 | 254.9728
1864282 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 12:23:42 | 20.10.2023 12:37:28 | 0.2294 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3422 | 0 | 0.0745 | 0.0811 | 0.7686 | 0 | 0 | 2.2664
1864284 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 12:29:25 | 20.10.2023 12:30:25 | 0.0167 | 1 | 179 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0163 | 0.3489 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.1604 | 0 | 0 | 0.5267
1864289 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | {FFCE687E-C9A7-4870-9274-E44AF7C98E3F}/FİDER 8 TM İLE DİŞ SAĞLIĞI DM ARASI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 12:46:31 | 20.10.2023 13:25:15 | 0.6456 | 1 | 503 | 3 | 5 | 14 | 101 | 4 | 0 | 0.0919 | 57.528 | 3.3472 | 0.2092 | 153.5004 | 48.7359 | 99.7281 | 0 | 363.1407
1864332 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 552185/52351 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 14:33:00 | 20.10.2023 15:25:52 | 0.8811 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5494 | 0 | 0 | 0 | 2.9539 | 0 | 0 | 7.5033
1864344 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108487/15275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 15:11:00 | 20.10.2023 17:10:23 | 1.9897 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0394
1864345 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402977/83101 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 15:13:00 | 20.10.2023 17:06:31 | 1.8919 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 13.0289 | 0 | 0 | 14.5199
1864367 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413468/81160 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 16:11:00 | 20.10.2023 21:51:33 | 5.6758 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.2752 | 0 | 0 | 0 | 108.4993 | 0 | 0 | 158.7745
1864386 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | {01A0AF75-1810-44C8-88FB-70248BA587E9}/F1 KIRKLARELİ ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 16:37:55 | 20.10.2023 18:08:52 | 1.5158 | 1 | 25827 | 0 | 70 | 21 | 4053 | 1 | 21 | 1.5235 | 5864.3585 | 0 | 46.1616 | 2105.3232 | 6188.6022 | 92.7319 | 187.2047 | 14485.9056
1864396 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 17:01:11 | 20.10.2023 17:09:23 | 0.1367 | 0 | 382 | 0 | 12 | 3 | 82 | 0 | 1 | 0 | 8.8763 | 0 | 1.7823 | 1.0525 | 4.6701 | 0 | 0.2138 | 16.595
1864399 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100960/11100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 17:06:00 | 20.10.2023 20:37:45 | 3.5292 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.7911 | 0 | 0 | 0 | 17.5028 | 0 | 0 | 24.2939
1864403 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 9201945/FD-9 ASB ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 17:17:43 | 20.10.2023 18:18:10 | 1.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4928.3645 | 0 | 4928.3645
1864406 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701093/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 17:19:00 | 20.10.2023 18:02:58 | 0.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9469 | 0 | 0 | 0 | 1.9469
1864418 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 792093/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 17:40:00 | 20.10.2023 20:46:05 | 3.1014 | 0 | 193 | 0 | 30 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 139.1855 | 0 | 2.2587 | 66.5289 | 53.983 | 0 | 0 | 261.9561
1864425 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111518/11200 TRAFOSU AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 18:10:00 | 20.10.2023 20:48:03 | 2.6342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4076 | 0 | 0 | 0 | 1.2179 | 0 | 0 | 1.6255
1864432 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108493/15275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 18:20:00 | 20.10.2023 20:09:18 | 1.8217 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5756 | 0 | 0.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0505
1864470 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117378/13740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 19:36:00 | 20.10.2023 20:18:16 | 0.7044 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4802
1864483 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111518/15275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 20:28:00 | 20.10.2023 22:31:29 | 2.0581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3423 | 0 | 0 | 0 | 0.8487 | 0 | 0 | 1.191
1864492 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 21:49:58 | 20.10.2023 21:50:58 | 0.0167 | 1 | 179 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.025 | 0.4502 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.1216 | 0 | 0 | 0.5984
1864505 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 00:37:20 | 21.10.2023 00:38:19 | 0.0164 | 1 | 179 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0186 | 0.389 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0921 | 0 | 0 | 0.5017
1864506 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 00:37:25 | 21.10.2023 00:37:54 | 0.0081 | 4 | 1437 | 2 | 9 | 17 | 176 | 4 | 0 | 0.0671 | 3.4711 | 0.0399 | 0.0216 | 1.3975 | 1.0359 | 7.5066 | 0 | 13.5397
1864524 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {2594776E-8C39-4C23-A882-CA4CDCA48301}/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 04:29:56 | 21.10.2023 04:31:31 | 0.0264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0422 | 0 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0.0591
1864525 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700839/16480 NOLU DM TÜYA KONAKLARI VE ÖZELLER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 04:30:05 | 21.10.2023 04:30:47 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3585 | 0.015 | 0 | 0 | 1.3735
1864526 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 04:30:09 | 21.10.2023 04:31:39 | 0.025 | 0 | 251 | 2 | 4 | 5 | 88 | 3 | 0 | 0 | 1.038 | 0.0449 | 0.0024 | 0.5072 | 0.3883 | 1.0442 | 0 | 3.025
1864532 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 07:41:07 | 21.10.2023 07:55:59 | 0.2478 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1874 | 0 | 0.1836 | 0.0481 | 0.4218 | 0 | 0 | 1.8409
1864544 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 08:04:23 | 21.10.2023 08:05:23 | 0.0167 | 1 | 179 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0171 | 0.2971 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.1043 | 0 | 0 | 0.4212
1864545 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 08:04:24 | 21.10.2023 08:05:48 | 0.0233 | 6 | 896 | 23 | 6 | 6 | 120 | 2 | 0 | 0.1683 | 1.9816 | 10.6058 | 0.0395 | 0.8702 | 0.8153 | 0.8207 | 0 | 15.3014
1864546 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 08:04:30 | 21.10.2023 08:04:59 | 0.0081 | 4 | 1437 | 2 | 9 | 17 | 176 | 4 | 0 | 0.0616 | 2.6554 | 0.0457 | 0.0284 | 1.5293 | 1.1617 | 10.3607 | 0 | 15.8428
1864548 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 08:08:00 | 21.10.2023 08:36:34 | 0.4761 | 16 | 1885 | 14 | 19 | 31 | 243 | 6 | 0 | 4.4629 | 104.2073 | 24.3134 | 2.8916 | 111.835 | 49.1226 | 315.3774 | 0 | 612.2102
1864552 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {50D71411-512D-4A8E-B95C-46E36A6BB952}/DAH.TR.ÇIK. | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 08:23:00 | 21.10.2023 09:01:38 | 0.6439 | 0 | 618 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 53.7521 | 0 | 1.748 | 0 | 10.8314 | 0 | 0 | 66.3315
1864553 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862459/DEVEÇATAĞI ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 08:26:00 | 21.10.2023 10:39:11 | 2.2197 | 5 | 558 | 20 | 4 | 6 | 74 | 2 | 0 | 13.5005 | 168.3386 | 1221.8147 | 4.5965 | 131.4006 | 71.2439 | 135.0993 | 0 | 1745.9941
1864559 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 08:36:01 | 21.10.2023 08:36:30 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6781 | 0 | 3.6781
1864569 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 408209/81770 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 08:36:00 | 21.10.2023 10:17:49 | 1.6969 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.326
1864576 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 09:03:24 | 21.10.2023 09:07:47 | 0.0731 | 0 | 18 | 3 | 20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.2604 | 0.3905 | 0.2438 | 0.5383 | 0.4687 | 0 | 0 | 1.9017
1864589 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81350/İPTAL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 09:13:00 | 21.10.2023 11:34:01 | 2.3503 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 378.2338 | 0 | 0 | 0 | 112.1431 | 0 | 0 | 490.3769
1864613 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101559/15110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 10:00:00 | 21.10.2023 10:57:18 | 0.955 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 3.6212 | 0 | 0 | 3.8462
1864617 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 10:05:26 | 21.10.2023 10:07:11 | 0.0292 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2191 | 0 | 0 | 0.1522 | 0.0031 | 0 | 0 | 0.3744
1864666 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80610/80610 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 12:34:00 | 21.10.2023 14:21:10 | 1.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1864680 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | {FD94C0D0-13E0-4D86-9A46-865CCB9F97D3}/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 1 AYDOĞANLAR ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 13:25:00 | 21.10.2023 14:59:20 | 1.5722 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0779 | 0 | 0 | 2.941 | 2.4131 | 0 | 0 | 15.432
1864724 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 16:45:05 | 21.10.2023 16:45:38 | 0.0092 | 0 | 325 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.8887 | 0 | 0 | 0.0992 | 0.1928 | 0 | 0 | 1.1807
1864727 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 16:49:00 | 21.10.2023 19:07:54 | 2.315 | 0 | 9 | 8 | 86 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.1003 | 91.9145 | 29.5346 | 21.7824 | 6.0545 | 0 | 0 | 155.3863
1864749 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406927/83240 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 18:04:00 | 21.10.2023 20:31:56 | 2.4656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9134
1864753 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111519/11200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 18:15:00 | 21.10.2023 20:52:54 | 2.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1819 | 0 | 0 | 1.1819
1864784 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 22:49:28 | 21.10.2023 22:57:08 | 0.1278 | 0 | 9 | 8 | 86 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 4.1984 | 1.2779 | 1.1355 | 0.2813 | 0 | 0 | 7.3161
1864793 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 366541/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 03:54:11 | 22.10.2023 04:33:24 | 0.6536 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9618 | 0 | 0 | 0 | 1.1967 | 0 | 0 | 3.1585
1864798 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81440/81440-Edr.01TR 89 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 07:30:00 | 22.10.2023 10:40:13 | 3.1703 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 88.3872 | 0 | 0 | 0 | 10.5188 | 0 | 0 | 98.906
1864799 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 56003/TASTEPE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 07:30:37 | 22.10.2023 08:08:08 | 0.6253 | 7 | 931 | 7 | 3 | 13 | 108 | 0 | 1 | 10.8122 | 77.5199 | 17.3151 | 0.8696 | 43.6956 | 23.2238 | 0 | 8.8685 | 182.3047
1864805 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 08:07:26 | 22.10.2023 08:07:55 | 0.0081 | 4 | 1438 | 2 | 9 | 17 | 176 | 4 | 0 | 0.0708 | 2.6957 | 0.0473 | 0.0281 | 1.3197 | 1.0662 | 5.3173 | 0 | 10.5451
1864808 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 08:31:51 | 22.10.2023 09:09:10 | 0.6219 | 0 | 18 | 3 | 20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.4261 | 3.449 | 2.3385 | 3.8956 | 3.6566 | 0 | 0 | 15.7658
1864817 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {35544901-5963-4BEF-B9A5-C35BE53E082F}/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 09:00:00 | 22.10.2023 09:47:41 | 0.7947 | 9 | 1318 | 51 | 130 | 17 | 286 | 2 | 1 | 116.0758 | 330.1074 | 219.2434 | 41.0594 | 506.5682 | 145.4216 | 46.1828 | 8.8846 | 1413.5432
1864830 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 09:49:09 | 22.10.2023 09:51:03 | 0.0317 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2111 | 0 | 0 | 0.1147 | 0.0026 | 0 | 0 | 0.3284
1864832 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {9DF1D918-0A57-4DE7-94F5-E05D2290ED30}/12673 NOLU DM MERMER YENİKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 09:51:56 | 22.10.2023 09:52:26 | 0.0083 | 0 | 161 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.2635 | 2.9019 | 0 | 0 | 0.0846 | 0 | 0 | 3.25
1864834 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 10:01:52 | 22.10.2023 10:02:54 | 0.0172 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1163 | 0 | 0 | 0.0597 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.1774
1864852 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {9DF1D918-0A57-4DE7-94F5-E05D2290ED30}/12673 NOLU DM MERMER YENİKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 11:17:05 | 22.10.2023 11:17:33 | 0.0078 | 0 | 161 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.2986 | 2.6587 | 0 | 0 | 0.0956 | 0 | 0 | 3.0529
1864877 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710350/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 12:30:00 | 22.10.2023 13:27:35 | 0.9597 | 0 | 175 | 0 | 7 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 33.0603 | 0 | 3.0206 | 0 | 12.0913 | 0 | 0.356 | 48.5282
1864890 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 13:07:48 | 22.10.2023 13:08:19 | 0.0086 | 0 | 251 | 2 | 4 | 5 | 88 | 3 | 0 | 0 | 1.0241 | 0.0633 | 0.0089 | 0.5978 | 0.6332 | 0.9537 | 0 | 3.281
1864894 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 13:27:35 | 22.10.2023 13:48:01 | 0.3406 | 0 | 382 | 0 | 12 | 3 | 82 | 0 | 1 | 0 | 26.0371 | 0 | 2.3967 | 2.1281 | 11.1402 | 0 | 0.231 | 41.9331
1864903 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 14:14:30 | 22.10.2023 14:47:33 | 0.5508 | 3 | 632 | 1 | 1 | 13 | 123 | 1 | 0 | 2.3381 | 50.6093 | 1.8956 | 0.0522 | 40.0597 | 38.9229 | 114.826 | 0 | 248.7038
1864910 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701460/12700 SU BELDESİ DM HUZUREVİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 14:37:00 | 22.10.2023 15:33:29 | 0.9414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9062 | 0 | 0 | 0.5786 | 0.2998 | 0 | 0 | 2.7846
1864917 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 15:12:07 | 22.10.2023 15:23:34 | 0.1908 | 0 | 62 | 0 | 1 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0.0951 | 2.3857 | 2.2185 | 0 | 0 | 7.1493
1864926 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 15:41:44 | 22.10.2023 15:42:13 | 0.0081 | 0 | 251 | 2 | 4 | 5 | 88 | 3 | 0 | 0 | 1.0148 | 0.07 | 0.012 | 0.5929 | 0.6369 | 0.9971 | 0 | 3.3237
1864933 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794427/HADIMAĞA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 10:55:00 | 22.10.2023 16:39:18 | 5.7383 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5044
1864939 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81010/81010 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 16:43:00 | 22.10.2023 17:39:36 | 0.9433 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25.6751 | 0 | 0 | 0 | 112.9358 | 0 | 0 | 138.6109
1864948 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 17:05:09 | 22.10.2023 17:06:15 | 0.0183 | 38 | 3900 | 25 | 26 | 63 | 716 | 6 | 4 | 0.9416 | 10.1207 | 1.6192 | 0.1639 | 11.6925 | 6.5514 | 5.6315 | 0.4069 | 37.1277
1864955 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 17:19:36 | 22.10.2023 17:20:41 | 0.0181 | 38 | 3900 | 25 | 26 | 63 | 716 | 6 | 4 | 0.9416 | 10.1207 | 1.6192 | 0.1639 | 11.6925 | 6.5514 | 5.6315 | 0.4069 | 37.1277
1864961 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 56003/TASTEPE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 17:54:59 | 22.10.2023 18:01:43 | 0.1122 | 7 | 931 | 7 | 3 | 13 | 108 | 0 | 1 | 2.6199 | 17.7298 | 4.1748 | 0.1693 | 9.3311 | 6.3712 | 0 | 1.7034 | 42.0995
1864962 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 17:57:29 | 22.10.2023 18:13:32 | 0.2675 | 0 | 251 | 2 | 4 | 5 | 88 | 3 | 0 | 0 | 18.2604 | 1.1146 | 0.2261 | 9.5243 | 10.1586 | 12.3683 | 0 | 51.6523
1864964 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 18:22:05 | 22.10.2023 18:25:32 | 0.0575 | 3 | 632 | 1 | 1 | 13 | 123 | 1 | 0 | 0.23 | 5.1935 | 0.1733 | 0.0048 | 3.6103 | 3.5414 | 7.8511 | 0 | 20.6044
1864987 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 20:02:48 | 22.10.2023 20:25:44 | 0.3822 | 38 | 3900 | 25 | 26 | 65 | 718 | 6 | 4 | 28.5051 | 278.3418 | 30.9431 | 1.5354 | 266.4264 | 143.1544 | 117.3907 | 9.5845 | 875.8814
1865038 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705020/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 08:17:00 | 23.10.2023 10:02:24 | 1.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0.83
1865039 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855679/TORSAN ÇIK.RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 08:20:15 | 23.10.2023 08:56:59 | 0.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1393 | 3.6169 | 0 | 0 | 39.7562
1865057 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 09:04:44 | 23.10.2023 09:05:13 | 0.0081 | 4 | 1438 | 2 | 9 | 17 | 176 | 4 | 0 | 0.0659 | 2.6443 | 0.0537 | 0.0288 | 2.1085 | 1.6512 | 17.1434 | 0 | 23.6958
1865059 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856266/DEMİRYOLU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 08:59:00 | 23.10.2023 09:28:59 | 0.4997 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.2869 | 0 | 0.1957 | 0 | 239.8719 | 0 | 320.3545
1865067 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 09:27:26 | 23.10.2023 09:27:55 | 0.0081 | 4 | 1438 | 2 | 9 | 17 | 176 | 4 | 0 | 0.0659 | 2.6443 | 0.0537 | 0.0288 | 2.1085 | 1.6512 | 17.1434 | 0 | 23.6958
1865072 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 10:02:24 | 23.10.2023 10:15:38 | 0.2206 | 3 | 632 | 1 | 1 | 13 | 123 | 1 | 0 | 0.8153 | 16.9158 | 0.4485 | 0.0193 | 23.1805 | 18.1925 | 128.8225 | 0 | 188.3944
1865077 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 10:26:28 | 23.10.2023 10:27:43 | 0.0208 | 15 | 190 | 10 | 9 | 14 | 31 | 4 | 0 | 0.2571 | 0.658 | 0.5038 | 0.0528 | 5.0944 | 0.2952 | 7.6377 | 0 | 14.499
1865078 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 10:26:29 | 23.10.2023 10:27:28 | 0.0164 | 1 | 179 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0193 | 0.2985 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.1631 | 0 | 0 | 0.483
1865079 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 10:28:28 | 23.10.2023 10:31:48 | 0.0556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0307
1865085 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 10:42:00 | 23.10.2023 11:29:09 | 0.7858 | 15 | 190 | 10 | 9 | 14 | 31 | 4 | 0 | 11.3248 | 31.2451 | 23.2553 | 2.3556 | 241.224 | 14.0198 | 362.8337 | 0 | 686.2583
1865086 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 36952510/12100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 10:45:00 | 23.10.2023 11:23:56 | 0.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7669 | 0 | 0 | 1.7669
1865126 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859703/51815 NOLU DM4 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 13:15:47 | 23.10.2023 14:00:00 | 0.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8932 | 0 | 0 | 0 | 95.8932
1865138 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116055/18830 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 13:51:00 | 23.10.2023 17:05:23 | 3.2397 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2695 | 0 | 1.8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0888
1865145 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 14:23:28 | 23.10.2023 14:30:09 | 0.1114 | 15 | 190 | 10 | 9 | 14 | 31 | 4 | 0 | 1.3694 | 4.6914 | 3.3434 | 0.3577 | 34.9225 | 2.0329 | 53.9146 | 0 | 100.6319
1865154 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 14:52:52 | 23.10.2023 14:53:38 | 0.0128 | 0 | 26 | 0 | 19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0696 | 0 | 0.1713 | 1.9787 | 0.2154 | 0 | 0 | 2.435
1865155 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862581/YENİ ÜSKÜP ENH ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 14:54:49 | 23.10.2023 14:58:25 | 0.06 | 15 | 190 | 10 | 9 | 14 | 31 | 4 | 0 | 0.7826 | 2.6819 | 1.9106 | 0.2045 | 19.9556 | 1.1618 | 30.8083 | 0 | 57.5053
1865170 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 15:57:14 | 23.10.2023 16:01:27 | 0.0703 | 6 | 1456 | 10 | 5 | 8 | 193 | 0 | 0 | 1.7024 | 14.4921 | 3.5853 | 0.1951 | 4.8247 | 8.3418 | 0 | 0 | 33.1414
1865176 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116055/12670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 16:01:00 | 23.10.2023 18:09:07 | 2.1353 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6628 | 0 | 1.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1836
1865196 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799646/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 17:13:26 | 23.10.2023 17:33:53 | 0.3408 | 3 | 789 | 0 | 1 | 8 | 132 | 1 | 1 | 6.1416 | 37.159 | 0 | 0.2844 | 37.9574 | 19.0341 | 79.2528 | 5.1051 | 184.9344
1865206 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 12100/12100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 17:46:00 | 23.10.2023 18:11:58 | 0.4328 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 5.3975 | 0 | 0 | 0 | 68.4298 | 0 | 1.8423 | 75.6696
1865214 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106725/17450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 18:27:00 | 23.10.2023 19:08:39 | 0.6942 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3674 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | 0 | 0 | 7.6234
1865220 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 18:42:11 | 23.10.2023 18:45:05 | 0.0483 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3765 | 0 | 0 | 0.2227 | 0.0049 | 0 | 0 | 0.6041
1865310 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 09:02:59 | 24.10.2023 09:07:41 | 0.0783 | 38 | 3900 | 25 | 26 | 65 | 719 | 6 | 4 | 4.3571 | 40.094 | 8.3157 | 0.7242 | 81.9042 | 37.1411 | 97.0279 | 8.9526 | 278.5168
1865329 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | {E89E3948-6EA4-437F-960E-CF14C53A249A}/F6 BOTAŞ ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 09:59:56 | 24.10.2023 10:08:20 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9692 | 0 | 0 | 0 | 10.9692
1865330 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 10:00:01 | 24.10.2023 10:01:02 | 0.0169 | 6 | 896 | 23 | 6 | 6 | 120 | 2 | 0 | 0.178 | 1.9911 | 11.0849 | 0.0347 | 1.2904 | 1.2511 | 1.5038 | 0 | 17.334
1865376 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707569/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 14:30:00 | 24.10.2023 15:19:20 | 0.8222 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1194 | 0 | 0 | 0 | 21.5409 | 0 | 0 | 23.6603
1865378 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703210/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 14:38:00 | 24.10.2023 17:18:40 | 2.6778 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.8525 | 0 | 0 | 19.4845 | 10.4909 | 0 | 0 | 94.8279
1865394 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 123019/18704 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 15:32:00 | 24.10.2023 19:30:43 | 3.9786 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5517 | 0 | 0 | 0 | 4.248 | 0 | 0 | 7.7997
1865399 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 16490394/50731 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 16:00:18 | 24.10.2023 18:22:00 | 2.3617 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3055
1865435 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401212/83531 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 19:24:00 | 24.10.2023 21:51:08 | 2.4522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.967 | 0 | 0 | 0 | 0.0079 | 0 | 0 | 1.9749
1865444 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 126361/18780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 20:23:00 | 24.10.2023 23:39:48 | 3.28 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1102
1865446 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 130521/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 20:37:00 | 24.10.2023 22:15:36 | 1.6433 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2865 | 0 | 0 | 0 | 0.7898 | 0 | 0 | 3.0763
1865452 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 118535/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 22:53:00 | 25.10.2023 02:03:43 | 3.1786 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2705
1865453 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 414333/13960 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 23:25:00 | 25.10.2023 01:20:21 | 1.9225 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9478 | 0 | 0 | 0 | 2.6051 | 0 | 0 | 16.5529
1865491 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15377/15300 NOLU DM KUMBAĞ ESENKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 07:19:00 | 25.10.2023 07:56:00 | 0.6167 | 0 | 966 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 37.3557 | 0 | 0.0154 | 0 | 10.2344 | 0 | 0 | 47.6055
1865492 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708465/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 07:07:00 | 25.10.2023 09:00:46 | 1.8961 | 2 | 912 | 1 | 1 | 10 | 130 | 1 | 0 | 51.9585 | 236.7909 | 1.1717 | 0.1153 | 127.4827 | 63.2209 | 170.4075 | 0 | 651.1475
1865501 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705034/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 08:02:00 | 25.10.2023 10:29:48 | 2.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4979 | 0 | 0 | 0 | 1.4979
1865503 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80530/80530 NOLU DM(K-20/A İNCİ RECİDANS)ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 08:32:00 | 25.10.2023 09:15:46 | 0.7294 | 0 | 5013 | 0 | 2 | 2 | 324 | 0 | 2 | 0 | 580.7169 | 0 | 0.9556 | 81.213 | 275.781 | 0 | 14.4225 | 953.089
1865504 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {42E374E7-AF90-447F-A47E-935ECBFD2668}/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 08:23:00 | 25.10.2023 09:21:40 | 0.9778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0 | 3.0874 | 0 | 2379.963 | 0 | 2383.0515
1865508 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {6CD1E80A-7D93-40F2-9045-E30FC8D1FEFB}/18960 YENİCE ARITMA DM GAZİOĞLU DM ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 08:45:00 | 25.10.2023 09:31:32 | 0.7756 | 1 | 1820 | 1 | 16 | 8 | 230 | 1 | 4 | 1.175 | 145.4286 | 0.1416 | 7.298 | 71.0425 | 95.8404 | 1.512 | 40.904 | 363.3421
1865513 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402655/80340 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 09:10:00 | 25.10.2023 09:55:08 | 0.7522 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0.0933 | 0 | 0 | 3.2633
1865539 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 09:59:33 | 25.10.2023 10:00:34 | 0.0169 | 1 | 179 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0361 | 0.5823 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.3155 | 0 | 0 | 0.9383
1865540 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857791/YOĞUNTAŞ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 10:00:28 | 25.10.2023 10:01:22 | 0.015 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.4143 | 0 | 0 | 0.8443
1865541 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 794479/FİDER-A1 OTOYOL GİŞELER ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 10:00:49 | 25.10.2023 10:12:41 | 0.1978 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 9.6589 | 0 | 0 | 0 | 11.9489
1865545 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 10:08:19 | 25.10.2023 10:25:55 | 0.2933 | 0 | 626 | 1 | 7 | 17 | 116 | 1 | 0 | 0 | 26.0353 | 0.3322 | 1.8572 | 141.5203 | 16.4372 | 13.5016 | 0 | 199.6838
1865546 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704093/17400 DM TOFAŞ-BÖBREK HASTANESİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 10:08:25 | 25.10.2023 10:55:18 | 0.7814 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.6032 | 0 | 0 | 4.6195 | 62.5109 | 0 | 0 | 72.7336
1865562 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 10:38:26 | 25.10.2023 10:41:52 | 0.0572 | 3 | 632 | 1 | 1 | 13 | 123 | 1 | 0 | 0.1722 | 3.8392 | 0.1796 | 0.0045 | 5.5691 | 4.4109 | 32.1974 | 0 | 46.3729
1865567 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {6CD1E80A-7D93-40F2-9045-E30FC8D1FEFB}/18960 YENİCE ARITMA DM GAZİOĞLU DM ÇIKIŞ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 10:45:00 | 25.10.2023 13:08:32 | 2.3922 | 1 | 1820 | 1 | 16 | 8 | 230 | 1 | 4 | 3.3198 | 484.6858 | 0.3998 | 15.6651 | 241.2791 | 338.9279 | 5.2028 | 135.3004 | 1224.7807
1865604 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100883/12610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 12:22:00 | 25.10.2023 14:17:12 | 1.92 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6391
1865606 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 12:31:04 | 25.10.2023 12:32:06 | 0.0172 | 1 | 179 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0161 | 0.323 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0.5024
1865607 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862581/YENİ ÜSKÜP ENH ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 12:31:04 | 25.10.2023 12:38:50 | 0.1294 | 15 | 190 | 10 | 9 | 14 | 31 | 4 | 0 | 1.4969 | 5.0038 | 2.8834 | 0.2409 | 35.1158 | 1.9271 | 52.6285 | 0 | 99.2964
1865608 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 12:31:32 | 25.10.2023 12:32:06 | 0.0094 | 4 | 1438 | 2 | 9 | 17 | 176 | 4 | 0 | 0.058 | 2.9202 | 0.0426 | 0.0145 | 2.2146 | 1.7767 | 18.1028 | 0 | 25.1294
1865619 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856266/DEMİRYOLU ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 13:25:00 | 25.10.2023 13:59:52 | 0.5811 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.6417 | 0 | 0.2374 | 0 | 294.7099 | 0 | 378.589
1865625 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700368/18700 GAZİOĞLUDM CİCİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 13:45:16 | 25.10.2023 13:48:13 | 0.0492 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 3.7056 | 0 | 0 | 0 | 0.7056 | 0 | 1.7534 | 6.1646
1865626 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 13:45:21 | 25.10.2023 13:48:02 | 0.0447 | 0 | 448 | 1 | 15 | 3 | 136 | 0 | 1 | 0 | 3.8494 | 0.0081 | 0.3902 | 0.4396 | 4.3657 | 0 | 0.101 | 9.154
1865627 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700325/18700 NOLU DM KARYA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 13:45:17 | 25.10.2023 13:48:03 | 0.0461 | 1 | 349 | 0 | 0 | 3 | 35 | 1 | 1 | 0.0697 | 2.0636 | 0 | 0 | 2.431 | 2.5085 | 0.1041 | 0.8767 | 8.0536
1865633 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 14:02:05 | 25.10.2023 14:06:19 | 0.0706 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4119 | 0 | 0 | 0.3616 | 0.0074 | 0 | 0 | 0.7809
1865640 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 14:16:13 | 25.10.2023 14:17:13 | 0.0167 | 1 | 179 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.016 | 0.3002 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.1603 | 0 | 0 | 0.4789
1865641 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 14:16:18 | 25.10.2023 14:16:47 | 0.0081 | 4 | 1438 | 2 | 9 | 17 | 176 | 4 | 0 | 0.0576 | 2.7161 | 0.0528 | 0.0256 | 2.2307 | 1.7549 | 18.8786 | 0 | 25.7163
1865643 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {6CD1E80A-7D93-40F2-9045-E30FC8D1FEFB}/18960 YENİCE ARITMA DM GAZİOĞLU DM ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 14:44:03 | 25.10.2023 14:53:55 | 0.1644 | 1 | 1820 | 1 | 16 | 8 | 230 | 1 | 4 | 0.2001 | 29.1438 | 0.0288 | 1.3775 | 14.9756 | 20.8247 | 0.3258 | 8.1939 | 75.0702
1865660 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {C16DB75F-D314-4ECD-8E4E-A909DA6187E3}/10500 TEİAŞ PB3- DUMANSIZ 2 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 15:45:00 | 25.10.2023 16:28:20 | 0.7222 | 0 | 1848 | 2 | 3 | 55 | 365 | 11 | 8 | 0 | 593.9888 | 9.5915 | 0.5427 | 627.043 | 397.8433 | 4257.4011 | 67.6376 | 5954.048
1865671 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {D40B02DC-F568-4AD5-97BB-AF81CD10D78B}/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 16:05:00 | 25.10.2023 16:35:11 | 0.5031 | 0 | 433 | 1 | 3 | 13 | 181 | 0 | 4 | 0 | 110.0051 | 6.113 | 0.3214 | 51.6907 | 116.8576 | 0 | 21.0534 | 306.0412
1865807 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 416701/83050 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 17:56:00 | 25.10.2023 18:52:30 | 0.9417 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.338 | 0 | 0 | 0 | 1.5806 | 0 | 0 | 6.9186
1865887 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705725/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 01:55:00 | 26.10.2023 04:05:20 | 2.1722 | 0 | 246 | 0 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 73.5758 | 0 | 0.6611 | 36.2411 | 21.7204 | 0 | 0 | 132.1984
1865894 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 02:50:12 | 26.10.2023 03:05:03 | 0.2475 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5007 | 0 | 0.0961 | 0.0551 | 0.4266 | 0 | 0 | 2.0785
1865896 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50480/DM26C (TMO) ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 02:50:56 | 26.10.2023 03:30:00 | 0.6511 | 0 | 139 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2705 | 0 | 0 | 6.3511 | 3.7351 | 0 | 0 | 25.3567
1865897 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 03:11:11 | 26.10.2023 03:12:32 | 0.0225 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0982 | 0 | 0.0038 | 0.0036 | 0.0282 | 0 | 0 | 0.1338
1865906 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100815/12620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 06:43:00 | 26.10.2023 07:27:22 | 0.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0.619
1865917 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 07:45:55 | 26.10.2023 08:04:38 | 0.3119 | 0 | 45 | 0 | 8 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.3403 | 0 | 1.1719 | 1.089 | 20.9449 | 0 | 0 | 25.5461
1865918 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 07:45:56 | 26.10.2023 07:48:47 | 0.0475 | 15 | 190 | 10 | 9 | 14 | 31 | 4 | 0 | 0.616 | 2.0991 | 1.0583 | 0.213 | 9.9994 | 0.4946 | 11.0317 | 0 | 25.5121
1865919 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 07:45:56 | 26.10.2023 08:05:06 | 0.3194 | 0 | 140 | 0 | 2 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9.4774 | 0 | 0.2383 | 0.7273 | 8.4654 | 0 | 0 | 18.9084
1865920 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 07:45:56 | 26.10.2023 07:46:56 | 0.0167 | 1 | 179 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0154 | 0.3175 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.0971 | 0 | 0 | 0.4328
1865921 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 07:46:05 | 26.10.2023 07:47:26 | 0.0225 | 6 | 896 | 23 | 6 | 6 | 120 | 2 | 0 | 0.1521 | 2.1301 | 8.4783 | 0.0416 | 0.8372 | 0.7613 | 0.7013 | 0 | 13.1019
1865933 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50380/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 08:25:06 | 26.10.2023 08:26:39 | 0.0258 | 16 | 1994 | 14 | 19 | 37 | 454 | 6 | 3 | 0.165 | 4.1229 | 0.9238 | 0.1013 | 7.7537 | 4.0267 | 14.9514 | 0.6692 | 32.714
1865935 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50380/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 08:26:41 | 26.10.2023 08:27:30 | 0.0136 | 16 | 1994 | 14 | 19 | 37 | 454 | 6 | 3 | 0.165 | 4.1229 | 0.9238 | 0.1013 | 7.7537 | 4.0267 | 14.9514 | 0.6692 | 32.714
1865936 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863457/KOYUNBABA TR2 VE TAŞOCAKLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 08:27:00 | 26.10.2023 11:55:42 | 3.4783 | 2 | 62 | 3 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 120.4038 | 30.151 | 23.2695 | 0 | 17.5687 | 32.9194 | 1282.7717 | 0 | 1507.0841
1865937 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 862011/F7 DM8-TR-8 ESKİ 66 TM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 08:33:42 | 26.10.2023 08:47:00 | 0.2217 | 11 | 2562 | 32 | 15 | 17 | 401 | 6 | 0 | 2.7646 | 76.1037 | 164.4795 | 1.1791 | 47.0637 | 49.0013 | 254.2869 | 0 | 594.8788
1865947 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858852/KORUKÖY DM.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 08:59:00 | 26.10.2023 10:26:21 | 1.4558 | 2 | 88 | 3 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2.0927 | 17.8752 | 8.4041 | 0.2001 | 0 | 6.9859 | 63.5386 | 0 | 99.0966
1865985 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51815/DM5 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 10:45:00 | 26.10.2023 11:01:00 | 0.2667 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9882 | 0 | 0.1434 | 0 | 2.4593 | 0 | 0 | 5.5909
1865988 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 123010/D ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.10.2023 10:56:00 | 26.10.2023 13:22:47 | 2.4464 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8489 | 0 | 0 | 0 | 8.2452 | 0 | 0 | 23.0941
1865993 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863668/DTT10 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 11:06:00 | 26.10.2023 12:14:19 | 1.1386 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0008
1865994 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 11:14:25 | 26.10.2023 11:18:33 | 0.0689 | 0 | 196 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.8889 | 0 | 0 | 0.0296 | 0.6526 | 0 | 0 | 2.5711
1865996 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 11:20:35 | 26.10.2023 11:21:38 | 0.0175 | 1 | 179 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.015 | 0.3258 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.1629 | 0 | 0 | 0.5059
1866001 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 11:28:19 | 26.10.2023 11:56:22 | 0.4675 | 0 | 382 | 0 | 12 | 3 | 82 | 0 | 1 | 0 | 32.0764 | 0 | 4.8576 | 4.3305 | 18.506 | 0 | 1.0363 | 60.8068
1866002 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 11:28:46 | 26.10.2023 11:39:40 | 0.1817 | 0 | 448 | 1 | 15 | 3 | 136 | 0 | 1 | 0 | 14.7789 | 0.0312 | 2.1215 | 1.7013 | 16.2171 | 0 | 0.4071 | 35.2571
1866013 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857640/YOĞUNTAŞ KÖK- KAYALI KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 12:04:00 | 26.10.2023 12:20:15 | 0.2708 | 0 | 329 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14.9493 | 0 | 0 | 4.3114 | 5.4677 | 0 | 0 | 24.7284
1866014 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 12:05:09 | 26.10.2023 12:13:48 | 0.1442 | 0 | 196 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.4921 | 0 | 0 | 0.056 | 1.2768 | 0 | 0 | 4.8249
1866026 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 12:15:48 | 26.10.2023 12:18:56 | 0.0522 | 14 | 3809 | 27 | 19 | 38 | 621 | 9 | 1 | 2.9808 | 27.6105 | 7.57 | 0.2295 | 29.7881 | 22.9104 | 78.0606 | 0.2043 | 169.3542
1866029 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 12:26:59 | 26.10.2023 12:40:11 | 0.22 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4426 | 0 | 0 | 1.2262 | 0.0261 | 0 | 0 | 2.6949
1866030 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 12:26:59 | 26.10.2023 12:27:59 | 0.0167 | 1 | 179 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.3003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.1595 | 0 | 0 | 0.4765
1866059 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 13:34:05 | 26.10.2023 14:20:37 | 0.7756 | 0 | 9 | 8 | 86 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.6277 | 28.3279 | 6.0416 | 9.3127 | 2.3686 | 0 | 0 | 47.6785
1866065 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 558784/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 13:42:33 | 26.10.2023 15:22:00 | 1.6575 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4865 | 0 | 0 | 0 | 0.2947 | 0 | 0 | 6.7812
1866073 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799600/84001-ORTAKÇI DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 14:00:20 | 26.10.2023 14:04:19 | 0.0664 | 5 | 968 | 1 | 1 | 8 | 166 | 1 | 1 | 2.2666 | 8.2466 | 0.6754 | 0.0365 | 7.5284 | 5.8378 | 20.9152 | 1.2014 | 46.7079
1866085 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862186/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 14:35:28 | 26.10.2023 14:35:57 | 0.0081 | 0 | 222 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.3908 | 0 | 0.0092 | 0.4927 | 0.157 | 0 | 0 | 1.0497
1866104 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 15:05:19 | 26.10.2023 15:05:56 | 0.0103 | 4 | 1438 | 2 | 9 | 17 | 176 | 4 | 0 | 0.05 | 2.6318 | 0.0486 | 0.0212 | 2.1281 | 1.6974 | 18.7682 | 0 | 25.3453
1866105 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 15:05:26 | 26.10.2023 15:05:55 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6628 | 0 | 6.6628
1866106 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 15:06:25 | 26.10.2023 15:46:48 | 0.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.5141 | 0 | 266.5141
1866119 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858878/KORUKÖY DM.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 15:27:00 | 26.10.2023 16:17:22 | 0.8394 | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.0045 | 0 | 0.0801 | 0 | 3.0149 | 0 | 0 | 13.0995
1866120 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111684/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 15:28:00 | 26.10.2023 17:21:43 | 1.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6975 | 0 | 0 | 0.6975
1866139 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 16:16:23 | 26.10.2023 16:16:52 | 0.0081 | 4 | 1438 | 2 | 9 | 17 | 176 | 4 | 0 | 0.0529 | 2.9635 | 0.0507 | 0.0218 | 2.0635 | 1.6532 | 17.8038 | 0 | 24.6094
1866143 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 404675/81010 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 16:18:00 | 26.10.2023 17:26:00 | 1.1333 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0905 | 0 | 0 | 0 | 20.9779 | 0 | 0 | 32.0684
1866146 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 559564/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 16:29:00 | 26.10.2023 17:07:23 | 0.6397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
1866159 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109357/11100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 16:40:00 | 26.10.2023 18:06:17 | 1.4381 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.6473 | 0 | 0 | 0 | 24.9201 | 0 | 0 | 32.5674
1866185 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101557/15110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 16:57:00 | 26.10.2023 18:43:57 | 1.7825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3206
1866188 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 17:10:11 | 26.10.2023 17:11:16 | 0.0181 | 0 | 382 | 0 | 12 | 3 | 82 | 0 | 1 | 0 | 1.129 | 0 | 0.2049 | 0.1303 | 0.5813 | 0 | 0.0278 | 2.0733
1866243 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550287/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 18:05:00 | 26.10.2023 19:01:37 | 0.9436 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3073 | 0 | 0 | 0 | 2.2395 | 0 | 0 | 7.5468
1866251 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550405/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 18:17:00 | 26.10.2023 19:16:06 | 0.985 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7551
1866276 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406364/83190 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 18:46:00 | 26.10.2023 21:57:07 | 3.1853 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.8897 | 0 | 0 | 0 | 8.0529 | 0 | 0 | 42.9426
1866312 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 19:56:37 | 26.10.2023 20:39:10 | 0.7092 | 0 | 196 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.6872 | 0 | 0 | 0.2066 | 5.126 | 0 | 0 | 31.0198
1866314 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102848/13640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 20:00:00 | 26.10.2023 22:50:03 | 2.8342 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.3796 | 0 | 0 | 0 | 7.0247 | 0 | 0 | 79.4043
1866317 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 20:12:46 | 26.10.2023 20:18:56 | 0.1028 | 0 | 325 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7.0171 | 0 | 0 | 0.5805 | 1.135 | 0 | 0 | 8.7326
1866321 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111373/15290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 20:22:00 | 26.10.2023 20:43:16 | 0.3544 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1781
1866349 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707758/12673 NOLU DM ORUÇBEYLİ KARAÇALI ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 01:13:02 | 27.10.2023 01:41:52 | 0.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3365 | 0 | 0 | 0 | 0.3365
1866354 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18830/18960 YENİCE ARITMA DM TR-1/19 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 03:23:58 | 27.10.2023 03:42:14 | 0.3044 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.6938 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.6078 | 0 | 0 | 3.3024
1866358 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 03:57:45 | 27.10.2023 04:04:18 | 0.1092 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0457
1866359 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 03:57:43 | 27.10.2023 03:58:13 | 0.0083 | 4 | 1438 | 2 | 9 | 17 | 176 | 4 | 0 | 0.0519 | 3.38 | 0.0341 | 0.0039 | 1.3324 | 0.9111 | 7.3679 | 0 | 13.0813
1866360 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 03:57:49 | 27.10.2023 03:59:14 | 0.0236 | 6 | 896 | 23 | 6 | 6 | 120 | 2 | 0 | 0.2835 | 5.0188 | 15.8462 | 0.0113 | 1.5161 | 1.2878 | 1.1673 | 0 | 25.131
1866361 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 03:57:50 | 27.10.2023 03:58:20 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6157 | 0 | 2.6157
1866362 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | DM | 500010/DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 04:01:00 | 27.10.2023 04:50:32 | 0.8256 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7894
1866364 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51825/6 NOLU DAĞ.MERK.BARASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 04:44:42 | 27.10.2023 04:47:00 | 0.0383 | 2 | 274 | 1 | 1 | 3 | 21 | 2 | 0 | 0.0363 | 1.8971 | 0.0257 | 0.0002 | 0.0762 | 0.2918 | 20.874 | 0 | 23.2013
1866366 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 51816/4 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 06:21:00 | 27.10.2023 09:40:24 | 3.3233 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.5127 | 0 | 2.1534 | 0 | 24.328 | 0 | 0 | 61.9941
1866376 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 562986/23A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 06:44:00 | 27.10.2023 07:02:00 | 0.3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6812
1866388 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 09:05:15 | 27.10.2023 09:06:15 | 0.0167 | 1 | 179 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0186 | 0.3005 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.1489 | 0 | 0 | 0.4707
1866390 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 09:05:20 | 27.10.2023 09:05:50 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2834 | 0 | 6.2834
1866391 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 09:05:20 | 27.10.2023 09:05:51 | 0.0086 | 4 | 1438 | 2 | 9 | 17 | 176 | 4 | 0 | 0.067 | 2.7188 | 0.0514 | 0.0286 | 2.1133 | 1.6332 | 17.6993 | 0 | 24.3116
1866392 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 09:05:20 | 27.10.2023 09:05:51 | 0.0086 | 4 | 1438 | 2 | 9 | 17 | 176 | 4 | 0 | 0.067 | 2.7188 | 0.0514 | 0.0286 | 2.1133 | 1.6332 | 17.6993 | 0 | 24.3116
1866395 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 09:06:54 | 27.10.2023 09:13:35 | 0.1114 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0981 | 0.0106 | 4.4526 | 0 | 5.1213 | 0 | 0 | 0 | 9.6826
1866409 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705279/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 09:33:00 | 27.10.2023 10:15:44 | 0.7122 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.5138 | 0 | 0 | 0 | 13.8723 | 0 | 0 | 19.3861
1866415 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 09:46:53 | 27.10.2023 09:47:23 | 0.0083 | 4 | 1438 | 2 | 9 | 17 | 176 | 4 | 0 | 0.067 | 2.7188 | 0.0514 | 0.0286 | 2.1133 | 1.6332 | 17.6993 | 0 | 24.3116
1866417 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 09:46:51 | 27.10.2023 09:47:51 | 0.0167 | 1 | 179 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0186 | 0.3005 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.1489 | 0 | 0 | 0.4707
1866418 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 09:47:34 | 27.10.2023 09:57:58 | 0.1733 | 38 | 3901 | 25 | 26 | 65 | 720 | 6 | 4 | 9.2336 | 82.0954 | 16.1148 | 1.5212 | 161.8396 | 73.8536 | 192.4163 | 17.5606 | 554.6351
1866428 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 123002/18704 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.10.2023 10:07:00 | 27.10.2023 13:31:04 | 3.4011 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0018 | 0 | 0 | 0 | 10.631 | 0 | 0 | 17.6328
1866440 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857791/YOĞUNTAŞ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 10:50:49 | 27.10.2023 10:57:49 | 0.1167 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.4588 | 0 | 0 | 0 | 2.8463 | 0 | 0 | 6.3051
1866469 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 11:59:59 | 27.10.2023 12:16:30 | 0.2753 | 0 | 251 | 2 | 4 | 5 | 89 | 3 | 0 | 0 | 17.108 | 1.0257 | 0.1214 | 14.6649 | 13.6 | 46.0747 | 0 | 92.5947
1866526 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 14:55:19 | 27.10.2023 14:58:37 | 0.055 | 14 | 3810 | 26 | 19 | 38 | 622 | 9 | 1 | 3.1999 | 31.0934 | 7.7465 | 0.4558 | 29.4981 | 22.7224 | 77.4958 | 0.1997 | 172.4116
1866527 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52031/52031 TR AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 14:55:00 | 27.10.2023 15:51:05 | 0.9347 | 0 | 108 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.6195 | 0 | 1.7995 | 0 | 3.8855 | 0 | 0 | 24.3045
1866532 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 15:11:50 | 27.10.2023 15:17:50 | 0.1 | 0 | 140 | 0 | 2 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2.9505 | 0 | 0.0528 | 0.2977 | 3.7908 | 0 | 0 | 7.0918
1866535 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109357/11100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 15:09:00 | 27.10.2023 17:03:25 | 1.9069 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.0402 | 0 | 0 | 0 | 34.8725 | 0 | 0 | 44.9127
1866540 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 123042/18704 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 15:22:00 | 27.10.2023 17:54:21 | 2.5392 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5692
1866597 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 17:28:14 | 27.10.2023 17:38:59 | 0.1792 | 38 | 3901 | 25 | 26 | 65 | 720 | 6 | 4 | 9.4304 | 85.9826 | 16.4733 | 1.6145 | 149.1208 | 71.2266 | 166.8069 | 13.9171 | 514.5722
1866624 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100104/12410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 18:26:00 | 27.10.2023 19:50:36 | 1.41 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6204 | 0 | 0 | 0 | 3.4065 | 0 | 0 | 8.0269
1866631 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52031/52031 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 18:36:00 | 27.10.2023 20:56:44 | 2.3456 | 0 | 108 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62.5699 | 0 | 3.9046 | 0 | 8.3795 | 0 | 0 | 74.854
1866645 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700606/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 19:11:00 | 27.10.2023 19:35:25 | 0.4069 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3737 | 0 | 0 | 0 | 40.7192 | 0 | 41.0929
1866658 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708886/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 19:35:25 | 27.10.2023 20:05:38 | 0.5036 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 141.7952 | 15.1806 | 387.0471 | 0.0548 | 544.5397
1866716 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855214/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 08:20:00 | 28.10.2023 08:51:55 | 0.5319 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2.5299 | 0 | 0 | 0 | 5.7293 | 0 | 1.2261 | 9.4853
1866717 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | 52470/KOYUNBABA TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 08:32:00 | 28.10.2023 09:09:34 | 0.6261 | 8 | 1743 | 12 | 5 | 11 | 249 | 1 | 0 | 34.4843 | 160.9478 | 32.1988 | 2.0261 | 43.7703 | 89.938 | 179.801 | 0 | 543.1663
1866718 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {35544901-5963-4BEF-B9A5-C35BE53E082F}/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 08:31:00 | 28.10.2023 09:12:19 | 0.6886 | 9 | 1318 | 50 | 129 | 17 | 286 | 2 | 1 | 33.6884 | 145.0446 | 96.9835 | 19.2523 | 311.8432 | 79.3938 | 47.2195 | 10.7864 | 744.2117
1866747 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {719E7E31-E226-4789-AAF5-9CDA0DE82C45}/DEVEÇATAĞI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 09:45:11 | 28.10.2023 10:27:00 | 0.6969 | 3 | 349 | 8 | 4 | 6 | 56 | 2 | 0 | 1.5609 | 33.9903 | 259.246 | 0.9967 | 62.2138 | 19.8758 | 57.499 | 0 | 435.3825
1866761 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107311/12670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 10:37:00 | 28.10.2023 12:53:43 | 2.2786 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1943 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.7552 | 0 | 0 | 5.9496
1866763 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709572/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 10:47:00 | 28.10.2023 12:40:32 | 1.8922 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7022 | 0 | 0 | 0 | 2.0611 | 0 | 0 | 4.7633
1866765 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705765/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 10:46:00 | 28.10.2023 12:25:49 | 1.6636 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5257
1866778 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50510/DM6-TR17 AG.GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 11:51:00 | 28.10.2023 16:55:19 | 5.0719 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 649.5884 | 0 | 0 | 0 | 370.0345 | 0 | 0 | 1019.6229
1866801 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83530/83530 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 13:29:00 | 28.10.2023 14:09:49 | 0.6803 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.7591 | 0 | 0 | 0 | 21.1716 | 0 | 0 | 31.9307
1866855 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105620/13210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 17:12:00 | 28.10.2023 17:51:09 | 0.6525 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5532
1866929 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17360/10600 ÇINARLI CEVRE YOLU - ÖZGÜR MOD ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 05:16:00 | 29.10.2023 06:19:16 | 1.0544 | 1 | 8303 | 0 | 1 | 4 | 752 | 1 | 3 | 1.1954 | 1372.492 | 0 | 0.069 | 18.4807 | 480.5039 | 276.7126 | 13.0231 | 2162.4767
1866931 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {A1966F84-43FD-47AD-8300-0939F29A0F15}/10500 TEİAŞ PB3-SAC DM FİDER 5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 05:36:00 | 29.10.2023 05:48:55 | 0.2153 | 10 | 11850 | 9 | 41 | 66 | 1958 | 14 | 15 | 3.9678 | 267.9471 | 2.4453 | 2.7713 | 128.6827 | 144.8696 | 237.9602 | 5.254 | 793.898
1866974 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855244/DTT6 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 11:06:00 | 29.10.2023 12:21:12 | 1.2533 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3153 | 0 | 0.5804 | 0.3673 | 3.5442 | 0 | 0 | 10.8072
1867016 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106730/17500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 14:50:00 | 29.10.2023 15:22:41 | 0.5447 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3156 | 0 | 0 | 0 | 1.5938 | 0 | 0 | 14.9094
1867026 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51475/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 15:34:00 | 29.10.2023 17:01:39 | 1.4608 | 10 | 2563 | 25 | 15 | 16 | 401 | 6 | 0 | 20.6879 | 545.1218 | 1043.0601 | 7.3799 | 270.8278 | 340.5909 | 1254.3645 | 0 | 3482.0329
1867053 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550632/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 18:47:00 | 29.10.2023 20:25:43 | 1.6453 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.6456 | 0 | 0.3983 | 0 | 5.2567 | 0 | 0 | 31.3006
1867056 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702366/12301 KARACAKILAVUZ 12370 KARADAĞ SK ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 19:09:00 | 29.10.2023 20:14:12 | 1.0867 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3193 | 0 | 20.9469 | 0 | 1.6136 | 0 | 0 | 0 | 22.8798
1867092 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104301/10000 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 08:54:00 | 30.10.2023 09:49:07 | 0.9186 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6221 | 0 | 0 | 0 | 1.0883 | 0 | 0 | 9.7104
1867095 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706642/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 09:33:00 | 30.10.2023 10:17:20 | 0.7389 | 0 | 152 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.8119 | 0 | 0.474 | 0 | 6.9304 | 0 | 0 | 23.2163
1867109 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705151/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 10:31:00 | 30.10.2023 12:31:15 | 2.0042 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1213 | 0 | 0 | 0 | 5.2129 | 0 | 0 | 20.3342
1867125 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 102848/13640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 11:49:00 | 30.10.2023 15:30:54 | 3.6983 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.0851 | 0 | 0 | 0 | 8.7317 | 0 | 0 | 57.8168
1867128 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402409/80380 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 12:13:00 | 30.10.2023 13:50:18 | 1.6217 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.7773 | 0 | 0 | 0 | 3.7147 | 0 | 0 | 50.492
1867150 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703725/17200 DM TALİH SOK VE YAĞLI TOHUMLAR ÇKŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 13:59:00 | 30.10.2023 14:53:08 | 0.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4438 | 58.0061 | 0 | 5.3213 | 157.7712
1867165 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112532/15110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 15:57:00 | 30.10.2023 17:38:12 | 1.6867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5633 | 0 | 0 | 0 | 2.1367 | 0 | 0 | 2.7
1867177 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704101/17400 DM TOFAŞ-BÖBREK HASTANESİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 16:57:00 | 30.10.2023 17:46:33 | 0.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8723 | 0 | 0 | 17.8723
1867179 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709079/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 16:52:00 | 30.10.2023 18:39:05 | 1.7847 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9997 | 0 | 1.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6235
1867185 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 18704/18704 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 17:10:00 | 30.10.2023 22:04:02 | 4.9006 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7841 | 0 | 0 | 0 | 67.4777 | 0 | 0 | 70.2618
1867205 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {2706230D-FDD4-42B3-90D3-90A696C8B02C}/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 18:52:00 | 30.10.2023 19:57:19 | 1.0886 | 0 | 9 | 8 | 86 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.3797 | 40.853 | 8.1945 | 10.877 | 2.9211 | 0 | 0 | 66.2253
1867226 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403493/83160 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 20:22:00 | 30.10.2023 21:36:01 | 1.2336 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2618 | 0 | 2.1859 | 0 | 1.4644 | 0 | 0 | 8.9121
1867237 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700517/MEŞE KONAKLARI ALP ÖGE EVLERİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 21:57:00 | 30.10.2023 22:53:35 | 0.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9552 | 0 | 26.9552
1868460 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {71A9B8A4-520E-46AE-9008-29C26CCFF382}/15100 DSİ NUSRT. DM-T.DAĞ UN NAİP DM ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 04:52:06 | 31.10.2023 05:44:51 | 0.8792 | 1 | 102 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0.1239 | 15.374 | 0 | 0.2189 | 47.0456 | 2.1684 | 0 | 0 | 64.9308
1868461 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {38D6152A-8AE6-4702-A25A-6ACF78782AA5}/11000 NOLU DM NAİP F2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 04:52:17 | 31.10.2023 08:32:09 | 3.6644 | 5 | 1102 | 13 | 12 | 32 | 130 | 9 | 0 | 4.6848 | 481.5688 | 51.5694 | 13.5718 | 656.1559 | 177.4229 | 7620.3815 | 0 | 9005.3551
1868476 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 711014/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 07:46:36 | 31.10.2023 07:51:50 | 0.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0.471
1868477 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703998/14025 NOLU DM HACININ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 07:50:57 | 31.10.2023 08:01:31 | 0.1761 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.0361 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | 0 | 0 | 11.1527
1868482 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701547/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 07:52:00 | 31.10.2023 08:40:28 | 0.8078 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 42.8346 | 0 | 0 | 0 | 44.5211 | 0 | 0 | 87.3557
1868491 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | {07590357-54CE-4F8A-920D-513F65B609E3}/FİDER 6 TM İLE YAZICIOĞLU MOD 5 ARASI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 08:33:39 | 31.10.2023 09:13:43 | 0.6678 | 0 | 13782 | 0 | 1 | 8 | 1070 | 0 | 6 | 0 | 1729.6429 | 0 | 0.462 | 123.7955 | 1087.2651 | 0 | 11.6847 | 2952.8502
1868495 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {38D6152A-8AE6-4702-A25A-6ACF78782AA5}/11000 NOLU DM NAİP F2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 08:33:40 | 31.10.2023 08:36:56 | 0.0544 | 5 | 1102 | 13 | 12 | 32 | 130 | 9 | 0 | 0.0706 | 5.8537 | 0.8921 | 0.2803 | 11.2392 | 3.2227 | 167.4815 | 0 | 189.0401
1868497 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {38D6152A-8AE6-4702-A25A-6ACF78782AA5}/11000 NOLU DM NAİP F2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 08:37:19 | 31.10.2023 08:39:41 | 0.0394 | 5 | 1102 | 13 | 12 | 32 | 130 | 9 | 0 | 0.0472 | 3.8994 | 0.5946 | 0.1866 | 7.4926 | 2.1493 | 111.6545 | 0 | 126.0242
1868507 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703998/14025 NOLU DM HACININ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 09:02:05 | 31.10.2023 09:03:23 | 0.0217 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.8313 | 0 | 0 | 0 | 0.1495 | 0 | 0 | 0.9808
1868517 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {159939A8-6758-4A4D-A9FA-66803CE047CF}/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 09:23:43 | 31.10.2023 09:50:40 | 0.4492 | 0 | 65 | 0 | 1 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.2388 | 0 | 0.3736 | 9.8869 | 5.959 | 0 | 0 | 20.4583
1868525 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703495/16805 NOLU DM GÜNDÜZLÜ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 09:38:23 | 31.10.2023 09:39:09 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0912 | 0 | 0 | 0 | 0.0912
1868539 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114478/17410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 10:08:00 | 31.10.2023 16:01:23 | 5.8897 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.8334 | 0 | 0 | 0 | 34.9277 | 0 | 0 | 52.7611
1868563 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {8E5642A7-B507-40AB-9C1F-56EAEBDCC7FF}/18005 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 11:03:34 | 31.10.2023 11:35:54 | 0.5389 | 1 | 261 | 3 | 4 | 11 | 92 | 4 | 0 | 0.0799 | 31.2822 | 3.0487 | 0.2064 | 115.1395 | 34.0251 | 93.998 | 0 | 277.7798
1868568 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 11:12:30 | 31.10.2023 11:13:30 | 0.0167 | 1 | 88 | 0 | 3 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0.031 | 0.142 | 0 | 0.0057 | 2.6193 | 0.1733 | 0 | 0 | 2.9713
1868578 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 11:47:11 | 31.10.2023 11:58:21 | 0.1861 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.1468 | 0.0185 | 6.4928 | 0 | 8.7116 | 0 | 0 | 0 | 15.3697
1868579 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404361/80610-Edr.01TR/15 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 11:49:00 | 31.10.2023 14:01:27 | 2.2075 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.3173 | 0 | 0 | 0 | 1.5015 | 0 | 0 | 27.8188
1868580 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114772/18620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 11:44:00 | 31.10.2023 12:16:44 | 0.5456 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.9181 | 0 | 0 | 0 | 27.9531 | 0 | 0 | 43.8712
1868587 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51475/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 11:55:00 | 31.10.2023 12:07:56 | 0.2156 | 10 | 2563 | 25 | 15 | 16 | 401 | 6 | 0 | 2.6223 | 75.4375 | 129.7721 | 0.5959 | 47.9963 | 55.9114 | 282.0128 | 0 | 594.3483
1868589 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81520/81525-Edr.BOSNAKÖY TR-2 ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 11:54:00 | 31.10.2023 14:32:00 | 2.6333 | 0 | 16 | 0 | 71 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.231 | 0 | 14.2749 | 0 | 14.2403 | 0 | 0 | 33.7462
1868599 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 12:59:00 | 31.10.2023 14:58:07 | 1.9853 | 1 | 88 | 0 | 3 | 6 | 29 | 0 | 0 | 3.5879 | 16.1652 | 0 | 0.6492 | 298.698 | 20.2161 | 0 | 0 | 339.3164
1868610 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 123042/18704 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 13:40:00 | 31.10.2023 17:49:11 | 4.1531 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9171
1868641 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 117447/117438 NOLU BOX A ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 15:33:00 | 31.10.2023 17:01:52 | 1.4811 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2075 | 0 | 0 | 0 | 9.4638 | 0 | 0 | 17.6713
1868647 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 16:05:55 | 31.10.2023 16:21:17 | 0.2561 | 0 | 65 | 0 | 1 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.3761 | 0 | 0.1589 | 4.9542 | 3.7617 | 0 | 0 | 12.2509
1868659 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {4B0E95EB-0783-40D1-B14A-AC9C3AEC0D86}/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 16:57:52 | 31.10.2023 16:58:29 | 0.0103 | 0 | 448 | 1 | 15 | 3 | 136 | 0 | 1 | 0 | 1.3167 | 0.0028 | 0.1966 | 0.1434 | 1.3818 | 0 | 0.0324 | 3.0737
1868660 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 16:57:51 | 31.10.2023 17:33:21 | 0.5917 | 0 | 66 | 1 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6.9025 | 0.1067 | 0.8385 | 0 | 26.241 | 0 | 0 | 34.0887
1868664 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409638/80740 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 17:08:00 | 31.10.2023 17:18:34 | 0.1761 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6143 | 0 | 0 | 0 | 0.3538 | 0 | 0 | 1.9681
1868684 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104224/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 18:28:00 | 31.10.2023 20:01:13 | 1.5536 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.006
1868685 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706643/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 18:56:00 | 31.10.2023 19:01:03 | 0.0842 | 0 | 55 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 0 | 0.1352 | 0.3439 | 0.9204 | 0 | 0 | 2.4494
1868688 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 19:01:03 | 31.10.2023 19:25:28 | 0.4069 | 0 | 382 | 0 | 12 | 3 | 82 | 0 | 1 | 0 | 35.2235 | 0 | 1.9495 | 2.3826 | 13.0072 | 0 | 0.2292 | 52.792
1868696 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110820/18700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 18:57:00 | 31.10.2023 20:21:13 | 1.4036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2165
2051969 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860582/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 09:18:32 | 01.10.2023 17:15:09 | 7.9436 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 94.3032 | 0 | 0.2746 | 0 | 47.1913 | 0 | 0 | 141.7691
2051976 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 13000/FİDER 3 TM İLE OB1 DM ARASI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 03:00:33 | 02.10.2023 03:10:33 | 0.1667 | 0 | 12647 | 0 | 0 | 3 | 1815 | 1 | 1 | 0 | 312.4457 | 0 | 0 | 109.6202 | 119.1077 | 4.8622 | 0.5703 | 546.6061
2051977 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557724/52101 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 09:58:38 | 02.10.2023 12:37:38 | 2.65 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.8142 | 0 | 0.0313 | 0 | 13.9824 | 0 | 0 | 29.8279
2051988 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860582/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 08:04:16 | 03.10.2023 18:49:49 | 10.7592 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 117.5272 | 0 | 0.4129 | 0 | 76.913 | 0 | 0 | 194.8531
2052035 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860582/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 09:29:02 | 05.10.2023 15:36:45 | 6.1286 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63.5893 | 0 | 0.2035 | 0 | 42.2737 | 0 | 0 | 106.0665
2052078 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50023/50070 NOLU DM5 | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 09:16:58 | 10.10.2023 12:16:58 | 3 | 6 | 915 | 0 | 0 | 19 | 43 | 2 | 1 | 4.0762 | 378.7727 | 0 | 0 | 954.7224 | 246.6134 | 2792.2862 | 15.6471 | 4392.118
2052104 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105392/14225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 11:22:56 | 12.10.2023 12:22:56 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5984 | 0 | 0 | 0 | 0.1375 | 0 | 0 | 1.7359
2052126 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | {FD94C0D0-13E0-4D86-9A46-865CCB9F97D3}/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 1 AYDOĞANLAR ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 10:00:58 | 13.10.2023 17:57:58 | 7.95 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.2304 | 0 | 0 | 17.639 | 13.893 | 0 | 0 | 82.7624
2052151 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856928/ASLANLI DM ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 09:24:09 | 15.10.2023 09:31:09 | 0.1167 | 2 | 136 | 8 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0.1121 | 1.731 | 5.9719 | 0 | 13.6914 | 0.3201 | 4.5969 | 0 | 26.4234
2052204 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 856371/7 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 10:25:25 | 18.10.2023 11:25:25 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0899 | 0 | 0 | 0 | 0.1876 | 0 | 0 | 1.2775
2052213 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 703679/15615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 19:32:16 | 18.10.2023 20:32:16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7019 | 0 | 0 | 8.7019
2052224 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860582/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIKIŞI | NEM-SU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 15:13:22 | 19.10.2023 17:00:22 | 1.7833 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.213 | 0 | 0.0657 | 0 | 12.0144 | 0 | 0 | 31.2931
2052244 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112493/12695 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 09:30:20 | 21.10.2023 13:15:20 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3763 | 0 | 0 | 13.3763
2052249 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403957/83080 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 11:05:45 | 21.10.2023 12:00:45 | 0.9167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3083 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 2.6263
2052285 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 558941/52611 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 10:09:35 | 25.10.2023 11:47:00 | 1.6236 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9779 | 0 | 0 | 0 | 2.7884 | 0 | 0 | 17.7663
2052288 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {1E7ED823-8F04-4CC1-8E21-E70A026199B0}/18700 NOLU DM KARYA ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 14:02:31 | 25.10.2023 14:12:31 | 0.1667 | 1 | 349 | 0 | 0 | 3 | 35 | 1 | 1 | 0.2646 | 7.5491 | 0 | 0 | 9.4458 | 9.4344 | 0.4171 | 3.3654 | 30.4764
2052312 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703247/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 19:39:56 | 26.10.2023 20:24:24 | 0.7411 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.9944 | 0 | 0 | 3.6889 | 1.6132 | 0 | 0 | 18.2965
2052342 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102574/17310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 15:20:43 | 27.10.2023 15:56:43 | 0.6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8637 | 0 | 0 | 0 | 0.1063 | 0 | 0 | 2.97
2052377 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 562316/DM5-TR2 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 10:42:55 | 30.10.2023 12:48:55 | 2.1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.677 | 0 | 0 | 0 | 2.5036 | 0 | 0 | 35.1806
2052393 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553601/52032 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 14:35:05 | 30.10.2023 14:59:05 | 0.4 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.1101 | 0 | 0.3202 | 0 | 3.4575 | 0 | 0 | 8.8878
2052410 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405060/83370 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 10:00:46 | 31.10.2023 12:00:46 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6816 | 0 | 0 | 0 | 9.6767 | 0 | 0 | 13.3583
3020655 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | {D665FC37-ECF9-4E55-B6CB-59BD9192B8EA}/F8 KIRKLARELİ DM2-TR1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2023 09:00:25 | 01.10.2023 17:00:00 | 7.9931 | 0 | 9886 | 0 | 16 | 4 | 499 | 0 | 2 | 0 | 13083.1809 | 0 | 38.8122 | 238.3404 | 4080.3173 | 0 | 32.2362 | 17472.887
3020668 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15305/15305 NOLU DM NAZLI PETROL DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2023 09:00:19 | 02.10.2023 14:00:19 | 5 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 1 | 0 | 623.9637 | 0 | 0 | 41.2985 | 242.5382 | 0 | 35.5152 | 943.3156
3020686 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860631/GÜMRÜK ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2023 09:13:49 | 02.10.2023 18:58:49 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.1442 | 0 | 0 | 0 | 543.1442
3020699 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860631/GÜMRÜK ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2023 09:23:31 | 04.10.2023 17:12:11 | 7.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.4546 | 0 | 0 | 0 | 451.4546
3020738 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700210/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2023 09:30:05 | 06.10.2023 15:55:34 | 6.4247 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 180.0676 | 0 | 14.532 | 0 | 23.4652 | 0 | 1920.2936 | 0 | 2138.3584
3020741 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52271/52271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2023 09:18:37 | 06.10.2023 17:13:37 | 7.9167 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 141.3535 | 0 | 6.6495 | 0 | 54.6056 | 0 | 0 | 202.6086
3020743 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858696/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2023 09:07:29 | 05.10.2023 17:13:29 | 8.1 | 1 | 122 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4.3481 | 99.1608 | 0 | 2.1924 | 0 | 38.9121 | 0 | 0 | 144.6134
3020745 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858753/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2023 09:14:41 | 07.10.2023 17:55:41 | 8.6833 | 0 | 257 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 333.0712 | 0 | 0 | 14.1727 | 266.199 | 0 | 0 | 613.4429
3020760 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 52291/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2023 09:00:06 | 07.10.2023 15:54:46 | 6.9111 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84.1073 | 0 | 0.2471 | 0 | 40.707 | 0 | 0 | 125.0614
3020770 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860631/GÜMRÜK ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2023 09:00:00 | 08.10.2023 13:00:40 | 4.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.8508 | 0 | 0 | 0 | 190.8508
3020787 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83290/83290 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2023 09:30:20 | 11.10.2023 16:30:20 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.4983 | 0 | 0 | 0 | 0.8223 | 0 | 0 | 17.3206
3020791 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {1D7CE146-6C98-4B18-AD6D-DCF591DCE902}/FİDER-7 DM-1/BARA-4 I/O | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2023 11:00:00 | 10.10.2023 12:11:34 | 1.1928 | 0 | 13038 | 0 | 4 | 11 | 1982 | 1 | 5 | 0 | 4791.1778 | 0 | 2.2131 | 1536.4674 | 4957.2832 | 3544.0916 | 139.493 | 14970.7261
3020793 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83300/83300 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2023 09:30:39 | 12.10.2023 16:15:40 | 6.7503 | 0 | 54 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 111.7539 | 0 | 15.6321 | 0 | 70.7384 | 0 | 0 | 198.1244
3020823 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706501/12673 NOLU DM DAĞYENİCESİ-ŞARKÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2023 09:30:05 | 12.10.2023 16:45:30 | 7.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4951 | 0 | 0 | 0 | 21.4951
3020831 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410462/81500 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2023 09:30:43 | 13.10.2023 16:30:43 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5028 | 0 | 0.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.726
3020856 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ DM YURT ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2023 09:00:11 | 16.10.2023 16:00:00 | 6.9969 | 16 | 1989 | 14 | 19 | 33 | 255 | 6 | 0 | 65.7088 | 1810.9502 | 398.0488 | 31.7969 | 3403.0335 | 1262.5707 | 8248.9606 | 0 | 15221.0695
3020884 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858753/ACT FAB.ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2023 09:00:14 | 16.10.2023 17:00:00 | 7.9961 | 0 | 259 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 284.9843 | 0 | 0 | 15.9053 | 291.1061 | 0 | 0 | 591.9957
3020906 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550935/52271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2023 09:00:30 | 17.10.2023 17:00:00 | 7.9917 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74.3597 | 0 | 0 | 0 | 18.5087 | 0 | 0 | 92.8684
3020919 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80120/HATALI KAYIT | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2023 09:00:14 | 19.10.2023 10:15:14 | 1.25 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8752 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 12.3632
3020920 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 823312/FİDER-A5 KESTANELİK IM- 2 ENH ÇIKIŞ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2023 09:21:00 | 19.10.2023 13:12:26 | 3.8572 | 21 | 4274 | 69 | 208 | 55 | 955 | 5 | 2 | 493.98 | 2452.2588 | 751.9341 | 135.6977 | 4766.992 | 1544.2957 | 1812.5292 | 141.4743 | 12099.1618
3020921 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2023 09:02:12 | 20.10.2023 17:05:12 | 8.05 | 2 | 131 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5.8157 | 126.7781 | 5.677 | 0 | 21.4882 | 2.3619 | 8357.7416 | 0 | 8519.8625
3020923 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858753/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2023 09:27:55 | 21.10.2023 17:32:55 | 8.0833 | 0 | 259 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 310.9884 | 0 | 0 | 13.2413 | 248.5224 | 0 | 0 | 572.7521
3020928 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858753/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2023 09:13:34 | 19.10.2023 17:06:34 | 7.8833 | 0 | 259 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 280.035 | 0 | 0 | 15.4715 | 280.4342 | 0 | 0 | 575.9407
3020950 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706953/12600 NAİP DM CAMAN 1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2023 03:00:56 | 22.10.2023 03:30:00 | 0.4844 | 0 | 6165 | 0 | 1 | 1 | 497 | 1 | 6 | 0 | 325.1259 | 0 | 0.0105 | 2.2193 | 87.2716 | 6.805 | 4.712 | 426.1443
3020952 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706953/12600 NAİP DM CAMAN 1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2023 03:00:11 | 23.10.2023 03:30:00 | 0.4969 | 0 | 6158 | 0 | 1 | 1 | 496 | 1 | 6 | 0 | 318.791 | 0 | 0.0181 | 2.1387 | 86.2266 | 5.8626 | 3.9758 | 417.0128
3020956 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 521626/Edr.I.DM-02 TR-28TRAFO AG.ÇIKIŞ ŞALTER A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2023 10:00:45 | 23.10.2023 13:28:45 | 3.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4574
3020962 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2023 09:00:31 | 23.10.2023 17:00:31 | 8 | 13 | 1805 | 10 | 4 | 22 | 254 | 0 | 1 | 173.5867 | 1806.4954 | 291.9034 | 10.6115 | 3411.375 | 1255.5034 | 0 | 466.4282 | 7415.9036
3020964 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52271/52271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2023 09:03:13 | 24.10.2023 16:18:53 | 7.2611 | 0 | 101 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 121.9043 | 0 | 6.8823 | 0 | 46.4855 | 0 | 0 | 175.2721
3020965 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858753/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2023 09:09:59 | 25.10.2023 16:09:59 | 7 | 0 | 259 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 248.2612 | 0 | 0 | 14.1654 | 255.748 | 0 | 0 | 518.1746
3020969 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18060/18050 NOLU DM B.TOKİ DM 1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2023 09:00:11 | 24.10.2023 14:39:11 | 5.65 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 323.6549 | 0 | 0 | 0 | 0.2915 | 0 | 0 | 323.9464
3020982 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858696/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2023 09:01:40 | 26.10.2023 14:20:40 | 5.3167 | 1 | 123 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2.8653 | 66.9217 | 0 | 1.3871 | 0 | 25.7867 | 0 | 0 | 96.9608
3020988 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550980/52271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2023 09:01:36 | 27.10.2023 16:56:36 | 7.9167 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.4216 | 0 | 0.8127 | 0 | 18.5427 | 0 | 0 | 40.777
3020999 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551879/52251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2023 09:00:16 | 28.10.2023 17:00:00 | 7.9956 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.3095 | 0 | 0 | 0 | 0.8216 | 0 | 0 | 76.1311
5009967 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 12145/YENİ OTOGAR DM1/TR30 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2023 09:00:00 | 01.10.2023 12:30:00 | 3.5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20.3676 | 0 | 0 | 160.212 | 284.9253 | 0 | 0 | 465.5049
5009972 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111645/15770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2023 09:00:49 | 02.10.2023 17:05:49 | 8.0833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5464 | 0 | 0 | 0 | 24.4118 | 0 | 0 | 37.9582
5009973 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111628/15770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2023 09:00:03 | 03.10.2023 17:00:03 | 8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 117.4572 | 0 | 0 | 0 | 104.0868 | 0 | 0 | 221.544
5009975 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100132/15780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2023 09:01:25 | 04.10.2023 16:50:36 | 7.8197 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.172 | 0 | 224.1686 | 0 | 17.343 | 0 | 0 | 263.6836
5009987 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | {F360FDF9-3691-438A-893A-BD886BAF61C3}/FİDER 5 TM İLE TEİAŞ KARŞISI DM2 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2023 09:00:11 | 01.10.2023 10:56:41 | 1.9417 | 10 | 11931 | 9 | 41 | 65 | 1967 | 14 | 15 | 51.5399 | 2483.9111 | 39.8542 | 99.3727 | 1345.2924 | 1989.961 | 2167.3274 | 77.4083 | 8254.667
5010001 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111628/15770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2023 09:00:38 | 05.10.2023 17:00:38 | 8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 113.6483 | 0 | 0 | 0 | 102.7854 | 0 | 0 | 216.4337
5010006 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111646/15770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2023 09:00:58 | 06.10.2023 17:00:58 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69.1113 | 0 | 0 | 0 | 61.2938 | 0 | 0 | 130.4051
5010009 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111037/15755 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2023 09:00:59 | 07.10.2023 18:08:59 | 9.1333 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 114.2875 | 0 | 0 | 0 | 19.967 | 0 | 0 | 134.2545
5010017 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 707100/12120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2023 13:00:47 | 08.10.2023 15:00:47 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0166 | 0 | 27.3042 | 34.3208
5010018 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708886/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2023 12:32:50 | 07.10.2023 13:32:50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.6863 | 0 | 282.2642 | 23.206 | 1015.7577 | 0.2162 | 1322.1304
5010046 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796450/796450 DİREK ŞİMŞEK HOTEL+TÜ.İÇME SUYU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2023 10:00:47 | 11.10.2023 12:50:47 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.4887 | 43.7961 | 0 | 0 | 156.2848
5010048 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 700369/18700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2023 10:00:55 | 12.10.2023 17:29:55 | 7.4833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.6013 | 0 | 0 | 0 | 8.0015 | 0 | 0 | 34.6028
5010049 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111646/15780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2023 09:00:29 | 12.10.2023 17:25:30 | 8.4169 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 67.3576 | 0 | 0 | 0 | 63.9571 | 0 | 0 | 131.3147
5010050 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111646/15780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2023 09:00:34 | 13.10.2023 17:00:34 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69.1113 | 0 | 0 | 0 | 61.2938 | 0 | 0 | 130.4051
5010052 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18700/18960 YENİCE ARITMA DM GAZİOĞLU DM ÇIKIŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2023 09:35:50 | 12.10.2023 10:00:50 | 0.4167 | 1 | 1593 | 1 | 15 | 6 | 200 | 1 | 4 | 0.6208 | 76.0919 | 0.086 | 4.2058 | 24.8618 | 53.3185 | 0.9072 | 24.6592 | 184.7512
5010053 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796098/80750 NOLUN DM(01-TR/37 DDY ATELYE)ÇIKIŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2023 09:32:10 | 12.10.2023 17:17:13 | 7.7508 | 0 | 470 | 0 | 27 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 565.8875 | 0 | 37.9318 | 0 | 209.0644 | 0 | 0 | 812.8837
5010054 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100132/15780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2023 10:01:18 | 11.10.2023 18:02:18 | 8.0167 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.9889 | 0 | 237.8327 | 0 | 17.6691 | 0 | 0 | 278.4907
5010058 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111646/15780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2023 09:00:32 | 14.10.2023 18:00:32 | 9 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 77.9666 | 0 | 0 | 0 | 59.1508 | 0 | 0 | 137.1174
5010068 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708457/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2023 09:00:24 | 14.10.2023 17:30:24 | 8.5 | 2 | 912 | 1 | 1 | 10 | 130 | 1 | 0 | 232.0648 | 1135.2462 | 6.0694 | 0.3915 | 619.101 | 335.1972 | 839.8515 | 0 | 3167.9216
5010070 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412657/80790 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2023 10:50:24 | 14.10.2023 15:35:25 | 4.7503 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.3174 | 0 | 0 | 0 | 0.8324 | 0 | 0 | 16.1498
5010103 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100132/15780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2023 09:00:11 | 16.10.2023 18:00:11 | 9 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.9005 | 0 | 273.9161 | 0 | 19.8042 | 0 | 0 | 319.6208
5010108 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702450/15750 NOLU DM PANAP FİDER 5 DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2023 09:00:33 | 17.10.2023 17:30:33 | 8.5 | 1 | 263 | 0 | 2 | 0 | 73 | 1 | 0 | 20.5455 | 344.158 | 0 | 231.186 | 0 | 368.092 | 161.4939 | 0 | 1125.4754
5010117 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791887/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2023 09:30:00 | 18.10.2023 15:15:00 | 5.75 | 0 | 197 | 0 | 11 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 175.3414 | 0 | 4.078 | 185.0553 | 235.8391 | 0 | 0 | 600.3138
5010118 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80950/80950 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2023 13:00:36 | 18.10.2023 15:00:36 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 9.7757 | 0 | 0 | 0 | 574.0355 | 0 | 0 | 583.8112
5010127 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80130/HATALI KAYIT | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2023 11:00:22 | 19.10.2023 18:00:22 | 7 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 172.2515 | 0 | 0 | 0 | 45.8345 | 0 | 0 | 218.086
5010128 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111034/15760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2023 09:00:35 | 20.10.2023 12:17:35 | 3.2833 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.6336 | 0 | 0 | 0 | 8.5975 | 0 | 0 | 53.2311
5010136 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111012/BIYIKALİ TR 2 DTT AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2023 14:00:29 | 20.10.2023 17:50:29 | 3.8333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.6667 | 0 | 0 | 0 | 2.0277 | 0 | 0 | 24.6944
5010138 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 521666/86006 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2023 09:30:41 | 21.10.2023 17:30:41 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.5293 | 0 | 0 | 0 | 4.8851 | 0 | 0 | 24.4144
5010145 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 409548/82060 TRAFO AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2023 09:00:21 | 22.10.2023 15:40:21 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8201 | 0 | 0 | 9.8201
5010184 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 24000/11000 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2023 09:00:48 | 28.10.2023 11:00:00 | 1.9867 | 0 | 1349 | 0 | 3 | 2 | 93 | 0 | 1 | 0 | 390.3912 | 0 | 2.4987 | 191.1062 | 141.5999 | 0 | 704.8567 | 1430.4527
5010186 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16860/KAYIYOLU ENDÜSTRİ MESLEK KABİN DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2023 09:01:13 | 28.10.2023 13:01:13 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5587 | 0 | 0 | 0 | 21.6949 | 0 | 0 | 27.2536
5010200 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15770/15770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2023 09:00:30 | 31.10.2023 18:00:30 | 9 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 131.0957 | 0 | 0 | 0 | 124.1953 | 0 | 0 | 255.291
10004341 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700587/12121 NOLU DM -YENİ OTOGAR DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2023 09:00:02 | 08.10.2023 12:48:23 | 3.8058 | 0 | 23 | 0 | 0 | 13 | 40 | 1 | 0 | 0 | 17.5705 | 0 | 0 | 324.1343 | 246.054 | 56.4462 | 0 | 644.205
10004342 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 706944/FİDER 1 TM- YAĞCI ASYAPORT DM ARASI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2023 09:00:02 | 08.10.2023 12:34:06 | 3.5678 | 1 | 847 | 1 | 2 | 8 | 163 | 0 | 0 | 96.9855 | 402.3196 | 9.5754 | 6.5047 | 69.2827 | 238.6109 | 0 | 0 | 823.2788
11322892 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 112056/K.DENİZ MAH TRAKTÖRCÜ ARKASI AG ÇIK | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 15:40:31 | 05.10.2023 15:49:31 | 0.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1724 | 0 | 0 | 0 | 0.0155 | 0 | 0 | 0.1879
11323342 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790239/80610-Edr.01TR-15 KİPA ÖNÜ DM ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 02:40:28 | 10.10.2023 02:50:28 | 0.1667 | 0 | 1922 | 0 | 2 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 55.4322 | 0 | 0.0729 | 0 | 19.2177 | 0 | 0.4757 | 75.1985
11323345 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50120/DM9-TR11(ESKİ TR8) ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 01:50:36 | 10.10.2023 02:12:36 | 0.3667 | 0 | 1176 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 90.8793 | 0 | 0.1488 | 0 | 20.6915 | 0 | 0 | 111.7196
11323527 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80570/80570 NOLU DM(TR-33/A DİŞ HAST)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 02:39:43 | 12.10.2023 02:43:43 | 0.0667 | 0 | 1400 | 0 | 2 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 15.649 | 0 | 0.0301 | 0 | 7.1206 | 0 | 0.1783 | 22.978
11324270 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83230/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 01:54:42 | 19.10.2023 01:55:42 | 0.0167 | 2 | 316 | 6 | 13 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.2533 | 1.0394 | 0.3085 | 0.2471 | 0.0115 | 0.4108 | 0 | 0 | 2.2706
11324386 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83230/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 02:26:06 | 20.10.2023 02:27:06 | 0.0167 | 2 | 316 | 6 | 13 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.2141 | 1.0251 | 0.2662 | 0.2519 | 0.0109 | 0.3857 | 0 | 0 | 2.1539
11324390 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109550/16400 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Manevra | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 05:44:22 | 20.10.2023 05:45:22 | 0.0167 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0439 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0.0955
13060703 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111646/15770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 17:00:58 | 18.10.2023 17:14:58 | 0.2333 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.9188 | 0 | 0 | 0 | 1.6674 | 0 | 0 | 3.5862
13060728 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81200/81200-Edr.K-11 EFKAN YILDIRIM İÖO KARŞIS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 02:10:39 | 19.10.2023 02:15:39 | 0.0833 | 0 | 1565 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 24.4106 | 0 | 0.0091 | 0 | 6.6718 | 0 | 0 | 31.0915
1860030 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746092/20010 DM 2 -DM 3 DM 4 RİNG ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 02:16:00 | 01.10.2023 03:43:05 | 1.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8211 | 0 | 0 | 0 | 20.8211
1860042 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746495/YURTBEKLER-MUZRUPLU-KILIÇLAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 07:16:00 | 01.10.2023 07:59:02 | 0.7172 | 0 | 231 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 30.1959 | 0 | 0.4818 | 0 | 11.2309 | 0 | 0 | 41.9086
1860842 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 707870/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 16:42:00 | 05.10.2023 16:57:26 | 0.2572 | 2 | 601 | 0 | 6 | 5 | 128 | 1 | 0 | 2.8836 | 19.9065 | 0 | 0.3583 | 3.283 | 13.3127 | 452.1663 | 0 | 491.9104
1860952 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 712044/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 11:34:06 | 06.10.2023 11:53:17 | 0.3197 | 3 | 398 | 2 | 1 | 9 | 64 | 0 | 0 | 4.1784 | 21.215 | 0.3509 | 0.0962 | 20.2932 | 11.1456 | 0 | 0 | 57.2793
1861043 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 1101450/20390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 17:51:00 | 06.10.2023 18:30:33 | 0.6592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0684
1862058 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232484/20080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 11:35:00 | 11.10.2023 12:47:35 | 1.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7434 | 0 | 0 | 2.7434
1862272 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 20075/20000 - DM 13 SANAYİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 13:42:00 | 12.10.2023 14:04:33 | 0.3758 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.5639 | 0 | 0 | 0 | 31.1051 | 0 | 0 | 31.669
1862273 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 712044/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 13:47:00 | 12.10.2023 14:47:59 | 1.0164 | 3 | 398 | 2 | 1 | 9 | 64 | 0 | 0 | 11.6988 | 54.8271 | 1.0512 | 0.2704 | 60.9245 | 33.6399 | 0 | 0 | 162.4119
1862332 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746099/20610 ARZULU TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 19:33:49 | 12.10.2023 19:48:53 | 0.2511 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1863238 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232264/20410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 10:15:00 | 16.10.2023 10:24:59 | 0.1664 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0256
1863401 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746498/20620 DM 11-FİDER 18 KİSBU DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 08:12:00 | 17.10.2023 09:00:11 | 0.8031 | 0 | 231 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 33.1876 | 0 | 0.5784 | 0 | 18.7945 | 0 | 0 | 52.5605
1863872 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745496/20280 KOMBAS.DM9 ARZULUGRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 16:51:00 | 18.10.2023 17:21:04 | 0.5011 | 0 | 1095 | 9 | 9 | 5 | 232 | 0 | 0 | 0 | 81.5662 | 123.3789 | 1.5309 | 48.3001 | 52.2638 | 0 | 0 | 307.0399
1864590 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 712044/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 09:10:00 | 21.10.2023 12:45:40 | 3.5944 | 3 | 398 | 2 | 1 | 9 | 64 | 0 | 0 | 48.4399 | 226.4258 | 4.0369 | 0.9575 | 185.272 | 104.5711 | 0 | 0 | 569.7032
1864900 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 745265/20110 NOLU TRAFO AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 13:47:00 | 22.10.2023 14:16:13 | 0.4869 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9166 | 0 | 0 | 0 | 0.1423 | 0 | 0 | 10.0589
1865203 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746885/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 17:43:00 | 23.10.2023 18:27:03 | 0.7342 | 1 | 416 | 0 | 6 | 2 | 101 | 1 | 0 | 8.946 | 46.5735 | 0 | 1.458 | 8.3369 | 34.1828 | 1014.2411 | 0 | 1113.7383
1865287 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745825/20630 SERDO DM12 BLHOCA-FABRİKALAR ÇIKŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 07:30:00 | 24.10.2023 07:55:30 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0733 | 0 | 26.694 | 0 | 26.7673
1865299 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | {8C78D36D-182D-4DDB-84FD-86105E7F32EF}/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 08:27:19 | 24.10.2023 08:28:48 | 0.0247 | 2 | 809 | 0 | 3 | 3 | 115 | 1 | 0 | 1.9196 | 2.0527 | 0 | 0.0006 | 1.8664 | 0.9286 | 0.5945 | 0 | 7.3624
1866141 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 745275/20090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 16:16:00 | 26.10.2023 18:17:46 | 2.0294 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.6065 | 0 | 0 | 0 | 8.8256 | 0 | 0 | 54.4321
1866166 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745611/20620 DM 11-FİDER 27 KİSBU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 16:52:00 | 26.10.2023 17:19:21 | 0.4558 | 6 | 13006 | 11 | 18 | 35 | 1789 | 11 | 8 | 59.0643 | 824.7092 | 104.4957 | 2.4475 | 137.0112 | 527.9766 | 1528.9541 | 224.9201 | 3409.5787
1866542 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233427/20020 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 15:26:00 | 27.10.2023 16:49:25 | 1.3903 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7679 | 0 | 0 | 0 | 0.6251 | 0 | 0 | 13.393
1868654 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | {525CB194-82DF-4E88-ACA1-25BB5CA9DA36}/20285 FİDER 27 DM 9 KOMBASSAN ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 16:16:18 | 31.10.2023 17:11:01 | 0.9119 | 3 | 11519 | 0 | 8 | 21 | 1493 | 8 | 8 | 95.3111 | 1497.8117 | 0 | 1.9678 | 164.5712 | 981.1549 | 2248.6762 | 409.9193 | 5399.4122
3020662 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745539/20635-FİDER 22 XLPE YERALTI SERDO ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2023 09:00:54 | 01.10.2023 11:53:54 | 2.8833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 168 | 13 | 2 | 0 | 5.0081 | 0 | 0 | 244.0985 | 286.0352 | 7702.6955 | 0.9096 | 8238.7469
3020663 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745655/20635-FİDER 5 XLPE YERALTI SERDO ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2023 09:00:56 | 01.10.2023 12:04:56 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4882 | 0 | 12.9413 | 0 | 41.4295
3020664 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745654/20630 SERDO DM12 BLHOCA-FABRİKALAR ÇIKŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2023 09:56:51 | 01.10.2023 15:56:52 | 6.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9436 | 0 | 25.1942 | 0 | 82.1378
3020740 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745539/SERDO DM -FİDER 22 ANTALYA YAĞ DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2023 09:00:05 | 06.10.2023 13:28:05 | 4.4667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 168 | 13 | 2 | 0 | 7.7571 | 0 | 0 | 565.6812 | 589.1711 | 33860.3927 | 4.1846 | 35027.1867
3020744 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745539/20630 SERDO DM12 BLHOCA-FABRİKALAR ÇIKŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2023 09:50:31 | 07.10.2023 10:30:31 | 0.6667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 168 | 13 | 2 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 71.5417 | 72.5326 | 3935.3559 | 0.4995 | 4081.0327
3020746 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 710837/20050 DM 6 -DM 5 RİNG ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2023 09:00:23 | 07.10.2023 17:00:23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3020747 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745539/SERDO DM -FİDER 22 ANTALYA YAĞ DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2023 09:30:22 | 07.10.2023 17:22:22 | 7.8667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 168 | 13 | 2 | 0 | 13.6216 | 0 | 0 | 825.239 | 887.555 | 43510.5543 | 4.9737 | 45241.9436
3020756 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 707869/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2023 09:14:57 | 08.10.2023 17:37:57 | 8.3833 | 2 | 601 | 0 | 6 | 5 | 128 | 1 | 0 | 140.136 | 707.6869 | 0 | 11.5338 | 79.0445 | 376.4491 | 5253.6936 | 0 | 6568.5439
3020757 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745539/SERDO DM -FİDER 22 ANTALYA YAĞ DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2023 10:00:26 | 08.10.2023 15:58:26 | 5.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 168 | 13 | 2 | 0 | 10.8661 | 0 | 0 | 517.0848 | 636.1728 | 15865.8818 | 1.8326 | 17031.8381
3020840 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 894149/20280 DM 1 KABİN ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2023 08:30:42 | 15.10.2023 09:00:42 | 0.5 | 1 | 4287 | 8 | 17 | 45 | 742 | 22 | 11 | 0.1256 | 316.7765 | 67.7567 | 3.9477 | 309.6468 | 244.7782 | 4129.4659 | 28.2996 | 5100.797
3020841 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | TM Fideri | 745635/FİDER-27 - DM 11 UĞURLU DERE ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2023 09:12:02 | 15.10.2023 17:54:02 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.206 | 0 | 7912.0749 | 0 | 7977.2809
3020842 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 894149/20285 FİDER 18 DM 9 KOMBASSAN ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2023 08:30:04 | 15.10.2023 09:30:05 | 1.0003 | 1 | 4287 | 8 | 17 | 45 | 742 | 22 | 11 | 0.2525 | 621.3506 | 138.6263 | 7.2623 | 619.4186 | 506.0068 | 8572.8776 | 59.7031 | 10525.4978
3020857 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 894149/20620 DM 11-FİDER 27 KİSBU DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2023 18:00:45 | 15.10.2023 18:30:45 | 0.5 | 1 | 4287 | 8 | 17 | 45 | 742 | 22 | 11 | 0.1446 | 403.0561 | 66.8871 | 3.1482 | 339.2968 | 316.1698 | 3578.3738 | 24.4877 | 4731.5641
3020858 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 894149/FİDER 22 KOMBASSAN DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2023 09:00:48 | 15.10.2023 18:00:48 | 9 | 1 | 4287 | 8 | 17 | 45 | 742 | 22 | 11 | 2.3688 | 6427.6496 | 1235.837 | 52.6066 | 6044.0768 | 5522.8908 | 82725.7219 | 569.8726 | 102581.0241
3020942 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745542/OKAYUNUS AL.-TEKİRDAĞ SU POMPALARI ÇIKIŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2023 09:00:25 | 22.10.2023 17:34:25 | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10947.2536 | 0 | 0 | 0 | 10947.2536
3020948 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | {8C78D36D-182D-4DDB-84FD-86105E7F32EF}/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2023 16:00:01 | 22.10.2023 17:00:00 | 0.9997 | 2 | 809 | 0 | 3 | 3 | 115 | 1 | 0 | 147.7968 | 142.56 | 0 | 0.0368 | 93.0945 | 59.0458 | 16.0419 | 0 | 458.5758
3020955 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | {8C78D36D-182D-4DDB-84FD-86105E7F32EF}/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2023 09:00:36 | 23.10.2023 12:00:36 | 3 | 2 | 809 | 0 | 3 | 3 | 115 | 1 | 0 | 379.9102 | 361.4283 | 0 | 0.0946 | 415.8789 | 214.6482 | 145.3702 | 0 | 1517.3304
3020983 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230041/20570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2023 09:00:45 | 26.10.2023 17:00:45 | 8 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 118.8819 | 0 | 0 | 0 | 125.6903 | 0 | 0 | 244.5722
3020993 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230041/20570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2023 09:00:38 | 27.10.2023 17:19:38 | 8.3167 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 132.9441 | 0 | 0 | 0 | 130.2912 | 0 | 0 | 263.2353
3021016 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 746022/20570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2023 09:00:08 | 31.10.2023 18:18:08 | 9.3 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 184.5481 | 0 | 0 | 0 | 26.6902 | 0 | 0 | 211.2383
3021018 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 20635/FİDER 5 KOMBASSAN DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2023 12:00:33 | 31.10.2023 13:00:33 | 1 | 0 | 299 | 1 | 0 | 11 | 38 | 5 | 0 | 0 | 44.6202 | 7.1938 | 0 | 1967.4576 | 12.376 | 380.0835 | 0 | 2411.7311
3021021 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 746021/20570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2023 09:00:32 | 30.10.2023 17:00:32 | 8 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94.0094 | 0 | 0 | 0 | 20.4918 | 0 | 0 | 114.5012
11324312 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 20210/20210 NOLU TR22 HURŞİT TRAFO | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 12:26:33 | 19.10.2023 12:27:33 | 0.0167 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.2083 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 | 1.3409
1861144 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 09:26:43 | 07.10.2023 09:29:30 | 0.0464 | 0 | 524 | 14 | 7 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4.1629 | 2.9791 | 0.0857 | 1.6204 | 2.2795 | 0 | 0 | 11.1276
1862274 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 14:00:50 | 12.10.2023 14:01:46 | 0.0156 | 0 | 524 | 14 | 7 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1.2749 | 0.8632 | 0.0234 | 0.6603 | 0.974 | 0 | 0 | 3.7958
1862541 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 899672/DOĞANCA DM KUŞTEPE ÇIKIŞI (899672) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 17:20:00 | 13.10.2023 18:00:36 | 0.6767 | 0 | 209 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.6569 | 0 | 2.2728 | 0 | 8.5964 | 0 | 0 | 32.5261
1863589 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {5A8218D6-B953-4364-9F0C-95AD049D9982}/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 22:45:22 | 17.10.2023 22:46:27 | 0.0181 | 0 | 299 | 1 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.9047 | 0.026 | 0.0848 | 0.3773 | 0.1648 | 0 | 0 | 1.5576
1863717 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {5A8218D6-B953-4364-9F0C-95AD049D9982}/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 09:57:00 | 18.10.2023 11:05:43 | 1.1453 | 0 | 299 | 1 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.8881 | 2.416 | 6.043 | 37.5826 | 16.6336 | 0 | 0 | 106.5633
1863976 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875186/P.KÖY TR-1 TR-5 ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 08:47:00 | 19.10.2023 10:26:35 | 1.6597 | 0 | 299 | 1 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 66.5648 | 3.7213 | 10.4301 | 0 | 22.1269 | 0 | 0 | 102.8431
1864335 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56781/KUMKÖY TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 14:46:00 | 20.10.2023 16:58:12 | 2.2033 | 0 | 91 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.0435 | 0 | 0.0459 | 0 | 27.0128 | 0 | 0 | 56.1022
1864401 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 875606/YEŞİLOVA TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 17:16:00 | 20.10.2023 17:43:44 | 0.4622 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.9489 | 0 | 0 | 0 | 6.5509 | 0 | 0 | 10.4998
1866027 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56781/KUMKÖY TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 12:22:00 | 26.10.2023 13:29:38 | 1.1272 | 0 | 91 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.6072 | 0 | 0.0134 | 0 | 14.1079 | 0 | 0 | 27.7285
2052064 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590006/DOĞANCA KÖYÜ TR 2 ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 13:41:46 | 08.10.2023 13:50:46 | 0.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1307
2052112 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590931/P.KÖY TR28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 18:30:47 | 12.10.2023 18:40:47 | 0.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0301 | 0 | 0 | 0 | 0.1614 | 0 | 0 | 0.1915
2052219 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590098/DOĞANCA KÖYÜ TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 11:10:54 | 19.10.2023 12:20:54 | 1.1667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2306 | 0 | 0 | 0 | 2.7921 | 0 | 0 | 4.0227
2052360 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590111/DOĞANCA KÖYÜ TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 11:00:18 | 28.10.2023 11:15:18 | 0.25 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.8703 | 0 | 0.0245 | 0 | 1.8945 | 0 | 0 | 4.7893
3020902 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56680/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI (899661) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2023 13:00:34 | 17.10.2023 17:30:34 | 4.5 | 1 | 2442 | 15 | 20 | 4 | 428 | 1 | 1 | 59.6855 | 1520.7898 | 270.1492 | 88.4139 | 789.4075 | 1264.5013 | 55.1351 | 4.6851 | 4052.7674
3020905 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875278/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2023 09:00:59 | 18.10.2023 18:20:59 | 9.3333 | 0 | 524 | 12 | 7 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 778.4688 | 537.3487 | 13.2991 | 374.6937 | 557.2348 | 0 | 0 | 2261.0451
11325047 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875388/KUMKÖY KÖK KUMKÖY İ.PAZARI ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 15:40:13 | 27.10.2023 15:50:13 | 0.1667 | 0 | 156 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.7033 | 0 | 0.0034 | 0 | 2.4454 | 0 | 0 | 6.1521
1860474 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 14:56:00 | 03.10.2023 15:29:31 | 0.5586 | 0 | 1187 | 0 | 4 | 5 | 196 | 0 | 0 | 0 | 94.8771 | 0 | 0.1857 | 6.9597 | 68.6784 | 0 | 0 | 170.7009
1860758 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 09:42:38 | 05.10.2023 09:43:41 | 0.0175 | 1 | 219 | 2 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.0354 | 0.3881 | 0.3553 | 0.0112 | 0.0069 | 0.2536 | 0 | 0 | 1.0505
1860918 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 10:11:28 | 06.10.2023 10:17:21 | 0.0981 | 3 | 1651 | 5 | 5 | 11 | 215 | 1 | 0 | 0.5963 | 23.6733 | 0.4272 | 0.0731 | 4.6411 | 14.2079 | 0.3633 | 0 | 43.9822
1860921 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | {76606534-34A7-4856-AD14-67031E8DA7A1}/TR38 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 10:22:00 | 06.10.2023 10:44:51 | 0.3808 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.4585 | 0 | 0 | 0 | 1.2291 | 0 | 0 | 17.6876
1861011 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 16:41:10 | 06.10.2023 16:42:10 | 0.0167 | 1 | 219 | 2 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.0354 | 0.4134 | 0.3234 | 0.0091 | 0.0066 | 0.2563 | 0 | 0 | 1.0442
1861673 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57340/DM5TR4 ÇIK. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 15:19:00 | 09.10.2023 15:36:57 | 0.2992 | 0 | 1678 | 0 | 1 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 64.2173 | 0 | 1.1456 | 1.2244 | 31.5486 | 0 | 0 | 98.1359
1861780 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 08:10:15 | 10.10.2023 08:21:23 | 0.1856 | 3 | 1651 | 5 | 5 | 11 | 215 | 1 | 0 | 1.0183 | 39.7007 | 0.6872 | 0.1692 | 6.8449 | 20.1789 | 0.4739 | 0 | 69.0731
1861950 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57340/DM5TR4 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 18:49:00 | 10.10.2023 19:14:16 | 0.4211 | 0 | 1678 | 0 | 1 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 126.1774 | 0 | 1.3698 | 1.4946 | 40.6199 | 0 | 0 | 169.6617
1862004 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 09:21:53 | 11.10.2023 09:24:44 | 0.0475 | 1 | 219 | 2 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.1149 | 1.1189 | 1.0252 | 0.0312 | 0.0213 | 0.7795 | 0 | 0 | 3.091
1862564 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884162/DTT9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 18:30:00 | 13.10.2023 20:36:52 | 2.1144 | 0 | 206 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 86.1279 | 0 | 0 | 0.5488 | 82.8663 | 0 | 0 | 169.543
1862637 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884162/DTT9 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 09:20:00 | 14.10.2023 09:43:54 | 0.3983 | 0 | 206 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.0293 | 0 | 0 | 0.3024 | 9.6506 | 0 | 0 | 19.9823
1863178 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622631/KAYNARCA TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 07:36:00 | 16.10.2023 08:44:14 | 1.1372 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4936
1863540 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 17:26:13 | 17.10.2023 17:28:53 | 0.0444 | 3 | 1651 | 5 | 5 | 11 | 215 | 1 | 0 | 0.1902 | 7.3988 | 0.148 | 0.0304 | 1.3856 | 4.2649 | 0.1029 | 0 | 13.5208
1864115 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 16:38:33 | 19.10.2023 18:06:59 | 1.4739 | 0 | 624 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 136.3337 | 0 | 0.1447 | 0 | 76.1168 | 0 | 0 | 212.5952
1864438 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862740/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 18:26:34 | 20.10.2023 18:31:38 | 0.0844 | 0 | 358 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3.2019 | 0 | 0.0987 | 0 | 0.9849 | 0 | 0 | 4.2855
1864571 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 09:01:18 | 21.10.2023 09:21:48 | 0.3417 | 3 | 1652 | 5 | 5 | 11 | 215 | 1 | 0 | 1.9037 | 72.3252 | 1.4843 | 0.288 | 12.209 | 35.8753 | 0.8596 | 0 | 124.9451
1865326 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 09:51:45 | 24.10.2023 09:55:02 | 0.0547 | 3 | 1652 | 5 | 5 | 11 | 215 | 1 | 0 | 0.3699 | 13.8105 | 0.3013 | 0.0572 | 2.9643 | 8.8291 | 0.2299 | 0 | 26.5622
1865536 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 09:55:29 | 25.10.2023 09:58:15 | 0.0461 | 3 | 1652 | 5 | 5 | 11 | 215 | 1 | 0 | 0.2842 | 10.2251 | 0.2238 | 0.0406 | 2.2724 | 6.7295 | 0.1797 | 0 | 19.9553
1865805 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 17:49:42 | 25.10.2023 17:55:43 | 0.1003 | 3 | 1652 | 5 | 5 | 11 | 215 | 1 | 0 | 0.5878 | 22.2025 | 0.46 | 0.0974 | 4.1707 | 12.8888 | 0.3088 | 0 | 40.716
1865862 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 21:38:48 | 25.10.2023 22:05:21 | 0.4425 | 3 | 1652 | 5 | 5 | 11 | 215 | 1 | 0 | 3.5753 | 136.1205 | 1.4638 | 0.2683 | 15.7183 | 48.07 | 0.7716 | 0 | 205.9878
1866007 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 887518/FİDER-2 VİZE (2H05) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 09:55:05 | 25.10.2023 10:31:00 | 0.5986 | 7 | 1134 | 4 | 9 | 9 | 162 | 0 | 0 | 2.2308 | 72.9802 | 1.0282 | 2.0965 | 22.053 | 52.8426 | 0 | 0 | 153.2313
1866008 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 887518/FİDER-2 VİZE (2H05) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 10:36:05 | 26.10.2023 10:51:00 | 0.2486 | 7 | 1134 | 4 | 9 | 9 | 162 | 0 | 0 | 0.865 | 33.5594 | 0.4377 | 0.8573 | 9.0567 | 21.7955 | 0 | 0 | 66.5716
1866035 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620910/İSLAMBEYLİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 13:00:00 | 26.10.2023 13:45:00 | 0.75 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 80.944 | 0 | 0 | 0 | 38.4546 | 0 | 0 | 119.3986
1866083 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 14:35:01 | 26.10.2023 14:38:08 | 0.0519 | 3 | 1652 | 5 | 5 | 11 | 215 | 1 | 0 | 0.2483 | 9.9369 | 0.1936 | 0.0356 | 2.2389 | 6.9077 | 0.1802 | 0 | 19.7412
1866271 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620154/SÜTLÜCE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 18:30:00 | 26.10.2023 18:50:00 | 0.3333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.9343 | 0 | 0 | 0 | 3.8928 | 0 | 0 | 5.8271
1866368 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 07:18:56 | 27.10.2023 07:35:00 | 0.2678 | 3 | 1652 | 5 | 5 | 11 | 215 | 1 | 0 | 1.5686 | 66.2334 | 0.8889 | 0.2725 | 8.4524 | 24.3063 | 0.4707 | 0 | 102.1928
1866377 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 07:55:00 | 27.10.2023 11:10:00 | 3.25 | 3 | 1652 | 5 | 5 | 12 | 215 | 1 | 0 | 18.9476 | 732.31 | 13.6437 | 2.7362 | 138.8618 | 412.6971 | 10.4001 | 0 | 1329.5965
1866455 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 887518/FİDER-2 VİZE (2H05) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 14:35:07 | 26.10.2023 15:05:00 | 0.4981 | 7 | 1134 | 4 | 9 | 9 | 162 | 0 | 0 | 1.5196 | 59.1307 | 0.7797 | 1.7388 | 17.2274 | 42.6609 | 0 | 0 | 123.0571
1866546 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 15:42:59 | 27.10.2023 15:44:22 | 0.0231 | 3 | 1652 | 5 | 5 | 12 | 215 | 1 | 0 | 0.1899 | 7.598 | 0.1456 | 0.023 | 1.4897 | 4.5578 | 0.1175 | 0 | 14.1215
1866564 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887457/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 16:19:00 | 27.10.2023 19:35:33 | 3.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3411 | 0 | 0 | 0 | 1.3411
1866579 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 16:51:57 | 27.10.2023 16:57:13 | 0.0878 | 3 | 1652 | 5 | 5 | 12 | 215 | 1 | 0 | 0.5751 | 22.68 | 0.4236 | 0.0713 | 4.2989 | 13.2759 | 0.3363 | 0 | 41.6611
1866584 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 17:03:40 | 27.10.2023 17:09:05 | 0.0903 | 3 | 1652 | 5 | 5 | 12 | 215 | 1 | 0 | 0.598 | 22.2014 | 0.4478 | 0.0957 | 4.0904 | 12.6604 | 0.2964 | 0 | 40.3901
1866638 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885697/KURUDERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 18:50:29 | 27.10.2023 18:51:29 | 0.0167 | 4 | 247 | 2 | 2 | 5 | 41 | 0 | 1 | 0.0351 | 0.5963 | 0.3264 | 0.0052 | 0.4724 | 0.35 | 0 | 0.1963 | 1.9817
1866643 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 19:06:52 | 27.10.2023 19:12:41 | 0.0969 | 3 | 1652 | 5 | 5 | 12 | 215 | 1 | 0 | 0.7778 | 30.3188 | 0.344 | 0.0496 | 3.5999 | 11.9736 | 0.1861 | 0 | 47.2498
1866767 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623550/PINARHİSAR DM2-TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 11:00:00 | 28.10.2023 13:17:00 | 2.2833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4556 | 0 | 0 | 0 | 18.9709 | 0 | 0 | 29.4265
1866897 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 20:04:00 | 28.10.2023 20:28:24 | 0.4067 | 0 | 1186 | 0 | 4 | 5 | 197 | 0 | 0 | 0 | 83.758 | 0 | 0.1125 | 3.935 | 42.6772 | 0 | 0 | 130.4827
1867005 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 13:27:00 | 29.10.2023 14:33:07 | 1.1019 | 3 | 1652 | 5 | 5 | 12 | 215 | 1 | 0 | 6.5195 | 241.7618 | 4.6983 | 0.7744 | 40.7086 | 132.8358 | 2.4828 | 0 | 429.7812
1867138 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 12:56:00 | 30.10.2023 14:25:27 | 1.4908 | 3 | 1652 | 5 | 5 | 12 | 215 | 1 | 0 | 8.0858 | 322.1272 | 5.936 | 0.7767 | 67.915 | 209.219 | 5.0711 | 0 | 619.1308
3020940 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57180/DM4TR1 ÇIK. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2023 09:00:00 | 23.10.2023 17:00:00 | 8 | 0 | 3477 | 0 | 5 | 3 | 483 | 2 | 1 | 0 | 5034.5147 | 0 | 135.3331 | 247.6654 | 4097.336 | 1218.1163 | 2.0202 | 10734.9857
11322512 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621793/ATAKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 08:46:30 | 02.10.2023 09:43:48 | 0.955 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1868 | 0 | 0 | 0 | 0.5007 | 0 | 0 | 2.6875
11322611 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621212/ÇAYIRDERE TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 09:10:00 | 03.10.2023 13:36:51 | 4.4475 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.1186 | 0 | 0 | 0 | 12.2105 | 0 | 0 | 34.3291
11323671 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621212/ÇAYIRDERE TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 08:43:25 | 13.10.2023 09:15:33 | 0.5356 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6017 | 0 | 0 | 0 | 1.2598 | 0 | 0 | 3.8615
11324489 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621394/ATAKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 10:00:38 | 21.10.2023 16:00:38 | 6 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 127.4433 | 0 | 0 | 0 | 60.6451 | 0 | 0 | 188.0884
11324529 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884263/DM5TR13 ÇIK. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 17:10:55 | 21.10.2023 17:50:55 | 0.6667 | 0 | 2431 | 0 | 4 | 3 | 431 | 2 | 1 | 0 | 266.6355 | 0 | 12.4483 | 13.0856 | 207.5758 | 44.6754 | 0.0578 | 544.4784
11324556 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622456/KAYNARCA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 10:00:18 | 22.10.2023 12:00:18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2301
11325520 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622631/KAYNARCA TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 18:15:23 | 31.10.2023 18:30:04 | 0.2447 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416
1860043 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 49297/43410 NOLU DM / EDİRKÖY KABİN ARASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 07:16:00 | 01.10.2023 07:30:00 | 0.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0.221
1860047 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 08:22:00 | 01.10.2023 08:37:19 | 0.2553 | 3 | 338 | 2 | 0 | 7 | 53 | 0 | 0 | 1.5044 | 12.8711 | 1.1458 | 0 | 6.6142 | 6.1686 | 0 | 0 | 28.3041
1860128 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1826540/44165 DEMİRLER TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 13:46:00 | 01.10.2023 14:35:00 | 0.8167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6998 | 0 | 0 | 0 | 1.3194 | 0 | 0 | 2.0192
1860138 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335093/43545 B.YON.TR 13 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 14:20:00 | 01.10.2023 14:55:00 | 0.5833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2409
1860256 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 44000/43410 NOLU DM / EDİRKÖY KABİN ARASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 08:44:00 | 02.10.2023 09:00:00 | 0.2667 | 2 | 1031 | 3 | 13 | 12 | 148 | 1 | 0 | 0.7685 | 42.9305 | 6.9027 | 1.9253 | 24.0986 | 28.5389 | 59.0362 | 0 | 164.2007
1860482 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 313557/44190 KADIKÖY TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 15:44:00 | 03.10.2023 16:40:00 | 0.9333 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8941 | 0 | 0.6192 | 0 | 5.2934 | 0 | 0 | 9.8067
1860529 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770098/43822 B.YON. TR 32 TR. AG ÇIK. ŞALTER C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 18:42:00 | 03.10.2023 19:35:54 | 0.8983 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2726 | 0 | 0 | 0 | 3.3364 | 0 | 0 | 6.609
1860807 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 315536/43006 DM 15 AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 13:30:00 | 05.10.2023 15:33:57 | 2.0658 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.6806 | 0 | 0 | 0 | 40.3377 | 0 | 0 | 60.0183
1861019 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1823158/44800 K.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 17:01:00 | 06.10.2023 17:55:00 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
1861154 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770255/TR2/16TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 09:46:00 | 07.10.2023 10:34:32 | 0.8089 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 17.5151 | 0 | 0 | 0 | 106.4415 | 0 | 0 | 123.9566
1861410 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332222/44120 YUVALI TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 11:55:00 | 08.10.2023 12:38:21 | 0.7225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3251
1861426 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311074/KARABÜRÇEK KÖK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 13:11:00 | 08.10.2023 14:38:42 | 1.4617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6692
1861477 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 332488/44760 SEFAALAN TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 16:42:00 | 08.10.2023 17:35:00 | 0.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0266
1861524 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773419/44900 NOLU DM / KÜÇÜKYONCALI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 19:30:00 | 08.10.2023 20:00:00 | 0.5 | 0 | 212 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.9461 | 0 | 0.1887 | 0 | 1.8716 | 0 | 0 | 24.0064
1861533 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 314227/44800 K.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 21:14:00 | 08.10.2023 22:30:00 | 1.2667 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1048 | 0 | 1.41 | 0 | 5.4367 | 0 | 0 | 9.9515
1861667 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336634/43130 TR 1/7 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 14:59:00 | 09.10.2023 15:18:14 | 0.3206 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4896 | 0 | 0 | 0 | 0.3546 | 0 | 0 | 0.8442
1861723 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 44460/44460 ÇUKURYURT TR 4 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 19:11:00 | 09.10.2023 20:16:20 | 1.0889 | 0 | 177 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.7402 | 0 | 0.3781 | 0 | 7.7054 | 0 | 0 | 47.8237
1861749 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 314227/44800 K.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 00:01:00 | 10.10.2023 02:21:52 | 2.3478 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5243 | 0 | 2.9269 | 0 | 9.7381 | 0 | 0 | 18.1893
1861867 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313106/44800 K.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 13:27:00 | 10.10.2023 14:20:00 | 0.8833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0681
1861932 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 314227/44800 K.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 17:32:00 | 10.10.2023 18:14:24 | 0.7067 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4843 | 0 | 1.3145 | 0 | 4.7345 | 0 | 0 | 7.5333
1862243 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1821805/44350 ÇUKURYURT DM 5 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 10:44:00 | 12.10.2023 11:24:01 | 0.6669 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2586 | 0 | 0 | 0 | 0.3083 | 0 | 0 | 0.5669
1862370 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765080/43260 NOLU DM / TR 24-25-26 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 06:40:00 | 13.10.2023 06:57:56 | 0.2989 | 1 | 394 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0.1719 | 18.5394 | 0 | 0.114 | 0 | 24.9478 | 0 | 0 | 43.7731
1862876 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 07:31:00 | 15.10.2023 08:04:40 | 0.5611 | 3 | 338 | 2 | 0 | 7 | 53 | 0 | 0 | 2.704 | 29.4499 | 2.0781 | 0 | 13.8578 | 12.091 | 0 | 0 | 60.1808
1862884 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43316/43310 NOLU DM / TR 36-40-41 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 07:37:00 | 15.10.2023 07:55:00 | 0.3 | 0 | 166 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.8475 | 0 | 0.291 | 0 | 5.7656 | 0 | 0 | 12.9041
1862906 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772559/44158 NOLU DM DEMİRLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 08:01:00 | 15.10.2023 08:30:00 | 0.4833 | 0 | 211 | 1 | 7 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 14.777 | 5.0907 | 1.1932 | 0 | 9.7178 | 0 | 0 | 30.7787
1862908 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765125/43310 NOLU DM / TR 36-40-41 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 08:19:25 | 15.10.2023 08:28:37 | 0.1533 | 0 | 366 | 0 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7.3014 | 0 | 0.1476 | 0 | 3.684 | 0 | 0 | 11.133
1862925 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765080/43260 NOLU DM / TR 24-25-26 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 08:34:00 | 15.10.2023 08:50:00 | 0.2667 | 1 | 394 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0.2292 | 14.2404 | 0 | 0.1784 | 0 | 27.3023 | 0 | 0 | 41.9503
1862955 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 44000/43410 NOLU DM / EDİRKÖY KABİN ARASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 09:18:11 | 15.10.2023 09:30:00 | 0.1969 | 2 | 1031 | 3 | 13 | 12 | 148 | 1 | 0 | 0.6578 | 33.3756 | 5.2326 | 1.3665 | 12.053 | 15.6674 | 15.9845 | 0 | 84.3374
1863041 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 332934/44600 GÜNGÖRMEZ TR 4 TR.AG ÇIK. ŞALTER D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 13:53:00 | 15.10.2023 14:35:00 | 0.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1823
1863210 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773234/44350 NOLU DM / ÇAYLA TARAFI DM 1 RİNG | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 08:59:00 | 16.10.2023 09:35:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6034 | 0 | 0 | 0 | 2.6034
1863607 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773297/43260 NOLU DM / TR 24-25-26 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 00:40:00 | 18.10.2023 01:04:31 | 0.4086 | 1 | 394 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0.3123 | 26.5844 | 0 | 0.1909 | 0 | 37.5862 | 0 | 0 | 64.6738
1863630 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 333565/43262 TR 24 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 01:47:00 | 18.10.2023 02:29:45 | 0.7125 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6141 | 0 | 0 | 0 | 0.2463 | 0 | 0 | 4.8604
1863652 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771367/43190 NOLU DM / SILA KABIN CIKISI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 02:30:00 | 18.10.2023 02:49:19 | 0.3219 | 6 | 1449 | 2 | 15 | 13 | 199 | 1 | 0 | 0.7795 | 94.7664 | 0.3614 | 0.6665 | 13.5588 | 28.295 | 23.8474 | 0 | 162.275
1864381 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336331/43050 TR 48 TR. AG ÇIK.ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 16:21:00 | 20.10.2023 17:36:50 | 1.2639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0.2523 | 0 | 0 | 0 | 27.4855 | 0 | 0.8633 | 28.6011
1864496 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334415/43244 TR 30 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 22:30:00 | 21.10.2023 00:05:05 | 1.5847 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4824 | 0 | 0 | 0 | 7.7013 | 0 | 0 | 20.1837
1864697 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331046/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 14:16:00 | 21.10.2023 15:03:50 | 0.7972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4996 | 0 | 0 | 0 | 0.7392 | 0 | 0 | 1.2388
1865124 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | {D786FB6D-4ACD-4D9A-8629-19EB9B715336}/43520 NOLU DM/BERKOSAN ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 13:05:00 | 23.10.2023 14:00:00 | 0.9167 | 2 | 203 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0.1883 | 25.68 | 0.7401 | 0 | 14.5009 | 3.754 | 124.16 | 0 | 169.0233
1865129 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 770987/43272 TR 22 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 13:23:00 | 23.10.2023 14:15:00 | 0.8667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3219
1865223 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1826719/44760 SEFAALAN TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTER C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 18:45:00 | 23.10.2023 20:04:11 | 1.3197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
1865441 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771994/43850 NOLU DM/ SU KUYUSU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 20:02:00 | 24.10.2023 20:49:52 | 0.7978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.4626 | 0 | 0 | 8.5496 | 3.571 | 0 | 0 | 12.5832
1865677 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 332594/43175 SULTAN ÇİFT.TR. AG ÇIK. ŞALT. B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 16:17:00 | 25.10.2023 16:50:00 | 0.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2254 | 0 | 0 | 0 | 1.6159 | 0 | 0 | 1.8413
1866061 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331376/44220 KURTDERE TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 13:34:00 | 26.10.2023 14:30:00 | 0.9333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7667
1866307 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 315366/43420 TR 43 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.10.2023 19:33:00 | 26.10.2023 22:51:02 | 3.3006 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.5767 | 0 | 0 | 0 | 0.7248 | 0 | 0 | 21.3015
1866433 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 332534/44760 SEFAALAN TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 10:21:00 | 27.10.2023 11:01:29 | 0.6747 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9378
1866464 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 306323/FATİH ATAY TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 11:54:00 | 27.10.2023 12:50:00 | 0.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | 0 | 0.0245
1866588 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313580/43260 TR 23 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 17:13:00 | 27.10.2023 21:10:29 | 3.9581 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5381 | 0 | 0.1184 | 0 | 3.8557 | 0 | 0 | 14.5122
1866687 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333078/44540 GÜNGÖRMEZ TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTER E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 22:48:00 | 27.10.2023 23:47:28 | 0.9911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367
1866757 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1821244/44400 ÇUKURYURT TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTER B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 10:22:00 | 28.10.2023 11:39:42 | 1.295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1633
1866959 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 315533/43006 DM 15 AG ÇIK. ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 09:34:00 | 29.10.2023 10:53:10 | 1.3194 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5578 | 0 | 0 | 0 | 2.4226 | 0 | 0 | 12.9804
1867038 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771616/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 16:18:00 | 29.10.2023 16:41:24 | 0.39 | 0 | 952 | 0 | 5 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 61.4374 | 0 | 0.6663 | 1.8197 | 28.6364 | 0 | 0 | 92.5598
1868498 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336769/43150 DM1/9 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 08:27:00 | 31.10.2023 09:24:07 | 0.9519 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.9938 | 0 | 0 | 0 | 17.8603 | 0 | 0 | 19.8541
1868672 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336586/43210 TR 1/10 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 17:42:00 | 31.10.2023 18:36:52 | 0.9144 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.5253 | 0 | 0 | 0 | 5.7282 | 0 | 0 | 15.2535
1868700 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336236/43808 B.YON. TR 31 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 19:42:00 | 31.10.2023 20:58:40 | 1.2778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7905 | 0 | 0 | 0 | 1.3237 | 0 | 0 | 3.1142
2052179 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333436/43242 DM1-TR 10 TR. AG ÇIK.ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 14:00:05 | 17.10.2023 15:00:06 | 1.0003 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3144 | 0 | 0 | 0 | 0.0159 | 0 | 0 | 2.3303
2052363 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 332488/44760 SEFAALAN TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 18:00:04 | 28.10.2023 19:00:04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0306
2052392 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771394/43190 NOLU DM / AYVACIK RECLOSER ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 15:15:40 | 30.10.2023 15:22:40 | 0.1167 | 3 | 229 | 2 | 4 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0.2209 | 5.5475 | 0.1918 | 0.1328 | 1.274 | 3.8355 | 0 | 0 | 11.2025
2052396 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771408/43190 NOLU DM / AYVACIK RECLOSER ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 19:00:33 | 30.10.2023 19:30:33 | 0.5 | 3 | 229 | 2 | 4 | 4 | 40 | 0 | 0 | 1.4664 | 33.7902 | 0.7048 | 0.3614 | 4.4102 | 14.1492 | 0 | 0 | 54.8822
2052400 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771789/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 01:35:19 | 31.10.2023 02:35:19 | 1 | 0 | 256 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 44.6173 | 0 | 0.4441 | 0 | 14.2005 | 0 | 0 | 59.2619
2052418 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770432/43720 NOLU DM/ TR 27-28 ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 14:20:13 | 31.10.2023 15:20:13 | 1 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.3252 | 0 | 0 | 0 | 6.1521 | 0 | 0 | 43.4773
2052419 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765797/43520 NOLU DM / ÇAYLA ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 15:21:02 | 31.10.2023 15:51:02 | 0.5 | 0 | 337 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 26.895 | 0 | 0.1171 | 0 | 19.4125 | 0 | 0 | 46.4246
3020666 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311211/44030 EDİRKÖY TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2023 13:00:43 | 04.10.2023 15:48:26 | 2.7953 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.1114 | 0 | 0 | 0 | 0.3055 | 0 | 0 | 14.4169
3020693 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/42018 NOLU DM/ KÖYLER VE KARABÜRÇEK TR Ç | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2023 09:00:30 | 02.10.2023 15:40:30 | 6.6667 | 3 | 338 | 2 | 0 | 7 | 53 | 0 | 0 | 34.3687 | 349.6663 | 32.0744 | 0 | 293.4596 | 272.3539 | 0 | 0 | 981.9229
3020695 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 315341/43410 TR 44 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2023 10:06:52 | 03.10.2023 16:06:52 | 6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.6187 | 0 | 0 | 0 | 7.0569 | 0 | 0 | 39.6756
3020696 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330584/44490 ÇAYLA TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2023 09:00:01 | 04.10.2023 10:50:02 | 1.8336 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7605 | 0 | 0 | 0 | 0.0172 | 0 | 0 | 3.7777
3020786 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771363/43190 NOLU DM / AYVACIK RECLOSER ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2023 09:00:58 | 11.10.2023 16:45:58 | 7.75 | 6 | 1449 | 2 | 15 | 13 | 198 | 1 | 0 | 22.7811 | 2026.8866 | 12.5908 | 32.6291 | 540.4733 | 1310.9419 | 1423.1404 | 0 | 5369.4432
3020801 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333186/44520 AYVACIK TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2023 09:35:02 | 10.10.2023 11:35:02 | 2 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.8402 | 0 | 0.5906 | 0 | 9.2352 | 0 | 0 | 35.666
3020830 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330246/44800 K.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2023 11:00:04 | 09.10.2023 12:20:00 | 1.3322 | 0 | 123 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.6331 | 0 | 1.6289 | 0 | 10.4004 | 0 | 0 | 38.6624
3020848 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 772794/44030 EDİRKÖY TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTER C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2023 11:30:43 | 14.10.2023 12:36:43 | 1.1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1321 | 0 | 0.4765 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 5.6736
3020885 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44280/44280 SİNANLI TR 1 TRAFO GENEL BAKIMLAR | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2023 09:11:56 | 16.10.2023 13:11:56 | 4 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 84.9962 | 0 | 0 | 0 | 49.9823 | 0 | 0 | 134.9785
3020886 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44280/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2023 09:10:00 | 16.10.2023 15:50:33 | 6.6758 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 141.9321 | 0 | 0 | 0 | 82.9711 | 0 | 0 | 224.9032
3020887 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44560/44560 GÜNGÖRMEZ TR 2 TR.AG ÇIK. ŞALTER B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2023 09:23:47 | 17.10.2023 11:24:47 | 2.0167 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.0066 | 0 | 0 | 0 | 11.4298 | 0 | 0 | 61.4364
3020889 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44840/44840 K.YON TR 3 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2023 09:00:50 | 18.10.2023 14:33:50 | 5.55 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 158.1282 | 0 | 0 | 0 | 8.4769 | 0 | 0 | 166.6051
3021025 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44460/43420 TR 43 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2023 09:00:35 | 30.10.2023 14:44:35 | 5.7333 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 150.0139 | 0 | 2.801 | 0 | 48.3997 | 0 | 0 | 201.2146
3021028 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336434/44470 ÇAYLA TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2023 09:00:21 | 31.10.2023 13:00:21 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.605 | 0 | 0 | 0 | 26.6885 | 0 | 0 | 39.2935
11322772 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770379/43520 NOLU DM / DM 12 ARASI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 11:10:19 | 04.10.2023 11:13:19 | 0.05 | 0 | 2376 | 0 | 1 | 2 | 262 | 0 | 0 | 0 | 16.0888 | 0 | 0.0005 | 1.8743 | 8.2561 | 0 | 0 | 26.2197
11323059 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1823158/43312 TR 34 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 20:05:32 | 06.10.2023 20:19:32 | 0.2333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0924
11323141 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1831111/43312 TR 34 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 18:20:20 | 07.10.2023 18:39:20 | 0.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11324098 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44560/44350 ÇUKURYURT DM 5 TRAFO GENEL BAKIMLR | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 17:13:28 | 17.10.2023 17:41:28 | 0.4667 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.1322 | 0 | 0 | 0 | 2.4839 | 0 | 0 | 14.6161
11324391 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335834/43800 YENİ MAH. DM2 TR. AG ÇIK. ŞALTER C | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 09:19:07 | 20.10.2023 09:34:07 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0457
11324412 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765413/44160 DEMİRLER TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 11:20:56 | 20.10.2023 11:49:56 | 0.4833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8853 | 0 | 0 | 0 | 1.8599 | 0 | 0 | 3.7452
11324814 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 309996/43545 B.YON.TR 13 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 14:44:25 | 25.10.2023 15:11:25 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4634
11324942 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335702/RAFET ORHAN TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 18:00:31 | 26.10.2023 18:20:33 | 0.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1005 | 0 | 0 | 0.1005
11324945 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336538/43120 DM1/4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 17:00:19 | 26.10.2023 17:15:19 | 0.25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6508 | 0 | 0 | 0 | 0.2448 | 0 | 0 | 0.8956
11325071 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 313580/44190 KADIKÖY TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 18:45:56 | 27.10.2023 19:00:56 | 0.25 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6724 | 0 | 0.011 | 0 | 0.2523 | 0 | 0 | 0.9357
11325360 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 331550/44190 KADIKÖY TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 15:30:14 | 30.10.2023 15:47:14 | 0.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1673
11325401 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 770225/TR2/14TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 16:55:40 | 30.10.2023 17:22:40 | 0.45 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5652 | 0 | 0 | 0 | 1.3404 | 0 | 0 | 3.9056
1860152 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520248/86015 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 15:13:00 | 01.10.2023 17:45:39 | 2.5442 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4199 | 0 | 0 | 0 | 1.3939 | 0 | 0 | 7.8138
1860166 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846491/846491 NO DİREK SÜLOĞLU-MERKEZ 2 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 16:36:00 | 01.10.2023 17:08:38 | 0.5439 | 0 | 243 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26.4092 | 0 | 0 | 32.7316 | 14.9988 | 0 | 0 | 74.1396
1860279 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846491/846491 NO DİREK SÜLOĞLU-MERKEZ 2 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 09:31:00 | 02.10.2023 10:31:08 | 1.0022 | 0 | 243 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.9413 | 0 | 0 | 91.0555 | 34.0034 | 0 | 0 | 166.0002
1861131 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846491/846491 NO DİREK SÜLOĞLU-MERKEZ 2 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 08:44:00 | 07.10.2023 09:39:12 | 0.92 | 0 | 244 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38.6348 | 0 | 0 | 64.8356 | 23.1868 | 0 | 0 | 126.6572
1861657 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846491/846491 NO DİREK SÜLOĞLU-MERKEZ 2 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 14:14:00 | 09.10.2023 15:37:50 | 1.3972 | 0 | 244 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58.527 | 0 | 0 | 126.4732 | 47.7325 | 0 | 0 | 232.7327
1862203 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846491/846491 NO DİREK SÜLOĞLU-MERKEZ 2 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 07:44:12 | 12.10.2023 07:47:31 | 0.0553 | 0 | 244 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.2027 | 0 | 0 | 3.0715 | 1.051 | 0 | 0 | 6.3252
1862267 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846448/846491 NO DİREK SÜLOĞLU-MERKEZ 2 ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 13:06:00 | 12.10.2023 14:55:30 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9419 | 0 | 0 | 0 | 14.9419
1863681 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846341/86001 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 07:40:00 | 18.10.2023 09:30:42 | 1.845 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.0229 | 0 | 0.1064 | 0 | 18.2409 | 0 | 0 | 34.3702
1863900 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 86008/86008 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 18:30:00 | 18.10.2023 18:43:54 | 0.2317 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.7121 | 0 | 0 | 0 | 1.8253 | 0 | 0 | 3.5374
1864835 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 86020/86020 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 10:02:00 | 22.10.2023 10:39:55 | 0.6319 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.5791 | 0 | 0 | 0 | 2.8134 | 0 | 0 | 13.3925
1866088 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846723/86015 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 14:35:00 | 26.10.2023 15:20:52 | 0.7644 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8069 | 0 | 0 | 0 | 0.8094 | 0 | 0 | 5.6163
1866149 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521340/86022 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 16:28:00 | 26.10.2023 19:11:12 | 2.72 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5371 | 0 | 0 | 0 | 2.6545 | 0 | 0 | 11.1916
1866518 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521224/86022 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 14:31:00 | 27.10.2023 17:23:33 | 2.8758 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.0071 | 0 | 0.7907 | 0 | 2.4738 | 0 | 0 | 20.2716
1867018 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846703/86014 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 15:12:00 | 29.10.2023 20:07:04 | 4.9178 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.4743 | 0 | 0 | 0 | 4.6466 | 0 | 0 | 27.1209
5010003 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521832/86001 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2023 09:30:38 | 05.10.2023 18:30:44 | 9.0017 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 81.2969 | 0 | 0.4031 | 0 | 121.9784 | 0 | 0 | 203.6784
5010007 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846427/86009 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2023 09:30:10 | 06.10.2023 17:45:27 | 8.2547 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.2317 | 0 | 0 | 0 | 1.9848 | 0 | 0 | 43.2165
5010010 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521618/86009 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2023 09:50:38 | 07.10.2023 17:55:42 | 8.0844 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 131.0852 | 0 | 0 | 0 | 9.4743 | 0 | 0 | 140.5595
5010011 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846427/86009 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2023 09:55:21 | 07.10.2023 17:57:50 | 8.0414 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.5226 | 0 | 0 | 0 | 1.6829 | 0 | 0 | 42.2055
5010014 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521832/86001 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2023 11:00:16 | 04.10.2023 17:50:16 | 6.8333 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 61.6967 | 0 | 0.3147 | 0 | 95.1528 | 0 | 0 | 157.1642
5010015 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846338/86001 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2023 11:00:11 | 04.10.2023 17:50:11 | 6.8333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2278 | 0 | 0 | 0 | 81.2982 | 0 | 0 | 89.526
5010031 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846491/846491 NO DİREK SÜLOĞLU-MERKEZ 2 ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2023 09:30:58 | 08.10.2023 18:40:58 | 9.1667 | 0 | 244 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 449.6498 | 0 | 0 | 568.0748 | 252.9222 | 0 | 0 | 1270.6468
5010032 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846352/86003 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2023 09:30:16 | 10.10.2023 17:10:16 | 7.6667 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.2663 | 0 | 0.6447 | 0 | 51.5413 | 0 | 0 | 108.4523
5010033 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846352/86003 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2023 09:30:52 | 09.10.2023 17:25:52 | 7.9167 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.4141 | 0 | 0.6855 | 0 | 53.5513 | 0 | 0 | 110.6509
5010036 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846352/86003 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2023 09:30:47 | 11.10.2023 17:48:47 | 8.3 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58.9083 | 0 | 0.7444 | 0 | 55.8807 | 0 | 0 | 115.5334
5010047 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521732/86003 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2023 09:30:07 | 13.10.2023 17:45:07 | 8.25 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.7337 | 0 | 0 | 0 | 20.6375 | 0 | 0 | 68.3712
5010051 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521732/86003 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2023 09:30:27 | 12.10.2023 18:13:27 | 8.7167 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.1497 | 0 | 0 | 0 | 21.6413 | 0 | 0 | 68.791
5010057 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521692/86003 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2023 10:30:48 | 14.10.2023 17:30:48 | 7 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61.7891 | 0 | 0 | 0 | 43.8473 | 0 | 0 | 105.6364
5010075 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521692/86003 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2023 09:30:49 | 16.10.2023 17:30:49 | 8 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 65.1845 | 0 | 0 | 0 | 58.6005 | 0 | 0 | 123.785
5010076 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846352/86003 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2023 09:30:18 | 16.10.2023 09:59:18 | 0.4833 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.2264 | 0 | 0.0566 | 0 | 3.0916 | 0 | 0 | 6.3746
5010078 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521732/86003 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2023 09:30:20 | 17.10.2023 10:00:20 | 0.5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6584 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 3.9084
5010079 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521750/86010 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2023 09:30:28 | 17.10.2023 17:30:28 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.153 | 0 | 0 | 0 | 1.0176 | 0 | 0 | 15.1706
5010116 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 86009/86009 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2023 09:54:47 | 18.10.2023 18:00:47 | 8.1 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 197.2375 | 0 | 0 | 0 | 35.3988 | 0 | 0 | 232.6363
5010133 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521666/86006 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2023 09:30:27 | 20.10.2023 18:30:27 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.0137 | 0 | 0 | 0 | 6.2838 | 0 | 0 | 28.2975
5010134 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846415/86006 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2023 09:30:58 | 20.10.2023 18:30:59 | 9.0003 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.233 | 0 | 0 | 0 | 30.6189 | 0 | 0 | 87.8519
5010135 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846491/846491 NO DİREK SÜLOĞLU-MERKEZ 2 ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2023 09:30:09 | 19.10.2023 18:18:09 | 8.8 | 0 | 244 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 377.5604 | 0 | 0 | 781.1791 | 294.1412 | 0 | 0 | 1452.8807
5010137 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846415/86006 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2023 09:30:10 | 21.10.2023 17:32:10 | 8.0333 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.9969 | 0 | 0 | 0 | 23.904 | 0 | 0 | 74.9009
5010142 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521661/86004 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2023 09:30:21 | 22.10.2023 17:30:21 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.6036 | 0 | 0 | 0 | 19.0595 | 0 | 0 | 46.6631
5010164 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521739/86004 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2023 09:50:54 | 24.10.2023 18:56:54 | 9.1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.2934 | 0 | 0.001 | 0 | 0.1741 | 0 | 0 | 44.4685
5010165 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846415/86006 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2023 09:30:12 | 25.10.2023 10:00:12 | 0.5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8674 | 0 | 0 | 0 | 1.7422 | 0 | 0 | 4.6096
5010166 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521852/86005 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2023 09:30:23 | 25.10.2023 17:30:23 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9726 | 0 | 0 | 0 | 60.336 | 0 | 0 | 69.3086
5010170 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521692/86003 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2023 09:50:18 | 23.10.2023 10:10:18 | 0.3333 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.6131 | 0 | 0 | 0 | 2.4066 | 0 | 0 | 5.0197
5010171 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846373/86010 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2023 09:30:06 | 23.10.2023 18:05:06 | 8.5833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.8677 | 0 | 0 | 0 | 8.4493 | 0 | 0 | 49.317
5010176 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846490/86008 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2023 09:30:26 | 26.10.2023 15:30:26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3979 | 0 | 0 | 49.3979
5010179 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846490/86008 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2023 09:30:03 | 27.10.2023 18:00:03 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0499 | 0 | 0 | 69.0499
5010180 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846491/846491 NO DİREK SÜLOĞLU-MERKEZ 2 ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2023 09:30:02 | 28.10.2023 18:35:02 | 9.0833 | 0 | 244 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 408.2008 | 0 | 0 | 777.032 | 300.1259 | 0 | 0 | 1485.3587
5010197 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521618/86009 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2023 09:00:46 | 30.10.2023 17:00:46 | 8 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 119.4521 | 0 | 0 | 0 | 11.0533 | 0 | 0 | 130.5054
1860066 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742094/21466 NOLU DM/İĞDEBAĞLAR ÇIKIŞI (742094) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 09:23:00 | 01.10.2023 09:48:51 | 0.4308 | 1 | 209 | 0 | 9 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.6296 | 8.8938 | 0 | 1.2702 | 1.064 | 5.4229 | 0 | 0 | 17.2805
1860183 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 203040/C ÇIKIŞI ŞARKÖY TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 17:30:00 | 01.10.2023 20:35:48 | 3.0967 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.8764 | 0 | 0 | 0 | 44.0109 | 0 | 0 | 67.8873
1860303 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 234567/21001 NOLU DM / MANOLYA DM ÇIKIŞ(741902) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 10:51:14 | 02.10.2023 10:56:54 | 0.0944 | 0 | 1737 | 2 | 1 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7.7082 | 0.2721 | 0.0227 | 1.3974 | 0.565 | 0 | 0 | 9.9654
1860896 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21450/21447 NOLU DM/İSHAKLI TR ÇIKIŞI (21450) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 08:10:00 | 06.10.2023 09:19:38 | 1.1606 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2598 | 0 | 0 | 0 | 0.3175 | 0 | 0 | 7.5773
1860941 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 37069448/ŞARKÖY DM 2/6 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 10:59:00 | 06.10.2023 12:15:02 | 1.2672 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3675
1861511 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 18:52:49 | 08.10.2023 18:58:47 | 0.0994 | 1 | 2340 | 3 | 2 | 4 | 261 | 3 | 5 | 0.3767 | 29.7137 | 0.7293 | 0.0564 | 0.7951 | 13.7447 | 3.7512 | 0.9143 | 50.0814
1862276 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 125937/ŞARKÖY HASTANE TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 14:14:00 | 12.10.2023 15:04:22 | 0.8394 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2977 | 0 | 0 | 0 | 9.6592 | 0 | 0 | 13.9569
1862371 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742201/21541 NOLU DM/ERİKLİCE TR1 ÇIKIŞ(742201) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 06:46:59 | 13.10.2023 06:52:46 | 0.0964 | 0 | 674 | 0 | 62 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 9.1132 | 0 | 0.819 | 0 | 6.838 | 0 | 0.2876 | 17.0578
1862373 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742201/ERİKLİCE TR 1 KÖY İÇİ ÇIKIŞI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 07:21:55 | 13.10.2023 07:53:38 | 0.5286 | 0 | 674 | 0 | 62 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 43.5727 | 0 | 8.0195 | 0 | 40.8589 | 0 | 2.0146 | 94.4657
1862421 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201570/D ÇIKIŞI KİRAZLI TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 10:31:00 | 13.10.2023 10:37:42 | 0.1117 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.0866 | 0 | 0 | 0 | 0.2631 | 0 | 0.0056 | 1.3553
1862786 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708818/21427 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞ (708819) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 16:57:00 | 14.10.2023 18:24:38 | 1.4606 | 0 | 988 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 98.1461 | 0.3878 | 0.516 | 0 | 6.6236 | 0 | 0 | 105.6735
1863087 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 200483/21576 NOLU DM/ÇINARLI ÇIKIŞI (742681) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 17:35:00 | 15.10.2023 18:01:08 | 0.4356 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2759 | 0 | 0.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3358
1863192 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740536/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 08:04:19 | 16.10.2023 08:12:09 | 0.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0372 | 0 | 2.0189 | 0 | 2.0561
1863199 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 131104/21430 TERZİKÖY TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTER A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 08:28:00 | 16.10.2023 12:07:50 | 3.6639 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6091 | 0 | 0 | 0 | 10.1939 | 0 | 0 | 15.803
1863640 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742201/21541 NOLU DM/ERİKLİCE TR1 ÇIKIŞ(742201) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 02:21:20 | 18.10.2023 02:27:07 | 0.0964 | 0 | 671 | 0 | 62 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 8.5863 | 0 | 0.5297 | 0 | 6.6287 | 0 | 0.2396 | 15.9843
1863641 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 02:21:41 | 18.10.2023 02:24:51 | 0.0528 | 0 | 556 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2.1387 | 0 | 0.0447 | 0 | 0.2295 | 0 | 0.4742 | 2.8871
1863642 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 02:21:27 | 18.10.2023 02:22:58 | 0.0253 | 1 | 2340 | 3 | 2 | 4 | 260 | 3 | 5 | 0.0376 | 4.3837 | 0.0885 | 0.0043 | 0.1206 | 1.4668 | 1.0041 | 0.167 | 7.2726
1863673 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742988/21401 NOLU DM / GÜZELKÖY ÇIKIŞI (742988) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 05:37:00 | 18.10.2023 09:27:49 | 3.8469 | 1 | 103 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10.4721 | 46.8228 | 3.358 | 0 | 0 | 7.6514 | 105.7533 | 0 | 174.0576
1863713 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 28841443/ŞARKÖY MİGROS DM TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 09:44:00 | 18.10.2023 11:48:54 | 2.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.516 | 0 | 0 | 2.516
1864192 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | {00E132FF-D486-46C5-B22C-E76935CC7C32}/21005 NOLU DM / GÖLCÜK ÇIKIŞI (740531) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 08:17:54 | 20.10.2023 08:19:43 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094 | 0 | 0.553 | 0 | 0.5624
1864334 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203231/D ÇIKIŞI CAMİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 14:38:00 | 20.10.2023 18:07:15 | 3.4875 | 0 | 128 | 0 | 2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 53.9208 | 0 | 2.1388 | 0 | 243.6293 | 0 | 0 | 299.6889
1864604 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 201597/D ÇIKIŞI KİRAZLI TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 09:41:00 | 21.10.2023 10:30:00 | 0.8167 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8041 | 0 | 0 | 0 | 1.1061 | 0 | 0 | 7.9102
1864747 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 203039/B ÇIKIŞI HOŞKÖY YOLU VE SAHİL | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 17:48:00 | 21.10.2023 18:40:26 | 0.8739 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9972
1864874 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708642/21446 NOLU DM/ULUMAN-YAYAAĞAÇ (708642) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 12:26:02 | 22.10.2023 12:28:35 | 0.0425 | 0 | 195 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.1053 | 0.14 | 0 | 0 | 0.6542 | 0 | 0 | 1.8995
1865013 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | {00E132FF-D486-46C5-B22C-E76935CC7C32}/21005 NOLU DM / GÖLCÜK ÇIKIŞI (740531) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 07:12:26 | 23.10.2023 07:15:45 | 0.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0112 | 0 | 0.4107 | 0 | 0.4219
1865016 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742061/21047 NOLU DM / MÜREFTE ÇIKIŞI (742061) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 07:31:01 | 23.10.2023 07:34:05 | 0.0511 | 2 | 595 | 2 | 19 | 6 | 72 | 2 | 0 | 0.0662 | 3.2712 | 0.4132 | 0.5067 | 1.8735 | 1.1701 | 1.8925 | 0 | 9.1934
1865069 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | {9AF79AAF-F885-48BD-9738-2C998EE5EA3E}/21576 NOLU DM/ÇINARLI ÇIKIŞI (742681) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 09:48:00 | 23.10.2023 10:30:11 | 0.7031 | 0 | 439 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 35.1831 | 0 | 0.2365 | 0 | 12.7941 | 0 | 0.0397 | 48.2534
1865484 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708819/21427 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞ (708819) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 11:00:00 | 25.10.2023 13:26:40 | 2.4444 | 0 | 1311 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 185.6828 | 0.8617 | 0.7639 | 0 | 34.9965 | 0 | 0 | 222.3049
1865486 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742820/21580 NOLU DM/HOŞKÖY SERİN VADİ (742820) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 06:33:00 | 25.10.2023 13:32:22 | 6.9894 | 1 | 2339 | 2 | 2 | 2 | 260 | 3 | 5 | 19.2891 | 1629.7499 | 45.0388 | 3.763 | 37.1236 | 1037.3876 | 880.3092 | 231.0003 | 3883.6615
1865590 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742204/21541 NOLU DM/AŞAĞIKALAMIŞ ÇIKIŞ(742204) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 11:41:00 | 25.10.2023 12:57:14 | 1.2706 | 0 | 1019 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 109.465 | 0 | 4.3121 | 0 | 13.4021 | 0 | 0 | 127.1792
1865597 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742201/21541 NOLU DM/ERİKLİCE TR1 ÇIKIŞ(742201) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 12:02:34 | 25.10.2023 12:24:36 | 0.3672 | 0 | 671 | 0 | 62 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 29.2338 | 0 | 2.6329 | 0 | 46.7576 | 0 | 3.2214 | 81.8457
1865657 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | {B231585D-3414-4BCD-BE2A-08BA472CC240}/21290 NOLU DM/HUZUR DM HAVAİ (710180) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 15:27:00 | 25.10.2023 15:50:14 | 0.3872 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.0613 | 0 | 0 | 0 | 0.1008 | 0 | 0 | 1.1621
1866437 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 743323/21140 NOLU DM / DM 67 ÇIKIŞI (743323) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 10:39:33 | 27.10.2023 10:43:32 | 0.0664 | 0 | 1556 | 0 | 4 | 0 | 68 | 1 | 1 | 0 | 8.8128 | 0 | 0.0639 | 0 | 4.4543 | 2.1344 | 0.302 | 15.7674
1866694 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200482/B ÇIKIŞI KÖY KAHVEHANELER TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 00:43:00 | 28.10.2023 01:13:25 | 0.5069 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9073 | 0 | 0.0439 | 0 | 0.4938 | 0 | 0 | 2.445
1866704 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | {FA4B69E9-8511-41B9-B035-E621D6E60FBD}/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 07:01:00 | 28.10.2023 07:19:05 | 0.3014 | 2 | 294 | 2 | 10 | 5 | 73 | 2 | 0 | 2.9309 | 12.2823 | 0.6795 | 0.7588 | 2.4764 | 13.0338 | 76.1795 | 0 | 108.3412
1866768 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201146/B ÇIKIŞI YUKARI TARAF | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 11:02:00 | 28.10.2023 11:50:24 | 0.8067 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5154 | 0 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 3.7284
1867009 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 414576/METEM ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 14:08:00 | 29.10.2023 15:14:41 | 1.1114 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.4812 | 0 | 1.441 | 0 | 7.2215 | 0 | 0 | 9.1437
1867162 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 21445/B ÇIKIŞI KÖY GİRİŞİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 14:48:00 | 30.10.2023 16:04:12 | 1.27 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.6002 | 0 | 0 | 0 | 23.0044 | 0 | 0 | 40.6046
1867170 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 200070/A ÇIKIŞI YUKARI MAHALLE | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 16:10:00 | 30.10.2023 19:06:24 | 2.94 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0938
1867200 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 116263/B ÇIKIŞI MÜREFTE YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 18:27:00 | 30.10.2023 22:23:29 | 3.9414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068
2052037 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 35195603/21047 A RESTAURANT TARAFI ÇIKIŞ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 12:00:33 | 05.10.2023 12:40:33 | 0.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019
2052075 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 204521/21025 D ÇIKIŞ KARŞIYAKA CAD. | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 18:00:09 | 09.10.2023 18:30:09 | 0.5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.0292 | 0 | 0 | 0 | 0.5408 | 0 | 0 | 2.57
2052313 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 21065/TR-34 ŞARKÖY TARAFI ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 03:30:29 | 27.10.2023 04:00:29 | 0.5 | 0 | 406 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2221 | 0 | 0.0506 | 0 | 0.7079 | 0 | 0 | 11.9806
2052387 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 126122/ŞARKÖY OTOGAR DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTR AY | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 11:20:27 | 30.10.2023 11:30:27 | 0.1667 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.9696 | 0 | 0 | 0 | 6.3011 | 0 | 0 | 7.2707
3020654 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201286/A ÇIKIŞI KÖY İÇİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2023 09:00:06 | 02.10.2023 15:35:06 | 6.5833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.8417 | 0 | 0 | 0 | 7.2213 | 0 | 0 | 28.063
3020667 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | {FA4B69E9-8511-41B9-B035-E621D6E60FBD}/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2023 09:30:06 | 04.10.2023 15:50:06 | 6.3333 | 2 | 294 | 2 | 10 | 5 | 73 | 2 | 0 | 90.1978 | 249.167 | 18.1969 | 11.2216 | 76.811 | 440.2333 | 3609.443 | 0 | 4495.2706
3020669 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG/OG Transformatörü | 742820/21580 NOLU DM/HOŞKÖY SERİN VADİ (742820) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2023 09:00:18 | 03.10.2023 17:00:18 | 8 | 1 | 2337 | 2 | 2 | 2 | 260 | 3 | 5 | 22.0281 | 1906.3029 | 56.3005 | 4.0953 | 46.3965 | 1331.7548 | 1149.5991 | 305.21 | 4821.6872
3020670 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Dağıtım Transformatörü | 740350/GÖLCÜK TR 2 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2023 10:00:22 | 03.10.2023 12:00:22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0 | 0 | 0 | 0.4714 | 0 | 0 | 0.8762
3020687 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | {FA4B69E9-8511-41B9-B035-E621D6E60FBD}/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2023 09:00:04 | 02.10.2023 16:54:04 | 7.9 | 2 | 294 | 2 | 10 | 5 | 73 | 2 | 0 | 111.8929 | 310.5707 | 22.8708 | 14.2922 | 93.7512 | 543.8269 | 4298.0002 | 0 | 5395.2049
3020763 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 21015/ŞARKÖY DM 25 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2023 09:00:50 | 07.10.2023 11:32:50 | 2.5333 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.1268 | 0 | 1.5457 | 0 | 32.3757 | 0 | 0 | 64.0482
3020816 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203506/D ÇIKIŞI HARMANLIK EVLERİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2023 13:33:42 | 11.10.2023 15:33:43 | 2.0003 | 0 | 48 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6484 | 0 | 4.9834 | 0 | 2.9444 | 0 | 0 | 19.5762
3020818 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740715/DM 3/6 (DM 52) TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2023 09:00:10 | 11.10.2023 11:00:10 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6803 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 6.3253
3020822 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 21210/21210 D ÇIKIŞ 323 SOKAK AÇIK ŞEBEKE | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2023 09:00:55 | 12.10.2023 15:00:55 | 6 | 0 | 889 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 291.6347 | 0 | 0.1399 | 0 | 120.0875 | 0 | 0 | 411.8621
3020833 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Dağıtım Transformatörü | 741220/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2023 09:00:32 | 14.10.2023 10:30:32 | 1.5 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.6583 | 0 | 0 | 0 | 4.8337 | 0 | 0 | 15.492
3020834 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 21450/A ÇIKIŞI AŞAĞI MAHALLE | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2023 09:00:30 | 15.10.2023 11:00:30 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2351 | 0 | 0 | 0 | 0.4931 | 0 | 0 | 13.7282
3020888 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 21248/21248 A ÇIKIŞI SİTE İÇİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2023 09:00:25 | 16.10.2023 11:00:25 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.3561 | 0 | 0 | 0 | 0.5283 | 0 | 0 | 5.8844
3020890 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 710233/21316 NOLU DM/ ŞENKÖY ÇIKIŞI (710233) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2023 09:00:46 | 19.10.2023 16:00:46 | 7 | 0 | 47 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.6419 | 83.0794 | 3.533 | 0 | 14.1313 | 0 | 0 | 142.3856
3020913 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Dağıtım Transformatörü | 21415/21415 TR-1 ŞENKÖY | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2023 09:00:49 | 20.10.2023 15:44:49 | 6.7333 | 0 | 46 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 42.7182 | 0 | 3.8438 | 0 | 13.3311 | 0 | 0.4231 | 60.3162
5010025 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741747/21316 NOLU DM/ GÜVENTUR ÇIKIŞI (741727) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2023 09:09:51 | 09.10.2023 16:09:51 | 7 | 1 | 2045 | 4 | 1 | 4 | 86 | 0 | 0 | 3.3566 | 943.7921 | 46.125 | 1.7649 | 114.6478 | 223.2351 | 0 | 0 | 1332.9215
5010028 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 234567/21001 NOLU DM / MANOLYA DM ÇIKIŞ(741902) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2023 09:00:11 | 10.10.2023 13:00:11 | 4 | 0 | 1736 | 2 | 1 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 391.1833 | 12.19 | 1.0258 | 66.5457 | 26.5722 | 0 | 0 | 497.517
5010055 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | {775BAC1E-565A-4FDF-A13B-32F377AC6316}/21576 NOLU DM/MURSALLI ÇIKIŞI (743151) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2023 09:00:36 | 12.10.2023 17:30:36 | 8.5 | 0 | 166 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 184.1989 | 0 | 0 | 35.9121 | 68.5235 | 0 | 113.9926 | 402.6271
5010059 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 118204/21047 B ÇIKIŞI YUKARI BOXLAR 118204 | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2023 10:00:13 | 14.10.2023 13:00:13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3015 | 0 | 1.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7698
5010158 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | {B231585D-3414-4BCD-BE2A-08BA472CC240}/21290 NOLU DM/HUZUR DM HAVAİ (710180) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2023 09:00:17 | 23.10.2023 16:00:17 | 7 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.1621 | 0 | 0 | 0 | 1.8749 | 0 | 0 | 21.037
5010196 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202660/A ÇIKIŞI MÜREFTE TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2023 09:00:59 | 30.10.2023 17:00:59 | 8 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.0137 | 0 | 0 | 0 | 8.8427 | 0 | 0 | 30.8564
5010198 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 713072/21466 NOLU DM/AŞAĞIKALAMIŞ KÖK (742113) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2023 09:00:36 | 31.10.2023 15:21:36 | 6.35 | 1 | 380 | 0 | 9 | 5 | 41 | 2 | 0 | 1.6453 | 267.7302 | 0 | 26.5986 | 350.3931 | 119.4724 | 661.0682 | 0 | 1426.9078
11322444 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 122884/YENİKÖY TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 04:55:25 | 01.10.2023 05:05:25 | 0.1667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0.0901 | 0 | 0 | 0.5421
11322595 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201466/TEPEKÖY TR 1 TAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 20:01:17 | 02.10.2023 20:28:17 | 0.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2574
11322849 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 201428/B ÇIKIŞI KAHVE TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 18:05:31 | 05.10.2023 18:20:31 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0542
11323400 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 200482/C ÇIKIŞI YUKARI TARAF | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 16:40:22 | 10.10.2023 17:00:22 | 0.3333 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1219 | 0 | 0.0402 | 0 | 0.5483 | 0 | 0 | 1.7104
11323509 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | SDK Çıkışı | 202870/B ÇIKIŞI Y.KALAMIŞ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 18:00:04 | 11.10.2023 18:15:05 | 0.2503 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5107 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0108 | 0 | 0 | 2.5223
11323510 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | SDK Çıkışı | 740801/21130 BÇIKIŞ DERE TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 17:20:42 | 11.10.2023 17:30:42 | 0.1667 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.2325 | 0 | 0 | 0 | 0.4544 | 0 | 0 | 2.6869
11323751 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740792/21025 A ÇIKIŞ TR 25 | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 16:30:56 | 13.10.2023 16:50:56 | 0.3333 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.0877 | 0 | 0.4392 | 0 | 2.5582 | 0 | 0 | 7.0851
11323890 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200483/B ÇIKIŞI KÖY KAHVEHANELER TARAFI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 15:20:00 | 15.10.2023 15:30:45 | 0.1792 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1115 | 0 | 0.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1291
11324345 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 743251/21292 NOLU DM/ARITMA ÜSTÜ TR (743251) | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 16:23:00 | 19.10.2023 17:23:00 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7861 | 0 | 0 | 0 | 1.0101 | 0 | 0 | 1.7962
11324423 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 741315/21055 G ÇIKIŞ TR 35 SAĞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 13:25:39 | 20.10.2023 13:35:39 | 0.1667 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.7277 | 0 | 0 | 0 | 1.0822 | 0 | 0 | 4.8099
11324732 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204784/21105 C ÇIKIŞ SAHİL | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 17:00:40 | 24.10.2023 17:10:40 | 0.1667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1276
11324733 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 119363/ŞARKÖY DM 2/6 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 16:31:55 | 24.10.2023 16:59:55 | 0.4667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9845 | 0 | 0 | 0 | 0.0147 | 0 | 0 | 0.9992
11324747 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204784/B ÇIKIŞI GÜVENTUR VE SOL HAT | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 18:00:22 | 24.10.2023 18:10:22 | 0.1667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1494
11324833 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 708848/21047 B ÇIKIŞI DENİZ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 18:00:40 | 25.10.2023 18:10:40 | 0.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0276 | 0 | 0 | 0.0276
11324955 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | SDK Çıkışı | 204820/ŞARKÖY HASTANE TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 17:00:17 | 26.10.2023 17:10:17 | 0.1667 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6307
11324969 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 742582/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 18:55:29 | 26.10.2023 19:05:30 | 0.1669 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0585 | 0 | 0.7896 | 0 | 0 | 0 | 0.8481
11325004 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 115305/21125 B ÇIKIŞ YENİ SOKAK | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 10:10:32 | 27.10.2023 10:30:32 | 0.3333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5665
11325010 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 131187/21430 TERZİKÖY TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTER B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 11:09:21 | 27.10.2023 11:31:21 | 0.3667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2135 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0.2505
11325066 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115248/21225 D ÇIKIŞ ŞELALE SİTESİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 17:04:36 | 27.10.2023 17:20:36 | 0.2667 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.261 | 0 | 0 | 0 | 2.3806 | 0 | 0 | 7.6416
11325072 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 204424/21020 A ÇIKIŞ RECEBİN KAHVE | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 17:47:35 | 27.10.2023 18:00:35 | 0.2167 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 1.1552 | 0 | 0 | 4.4385
11325358 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 204641/21225 D ÇIKIŞ ŞELALE SİTESİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 14:10:54 | 30.10.2023 14:20:54 | 0.1667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2926 | 0 | 0 | 0 | 0.1831 | 0 | 0 | 0.4757
11325366 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205188/D ÇIKIŞI ÇENGEL-EVLİYA SOK.205188 DİREK | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 17:10:19 | 31.10.2023 17:20:19 | 0.1667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6715 | 0 | 0 | 0 | 0.3314 | 0 | 0 | 1.0029
11325534 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203852/21125 A ÇIKIŞ ÇARŞI BOX | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 18:36:00 | 31.10.2023 19:00:31 | 0.4086 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 3.2706
1860111 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 414153/Uzk. C-HAMİTLİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 12:35:00 | 01.10.2023 14:06:25 | 1.5236 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1974 | 0 | 0 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 11.2021
1860143 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489794/Uzk. D-GÜMÜŞLERİN EV TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 14:36:00 | 01.10.2023 15:33:20 | 0.9556 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 0.8147 | 0 | 0.0856 | 0 | 0 | 3.4673
1860460 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 3023942/Uzk. C-YALÇIN KAPLANER SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 13:53:00 | 03.10.2023 14:51:09 | 0.9692 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6201
1860546 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 515274/Uzk. E-KÖFTECİ MUAMMER ÖNÜ BAKS | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 19:53:00 | 03.10.2023 21:05:16 | 1.2044 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.7029 | 0 | 0 | 0 | 6.8348 | 0 | 0 | 15.5377
1860768 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 10:05:55 | 05.10.2023 10:13:11 | 0.1211 | 3 | 664 | 18 | 3 | 6 | 73 | 1 | 0 | 20.6418 | 12.141 | 20.2358 | 0.3927 | 3.007 | 4.7983 | 4.539 | 0 | 65.7556
1860775 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826596/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 10:44:00 | 05.10.2023 12:36:35 | 1.8764 | 0 | 185 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 37.7416 | 0.7994 | 0 | 0 | 15.9614 | 0 | 0 | 54.5024
1860994 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 14:53:48 | 06.10.2023 14:55:28 | 0.0278 | 0 | 378 | 43 | 9 | 6 | 40 | 6 | 0 | 0 | 2.0562 | 4.2127 | 0.0341 | 0.2877 | 0.7685 | 21.7779 | 0 | 29.1371
1860995 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {4E3C3D3F-9075-4B0C-95E7-BC238897FA3F}/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 14:54:00 | 06.10.2023 14:55:41 | 0.0281 | 9 | 5494 | 50 | 17 | 41 | 905 | 1 | 1 | 0.8876 | 12.422 | 1.7894 | 0.0183 | 6.4549 | 7.9225 | 1.7844 | 0.0138 | 31.2929
1861004 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829437/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 15:58:00 | 06.10.2023 17:14:27 | 1.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1861007 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827157/Uzk. B-ANAYOL | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 16:28:00 | 06.10.2023 17:43:30 | 1.2583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5019 | 0 | 0 | 0 | 1.4676 | 0 | 0 | 2.9695
1861074 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488079/B-HİSARKENT HAVAİ HAT | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 21:01:00 | 06.10.2023 21:39:33 | 0.6425 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7498 | 0 | 0 | 0 | 0.3746 | 0 | 0 | 9.1244
1861120 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825452/Uzk.TR-2-06 ZAHİRECİLER SİT. DM ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 08:02:00 | 07.10.2023 09:12:45 | 1.1792 | 0 | 1446 | 0 | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 248.9603 | 0 | 0.1271 | 8.4749 | 55.3619 | 0 | 0 | 312.9242
1861125 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 08:20:04 | 07.10.2023 08:22:28 | 0.04 | 3 | 664 | 18 | 3 | 6 | 73 | 1 | 0 | 5.3582 | 2.7955 | 4.4722 | 0.1266 | 0.5085 | 0.796 | 0.6111 | 0 | 14.6681
1861140 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87150/Uzk.TR 1-01 SANTRAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 09:09:01 | 07.10.2023 09:13:39 | 0.0772 | 0 | 1934 | 0 | 2 | 0 | 247 | 0 | 1 | 0 | 18.4041 | 0 | 0.0025 | 0 | 7.0371 | 0 | 0.9481 | 26.3918
1861149 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 09:34:43 | 07.10.2023 09:36:12 | 0.0247 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 0 | 0.7485 | 0 | 9.2774 | 0 | 12.2189
1861239 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 16:21:40 | 07.10.2023 16:22:57 | 0.0214 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6293
1861245 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 16:29:44 | 07.10.2023 16:30:42 | 0.0161 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0.0793 | 0 | 0 | 0 | 0.3303
1861257 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848568/Uzk.ASLIHAN DM ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 17:03:37 | 07.10.2023 17:04:39 | 0.0172 | 1 | 362 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0.4463 | 0.8235 | 0 | 0 | 4.828 | 0.3391 | 0 | 0 | 6.4369
1861260 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 17:16:13 | 07.10.2023 17:17:10 | 0.0158 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0.0763 | 0 | 0 | 0 | 0.3273
1861277 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 18:25:50 | 07.10.2023 18:26:32 | 0.0117 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5539
1861278 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 18:31:54 | 07.10.2023 18:32:37 | 0.0119 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5539
1861288 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 515223/Uzk. D-KÖSEBEKİR ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 18:55:00 | 07.10.2023 20:03:45 | 1.1458 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.1103 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 0 | 0 | 28.2213
1861351 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 09:03:09 | 08.10.2023 09:08:12 | 0.0842 | 3 | 664 | 18 | 3 | 6 | 73 | 1 | 0 | 16.6825 | 7.2675 | 13.0021 | 0.2814 | 1.1762 | 2.1185 | 0.9063 | 0 | 41.4345
1861381 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483024/Uzk. B-UZUNKÖPRÜ YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 10:10:00 | 08.10.2023 11:59:14 | 1.8206 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.8852 | 0 | 0 | 0 | 8.0743 | 0 | 0 | 11.9595
1861384 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831527/Uzk. ALTINYAZI DM KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 10:22:32 | 08.10.2023 10:37:30 | 0.2494 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.5103 | 0 | 0 | 0 | 2.183 | 0 | 0 | 7.6933
1861387 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 10:33:47 | 08.10.2023 10:34:32 | 0.0125 | 0 | 262 | 34 | 3 | 6 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0.7344 | 4.2389 | 0.0198 | 0.7014 | 0.2912 | 3.5156 | 0 | 9.5013
1861397 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831293/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 11:22:00 | 08.10.2023 12:10:00 | 0.8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0838 | 0 | 1.6713 | 0 | 0 | 0 | 40.7551
1861454 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 15:11:49 | 08.10.2023 15:12:33 | 0.0122 | 0 | 262 | 34 | 3 | 6 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0.7552 | 4.0276 | 0.018 | 0.7085 | 0.3169 | 3.477 | 0 | 9.3032
1861514 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830998/Uzk.KUM OÇAKLARI RECLOSER ÇIKIŞI ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 19:05:00 | 08.10.2023 20:13:49 | 1.1469 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2757
1861527 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 19:54:51 | 08.10.2023 20:09:33 | 0.245 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3474 | 0 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 4.3827
1861536 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 21:35:59 | 08.10.2023 21:36:43 | 0.0122 | 7 | 1951 | 12 | 6 | 11 | 208 | 0 | 0 | 0.8342 | 5.2024 | 1.0978 | 0.0163 | 1.7032 | 1.319 | 0 | 0 | 10.1729
1861537 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 722119/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 21:48:00 | 08.10.2023 22:50:24 | 1.04 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.8324 | 0 | 0 | 0 | 2.3073 | 0 | 0 | 18.1397
1861568 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 07:56:40 | 09.10.2023 07:57:45 | 0.0181 | 0 | 262 | 34 | 3 | 6 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0.6881 | 2.9783 | 0.0249 | 0.6661 | 0.2317 | 3.6663 | 0 | 8.2554
1861588 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 09:42:32 | 09.10.2023 09:55:25 | 0.2147 | 3 | 664 | 18 | 3 | 6 | 73 | 1 | 0 | 37.2405 | 18.0971 | 34.161 | 0.8381 | 4.5582 | 7.3468 | 6.5722 | 0 | 108.8139
1861630 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 11:46:35 | 09.10.2023 11:48:05 | 0.025 | 0 | 262 | 33 | 3 | 6 | 32 | 6 | 0 | 0 | 1.3143 | 8.2306 | 0.0349 | 2.1683 | 0.803 | 20.5562 | 0 | 33.1073
1861633 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87320/A-ARI SİTESİ HAVAİ HAT | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 12:10:00 | 09.10.2023 12:35:54 | 0.4317 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.9252 | 0 | 0 | 0 | 1.6266 | 0 | 0 | 25.5518
1861674 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 521952/Uzk. C-ÇOLAKOĞLU SOL TARAF 1.BAKS | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2023 15:28:00 | 09.10.2023 16:45:00 | 1.2833 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.5502 | 0 | 0 | 0 | 6.6377 | 0 | 0 | 54.1879
1861848 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481457/Uzk. B-KÖY İÇİ SÜT TOPLAMA TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 12:08:00 | 10.10.2023 13:10:00 | 1.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0324
1861896 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484060/Uzk. D-BALABANKÖY YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 15:05:00 | 10.10.2023 16:30:00 | 1.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5347
1861916 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 16:21:34 | 10.10.2023 16:22:31 | 0.0158 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0.0964 | 0 | 0 | 0 | 0.3504
1861954 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827179/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 19:03:00 | 10.10.2023 20:21:20 | 1.3056 | 0 | 167 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.5357 | 0 | 0 | 0 | 9.7598 | 0 | 0 | 52.2955
1861959 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {3FD534A5-3A63-420D-A8BD-607B510121BD}/Uzk.RES-2 GÜNEY (Sipahi Dm Çık.) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 20:13:28 | 10.10.2023 20:19:22 | 0.0983 | 4 | 2413 | 9 | 6 | 3 | 299 | 0 | 0 | 3.6477 | 41.8822 | 2.6983 | 0.1484 | 5.2037 | 11.204 | 0 | 0 | 64.7843
1861980 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {3FD534A5-3A63-420D-A8BD-607B510121BD}/Uzk.RES-2 GÜNEY (Sipahi Dm Çık.) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 23:29:43 | 10.10.2023 23:34:19 | 0.0767 | 4 | 2413 | 9 | 6 | 3 | 299 | 0 | 0 | 2.4992 | 32.0428 | 2.1875 | 0.2107 | 3.8003 | 7.0816 | 0 | 0 | 47.8221
1862000 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 09:12:10 | 11.10.2023 09:12:55 | 0.0125 | 0 | 363 | 2 | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0.8589 | 0.2825 | 0.0106 | 0 | 0.8956 | 0 | 0 | 2.0476
1862023 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 10:00:46 | 11.10.2023 10:01:42 | 0.0156 | 0 | 515 | 26 | 3 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 2.6807 | 0.0181 | 0.2254 | 0.7723 | 0 | 0 | 4.8595
1862028 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848829/Uzk.BALABANKORU ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 10:00:00 | 11.10.2023 10:11:52 | 0.1978 | 0 | 245 | 14 | 2 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14.289 | 27.2104 | 0.391 | 4.9576 | 4.5954 | 0 | 0 | 51.4434
1862115 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826125/Uzk. TR-6-7 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 16:10:39 | 11.10.2023 16:14:41 | 0.0672 | 0 | 143 | 0 | 3 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1.2197 | 0 | 0.6489 | 2.5681 | 1.3506 | 35.1573 | 0 | 40.9446
1862120 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 16:26:18 | 11.10.2023 16:27:01 | 0.0119 | 0 | 363 | 2 | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0.897 | 0.2948 | 0.0102 | 0 | 0.8962 | 0 | 0 | 2.0982
1862123 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826125/Uzk. TR-6-7 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 16:33:39 | 11.10.2023 16:34:44 | 0.0181 | 0 | 143 | 0 | 3 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0.3038 | 0 | 0.1623 | 0.6421 | 0.3373 | 8.7893 | 0 | 10.2348
1862125 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 829792/Uzk. A-OG ALTI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 16:36:00 | 11.10.2023 18:05:40 | 1.4944 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.7943 | 0 | 0.699 | 0 | 5.0917 | 0 | 0 | 14.585
1862198 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826127/Uzk. TR-6-7 DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 03:40:00 | 12.10.2023 04:24:46 | 0.7461 | 0 | 143 | 0 | 3 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 15.4803 | 0 | 1.6925 | 17.8395 | 7.9656 | 157.9665 | 0 | 200.9444
1862199 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826125/Uzk. TR-6-7 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 04:24:46 | 12.10.2023 05:46:08 | 1.3561 | 0 | 143 | 0 | 3 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 29.5797 | 0 | 2.4267 | 32.8392 | 14.8793 | 289.7699 | 0 | 369.4948
1862265 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484764/Uzk. C-KAHVE KARŞIŞINA ÇIKAN TARAF | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 12:54:00 | 12.10.2023 14:14:30 | 1.3417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5214
1862379 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 08:12:19 | 13.10.2023 08:13:01 | 0.0117 | 3 | 664 | 13 | 3 | 6 | 73 | 1 | 0 | 2.7304 | 1.4963 | 2.1636 | 0.0633 | 0.2942 | 0.4698 | 0.3975 | 0 | 7.6151
1862399 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 09:27:48 | 13.10.2023 09:34:48 | 0.1167 | 0 | 515 | 26 | 3 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 8.3799 | 19.2364 | 0.1643 | 1.4428 | 4.9429 | 0 | 0 | 34.1663
1862477 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826167/Uzk. TR-2-3-4-5 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 12:46:45 | 13.10.2023 12:47:52 | 0.0186 | 0 | 374 | 0 | 3 | 1 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0.935 | 0 | 0.0567 | 0.6534 | 0.9864 | 0 | 0 | 2.6315
1862486 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 13:52:07 | 13.10.2023 13:52:52 | 0.0125 | 0 | 262 | 21 | 3 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.709 | 2.457 | 0.0139 | 0.556 | 0.3781 | 0.6899 | 0 | 4.8039
1862492 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 14:05:31 | 13.10.2023 14:07:00 | 0.0247 | 0 | 262 | 21 | 3 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1.4646 | 5.3514 | 0.04 | 1.1295 | 0.7626 | 1.5085 | 0 | 10.2566
1862500 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 14:51:04 | 13.10.2023 14:52:21 | 0.0214 | 0 | 363 | 2 | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1.0007 | 0.2537 | 0.0097 | 0 | 0.9251 | 0 | 0 | 2.1892
1862600 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {F1C80F61-1792-49D0-B05D-F7D57270EAB0}/Uzk.TR-2-29 BAYRAKTAR OĞ.DTT ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 07:06:03 | 14.10.2023 07:52:23 | 0.7722 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.9166 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 0 | 43.9061
1862667 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827864/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 11:01:55 | 14.10.2023 11:14:06 | 0.2031 | 0 | 762 | 0 | 4 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 22.2094 | 0 | 1.3832 | 0 | 13.5273 | 0 | 0 | 37.1199
1862738 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485709/Uzk. D-MUHTARIN ARA SOKAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 14:08:00 | 14.10.2023 15:07:38 | 0.9939 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7779 | 0 | 0 | 0 | 0.6345 | 0 | 0 | 7.4124
1862751 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489501/Uzk. H-DENİZBANK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 14:59:00 | 14.10.2023 15:31:42 | 0.545 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5.7061 | 0 | 0 | 0 | 12.3615 | 0 | 0 | 18.0676
1862796 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 17:25:00 | 14.10.2023 17:58:04 | 0.5511 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6195
1862933 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {AE9AC763-5A6C-48EE-9934-A8A213649EE8}/Uzk. ÇOBANPINAR DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 08:53:29 | 15.10.2023 09:00:53 | 0.1233 | 0 | 762 | 0 | 4 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 12.3828 | 0 | 0.9977 | 0 | 5.9826 | 0 | 0 | 19.3631
1862970 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {AE9AC763-5A6C-48EE-9934-A8A213649EE8}/Uzk. ÇOBANPINAR DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 09:40:15 | 15.10.2023 09:46:19 | 0.1011 | 0 | 762 | 0 | 4 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 9.5181 | 0 | 0.6782 | 0 | 5.0584 | 0 | 0 | 15.2547
1862977 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825806/Uzk. BAYRAMLI KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 09:54:50 | 15.10.2023 10:47:43 | 0.8814 | 0 | 343 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 32.7361 | 0 | 0.1993 | 3.2285 | 9.3234 | 0 | 0 | 45.4873
1863121 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {625E6B26-B065-44DD-A366-8BA9DB15C43B}/Uzk.KARAPINAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 19:23:45 | 15.10.2023 19:24:35 | 0.0139 | 8 | 4566 | 52 | 20 | 33 | 644 | 11 | 1 | 4.4971 | 14.2823 | 3.5714 | 0.1415 | 5.1389 | 4.7308 | 21.142 | 0.0084 | 53.5124
1863180 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 07:47:01 | 16.10.2023 07:48:34 | 0.0258 | 0 | 262 | 21 | 3 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.6881 | 2.0748 | 0.0249 | 0.3691 | 0.2317 | 0.2822 | 0 | 3.6708
1863198 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 852167/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 08:31:00 | 16.10.2023 09:17:10 | 0.7694 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4916 | 0 | 0.3888 | 0 | 2.5834 | 0 | 0 | 9.4638
1863246 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 10:48:29 | 16.10.2023 10:49:13 | 0.0122 | 0 | 363 | 2 | 3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0.8841 | 0.2798 | 0.0093 | 0 | 0.9632 | 0 | 0 | 2.1364
1863250 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826125/Uzk. TR-6-7 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 10:57:03 | 16.10.2023 10:57:59 | 0.0156 | 0 | 143 | 0 | 3 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1473 | 0.6794 | 0.3601 | 8.9601 | 0 | 10.4469
1863254 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826125/Uzk. TR-6-7 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 11:18:55 | 16.10.2023 11:34:57 | 0.2672 | 0 | 143 | 0 | 3 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 4.8763 | 0 | 2.1493 | 11.0014 | 5.8567 | 145.8625 | 0 | 169.7462
1863441 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483024/Uzk. B-UZUNKÖPRÜ YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 10:03:00 | 17.10.2023 11:25:38 | 1.3772 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6042 | 0 | 0 | 0 | 7.9841 | 0 | 0 | 10.5883
1863442 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 854632/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 10:08:07 | 17.10.2023 10:09:07 | 0.0167 | 0 | 883 | 0 | 3 | 5 | 113 | 5 | 0 | 0 | 1.9704 | 0 | 0.0364 | 2.4082 | 1.2366 | 77.2298 | 0 | 82.8814
1863443 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 10:12:21 | 17.10.2023 10:14:23 | 0.0339 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2145
1863571 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480391/Uzk. A-SELLEKTÖR TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 19:20:00 | 17.10.2023 20:05:53 | 0.7647 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9848 | 0 | 0 | 0 | 1.4042 | 0 | 0 | 3.389
1863682 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 07:49:05 | 18.10.2023 07:51:28 | 0.0397 | 0 | 262 | 20 | 3 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1.3715 | 3.9693 | 0.0488 | 0.7693 | 0.4532 | 0.7713 | 0 | 7.3834
1863777 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 11:53:26 | 18.10.2023 11:54:11 | 0.0125 | 1 | 652 | 0 | 2 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0.1346 | 1.2067 | 0 | 0.0202 | 1.6046 | 0.3966 | 0 | 0 | 3.3627
1863886 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 17:24:24 | 18.10.2023 17:25:22 | 0.0161 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2755 | 0 | 0.0911 | 0 | 0 | 0 | 0.3666
1863986 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 09:08:10 | 19.10.2023 09:09:09 | 0.0164 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2786 | 0 | 0.0968 | 0 | 0 | 0 | 0.3754
1864001 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 796323/Uzk.GEMİCİKÖY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 09:35:26 | 19.10.2023 09:58:04 | 0.3772 | 1 | 96 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3.8604 | 4.3828 | 0 | 0.257 | 3.6807 | 2.0703 | 0 | 0 | 14.2512
1864030 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 11:24:18 | 19.10.2023 11:24:57 | 0.0108 | 3 | 664 | 11 | 3 | 6 | 73 | 1 | 0 | 2.3533 | 1.5376 | 2.0213 | 0.0525 | 0.3807 | 0.6113 | 0.5649 | 0 | 7.5216
1864062 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825344/Uzk. B-BENZİNLİK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 13:46:00 | 19.10.2023 14:21:09 | 0.5858 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.2817 | 0 | 0 | 0 | 9.7951 | 0 | 0 | 22.0768
1864190 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 08:10:40 | 20.10.2023 08:16:07 | 0.0908 | 3 | 664 | 11 | 3 | 6 | 73 | 1 | 0 | 16.3824 | 8.9527 | 11.6504 | 0.3802 | 1.7646 | 2.8205 | 2.3851 | 0 | 44.3359
1864210 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 09:25:19 | 20.10.2023 09:30:55 | 0.0933 | 3 | 664 | 11 | 3 | 6 | 73 | 1 | 0 | 14.5908 | 7.0946 | 10.4553 | 0.3177 | 1.7571 | 2.7983 | 2.6097 | 0 | 39.6235
1864262 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483290/Uzk. D-OKUL TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 11:33:00 | 20.10.2023 13:47:36 | 2.2433 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8944
1864272 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826865/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 12:09:00 | 20.10.2023 13:11:06 | 1.035 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1522 | 0 | 0 | 0 | 1.2048 | 0 | 0 | 10.357
1864280 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 12:14:00 | 20.10.2023 13:44:00 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1032
1864283 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87360/Uzk. TR 2-25 GÜLÇİÇEK 2 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 12:22:00 | 20.10.2023 12:37:17 | 0.2547 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.5252 | 0 | 0 | 0 | 14.5863 | 0 | 0 | 18.1115
1864306 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 829710/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 13:33:00 | 20.10.2023 14:16:01 | 0.7169 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0.3533 | 0 | 0 | 1.4213
1864313 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483481/Uzk. B-AŞAĞI TARAF ARA SOKAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 13:45:00 | 20.10.2023 14:11:58 | 0.4494 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9485 | 0 | 0 | 0 | 0.7594 | 0 | 0 | 3.7079
1864316 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485217/Uzk. B-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 13:55:00 | 20.10.2023 14:51:53 | 0.9481 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3563 | 0 | 0.3483 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 7.7196
1864322 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87882/Uzk. KIRCASALİH TR-7 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 14:16:00 | 20.10.2023 14:56:00 | 0.6667 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9666 | 0 | 0 | 0 | 2.9661 | 0 | 0 | 12.9327
1864369 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826856/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 16:15:00 | 20.10.2023 17:05:15 | 0.8375 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.0702 | 0 | 0 | 0 | 2.2992 | 0 | 0 | 15.3694
1864370 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830839/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 16:14:00 | 20.10.2023 17:45:19 | 1.5219 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5851 | 0 | 0 | 0 | 0.994 | 0 | 0 | 9.5791
1864389 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489785/Uzk. A-UZUNKÖPRÜ TARAFI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 16:43:00 | 20.10.2023 17:34:54 | 0.865 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472
1864394 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481139/Uzk. B-DEĞİRMEN MAHALLESİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 16:50:00 | 20.10.2023 18:31:49 | 1.6969 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4539
1864450 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 483660/Uzk. A-OG ALTI, SAĞLIK OCAĞI TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 18:52:00 | 20.10.2023 20:20:26 | 1.4739 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.3783 | 0 | 0.0077 | 0 | 7.3034 | 0 | 0 | 19.6894
1864462 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826137/Uzk. A-OG ALTI SANAYİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 19:18:00 | 20.10.2023 20:52:20 | 1.5722 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9949
1864495 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488792/Uzk. C-CAMİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 22:20:00 | 20.10.2023 22:37:25 | 0.2903 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2096
1864602 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 09:39:56 | 21.10.2023 09:42:20 | 0.04 | 3 | 665 | 10 | 3 | 6 | 73 | 1 | 0 | 8.3383 | 4.3648 | 6.3784 | 0.1824 | 0.8791 | 1.3883 | 1.1812 | 0 | 22.7125
1864603 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {4E3C3D3F-9075-4B0C-95E7-BC238897FA3F}/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 09:40:43 | 21.10.2023 09:41:27 | 0.0122 | 9 | 5498 | 47 | 17 | 44 | 907 | 1 | 1 | 0.9709 | 11.3095 | 1.9826 | 0.0216 | 5.3174 | 6.1719 | 1.3354 | 0.0109 | 27.1202
1864621 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826125/Uzk. TR-6-7 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 10:14:13 | 21.10.2023 11:57:20 | 1.7186 | 0 | 143 | 0 | 3 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 33.6888 | 0 | 16.1215 | 58.562 | 30.8239 | 712.4199 | 0 | 851.6161
1864758 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481464/Uzk. B-KÖY İÇİ SÜT TOPLAMA TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 18:51:00 | 21.10.2023 20:38:06 | 1.785 | 0 | 133 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.6162 | 0 | 2.0633 | 0 | 12.1846 | 0 | 0 | 59.8641
1864859 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87150/Uzk.TR 1-01 SANTRAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 11:31:30 | 22.10.2023 11:51:42 | 0.3367 | 0 | 1933 | 0 | 2 | 0 | 247 | 0 | 1 | 0 | 105.022 | 0 | 0.0073 | 0 | 36.2807 | 0 | 2.1002 | 143.4102
1864860 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 11:33:06 | 22.10.2023 11:38:44 | 0.0939 | 0 | 262 | 19 | 3 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 3.7954 | 13.7269 | 0.0676 | 1.9694 | 1.4551 | 1.3555 | 0 | 22.3699
1864861 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 11:33:34 | 22.10.2023 11:40:25 | 0.1142 | 3 | 665 | 10 | 3 | 6 | 73 | 1 | 0 | 22.6725 | 11.6171 | 13.8312 | 0.2455 | 1.7374 | 3.3511 | 1.3238 | 0 | 54.7786
1864882 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {A38F2254-47BE-42E4-A809-A3A43C59044D}/Uzk.MAKSUTLU KÖY ÇIKIŞI ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 12:35:00 | 22.10.2023 13:45:23 | 1.1731 | 0 | 214 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37.8998 | 0 | 0.4492 | 0 | 7.6936 | 0 | 0 | 46.0426
1864914 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480932/Uzk. A-SELLEKTÖR TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 14:54:00 | 22.10.2023 15:29:04 | 0.5844 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8018 | 0 | 0.3373 | 0 | 0.1701 | 0 | 0 | 3.3092
1864938 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 16:42:24 | 22.10.2023 16:43:23 | 0.0164 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2645 | 0 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0.3312
1865017 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 07:34:31 | 23.10.2023 07:35:30 | 0.0164 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1867 | 0 | 0.0635 | 0 | 0 | 0 | 0.2502
1865018 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {4E3C3D3F-9075-4B0C-95E7-BC238897FA3F}/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 07:34:51 | 23.10.2023 07:35:37 | 0.0128 | 9 | 5497 | 47 | 17 | 44 | 907 | 1 | 1 | 0.8445 | 11.6613 | 1.3875 | 0.023 | 4.22 | 4.8657 | 0.6675 | 0.0054 | 23.6749
1865019 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 07:35:24 | 23.10.2023 09:02:58 | 1.4594 | 0 | 378 | 35 | 9 | 6 | 40 | 6 | 0 | 0 | 79.5313 | 171.1815 | 1.8319 | 9.6738 | 23.6211 | 573.275 | 0 | 859.1146
1865021 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 07:39:13 | 23.10.2023 07:49:37 | 0.1733 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8662 | 0 | 0.6348 | 0 | 0 | 0 | 2.501
1865022 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {4E3C3D3F-9075-4B0C-95E7-BC238897FA3F}/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 07:39:40 | 23.10.2023 07:40:48 | 0.0189 | 9 | 5497 | 47 | 17 | 44 | 907 | 1 | 1 | 0.8445 | 11.6613 | 1.3875 | 0.023 | 4.22 | 4.8657 | 0.6675 | 0.0054 | 23.6749
1865029 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 07:49:42 | 23.10.2023 09:04:12 | 1.2417 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5805 | 0 | 5.8372 | 0 | 0 | 0 | 23.4177
1865043 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {4E3C3D3F-9075-4B0C-95E7-BC238897FA3F}/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 08:23:47 | 23.10.2023 08:24:32 | 0.0125 | 9 | 5497 | 47 | 17 | 44 | 907 | 1 | 1 | 0.9552 | 10.8099 | 1.7886 | 0.0226 | 5.2702 | 6.2524 | 1.2305 | 0.0113 | 26.3407
1865143 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484186/Uzk. B-2 NALU BAŞARLAR | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 14:19:00 | 23.10.2023 15:25:20 | 1.1056 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3511 | 0 | 0 | 0 | 17.2648 | 0 | 0 | 27.6159
1865147 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 14:26:32 | 23.10.2023 14:56:45 | 0.5036 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.8992 | 0 | 14.0346 | 0 | 193.2986 | 0 | 238.2324
1865205 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 17:46:27 | 23.10.2023 17:47:22 | 0.0153 | 0 | 141 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.4216 | 0.7212 | 0 | 1.7284 | 0.496 | 0 | 0 | 3.3672
1865208 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 17:55:00 | 23.10.2023 18:17:00 | 0.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4972 | 0 | 0 | 0 | 39.4972
1865211 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 18:17:38 | 23.10.2023 18:32:32 | 0.2483 | 0 | 141 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.018 | 9.7154 | 0 | 23.5743 | 7.0385 | 0 | 0 | 47.3462
1865218 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487701/Uzk. B-CAMİ TARAFI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 18:25:00 | 23.10.2023 19:35:42 | 1.1783 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.612 | 0 | 0 | 0 | 6.0838 | 0 | 0 | 18.6958
1865340 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 10:32:50 | 24.10.2023 10:33:49 | 0.0164 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2431 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | 0 | 0.346
1865380 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480932/Uzk. A-SELLEKTÖR TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 14:41:00 | 24.10.2023 15:26:41 | 0.7614 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2565 | 0 | 0.4458 | 0 | 0.2651 | 0 | 0 | 3.9674
1865421 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825411/Uzk. D-TR 2-08 DEN GELEN OG ALTI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 18:12:00 | 24.10.2023 19:01:40 | 0.8278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2228 | 0 | 0 | 0 | 1.5518 | 0 | 0 | 2.7746
1865582 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {D12D00F1-DA75-4BF3-BFCC-2707A6BE0AA2}/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 11:25:55 | 25.10.2023 12:47:54 | 1.3664 | 0 | 1755 | 17 | 13 | 29 | 280 | 4 | 1 | 0 | 343.8711 | 139.6132 | 4.4598 | 507.8051 | 245.5101 | 129.5952 | 14.4585 | 1385.313
1865602 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489135/Uzk. H-VEREMSAVAŞ TAKSİ DURAĞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 12:18:00 | 25.10.2023 13:15:12 | 0.9533 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6917 | 0 | 0 | 0 | 0.0538 | 0 | 0 | 1.7455
1865638 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825806/Uzk. BAYRAMLI KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 14:13:37 | 25.10.2023 14:24:44 | 0.1853 | 0 | 343 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.0627 | 0 | 0.0455 | 1.0197 | 2.5772 | 0 | 0 | 9.7051
1865659 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489656/Uzk. A-OG ALTI-ARA SOKAK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 15:35:00 | 25.10.2023 17:15:04 | 1.6678 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9757 | 0 | 0 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 | 2.0005
1865675 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR 1-48 SUBAY GAZ. DM ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 16:12:00 | 25.10.2023 16:51:41 | 0.6614 | 0 | 141 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.1454 | 31.066 | 0 | 71.1195 | 20.1453 | 0 | 0 | 137.4762
1865678 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 16:26:35 | 25.10.2023 16:54:58 | 0.4731 | 0 | 141 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.8726 | 22.3038 | 0 | 51.0601 | 14.4633 | 0 | 0 | 98.6998
1865712 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 16:49:19 | 25.10.2023 16:50:19 | 0.0167 | 3 | 665 | 10 | 3 | 6 | 73 | 1 | 0 | 2.5728 | 1.4365 | 2.2301 | 0.0547 | 0.3536 | 0.5732 | 0.532 | 0 | 7.7529
1865854 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 489266/Uzk. G-KUMBABA ARALIĞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2023 20:19:00 | 25.10.2023 22:04:46 | 1.7628 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.0021 | 0 | 0 | 0 | 15.8646 | 0 | 0 | 30.8667
1865968 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483324/Uzk. B-CAMİİ TARAFI BARAJ YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 09:47:00 | 26.10.2023 11:30:45 | 1.7292 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0539
1866016 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480207/Uzk. A-DEĞİRMEN SOKAK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 12:05:00 | 26.10.2023 13:00:02 | 0.9172 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7036
1866020 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk. SULTANŞAH ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 12:07:05 | 26.10.2023 15:52:38 | 3.7592 | 0 | 185 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 69.9709 | 0.8713 | 0 | 0 | 31.1347 | 0 | 0 | 101.9769
1866023 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 12:12:38 | 26.10.2023 12:13:25 | 0.0131 | 0 | 149 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.3871 | 0.0008 | 0 | 0.2811 | 0.008 | 0.3551 | 0 | 1.0321
1866043 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489785/Uzk. A-UZUNKÖPRÜ TARAFI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 12:52:00 | 26.10.2023 16:54:36 | 4.0433 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1092
1866081 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480207/Uzk. B-GÜLÇİÇEKLER OG ALTI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 14:25:00 | 26.10.2023 15:17:51 | 0.8808 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4989
1866086 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87535/Uzk. ALTINYAZI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 14:35:00 | 26.10.2023 16:39:04 | 2.0678 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.2486 | 0 | 0 | 0 | 23.0769 | 0 | 0 | 63.3255
1866126 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797902/Uzk. KARABÜRÇEK DM SÜLEYMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 15:52:39 | 26.10.2023 15:54:57 | 0.0383 | 0 | 326 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.1244 | 0.3602 | 0 | 0 | 1.0822 | 0 | 0 | 2.5668
1866129 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 854632/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 15:56:14 | 26.10.2023 15:57:14 | 0.0167 | 0 | 881 | 0 | 3 | 5 | 113 | 5 | 0 | 0 | 1.9091 | 0 | 0.0312 | 2.2599 | 1.1892 | 76.3534 | 0 | 81.7428
1866136 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {625E6B26-B065-44DD-A366-8BA9DB15C43B}/Uzk.KARAPINAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 16:06:33 | 26.10.2023 16:08:19 | 0.0294 | 8 | 4563 | 52 | 20 | 33 | 644 | 11 | 1 | 5.3212 | 20.7229 | 8.1135 | 0.3841 | 13.8395 | 10.8458 | 159.5413 | 0.0673 | 218.8356
1866138 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826850/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 16:14:00 | 26.10.2023 17:14:55 | 1.0153 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 44.5247 | 0 | 0 | 0 | 12.8561 | 0 | 0 | 57.3808
1866150 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827007/Uzk. SULTANŞAH ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 16:32:48 | 26.10.2023 16:33:52 | 0.0178 | 1 | 980 | 3 | 3 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0.1869 | 2.2466 | 0.014 | 0.0288 | 0 | 0.9086 | 0 | 0 | 3.3849
1866153 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797902/Uzk. KARABÜRÇEK DM SÜLEYMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 16:36:55 | 26.10.2023 16:44:09 | 0.1206 | 0 | 326 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5.0869 | 1.5037 | 0 | 0 | 4.204 | 0 | 0 | 10.7946
1866156 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {3FD534A5-3A63-420D-A8BD-607B510121BD}/Uzk.RES-2 GÜNEY (Sipahi Dm Çık.) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 16:38:56 | 26.10.2023 16:39:47 | 0.0142 | 4 | 2413 | 7 | 6 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0.355 | 5.2282 | 0.5487 | 0.0425 | 1.0336 | 2.1071 | 0 | 0 | 9.3151
1866161 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 854632/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 16:47:50 | 26.10.2023 16:48:35 | 0.0125 | 0 | 881 | 0 | 3 | 5 | 113 | 5 | 0 | 0 | 2.1518 | 0 | 0.0321 | 2.1911 | 1.1556 | 72.43 | 0 | 77.9606
1866178 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826850/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 16:59:00 | 26.10.2023 18:08:26 | 1.1572 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51.0539 | 0 | 0 | 0 | 14.2095 | 0 | 0 | 65.2634
1866259 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488549/Uzk. A-ÖMERBEY KÖY YOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 18:30:00 | 26.10.2023 21:50:44 | 3.3456 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.2659 | 0 | 0 | 0 | 10.1688 | 0 | 0 | 38.4347
1866262 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485740/Uzk. B-TAMİRHANE VE KAHVE ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 18:33:00 | 26.10.2023 20:07:54 | 1.5817 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.2874 | 0 | 0 | 0 | 2.1497 | 0 | 0 | 26.4371
1866263 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485740/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 18:30:00 | 26.10.2023 19:19:20 | 0.8222 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.7885 | 0 | 0 | 0 | 1.0934 | 0 | 0 | 12.8819
1866389 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488499/Uzk. B-CAMİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 09:04:00 | 27.10.2023 10:18:58 | 1.2494 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3723
1866490 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 829830/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 12:50:00 | 27.10.2023 14:06:47 | 1.2797 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.0152 | 0 | 0 | 0 | 2.044 | 0 | 0 | 6.0592
1866498 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480535/Uzk. D-MUHTARLIK TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 13:21:00 | 27.10.2023 14:30:20 | 1.1556 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.7659 | 0 | 0 | 0 | 10.1401 | 0 | 0 | 28.906
1866571 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 829792/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 16:36:00 | 27.10.2023 17:49:13 | 1.2203 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.6137 | 0 | 0.5896 | 0 | 4.2235 | 0 | 0 | 11.4268
1866583 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826664/Uzk. C-GAZİ MEHMET KÖYÜ YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 16:57:00 | 27.10.2023 18:02:13 | 1.0869 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4627 | 0 | 0 | 0 | 2.7128 | 0 | 0 | 13.1755
1866707 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827204/Uzk. C-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 07:21:00 | 28.10.2023 08:35:01 | 1.2336 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.0422 | 0 | 0 | 0 | 6.2423 | 0 | 0 | 22.2845
1866806 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486247/Uzk. B-MUHTARLIK TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 13:45:00 | 28.10.2023 15:02:48 | 1.2967 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5424 | 0 | 0 | 0 | 3.1438 | 0 | 0 | 11.6862
1866882 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827488/Uzk.KARAPINAR ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2023 18:41:00 | 28.10.2023 19:25:26 | 0.7406 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4853 | 0 | 0 | 0 | 0.2197 | 0 | 0 | 0.705
1866981 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830125/Uzk.GEMİCİKÖY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 11:32:00 | 29.10.2023 12:33:26 | 1.0239 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1398 | 0 | 0.3984 | 0 | 5.172 | 0 | 0 | 17.7102
1867159 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489360/Uzk. D-ATALAR CAD BEZİRCİ SOKAK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 14:48:00 | 30.10.2023 15:46:23 | 0.9731 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 12.4604 | 0 | 0 | 0 | 28.3746 | 0 | 0 | 40.835
1867164 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87161/Uzk. TR 1/4 IHLAMUR SOK. DTT ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 15:38:00 | 30.10.2023 16:54:38 | 1.2772 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.6996 | 0 | 0 | 0 | 2.785 | 0 | 0 | 27.4846
1867193 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87161/Uzk. TR 1/4 IHLAMUR SOK. DTT ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 17:58:00 | 30.10.2023 18:28:41 | 0.5114 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.3862 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 12.3712
1868101 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 00:32:44 | 31.10.2023 01:19:02 | 0.7717 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8524 | 0 | 2.9966 | 0 | 0 | 0 | 12.849
1868458 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {9278C586-843B-4BDC-9445-40DC2FE22E36}/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 04:35:06 | 31.10.2023 04:37:23 | 0.0381 | 0 | 899 | 4 | 12 | 13 | 175 | 1 | 1 | 0 | 4.711 | 0.2485 | 0.0478 | 4.4679 | 1.6982 | 6.8593 | 0 | 18.0327
1868466 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {9278C586-843B-4BDC-9445-40DC2FE22E36}/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 06:14:16 | 31.10.2023 06:21:33 | 0.1214 | 0 | 899 | 4 | 12 | 13 | 175 | 1 | 1 | 0 | 17.0461 | 0.8667 | 0.4427 | 16.348 | 6.3355 | 24.0647 | 0 | 65.1037
1868607 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 797488/Uzk.B-HIZIRREİS CAD. ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 13:37:00 | 31.10.2023 14:21:05 | 0.7347 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.0324 | 0 | 0 | 0 | 1.1672 | 0 | 0 | 33.1996
1868623 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 533143/Uzk. A-PEHLİVANKÖY TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 14:26:00 | 31.10.2023 15:56:23 | 1.5064 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9236
1868690 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486924/Uzk. B-4NOLU ACIKUYU ÇKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 18:59:00 | 31.10.2023 20:08:02 | 1.1506 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.2757 | 0 | 0 | 0 | 5.7052 | 0 | 0 | 27.9809
2052030 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 831196/Uzk. C-OG ALTI KÖY KAHVELERİ TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 14:10:01 | 04.10.2023 15:00:01 | 0.8333 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8925 | 0 | 0 | 0 | 0.4132 | 0 | 0 | 6.3057
2052057 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 515223/Uzk. C-ÇOLAKOĞLU SOL TARAF 1.BAKS | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 17:10:13 | 07.10.2023 17:25:13 | 0.25 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7227 | 0 | 0 | 0 | 0.2462 | 0 | 0 | 4.9689
2052140 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484060/Uzk. D-BALABANKÖY YOLU | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 10:30:58 | 14.10.2023 10:40:58 | 0.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0633
2052153 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482992/Uzk. C-ÇEŞME TARAFI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 10:55:10 | 15.10.2023 11:36:10 | 0.6833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4751 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0 | 0 | 3.6437
2052154 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87687/Uzk. TURNACI TR-2 AG ÇIKIŞLARI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 12:37:04 | 16.10.2023 13:37:04 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.163 | 0 | 0 | 0 | 0.5665 | 0 | 0 | 7.7295
2052176 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487421/Uzk. B-CAMİ TARAFI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 14:00:55 | 17.10.2023 14:30:55 | 0.5 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2689 | 0 | 0.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4174
2052212 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 3030607/Uzk. G-5.BLOK HASANPINAR YOLU TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 18:00:11 | 18.10.2023 18:20:11 | 0.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3108 | 0 | 0.7572 | 2.068
2052259 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490395/Uzk.B-HIZIRREİS CAD. ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 17:00:12 | 21.10.2023 17:20:12 | 0.3333 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4767 | 0 | 0 | 0 | 0.0137 | 0 | 0 | 7.4904
2052369 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825411/Uzk. D-TR 2-08 DEN GELEN OG ALTI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 09:50:27 | 29.10.2023 10:45:27 | 0.9167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1868 | 0 | 0 | 0 | 1.6744 | 0 | 0 | 2.8612
3020780 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87605/Uzk. BAŞAĞIL KÖYÜ TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2023 09:00:02 | 10.10.2023 14:30:02 | 5.5 | 0 | 135 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85.8959 | 0 | 3.9186 | 0 | 39.6449 | 0 | 0 | 129.4594
3020784 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87607/Uzk. BAŞAĞIL KÖYÜ TR-2 AG ÇIKIŞLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2023 09:00:58 | 10.10.2023 14:00:58 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.5785 | 0 | 0 | 0 | 22.8999 | 0 | 0 | 75.4784
3020785 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87480/Uzk. DEREKÖY | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2023 09:00:39 | 11.10.2023 13:00:39 | 4 | 0 | 329 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 181.1291 | 0 | 9.7482 | 0 | 96.9945 | 0 | 0 | 287.8718
3020931 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87670/Uzk. SÜLEYMANİYE KÖYÜ TRAFO İSTASYONU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2023 09:02:32 | 21.10.2023 13:02:32 | 4 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 146.9953 | 0 | 0 | 0 | 98.1781 | 0 | 0 | 245.1734
3020935 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87480/Uzk. DEREKÖY TRAFO İSTASYONU | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2023 09:30:49 | 22.10.2023 13:30:49 | 4 | 0 | 329 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 203.0742 | 0 | 8.2634 | 0 | 75.6532 | 0 | 0 | 286.9908
3020957 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87580/Uzk. ALIÇ KÖYÜ TRAFO İSTASYONU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2023 09:00:46 | 24.10.2023 14:00:46 | 5 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 71.0281 | 0 | 1.5387 | 0 | 14.5228 | 0 | 0 | 87.0896
3020975 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2023 09:00:01 | 26.10.2023 12:00:01 | 3 | 0 | 363 | 2 | 3 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 169.0373 | 50.5268 | 1.8319 | 0 | 168.1375 | 0 | 0 | 389.5335
3020985 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87415/Uzk.DM-2-KSS TR-3 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2023 12:00:06 | 26.10.2023 13:00:06 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 208 | 1 | 4 | 0 | 0.1774 | 0 | 0 | 0 | 76.6341 | 19.9266 | 50.6643 | 147.4024
3021004 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87360/Uzk. TR 2-18 GÜLÇİÇEK 1 AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2023 08:15:46 | 28.10.2023 09:50:46 | 1.5833 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.155 | 0 | 0 | 0 | 83.8244 | 0 | 0 | 102.9794
3021005 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87365/Uzk. TR 2-28 MEZARLIK AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2023 10:15:55 | 28.10.2023 11:40:55 | 1.4167 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54.4871 | 0 | 0 | 0 | 50.2996 | 0 | 0 | 104.7867
3021007 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87370/Uzk. TR-2-30 SU DEPOSU AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2023 12:10:55 | 28.10.2023 13:20:55 | 1.1667 | 0 | 460 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 74.8063 | 0 | 0.4347 | 0 | 64.142 | 0 | 0 | 139.383
3021008 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87375/Uzk. TR-2-33 KIZ MESLEK AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2023 14:15:48 | 28.10.2023 15:15:48 | 1 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 102.8959 | 0 | 0 | 0 | 56.1262 | 0 | 0 | 159.0221
3021014 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87150/Uzk. TR 1-01 ESENTEPE AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2023 08:30:08 | 30.10.2023 10:00:08 | 1.5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.1016 | 0 | 0 | 0 | 7.8561 | 0 | 0 | 20.9577
3021022 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87101/Uzk. AŞÇIOĞLU CAMİ YANI DM AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2023 08:30:19 | 31.10.2023 09:45:19 | 1.25 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.5547 | 0 | 0 | 0 | 4.4785 | 0 | 0 | 43.0332
3021023 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87103/Uzk.TR-1-43 AŞÇIOĞLU TOKİ GEN BAK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2023 10:00:39 | 31.10.2023 11:30:39 | 1.5 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93.7593 | 0 | 0 | 0 | 3.285 | 0 | 0 | 97.0443
3021024 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87120/Uzk. TR-28 PAZARYERİ TRAFO AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2023 14:00:56 | 31.10.2023 15:20:56 | 1.3333 | 0 | 220 | 0 | 1 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 43.3622 | 0 | 0.0462 | 0 | 111.4352 | 0 | 0 | 154.8436
3021026 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87105/Uzk. TR-21 EML TRAFO AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2023 12:30:28 | 31.10.2023 13:45:28 | 1.25 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.2403 | 0 | 0 | 0 | 22.5537 | 0 | 0 | 48.794
3021033 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87135/Uzk. TR 1-05 BAKKAL ÜSTÜ AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2023 10:10:02 | 30.10.2023 11:30:02 | 1.3333 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.3673 | 0 | 0 | 0 | 8.4638 | 0 | 0 | 45.8311
3021034 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87160/Uzk. TR 1-07 KAYMAKAMLIK AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2023 12:05:40 | 30.10.2023 13:30:40 | 1.4167 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.9135 | 0 | 0 | 0 | 16.6167 | 0 | 0 | 53.5302
3021035 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87165/Uzk. TR 1-10 BAHÇEKENT AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2023 14:00:12 | 30.10.2023 15:30:12 | 1.5 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4044
11322434 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87800/Uzk. DEĞİRMENCİ KÖY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 11:50:31 | 01.10.2023 11:56:31 | 0.1 | 0 | 165 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.4632 | 0 | 0.0977 | 0 | 1.294 | 0 | 0 | 3.8549
11322435 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87810/Uzk. KURTTEPE TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 11:11:14 | 01.10.2023 11:16:14 | 0.0833 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.7421 | 0 | 0 | 0 | 0.1909 | 0 | 0 | 0.933
11322436 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87830/Uzk. SAÇLI MÜSELLİM TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 09:22:57 | 01.10.2023 09:30:57 | 0.1333 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.0074 | 0 | 0 | 0 | 0.7075 | 0 | 0 | 1.7149
11322445 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87805/Uzk. HAMİTLİ TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 11:43:49 | 01.10.2023 11:50:49 | 0.1167 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3.0178 | 0 | 0.1122 | 0 | 1.2649 | 0 | 0 | 4.3949
11322446 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87815/Uzk. MEŞELİ TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 10:54:32 | 01.10.2023 11:00:32 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.9834 | 0 | 0.0884 | 0 | 0.3255 | 0 | 0 | 1.3973
11322447 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87825/Uzk. SIĞIRCILI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 09:57:00 | 01.10.2023 10:03:00 | 0.1 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.8802 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | 2.7662
11322457 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87820/Uzk. ÇAKMAK TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 10:40:30 | 01.10.2023 10:45:30 | 0.0833 | 0 | 171 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.1188 | 0 | 0.0687 | 0 | 0.7167 | 0 | 0 | 2.9042
11322499 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87770/Uzk. ESKİKÖY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 09:14:12 | 02.10.2023 09:19:12 | 0.0833 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.7091 | 0 | 0 | 0 | 0.3716 | 0 | 0 | 2.0807
11322542 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87785/Uzk. KURDUKÖY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 10:09:10 | 02.10.2023 10:14:10 | 0.0833 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.0001 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.5853 | 0 | 0 | 2.5908
11322579 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488243/Uzk. D-ERGENE CAMİ ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 11:24:27 | 03.10.2023 11:45:27 | 0.35 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6272 | 0 | 0 | 0 | 0.2015 | 0 | 0 | 6.8287
11322888 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 830819/Uzk. A-OG ALTI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 08:12:40 | 06.10.2023 08:23:40 | 0.1833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3029
11322918 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87250/Uzk.TR-2-01 KARADENİZ MAH. AG ÇIKIŞLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 09:20:48 | 06.10.2023 09:25:48 | 0.0833 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.8384 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 2.1264
11322920 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87260/Uzk. TR-2-04 ÖZGÜRKENT AG ÇIKIŞLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 10:30:15 | 06.10.2023 10:35:15 | 0.0833 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 5.2283 | 0 | 0 | 0 | 3.4871 | 0 | 0 | 8.7154
11322957 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87256/Uzk. TR 2-03 ESKİ TERMİNAL AG ÇIKIŞLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 10:00:03 | 06.10.2023 10:05:03 | 0.0833 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.1641 | 0 | 0 | 0 | 1.5112 | 0 | 0 | 3.6753
11322958 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87270/Uzk. TR 2-08 UYDU KENT AG ÇIKIŞLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 11:20:25 | 06.10.2023 11:25:25 | 0.0833 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.096 | 0 | 0 | 0 | 0.7623 | 0 | 0 | 4.8583
11322962 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87265/Uzk.TR 2-06 ZAHİRECİLERSİT.AG ÇIKIŞLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 10:45:08 | 06.10.2023 10:50:08 | 0.0833 | 0 | 389 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5.2331 | 0 | 0.0074 | 0 | 3.695 | 0 | 0 | 8.9355
11323002 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87271/Uzk. TR 2-09 İHLAS EVLERİ AG ÇIKIŞLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 11:50:40 | 06.10.2023 11:55:40 | 0.0833 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.9226 | 0 | 0 | 0 | 0.7759 | 0 | 0 | 7.6985
11323039 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 798132/Uzk. A-KÜME EVLERİ ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 18:20:48 | 06.10.2023 18:25:48 | 0.0833 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2246 | 0 | 0 | 0 | 0.0771 | 0 | 0 | 2.3017
11323063 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 480225/Uzk. B-CAMİ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2023 18:40:15 | 06.10.2023 18:45:15 | 0.0833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0993
11323153 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 486084/Uzk. C-KAHVE KARŞIŞINA ÇIKAN TARAF | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2023 18:35:00 | 07.10.2023 18:40:00 | 0.0833 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3984 | 0 | 0.0094 | 0 | 0.0551 | 0 | 0 | 0.4629
11323521 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | SDK Çıkışı | 847541/Uzk. C-OG ALTI GELİŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 21:08:16 | 11.10.2023 21:18:16 | 0.1667 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.2875 | 0 | 0.0792 | 0 | 0.9018 | 0 | 0 | 3.2685
11323556 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489625/Uzk. MALKOÇ KÖYÜ AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 13:20:29 | 12.10.2023 13:25:29 | 0.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0.0919 | 0 | 0 | 0.1023
11323589 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 485890/Uzk. C-CAMİ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2023 17:48:08 | 12.10.2023 18:05:08 | 0.2833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3876
11323706 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 489091/Uzk. A-GAZİ MAHMUT MEKTEP SOKAK | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 11:30:40 | 13.10.2023 11:35:40 | 0.0833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.5274 | 0 | 0 | 0 | 0.7329 | 0 | 0 | 1.2603
11324122 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 798132/Uzk. A-KÜME EVLERİ ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2023 16:45:11 | 17.10.2023 17:06:11 | 0.35 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9078 | 0 | 0 | 0 | 0.3547 | 0 | 0 | 8.2625
11324297 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 418773/Uzk.MHP BELDE İLÇE ÖNÜ BAKS | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 11:30:14 | 19.10.2023 11:41:14 | 0.1833 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7948 | 0 | 0 | 0 | 0.3048 | 0 | 0 | 2.0996
11324628 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 422405/Uzk. B-2 NALU BAŞARLAR | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2023 13:00:20 | 23.10.2023 13:30:20 | 0.5 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1315 | 0 | 0 | 0 | 1.5903 | 0 | 0 | 7.7218
11325067 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 826664/Uzk.E-TARFO YANI DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 20:16:23 | 27.10.2023 20:26:23 | 0.1667 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2025 | 0 | 0 | 0 | 0.3824 | 0 | 0 | 2.5849
11325068 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 418772/Uzk. B-KABİN KARŞISI BAKS | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 20:45:08 | 27.10.2023 20:55:08 | 0.1667 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.8506 | 0 | 0 | 0 | 1.4785 | 0 | 0 | 4.3291
11325243 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 480932/Uzk. A-SELLEKTÖR TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 14:40:15 | 29.10.2023 15:00:15 | 0.3333 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4832 | 0 | 0.2714 | 0 | 0.1072 | 0 | 0 | 1.8618
11325348 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 482627/Uzk. B-CAMİ ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2023 17:00:43 | 30.10.2023 17:06:43 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6158 | 0 | 0 | 0 | 0.1292 | 0 | 0 | 0.745
11325504 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 831196/Uzk. C-OG ALTI KÖY KAHVELERİ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 14:45:43 | 31.10.2023 15:15:43 | 0.5 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.397 | 0 | 0 | 0 | 0.2002 | 0 | 0 | 3.5972
11325508 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 423660/Uzk. C- KILIÇLI SOKAK | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 14:45:36 | 31.10.2023 14:50:36 | 0.0833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6055
1860002 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 00:02:00 | 01.10.2023 08:21:53 | 8.3314 | 1 | 443 | 0 | 3 | 2 | 55 | 0 | 0 | 5.204 | 490.7033 | 0 | 6.1535 | 43.4499 | 107.4544 | 0 | 0 | 652.9651
1860010 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887645/F2 SERGEN GRB. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 00:55:00 | 01.10.2023 04:31:32 | 3.6089 | 0 | 405 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 208.4729 | 0 | 0.2284 | 0 | 54.5308 | 0 | 0 | 263.2321
1860035 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | {D168A136-A481-468D-B621-78E6671B286C}/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 03:39:00 | 01.10.2023 07:38:06 | 3.985 | 2 | 1216 | 0 | 20 | 3 | 260 | 0 | 0 | 1.5163 | 786.625 | 0 | 6.5804 | 164.4591 | 382.0724 | 0 | 0 | 1341.2532
1860207 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {D3B92113-950D-45BC-8835-468250B40325}/EVRENCİK-SERGEN ENH. | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 19:18:00 | 02.10.2023 03:39:58 | 8.3661 | 7 | 1132 | 4 | 9 | 12 | 161 | 1 | 0 | 36.0174 | 1396.3934 | 11.6307 | 22.2342 | 466.8841 | 456.6126 | 24.7944 | 0 | 2414.5668
1860254 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635550/KIYIKÖY TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 08:34:00 | 02.10.2023 11:06:16 | 2.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0.0033
1860275 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630271/VİZE SAN1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 09:21:00 | 02.10.2023 15:10:45 | 5.8292 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8327 | 0 | 0 | 0 | 15.1195 | 0 | 0 | 29.9522
1860328 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 13:58:08 | 01.10.2023 14:17:00 | 0.3144 | 1 | 443 | 0 | 3 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0.2465 | 17.9817 | 0 | 0.344 | 1.91 | 6.3681 | 0 | 0 | 26.8503
1860329 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2023 14:37:00 | 01.10.2023 14:54:30 | 0.2917 | 1 | 443 | 0 | 3 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0.2198 | 16.0758 | 0 | 0.3187 | 1.7103 | 5.6997 | 0 | 0 | 24.0243
1860508 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889909/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 03:41:07 | 02.10.2023 03:49:00 | 0.1314 | 1 | 443 | 0 | 3 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0.073 | 7.5206 | 0 | 0.0696 | 0.6668 | 1.6347 | 0 | 0 | 9.9647
1860509 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889909/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 14:42:07 | 02.10.2023 14:50:00 | 0.1314 | 1 | 443 | 0 | 3 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0.0703 | 6.5979 | 0 | 0.1398 | 1.1731 | 3.2959 | 0 | 0 | 11.277
1860511 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889909/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2023 14:56:08 | 02.10.2023 15:06:00 | 0.1644 | 1 | 443 | 0 | 3 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0.0886 | 8.272 | 0 | 0.1891 | 1.4553 | 4.0858 | 0 | 0 | 14.0908
1860513 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | {A042F243-CF71-412A-9822-F0375830A024}/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 14:22:01 | 03.10.2023 14:35:00 | 0.2164 | 17 | 1223 | 5 | 17 | 18 | 126 | 0 | 0 | 3.8273 | 31.386 | 3.1211 | 0.4782 | 36.3504 | 13.2179 | 0 | 0 | 88.3809
1860698 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | {D168A136-A481-468D-B621-78E6671B286C}/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2023 17:43:19 | 04.10.2023 18:25:00 | 0.6947 | 2 | 1216 | 0 | 20 | 3 | 260 | 0 | 0 | 0.3253 | 136.9218 | 0 | 2.7599 | 43.8967 | 117.9145 | 0 | 0 | 301.8182
1860821 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888906/TOPÇUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 14:37:00 | 05.10.2023 15:13:48 | 0.6133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6146
1860909 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {E8FC65E2-5759-401D-BD8E-B1424B7880DC}/SARAY 1 VİZE ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2023 12:12:21 | 05.10.2023 12:21:05 | 0.1456 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0873
1861319 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888616/DTT7-DM10 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 04:28:28 | 08.10.2023 04:59:50 | 0.5228 | 0 | 600 | 0 | 4 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 52.1912 | 0 | 0.0416 | 0.4462 | 11.7137 | 0 | 0 | 64.3927
1861320 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 04:28:30 | 08.10.2023 04:29:09 | 0.0108 | 1 | 1587 | 0 | 7 | 7 | 245 | 8 | 0 | 0.0528 | 4.2038 | 0 | 0.0056 | 0.3758 | 1.0461 | 6.2998 | 0 | 11.9839
1861352 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {E8FC65E2-5759-401D-BD8E-B1424B7880DC}/SARAY 1 VİZE ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 09:07:08 | 08.10.2023 09:13:17 | 0.1025 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0714
1861405 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631161/PAZARLI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 11:33:00 | 08.10.2023 12:37:14 | 1.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2465 | 0 | 0 | 0.2465
1861450 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 14:58:00 | 08.10.2023 15:57:33 | 0.9925 | 1 | 1587 | 0 | 7 | 7 | 245 | 8 | 0 | 4.0873 | 254.9662 | 0 | 1.1957 | 25.7854 | 101.5103 | 433.2842 | 0 | 820.8291
1861509 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630828/VİZE TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2023 18:39:00 | 08.10.2023 19:57:31 | 1.3086 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5011 | 0 | 0 | 0 | 3.3925 | 0 | 0 | 14.8936
1861873 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {E8FC65E2-5759-401D-BD8E-B1424B7880DC}/SARAY 1 VİZE ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2023 14:00:55 | 10.10.2023 14:09:11 | 0.1378 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1033
1862131 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888154/DTT 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 16:52:00 | 11.10.2023 20:35:13 | 3.7203 | 0 | 1021 | 0 | 5 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 713.4252 | 0 | 3.1766 | 4.7433 | 305.5013 | 0 | 0 | 1026.8464
1862173 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888164/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 20:25:32 | 11.10.2023 20:29:43 | 0.0697 | 0 | 1021 | 0 | 5 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 14.456 | 0 | 0.0271 | 0.0792 | 5.2363 | 0 | 0 | 19.7986
1862386 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 08:46:00 | 13.10.2023 15:14:48 | 6.48 | 1 | 445 | 1 | 3 | 2 | 55 | 0 | 0 | 3.9577 | 351.6188 | 67.8589 | 6.7227 | 55.6088 | 155.8001 | 0 | 0 | 641.567
1862389 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 08:59:39 | 13.10.2023 09:00:18 | 0.0108 | 9 | 458 | 2 | 0 | 6 | 40 | 1 | 0 | 0.3012 | 1.9888 | 0.5072 | 0 | 0.7428 | 1.1005 | 5.4149 | 0 | 10.0554
1862392 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 09:05:31 | 13.10.2023 09:06:23 | 0.0144 | 9 | 458 | 2 | 0 | 6 | 40 | 1 | 0 | 0.1557 | 0.9687 | 0.263 | 0 | 0.4044 | 0.6013 | 3.0738 | 0 | 5.4669
1862412 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 09:57:59 | 13.10.2023 09:58:51 | 0.0144 | 9 | 458 | 2 | 0 | 6 | 40 | 1 | 0 | 0.1557 | 0.9687 | 0.263 | 0 | 0.4044 | 0.6013 | 3.0738 | 0 | 5.4669
1862434 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 10:54:44 | 13.10.2023 10:55:23 | 0.0108 | 1 | 1588 | 0 | 7 | 7 | 245 | 8 | 0 | 0.0576 | 4.1589 | 0 | 0.0223 | 0.6556 | 2.0988 | 21.8173 | 0 | 28.8105
1862519 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631273/EVRENCİK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 16:03:00 | 13.10.2023 18:07:07 | 2.0686 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1314
1862612 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {E8FC65E2-5759-401D-BD8E-B1424B7880DC}/SARAY 1 VİZE ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 08:03:56 | 14.10.2023 08:07:38 | 0.0617 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0409
1862664 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 10:40:32 | 14.10.2023 10:41:25 | 0.0147 | 9 | 458 | 2 | 0 | 6 | 40 | 1 | 0 | 0.1418 | 1.0286 | 0.2719 | 0 | 0.3592 | 0.5373 | 2.4589 | 0 | 4.7977
1862773 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 16:27:40 | 14.10.2023 16:28:32 | 0.0144 | 1 | 1588 | 0 | 7 | 7 | 245 | 8 | 0 | 0.0629 | 4.1422 | 0 | 0.0242 | 0.5128 | 1.7717 | 13.5901 | 0 | 20.1039
1862774 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888616/DTT7-DM10 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 16:27:46 | 14.10.2023 17:08:33 | 0.6797 | 0 | 567 | 0 | 4 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 67.0113 | 0 | 0.2385 | 0.7116 | 25.42 | 0 | 0 | 93.3814
1862775 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2023 16:30:28 | 14.10.2023 16:31:08 | 0.0111 | 9 | 458 | 2 | 0 | 6 | 40 | 1 | 0 | 0.1612 | 1.078 | 0.2517 | 0 | 0.3341 | 0.5447 | 2.0346 | 0 | 4.4043
1863079 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2023 17:04:35 | 15.10.2023 17:05:13 | 0.0106 | 1 | 1588 | 0 | 7 | 7 | 245 | 8 | 0 | 0.0709 | 4.7796 | 0 | 0.0294 | 0.4331 | 1.7112 | 6.3058 | 0 | 13.33
1863343 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 16468338/KIYIKÖY TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2023 17:51:00 | 16.10.2023 19:22:06 | 1.5183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0245
1863817 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2023 13:58:21 | 18.10.2023 13:59:13 | 0.0144 | 9 | 458 | 2 | 0 | 6 | 40 | 1 | 0 | 0.1328 | 0.9991 | 0.243 | 0 | 0.4149 | 0.648 | 3.0897 | 0 | 5.5275
1864200 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888169/DTT 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2023 08:53:00 | 20.10.2023 10:52:14 | 1.9872 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.4142 | 0 | 0 | 0 | 7.7784 | 0 | 0 | 38.1926
1864633 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 11:00:33 | 21.10.2023 11:01:12 | 0.0108 | 9 | 458 | 2 | 0 | 6 | 40 | 1 | 0 | 0.1388 | 1.066 | 0.2461 | 0 | 0.3607 | 0.5547 | 2.4707 | 0 | 4.837
1864636 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888164/DTT 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 10:55:00 | 21.10.2023 14:46:48 | 3.8633 | 0 | 1018 | 0 | 5 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 656.6274 | 0 | 2.864 | 4.7083 | 308.2266 | 0 | 0 | 972.4263
1864723 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888164/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 16:40:47 | 21.10.2023 18:35:28 | 1.9114 | 0 | 1018 | 0 | 5 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 345.2187 | 0 | 2.0926 | 2.1723 | 149.8775 | 0 | 0 | 499.3611
1864738 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {E8FC65E2-5759-401D-BD8E-B1424B7880DC}/SARAY 1 VİZE ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2023 17:32:52 | 21.10.2023 17:43:45 | 0.1814 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1215
1864885 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888177/DM5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 12:50:27 | 22.10.2023 12:55:53 | 0.0906 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7773 | 0 | 0 | 0 | 0.1701 | 0 | 0 | 1.9474
1864949 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | {8E2DAF57-CFD2-4D39-870C-9B15F279E0DB}/VİZE HAVZA FİDER 4 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2023 17:07:00 | 22.10.2023 18:25:34 | 1.3094 | 3 | 928 | 4 | 7 | 9 | 114 | 0 | 0 | 5.493 | 207.7798 | 30.5626 | 3.4898 | 41.2941 | 62.1687 | 0 | 0 | 350.788
1865365 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888905/TOPÇUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 13:12:00 | 24.10.2023 15:51:40 | 2.6611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7567
1865388 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | {A042F243-CF71-412A-9822-F0375830A024}/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2023 15:44:04 | 24.10.2023 16:01:00 | 0.2822 | 17 | 1228 | 5 | 17 | 18 | 125 | 0 | 0 | 5.4674 | 41.9961 | 4.0995 | 0.5447 | 54.2669 | 18.1554 | 0 | 0 | 124.53
1865950 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-22 CONKER ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 09:08:26 | 26.10.2023 09:19:44 | 0.1883 | 0 | 429 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12.4699 | 0 | 0 | 4.7893 | 12.3748 | 0 | 0 | 29.634
1865959 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 09:24:38 | 26.10.2023 09:33:50 | 0.1533 | 0 | 429 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10.2012 | 0 | 0 | 3.9185 | 10.1253 | 0 | 0 | 24.245
1866222 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {D3B92113-950D-45BC-8835-468250B40325}/EVRENCİK-SERGEN ENH. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2023 17:43:00 | 26.10.2023 19:21:41 | 1.6447 | 7 | 1134 | 4 | 9 | 11 | 162 | 1 | 0 | 6.3934 | 253.8433 | 2.5367 | 6.381 | 118.5951 | 124.1029 | 12.5119 | 0 | 524.3643
1866466 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 9300325/F3 VİZE MERKEZ DM1/TR10 ESKİ GOSSARD ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 11:57:14 | 27.10.2023 12:46:40 | 0.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5363 | 0 | 27.5363
1866473 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {B6BC5809-807D-439D-BEEA-CB65020154DC}/SARAY2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 12:05:44 | 27.10.2023 13:00:30 | 0.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1736 | 0 | 0 | 0 | 16.1736
1866474 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887733/F6 KIYIKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 12:06:03 | 27.10.2023 12:46:40 | 0.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2885 | 0 | 0 | 0 | 72.2885
1866563 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888245/ÇAKILLI TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 16:18:00 | 27.10.2023 18:03:37 | 1.7603 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4569 | 0 | 0.4298 | 0 | 4.9536 | 0 | 0 | 25.8403
1866601 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {B6BC5809-807D-439D-BEEA-CB65020154DC}/SARAY2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2023 17:37:26 | 27.10.2023 19:41:11 | 2.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8889 | 0 | 0 | 0 | 29.8889
1867019 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889011/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2023 15:12:00 | 29.10.2023 16:49:01 | 1.6169 | 7 | 173 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 12.403 | 39.3836 | 18.8118 | 0.0518 | 8.8979 | 8.6615 | 0 | 0 | 88.2096
1868011 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {259A7973-B5E7-4665-A4BE-3B385E2738C0}/SARAY1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 00:28:03 | 31.10.2023 00:37:35 | 0.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9162 | 0 | 0 | 0 | 4.9162
1868287 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {B6BC5809-807D-439D-BEEA-CB65020154DC}/SARAY2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 00:27:29 | 31.10.2023 01:18:49 | 0.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6082 | 0 | 0 | 0 | 9.6082
3020709 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM | {38583AC3-E3A7-4B90-ABC5-27B5624FA6FF}/KIYIKÖY ITM OG HATLARI | Önleyici Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2023 10:41:07 | 04.10.2023 17:20:47 | 6.6611 | 19 | 1817 | 5 | 20 | 24 | 208 | 0 | 0 | 150.4056 | 1425.635 | 94.2501 | 20.4023 | 3599.0243 | 721.2665 | 0 | 0 | 6010.9838
3020927 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58540/ÇAVUŞKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2023 10:00:23 | 19.10.2023 15:00:00 | 4.9936 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.0693 | 0 | 0 | 0 | 29.1186 | 0 | 0 | 102.1879
3020954 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887389/SARAY 1 VİZE ÇIKIŞ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2023 10:54:31 | 23.10.2023 14:54:31 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5778
5010102 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {D1CCF4E5-F605-4059-834D-5177FE8E62D7}/ÇAKILLI FİDER 6 VİZE ÇIKIŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2023 10:00:30 | 15.10.2023 16:30:30 | 6.5 | 1 | 1555 | 0 | 7 | 7 | 246 | 8 | 0 | 21.9612 | 1662.755 | 0 | 7.3033 | 136.8043 | 696.3456 | 3368.5292 | 0 | 5893.6986
11322673 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | Abone Tesisi | 650749/KIZILAĞAÇ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2023 16:59:21 | 03.10.2023 17:40:21 | 0.6833 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321
11323436 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | SDK Çıkışı | 630839/VİZE DM2-TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 11:06:32 | 11.10.2023 11:18:32 | 0.2 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4427 | 0 | 0.1052 | 0 | 5.3883 | 0 | 0 | 10.9362
11323478 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 29238723/VİZE DM2-TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2023 20:09:03 | 11.10.2023 20:41:03 | 0.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0169 | 0 | 0 | 0.0169
11324322 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | Abone Tesisi | 631135/DEVELİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2023 11:51:56 | 19.10.2023 12:10:56 | 0.3167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0.0186 | 0 | 0 | 0.6166
11325456 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 664133/KIZILAĞAÇ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2023 10:59:30 | 31.10.2023 11:20:30 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1114 | 0 | 0 | 0 | 0.3908 | 0 | 0 | 0.5022
13060601 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634729/SERGEN TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2023 17:19:56 | 13.10.2023 18:19:56 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4101 | 0 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5726