## TABLO-3
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
1804293 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620488/CEVİZKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 02:00 | 2023-03-01 02:22 | 0.36667 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0426 | 0 | 0 | 0 | 0.4606 | 0 | 0 | 6.5032
1804302 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756437/ERKENEVLER TR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 02:03 | 2023-03-01 02:23 | 0.33361 | 0 | 477 | 0 | 1 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 17.2774 | 0 | 0.0862 | 0 | 15.9106 | 0 | 0 | 33.2742
2049271 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102963/13640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 04:04 | 2023-03-01 04:19 | 0.25 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 9.1573 | 0 | 0 | 0 | 19.7672 | 0 | 0 | 28.9245
1804306 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793389/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 05:42 | 2023-03-01 05:42 | 0.015556 | 0 | 226 | 5 | 6 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.8545 | 0.2698 | 0.0258 | 0.6353 | 0.1203 | 0 | 0 | 1.9057
1804307 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 05:47 | 2023-03-01 10:18 | 4.5139 | 1 | 329 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 24.4694 | 192.3657 | 0 | 0 | 144.4344 | 61.5106 | 0 | 0 | 422.7801
1804275 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300674/40783 YAKAMOZ TR SKUY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 05:51 | 2023-03-01 06:41 | 0.8325 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9436 | 0 | 0 | 0 | 0.2283 | 0 | 0 | 6.1719
1804316 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652201/TR-47 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 08:09 | 2023-03-01 09:16 | 1.1158 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 38.4175 | 0 | 0 | 0 | 142.1542 | 0 | 0 | 180.5717
1804315 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 08:10 | 2023-03-01 08:14 | 0.06 | 0 | 44 | 0 | 14 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0.4725 | 0 | 0.2403 | 0.1242 | 8.9534 | 0.3901 | 0 | 10.1805
1804278 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630693/VİZE DM2-TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 08:20 | 2023-03-01 11:43 | 3.3819 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5987
1804279 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 21413500/94734 İ KOCAHIDIR TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 08:22 | 2023-03-01 12:10 | 3.8011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0648
1804321 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791352/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 08:28 | 2023-03-01 09:32 | 1.065 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5183
1804317 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 08:35 | 2023-03-01 08:40 | 0.073333 | 0 | 44 | 0 | 14 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0.6295 | 0 | 0.3206 | 0.1656 | 11.9371 | 0.5202 | 0 | 13.573
1804318 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725856/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 08:39 | 2023-03-01 08:58 | 0.30389 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.8388 | 0 | 0 | 0 | 0.7565 | 0 | 0 | 11.5953
1804324 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300674/40783 YAKAMOZ TR SKUY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 08:48 | 2023-03-01 11:34 | 2.7617 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.2439 | 0 | 0 | 0 | 1.4354 | 0 | 0 | 21.6793
1804344 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725856/TESKİ YENİMAHALLE SU DEPOSU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 08:49 | 2023-03-01 09:49 | 0.99222 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.2848 | 0 | 0 | 0 | 2.7287 | 0 | 0 | 39.0135
1804319 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891624/TR/121 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 08:52 | 2023-03-01 08:58 | 0.088056 | 0 | 10230 | 0 | 4 | 2 | 618 | 0 | 4 | 0 | 170.8678 | 0 | 0.1927 | 7.1003 | 74.7084 | 0 | 5.7318 | 258.601
2049253 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6639282/21055 H ÇIKIŞ FİDANLIK CADDESİ | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 08:57 | 2023-03-01 09:19 | 0.37278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1388
3019143 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230474/20320 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-01 09:00 | 2023-03-01 17:00 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.7954 | 0 | 0 | 0 | 23.8205 | 0 | 0 | 66.6159
10004062 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 788482/GÖÇERLER DM>>(788482) AG ŞLTRİ-A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-01 09:01 | 2023-03-01 13:50 | 4.8264 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75.9042 | 0 | 0 | 0 | 62.2893 | 0 | 0 | 138.1935
1804345 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374802/DTR-3 TÜRKMENLİ>>(374802)AG ŞLR-A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 09:03 | 2023-03-01 09:46 | 0.70889 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.5868 | 0 | 0 | 0 | 2.863 | 0 | 0 | 5.4498
1804346 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10208083/95232 E ŞEHİTLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 09:14 | 2023-03-01 14:09 | 4.9131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459
1804329 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375353/DTR-4 ŞAHPAZ TRNLR->> (375353) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 09:17 | 2023-03-01 10:10 | 0.8775 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2928 | 0 | 1.1154 | 0 | 8.4759 | 0 | 0 | 12.8841
11301337 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15416371/41305 DM3/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 09:21 | 2023-03-01 09:41 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1858 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0.1872
3019145 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765048/44825 K.YON. TR 5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTER C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-01 09:23 | 2023-03-01 11:23 | 2 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.0505 | 0 | 0.07 | 0 | 3.5822 | 0 | 0 | 30.7027
1804330 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368581/DTR-1 VAKIFLAR CAMİ->> (368911) AG ŞTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 09:28 | 2023-03-01 13:17 | 3.8167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6571
1804332 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55802/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 09:40 | 2023-03-01 10:23 | 0.71306 | 3 | 198 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 6.6079 | 17.1974 | 0 | 0 | 25.3642 | 13.4967 | 0 | 0 | 62.6662
1804351 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 19676/MÜSTECEP GRUBU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 09:45 | 2023-03-01 10:44 | 0.98528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4235 | 0 | 0 | 0 | 0.4235
1804352 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 09:50 | 2023-03-01 09:51 | 0.020833 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.4835 | 0 | 0 | 0 | 0.2558 | 0 | 0 | 0.7393
2049272 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 857089/Uzk.FABRİKALAR ENH | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 10:06 | 2023-03-01 11:01 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4967 | 0 | 0 | 0 | 0.4967
1804362 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 3059360/Enz ÇERİBAŞI TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 10:35 | 2023-03-01 15:44 | 5.145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 0 | 0 | 0 | 0.5994 | 0 | 0 | 1.9206
1804364 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 10:41 | 2023-03-01 10:59 | 0.29333 | 6 | 1814 | 0 | 1 | 12 | 127 | 0 | 0 | 5.4259 | 49.2162 | 0 | 0.0198 | 46.5513 | 51.3688 | 0 | 0 | 152.582
1804366 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 10:46 | 2023-03-01 10:47 | 0.0066667 | 3 | 612 | 9 | 4 | 11 | 68 | 5 | 0 | 0.0166 | 1.0871 | 0.0743 | 0.0219 | 1.0181 | 0.7351 | 38.3348 | 0 | 41.2879
1804367 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710196/DEREKÖY ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 10:48 | 2023-03-01 10:50 | 0.022222 | 0 | 683 | 0 | 2 | 4 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1.6947 | 0 | 0.0171 | 0.0837 | 0.8445 | 0 | 0 | 2.64
1804340 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 730968/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 10:59 | 2023-03-01 11:35 | 0.6025 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.2397 | 0 | 0.0839 | 0 | 6.0603 | 0 | 0 | 19.3839
1804381 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 301576/42036 DM1/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 11:10 | 2023-03-01 12:00 | 0.83056 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7615 | 0 | 0 | 0 | 0.0689 | 0 | 0 | 9.8304
2049257 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 104262/17100 TRAFOSU AYDINLATMA | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 11:19 | 2023-03-01 15:19 | 4 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 213.9185 | 0 | 0 | 0 | 72.8775 | 0 | 0 | 286.796
1804376 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730966/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 11:29 | 2023-03-01 11:32 | 0.049167 | 0 | 759 | 7 | 12 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 5.349 | 6.2143 | 0.0933 | 0.5023 | 3.3907 | 0 | 0 | 15.5496
1804380 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765048/43262 TR 24 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 11:33 | 2023-03-01 12:29 | 0.93056 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9371 | 0 | 0.0185 | 0 | 1.6204 | 0 | 0 | 13.576
1804378 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 11:39 | 2023-03-01 11:47 | 0.125 | 0 | 501 | 1 | 8 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 11.8939 | 0.0463 | 0.1181 | 1.8802 | 7.604 | 0 | 0 | 21.5425
1804404 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266827/27540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 11:52 | 2023-03-01 14:42 | 2.8386 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.9012 | 0 | 0 | 0 | 0.1523 | 0 | 0 | 14.0535
1804405 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867175/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 11:56 | 2023-03-01 13:03 | 1.1228 | 0 | 96 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.198 | 0.4381 | 0.0592 | 0 | 10.4458 | 0 | 0 | 33.1411
2049274 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470196/95222 E HASKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 11:58 | 2023-03-01 16:01 | 4.05 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2021 | 0 | 0 | 0 | 0.4776 | 0 | 0 | 9.6797
1804379 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 86012/86012 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 12:10 | 2023-03-01 12:46 | 0.60444 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.0367 | 0 | 0 | 0 | 3.4307 | 0 | 0 | 13.4674
1804384 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412163/Edr.DM 02 TR-27 TRAFONUN B ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 12:20 | 2023-03-01 13:25 | 1.0767 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5124
1804410 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610063/SİVRİLER TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 12:22 | 2023-03-01 15:05 | 2.7114 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6939
1804411 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788530/BYZKYSAĞLIK OCAĞI TR2->>(788530)GÖÇERLER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 12:26 | 2023-03-01 12:27 | 0.0088889 | 4 | 383 | 1 | 0 | 6 | 59 | 1 | 0 | 0.0311 | 1.5608 | 0.0029 | 0 | 1.3655 | 0.7858 | 3.9174 | 0 | 7.6635
1804412 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 12:32 | 2023-03-01 13:43 | 1.1714 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9253 | 0 | 27.4486 | 0 | 0 | 0 | 64.3739
1804413 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770942/43164 TR 16 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 12:36 | 2023-03-01 13:05 | 0.48333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2613
1804419 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369155/DTR5 VAKIFLAR ->> (369155) AG ŞLTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 12:58 | 2023-03-01 13:31 | 0.54778 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4826 | 0 | 0 | 0 | 2.4609 | 0 | 0 | 7.9435
1804418 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815914/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 12:58 | 2023-03-01 13:13 | 0.24611 | 0 | 120 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.3523 | 3.0959 | 0 | 0.0006 | 1.7579 | 0 | 0 | 8.2067
1804421 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 114810/D ÇIKIŞI-U.KÖPRÜ CAD. AŞAĞI ÇIK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 13:02 | 2023-03-01 14:27 | 1.4139 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 50.6691 | 0 | 0 | 0 | 28.3308 | 0 | 0 | 78.9999
1804388 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 730540/TR-41-42 AYDINEVLER MAH. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 13:28 | 2023-03-01 14:54 | 1.4283 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 99.7804 | 0 | 0 | 0 | 15.7836 | 0 | 0 | 115.564
11301358 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 36496863/41209 TR2/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 13:28 | 2023-03-01 13:41 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1481 | 0 | 0 | 0.1481
2049275 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815914/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 13:28 | 2023-03-01 13:30 | 0.033333 | 0 | 120 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.4475 | 0.4162 | 0 | 0.0001 | 0.2344 | 0 | 0 | 1.0982
1804390 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108249/12580 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 13:44 | 2023-03-01 15:19 | 1.5847 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1653
1804392 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835935/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 14:27 | 2023-03-01 16:58 | 2.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 1.93
2049273 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828652/Uzk. A-OG ALTI | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 14:31 | 2023-03-01 14:47 | 0.26667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.9358 | 0 | 0 | 3.9364
1804395 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823071/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 14:40 | 2023-03-01 20:44 | 6.0617 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.813 | 0 | 1.4847 | 0 | 0 | 0 | 4.2977
1804432 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798099/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 14:42 | 2023-03-01 15:09 | 0.4525 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6348
1804396 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264424/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 14:48 | 2023-03-01 17:48 | 3.0078 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5465
11301380 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 34647266/A ÇIKIŞI 11535-115351 BOX ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 14:50 | 2023-03-01 15:01 | 0.18028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015
11301389 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT5 ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 15:11 | 2023-03-01 15:21 | 0.16667 | 0 | 627 | 0 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 20.413 | 0 | 0.1084 | 0 | 12.1847 | 0 | 0.0805 | 32.7866
1804441 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635080/KIYIKÖY TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 15:31 | 2023-03-01 18:03 | 2.5389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6668
1804439 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 42400/42200 NOLU DM/POLİYA POLYESTER DM(42400) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-01 15:37 | 2023-03-01 16:38 | 1.0097 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 1.9869 | 0 | 0 | 0 | 2234.4083 | 0 | 2714.4169 | 0 | 4950.8121
1804440 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 15:40 | 2023-03-01 15:40 | 0.0080556 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2946
1804442 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653053/71042 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 15:40 | 2023-03-01 18:48 | 3.1369 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4168 | 0 | 0.0537 | 0 | 3.1013 | 0 | 0 | 4.5718
1804446 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891304/TR-174 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 16:06 | 2023-03-01 16:43 | 0.6225 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.7474 | 0 | 0 | 0 | 2.5257 | 0 | 0 | 32.2731
1804447 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 781218/DM3/8 CEMALİYE MH.->>(781218)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 16:10 | 2023-03-01 17:24 | 1.2272 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4269 | 0 | 0 | 0 | 0.1204 | 0 | 0 | 0.5473
1804465 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 24140021/YNK 41605 ESKİ TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 16:26 | 2023-03-01 17:42 | 1.2739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035
1804450 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108968/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 16:35 | 2023-03-01 18:22 | 1.7792 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7665 | 0 | 0 | 0 | 2.9309 | 0 | 0 | 4.6974
1804466 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823071/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 16:42 | 2023-03-01 17:29 | 0.77694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3708 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0.5628
1804451 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708298/SAÇ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 16:45 | 2023-03-01 16:58 | 0.21917 | 0 | 540 | 0 | 0 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 19.5422 | 0 | 0 | 61.5076 | 33.422 | 0 | 0 | 114.4718
1804452 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710196/DEREKÖY ÇIKIŞ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 17:03 | 2023-03-01 18:01 | 0.97611 | 0 | 683 | 0 | 2 | 4 | 123 | 0 | 0 | 0 | 106.2797 | 0 | 0.9344 | 3.6286 | 39.922 | 0 | 0 | 150.7647
1804453 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880936/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 17:03 | 2023-03-01 18:59 | 1.9364 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.542 | 0 | 0 | 16.5207 | 3.6626 | 0 | 0 | 24.7253
1804456 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 17:09 | 2023-03-01 17:48 | 0.65694 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.8223 | 0.3029 | 0.4425 | 1.0843 | 3.2049 | 0 | 0 | 21.8569
1804457 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 17:12 | 2023-03-01 17:13 | 0.018611 | 6 | 1933 | 8 | 5 | 8 | 200 | 0 | 0 | 0.3116 | 3.3417 | 0.6999 | 0.0139 | 1.7046 | 1.4473 | 0 | 0 | 7.519
1804459 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83181/Edr.DM-15 TR-09 (KÜLTÜR MERK)NOLU DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 17:20 | 2023-03-01 17:40 | 0.34667 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.0302 | 0 | 0 | 0 | 20.2354 | 0 | 0 | 36.2656
1804460 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793389/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 17:21 | 2023-03-01 17:37 | 0.27611 | 0 | 226 | 5 | 6 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12.7701 | 5.8913 | 0.665 | 14.5087 | 3.587 | 0 | 0 | 37.4221
11301381 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451093/94354 İ HACIKÖY TR2 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 17:30 | 2023-03-01 18:03 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3918
1804483 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 17:49 | 2023-03-01 18:04 | 0.25056 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.5212 | 0.1123 | 0.1581 | 0.4007 | 1.1927 | 0 | 0 | 8.385
11301391 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633296/HASBUĞA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 18:01 | 2023-03-01 18:16 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1433 | 0 | 0 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 | 0.1577
11301417 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451093/94354 İ HACIKÖY TR2 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 18:20 | 2023-03-01 18:43 | 0.38333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298
1804488 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600079/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 18:35 | 2023-03-01 19:56 | 1.3583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1394
1804474 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 360071/DTR5/18-1 ->> (360071) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 18:38 | 2023-03-01 19:23 | 0.75194 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.5604 | 0 | 0 | 0 | 1.9981 | 0 | 0 | 19.5585
1804489 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828512/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 18:38 | 2023-03-01 20:18 | 1.6586 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.1668 | 0 | 0.1024 | 0 | 11.9869 | 0 | 0 | 44.2561
1804490 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 32818/DM1/TR02 CMHRT>>(XXXXX) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 18:44 | 2023-03-01 19:52 | 1.1306 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 76.5515 | 0 | 0 | 0 | 18.9492 | 0 | 0 | 95.5007
1804491 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 18:47 | 2023-03-01 18:48 | 0.016389 | 6 | 337 | 0 | 1 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0.1889 | 0.8282 | 0 | 0.0024 | 0.2914 | 0.295 | 0 | 0 | 1.6059
1804493 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330954/44400 ÇUKURYURT TR 1 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 18:56 | 2023-03-01 19:40 | 0.73139 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2744
11301428 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631658/EVRENCİK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 19:01 | 2023-03-01 19:31 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1471
1804479 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730523/D ÇIKIŞI-TOP SAHASI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 19:20 | 2023-03-01 20:13 | 0.88917 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7769 | 0 | 0.1462 | 0 | 0.3391 | 0 | 0 | 12.2622
1804497 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600345/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 19:23 | 2023-03-01 20:03 | 0.66278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1295
1804501 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600345/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 19:44 | 2023-03-01 20:11 | 0.44472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0862
1804506 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704919/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 20:21 | 2023-03-01 22:07 | 1.7628 | 1 | 221 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0.961 | 53.4662 | 0 | 0.4653 | 11.0227 | 12.1548 | 0 | 0 | 78.07
1804522 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101193/12640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 20:43 | 2023-03-01 22:59 | 2.2736 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3284
1804521 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 20:43 | 2023-03-01 20:45 | 0.021389 | 2 | 100 | 5 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.2229 | 0.4203 | 0.045 | 0.0213 | 0.0097 | 0.1584 | 0 | 0 | 0.8776
11301420 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632500/EVRENLİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 20:50 | 2023-03-01 21:24 | 0.56667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3136
1804523 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850241/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 21:50 | 2023-03-01 22:00 | 0.16667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.0841 | 0 | 0 | 0 | 0.2225 | 0 | 0 | 1.3066
1804527 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 21:53 | 2023-03-01 21:58 | 0.071944 | 2 | 626 | 1 | 1 | 13 | 124 | 1 | 0 | 0.0545 | 7.2212 | 0.0461 | 0.0183 | 6.276 | 3.9461 | 18.5483 | 0 | 36.1105
1804512 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745539/DM12-DM 1-FİDER 22 FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-01 23:28 | 2023-03-01 23:50 | 0.35833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0056 | 0 | 1021.7166 | 0 | 1056.7222
1804530 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 00:03 | 2023-03-02 00:37 | 0.56278 | 0 | 578 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 69.0942 | 0 | 0.0626 | 0 | 8.6021 | 0 | 0 | 77.7589
1804532 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887321/DM3 ÇIK. | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 00:28 | 2023-03-02 04:46 | 4.3044 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.419 | 0 | 1.5846 | 0 | 13.5208 | 0 | 0 | 72.5244
1804533 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 01:01 | 2023-03-02 01:26 | 0.41528 | 2 | 626 | 1 | 1 | 13 | 124 | 1 | 0 | 0.2683 | 39.9021 | 0.3157 | 0.2012 | 33.9544 | 18.6264 | 112.6006 | 0 | 205.8687
1804534 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 02:12 | 2023-03-02 02:35 | 0.38889 | 2 | 626 | 1 | 1 | 13 | 124 | 1 | 0 | 0.2343 | 35.9094 | 0.2778 | 0.1613 | 30.5812 | 16.6008 | 100.4988 | 0 | 184.2636
1804536 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363105/DM2/34 ÇOBANÇEŞME->>(363105) AG ŞLR E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 03:33 | 2023-03-02 04:35 | 1.0386 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4743 | 0 | 0 | 0 | 0.8584 | 0 | 0 | 15.3327
1804537 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772893/43000 NOLU DM /SARAY VİZE 1 ÇIKIŞ | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 05:09 | 2023-03-02 06:33 | 1.3906 | 1 | 378 | 0 | 0 | 3 | 26 | 1 | 0 | 8.1172 | 109.8923 | 0 | 0 | 2.9023 | 12.3638 | 35.2774 | 0 | 168.553
1804544 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360843/DM6/7 (360843) AG ŞALTER D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 07:06 | 2023-03-02 08:11 | 1.0797 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4239 | 0 | 0 | 0 | 3.3196 | 0 | 0 | 12.7435
1804518 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 116864/C ÇIKIŞI-KUTLUGÜN YOLU TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 07:59 | 2023-03-02 09:04 | 1.0764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1736
1804547 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 08:51 | 2023-03-02 08:52 | 0.0097222 | 0 | 679 | 1 | 7 | 21 | 112 | 1 | 0 | 0 | 1.668 | 0.0231 | 0.1927 | 9.8824 | 0.7739 | 1.1575 | 0 | 13.6976
1804549 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700368/18700 GAZİOĞLUDM CİCİOĞL ANILKENT DM ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 08:51 | 2023-03-02 08:52 | 0.015556 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.1112 | 0 | 0 | 0 | 0.3009 | 0 | 0 | 1.4121
1804548 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 13100/13050 NOLU DM ŞARAPHANE DM ÇIKIŞI | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-02 08:51 | 2023-03-02 09:33 | 0.69778 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 110.6426 | 0 | 0 | 0 | 78.8513 | 0 | 0 | 189.4939
1804550 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 08:52 | 2023-03-02 08:55 | 0.046111 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0.0032 | 0.0835 | 0.1047 | 0 | 0 | 0.3974
3019167 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742932/21395 NOLU DM/DM 13 BARANTAŞ ÇKŞ(742932) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-02 09:01 | 2023-03-02 11:46 | 2.75 | 1 | 695 | 1 | 1 | 2 | 62 | 3 | 4 | 5.9924 | 208.7537 | 2.2411 | 1.3961 | 2.3676 | 124.6132 | 381.0027 | 61.4774 | 787.8442
3019162 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230183/20290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-02 09:01 | 2023-03-02 17:01 | 8 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89.9533 | 0 | 0 | 0 | 0.0997 | 0 | 0 | 90.053
1804551 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 707869/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 09:03 | 2023-03-02 09:33 | 0.49972 | 1 | 596 | 0 | 4 | 4 | 123 | 1 | 0 | 0.8482 | 37.4279 | 0 | 0.218 | 9.0344 | 30.416 | 391.5572 | 0 | 469.5017
1804553 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 09:09 | 2023-03-02 09:38 | 0.475 | 0 | 679 | 1 | 7 | 21 | 112 | 1 | 0 | 0 | 48.033 | 0.6263 | 4.9079 | 295.1459 | 23.7895 | 35.8662 | 0 | 408.3688
1804555 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 19899100/40358 DM3/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 09:22 | 2023-03-02 11:08 | 1.7611 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4113
11301499 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773139/43000 NOLU DM /SARAY VİZE 1 ÇIKIŞ | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 09:29 | 2023-03-02 11:29 | 2 | 8 | 2866 | 5 | 17 | 24 | 366 | 8 | 1 | 41.1579 | 1086.2382 | 66.0974 | 11.906 | 850.794 | 578.9108 | 7118.4297 | 11.8323 | 9765.3663
2049284 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829772/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 09:39 | 2023-03-02 09:59 | 0.33333 | 0 | 171 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.8909 | 0 | 0.1696 | 0 | 3.4217 | 0 | 0 | 10.4822
5009281 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-02 10:00 | 2023-03-02 14:41 | 4.6833 | 1 | 494 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 1.4817 | 419.2969 | 0 | 0 | 140.6033 | 257.8347 | 0 | 0 | 819.2166
1804567 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6616296/42000 DM3/5 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 10:04 | 2023-03-02 11:39 | 1.5911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1847
11301485 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621696/ATAKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 10:15 | 2023-03-02 12:20 | 2.0869 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.2962 | 0 | 0 | 0 | 20.6117 | 0 | 0 | 46.9079
1804583 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 10:24 | 2023-03-02 10:25 | 0.019722 | 0 | 370 | 0 | 8 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.7524 | 0 | 0.0589 | 0.1835 | 0.9696 | 0 | 0 | 1.9644
1804584 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897307/VAROL BETON 897307 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 10:28 | 2023-03-02 10:38 | 0.15778 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 1 | 7 | 0 | 0.1982 | 0.0321 | 0.1073 | 0 | 35.2698 | 0.1763 | 30.1865 | 0 | 65.9702
1804561 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501696/Mrç. KAVAKLI KÖY TR-1 D-KÖY DÜKKAN ÇKŞ. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 10:30 | 2023-03-02 11:02 | 0.53639 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.7368 | 0 | 0 | 0 | 4.0898 | 0 | 0 | 6.8266
1804585 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23850/G ÇIKIŞI-5. BLOK ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 10:36 | 2023-03-02 11:15 | 0.655 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.9243 | 0 | 0 | 0 | 0.6835 | 0 | 0 | 26.6078
2049301 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816366/SİMİTLİ ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 10:46 | 2023-03-02 15:55 | 5.15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3892
1804571 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404675/81010 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 10:48 | 2023-03-02 11:37 | 0.81222 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0824 | 0 | 0 | 0 | 20.6962 | 0 | 0 | 29.7786
3019163 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | DM | 92450/92450 K ERİKLİ S TR11 ERİKLİ S TR10-10 A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-02 11:01 | 2023-03-02 16:16 | 5.2525 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.3668 | 0 | 0 | 0 | 15.512 | 0 | 0 | 60.8788
2049286 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 488489/Uzk. C-BARAJ YOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 11:05 | 2023-03-02 11:45 | 0.66667 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3865 | 0 | 0.3237 | 0 | 0.3745 | 0 | 0 | 6.0847
1804591 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611531/TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 11:22 | 2023-03-02 12:26 | 1.0731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2102
11301459 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761607/42004 NOLU DM / YALI TARAFI ÇIKIŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 11:22 | 2023-03-02 11:50 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3643 | 24.552 | 22.0628 | 0 | 89.9791
1804590 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600345/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 11:25 | 2023-03-02 12:50 | 1.425 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2229
1804598 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785631/YAKUPLU DTR1 (785631) AG ŞTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 11:50 | 2023-03-02 13:59 | 2.1522 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.322 | 0 | 0 | 0 | 16.3239 | 0 | 0 | 24.6459
1804576 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260324/27760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 11:59 | 2023-03-02 14:08 | 2.1461 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9575 | 0 | 0 | 0 | 0.3968 | 0 | 0 | 3.3543
1804600 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54373/B.ESKİ TEM KÖK İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 12:16 | 2023-03-02 12:29 | 0.22222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.1438 | 0 | 102.6794 | 1.6302 | 417.6955 | 0 | 522.1489
1804603 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 12:35 | 2023-03-02 12:35 | 0.01 | 2 | 626 | 1 | 1 | 13 | 124 | 1 | 0 | 0.0106 | 1.4145 | 0.0134 | 0.0062 | 2.2278 | 1.5812 | 9.8592 | 0 | 15.1129
1804606 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794514/HADIMAĞA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 12:37 | 2023-03-02 13:31 | 0.90528 | 0 | 9 | 0 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4964 | 0 | 3.8956 | 18.0968 | 0.7485 | 0 | 0 | 24.2373
1804604 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 109520/15550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 12:37 | 2023-03-02 15:04 | 2.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8295 | 0 | 18.058 | 36.8875
11301505 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761518/42400 NOLU DM / POLİYA FABRİKA (761516) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 13:06 | 2023-03-02 13:13 | 0.11667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.2178 | 0 | 0 | 0 | 263.4325 | 0 | 304.0302 | 0 | 567.6805
1804607 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764651/42700 POLYE POLYESTER ÇIKIŞI 761492 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 13:08 | 2023-03-02 13:09 | 0.031667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5057 | 0 | 8.7175 | 0 | 9.2232
1804611 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54373/B.ESKİ TEM KÖK İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 13:29 | 2023-03-02 13:30 | 0.0075 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0117 | 0 | 7.9408 | 0.1244 | 33.5414 | 0 | 41.6183
2049290 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 488489/Uzk. C-BENZİNLİK TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 13:30 | 2023-03-02 14:01 | 0.50028 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1617 | 0 | 0.3785 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 4.8229
1804621 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610671/DM1-TR5 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 13:40 | 2023-03-02 18:21 | 4.6856 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7834
1804619 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 13:46 | 2023-03-02 13:49 | 0.055 | 2 | 626 | 1 | 1 | 13 | 124 | 1 | 0 | 0.0428 | 5.6523 | 0.0568 | 0.0296 | 8.9592 | 6.2708 | 41.1687 | 0 | 62.1802
2049303 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 486080/Uzk. C-KAHVE KARŞIŞINA ÇIKAN TARAF | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 14:00 | 2023-03-02 14:50 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0933
1804641 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14341637/40360 DM2/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 14:07 | 2023-03-02 14:58 | 0.85667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
1804643 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266909/27800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 14:22 | 2023-03-02 15:40 | 1.2944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5604
1804645 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI SU DM->>(778089)SULAMALAR | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 14:49 | 2023-03-02 17:18 | 2.4806 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 62.0271 | 1.1099 | 1.6074 | 4.4848 | 12.8404 | 0 | 0 | 82.0696
1804648 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798887/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 15:01 | 2023-03-02 15:04 | 0.042778 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.7665 | 0 | 0 | 0.4715 | 0.3455 | 0 | 0 | 1.5835
1804625 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1814589/BHÇ 41705 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 15:25 | 2023-03-02 17:09 | 1.7403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.612
11301503 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336398/43243 DM 74 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 15:32 | 2023-03-02 16:01 | 0.48333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9378 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 0 | 0 | 1.9745
1804652 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786602/KUŞTEPE DM>>(778074)PINARBŞI/SOFULR/SOFU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 15:42 | 2023-03-02 15:54 | 0.20972 | 7 | 1104 | 5 | 10 | 26 | 200 | 3 | 2 | 6.3134 | 48.7466 | 3.7657 | 5.0892 | 112.0539 | 33.8026 | 35.197 | 5.2853 | 250.2537
1804656 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 16:44 | 2023-03-02 17:06 | 0.36833 | 1 | 494 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0.1311 | 33.5019 | 0 | 0 | 9.3379 | 17.8969 | 0 | 0 | 60.8678
11301508 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90400/90400 K TR1/03 Tahirağa TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 16:50 | 2023-03-02 17:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3128 | 0 | 0 | 18.3128
2049304 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1109310/B ÇIKIŞI ŞARKÖY TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 16:51 | 2023-03-02 17:01 | 0.16667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0913
1804662 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 437349/92282 K YEŞİLKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 17:05 | 2023-03-02 19:09 | 2.0708 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6228 | 0 | 0 | 0 | 0.4256 | 0 | 0 | 6.0484
11301466 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450220/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 17:12 | 2023-03-02 17:15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0288
11301546 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15424059/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 17:41 | 2023-03-02 18:01 | 0.33333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5695
1804666 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896978/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 18:03 | 2023-03-02 18:07 | 0.061111 | 1 | 943 | 28 | 17 | 11 | 100 | 0 | 1 | 4.513 | 14.1288 | 13.4438 | 0.3103 | 6.2666 | 3.4996 | 0 | 0.0017 | 42.1638
1804670 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 170362/A ÇIKIŞI-K. KARAKARLI ÇIK. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 18:56 | 2023-03-02 20:01 | 1.0786 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4432 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.2727 | 0 | 0 | 3.7187
11301489 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450954/94632 İ ESETÇE TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 18:58 | 2023-03-02 19:01 | 0.05 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4951
1804634 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363145/DM1/51ANK.KIRATHNSİ->>(781375)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 19:01 | 2023-03-02 20:36 | 1.5864 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 99.9795 | 0 | 0 | 0 | 13.2137 | 0 | 0 | 113.1932
1804639 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 869269/HAZİNEDAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 19:36 | 2023-03-02 20:33 | 0.95694 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.2554 | 0 | 0 | 0 | 5.2527 | 0 | 0 | 30.5081
1804638 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31538/TR2/23 HAVUZLAR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 19:36 | 2023-03-02 21:59 | 2.3858 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118.9238 | 0 | 0 | 0 | 4.0728 | 0 | 0 | 122.9966
1804672 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652658/TR-43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 19:46 | 2023-03-02 20:11 | 0.41944 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9594
1804674 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | KÖK | 862741/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 21:09 | 2023-03-02 21:38 | 0.48278 | 0 | 358 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.4255 | 0 | 0.194 | 0 | 4.2566 | 0 | 0 | 23.8761
1804678 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102503/15430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 21:41 | 2023-03-02 22:31 | 0.83389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0321
1804684 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376836/DM7/TR49 BALLI ->376836 BOX AG ÇIKIŞ - B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 21:42 | 2023-03-02 22:56 | 1.235 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 73.4863 | 0 | 0 | 0 | 6.3154 | 0 | 0 | 79.8017
1804686 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376840/DM7/TR49 BALLI ->376840 BOX AG ÇIKIŞ - A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 23:05 | 2023-03-02 23:39 | 0.55972 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5529 | 0 | 0 | 0 | 0.2989 | 0 | 0 | 14.8518
1804702 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414268/D ÇIKIŞI-KOYUNLU CADDESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-02 23:34 | 2023-03-03 00:32 | 0.96 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7706 | 0 | 0 | 0 | 0.2261 | 0 | 0 | 8.9967
1804706 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 05:33 | 2023-03-03 05:46 | 0.22444 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5056 | 0 | 0.0184 | 0.4069 | 0.4768 | 0 | 0 | 2.4077
2049291 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 50530/25A NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | DAHİLİ TRAFO | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 06:55 | 2023-03-03 10:55 | 4 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 505.315 | 0 | 0 | 0 | 1804.7189 | 0 | 0 | 2310.0339
1804710 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600774/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 08:03 | 2023-03-03 09:07 | 1.0611 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5297 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 1.5306
1804711 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43230/SARAY DM 1/12 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 08:09 | 2023-03-03 09:15 | 1.1 | 3 | 4686 | 1 | 4 | 8 | 972 | 0 | 0 | 1.5554 | 917.1758 | 13.0278 | 1.4554 | 85.4415 | 1111.4901 | 0 | 0 | 2130.146
1804712 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 707869/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 08:16 | 2023-03-03 08:27 | 0.18139 | 1 | 596 | 0 | 4 | 4 | 123 | 1 | 0 | 0.3222 | 14.5765 | 0 | 0.0869 | 3.1816 | 10.6385 | 134.2447 | 0 | 163.0504
1804713 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721067/25950 NOLU TRAFO SARNIÇ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 08:22 | 2023-03-03 09:07 | 0.75028 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0879 | 0 | 0 | 0 | 4.4819 | 0 | 0 | 10.5698
11301560 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363146/DM1/51ANK.KIRATHNSİ->>(781375)AG ŞLR B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 08:40 | 2023-03-03 09:31 | 0.85 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6676 | 0 | 0 | 0 | 0.9843 | 0 | 0 | 12.6519
3019149 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230403/20130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-03 09:00 | 2023-03-03 17:03 | 8.0503 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.8193 | 0 | 0 | 0 | 0.3562 | 0 | 0 | 66.1755
3019172 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230188/20130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-03 09:01 | 2023-03-03 17:01 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.2286 | 0 | 0 | 0 | 0.0567 | 0 | 0 | 43.2853
3019147 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 306938/REMZİ GARİP TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-03 09:01 | 2023-03-03 11:56 | 2.9167 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.1116 | 0 | 0 | 0 | 9.6437 | 0 | 0 | 82.7553
3019168 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740777/21015 NOLU DM / TR 26-27ÇIKIŞI (740779) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-03 09:02 | 2023-03-03 09:40 | 0.63333 | 0 | 419 | 0 | 6 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 46.5335 | 0 | 1.2736 | 0 | 19.2464 | 0 | 0 | 67.0535
11301579 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 450220/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 09:08 | 2023-03-03 09:17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0931
3019148 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33124/DM1/63->>(781385)OKUL ARKASI AG ŞLR A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-03 09:24 | 2023-03-03 13:01 | 3.6167 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.0335 | 0 | 0 | 0 | 11.0029 | 0 | 0 | 70.0364
1804719 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1812098/41355 DM3/21 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 09:38 | 2023-03-03 11:40 | 2.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8203 | 0 | 0 | 2.8203
1804720 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893254/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 09:44 | 2023-03-03 09:46 | 0.021389 | 11 | 980 | 7 | 13 | 10 | 104 | 2 | 0 | 0.0624 | 3.5081 | 4.7756 | 0.108 | 2.0454 | 1.6549 | 0.555 | 0 | 12.7094
2049308 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 481288/Uzk. A-EDİRNE YOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 09:51 | 2023-03-03 10:10 | 0.31667 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.2919 | 0 | 0.6821 | 0 | 2.978 | 0 | 0 | 9.952
1804697 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 780939/DM1/051 DM01/TR41 ÇARDAKLI ÇEŞME PARK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 10:18 | 2023-03-03 10:55 | 0.62 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.923 | 0 | 0 | 0 | 15.7676 | 0 | 0 | 26.6906
11301602 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620292/SÜTLÜCE TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 10:56 | 2023-03-03 12:00 | 1.0689 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8516 | 0 | 0 | 0 | 6.4584 | 0 | 0 | 19.31
2049294 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 9201210/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 10:57 | 2023-03-03 12:59 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4139 | 0 | 0 | 0 | 57.4139
2049295 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 360710/PEPSİ DM ->>(38933) PEPSİ FABRKA ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 11:00 | 2023-03-03 15:17 | 4.2833 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 102.4484 | 0 | 0 | 0 | 18.2843 | 0 | 0 | 120.7327
3019169 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740731/21140 NOLU DM / TR 71 ÇIKIŞI (740731) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-03 11:01 | 2023-03-03 11:33 | 0.53333 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8773 | 0 | 0 | 0 | 0.0833 | 0 | 0 | 9.9606
1804732 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | Dağıtım Transformatörü | 787734/DM6/12-1 DOYSN ALN->>(787734) AG ŞLR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 11:35 | 2023-03-03 12:31 | 0.92917 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.2857 | 0 | 0 | 0 | 2.9251 | 0 | 0 | 27.2108
11301612 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455362/94114 İ TR69 ŞABAN HOCA TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 11:46 | 2023-03-03 11:53 | 0.11667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4123
1804735 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 21409786/95810 E ENEZ S VLLR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-03 12:07 | 2023-03-03 12:54 | 0.78583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068
1804746 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42300/FİDER KOSİKOP /KOSİKOP DM 1/129 (42300) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-03 12:27 | 2023-03-03 13:29 | 1.0397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.6524 | 0 | 0 | 317.1379 | 0 | 7557.3519 | 0 | 7875.1422
1804738 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650396/70690 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 12:28 | 2023-03-03 13:31 | 1.0569 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.7926 | 0 | 0 | 0 | 1.9224 | 0 | 0 | 46.715
1804748 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764584/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 12:34 | 2023-03-03 13:04 | 0.50167 | 0 | 939 | 0 | 6 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 80.0961 | 0 | 0.4538 | 1.7168 | 45.3235 | 0 | 0 | 127.5902
1804740 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 128285/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 12:37 | 2023-03-03 16:01 | 3.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4118 | 0 | 0 | 0.4118
1804765 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 13:03 | 2023-03-03 13:17 | 0.22917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4052 | 0 | 87.3692 | 0 | 92.7744
1804767 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42180/42182 NOLU DM / SİRKECİ DM RİNG (42180) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 13:16 | 2023-03-03 13:25 | 0.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4974 | 0 | 104.0959 | 0 | 104.5933
1804768 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360710/DM5/7-1->>(360710)EDRNE 2.AR SK AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 13:17 | 2023-03-03 13:50 | 0.54861 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8017 | 0 | 0 | 0 | 2.3041 | 0 | 0 | 15.1058
1804758 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411288/82140 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 13:30 | 2023-03-03 15:00 | 1.5 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5211
1804760 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 29709750/VİZE DM3-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 13:33 | 2023-03-03 14:20 | 0.78528 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5585 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 3.7275
1804770 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 13:34 | 2023-03-03 13:48 | 0.22944 | 1 | 200 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.2699 | 4.649 | 14.3495 | 0 | 0 | 2.0303 | 0 | 0 | 21.2987
3019150 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303253/42073 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-03 14:01 | 2023-03-03 15:27 | 1.4333 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66.5489 | 0 | 0 | 0 | 10.3193 | 0 | 0 | 76.8682
2049310 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201976/21020 D ÇIKIŞ KEBİR CAMİİ | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 14:03 | 2023-03-03 14:25 | 0.36667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6887
1804774 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 814147/94110 İ TR67 İTFAİYE TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 14:22 | 2023-03-03 15:15 | 0.87861 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.6714 | 0 | 0.9326 | 0 | 4.4595 | 0 | 0 | 11.0635
1804776 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847677/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 14:36 | 2023-03-03 14:37 | 0.015556 | 0 | 49 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1551 | 0.6109 | 0 | 0.5467 | 0.0311 | 0 | 0 | 1.3438
11301631 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 25100474/40409 GÖKKUŞAĞI TR ÇKŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 14:40 | 2023-03-03 14:54 | 0.23333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0732
1804786 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794317/83281 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 14:51 | 2023-03-03 15:30 | 0.65 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0009 | 0 | 1.2173 | 0 | 2.3248 | 0 | 0 | 6.543
1804779 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 15:19 | 2023-03-03 15:33 | 0.23389 | 1 | 494 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0.0718 | 22.4986 | 0 | 0 | 6.5337 | 12.2888 | 0 | 0 | 41.3929
1804792 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94134/94134 İ TR81 OSMAN USTA TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 15:52 | 2023-03-03 16:43 | 0.84528 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0676 | 0 | 0 | 0 | 8.8854 | 0 | 0 | 24.953
1804803 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 149444/26370NOLU TRAFO ÇIKIŞ ALPEK ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 16:11 | 2023-03-03 16:43 | 0.52944 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9438
1804804 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795547/795547 DİREK-BAYKAL HAYVANCILIK ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 16:28 | 2023-03-03 17:25 | 0.9475 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9984 | 0 | 19.7231 | 0 | 0 | 0 | 23.7215
1804806 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376786/EMLAKLAR DM2/TR26>>(376786) AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 16:39 | 2023-03-03 17:34 | 0.915 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.943 | 0 | 0 | 0 | 0.2279 | 0 | 0 | 6.1709
1804807 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 16:49 | 2023-03-03 17:28 | 0.64111 | 3 | 668 | 8 | 3 | 4 | 66 | 1 | 0 | 68.5294 | 65.9995 | 55.8251 | 1.9295 | 8.2219 | 20.0797 | 19.4432 | 0 | 240.0283
1804808 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 16:52 | 2023-03-03 16:53 | 0.0091667 | 1 | 115 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.007 | 0.2109 | 0 | 0 | 0.009 | 0.0927 | 0 | 0 | 0.3196
1804812 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 17:11 | 2023-03-03 18:08 | 0.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.375 | 0 | 104.5275 | 0 | 252.9025
1804814 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 17:27 | 2023-03-03 17:28 | 0.010833 | 8 | 447 | 2 | 0 | 6 | 41 | 1 | 0 | 0.1213 | 1.051 | 0.0405 | 0 | 0.4872 | 0.4727 | 1.919 | 0 | 4.0917
11301679 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87805/Uzk. B-KÖY İÇİ | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 17:31 | 2023-03-03 17:41 | 0.16667 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4.0213 | 0 | 0.3384 | 0 | 1.5936 | 0 | 0 | 5.9533
1804816 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 17:42 | 2023-03-03 17:50 | 0.13056 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.1041 | 0 | 0 | 0 | 1.2721 | 0 | 0 | 5.3762
1804818 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 18:11 | 2023-03-03 18:21 | 0.16694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5703 | 0 | 15.1768 | 0 | 39.7471
1804819 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 18:11 | 2023-03-03 18:12 | 0.015 | 0 | 9 | 8 | 85 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0364 | 0.3149 | 0.2176 | 0.1533 | 0.0603 | 0 | 0 | 0.7825
1804821 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 18:15 | 2023-03-03 18:16 | 0.014722 | 4 | 969 | 1 | 6 | 4 | 171 | 1 | 1 | 0.577 | 2.7647 | 0.1571 | 0.0472 | 0.9129 | 1.308 | 2.2924 | 0.1106 | 8.1699
1804823 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 18:25 | 2023-03-03 18:26 | 0.017778 | 4 | 441 | 2 | 0 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0.2702 | 1.311 | 0.0113 | 0 | 0.305 | 0.4565 | 0 | 0 | 2.354
1804831 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867396/KULELİ KÖK KULELİ ENH ÇIKIŞI (867396) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 19:00 | 2023-03-03 21:01 | 2.0128 | 0 | 399 | 0 | 1 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 300.4346 | 0 | 0.48 | 24.0474 | 200.5457 | 0 | 0 | 525.5077
1804841 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264530/27530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 19:15 | 2023-03-03 22:19 | 3.065 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4246
1804842 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119997/27291 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 19:30 | 2023-03-03 20:12 | 0.70694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1709
1804843 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631128/VİZE DM1-TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 20:01 | 2023-03-03 20:38 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0464 | 0 | 0 | 0 | 0.5067 | 0 | 0 | 0.5531
1804866 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336795/ENVER KOÇER TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 23:35 | 2023-03-04 00:15 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2601 | 0 | 0 | 0 | 1.0203 | 0 | 0 | 1.2804
1804850 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15447270/41328 DM 3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 23:36 | 2023-03-04 01:24 | 1.7964 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1204
1804851 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23850/G ÇIKIŞI-5. BLOK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-03 23:46 | 2023-03-04 00:18 | 0.53194 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.7279 | 0 | 0 | 0 | 0.2664 | 0 | 0 | 25.9943
1804868 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83400/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 00:37 | 2023-03-04 02:20 | 1.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0687 | 0 | 0 | 0 | 4.0687
13055145 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1089945/C ÇIKIŞI MÜREFTE TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 01:12 | 2023-03-04 01:20 | 0.13333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11301717 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821761/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 04:43 | 2023-03-04 05:43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7501
1804871 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830613/Uzk. ASLIHAN KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 08:44 | 2023-03-04 08:45 | 0.015 | 1 | 362 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.3599 | 0.7774 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 1.4203
1804872 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 68018/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 08:57 | 2023-03-04 10:23 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5733 | 0 | 0 | 0 | 272.5733
3019151 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763165/41110 NOLUDM-KAPAKLI DM2- 2/18 (763165) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-04 09:00 | 2023-03-04 10:04 | 1.0667 | 0 | 6887 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 1237.142 | 0 | 0 | 0 | 355.352 | 0 | 0 | 1592.494
5009266 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74326/TR/190 DM04 ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-04 09:01 | 2023-03-04 10:11 | 1.1667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6526 | 0 | 0 | 45.6306 | 2.8172 | 0 | 0 | 52.1004
3019173 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230231/20310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-04 09:01 | 2023-03-04 17:18 | 8.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0323
1804884 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880642/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 09:16 | 2023-03-04 11:32 | 2.2611 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.4352 | 0 | 0 | 0 | 21.2704 | 0 | 0 | 56.7056
11301726 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363146/DM1/051 DM01/TR41 ÇARDAKLI ÇEŞME PARK | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 09:24 | 2023-03-04 13:50 | 4.4192 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.659 | 0 | 0 | 0 | 4.3979 | 0 | 0 | 66.0569
1804886 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23850/E ÇIKIŞI-3. BLOK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 09:42 | 2023-03-04 10:06 | 0.39472 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.9963 | 0 | 0 | 0 | 0.3389 | 0 | 0 | 16.3352
11301728 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363596/DM7/TR49 BALLI ->(363596) DİREK AG ŞLR D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 09:48 | 2023-03-04 10:38 | 0.83333 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.8609 | 0 | 0 | 0 | 6.2198 | 0 | 0 | 32.0807
1804890 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881126/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 09:56 | 2023-03-04 13:00 | 3.0667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.983 | 0 | 6.4502 | 0 | 3.7134 | 0 | 0 | 32.1466
5009283 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790888/81610-Edr.03TR-15 FEN LİSESİ YANI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-04 10:00 | 2023-03-04 13:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0456 | 0 | 95.3444 | 0 | 0 | 97.39
2049313 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171302/AB ÇIKIŞI-KEMALLER-MUHTARIN EV TARAFI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 10:12 | 2023-03-04 12:12 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.4399 | 0 | 0 | 0 | 9.3963 | 0 | 0 | 13.8362
1804894 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827864/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 10:22 | 2023-03-04 10:23 | 0.015278 | 0 | 757 | 0 | 5 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1.7339 | 0 | 0.0119 | 0 | 1.1077 | 0 | 0 | 2.8535
1804904 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 201223/B ÇIKIŞI İDARE KAPISI TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-04 10:35 | 2023-03-04 16:30 | 5.9083 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.204 | 0 | 0 | 0 | 12.4029 | 0 | 0 | 46.6069
1804898 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 117488/14205 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 10:42 | 2023-03-04 12:13 | 1.5233 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 116.9484 | 0 | 0 | 0 | 21.3475 | 0 | 0 | 138.2959
1804897 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893255/KAYABEYLİ KÖYÜ-YALIN HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 10:44 | 2023-03-04 10:46 | 0.0275 | 3 | 262 | 5 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.0074 | 0.8994 | 3.939 | 0.0254 | 0.2964 | 0.2522 | 0 | 0 | 5.4198
1804906 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15470498/41550 DM12 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 10:53 | 2023-03-04 11:55 | 1.0408 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588
1804907 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15447337/41320 DM3/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 10:56 | 2023-03-04 14:31 | 3.5883 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8498
1804908 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55150/TR15 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 10:59 | 2023-03-04 11:49 | 0.83222 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0647 | 0 | 0.3781 | 0 | 2.6096 | 0 | 0 | 8.0524
1804900 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790887/81580 DTT(03-TR/14 HACI ADİL BEY)ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 10:59 | 2023-03-04 16:08 | 5.1481 | 0 | 34 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.9651 | 0 | 23.1803 | 0 | 337.7924 | 0 | 0 | 394.9378
3019177 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762289/41545 DM11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-04 11:00 | 2023-03-04 13:13 | 2.2167 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.2325 | 0 | 0 | 0 | 9.646 | 0 | 0 | 52.8785
1804923 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 11:13 | 2023-03-04 11:14 | 0.017778 | 2 | 231 | 1 | 1 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0.0234 | 0.8071 | 0.1304 | 0.0047 | 0.4185 | 0.5404 | 0 | 0 | 1.9245
1804924 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23850/E ÇIKIŞI-3. BLOK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 11:18 | 2023-03-04 15:23 | 4.0753 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182.0708 | 0 | 0 | 0 | 3.6356 | 0 | 0 | 185.7064
1804925 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 21409786/95810 E ENEZ S VLLR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-04 11:26 | 2023-03-04 15:39 | 4.2192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0402
1804927 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880705/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 11:32 | 2023-03-04 13:10 | 1.6347 | 0 | 97 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.9687 | 0 | 0.085 | 3.0185 | 19.0431 | 0 | 0 | 39.1153
11301747 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 741196/21210 D ÇIKIŞ 323 SOKAK | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 12:28 | 2023-03-04 13:28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6763 | 1.6763
3019152 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788205/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-04 12:30 | 2023-03-04 14:33 | 2.05 | 2 | 1057 | 0 | 5 | 3 | 141 | 4 | 2 | 26.9331 | 453.3352 | 0 | 4.4975 | 17.0597 | 280.0999 | 271.9785 | 46.0264 | 1099.9303
1804939 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 858396/F6 BOTAŞ ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 12:31 | 2023-03-04 12:42 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6619 | 0 | 0 | 0 | 13.6619
1804940 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 12:31 | 2023-03-04 12:32 | 0.0052778 | 1 | 115 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.0073 | 0.2158 | 0 | 0 | 0.0083 | 0.0899 | 0 | 0 | 0.3213
1804913 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 127778/27801 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 12:35 | 2023-03-04 14:11 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1985 | 0 | 0 | 0.1985
11301736 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765801/44210 NOLU DM 46 DAN GELEN GİRİŞ/ÇIKIŞ | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 12:36 | 2023-03-04 12:43 | 0.11667 | 0 | 370 | 0 | 2 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10.6408 | 0 | 0.0393 | 0.1507 | 3.1423 | 0 | 0 | 13.9731
1804914 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610896/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 12:39 | 2023-03-04 15:08 | 2.4894 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1297 | 0 | 0.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2653
1804945 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 12:49 | 2023-03-04 12:56 | 0.10833 | 1 | 200 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.1278 | 2.2893 | 5.7707 | 0 | 0 | 0.7538 | 0 | 0 | 8.9416
1804919 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611315/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 13:33 | 2023-03-04 15:30 | 1.9533 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0297
2049315 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6642219/21055 E ÇIKIŞ S.SIRRI CADDESİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 14:00 | 2023-03-04 14:29 | 0.48333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4747 | 0 | 0 | 0 | 1.4829 | 0 | 0 | 1.9576
11301762 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13582424/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 14:31 | 2023-03-04 14:45 | 0.23333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.1635 | 0 | 0 | 0 | 1.5078 | 0 | 0 | 2.6713
1804956 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15447337/40358 DM3/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-04 15:01 | 2023-03-04 17:21 | 2.3253 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1501
1804965 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31142/DTR1/69 ->>(366317)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 15:33 | 2023-03-04 16:59 | 1.4336 | 0 | 1049 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 305.7273 | 0 | 0.8045 | 0 | 99.6445 | 0 | 0 | 406.1763
1804973 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 312352/44540 GÜNGÖRMEZ TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTER C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 15:41 | 2023-03-04 16:25 | 0.73333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0969 | 0 | 0 | 0 | 4.2432 | 0 | 0 | 7.3401
1804982 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268284/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 15:46 | 2023-03-04 17:44 | 1.9625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0.0367 | 0 | 0 | 0.0839
1804985 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431409/91448 K TR2/10 DSİ Blok TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 16:19 | 2023-03-04 18:11 | 1.8614 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5666 | 0 | 0 | 0 | 1.7371 | 0 | 0 | 12.3037
11301784 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 39147728/41208 TR2/9 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 16:46 | 2023-03-04 16:53 | 0.11667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106
1804976 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10460648/95202 E ABDÜRAHİM TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 17:14 | 2023-03-04 18:44 | 1.4967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0687
1804977 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804151/92802 K İZETTİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 17:17 | 2023-03-04 19:05 | 1.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3096 | 0 | 0 | 1.3096
11301732 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 511878/86023 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 17:26 | 2023-03-04 17:38 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0205
1804979 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403246/83170 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 17:37 | 2023-03-04 18:17 | 0.66194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9456 | 0 | 0.1361 | 0 | 0 | 1.0817
1804992 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755884/MISMIL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 17:38 | 2023-03-04 18:15 | 0.61361 | 0 | 2752 | 0 | 14 | 2 | 314 | 0 | 3 | 0 | 204.9587 | 0 | 2.5617 | 21.8348 | 90.8913 | 0 | 10.2909 | 330.5374
1804993 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782237/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 17:49 | 2023-03-04 17:51 | 0.033333 | 0 | 355 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7335 | 1.3247 | 0 | 1.7101 | 0 | 0 | 0 | 5.7683
11301785 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 26604791/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 17:54 | 2023-03-04 18:16 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0892 | 0 | 0 | 0.0892
2049318 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Direği | 632873/OKÇULAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 18:00 | 2023-03-04 18:30 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3555
1805001 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265975/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 18:06 | 2023-03-04 18:51 | 0.75333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3467 | 0 | 0 | 0 | 0.1477 | 0 | 0 | 0.4944
1805002 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28247811/40143 DM5/55 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 18:08 | 2023-03-04 18:48 | 0.67222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8272 | 0 | 0 | 0 | 1.5139 | 0 | 0 | 2.3411
1804995 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 127558/18866 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 18:25 | 2023-03-04 20:35 | 2.1606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5476
1804996 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 18:32 | 2023-03-04 21:30 | 2.9733 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.8005 | 0 | 3.128 | 0 | 0 | 0 | 155.9285
1805004 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74161/EMİRALİ KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 18:43 | 2023-03-04 19:09 | 0.44056 | 0 | 480 | 0 | 1 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 44.0153 | 0 | 0.1769 | 1.0566 | 10.4801 | 0 | 0 | 55.7289
1804998 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896182/CEYLANKÖY KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 18:53 | 2023-03-04 19:44 | 0.84667 | 1 | 330 | 1 | 10 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.8908 | 57.3116 | 1.1488 | 1.3414 | 3.5596 | 27.6889 | 0 | 0 | 91.9411
1805006 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118529/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 18:59 | 2023-03-04 19:50 | 0.84278 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9075 | 0 | 0 | 0 | 2.9276 | 0 | 0 | 19.8351
11301801 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 117472/D ÇIKIŞI KÖY İÇİ SAĞ ALPEK | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 19:00 | 2023-03-04 19:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0969
1805022 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 19:28 | 2023-03-04 19:31 | 0.038889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4283 | 0 | 0.4522 | 0 | 0 | 0 | 0.8805
1805025 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 234158/20300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 20:13 | 2023-03-04 20:31 | 0.30611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1289
1805012 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821514/95710 E ENEZ S TRPZ TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 20:26 | 2023-03-04 21:16 | 0.83194 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9383 | 0 | 0 | 0 | 0.0081 | 0 | 0 | 0.9464
1805026 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611699/TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 20:29 | 2023-03-04 22:22 | 1.8858 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6448
1805027 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118529/13150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 21:02 | 2023-03-04 21:36 | 0.57361 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.0727 | 0 | 0 | 0 | 1.547 | 0 | 0 | 12.6197
1805028 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43230/TRAFO POSTASI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 21:31 | 2023-03-04 22:15 | 0.73139 | 1 | 768 | 1 | 0 | 3 | 341 | 0 | 0 | 0.3195 | 119.1843 | 5.9418 | 0 | 15.2498 | 145.7059 | 0 | 0 | 286.4013
1805020 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821515/95820 E ENEZ S VLLR TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-04 22:50 | 2023-03-05 07:14 | 8.4064 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7547 | 0 | 0 | 0 | 23.3693 | 0 | 0 | 37.124
1805030 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 335322/43580 B.YON. TR 8 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-04 23:07 | 2023-03-05 00:04 | 0.95611 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4064 | 0 | 0 | 0 | 3.4518 | 0 | 0 | 10.8582
1805031 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830613/Uzk. ASLIHAN KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 00:48 | 2023-03-05 00:49 | 0.0063889 | 1 | 362 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.3644 | 0.8921 | 0 | 0 | 0 | 0.1772 | 0 | 0 | 1.4337
1805034 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 04:54 | 2023-03-05 07:29 | 2.5844 | 0 | 9 | 8 | 85 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.0142 | 43.9588 | 30.4246 | 18.5479 | 5.4701 | 0 | 0 | 103.4156
1805062 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364035/DM1/19 MEKKE CAMİ->>(364035)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 07:05 | 2023-03-05 07:48 | 0.71139 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.722 | 0 | 0 | 0 | 9.5834 | 0 | 0 | 18.3054
1805063 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 07:20 | 2023-03-05 07:54 | 0.56417 | 8 | 188 | 6 | 9 | 11 | 31 | 4 | 0 | 6.3061 | 22.5639 | 15.862 | 0.6504 | 64.301 | 6.4442 | 68.8629 | 0 | 184.9905
1805064 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 07:20 | 2023-03-05 07:20 | 0.0077778 | 1 | 115 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.0069 | 0.1856 | 0 | 0 | 0.006 | 0.0553 | 0 | 0 | 0.2538
1805066 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 9400226/DM3/25>>(32053)HUZUREVİ DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 07:34 | 2023-03-05 08:01 | 0.44944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6352 | 0 | 0 | 6.6352
1805074 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791419/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 07:46 | 2023-03-05 09:40 | 1.9 | 0 | 11 | 7 | 119 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.7711 | 34.1984 | 40.8007 | 14.8476 | 21.094 | 0 | 0 | 114.7118
1805067 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 07:49 | 2023-03-05 07:50 | 0.011944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0174
1805076 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51476/BAHAR DM. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 08:07 | 2023-03-05 08:47 | 0.66472 | 3 | 347 | 12 | 2 | 6 | 54 | 2 | 0 | 2.6086 | 34.5281 | 207.6701 | 0.8453 | 42.5184 | 14.2298 | 9.0073 | 0 | 311.4076
1805077 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 08:12 | 2023-03-05 09:00 | 0.79694 | 11 | 980 | 10 | 13 | 12 | 104 | 2 | 0 | 2.8802 | 159.7786 | 248.7879 | 5.8484 | 58.161 | 47.3367 | 7.749 | 0 | 530.5418
1805079 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707470/MEŞE KONAKLARI ALP ÖGE EVLERİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 08:22 | 2023-03-05 08:23 | 0.0091667 | 0 | 334 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2.3901 | 0 | 0.0009 | 0.0678 | 0.4344 | 0.4047 | 0 | 3.2979
1805080 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704094/17400 DM TOFAŞ-BÖBREK HASTANESİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 08:25 | 2023-03-05 09:25 | 0.99389 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.0815 | 0 | 0 | 4.0012 | 75.3327 | 0 | 0 | 86.4154
3019154 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42090/FİDER 9 TM İLE ÇÖPLÜK ÖZCANLAR DM(42090) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-05 08:31 | 2023-03-05 08:41 | 0.16667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 44 | 28 | 11 | 0.315 | 0.0176 | 0 | 0 | 311.4679 | 15.8764 | 686.8067 | 18.6411 | 1033.1247
1805082 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761459/42090 NOLU DM /KIZILPINAR ÇIKIŞI(764545) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 08:31 | 2023-03-05 08:37 | 0.1025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 | 4.1143 | 1.0375 | 4.6195 | 0 | 9.7818
1805081 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 49353/42090 NOLU DM /ABA TEKSTİL ÇIKIŞI(49353) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 08:31 | 2023-03-05 08:35 | 0.059167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5043 | 0 | 41.5043
1805046 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15646673/41216 DM2/18A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 08:32 | 2023-03-05 13:08 | 4.595 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7238 | 0 | 0 | 0 | 1.5201 | 0 | 0 | 10.2439
5009269 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42090/FİDER 5 TM İLE ÖZCANLAR DM (42185) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-05 08:37 | 2023-03-05 10:56 | 2.3142 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 44 | 28 | 11 | 4.6965 | 0.2594 | 0 | 0 | 4435.1443 | 248.8136 | 9784.4955 | 275.6119 | 14749.0212
1805084 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 08:37 | 2023-03-05 08:40 | 0.039444 | 8 | 188 | 6 | 9 | 11 | 31 | 4 | 0 | 0.3848 | 1.3816 | 1.0434 | 0.0429 | 3.9973 | 0.4459 | 4.3758 | 0 | 11.6717
1805085 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830400/Uzk.MERİÇ ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 08:40 | 2023-03-05 09:32 | 0.87722 | 8 | 5719 | 23 | 18 | 28 | 920 | 1 | 1 | 40.9592 | 711.4611 | 98.8761 | 1.5768 | 203.6779 | 348.7471 | 21.3501 | 0.2016 | 1426.8499
1805086 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 08:40 | 2023-03-05 08:44 | 0.058889 | 8 | 188 | 6 | 9 | 11 | 31 | 4 | 0 | 0.5771 | 2.0708 | 1.5653 | 0.0642 | 5.9962 | 0.6692 | 6.5636 | 0 | 17.5064
1805051 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701090/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 08:53 | 2023-03-05 11:00 | 2.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.791 | 0 | 0 | 0 | 12.791
1805090 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 08:57 | 2023-03-05 08:58 | 0.0125 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0.2904 | 0 | 1.0459 | 0 | 1.4643
1805052 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830095/Uzk.AKÇADAM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 09:00 | 2023-03-05 09:48 | 0.80611 | 0 | 159 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.0974 | 0 | 1.1002 | 0 | 8.402 | 0 | 0 | 33.5996
3019176 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203801/ŞARKÖY DM 11 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-05 09:00 | 2023-03-05 10:00 | 1.0003 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7562 | 0 | 0 | 0 | 0.6203 | 0 | 0 | 2.3765
3019174 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230183/20290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-05 09:00 | 2023-03-05 17:15 | 8.25 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105.1952 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 105.2762
5009268 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42155/FİDER 6 TM İLE ÜNİKA DM ARASI (42155) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-05 09:01 | 2023-03-05 10:41 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.5786 | 189.0412 | 2936.9224 | 107.6397 | 3414.1819
3019175 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 29026/20289 REKA YAĞ FABRİKA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-05 09:01 | 2023-03-05 14:52 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8581 | 0 | 208.8581
3019178 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 856884/F3 EROĞLU DM-KAVAKLI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-05 09:04 | 2023-03-05 13:26 | 4.3694 | 2 | 1527 | 8 | 9 | 21 | 246 | 8 | 1 | 83.5049 | 1183.8464 | 904.8791 | 12.3214 | 729.7675 | 650.7119 | 6345.8736 | 58.8185 | 9969.7233
5009284 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772094/43332 NOLU DM / ÇUKURYURT DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-05 09:05 | 2023-03-05 15:05 | 6.0003 | 6 | 1807 | 2 | 4 | 11 | 215 | 5 | 1 | 126.4865 | 2370.6989 | 29.7815 | 9.5904 | 359.905 | 686.6245 | 3071.7125 | 8.4524 | 6663.2517
3019155 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/DM4/TR7 ->>(779461) OPET ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-05 09:12 | 2023-03-05 18:12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | 1 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 763.8317 | 1670.0952 | 1878.7444 | 81.2168 | 4396.0781
5009282 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 851734/FD-2 ÇİMENTAŞ FABRİKA -1 ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-05 09:15 | 2023-03-05 17:15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38734.9761 | 0 | 38734.9761
1805098 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829072/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 09:25 | 2023-03-05 10:12 | 0.78 | 1 | 1751 | 11 | 12 | 18 | 268 | 3 | 1 | 1.1988 | 205.0793 | 79.9284 | 5.2414 | 95.8982 | 111.7441 | 12.4329 | 2.5583 | 514.0814
3019171 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 850848/FD-10 MERİÇ RES-1 ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-05 09:28 | 2023-03-05 17:10 | 7.7003 | 4 | 1500 | 10 | 27 | 16 | 375 | 2 | 1 | 183.6012 | 2449.4776 | 68.4367 | 43.3364 | 3849.7509 | 1727.6547 | 219.0996 | 6.2641 | 8547.6212
1805100 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 555326/51 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 09:30 | 2023-03-05 09:54 | 0.40139 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.0302 | 0 | 0.2811 | 0 | 0.6604 | 0 | 1.854 | 3.8257
3019170 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 9201945/FD-8 OSB ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-05 09:30 | 2023-03-05 17:00 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14480.0355 | 0 | 14480.0355
2049320 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 335322/43580 B.YON. TR 8 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-05 09:31 | 2023-03-05 12:31 | 3.0003 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4904 | 0 | 0 | 0 | 16.0727 | 0 | 0 | 36.5631
5009267 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794655/82050 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-05 09:42 | 2023-03-05 17:42 | 8 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 210.6468 | 0 | 0 | 0 | 148.618 | 0 | 0 | 359.2648
1805054 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704094/17400 DM TOFAŞ-BÖBREK HASTANESİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 09:44 | 2023-03-05 10:41 | 0.95194 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.1768 | 0 | 0 | 3.9741 | 81.7817 | 0 | 0 | 92.9326
5009285 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 34041/DM23/TR08 (2016)TEKİRDAĞ YOLU/AYMAR | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-05 10:00 | 2023-03-05 14:54 | 4.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 2.3651 | 0 | 0 | 0 | 448.0313 | 0 | 1.9217 | 452.3181
1805106 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 10:07 | 2023-03-05 10:38 | 0.51889 | 1 | 383 | 0 | 12 | 3 | 78 | 0 | 1 | 0.7665 | 36.3804 | 0 | 3.1114 | 7.5677 | 13.7308 | 0 | 0.3663 | 61.9231
1805058 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 366659/DTR1/55-4->>(366659) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 10:11 | 2023-03-05 11:02 | 0.84444 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.7647 | 0 | 0 | 0 | 1.7081 | 0 | 0 | 7.4728
1805059 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784193/TAMTEKS DM >>(784193) ŞIK MAKAS DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 10:11 | 2023-03-05 11:11 | 0.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.5432 | 0 | 2873.9431 | 0 | 3079.4863
1805111 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829072/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 10:13 | 2023-03-05 10:53 | 0.66722 | 1 | 1751 | 11 | 12 | 18 | 268 | 3 | 1 | 1.0138 | 183.2608 | 70.5924 | 4.0117 | 86.3061 | 104.6881 | 11.2205 | 2.3231 | 463.4165
1805118 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 10:40 | 2023-03-05 10:41 | 0.0175 | 1 | 749 | 2 | 29 | 4 | 104 | 0 | 0 | 0.0084 | 2.6274 | 0.0293 | 0.1529 | 0.2715 | 0.972 | 0 | 0 | 4.0615
1805119 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 10:50 | 2023-03-05 10:55 | 0.076667 | 1 | 200 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0888 | 1.4893 | 3.8861 | 0 | 0 | 0.4405 | 0 | 0 | 5.9047
1805145 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830021/Uzk.KURDUKÖY ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 10:55 | 2023-03-05 11:42 | 0.78194 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.2984 | 0 | 0.0058 | 0 | 4.4603 | 0 | 0 | 22.7645
1805142 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129422/27210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 10:59 | 2023-03-05 13:26 | 2.45 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.7308 | 0 | 0 | 0 | 2.4588 | 0 | 0 | 20.1896
1805125 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 11:13 | 2023-03-05 11:39 | 0.44194 | 1 | 535 | 11 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0.62 | 25.0594 | 23.341 | 0 | 0 | 11.8433 | 0 | 0 | 60.8637
2049321 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 203801/B ÇIKIŞI İDARE KAPISI TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-05 11:14 | 2023-03-05 12:14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1805126 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 11:15 | 2023-03-05 11:35 | 0.32694 | 0 | 378 | 24 | 9 | 3 | 43 | 5 | 0 | 0 | 22.5926 | 28.9969 | 0.179 | 6.0842 | 6.3351 | 22.9308 | 0 | 87.1186
1805147 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 8229516/KRL 41750 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 11:25 | 2023-03-05 12:43 | 1.3044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6398 | 0 | 0 | 0 | 1.1585 | 0 | 0 | 1.7983
1805148 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705020/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 11:26 | 2023-03-05 12:10 | 0.73667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0.283
1805128 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376265/DTR4 SARILAR KRŞ MAH->> (376265)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 11:30 | 2023-03-05 12:16 | 0.77139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4013 | 0 | 0 | 0 | 0.6824 | 0 | 0 | 1.0837
1805131 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 11:36 | 2023-03-05 11:39 | 0.048611 | 1 | 423 | 5 | 1 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0.0771 | 1.8208 | 0.9646 | 0 | 1.1577 | 0.4881 | 0 | 0 | 4.5083
1805134 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 11:36 | 2023-03-05 11:39 | 0.040833 | 0 | 524 | 1 | 0 | 3 | 49 | 0 | 1 | 0 | 2.758 | 0.0081 | 0 | 0.7316 | 1.3977 | 0 | 0.0074 | 4.9028
1805135 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 11:57 | 2023-03-05 13:46 | 1.8125 | 0 | 18 | 2 | 20 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1148 | 36.9705 | 5.8933 | 15.0694 | 10.9957 | 0 | 0 | 78.0437
1805136 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 12:05 | 2023-03-05 12:29 | 0.39639 | 2 | 626 | 1 | 1 | 13 | 124 | 1 | 0 | 0.278 | 38.9514 | 0.3084 | 0.2125 | 34.7625 | 29.9628 | 76.9307 | 0 | 181.4063
1805137 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611699/TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 12:23 | 2023-03-05 13:55 | 1.5314 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8929
1805138 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892687/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 12:42 | 2023-03-05 12:43 | 0.011111 | 0 | 289 | 0 | 9 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.1949 | 0 | 0.0465 | 0 | 0.5016 | 0 | 0 | 1.743
2049300 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 311194/40330 DM3/11A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 13:01 | 2023-03-05 15:23 | 2.3669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.4647 | 0 | 0 | 0 | 174.4671 | 0 | 0 | 174.9318
1805170 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896420/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 13:23 | 2023-03-05 14:33 | 1.1717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.112 | 0 | 0 | 1.6408 | 0 | 0 | 0 | 7.7528
1805169 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 843619/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 13:25 | 2023-03-05 15:40 | 2.2569 | 8 | 1046 | 31 | 120 | 12 | 237 | 1 | 1 | 133.3146 | 444.3681 | 197.9625 | 35.4146 | 579.206 | 224.4618 | 1.1496 | 6.3906 | 1622.2678
1805172 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 13:27 | 2023-03-05 13:29 | 0.023611 | 1 | 1527 | 8 | 9 | 19 | 245 | 8 | 0 | 0.0418 | 4.5169 | 3.2608 | 0.0439 | 2.474 | 2.5956 | 24.3391 | 0 | 37.2721
1805175 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894704/EVRENSEKİZ TR/3 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 13:45 | 2023-03-05 13:56 | 0.18417 | 0 | 360 | 0 | 2 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 12.8855 | 0 | 0.176 | 0 | 17.8659 | 0 | 0 | 30.9274
1805178 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 14:03 | 2023-03-05 14:23 | 0.33167 | 5 | 1764 | 6 | 4 | 4 | 190 | 0 | 0 | 5.4307 | 66.8006 | 6.4932 | 0.1541 | 10.7983 | 25.5957 | 0 | 0 | 115.2726
1805179 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611107/LİMANKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 14:05 | 2023-03-05 15:25 | 1.3303 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5352
1805155 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3055855/95504 E YENİCE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 14:52 | 2023-03-05 15:30 | 0.63611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3532 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0.3564
1805190 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573195/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 14:52 | 2023-03-05 15:43 | 0.85 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5195
2049322 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15646673/41216 DM2/18A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 15:08 | 2023-03-05 16:08 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9482 | 0 | 0 | 0 | 0.3469 | 0 | 0 | 2.2951
1805159 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 333089/44521 AYVACIK TR 2 TR AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 15:10 | 2023-03-05 16:00 | 0.83333 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3261 | 0 | 0.389 | 0 | 0.3869 | 0 | 0 | 1.102
1805203 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 573195/ALPULLU DM2-TR1 DM İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 15:36 | 2023-03-05 16:16 | 0.675 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9936
1805195 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868697/DM3-TR1 53710 DM DM3-TR19 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 15:41 | 2023-03-05 16:26 | 0.74861 | 0 | 601 | 0 | 2 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 88.3229 | 0 | 0.0003 | 2.6754 | 14.8058 | 0 | 0 | 105.8044
1805197 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867517/ALPULLU DM2-TR1 DM2-TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 16:01 | 2023-03-05 16:16 | 0.2575 | 0 | 800 | 1 | 5 | 2 | 173 | 1 | 0 | 0 | 43.0408 | 2.5312 | 0.3752 | 1.2001 | 36.4795 | 20.2868 | 0 | 103.9136
1805221 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 16:22 | 2023-03-05 16:23 | 0.0061111 | 4 | 441 | 2 | 0 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0.2396 | 1.23 | 0.0118 | 0 | 0.2584 | 0.4271 | 0 | 0 | 2.1669
1805224 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6615889/42074 DM1/23 AG ÇIKIŞ ŞALTER E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 16:33 | 2023-03-05 17:11 | 0.62694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5406 | 0 | 0 | 0.5406
3019157 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762098/YURT ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-05 17:01 | 2023-03-05 17:16 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4544 | 0 | 77.2668 | 0 | 87.7212
1805211 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146632/F ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 17:40 | 2023-03-05 18:39 | 0.98972 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3328
1805231 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821526/ 95828 NOLU DT VİLLALAR TR7 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 18:34 | 2023-03-05 20:01 | 1.4503 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.6199 | 0 | 0 | 0 | 8.4475 | 0 | 0 | 25.0674
1805217 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15355885/42130 TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 18:51 | 2023-03-05 19:43 | 0.85972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1885
1805234 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 18:53 | 2023-03-05 18:53 | 0.0066667 | 3 | 612 | 9 | 4 | 11 | 68 | 5 | 0 | 0.0216 | 1.2641 | 0.0628 | 0.0154 | 0.5939 | 0.539 | 8.4819 | 0 | 10.9787
1805241 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610478/BALABAN TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 19:16 | 2023-03-05 20:47 | 1.5208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5484
1805242 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761885/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 19:39 | 2023-03-05 20:20 | 0.68806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0768 | 0 | 288.6301 | 0 | 440.7069
1805266 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104867/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 20:42 | 2023-03-05 21:54 | 1.1978 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1559
1805272 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112868/15355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 21:27 | 2023-03-05 22:33 | 1.1044 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4016 | 0 | 0 | 0 | 4.2677 | 0 | 0 | 7.6693
1805253 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267792/27495 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 21:28 | 2023-03-05 23:39 | 2.1886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8857
1805274 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15699611/41214 TR2/19A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 21:51 | 2023-03-05 22:39 | 0.80611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4434 | 0 | 0 | 0 | 0.5356 | 0 | 0 | 0.979
1805256 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755968/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 21:57 | 2023-03-06 01:19 | 3.3733 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5032 | 0 | 0 | 0 | 25.3786 | 0 | 0 | 31.8818
1805275 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262587/27080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 21:59 | 2023-03-06 00:29 | 2.4961 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.9834 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 12.984
1805276 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473840/95824 E ENEZ S VLLR TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 22:03 | 2023-03-05 23:00 | 0.95556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4728 | 0 | 0 | 1.4728
1805258 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266961/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 22:19 | 2023-03-06 02:31 | 4.2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1869 | 0 | 0 | 0 | 1.2454 | 0 | 0 | 8.4323
11301851 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24905/24905 NOLU ÇERKEZMÜSELLİM TR-2 GEN. BAK. | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-05 22:48 | 2023-03-05 22:50 | 0.033333 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.7217 | 0 | 0 | 0 | 0.5104 | 0 | 0 | 1.2321
1805303 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740731/21140 NOLU DM / TR 71 ÇIKIŞI (740731) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 00:01 | 2023-03-06 01:24 | 1.3831 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.7812 | 0 | 0 | 0 | 0.0974 | 0 | 0 | 27.8786
1805302 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432705/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 00:07 | 2023-03-06 00:54 | 0.77972 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0645
1805280 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 11641780/95032 K TÜRKMEN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 00:55 | 2023-03-06 01:16 | 0.35583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7981 | 0 | 0 | 0.7981
1805309 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765684/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 01:00 | 2023-03-06 01:18 | 0.30083 | 0 | 939 | 0 | 6 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 55.5945 | 0 | 0.392 | 0.5978 | 12.4392 | 0 | 0 | 69.0235
3019158 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31586/DM10/TR50>>(31586)DM2/47 REŞADİYE MUHTAR | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-06 02:30 | 2023-03-06 04:00 | 1.5 | 0 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 2 | 0 | 593.5295 | 0 | 0 | 0 | 127.4803 | 0 | 1.4567 | 722.4665
2049341 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18645/MEŞE KONAKLARI ALP ÖGE EVLERİ ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 04:08 | 2023-03-06 04:31 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8263
1805316 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 05:25 | 2023-03-06 05:28 | 0.053056 | 0 | 44 | 0 | 14 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0.5375 | 0 | 0.1086 | 0.0739 | 4.6065 | 0.1119 | 0 | 5.4384
1805289 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 263499/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 07:39 | 2023-03-06 10:46 | 3.1089 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.3958 | 0 | 0 | 0 | 10.5239 | 0 | 0 | 18.9197
1805292 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 611107/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 08:12 | 2023-03-06 09:42 | 1.4956 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8644 | 0 | 5.525 | 0 | 1.9865 | 0 | 0 | 17.3759
1805325 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756679/27091 EKSİOĞLU TARAFI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 08:16 | 2023-03-06 10:01 | 1.7469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3553 | 0 | 0 | 0 | 5.4804 | 0 | 0 | 5.8357
1805293 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809093/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 08:26 | 2023-03-06 09:38 | 1.1992 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.8918 | 0 | 0.0911 | 0 | 9.4088 | 0 | 0 | 30.3917
1805294 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802629/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 08:29 | 2023-03-06 09:28 | 0.98333 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.9651 | 0 | 0 | 0 | 14.4565 | 0 | 0 | 39.4216
2049346 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 38933/PEPSİ DM ->>(38933) PEPSİ FABRKA ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 08:31 | 2023-03-06 09:49 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3588.3907 | 0 | 3588.3907
1805330 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 08:54 | 2023-03-06 12:55 | 4.0131 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 14 | 7 | 0 | 5.1291 | 0 | 2.2215 | 0 | 615.2911 | 112.7847 | 1188.2349 | 0 | 1923.6613
5009287 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 12230/BELEDİYE ÇIKIŞI TR 5 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-06 09:01 | 2023-03-06 15:41 | 6.6667 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 52.9054 | 0 | 0 | 0 | 419.8905 | 0 | 0 | 472.7959
11301886 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205657/21140 C ÇIKIŞ MARMARA 24 ALPEK | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 09:01 | 2023-03-06 11:01 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0329 | 0 | 0.037 | 0 | 3.8073 | 0 | 0 | 9.8772
1805332 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757136/LİKİT KİMYA ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 09:16 | 2023-03-06 12:29 | 3.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7215 | 0 | 0 | 0 | 21.7215
1805333 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 09:19 | 2023-03-06 09:22 | 0.055833 | 0 | 44 | 0 | 14 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.172 | 0.1329 | 10.0213 | 0.4102 | 0 | 11.2164
1805334 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28935549/40339 DM3/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 09:20 | 2023-03-06 15:12 | 5.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9255 | 0 | 0 | 8.9255
1805337 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 9906590/92762 K ÇELEBİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 09:22 | 2023-03-06 11:16 | 1.8947 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6479
1805336 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 09:26 | 2023-03-06 09:31 | 0.095 | 1 | 178 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1.3024 | 2.3568 | 0.1303 | 0.0125 | 0.1279 | 0.7257 | 0 | 0 | 4.6556
5009286 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850647/HAMZABEYLİ GRUP ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-06 09:31 | 2023-03-06 13:43 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2737.6394 | 0 | 0 | 0 | 2737.6394
1805300 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785171/DM1/10 >> (785171)DTR1/10-1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 09:40 | 2023-03-06 10:59 | 1.3197 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 47.3603 | 0 | 0 | 0 | 44.9143 | 0 | 0 | 92.2746
1805361 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174843/B ÇIKIŞI-CUMHURİYET CAD. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 09:42 | 2023-03-06 10:46 | 1.0586 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8811 | 0 | 0 | 0 | 2.5082 | 0 | 0 | 5.3893
1805362 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230470/20080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 09:43 | 2023-03-06 10:10 | 0.44278 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2807
3019153 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881668/İĞNEADA TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-06 10:09 | 2023-03-06 16:14 | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1589 | 0 | 0 | 158.1589
1805347 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511235/85106 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 10:16 | 2023-03-06 13:14 | 2.9697 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.7717 | 0 | 0 | 0 | 3.5046 | 0 | 0 | 14.2763
1805349 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 102885/14115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 10:34 | 2023-03-06 11:33 | 0.98972 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4976 | 0 | 0 | 0 | 1.1741 | 0 | 0 | 12.6717
1805371 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 9754444/92204 K Kılıçköy TR 3 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 10:50 | 2023-03-06 12:16 | 1.4353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1805369 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 32731905/40820 DM6/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 10:52 | 2023-03-06 11:42 | 0.83194 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3202 | 0 | 0 | 0 | 0.2803 | 0 | 0 | 3.6005
1805351 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371979/DTT YULAF SÜTHANE ->> (371979) AG ŞLTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 10:53 | 2023-03-06 11:51 | 0.9725 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4603 | 0 | 0 | 0 | 0.1861 | 0 | 0 | 5.6464
11301889 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174843/C ÇIKIŞI-CAMİ TARAFI ÇIK. | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 10:54 | 2023-03-06 11:24 | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3618 | 0 | 0 | 0 | 1.1969 | 0 | 0 | 2.5587
1805370 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371979/DTT ATATÜRK CAD. ->> (372181) AG ŞLTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 10:56 | 2023-03-06 12:38 | 1.6944 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5505 | 0 | 0 | 0 | 0.3216 | 0 | 0 | 9.8721
2049347 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54430/ALPULLU SANAYİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 11:01 | 2023-03-06 11:22 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8531 | 0 | 0 | 7.8531
1805352 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 11:06 | 2023-03-06 11:09 | 0.055833 | 0 | 44 | 0 | 14 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0.4686 | 0 | 0.1037 | 0.1321 | 10.147 | 0.408 | 0 | 11.2594
1805356 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433912/92902 K SEYDİKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 11:08 | 2023-03-06 13:00 | 1.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8089 | 0 | 0 | 1.8089
1805372 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112600/16600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 11:14 | 2023-03-06 15:27 | 4.2197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8832 | 0 | 0 | 0 | 1.7971 | 0 | 0 | 3.6803
1805373 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755582/27055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 11:17 | 2023-03-06 13:50 | 2.5553 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.6274 | 0 | 0 | 0 | 1.3611 | 0 | 0 | 15.9885
1805360 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 11:19 | 2023-03-06 11:22 | 0.049722 | 0 | 44 | 0 | 14 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0.4686 | 0 | 0.1037 | 0.1321 | 10.147 | 0.408 | 0 | 11.2594
1805381 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 331383/44220 KURTDERE TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 11:22 | 2023-03-06 12:00 | 0.62944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0963
2049324 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866427/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 11:31 | 2023-03-06 11:46 | 0.25 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9427 | 0 | 0.0898 | 0 | 0.6337 | 0 | 0 | 4.6662
1805384 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267118/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 11:33 | 2023-03-06 14:52 | 3.3119 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0445 | 0 | 0 | 0 | 10.5398 | 0 | 0 | 13.5843
1805389 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 11:44 | 2023-03-06 16:57 | 5.2111 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2383
1805390 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 11:48 | 2023-03-06 15:32 | 3.7322 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.2696 | 0 | 48.6655 | 0 | 385.5752 | 0 | 0 | 0 | 463.5103
11301894 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304499/41565 TR13 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 11:50 | 2023-03-06 12:23 | 0.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3268
3019181 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896758/CELALİYE DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-06 12:00 | 2023-03-06 13:00 | 1 | 5 | 1157 | 11 | 16 | 12 | 185 | 4 | 1 | 17.7804 | 244.1191 | 256.9003 | 1.3045 | 140.1218 | 137.3822 | 131.7465 | 63.5529 | 992.9077
1805379 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266598/27120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 13:10 | 2023-03-06 14:07 | 0.94722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6234 | 0 | 0 | 0 | 0.0574 | 0 | 0 | 0.6808
1805402 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24700/24700 NOLU DM ŞALGAMLI KÖK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 13:28 | 2023-03-06 14:09 | 0.68139 | 0 | 499 | 0 | 8 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 64.4828 | 0 | 0.7372 | 0 | 51.9585 | 0 | 12.1054 | 129.2839
1805335 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884318/DTT5-6 ÇIK. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 13:30 | 2023-03-06 13:51 | 0.355 | 0 | 280 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.1301 | 0 | 0.0131 | 61.1914 | 18.6321 | 0 | 0 | 95.9667
1805400 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708298/SAÇ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 13:40 | 2023-03-06 13:49 | 0.13556 | 0 | 540 | 0 | 0 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 11.6524 | 0 | 0 | 42.1448 | 23.1018 | 0 | 0 | 76.899
1805423 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806833/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 13:56 | 2023-03-06 15:13 | 1.2753 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.0457 | 0 | 0 | 0 | 16.2104 | 0 | 0 | 42.2561
1805425 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867174/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 14:23 | 2023-03-06 15:13 | 0.83944 | 0 | 96 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.6489 | 0.3606 | 0.0672 | 0 | 7.7267 | 0 | 0 | 24.8034
1805426 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 14:29 | 2023-03-06 15:10 | 0.68889 | 1 | 383 | 0 | 12 | 3 | 78 | 0 | 1 | 0.9241 | 42.8801 | 0 | 3.5046 | 15.394 | 23.6264 | 0 | 1.7462 | 88.0754
1805415 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755064/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 15:51 | 2023-03-06 16:29 | 0.62556 | 0 | 3620 | 0 | 2 | 4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 174.6055 | 0 | 0.3335 | 84.0311 | 88.1792 | 0 | 0 | 347.1493
1805416 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454793/94572 İ Y KARPUZLU TR4 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 15:57 | 2023-03-06 17:33 | 1.5919 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.8445 | 0 | 0 | 0 | 1.6021 | 0 | 0 | 24.4466
1805433 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 16:29 | 2023-03-06 17:00 | 0.52917 | 0 | 2092 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 182.4004 | 0 | 0 | 0 | 83.3487 | 0 | 0 | 265.7491
1805434 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 16:32 | 2023-03-06 18:14 | 1.6958 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7934 | 0 | 0 | 3.291 | 0 | 0 | 4.0844
1805419 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104869/14021 TR ŞALTER 4 YASEMİN MENEKŞE SOK ÇK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 16:49 | 2023-03-06 17:17 | 0.465 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9322
11301925 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 15705879/41219 DM2/10A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 17:01 | 2023-03-06 17:16 | 0.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0902
1805437 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175757/C ÇIKIŞI-ULUTÜRK APT. TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 17:05 | 2023-03-06 19:26 | 2.3572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1423 | 0 | 0 | 0 | 0.3877 | 0 | 0 | 0.53
1805441 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13631436/40269 DM5/39 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 17:11 | 2023-03-06 17:55 | 0.73972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323
1805442 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374495/DTR-3 TÜRKMENLİ>>(374801)AG ŞLR-B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 17:15 | 2023-03-06 18:40 | 1.425 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5914
1805443 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3106753/94550 İ Y KARPUZLU TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 17:30 | 2023-03-06 19:22 | 1.87 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1637
11301929 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632542/EVRENLİ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 17:31 | 2023-03-06 17:46 | 0.25 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9823
13055173 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868492/KATRANCA KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 17:38 | 2023-03-06 17:58 | 0.33333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.3877 | 0 | 0 | 0 | 4.439 | 0 | 0 | 8.8267
1805444 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43210/43210 TR 1/10 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 18:07 | 2023-03-06 20:17 | 2.1594 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 344.3888 | 0 | 0 | 0 | 286.3078 | 0 | 0 | 630.6966
1805447 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451562/94620 İ ESETÇE TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 19:00 | 2023-03-06 20:22 | 1.3625 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3243 | 0 | 0 | 0 | 4.3314 | 0 | 0 | 20.6557
11301893 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 443408/95214 E KARAİNCİRLİKTR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 19:06 | 2023-03-06 19:49 | 0.71667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1659
1805448 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 15176258/90474 K TR1/23 Bademlik TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 19:18 | 2023-03-06 20:25 | 1.1139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672
1805468 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3211905/95902 E ÇATALTEPE M TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 19:21 | 2023-03-06 20:41 | 1.3283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1086
1805450 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 5057033/VİZE TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 19:25 | 2023-03-06 21:24 | 1.9772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8336
1805453 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 21414162/94572 İ Y KARPUZLU TR4 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 20:24 | 2023-03-06 22:14 | 1.8394 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6786
1805477 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887252/DM3 ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 21:47 | 2023-03-06 22:26 | 0.65472 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.9099 | 0 | 0 | 0 | 5.9132 | 0 | 0 | 24.8231
1805456 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 22:11 | 2023-03-06 23:24 | 1.2206 | 2 | 210 | 6 | 6 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0.2526 | 7.3308 | 2.9387 | 0.6332 | 0.9603 | 2.255 | 0 | 0 | 14.3706
1805482 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-17 CCC SAKIZ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-06 23:44 | 2023-03-06 23:47 | 0.050833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8834 | 0 | 22.0712 | 0 | 22.9546
1805483 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788074/TAYEKS>(788077)FİDER-17 CCC SAKIZ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 00:22 | 2023-03-07 01:08 | 0.77694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1489 | 0 | 330.9966 | 0 | 344.1455
1805484 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 778273/BOYNER DM >>(778273)IŞIL/ÖRKUM/SEPA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 01:09 | 2023-03-07 01:31 | 0.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778.7141 | 0 | 1778.7141
1805486 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 02:46 | 2023-03-07 02:49 | 0.045278 | 2 | 210 | 6 | 6 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0.0266 | 0.8353 | 0.3294 | 0.0658 | 0.1064 | 0.2429 | 0 | 0 | 1.6064
1805487 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761382/42034 NOLU DM /TOPLU KONUTLAR (761382) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 02:59 | 2023-03-07 03:41 | 0.71167 | 0 | 1370 | 1 | 3 | 10 | 171 | 0 | 0 | 0 | 216.6216 | 0.4587 | 0.4203 | 112.7442 | 82.8003 | 0 | 0 | 413.0451
1805488 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42115/42100 NOLU DM /DM 7 ÇIKIŞI (761816) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 02:59 | 2023-03-07 03:16 | 0.28167 | 0 | 3585 | 0 | 0 | 4 | 519 | 0 | 1 | 0 | 199.533 | 0 | 0 | 21.2706 | 72.9449 | 0 | 0.1585 | 293.907
1805489 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762024/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 02:59 | 2023-03-07 04:19 | 1.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3996 | 92.1248 | 2958.7776 | 78.6117 | 3259.9137
1805490 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761818/42100 NOLU DM /DM 6/21 RİNG (761818) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 02:59 | 2023-03-07 03:17 | 0.29722 | 0 | 264 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 13.517 | 0 | 0 | 4.458 | 12.6214 | 4.4203 | 0 | 35.0167
1805492 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 03:13 | 2023-03-07 03:16 | 0.054444 | 2 | 210 | 6 | 6 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0.0406 | 1.235 | 0.4572 | 0.0525 | 0.1577 | 0.363 | 0 | 0 | 2.306
1805497 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779560/EMK DM2/TR16 (TRİO PARK) >>(779560)DM2/5 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 04:41 | 2023-03-07 05:19 | 0.62556 | 0 | 791 | 0 | 0 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 133.5998 | 0 | 0 | 106.0555 | 84.1762 | 0 | 0 | 323.8315
1805498 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783641/DM2/7 ->>(783703)DM2/24 | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 04:47 | 2023-03-07 05:04 | 0.28333 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 50.874 | 0 | 0 | 53.9824 | 9.8772 | 0 | 0 | 114.7336
1805503 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789964/DTR-1 MAKSUTLU MAHALLESİ (789964) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 06:05 | 2023-03-07 08:18 | 2.2106 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5958 | 0 | 0 | 0 | 6.2845 | 0 | 0 | 14.8803
1805504 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804336/92702 K BARAĞI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 07:13 | 2023-03-07 09:22 | 2.1489 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.1041 | 0 | 0 | 0 | 6.2787 | 0 | 0 | 10.3828
1805524 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772341/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 07:26 | 2023-03-07 08:25 | 0.98333 | 4 | 326 | 1 | 0 | 4 | 51 | 0 | 0 | 6.2588 | 55.1808 | 3.726 | 0 | 33.5737 | 37.4918 | 0 | 0 | 136.2311
1805529 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 764333/41317 TR3/5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 07:40 | 2023-03-07 09:03 | 1.3786 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6078 | 0 | 0 | 0 | 0.5065 | 0 | 0 | 4.1143
1805526 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 07:41 | 2023-03-07 07:44 | 0.062222 | 8 | 188 | 6 | 9 | 11 | 31 | 4 | 0 | 0.687 | 2.5645 | 1.9795 | 0.08 | 10.3148 | 1.0242 | 20.5023 | 0 | 37.1523
1805527 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 07:41 | 2023-03-07 07:41 | 0.0077778 | 1 | 115 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.0064 | 0.1797 | 0 | 0 | 0.0081 | 0.0746 | 0 | 0 | 0.2688
1805528 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 07:41 | 2023-03-07 07:44 | 0.057778 | 21 | 1950 | 7 | 6 | 24 | 465 | 0 | 4 | 1.3532 | 12.3048 | 1.6226 | 0.1457 | 21.151 | 14.9874 | 0 | 3.1285 | 54.6932
1805530 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862623/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 07:44 | 2023-03-07 08:30 | 0.76111 | 3 | 188 | 3 | 9 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.6609 | 29.9912 | 0.4938 | 0.9343 | 0.7816 | 13.5391 | 0 | 0 | 46.4009
1805531 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 442858/94462 İ SARICAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 08:06 | 2023-03-07 10:04 | 1.9664 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0476 | 0 | 0 | 0 | 0.3548 | 0 | 0 | 2.4024
1805532 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 08:17 | 2023-03-07 08:27 | 0.16889 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1938 | 0.1049 | 0 | 0 | 0.0758 | 12.0881 | 0 | 12.4626
1805507 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502464/Mrç. SUBAŞI TR2 C-DEREBOYU SOK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 08:39 | 2023-03-07 09:46 | 1.1106 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4341
1805536 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765132/40402 NOLU DM /BENZİNLİK ÇIKIŞI (765132) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 08:53 | 2023-03-07 09:02 | 0.1425 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.2628 | 0 | 0 | 10.5728 | 8.3908 | 0 | 0 | 19.2264
2049350 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765132/40402 NOLU DM /BENZİNLİK ÇIKIŞI (765132) | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 08:56 | 2023-03-07 09:01 | 0.083333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.1971 | 0 | 0 | 7.9538 | 6.3194 | 0 | 0 | 14.4703
3019180 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-07 09:00 | 2023-03-07 11:22 | 2.3667 | 0 | 827 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 113.0769 | 0 | 2.9397 | 0 | 40.1799 | 0 | 16.0714 | 172.2679
5009271 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 12230/BANARLI TR 2 DTT AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-07 09:01 | 2023-03-07 16:43 | 7.7 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 61.1845 | 0 | 0 | 0 | 473.9099 | 0 | 0 | 535.0944
1805543 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263650/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 09:09 | 2023-03-07 14:55 | 5.7667 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 80.3324 | 0 | 0 | 0 | 122.0668 | 0 | 0 | 202.3992
1805510 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431916/90800 K TR1/52 San 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 09:13 | 2023-03-07 11:32 | 2.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1235 | 0 | 0 | 70.1235
11301979 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24360/BAYRAMŞAH TR | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 09:14 | 2023-03-07 09:43 | 0.48333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.7462 | 0 | 0 | 0 | 5.9848 | 0 | 0 | 8.731
2049356 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 757195/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 09:41 | 2023-03-07 10:41 | 1 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.2664 | 0 | 0 | 0 | 16.1278 | 0 | 0 | 28.3942
1805547 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/DM4/13 MTR YR 3.MEV->(788804)AKLN UN ÖNÜ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 09:43 | 2023-03-07 09:46 | 0.035833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0.0075 | 0 | 0 | 4.664 | 7.8685 | 24.783 | 1.8979 | 39.2209
1805549 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 49105/42188 NOLU DM / AKCANSA ÇİMENTO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 09:51 | 2023-03-07 11:49 | 1.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5025 | 0 | 103.5025
1805548 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 09:51 | 2023-03-07 09:52 | 0.0058333 | 6 | 337 | 0 | 1 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0.201 | 0.7345 | 0 | 0.0034 | 0.5968 | 0.422 | 0 | 0 | 1.9577
13055194 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1817224/KRL 41750 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 10:00 | 2023-03-07 11:59 | 1.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1035
1805551 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800856/90462 NOLU DT TR1-17 -TR1-18 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 10:19 | 2023-03-07 11:02 | 0.71528 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 76.569 | 0 | 0 | 0 | 18.2161 | 0 | 0 | 94.7851
1805552 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263650/27130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 10:21 | 2023-03-07 15:59 | 5.6264 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 77.9748 | 0 | 0 | 0 | 118.0472 | 0 | 0 | 196.022
1805517 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 441642/94742 İ YAPILDAK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 10:34 | 2023-03-07 11:43 | 1.1425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5957
1805554 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 10:40 | 2023-03-07 10:42 | 0.0275 | 0 | 378 | 24 | 9 | 3 | 43 | 5 | 0 | 0 | 2.1297 | 3.6804 | 0.0354 | 1.0478 | 0.8939 | 8.1926 | 0 | 15.9798
1805556 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783641/DM2/7 ->>(783641)DTR2/14-1 // ENİS SÜLÜN | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 10:40 | 2023-03-07 12:37 | 1.9453 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 335.2893 | 0 | 0 | 457.3421 | 90.1562 | 0 | 0 | 882.7876
2049329 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29843079/40358 DM3/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 10:58 | 2023-03-07 12:58 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7064 | 0 | 0 | 0 | 7.4675 | 0 | 0 | 11.1739
1805519 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882553/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 11:04 | 2023-03-07 12:12 | 1.1289 | 2 | 46 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3.0674 | 5.1362 | 0 | 0 | 39.3834 | 7.192 | 0 | 0 | 54.779
1805566 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 441642/94574 İ Y KARPUZLU TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 11:45 | 2023-03-07 13:24 | 1.6517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1581
1805568 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783005/DTR1 ÖNERLR CAMİ ->> (783005) AG ŞLTR B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 11:48 | 2023-03-07 12:41 | 0.8825 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.9086 | 0 | 0 | 0 | 26.655 | 0 | 0 | 45.5636
2049355 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170083/A ÇIKIŞI-ARKA SOKAK ÇIK. | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 11:50 | 2023-03-07 12:10 | 0.33333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6637 | 0 | 0 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0.6698
1805569 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 11:52 | 2023-03-07 12:36 | 0.72833 | 1 | 1525 | 0 | 6 | 7 | 231 | 7 | 0 | 1.0678 | 174.3038 | 0 | 0.0941 | 24.8705 | 102.417 | 624.2859 | 0 | 927.0391
1805572 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171987/B ÇIKIŞI-KÖY KAHVESİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 11:57 | 2023-03-07 14:57 | 2.9981 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0716 | 0 | 0.0191 | 0 | 8.7389 | 0 | 0 | 21.8296
2049353 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733616/A ÇIKIŞI-ARKA SOKAK ÇIK. | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 11:59 | 2023-03-07 12:06 | 0.11667 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.0431 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.4394 | 0 | 0 | 2.4886
13055179 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332038/43150 DM1/9 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 12:08 | 2023-03-07 14:08 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0817 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 9.1797
1805575 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882553/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 12:30 | 2023-03-07 13:10 | 0.66083 | 2 | 46 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1.8724 | 3.0124 | 0 | 0 | 22.5219 | 4.1267 | 0 | 0 | 31.5334
2049349 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855718/11C NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 12:31 | 2023-03-07 13:31 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9953 | 0 | 0 | 0 | 3.3495 | 0 | 0 | 5.3448
1805574 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 12:34 | 2023-03-07 12:35 | 0.01 | 2 | 210 | 6 | 6 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0.0081 | 0.2168 | 0.1239 | 0.0184 | 0.0557 | 0.164 | 0 | 0 | 0.5869
1805578 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 12:46 | 2023-03-07 12:47 | 0.016667 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0363 | 0 | 0.7149 | 0 | 0.7228 | 0 | 0 | 0 | 1.474
1805592 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54515/B.MANDIRA DM_TR02 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 12:51 | 2023-03-07 14:21 | 1.4989 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24.7229 | 0.1084 | 0.3127 | 3.996 | 42.2614 | 0 | 0 | 0 | 71.4014
1805580 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794510/ Edr.RECLOSER-ÜYÜKLÜTATARYOLU TS.ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 12:53 | 2023-03-07 13:20 | 0.45722 | 0 | 9 | 0 | 27 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.7587 | 0 | 1.9174 | 9.5214 | 0.3946 | 44.5732 | 0 | 57.1653
3019182 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 443691/21541 NOLU DM/ERİKLİCE TR1 ÇIKIŞ(742201) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-07 13:01 | 2023-03-07 13:57 | 0.93333 | 0 | 735 | 0 | 60 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 71.6066 | 0 | 5.0969 | 0 | 118.147 | 0 | 8.7867 | 203.6372
2049357 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267793/27495 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 13:04 | 2023-03-07 14:04 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3233
1805604 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651259/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 13:25 | 2023-03-07 15:35 | 2.1617 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8156
1805608 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896535/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 13:45 | 2023-03-07 13:54 | 0.15306 | 0 | 522 | 1 | 11 | 4 | 65 | 0 | 1 | 0 | 19.5299 | 0.0071 | 0.9758 | 4.9401 | 9.8715 | 0 | 1.3888 | 36.7132
1805612 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266856/27505 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 14:06 | 2023-03-07 18:21 | 4.2533 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9252
1805642 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115856/27680 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 15:34 | 2023-03-07 17:33 | 1.9786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.1235 | 0 | 0 | 0 | 18.5894 | 0 | 0 | 18.7129
1805643 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 16:02 | 2023-03-07 16:03 | 0.014444 | 8 | 448 | 2 | 0 | 6 | 41 | 1 | 0 | 0.1007 | 0.9686 | 0.0445 | 0 | 0.5674 | 0.5084 | 2.851 | 0 | 5.0406
1805644 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 743255/DM 3/6 (DM 52) TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-07 16:08 | 2023-03-07 17:49 | 1.6817 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4841
1805626 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 3103274/92702 K BARAĞI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 16:23 | 2023-03-07 18:28 | 2.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 1.708
1805627 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884318/DTT5-6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 16:26 | 2023-03-07 16:43 | 0.29028 | 0 | 280 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.231 | 0 | 0.0154 | 44.3852 | 13.473 | 0 | 0 | 71.1046
1805633 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3107542/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 16:46 | 2023-03-07 17:53 | 1.1192 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9246
1805649 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 54555/DOĞANCA DM KUŞTEPE ÇIKIŞI (899672) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 16:47 | 2023-03-07 19:18 | 2.5167 | 1 | 269 | 2 | 18 | 2 | 21 | 1 | 0 | 48.7206 | 165.9887 | 0.4892 | 14.6161 | 55.5475 | 35.0161 | 16.0477 | 0 | 336.4259
1805634 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26355/26355 NOLU TRAFO ALAYBEY TR1 | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 16:53 | 2023-03-07 17:26 | 0.55556 | 0 | 182 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.0652 | 0 | 3.3633 | 0 | 4.2785 | 0 | 0 | 29.707
1805654 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3085199/92370 K MECİDİYE TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 17:03 | 2023-03-07 18:44 | 1.6894 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5823 | 0 | 0.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8308
1805652 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794511/HADIMAĞA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 17:03 | 2023-03-07 17:31 | 0.45972 | 0 | 9 | 0 | 27 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.7668 | 0 | 2.8473 | 7.3177 | 0.3211 | 28.6255 | 0 | 39.8784
1805656 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893568/OVACIK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 17:21 | 2023-03-07 17:38 | 0.28444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0606 | 0 | 0.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0719
13055200 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 21409786/95810 E ENEZ S VLLR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 17:37 | 2023-03-07 18:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095
2049361 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54555/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 17:46 | 2023-03-07 18:46 | 1 | 1 | 269 | 2 | 18 | 2 | 21 | 1 | 0 | 19.7292 | 67.5928 | 0.1909 | 5.7543 | 21.4477 | 13.7674 | 5.8791 | 0 | 134.3614
1805637 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103090/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 18:00 | 2023-03-07 20:28 | 2.46 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9389
1805662 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502826/Mrç. H.ARNAVUT KÖY TR-1 B- HAT BAŞI ÇKŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 18:17 | 2023-03-07 19:15 | 0.96667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1961 | 0 | 0 | 0 | 0.0195 | 0 | 0 | 2.2156
1805663 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303884/42052 TRKEREMTEMEL AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 18:20 | 2023-03-07 21:11 | 2.8447 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0564 | 0 | 0 | 0 | 8.1132 | 0 | 0 | 11.1696
1805667 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730487/TR-39 BAĞLAR MEVKİİ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 18:54 | 2023-03-07 20:46 | 1.8689 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.2325 | 0 | 0 | 0 | 1.6836 | 0 | 0 | 31.9161
1805670 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1817107/KRL 41750 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 19:00 | 2023-03-07 21:48 | 2.8003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6009
1805668 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371833/DTR-4 KARAMHMT SU KUY->>(371833)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 19:00 | 2023-03-07 19:35 | 0.59028 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4041 | 0 | 0.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5607
13055227 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 360843/DM6/7 (360843) AG ŞALTER B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 19:03 | 2023-03-07 19:31 | 0.46667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3197 | 0 | 0 | 0 | 1.5025 | 0 | 0 | 6.8222
2049360 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28935549/40143 DM5/55 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 19:09 | 2023-03-07 20:09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1509 | 0 | 0 | 1.1509
1805673 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 19:13 | 2023-03-07 19:19 | 0.093056 | 1 | 423 | 5 | 1 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0.2712 | 6.0941 | 2.8063 | 0 | 3.9075 | 1.4754 | 0 | 0 | 14.5545
1805682 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 502826/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 19:20 | 2023-03-07 20:19 | 0.98333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3257 | 0 | 0 | 0 | 0.0187 | 0 | 0 | 2.3444
1805664 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510962/85093 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 19:30 | 2023-03-07 19:45 | 0.24667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3078 | 0 | 0 | 0 | 0.9175 | 0 | 0 | 3.2253
1805686 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411845/81930 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 19:51 | 2023-03-07 21:26 | 1.5889 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.8251 | 0 | 0 | 0 | 4.2559 | 0 | 0 | 46.081
1805677 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707689/HAYRABOLU-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 19:51 | 2023-03-07 20:11 | 0.34 | 0 | 1039 | 0 | 4 | 3 | 78 | 0 | 1 | 0 | 84.0846 | 0 | 0.1909 | 32.7077 | 22.9634 | 0 | 54.4256 | 194.3722
1805678 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83281/83281 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 19:57 | 2023-03-07 20:36 | 0.64611 | 0 | 56 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.9659 | 0 | 1.0956 | 0 | 1.7709 | 0 | 0 | 9.8324
1805679 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 118534/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 19:58 | 2023-03-07 20:49 | 0.84444 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2499 | 0 | 0 | 0 | 0.6849 | 0 | 0 | 6.9348
1805690 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6615536/42073 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 20:31 | 2023-03-07 22:39 | 2.1314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2553 | 0 | 0 | 0 | 0.1588 | 0 | 0 | 0.4141
1805694 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 114848/A ÇIKIŞI-GARANTİ BANK-MALKARA CAD. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 21:17 | 2023-03-07 22:13 | 0.93778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.0248 | 0 | 0 | 0 | 3.5021 | 0 | 0 | 5.5269
1805695 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 813940/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR 4-5-6 ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 21:25 | 2023-03-07 23:02 | 1.6214 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 59.8341 | 0 | 0 | 0 | 12.5714 | 0 | 0 | 72.4055
1805705 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 27166934/REMZİ GARİP TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 21:43 | 2023-03-07 22:49 | 1.1011 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5445 | 0 | 0 | 0 | 0.7315 | 0 | 0 | 2.276
1805697 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 45468303/94512 İ KUMDERE TR1 TRF AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 22:11 | 2023-03-07 23:17 | 1.0983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4147
2049331 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 442384/95552 E SULTANİÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 22:18 | 2023-03-07 23:18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7029
1805707 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635416/KIYIKÖY TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-07 22:30 | 2023-03-07 23:44 | 1.2306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8064
1805700 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 3213198/95860 E TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 00:04 | 2023-03-08 01:06 | 1.0394 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3999
2049362 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102947/14115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 02:52 | 2023-03-08 03:15 | 0.38333 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 18.9276 | 0 | 0 | 0 | 12.799 | 0 | 0 | 31.7266
2049332 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472267/95564 E SULTANİÇE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 03:50 | 2023-03-08 05:50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8165 | 0 | 0 | 0.8165
1805726 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1028540/C ÇIKIŞI-DEMİRCİ ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 06:59 | 2023-03-08 09:23 | 2.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0347 | 0 | 0 | 5.0347
1805727 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892797/SARICAALİ - BENZİNLİKLER ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 07:43 | 2023-03-08 08:53 | 1.1644 | 0 | 296 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 80.3512 | 0 | 0.397 | 0 | 24.0622 | 0 | 0 | 104.8104
1805714 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 784158/CUMHURİYET DM>>(784158)AG ŞLR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 08:31 | 2023-03-08 09:00 | 0.48667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4112
3019156 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 443690/21541 NOLU DM/AŞAĞIKALAMIŞ ÇIKIŞ(742204) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-08 09:01 | 2023-03-08 15:01 | 6 | 0 | 934 | 0 | 12 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 453.5665 | 0 | 27.7303 | 0 | 106.6968 | 0 | 0 | 587.9936
1805729 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361257/DTR6/010-1 ->> (361257) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 09:19 | 2023-03-08 10:02 | 0.71056 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1703 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 7.3773
5009288 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 12230/14120 TRAFOSU AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-08 09:29 | 2023-03-08 16:29 | 7 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 56.3031 | 0 | 0 | 0 | 428.0602 | 0 | 0 | 484.3633
1805742 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1818296/44560 GÜNGÖRMEZ TR 2 TR.AG ÇIK. ŞALTER A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 10:24 | 2023-03-08 11:00 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0501
2049335 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632618/EVRENLİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 10:30 | 2023-03-08 11:30 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4756
1805743 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893568/OVACIK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 10:31 | 2023-03-08 10:51 | 0.34806 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0737 | 0 | 0.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0896
1805712 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799599/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 10:45 | 2023-03-08 11:00 | 0.25 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.7857 | 0 | 0 | 0 | 2.1112 | 0 | 0 | 5.8969
1805733 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757136/LİKİT KİMYA ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 10:58 | 2023-03-08 11:36 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3216 | 0 | 0 | 0 | 4.3216
11302041 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333549/43262 TR 24 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 11:00 | 2023-03-08 11:36 | 0.61667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2052 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0.206
2049367 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 171840/24260 NOLU HEDEYLİ TR GENEL BAKIMLARI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 11:06 | 2023-03-08 12:06 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4102 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 1.7752
1805746 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 444050/90496 K YOKSULKENT TR 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 11:08 | 2023-03-08 12:06 | 0.96083 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8629
2049336 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 413505/Uzk. D-CEP TERMİNALİ TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 11:10 | 2023-03-08 11:50 | 0.66667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.4252 | 0 | 0 | 0 | 4.1304 | 0 | 0 | 4.5556
2049337 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 171987/24250 NOLU TEMREZ TR GENEL BAKIMLARI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 11:10 | 2023-03-08 11:32 | 0.36667 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5837 | 0 | 0.002 | 0 | 1.0932 | 0 | 0 | 2.6789
2049364 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231405/20360 NOLU TRAFO AYDINLATMA | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 11:20 | 2023-03-08 12:20 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.6963 | 0 | 0 | 0 | 2.8964 | 0 | 0 | 5.5927
1805747 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651038/TR-68 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 11:20 | 2023-03-08 12:37 | 1.2914 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.6978 | 0 | 0 | 0 | 0.2203 | 0 | 0 | 23.9181
1805750 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33754/ALFA KUTU DM>>(33754)KOÇ PLASTİK DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 11:32 | 2023-03-08 11:36 | 0.070278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2119 | 0 | 220.145 | 0 | 223.3569
1805752 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32050/OTOGAR DM3>>(32050) DM3/22 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 11:34 | 2023-03-08 12:33 | 0.98194 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 204.3368 | 0 | 0 | 0 | 138.5187 | 0 | 0 | 342.8555
1805753 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782074/OTOGAR DM3>>(32050) DM3/22 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 11:37 | 2023-03-08 12:05 | 0.46889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.2986 | 0 | 0 | 0 | 4.4204 | 0 | 0 | 4.719
1805754 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893568/OVACIK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 11:38 | 2023-03-08 11:52 | 0.22889 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0577
11302124 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473802/95820 E ENEZ S VLLR TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 11:49 | 2023-03-08 12:36 | 0.78333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4548 | 0 | 0 | 0 | 0.0931 | 0 | 0 | 0.5479
2049339 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 172218/24950 NOLU DANIŞMENT TR GENEL BAKIMLARI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 11:53 | 2023-03-08 12:44 | 0.85 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0434
1805755 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104318/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 11:54 | 2023-03-08 12:43 | 0.81361 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.7378 | 0 | 0 | 0 | 30.734 | 0 | 0 | 52.4718
1805756 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116440/VATAN 20 114984 ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 12:11 | 2023-03-08 13:35 | 1.3983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0.3152 | 0 | 0 | 0.9032
1805757 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1818296/44640 B. KÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 12:18 | 2023-03-08 13:05 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0654
2049340 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733815/24955 NOLU ÖVENLER TR GENEL BAKIMLARI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 12:18 | 2023-03-08 13:17 | 0.98333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5862 | 0 | 0 | 0 | 0.2139 | 0 | 0 | 1.8001
1805736 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128339/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 12:19 | 2023-03-08 13:03 | 0.72861 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.8777 | 0 | 0 | 0 | 6.7787 | 0 | 0 | 7.6564
2049338 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 747015/20360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 12:20 | 2023-03-08 12:31 | 0.18333 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.1457 | 0 | 0 | 0 | 0.7849 | 0 | 0 | 3.9306
1805758 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33721/ARYILDIZ DM3>>(33751) BİM DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 12:20 | 2023-03-08 12:27 | 0.11694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1683 | 0 | 21.1683
2049334 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782139/DTR3/17 ->> (782139) AG ŞLTR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 13:21 | 2023-03-08 13:55 | 0.56667 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20.0354 | 0 | 0 | 0 | 23.2323 | 0 | 0 | 43.2677
2049384 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888720/SARAY 1 VİZE ÇIKIŞ | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 14:00 | 2023-03-08 14:53 | 0.88361 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.4643 | 0 | 0 | 0 | 9.53 | 0 | 0 | 37.9943
1805760 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40254/40254 TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 14:07 | 2023-03-08 14:52 | 0.74194 | 0 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 156.3111 | 0 | 0 | 0 | 79.7972 | 0 | 0 | 236.1083
2049368 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 20580/20580 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 14:16 | 2023-03-08 14:20 | 0.066944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.1728 | 0 | 0 | 0 | 0.1468 | 0 | 0 | 0.3196
11302125 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 1818296/44800 K.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 14:35 | 2023-03-08 14:45 | 0.16667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0148
2049382 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Direği | 590160/YEŞİLPINAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 14:35 | 2023-03-08 14:50 | 0.25 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 0.5718 | 0 | 0 | 2.3551
1805767 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763399/41311 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 14:47 | 2023-03-08 15:28 | 0.68889 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.8399 | 0 | 0 | 0 | 15.5257 | 0 | 0 | 35.3656
2049381 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 746910/20550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 15:20 | 2023-03-08 15:23 | 0.05 | 0 | 169 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.2347 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.8119 | 0 | 0 | 2.0471
1805784 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266707/27545 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 15:32 | 2023-03-08 17:18 | 1.7586 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.3541 | 0 | 0 | 0 | 3.7696 | 0 | 0 | 15.1237
1805785 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116407/17490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 15:42 | 2023-03-08 17:08 | 1.4394 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9431 | 0 | 0 | 0 | 1.5126 | 0 | 0 | 6.4557
1805790 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173225/C ÇIKIŞI-SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 16:15 | 2023-03-08 17:08 | 0.88389 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3687
1805791 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43810/43820 NOLU DM / TR 33-34 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 16:19 | 2023-03-08 16:57 | 0.63806 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5731 | 0 | 0 | 0 | 0.8551 | 0 | 0 | 6.4282
13055241 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741693/21290 NOLU DM/HUZUR DM HAVAİ (710180) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 16:39 | 2023-03-08 17:00 | 0.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2122
1805792 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790965/81520-Edr.BOSNAKÖY DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 17:18 | 2023-03-08 17:35 | 0.27556 | 0 | 17 | 5 | 82 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.6453 | 6.1147 | 3.4557 | 40.3383 | 2.051 | 0 | 0 | 52.605
1805794 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787165/U.TM(B)->(787165)K.MEHMET [F4] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 17:28 | 2023-03-08 18:02 | 0.57 | 3 | 720 | 1 | 7 | 4 | 105 | 5 | 0 | 4.7899 | 98.3746 | 5.68 | 2.7747 | 81.7859 | 30.773 | 303.6578 | 0 | 527.8359
1805803 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889921/DTT 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 17:55 | 2023-03-08 21:13 | 3.3025 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.6763 | 0 | 0 | 0 | 8.583 | 0 | 0 | 31.2593
1805804 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15387878/42100 DM6/19 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 18:10 | 2023-03-08 19:20 | 1.165 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8911
1805799 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103556/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 18:12 | 2023-03-08 18:41 | 0.48472 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0762
1805807 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889921/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 19:13 | 2023-03-08 20:03 | 0.83056 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8558 | 0 | 0 | 0 | 2.1485 | 0 | 0 | 8.0043
1805825 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409601/80740 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 19:48 | 2023-03-08 21:22 | 1.5625 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4113 | 0 | 1.8443 | 0 | 1.2336 | 0 | 0 | 5.4892
1805827 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 20:03 | 2023-03-08 20:10 | 0.11389 | 1 | 430 | 0 | 2 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0.0677 | 6.6097 | 0 | 0.0259 | 2.2991 | 2.33 | 0 | 0 | 11.3324
1805811 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116138/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 20:11 | 2023-03-08 21:32 | 1.355 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1412 | 0 | 0 | 0 | 1.5537 | 0 | 0 | 8.6949
1805828 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 779693/ÇORLU-2(380-A)>>(779693)TÜRKGÜCÜ-1(FD-1) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 20:15 | 2023-03-08 21:35 | 1.3319 | 9 | 1146 | 11 | 18 | 28 | 208 | 44 | 3 | 66.6866 | 338.7124 | 50.264 | 4.8403 | 853.2296 | 250.7411 | 10378.4617 | 29.4415 | 11972.3772
2049370 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740915/ŞARKÖY DM 14 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 22:03 | 2023-03-08 22:19 | 0.26667 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2.8056 | 0 | 0 | 0 | 3.4992 | 0 | 0 | 6.3048
1805816 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129119/DENİZ TARAFI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 22:32 | 2023-03-08 23:09 | 0.61528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1429 | 0 | 0 | 0 | 0.3844 | 0 | 0 | 0.5273
1805817 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794927/83190 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 22:58 | 2023-03-08 23:50 | 0.86667 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8493 | 0 | 1.1514 | 0 | 1.9726 | 0 | 0 | 6.9733
1805844 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 779693/ÇORLU-2(380-A)>>(779693)TÜRKGÜCÜ-2(FD-2) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-08 23:02 | 2023-03-09 00:18 | 1.2636 | 9 | 1146 | 11 | 18 | 28 | 208 | 44 | 3 | 54.5823 | 311.2105 | 50.3354 | 9.2714 | 742.6073 | 183.3825 | 10120.0561 | 22.1046 | 11493.5501
3019159 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33720/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-09 00:31 | 2023-03-09 01:25 | 0.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 31 | 13 | 6 | 0 | 2.0246 | 0 | 0 | 71.7193 | 78.2317 | 3416.556 | 121.1641 | 3689.6957
1805847 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 01:17 | 2023-03-09 01:20 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.61 | 0 | 1.8401 | 0 | 20.4501
1805848 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788163/DM26/TR01>> (788163) YEŞİLTEPE MH(HAVAİ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 01:17 | 2023-03-09 01:21 | 0.063333 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6.4134 | 0 | 0 | 0 | 0.6742 | 0 | 0 | 7.0876
1805849 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39074/DM26/TR01>> (39074) DM26/TR9ö EMALDA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 01:17 | 2023-03-09 01:20 | 0.048333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6139 | 0 | 0.6139
1805818 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 121218/18760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 01:54 | 2023-03-09 02:44 | 0.83417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9845
1805820 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29180959/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 03:12 | 2023-03-09 03:49 | 0.61333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7478 | 0 | 0 | 0 | 0.1935 | 0 | 0 | 2.9413
1805851 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816282/94710 NOLU DM K.HIDIR TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 03:19 | 2023-03-09 05:26 | 2.1306 | 1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64.963 | 97.6942 | 0 | 0 | 0 | 22.8022 | 0 | 0 | 185.4594
1805852 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807905/ 93360 NOLU DM TOKİ KONUTLARI ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 03:19 | 2023-03-09 04:50 | 1.5275 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3418
1805853 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803223/ÇELTİK KÖY-ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 03:19 | 2023-03-09 03:27 | 0.13083 | 3 | 194 | 2 | 1 | 4 | 37 | 1 | 0 | 1.7604 | 2.8673 | 0.0987 | 0.0049 | 3.2093 | 0.9424 | 2.3256 | 0 | 11.2086
1805854 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804094/ 92642 NOLU DT YAYLA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 03:19 | 2023-03-09 03:25 | 0.093889 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.9086 | 0 | 0 | 0 | 0.7383 | 0 | 0 | 2.6469
1805859 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15699487/41219 DM2/10A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 07:22 | 2023-03-09 09:36 | 2.2392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9129
1805858 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779271/MONREO DM>>(779271)M.ARITMA (MON-1 FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 07:23 | 2023-03-09 07:37 | 0.24528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5585 | 0 | 161.6731 | 0 | 162.2316
1805860 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700368/18700 GAZİOĞLUDM CİCİOĞL ANILKENT DM ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 07:43 | 2023-03-09 07:44 | 0.021111 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.1393 | 0 | 0 | 0 | 0.2388 | 0 | 0 | 1.3781
1805864 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377618/DM10/TR37 HSMAR >>(377618)BOX AG ŞLR E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 07:45 | 2023-03-09 09:26 | 1.6872 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 33.157 | 0 | 0 | 0 | 48.8827 | 0 | 0 | 82.0397
11302202 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Direği | 232494/20080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 08:25 | 2023-03-09 10:10 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0 | 4.5333
1805885 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 780227/DM2 ULAŞ ESKİ BELD>>(369416) BOX AG-B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 08:26 | 2023-03-09 09:24 | 0.96417 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.5299 | 0 | 0 | 0 | 5.0022 | 0 | 0 | 7.5321
1805884 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826167/Uzk. TR-2-3-4-5 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 08:30 | 2023-03-09 08:41 | 0.18694 | 0 | 376 | 0 | 3 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 9.2915 | 0 | 0.3241 | 13.3381 | 8.8729 | 0 | 0 | 31.8266
3019184 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304731/41510 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-09 08:30 | 2023-03-09 10:05 | 1.5833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.5441 | 0 | 0 | 0 | 3.6906 | 0 | 0 | 9.2347
1805886 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261557/27385 NOLU TRAFO AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 08:34 | 2023-03-09 09:23 | 0.82361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3759 | 0 | 0 | 0 | 0.0479 | 0 | 0 | 1.4238
1805887 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 08:40 | 2023-03-09 08:41 | 0.011944 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 1.5842 | 0.5214 | 0 | 0 | 2.9856
1805889 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29180959/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 08:53 | 2023-03-09 11:38 | 2.7419 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0376 | 0 | 0 | 0 | 1.998 | 0 | 0 | 13.0356
5009272 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412160/Edr.DM 02 TR-27 TRAFONUN B ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-09 09:00 | 2023-03-09 17:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5584
5009289 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 12220/12220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-09 09:00 | 2023-03-09 16:15 | 7.25 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 135.3936 | 0 | 0 | 0 | 59.1968 | 0 | 0 | 194.5904
3019183 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200554/C ÇIKIŞI AŞAĞI TARAF | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-09 09:01 | 2023-03-09 16:01 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.8658 | 0 | 0 | 0 | 0.8506 | 0 | 0 | 24.7164
1805868 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473819/95810 E ENEZ S VLLR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 09:17 | 2023-03-09 14:35 | 5.3014 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5938
1805883 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436412/92264 K KARLIKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 09:18 | 2023-03-09 09:40 | 0.36667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.0639 | 0 | 0 | 0 | 1.6937 | 0 | 0 | 2.7576
1805869 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 780250/DM10 ULAŞ(780250)ÇAMLIK TRF AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 09:40 | 2023-03-09 10:43 | 1.0564 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7617 | 0 | 0 | 0 | 2.1481 | 0 | 0 | 14.9098
2049374 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578429/DM4-TR17 54100TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 10:00 | 2023-03-09 10:30 | 0.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7036
1805897 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304731/YNK 41620 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 10:31 | 2023-03-09 11:28 | 0.94444 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.1841 | 0 | 0 | 0 | 2.4118 | 0 | 0 | 19.5959
1805901 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 32157860/95824 E ENEZ S VLLR TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-09 10:41 | 2023-03-09 19:45 | 9.0608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8374 | 0 | 0 | 0 | 24.322 | 0 | 0 | 25.1594
1805899 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 10:43 | 2023-03-09 10:46 | 0.045278 | 0 | 2343 | 0 | 1 | 1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 21.5353 | 0 | 0.0002 | 0.7364 | 6.7374 | 0 | 0 | 29.0093
1805904 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656861/74282 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 10:46 | 2023-03-09 13:40 | 2.8919 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 0.5295 | 0 | 0 | 2.1715
1805873 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756648/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 10:46 | 2023-03-09 11:40 | 0.89667 | 0 | 280 | 0 | 2 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 41.9723 | 0 | 1.2833 | 0 | 59.4658 | 0 | 0 | 102.7214
1805903 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822999/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 10:48 | 2023-03-09 10:59 | 0.17694 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4139 | 0 | 0 | 0.1797 | 0 | 0 | 0 | 1.5936
5009273 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-09 11:01 | 2023-03-09 12:01 | 1 | 6 | 3119 | 10 | 25 | 31 | 562 | 7 | 0 | 10.5203 | 665.8967 | 27.4636 | 3.9562 | 972.2182 | 468.5025 | 8116.9253 | 0 | 10265.4828
1805909 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856581/İNECE DM2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 11:02 | 2023-03-09 11:03 | 0.022222 | 0 | 1089 | 0 | 7 | 7 | 198 | 2 | 0 | 0 | 5.254 | 0 | 0.0206 | 1.3857 | 4.8888 | 19.3721 | 0 | 30.9212
11302186 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862346/RECLOSER D.HÖYÜK-ÜRÜNLÜ-ULUKONAK ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 11:11 | 2023-03-09 11:20 | 0.15 | 0 | 464 | 0 | 3 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9.0127 | 0 | 0.0542 | 4.4331 | 5.5678 | 0 | 0 | 19.0678
1805910 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856581/İNECE DM2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 11:13 | 2023-03-09 11:13 | 0.0080556 | 0 | 1089 | 0 | 7 | 7 | 198 | 2 | 0 | 0 | 2.6261 | 0 | 0.0103 | 0.6929 | 2.4445 | 9.6861 | 0 | 15.4599
11302224 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881520/İĞNEADA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 11:27 | 2023-03-09 12:24 | 0.95 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2882 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | 2.4679
1805911 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794282/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 11:34 | 2023-03-09 11:46 | 0.19556 | 0 | 125 | 0 | 34 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.682 | 0 | 0.6661 | 0 | 2.2113 | 0 | 0 | 6.5594
1805916 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802172/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 12:16 | 2023-03-09 14:25 | 2.1519 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4925
1805924 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789431/PŞKY SLMA DM>>(778209)TRMSL SLMA-1-2-3-5 | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 12:17 | 2023-03-09 15:29 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.1185 | 0 | 0 | 0 | 508.1185
2049373 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 794927/83522 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 13:00 | 2023-03-09 16:00 | 3 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.4139 | 0 | 0.6195 | 0 | 1.6903 | 0 | 0 | 3.7237
1805928 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786830/METEM-1->>(786830)FERMAŞ+BAHARİYE/ÇRKZ-1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 13:12 | 2023-03-09 13:47 | 0.57889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4765.0859 | 0 | 4765.0859
1805929 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264484/27535 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 13:16 | 2023-03-09 15:47 | 2.5161 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1565 | 0 | 0 | 0 | 0.2824 | 0 | 0 | 1.4389
1805931 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366461/DM1/57 P.ŞEMBE PAZ->>(366471)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 13:22 | 2023-03-09 14:09 | 0.79139 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.5267 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 23.9767
1805962 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 13:35 | 2023-03-09 13:36 | 0.0175 | 0 | 370 | 0 | 8 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.7544 | 0 | 0.0506 | 0.1738 | 0.9252 | 0 | 0 | 1.904
2049392 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 20330/20330 NOLU TRAFO AYDINLATMA | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 14:09 | 2023-03-09 14:15 | 0.1 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.6731 | 0 | 0 | 0 | 1.4325 | 0 | 0 | 3.1056
1805967 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798665/TAHAL KÖYÜ(798665 NOLU DİREK) ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 14:18 | 2023-03-09 14:19 | 0.021111 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.2998 | 0 | 0 | 0 | 0.1442 | 0 | 0 | 0.444
1805968 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661708/TRP/28 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 14:19 | 2023-03-09 15:02 | 0.71083 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.1417 | 0 | 0 | 0 | 13.4484 | 0 | 0 | 21.5901
2049376 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488055/Uzk. B-SEVDE KENT | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 14:20 | 2023-03-09 15:05 | 0.75 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5475
1805937 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365858/DM1/60 SU DEP.->>(365801)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 14:44 | 2023-03-09 15:40 | 0.93167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1141
1805965 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801880/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 14:44 | 2023-03-09 15:26 | 0.69361 | 1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.5723 | 7.5242 | 0 | 0 | 0 | 0.0318 | 0 | 0 | 8.1283
1805971 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 14:53 | 2023-03-09 14:59 | 0.099167 | 0 | 643 | 0 | 0 | 3 | 38 | 1 | 1 | 0 | 10.4087 | 0 | 0 | 2.3369 | 5.9837 | 14.1362 | 3.7449 | 36.6104
1805939 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601158/56301 TR AG ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 15:04 | 2023-03-09 15:50 | 0.76639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1304
1805938 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 126051/A ÇIKIŞI BELEDİYE TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 15:04 | 2023-03-09 18:52 | 3.795 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.3224 | 0 | 0 | 0 | 3.7761 | 0 | 0 | 28.0985
1805981 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116407/17530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 15:18 | 2023-03-09 18:07 | 2.8156 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.521 | 0 | 0 | 0 | 2.8851 | 0 | 0 | 12.4061
1805975 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779464/DM4/TR7 ->>(779464) MARMARACIK İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 15:30 | 2023-03-09 15:33 | 0.051111 | 0 | 4303 | 0 | 2 | 12 | 469 | 4 | 4 | 0 | 36.4977 | 0 | 0.0056 | 9.9523 | 25.2726 | 75.8826 | 4.6539 | 152.2647
1805976 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1074541/27335 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 15:33 | 2023-03-09 18:10 | 2.6114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1805985 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867124/MİNNETLER OKULYANI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 16:09 | 2023-03-09 17:44 | 1.5906 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.4671 | 0 | 0.9929 | 0 | 15.4809 | 0 | 0 | 57.9409
1805977 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865560/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 16:19 | 2023-03-09 18:51 | 2.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9349 | 0 | 0 | 0 | 68.9349
1805978 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786212/DM3 V.MEŞE (786212) AG ŞLR - C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 16:43 | 2023-03-09 17:44 | 1.0217 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3363 | 0 | 0 | 0 | 6.132 | 0 | 0 | 7.4683
11302264 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 853536/853536 NOLU DİREK-UZGAÇ+B.İSMAİLÇE ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 17:26 | 2023-03-09 18:41 | 1.25 | 1 | 89 | 1 | 5 | 1 | 29 | 0 | 1 | 7.3191 | 17.3732 | 0.8838 | 2.1512 | 26.0324 | 15.6275 | 0 | 7.4579 | 76.8451
1805991 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440048/93300 K BEĞENDİK TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 18:40 | 2023-03-09 18:57 | 0.285 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3129 | 0 | 0 | 0 | 0.2728 | 0 | 0 | 2.5857
1805996 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 515269/Uzk. A-UĞURLU RÖMORK ÖNÜ BAKS | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 19:43 | 2023-03-09 20:35 | 0.87028 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.5367 | 0 | 0 | 0 | 4.311 | 0 | 0 | 7.8477
1806014 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 26170478/80870 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 19:57 | 2023-03-09 21:40 | 1.715 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6956
1806015 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791074/81380 NOLU DM(03-TR/27 YILDIRIM)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 19:58 | 2023-03-09 20:06 | 0.12444 | 0 | 2639 | 3 | 38 | 3 | 344 | 2 | 1 | 0 | 77.7402 | 6.4467 | 0.7209 | 16.1778 | 20.6131 | 9.405 | 0.133 | 131.2367
1806018 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15462435/41205 DM2/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 20:23 | 2023-03-09 22:49 | 2.4264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6797 | 0 | 0 | 0 | 1.0555 | 0 | 0 | 2.7352
1806019 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763612/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 20:26 | 2023-03-09 21:11 | 0.75694 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53.2514 | 0 | 0 | 0 | 4.4681 | 0 | 0 | 57.7195
1806020 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 304630/41505 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 21:18 | 2023-03-09 22:16 | 0.96417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1153
1806025 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117366/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-09 22:17 | 2023-03-09 22:59 | 0.70667 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 86.0977 | 0 | 0 | 0 | 3.5426 | 0 | 3.779 | 93.4193
2049401 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 40100/FİDER 19 TM İLE ÇERKEZKÖY DM 1 (40100) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 01:30 | 2023-03-10 02:30 | 1.0025 | 0 | 6930 | 0 | 0 | 0 | 916 | 0 | 1 | 0 | 1543.9288 | 0 | 0 | 0 | 408.4568 | 0 | 0.6632 | 1953.0488
1806043 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33212/KYMKMK (362379) SU DPO TRF BOX AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 01:42 | 2023-03-10 03:22 | 1.6708 | 0 | 216 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 70.3105 | 0 | 0.0776 | 0 | 63.8819 | 0 | 15.6942 | 149.9642
1806047 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301904/ESER YAPI TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 03:02 | 2023-03-10 03:36 | 0.56028 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.974 | 0 | 0 | 0 | 1.2292 | 0 | 0 | 9.2032
1806036 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 03:13 | 2023-03-10 03:57 | 0.73917 | 0 | 851 | 0 | 3 | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 95.7257 | 0 | 0.2248 | 1.8615 | 21.1246 | 0 | 0 | 118.9366
1806062 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 07:30 | 2023-03-10 07:40 | 0.16611 | 8 | 188 | 6 | 9 | 11 | 31 | 4 | 0 | 1.808 | 6.9259 | 5.1376 | 0.2131 | 27.0485 | 2.7037 | 53.7272 | 0 | 97.564
1806063 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826467/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 07:32 | 2023-03-10 09:31 | 1.9911 | 1 | 166 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7.802 | 35.0435 | 23.2579 | 0 | 0 | 11.5891 | 0 | 0 | 77.6925
1806051 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29180959/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 08:00 | 2023-03-10 11:16 | 3.2681 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.4284 | 0 | 0 | 0 | 3.1038 | 0 | 0 | 21.5322
1806067 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 08:29 | 2023-03-10 08:30 | 0.011667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1415 | 0 | 0.4697 | 0 | 3.3248 | 0 | 3.936
1806070 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 5519996/73480 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 08:39 | 2023-03-10 10:27 | 1.7942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3708
1806069 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33527/DOGA KENT -->> 782990 DİREK AG ÇIKIŞ - A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 08:39 | 2023-03-10 13:35 | 4.9406 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.3533
5009290 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 12220/12220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-10 09:00 | 2023-03-10 16:21 | 7.35 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 145.5579 | 0 | 0 | 0 | 61.1243 | 0 | 0 | 206.6822
3019201 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763371/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-10 09:01 | 2023-03-10 10:38 | 1.6167 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4481 | 0 | 0 | 0 | 6.5598 | 0 | 0 | 17.0079
1806071 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 09:03 | 2023-03-10 09:43 | 0.665 | 8 | 188 | 6 | 9 | 11 | 31 | 4 | 0 | 7.8493 | 28.5109 | 22.8301 | 0.7442 | 135.9122 | 14.6742 | 294.5894 | 0 | 505.1103
1806054 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889909/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 09:15 | 2023-03-10 11:23 | 2.1411 | 1 | 430 | 0 | 2 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0.9357 | 102.9931 | 0 | 1.101 | 61.0194 | 62.9858 | 0 | 0 | 229.035
1806072 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 09:22 | 2023-03-10 09:23 | 0.012222 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.9764 | 0 | 0 | 1.7052 | 0.5912 | 0 | 0 | 3.2728
5009275 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 407119/81070 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-10 09:31 | 2023-03-10 17:31 | 8 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73.6604 | 0 | 0 | 0 | 8.9879 | 0 | 0 | 82.6483
2049397 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21446/21000 NOLU DM / ULUMAN DM ÇIKIŞI(21446) | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 09:35 | 2023-03-10 09:40 | 0.083333 | 0 | 305 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4.0005 | 0.112 | 0 | 0 | 2.475 | 0 | 0 | 6.5875
2049402 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24410/TATARLI KÖYÜ ALÇAK GERİLİM HATLARI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 09:43 | 2023-03-10 10:06 | 0.38333 | 0 | 146 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9.4433 | 0 | 4.2742 | 0 | 5.7495 | 0 | 0 | 19.467
2049423 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Direği | 632756/AKPINAR TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 10:00 | 2023-03-10 10:47 | 0.78333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1912
3019160 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | Dağıtım Transformatörü | 745269/TR 12 TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-10 10:01 | 2023-03-10 11:31 | 1.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2855
2049404 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24545/24545 NOLU S.MÜSELLİM TR GEN BAKIMLARI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 10:11 | 2023-03-10 10:21 | 0.16667 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.9426 | 0 | 0 | 0 | 3.5297 | 0 | 0 | 6.4723
11302303 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 118754/21280 C ÇIKIŞ ŞARKÖY TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 10:21 | 2023-03-10 10:28 | 0.11667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0114
2049398 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571269/BESKİ DM2-TR5 MİGROS TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 10:21 | 2023-03-10 11:02 | 0.68333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.1696 | 0 | 0 | 0 | 10.6479 | 0 | 0 | 15.8175
1806060 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819804/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 10:38 | 2023-03-10 11:25 | 0.77778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7502
11302322 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 118754/21020 B ÇIKIŞ BORA SOKAK | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 10:50 | 2023-03-10 11:00 | 0.16694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0179
1806083 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 852167/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 10:51 | 2023-03-10 11:55 | 1.0667 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.082 | 0 | 0.0457 | 0 | 5.7744 | 0 | 0 | 14.9021
1806080 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28236446/41205 DM2/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 11:06 | 2023-03-10 13:35 | 2.4875 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8169 | 0 | 0 | 0 | 0.0194 | 0 | 0 | 2.8363
1806101 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893255/KAYABEYLİ KÖYÜ-YALIN HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 11:10 | 2023-03-10 11:10 | 0.0077778 | 3 | 262 | 5 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.5938 | 2.2752 | 0.0076 | 0.2373 | 0.1957 | 0 | 0 | 3.3141
1806102 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 11:23 | 2023-03-10 11:48 | 0.41 | 1 | 430 | 0 | 2 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0.1766 | 20.056 | 0 | 0.0874 | 11.6503 | 12.0605 | 0 | 0 | 44.0308
1806105 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 11:39 | 2023-03-10 11:47 | 0.14444 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8349 | 0 | 0.8202 | 0 | 0 | 0 | 2.6551
1806087 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266955/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 11:56 | 2023-03-10 13:06 | 1.1606 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.521 | 0 | 0.019 | 0 | 41.7248 | 0 | 0 | 44.2648
1806092 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889093/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 12:29 | 2023-03-10 13:45 | 1.2739 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.583 | 0 | 0 | 0 | 4.7988 | 0.0294 | 0 | 0 | 8.4112
1806108 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 70560/70560 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 12:35 | 2023-03-10 13:24 | 0.81611 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.8422 | 0 | 0 | 0 | 30.8805 | 0 | 0 | 74.7227
1806093 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 438239/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 12:40 | 2023-03-10 14:51 | 2.1889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603
1806095 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264485/27535 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 12:53 | 2023-03-10 13:39 | 0.77278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3603 | 0 | 0 | 0 | 0.0901 | 0 | 0 | 0.4504
5009274 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 409327/80780 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-10 13:00 | 2023-03-10 16:58 | 3.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7101 | 0 | 0 | 0 | 7.5251 | 0 | 0 | 11.2352
11302314 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33648/DM26/TR36 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 13:02 | 2023-03-10 15:02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1806096 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 13:05 | 2023-03-10 15:22 | 2.2853 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1022 | 0 | 11.9577 | 0 | 0 | 0 | 44.0599
1806110 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763311/41320 DM3/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 13:28 | 2023-03-10 15:45 | 2.2783 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.6843 | 0 | 0 | 0 | 3.2871 | 0 | 0 | 25.9714
1806112 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28935549/40339 DM3/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 13:39 | 2023-03-10 18:24 | 4.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4807 | 0 | 0 | 6.4807
1806111 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 13:41 | 2023-03-10 13:44 | 0.055278 | 0 | 341 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1.6692 | 0.3076 | 0 | 0.2507 | 0.3494 | 0 | 0.6099 | 3.1868
1806113 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 13:45 | 2023-03-10 14:29 | 0.725 | 1 | 430 | 0 | 2 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0.2973 | 32.7762 | 0 | 0.3388 | 19.2834 | 20.0456 | 0 | 0 | 72.7413
1806114 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/KAMARADERE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 13:49 | 2023-03-10 15:17 | 1.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.7484 | 3.5736 | 4224.8377 | 0 | 4780.1597
3019202 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-10 14:00 | 2023-03-10 15:00 | 1 | 1 | 200 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.2196 | 20.9799 | 64.3169 | 0 | 0 | 8.3708 | 0 | 0 | 94.8872
1806115 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336198/TR2/6 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 14:03 | 2023-03-10 14:45 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084
1806121 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100955/11100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 14:04 | 2023-03-10 15:18 | 1.2342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5089
2049403 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24570/24570 NOLU UMURBEY TR GENEL BAKIMLARI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 14:10 | 2023-03-10 14:19 | 0.15 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.0017 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.9422 | 0 | 0 | 2.9537
1806116 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880705/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 14:15 | 2023-03-10 14:17 | 0.042222 | 0 | 97 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.4739 | 0 | 0.004 | 0.1101 | 0.6585 | 0 | 0 | 1.2465
2049424 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 747284/20410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 14:16 | 2023-03-10 14:26 | 0.16667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4229 | 0 | 0 | 0 | 0.0578 | 0 | 0 | 1.4807
1806119 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 14:27 | 2023-03-10 14:27 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3811 | 0 | 6.3612 | 0 | 6.7423
1806145 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 373739/DTR-29 (373739) AG ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 15:10 | 2023-03-10 17:51 | 2.6825 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.9403 | 0 | 0 | 0 | 3.7403 | 0 | 0 | 31.6806
2049422 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24575/YÖRGÜÇ KÖYÜ ALÇAK GERİLİM HATLARI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 15:20 | 2023-03-10 15:40 | 0.33333 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.699 | 0 | 0.0186 | 0 | 3.4102 | 0 | 0 | 7.1278
11302343 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622458/KAYNARCA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 15:55 | 2023-03-10 16:11 | 0.26694 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9274 | 0 | 0 | 0 | 0.9012 | 0 | 0 | 2.8286
1806149 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 830992/Uzk.KUM OÇAKLARI RECLOSER ÇIKIŞI ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 15:57 | 2023-03-10 17:30 | 1.5536 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7889 | 0 | 7.0503 | 0 | 0 | 0 | 27.8392
11302363 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336519/43210 TR 1/10 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 16:20 | 2023-03-10 16:58 | 0.63333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3631 | 0 | 0 | 0 | 0.8266 | 0 | 0 | 4.1897
1806150 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723834/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 16:24 | 2023-03-10 17:04 | 0.66472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3545 | 0 | 0.3072 | 0 | 10.6617
11302372 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472896/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 16:52 | 2023-03-10 17:16 | 0.4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3106 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.3116
1806154 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31212/DM1/TR19 HÜRRİYET MAH. (2018) | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 16:59 | 2023-03-10 17:24 | 0.42361 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.495 | 0 | 0 | 0 | 7.8283 | 0 | 0 | 22.3233
1806131 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818702/CİMRA ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 17:00 | 2023-03-10 19:01 | 2.0153 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1608
1806155 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1064573/27520 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 17:04 | 2023-03-10 19:05 | 2.0194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3128
1806157 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 17:16 | 2023-03-10 17:28 | 0.21139 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5655 | 0 | 0.9018 | 0 | 0 | 0 | 3.4673
1806161 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 18:02 | 2023-03-10 18:03 | 0.016667 | 1 | 175 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0317 | 0.3439 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.2019 | 0 | 0 | 0.5867
1806162 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 18:02 | 2023-03-10 18:02 | 0.0088889 | 3 | 229 | 0 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.0423 | 0.4515 | 0 | 0.0092 | 1.1273 | 0.2068 | 0 | 0 | 1.8371
1806163 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102895/14120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 18:04 | 2023-03-10 18:31 | 0.4425 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.5306 | 0 | 0 | 0 | 4.1143 | 0 | 0 | 6.6449
1806164 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846298/86023 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-10 18:15 | 2023-03-10 19:05 | 0.82639 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.631 | 0 | 0 | 0 | 2.505 | 0 | 0 | 16.136
1806167 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 18:48 | 2023-03-10 18:49 | 0.021111 | 1 | 330 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0.2447 | 1.7293 | 0 | 0 | 0.8961 | 0.468 | 0 | 0 | 3.3381
1806136 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 842626/85093 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 18:54 | 2023-03-10 20:20 | 1.4319 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6606 | 0 | 0 | 0 | 2.8872 | 0 | 0 | 7.5478
1806137 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860580/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 18:55 | 2023-03-10 19:40 | 0.755 | 1 | 175 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.5558 | 16.6035 | 0 | 0.2486 | 0 | 8.7804 | 0 | 0 | 27.1883
1806138 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104917/14021 TR ŞALTER 6 SANATÇILAR CAD ÇKŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 18:56 | 2023-03-10 19:31 | 0.58528 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.7386 | 0 | 0 | 0 | 2.3999 | 0 | 0 | 11.1385
1806181 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785452/TOTAL DM>>(785452)AQUAPARK GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 19:01 | 2023-03-10 20:10 | 1.1439 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.377 | 0 | 0.3318 | 41.5715 | 2.6791 | 0 | 0 | 54.9594
2049427 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | SDK Çıkışı | 126048/B ÇIKIŞI ŞARKÖY TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 19:12 | 2023-03-10 21:12 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.7431 | 0 | 0 | 0 | 3.8002 | 0 | 0 | 29.5433
1806182 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802111/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 19:40 | 2023-03-10 21:06 | 1.4367 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5087 | 15.7974 | 0 | 0 | 2.5011 | 0 | 0 | 0 | 22.8072
1806168 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785452/TOTAL DM>>(785452)AQUAPARK GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 19:46 | 2023-03-10 20:05 | 0.31139 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.893 | 0 | 0.091 | 11.6001 | 0.743 | 0 | 0 | 15.3271
1806186 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114989/VATAN 20 114984 ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 20:10 | 2023-03-10 21:04 | 0.90556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.5175 | 0 | 0 | 0 | 1.6987 | 0 | 0 | 2.2162
11302389 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 810031/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 20:59 | 2023-03-10 21:30 | 0.51667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1998 | 0 | 0.1082 | 0 | 0 | 0 | 0.308
1806180 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858866/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-10 21:14 | 2023-03-10 21:22 | 0.14028 | 0 | 85 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2.4521 | 0.5944 | 0.0041 | 0 | 0.6514 | 4.4924 | 0 | 8.1944
1806207 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16800/T TİPİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 00:35 | 2023-03-11 00:36 | 0.014722 | 0 | 249 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0273 | 0 | 0 | 4.4954 | 0.0403 | 0 | 0 | 5.563
1806210 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 01:51 | 2023-03-11 01:51 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2379 | 0 | 2.9531 | 0 | 3.191
1806211 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 01:51 | 2023-03-11 02:08 | 0.27861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0027 | 0 | 49.3885 | 0 | 53.3912
1806213 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 02:06 | 2023-03-11 02:50 | 0.73944 | 0 | 185 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24.4744 | 0 | 1.1441 | 0 | 8.0451 | 0 | 0 | 33.6636
1806214 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705603/DAĞ YENİCESİ KÖYÜ ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 02:34 | 2023-03-11 05:22 | 2.7953 | 0 | 116 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.4262 | 5.795 | 0 | 0 | 5.4435 | 0 | 0 | 38.6647
1806223 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 06:36 | 2023-03-11 06:37 | 0.016667 | 1 | 175 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0248 | 0.281 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.1273 | 0 | 0 | 0.4426
1806224 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 06:36 | 2023-03-11 06:36 | 0.0091667 | 3 | 229 | 0 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.0332 | 0.3691 | 0 | 0.0095 | 0.9591 | 0.1304 | 0 | 0 | 1.5013
1806225 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 06:47 | 2023-03-11 06:48 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 2.7918 | 0 | 3.0328
1806226 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 06:48 | 2023-03-11 07:11 | 0.38139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.908 | 0 | 73.7982 | 0 | 79.7062
1806228 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860932/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 06:59 | 2023-03-11 06:59 | 0.0077778 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.4843 | 0 | 0 | 0 | 0.1823 | 0 | 0 | 0.6666
1806227 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 06:59 | 2023-03-11 07:08 | 0.1475 | 1 | 128 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.2731 | 2.3391 | 0.1227 | 0 | 0.4692 | 0.0239 | 83.9164 | 0 | 87.1444
1806229 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860932/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 06:59 | 2023-03-11 08:52 | 1.8772 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 56.1597 | 0 | 0 | 0 | 27.5801 | 0 | 0 | 83.7398
1806241 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 893199/74253 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 07:25 | 2023-03-11 09:55 | 2.5042 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.2199 | 0 | 0 | 0 | 22.2756 | 0 | 0 | 31.4955
1806233 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835081/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 08:01 | 2023-03-11 08:36 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3136 | 0 | 30.3136
1806245 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365334/DİREK CBS:365334 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 08:16 | 2023-03-11 09:31 | 1.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2919 | 0 | 0 | 13.2919
1806236 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 08:23 | 2023-03-11 09:55 | 1.5397 | 2 | 806 | 10 | 5 | 7 | 117 | 2 | 0 | 22.1285 | 169.1251 | 86.1414 | 1.5133 | 82.4937 | 98.0961 | 90.6809 | 0 | 550.179
1806237 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 08:23 | 2023-03-11 08:36 | 0.21472 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 11.4994 | 0 | 0 | 15.6665 | 5.2615 | 0 | 0 | 32.4274
1806238 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830400/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 08:23 | 2023-03-11 08:24 | 0.011944 | 8 | 5722 | 23 | 18 | 28 | 919 | 1 | 1 | 0.8015 | 12.6564 | 2.1832 | 0.0354 | 4.8217 | 6.9172 | 0.8661 | 0.0116 | 28.2931
1806265 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 28886665/ŞARKÖY OTOGAR DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTER H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 08:51 | 2023-03-11 09:19 | 0.47056 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0.3277 | 0 | 0 | 0.4607
1806267 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266936/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 08:55 | 2023-03-11 09:15 | 0.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0214
1806268 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807618/MALKARA 1 ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 08:56 | 2023-03-11 14:33 | 5.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7327 | 0 | 233.6658 | 0 | 243.3985
1806269 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 08:57 | 2023-03-11 08:58 | 0.021389 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.9178 | 0 | 0 | 2.611 | 0.877 | 0 | 0 | 5.4058
1806270 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 08:57 | 2023-03-11 09:54 | 0.94528 | 2 | 806 | 10 | 5 | 7 | 117 | 2 | 0 | 13.5208 | 103.3225 | 52.1494 | 0.8869 | 51.3756 | 62.2084 | 56.8285 | 0 | 340.2921
1806271 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860932/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 08:58 | 2023-03-11 08:59 | 0.0083333 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.5024 | 0 | 0 | 0 | 0.2706 | 0 | 0 | 0.773
5009293 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82040/82040-50 NO DTT LER(YUSUF HOCA) ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-11 09:00 | 2023-03-11 16:40 | 7.6667 | 0 | 823 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1131.3732 | 0 | 6.4275 | 0 | 396.5801 | 0 | 0 | 1534.3808
5009276 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702491/12200 NOLU DM BANARLI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-11 09:01 | 2023-03-11 17:12 | 8.1833 | 0 | 433 | 0 | 3 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0 | 687.3799 | 0 | 0.5234 | 0 | 708.5308 | 0 | 148.8778 | 1545.3119
1806249 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94422/94422 NOLU DM İBRİKTEPE TR3-4 ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 09:06 | 2023-03-11 13:53 | 4.7808 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.5547 | 0 | 0 | 0 | 70.0045 | 0 | 0 | 97.5592
1806248 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880646/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 09:09 | 2023-03-11 10:50 | 1.6914 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.2464 | 0 | 0 | 0 | 15.8963 | 0 | 0 | 42.1427
1806276 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 09:11 | 2023-03-11 09:12 | 0.016667 | 1 | 175 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0267 | 0.289 | 0 | 0.0102 | 0 | 0.2086 | 0 | 0 | 0.5345
1806277 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 09:11 | 2023-03-11 09:12 | 0.0075 | 3 | 229 | 0 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.0357 | 0.3798 | 0 | 0.0102 | 1.3004 | 0.2136 | 0 | 0 | 1.9397
2049408 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265248/27650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 09:18 | 2023-03-11 10:18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5009 | 0 | 0.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8214
2049409 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887252/DM3 ÇIK. | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 09:29 | 2023-03-11 10:29 | 1 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.1621 | 0 | 0 | 0 | 13.7301 | 0 | 0 | 37.8922
1806252 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835068/Mrç. MRÇ. TR6 FABRİKALAR ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 09:32 | 2023-03-11 10:03 | 0.51056 | 0 | 49 | 0 | 1 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | 3.8271 | 0 | 0 | 7.7342 | 12.1208 | 27.6933 | 0 | 51.3754
1806253 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821988/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 09:36 | 2023-03-11 11:07 | 1.52 | 1 | 51 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2.323 | 9.855 | 0 | 0 | 54.3913 | 6.9478 | 0 | 0 | 73.5171
1806285 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780623/DM5/1(DM15-TR1)SAĞLIK>>(780623)DTR5/9 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 09:39 | 2023-03-11 10:21 | 0.70722 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 0 | 0 | 0 | 4.8704 | 0 | 0 | 31.1204
1806283 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 09:41 | 2023-03-11 09:41 | 0.0058333 | 1 | 421 | 2 | 2 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0.4738 | 0.8459 | 0.2117 | 0.0462 | 0.1443 | 0.7741 | 0 | 0 | 2.496
1806284 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34058/ARYILDIZ DM3>>(33751) BİM DM | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-11 09:42 | 2023-03-11 13:26 | 3.7408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 5 | 3 | 0 | 1.0832 | 0 | 0 | 293.0465 | 477.1959 | 6121.9253 | 214.6709 | 7107.9218
1806287 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887641/F2 SERGEN GRB. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 09:56 | 2023-03-11 11:27 | 1.5161 | 0 | 405 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 79.6253 | 0 | 0.6989 | 0 | 42.9037 | 0 | 0 | 123.2279
1806288 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142526/25895NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 09:57 | 2023-03-11 10:55 | 0.96639 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62
1806289 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 09:58 | 2023-03-11 10:34 | 0.60028 | 1 | 128 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1.159 | 9.9349 | 0.5353 | 0 | 2.3265 | 0.1388 | 469.4792 | 0 | 483.5737
1806292 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 10:16 | 2023-03-11 10:20 | 0.0775 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.4578 | 14.7428 | 0 | 0.0625 | 67.5953 | 8.1913 | 28.951 | 0 | 120.0007
1806293 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 10:16 | 2023-03-11 10:20 | 0.073611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6564 | 0 | 24.2699 | 0 | 25.9263
1806294 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862186/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 10:16 | 2023-03-11 10:20 | 0.075278 | 0 | 221 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.1688 | 0 | 0.0118 | 0.3134 | 0.7362 | 0 | 0 | 3.2302
1806295 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858866/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 10:18 | 2023-03-11 10:20 | 0.030556 | 0 | 85 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.2189 | 0.0922 | 0.0006 | 0 | 0.1034 | 0.8288 | 0 | 1.2439
1806296 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860932/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 10:19 | 2023-03-11 11:35 | 1.2678 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 40.2046 | 0 | 0 | 0 | 23.4303 | 0 | 0 | 63.6349
1806300 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33721/TEDÖKSAN DM>>(33721)DALTEKNİK DM4 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 10:23 | 2023-03-11 12:54 | 2.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.6093 | 0 | 319.6093
1806301 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 706207/FİDER 1 TM- YAĞCI ASYAPORT DM ARASI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 10:25 | 2023-03-11 10:40 | 0.25 | 0 | 6862 | 1 | 2 | 9 | 601 | 1 | 6 | 0 | 186.0422 | 0.6685 | 0.5634 | 7.3551 | 82.809 | 12.2741 | 3.3319 | 293.0442
1806321 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707689/HAYRABOLU-2 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 10:28 | 2023-03-11 10:58 | 0.49778 | 0 | 1039 | 0 | 4 | 3 | 78 | 0 | 1 | 0 | 102.7275 | 0 | 0.5408 | 55.8285 | 38.7998 | 0 | 206.3974 | 404.294
1806304 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 10:33 | 2023-03-11 10:37 | 0.058889 | 0 | 338 | 1 | 2 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5.7976 | 0.923 | 0.0768 | 0.28 | 1.6241 | 0 | 0 | 8.7015
1806309 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94112/94112 NOLU DM TR68-TR69 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 10:48 | 2023-03-11 14:34 | 3.7597 | 0 | 56 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.3699 | 39.7109 | 1.4434 | 0 | 21.0779 | 0 | 0 | 104.6021
1806310 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 10:49 | 2023-03-11 10:53 | 0.066389 | 0 | 249 | 2 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.1874 | 0.1446 | 0 | 0.0378 | 0.6904 | 0 | 0 | 3.0602
1806311 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 10:50 | 2023-03-11 10:54 | 0.06 | 0 | 370 | 0 | 8 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3.2587 | 0 | 0.2129 | 0.5918 | 3.3204 | 0 | 0 | 7.3838
2049410 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24430/24430 NOLU AYDINLAR TR-1 GENEL BAKIMLARI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 10:53 | 2023-03-11 11:53 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5478 | 0 | 0 | 0 | 3.4978 | 0 | 0 | 14.0456
1806312 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 893199/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 10:56 | 2023-03-11 15:10 | 4.2344 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.5066 | 0 | 0 | 0 | 1.2474 | 0 | 0 | 95.754
11302430 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830932/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 11:00 | 2023-03-11 11:55 | 0.91667 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4.726 | 20.2464 | 0 | 0 | 0 | 2.2062 | 0 | 0 | 27.1786
1806330 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600577/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 11:11 | 2023-03-11 12:01 | 0.83222 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7893 | 0 | 0 | 0 | 0.8345 | 0 | 0 | 2.6238
1806331 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262786/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 11:18 | 2023-03-11 11:45 | 0.44444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.1355 | 0 | 0 | 0 | 0.3784 | 0 | 0 | 0.5139
1806332 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885697/KURUDERE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 11:19 | 2023-03-11 11:38 | 0.31389 | 1 | 243 | 0 | 2 | 4 | 41 | 0 | 1 | 0.1139 | 10.0892 | 0 | 0.0239 | 2.3834 | 6.425 | 0 | 6.3576 | 25.393
1806317 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 11:19 | 2023-03-11 11:21 | 0.033333 | 0 | 378 | 24 | 9 | 3 | 43 | 5 | 0 | 0 | 2.3481 | 3.2591 | 0.0177 | 0.823 | 0.752 | 5.1768 | 0 | 12.3767
1806334 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268473/27255 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 11:25 | 2023-03-11 12:10 | 0.755 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
1806319 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730540/D ÇIKIŞI-TOP SAHASI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 11:26 | 2023-03-11 13:15 | 1.8128 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6939 | 0 | 0 | 0 | 2.6857 | 0 | 0 | 17.3796
1806260 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887589/F2 SERGEN GRB. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 11:27 | 2023-03-11 12:34 | 1.1142 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40.4124 | 0 | 0 | 0 | 23.4451 | 0 | 0 | 63.8575
1806320 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858866/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 11:27 | 2023-03-11 11:35 | 0.13139 | 0 | 85 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.8011 | 0.6456 | 0.0031 | 0 | 0.8224 | 6.1581 | 0 | 9.4303
1806341 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860932/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 11:36 | 2023-03-11 12:38 | 1.0383 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.8622 | 0 | 0 | 0 | 18.965 | 0 | 0 | 52.8272
1806336 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264141/27530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 11:47 | 2023-03-11 13:22 | 1.5906 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.4895 | 0 | 0 | 0 | 3.2384 | 0 | 0 | 5.7279
1806348 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262193/BULVAR CAD. KARŞISI CIKISI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 12:05 | 2023-03-11 12:42 | 0.6125 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.9593 | 0 | 0 | 0 | 13.963 | 0 | 0 | 23.9223
1806339 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756595/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 12:06 | 2023-03-11 12:34 | 0.46472 | 1 | 932 | 7 | 19 | 4 | 428 | 2 | 0 | 1.9305 | 78.5168 | 4.5887 | 1.3709 | 12.5374 | 86.9666 | 95.4035 | 0 | 281.3144
1806340 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31590/DM2/47 RŞDYE MUHTARLIK>>(31590)DTR2/47 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 12:07 | 2023-03-11 13:18 | 1.1808 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 172.723 | 0 | 0 | 0 | 104.2281 | 0 | 4.3473 | 281.2984
1806361 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705276/12000 NOLU MAHRAMLI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 12:09 | 2023-03-11 14:38 | 2.4842 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 127.4791 | 0 | 0 | 0 | 79.0333 | 0 | 0 | 206.5124
1806349 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 887518/FİDER-2 VİZE (2H05) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 12:13 | 2023-03-11 14:14 | 2.0211 | 6 | 1122 | 4 | 8 | 9 | 152 | 0 | 0 | 12.4311 | 417.7885 | 4.6702 | 4.7308 | 99.9011 | 230.6234 | 0 | 0 | 770.1451
1806350 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332136/44040 EDİRKÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 12:17 | 2023-03-11 12:50 | 0.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7251 | 0 | 0 | 0 | 1.0944 | 0 | 0 | 8.8195
2049435 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732039/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 12:33 | 2023-03-11 13:16 | 0.71806 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.3668 | 0 | 0.0346 | 0 | 2.6014 | 0 | 0 | 14.0028
1806353 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857237/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 12:35 | 2023-03-11 13:07 | 0.53222 | 9 | 3795 | 16 | 19 | 31 | 610 | 7 | 1 | 19.8901 | 350.9043 | 83.5456 | 2.6662 | 100.9597 | 218.2776 | 360.1747 | 0.0904 | 1136.5086
1806363 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 204617/21230 A ÇIKIŞ SSK 2 SİTE | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-11 12:37 | 2023-03-11 14:37 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3465
1806356 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34048/YULAFLI DM->>(34048)FERMAŞ DM | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 12:48 | 2023-03-11 15:20 | 2.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.3259 | 0 | 23884.518 | 0 | 24266.8439
1806364 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374019/DTR-4TÜRRKGÜCÜ ->> AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 12:53 | 2023-03-11 17:22 | 4.4847 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5322
1806358 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32004/DM19/TR12 MEZBA DM>>(32004) ESK.10MVA | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 12:54 | 2023-03-11 14:20 | 1.4336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0.4272 | 0 | 0 | 149.826 | 173.0786 | 3675.9907 | 89.3609 | 4088.6834
1806359 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893575/OVACIK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 12:58 | 2023-03-11 14:59 | 2.0239 | 13 | 1428 | 27 | 34 | 18 | 163 | 3 | 0 | 12.5019 | 646.7482 | 1166.6483 | 44.1 | 309.4812 | 244.7911 | 105.3506 | 0 | 2529.6213
1806366 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366351/DM1/71(DM19-TR39)>(366351)DİREK AG-A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 12:59 | 2023-03-11 16:33 | 3.5597 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 172.7095 | 0 | 0 | 0 | 4.6448 | 0 | 0 | 177.3543
1806382 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33726/TERMOTEKNİK DM2 'SOLDAN-1' | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 13:14 | 2023-03-11 13:16 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5581 | 0 | 2.6021 | 0 | 3.1602
2049436 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732039/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 13:17 | 2023-03-11 14:17 | 1 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.6088 | 0 | 0.0593 | 0 | 3.6083 | 0 | 0 | 19.2764
1806383 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33616/DTR1 ESKİ GÖÇERLER->>(371271)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 13:24 | 2023-03-11 18:15 | 4.8564 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.1046 | 0 | 0 | 0 | 17.423 | 0 | 0 | 55.5276
2049437 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 746791/20370 NOLU BALABANLI TR1 | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 13:38 | 2023-03-11 13:51 | 0.21667 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1302 | 0 | 0 | 0 | 0.0992 | 0 | 0 | 2.2294
1806385 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 13:41 | 2023-03-11 13:51 | 0.16972 | 0 | 318 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9.1137 | 0 | 0 | 0.9187 | 2.3647 | 0 | 0 | 12.3971
1806386 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893402/OVACIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 13:41 | 2023-03-11 14:09 | 0.45833 | 0 | 258 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24.0072 | 0 | 0.2777 | 0 | 12.4173 | 0 | 0 | 36.7022
1806389 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 13:45 | 2023-03-11 13:46 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3186 | 0 | 4.4568 | 0 | 4.7754
1806390 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 13:46 | 2023-03-11 14:05 | 0.31278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0015 | 0 | 83.7528 | 0 | 89.7543
1806370 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264689/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 14:00 | 2023-03-11 16:04 | 2.0656 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1751
2049413 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 6641921/21095 F ÇIKIŞ MERCAN SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 14:02 | 2023-03-11 14:11 | 0.15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1499
1806371 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264141/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 14:02 | 2023-03-11 15:20 | 1.2983 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.9844 | 0 | 0 | 0 | 2.5947 | 0 | 0 | 4.5791
1806391 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755313/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 14:03 | 2023-03-11 17:24 | 3.3511 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.7896 | 0 | 0 | 0 | 5.7669 | 0 | 0 | 12.5565
1806393 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802111/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 14:10 | 2023-03-11 17:16 | 3.0919 | 2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3883 | 28.3768 | 0 | 0 | 5.6292 | 0 | 0 | 0 | 41.3943
1806394 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887390/SARAY1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 14:11 | 2023-03-11 14:15 | 0.062222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6477 | 0 | 0 | 0 | 2.6477
1806395 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887641/F2 SERGEN GRB. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 14:15 | 2023-03-11 14:21 | 0.105 | 0 | 405 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5.2692 | 0 | 0.0559 | 0 | 2.7946 | 0 | 0 | 8.1197
1806372 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25820/25820 NOLU TRAFO YAYLAGÖNE TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 14:27 | 2023-03-11 15:26 | 0.99028 | 0 | 249 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 36.0947 | 0 | 0 | 62.0616 | 29.8342 | 0 | 0 | 127.9905
1806401 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 14:35 | 2023-03-11 14:35 | 0.015 | 4 | 3227 | 3 | 3 | 12 | 456 | 0 | 0 | 0.2728 | 7.7928 | 0.1887 | 0.013 | 2.2536 | 3.2431 | 0 | 0 | 13.764
1806402 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104068/15398 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 14:38 | 2023-03-11 22:01 | 7.3753 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.6557 | 0 | 0 | 0 | 22.9307 | 0 | 0 | 69.5864
1806373 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3059351/Enz ÇERİBAŞI TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 14:44 | 2023-03-11 17:24 | 2.6664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6716
1806375 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730540/D ÇIKIŞI-TOP SAHASI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 14:51 | 2023-03-11 16:00 | 1.1464 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0455 | 0 | 0 | 0 | 1.6528 | 0 | 0 | 10.6983
1806377 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 441647/94742 İ YAPILDAK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 14:53 | 2023-03-11 20:28 | 5.5769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6277 | 0 | 0 | 0 | 0.0954 | 0 | 0 | 1.7231
1806378 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807893/MECİDİYE SAHİL TR 3 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 15:00 | 2023-03-11 17:42 | 2.7028 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.5709 | 0 | 1.8847 | 0 | 1.2678 | 0 | 0 | 12.7234
1806406 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 15:01 | 2023-03-11 15:02 | 0.018611 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.2617 | 0 | 0.0017 | 0.0285 | 0.3972 | 0 | 0 | 0.6891
1806407 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 15:01 | 2023-03-11 15:02 | 0.017778 | 0 | 370 | 0 | 8 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0.0697 | 0.1322 | 0.8013 | 0 | 0 | 1.8312
1806408 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21186/21055 NOLU DM /DM 11 RMU ÇIKIŞI (21186) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 15:01 | 2023-03-11 15:13 | 0.2 | 0 | 1763 | 0 | 41 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 47.2075 | 0 | 2.6192 | 0 | 24.988 | 0 | 0 | 74.8147
1806422 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880627/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 15:28 | 2023-03-11 15:50 | 0.35861 | 0 | 347 | 0 | 6 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17.2229 | 0 | 1.0117 | 1.63 | 11.1307 | 0 | 0 | 30.9953
1806415 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 15:50 | 2023-03-11 15:53 | 0.057778 | 0 | 370 | 0 | 8 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2.4898 | 0 | 0.2087 | 0.3967 | 2.4034 | 0 | 0 | 5.4986
1806416 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 15:53 | 2023-03-11 16:00 | 0.11778 | 0 | 370 | 0 | 8 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6.6124 | 0 | 0.5485 | 1.0515 | 6.3878 | 0 | 0 | 14.6002
1806417 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 16:01 | 2023-03-11 16:01 | 0.0063889 | 0 | 370 | 0 | 8 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.7968 | 0 | 0.0615 | 0.1258 | 0.7817 | 0 | 0 | 1.7658
1806418 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 16:02 | 2023-03-11 16:02 | 0.01 | 0 | 370 | 0 | 8 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.7968 | 0 | 0.0615 | 0.1258 | 0.7817 | 0 | 0 | 1.7658
1806419 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34008/METEM(1) DM (V.MEŞE OSB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 16:03 | 2023-03-11 16:13 | 0.16944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.7784 | 0 | 707.7784
1806441 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 16:14 | 2023-03-11 16:22 | 0.12694 | 0 | 370 | 0 | 8 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6.3702 | 0 | 0.4918 | 1.0058 | 6.2529 | 0 | 0 | 14.1207
1806425 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489794/Uzk. B-SİRİN SOKAK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 16:39 | 2023-03-11 17:48 | 1.1522 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4178 | 0 | 0.1314 | 0 | 0.5456 | 0 | 0 | 3.0948
1806444 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 16:53 | 2023-03-11 17:00 | 0.10417 | 0 | 370 | 0 | 8 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4.7767 | 0 | 0.3688 | 0.7543 | 4.6895 | 0 | 0 | 10.5893
1806447 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1022470/27040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 17:00 | 2023-03-11 17:46 | 0.76583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
1806428 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860859/KORUKÖY DM.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 17:03 | 2023-03-11 17:55 | 0.86694 | 1 | 422 | 0 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 3.3036 | 47.457 | 0 | 0.0058 | 0.5516 | 22.7668 | 0 | 0 | 74.0848
1806448 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453373/94382 İ PAZARDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 17:13 | 2023-03-11 18:14 | 1.0097 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4512 | 0 | 0 | 0 | 1.3358 | 0 | 0 | 6.787
1806449 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471322/95825 E ENEZ S VLLR TR 9 TRF AG ÇKŞ ŞLTA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 17:19 | 2023-03-11 20:14 | 2.9153 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6108
1806450 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366351/DM1/71(DM19-TR39)>(366351)DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 17:29 | 2023-03-11 19:30 | 2.0211 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 106.6779 | 0 | 0 | 0 | 2.4917 | 0 | 0 | 109.1696
1806457 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 118118/D ÇIKIŞI-BAZ İSTASYONU SAĞ TARAF | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 17:56 | 2023-03-11 18:46 | 0.83528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5743
1806458 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867765/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 18:02 | 2023-03-11 19:01 | 0.97611 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 86.1351 | 0 | 0 | 0 | 32.8487 | 0 | 0 | 118.9838
1806459 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 113393/23265 NOLU TR-28/A AYDINLATMA ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 18:03 | 2023-03-11 18:21 | 0.30278 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4.597 | 0 | 0 | 0 | 16.6185 | 0 | 0 | 21.2155
1806460 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 18:07 | 2023-03-11 18:15 | 0.13028 | 1 | 493 | 0 | 0 | 5 | 84 | 0 | 0 | 0.0577 | 14.1919 | 0 | 0 | 2.7059 | 6.0973 | 0 | 0 | 23.0528
1806463 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105848/15125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 18:28 | 2023-03-11 21:58 | 3.5069 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6539 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0 | 14.6439
1806433 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865685/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 18:36 | 2023-03-11 20:51 | 2.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4856 | 0 | 1090.5355 | 0 | 1166.0211
1806434 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262798/27740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 18:46 | 2023-03-11 19:57 | 1.1792 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9064 | 0 | 0 | 0 | 0.9057 | 0 | 0 | 1.8121
1806469 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74161/EMİRALİ KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 18:57 | 2023-03-11 19:47 | 0.84 | 0 | 480 | 0 | 1 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 90.7645 | 0 | 0.2048 | 2.048 | 19.7983 | 0 | 0 | 112.8156
2049433 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28935549/40339 DM3/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 19:00 | 2023-03-11 19:45 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8825 | 0 | 0 | 0.8825
1806472 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170259/A ÇIKIŞI CİHANGİR AYHAN SK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 19:06 | 2023-03-11 20:23 | 1.2811 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8505 | 0 | 0.2914 | 0 | 1.3052 | 0 | 0 | 2.4471
1806473 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265190/27650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 19:10 | 2023-03-11 20:27 | 1.2858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0677 | 0 | 0 | 0 | 1.3777 | 0 | 0 | 1.4454
1806438 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170259/C ÇIKIŞI-CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 19:12 | 2023-03-11 19:42 | 0.50833 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3346 | 0 | 0.1147 | 0 | 0.5304 | 0 | 0 | 0.9797
1806475 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855679/TORSAN ÇIK.RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 19:17 | 2023-03-11 19:19 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0229 | 0.0963 | 0 | 0 | 1.1192
1806476 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436625/92252 K MERCAN TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 19:23 | 2023-03-11 21:21 | 1.9639 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2093
1806478 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1823147/43270 TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 19:33 | 2023-03-11 20:24 | 0.84972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4373
1806479 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114768/18650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 19:35 | 2023-03-11 20:42 | 1.1214 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.7064 | 0 | 0 | 0 | 0.6501 | 0 | 0 | 15.3565
1806482 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265190/S ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 19:39 | 2023-03-11 23:17 | 3.6386 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1879 | 0 | 0 | 0 | 3.2459 | 0 | 0 | 3.4338
1806501 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173440/A ÇIKIŞI-KÖY KAHVESİ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 19:49 | 2023-03-11 21:38 | 1.8208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1694
1806486 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374019/DTR-4TÜRRKGÜCÜ ->> (374019) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 20:09 | 2023-03-11 21:21 | 1.2075 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0554
1806504 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263628/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 20:13 | 2023-03-11 22:21 | 2.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8627 | 0 | 0 | 1.8627
1806505 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 788908/U.TM(A)->(34053) TAYEKS DM/CCC [F17] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 20:18 | 2023-03-11 20:55 | 0.61306 | 0 | 4364 | 0 | 2 | 68 | 502 | 62 | 7 | 0 | 623.6186 | 0 | 0.0231 | 450.8186 | 347.7654 | 4995.1569 | 22.2644 | 6439.647
1806502 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 808110/94372 İ TURPÇULAR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 21:10 | 2023-03-11 21:47 | 0.61694 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0534 | 0 | 0 | 0 | 0.0332 | 0 | 0 | 0.0866
1806490 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865770/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 21:19 | 2023-03-11 22:58 | 1.6547 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.0064 | 0 | 445.5869 | 7.2825 | 1142.6925 | 0 | 1596.5683
1806491 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888381/VİZE HAVZA FİDER 3 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 21:28 | 2023-03-11 23:43 | 2.2456 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 102.7223 | 0 | 0 | 0 | 24.3002 | 0 | 0 | 127.0225
1806515 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 53941927/95489 K GÖKÇETEPE T GÜZ KOOP ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 22:04 | 2023-03-11 23:20 | 1.2625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3508
1806519 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863191/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 23:11 | 2023-03-12 00:01 | 0.83167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6412 | 0 | 0 | 0 | 0.6686 | 0 | 0 | 0 | 1.3098
1806522 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 23:45 | 2023-03-11 23:46 | 0.012222 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.1854 | 0 | 0 | 1.0164 | 0.2953 | 0 | 0 | 2.4971
1806523 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 23:48 | 2023-03-11 23:49 | 0.014167 | 4 | 969 | 1 | 6 | 4 | 171 | 1 | 1 | 0.5457 | 2.8973 | 0.144 | 0.0485 | 0.7832 | 0.8252 | 1.642 | 0.0638 | 6.9497
1806524 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-11 23:54 | 2023-03-11 23:55 | 0.020833 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2.3699 | 0 | 0 | 2.0329 | 0.5906 | 0 | 0 | 4.9934
1806529 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266780/27800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 00:11 | 2023-03-12 00:52 | 0.68194 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8866 | 0 | 0 | 0 | 0.1438 | 0 | 0 | 3.0304
1806531 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893255/KAYABEYLİ KÖYÜ-YALIN HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 00:32 | 2023-03-12 00:34 | 0.018611 | 3 | 262 | 5 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.008 | 0.9911 | 3.0501 | 0.0275 | 0.2069 | 0.1382 | 0 | 0 | 4.4218
1806499 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1036882/C ÇIKIŞI-ABDULLAH BAKKAL ÇIK. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 00:49 | 2023-03-12 01:50 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2648
1806532 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710196/DEREKÖY ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 00:59 | 2023-03-12 01:28 | 0.48667 | 0 | 683 | 0 | 2 | 4 | 123 | 0 | 0 | 0 | 57.7853 | 0 | 0.3793 | 1.3486 | 11.2389 | 0 | 0 | 70.7521
1806542 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114768/18605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 00:59 | 2023-03-12 02:43 | 1.7283 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.1099 | 0 | 0 | 0 | 0.6281 | 0 | 0 | 20.738
1806533 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745759/20620 DM 11-FİDER 18 KİSBU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 01:03 | 2023-03-12 02:04 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8944 | 0 | 140.8944
1806537 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 8725226/YNK 41610 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 01:49 | 2023-03-12 02:43 | 0.89944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9767
3019196 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33217/MRMR SİT DM->>(33217)DM2/TR13 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-12 02:01 | 2023-03-12 03:00 | 0.98333 | 0 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 443.7734 | 0 | 0 | 0 | 55.9155 | 0 | 0 | 499.6889
1806540 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779435/ONUR DM>>(779435) GAZALA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 02:17 | 2023-03-12 02:29 | 0.20111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.6988 | 0 | 254.6988
1806561 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785532/ŞAHPAZ DM >>(785532)ANGUS ÇİFTLİĞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 02:20 | 2023-03-12 02:27 | 0.12194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 0 | 0.6541 | 0 | 0 | 0 | 0.8029
1806548 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889012/KÜÇÜKYAYLA KÖMÜRKÖY ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 02:21 | 2023-03-12 04:51 | 2.5047 | 5 | 174 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 16.4694 | 83.049 | 0 | 0.0635 | 6.7946 | 6.8694 | 0 | 0 | 113.2459
11302448 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 471322/95825 E ENEZ S VLLR TR 9 TRF AG ÇKŞ ŞLTC | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 02:46 | 2023-03-12 03:56 | 1.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1946
1806579 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300355/40412 TR41 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 03:24 | 2023-03-12 04:10 | 0.76194 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.2528 | 0 | 0 | 0 | 3.264 | 0 | 0 | 7.5168
1806553 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15460930/41330 DM3/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 03:58 | 2023-03-12 04:52 | 0.89667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8579 | 0 | 0 | 0 | 0.1162 | 0 | 0 | 2.9741
1806580 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80550/80570 NOLU DM(TR-33/A DİŞ HAST)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 04:03 | 2023-03-12 04:15 | 0.2 | 0 | 1406 | 0 | 2 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 61.2014 | 0 | 0.0588 | 0 | 17.7169 | 0 | 0.4422 | 79.4193
1806554 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 26546205/TEPE EMLAK TR3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 04:05 | 2023-03-12 05:16 | 1.1867 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7096 | 0 | 0 | 0 | 0.9859 | 0 | 0 | 12.6955
11302468 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 122815/95740 E ENEZ S TRPZ TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 04:17 | 2023-03-12 04:36 | 0.31667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3093 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0.4733
1806583 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/KÜÇÜKYAYLA KÖMÜRKÖY ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 05:00 | 2023-03-12 05:18 | 0.28861 | 8 | 866 | 4 | 7 | 15 | 70 | 0 | 0 | 4.7326 | 34.173 | 0.4816 | 0.2363 | 13.8321 | 3.9392 | 0 | 0 | 57.3948
1806584 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888811/VİZE HAVZA FİDER 1 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 05:19 | 2023-03-12 08:10 | 2.8583 | 0 | 197 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 80.1401 | 0 | 0.1892 | 0 | 33.699 | 0 | 0 | 114.0283
1806585 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/KÜÇÜKYAYLA KÖMÜRKÖY ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 05:52 | 2023-03-12 06:10 | 0.30722 | 8 | 866 | 4 | 7 | 15 | 70 | 0 | 0 | 4.9997 | 35.3393 | 0.5596 | 0.2784 | 15.5596 | 4.5114 | 0 | 0 | 61.248
1806559 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 172816/C ÇIKIŞI-YÜKSELLER ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 07:34 | 2023-03-12 09:31 | 1.9567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3829
1806592 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 08:03 | 2023-03-12 08:20 | 0.28972 | 0 | 556 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 30.59 | 0 | 0 | 4.7763 | 22.3569 | 0 | 0 | 57.7232
1806596 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723933/GÖNENCE,KÖYLER İÇME SUYU RECLOSER | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 08:16 | 2023-03-12 09:15 | 0.98306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7514 | 0 | 61.4521 | 0 | 158.2035
1806597 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 68018/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 08:41 | 2023-03-12 08:45 | 0.069722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2877 | 0 | 0 | 0 | 9.2877
1806604 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173965/B ÇIKIŞI-CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 08:43 | 2023-03-12 10:03 | 1.3319 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2591 | 0 | 0 | 0 | 1.0512 | 0 | 0 | 1.3103
1806598 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893255/KAYABEYLİ KÖYÜ-YALIN HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 08:45 | 2023-03-12 09:20 | 0.58694 | 3 | 262 | 5 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.263 | 31.231 | 129.8198 | 1.3464 | 7.6419 | 6.777 | 0 | 0 | 177.0791
1806599 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31108/DM1/57(DM19-29)>>(31108 - 31110) DTR | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 08:48 | 2023-03-12 10:28 | 1.6714 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 155.1395 | 0 | 0 | 0 | 62.8016 | 0 | 0 | 217.9411
11302469 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 20203050/41225 TR2/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 09:00 | 2023-03-12 09:14 | 0.23333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1786
3019187 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740895/21055 E ÇIKIŞ S.SIRRI CADDESİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-12 09:00 | 2023-03-12 16:00 | 7 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 227.0484 | 0 | 0 | 0 | 250.7757 | 0 | 0 | 477.8241
3019185 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557119/25A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-12 09:00 | 2023-03-12 13:00 | 3.9992 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 38.504 | 0 | 0 | 0 | 262.7967 | 0 | 0 | 301.3007
3019194 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782708/DM26/TR16 TABAK>>(782708)ENSARİ DERİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-12 09:00 | 2023-03-12 10:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7672 | 0 | 309.5491 | 0 | 339.3163
3019208 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33523/ATALAY DM>(33523)DM1/TR16 GOLF KİMYA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-12 09:01 | 2023-03-12 13:49 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5286
2049418 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 20480/20480 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 09:07 | 2023-03-12 09:17 | 0.16667 | 0 | 187 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.6672 | 0 | 0.046 | 0 | 1.4304 | 0 | 0 | 7.1436
1806605 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114768/18605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 09:09 | 2023-03-12 09:50 | 0.68389 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3978 | 0 | 0 | 0 | 0.3823 | 0 | 0 | 7.7801
1806609 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1810414/41330 DM3/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 09:22 | 2023-03-12 12:46 | 3.3967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421
1806611 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40254/40254 TR3/15 TR GNL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 09:57 | 2023-03-12 10:34 | 0.61056 | 0 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 136.2367 | 0 | 0 | 0 | 50.645 | 0 | 0 | 186.8817
3019205 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 745022/20010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-12 10:01 | 2023-03-12 14:45 | 4.7336 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 202.0141 | 0 | 0 | 0 | 15.4822 | 0 | 0 | 217.4963
5009295 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891529/TR-162 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-12 10:01 | 2023-03-12 13:17 | 3.2667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 1.6918 | 0 | 0 | 0 | 204.8248 | 0 | 27.2741 | 233.7907
2049419 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 20600/20600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 10:02 | 2023-03-12 10:12 | 0.16667 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.8358 | 0 | 0 | 0 | 0.4837 | 0 | 0 | 2.3195
1806629 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 10:03 | 2023-03-12 10:04 | 0.018333 | 1 | 143 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.2524 | 0.359 | 0 | 0 | 0.8078 | 0.2121 | 0 | 0 | 1.6313
1806630 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 118395/27815 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 10:05 | 2023-03-12 13:02 | 2.95 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6089 | 0 | 0 | 0 | 4.8742 | 0 | 0 | 7.4831
1806631 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15300058/42075 TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 10:10 | 2023-03-12 11:13 | 1.0503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2199
1806614 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102107/15410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 10:12 | 2023-03-12 11:15 | 1.0572 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 9.6241 | 0 | 0 | 0 | 16.4773 | 0 | 12.3134 | 38.4148
1806632 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 781264/DM1/TR53 >>(781264)ÖZTÜRK AG ŞLR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 10:15 | 2023-03-12 11:32 | 1.2875 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 118.8302 | 0 | 0 | 0 | 22.8507 | 0 | 0 | 141.6809
1806633 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840342/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 10:18 | 2023-03-12 11:05 | 0.78611 | 0 | 1939 | 0 | 6 | 2 | 447 | 0 | 1 | 0 | 363.8205 | 0 | 0.9791 | 31.127 | 205.3578 | 0 | 4.6299 | 605.9143
2049420 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 10:29 | 2023-03-12 10:44 | 0.25 | 0 | 519 | 11 | 7 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 25.5345 | 7.1515 | 0.6629 | 5.0122 | 11.8027 | 0 | 0 | 50.1638
5009277 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 897307/TR/21 DM04 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-12 10:31 | 2023-03-12 11:09 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4325 | 0 | 0 | 4.4325
2049461 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24425/24425 NOLU ÖREY TR GENEL BAKIMLARI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 10:45 | 2023-03-12 11:11 | 0.43333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.0806 | 0 | 0 | 0 | 1.5924 | 0 | 0 | 5.673
1806636 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862740/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 10:50 | 2023-03-12 12:06 | 1.2694 | 0 | 358 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 46.5051 | 0 | 0.6323 | 0 | 14.5076 | 0 | 0 | 61.645
1806637 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887641/F2 SERGEN GRB. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 10:51 | 2023-03-12 10:57 | 0.094167 | 0 | 405 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5.2646 | 0 | 0.0669 | 0 | 2.4652 | 0 | 0 | 7.7967
2049441 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 20470/20470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 10:54 | 2023-03-12 11:04 | 0.16667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.3099 | 0 | 0 | 0 | 0.9972 | 0 | 0 | 2.3071
1806639 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 11:16 | 2023-03-12 11:26 | 0.17028 | 0 | 318 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10.1489 | 0 | 0 | 0.8033 | 2.3232 | 0 | 0 | 13.2754
2049462 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24540/24540 NOLU UMURÇA TR GENEL BAKIMLARI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 11:17 | 2023-03-12 11:31 | 0.23333 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.0909 | 0 | 0.0235 | 0 | 0.8515 | 0 | 0 | 2.9659
2049442 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24515/24520 NOLU SUBAŞI TR-2 GENEL BAKIMLARI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 11:33 | 2023-03-12 11:43 | 0.16667 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.7403 | 0 | 0 | 0 | 2.3202 | 0 | 0 | 5.0605
2049463 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24520/24520 NOLU SUBAŞI TR-2 GENEL BAKIMLARI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 11:52 | 2023-03-12 12:07 | 0.25 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8304 | 0 | 0 | 0 | 0.1378 | 0 | 0 | 4.9682
1806647 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 12:12 | 2023-03-12 12:24 | 0.20611 | 6 | 1814 | 0 | 1 | 12 | 127 | 0 | 0 | 4.6305 | 41.8096 | 0 | 0.0132 | 21.7688 | 29.8098 | 0 | 0 | 98.0319
1806649 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881156/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 12:12 | 2023-03-12 12:56 | 0.72611 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4713 | 0 | 0 | 0 | 0.8019 | 0 | 0 | 5.2732
1806662 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723933/GÖNENCE,KÖYLER İÇME SUYU RECLOSER | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 12:14 | 2023-03-12 13:13 | 0.99083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4599 | 0 | 61.8228 | 0 | 162.2827
2049464 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577139/NACAK KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 12:15 | 2023-03-12 12:35 | 0.33333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5669 | 0 | 0 | 0 | 0.2126 | 0 | 0 | 1.7795
1806650 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336855/44470 ÇAYLA TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 12:16 | 2023-03-12 13:10 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0619 | 0 | 0 | 0.0619
2049465 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34058/DALTEKNİK DM4>>(34058)ARYILDIZ DM3 (RNG) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 12:31 | 2023-03-12 15:31 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 5 | 3 | 0 | 0.8804 | 0 | 0 | 179.1817 | 344.2225 | 2178.5021 | 53.4146 | 2756.2013
1806664 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600520/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 12:33 | 2023-03-12 16:31 | 3.9706 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0685
1806666 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 863086/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 12:47 | 2023-03-12 20:33 | 7.7606 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7966 | 0 | 0 | 0 | 35.1875 | 0 | 0 | 46.9841
1806665 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 700378/18720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 12:56 | 2023-03-12 13:42 | 0.76472 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1936
1806668 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612469/TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 13:00 | 2023-03-12 14:39 | 1.6503 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7228
3019209 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720390/KİREMİTLİK GRB ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-12 13:35 | 2023-03-12 15:00 | 1.4167 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 56.6763 | 0 | 0 | 0 | 21.9983 | 0 | 0 | 78.6746
1806657 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786518/SILVER SIDE DM >>(786518)SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 13:45 | 2023-03-12 13:46 | 0.015556 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.1851 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 1.4841
1806671 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100224/18726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 13:50 | 2023-03-12 14:55 | 1.0789 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9581
11302454 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 26912648/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 14:07 | 2023-03-12 14:23 | 0.26667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3344 | 0 | 0 | 0 | 0.8674 | 0 | 0 | 1.2018
1806660 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 441503/94512 İ KUMDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 14:10 | 2023-03-12 15:17 | 1.1242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5357
1806681 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 34362896/21235 C ÇIKIŞ SSK TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-12 14:38 | 2023-03-12 15:38 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6397
1806685 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756595/SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 14:51 | 2023-03-12 15:28 | 0.61889 | 1 | 932 | 7 | 19 | 4 | 428 | 2 | 0 | 3.0281 | 106.7834 | 5.8195 | 3.2299 | 13.1552 | 107.5757 | 58.4925 | 0 | 298.0843
1806688 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101279/16500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 15:33 | 2023-03-12 16:45 | 1.2025 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0531 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 16.2631
1806702 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112919/15390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 15:54 | 2023-03-12 17:40 | 1.77 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8124
1806704 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113336/18300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 16:01 | 2023-03-12 18:11 | 2.1658 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2223 | 0 | 0 | 0 | 0.0091 | 0 | 0 | 4.2314
1806705 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823146/ 92640 NOLU DM YAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 16:11 | 2023-03-12 19:11 | 3.0003 | 0 | 129 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10.4088 | 0 | 0.727 | 0.3974 | 0.1758 | 9.9498 | 0 | 21.6588
3019195 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784898/VELİMEŞE OSB.2>>(784898)NİL ÖRME /GÖLDAĞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-12 16:30 | 2023-03-12 18:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.561 | 0 | 3644.1898 | 0 | 3677.7508
1806695 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117393/13780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 16:32 | 2023-03-12 18:30 | 1.9653 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.5945 | 0 | 0 | 0 | 4.4819 | 0 | 0 | 38.0764
1806698 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 16:37 | 2023-03-12 18:29 | 1.8689 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.9281 | 0 | 0 | 0 | 5.5314 | 0 | 0 | 48.4595
1806696 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10460783/95202 E ABDÜRAHİM TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 16:39 | 2023-03-12 19:42 | 3.0425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4077 | 0 | 0 | 0 | 7.8489 | 0 | 0 | 9.2566
1806710 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 203167/B ÇIKIŞI ERİKLİCE TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 16:44 | 2023-03-12 18:39 | 1.9125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4465 | 0 | 0 | 0 | 1.6485 | 0 | 0 | 2.095
1806713 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6644169/ŞARKÖY OTOGAR DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTER E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 17:11 | 2023-03-12 17:56 | 0.75139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8267
1806700 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600520/56301 TR AG ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 17:15 | 2023-03-12 19:15 | 2.005 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0367
11302499 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15447762/41320 DM3/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 17:19 | 2023-03-12 17:42 | 0.38333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5065
1806726 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 121967/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 17:49 | 2023-03-12 20:05 | 2.27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0916
1806727 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 367058/43050 TR 48 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 17:57 | 2023-03-12 18:35 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7073 | 0 | 0 | 6.7073
1806716 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 21689351/93102 K KORUCUKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 18:01 | 2023-03-12 18:44 | 0.72056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1126
1806718 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103591/17110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 18:17 | 2023-03-12 18:56 | 0.64694 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8821 | 0 | 0 | 0 | 1.4322 | 0 | 0 | 4.3143
1806731 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109302/15300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 18:22 | 2023-03-12 19:43 | 1.3453 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9129
1806736 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761231/42040 TRHARİTATEPE1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-12 19:10 | 2023-03-12 21:02 | 1.8739 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5475 | 0 | 0 | 0 | 3.8919 | 0 | 0 | 6.4394
1806742 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15577665/92480 K ERİKLİ S TR7A TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 19:15 | 2023-03-12 20:09 | 0.89778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0511
1806737 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 19:16 | 2023-03-12 20:20 | 1.0592 | 0 | 627 | 0 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 160.3512 | 0 | 0.3005 | 0 | 58.4767 | 0 | 0.0997 | 219.2281
1806740 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-12 20:27 | 2023-03-12 20:30 | 0.0525 | 0 | 370 | 0 | 8 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3.0117 | 0 | 0.082 | 0.3315 | 1.9455 | 0 | 0 | 5.3707
3019193 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782708/DM26/TR16 TABAK>>(782708)ENSARİ DERİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-12 22:33 | 2023-03-12 23:33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9848 | 0 | 172.6585 | 0 | 191.6433
1806768 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 00:52 | 2023-03-13 01:39 | 0.79111 | 0 | 627 | 0 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 108.117 | 0 | 0.3996 | 0 | 28.3268 | 0 | 0.0673 | 136.9107
1806757 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762098/YURT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 01:57 | 2023-03-13 02:20 | 0.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6612 | 0 | 127.9965 | 0 | 142.6577
1806759 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782657/Y.SANAYİ DM7/TR21->>(782657)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 07:45 | 2023-03-13 08:58 | 1.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9734 | 0 | 11.068 | 76.0414
1806780 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 378330/DM2/TR16 TRİO P>>(378327)BOX AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 08:03 | 2023-03-13 08:40 | 0.61472 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.9052 | 0 | 0 | 0 | 1.6313 | 0 | 0 | 32.5365
1806760 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 08:28 | 2023-03-13 09:27 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5017 | 10.4697 | 0 | 0 | 167.9714
1806801 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 32900/SİNANDEDE 4YIL FAK AL.AG ÇIKIŞ A ŞLTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 08:46 | 2023-03-13 09:05 | 0.32194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1332 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 0.8022
11302547 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631422/DOĞANCA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 09:00 | 2023-03-13 11:00 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0261 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 0 | 8.3551
5009298 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 702491/12210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-13 09:00 | 2023-03-13 17:20 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8458 | 0 | 0 | 39.8458
3019214 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 95964/95964 K MECİDİYE S TR 6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-13 09:01 | 2023-03-13 15:01 | 6 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42.0921 | 0 | 0.3149 | 0 | 11.5367 | 0 | 0 | 53.9437
3019199 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404518/80560 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-13 09:31 | 2023-03-13 11:31 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.9901 | 0 | 0 | 0 | 21.1914 | 0 | 0 | 55.1815
1806785 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230447/20300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 09:34 | 2023-03-13 10:15 | 0.68778 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7598 | 0 | 0 | 0 | 0.9424 | 0 | 0 | 4.7022
1806787 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129164/VATAN 20 114984 ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 09:54 | 2023-03-13 15:18 | 5.3936 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1497 | 0 | 0 | 0 | 30.2313 | 0 | 0 | 31.381
2049470 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53460/BESKİ DM2-TR11 TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 10:01 | 2023-03-13 10:21 | 0.33333 | 0 | 370 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.8385 | 0 | 0.186 | 0 | 5.7529 | 0 | 0 | 23.7774
1806789 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 10:06 | 2023-03-13 10:07 | 0.0088889 | 1 | 115 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.0067 | 0.1899 | 0 | 0 | 0.0107 | 0.1088 | 0 | 0 | 0.3161
1806790 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 10:06 | 2023-03-13 10:10 | 0.051944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0229
2049473 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24530/HASKÖY TR-1 | HARİCİ PANO | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 10:17 | 2023-03-13 11:17 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.266 | 0 | 0 | 0 | 1.1409 | 0 | 0 | 9.4069
1806795 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 378007/DM1/55 PERŞ.PAZ.->>(781333)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 10:39 | 2023-03-13 11:27 | 0.79333 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9994 | 0 | 0 | 0 | 5.6918 | 0 | 0 | 17.6912
1806794 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Direği | 632179/DOĞANCA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 10:42 | 2023-03-13 13:31 | 2.8161 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9212 | 0 | 0 | 0 | 1.4742 | 0 | 0 | 5.3954
2049474 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830993/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 10:47 | 2023-03-13 10:56 | 0.15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | 0.8414 | 0 | 0 | 0 | 3.0194
1806797 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 10:47 | 2023-03-13 10:58 | 0.17583 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0.9348 | 0 | 0 | 0 | 3.3548
1806799 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788163) YEŞİLTEPE MH(HAVAİ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 10:58 | 2023-03-13 11:24 | 0.43861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.2514 | 0 | 307.2522 | 0 | 4694.3952 | 0 | 5001.8988
1806825 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 21409771/95826 E ENEZ S VLLR TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 11:01 | 2023-03-13 20:46 | 9.7439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6505
11302538 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15706047/41220 DM2/16 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 11:17 | 2023-03-13 11:30 | 0.21667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0838
2049472 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24535/HASKÖY TR-2 | HARİCİ PANO | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 11:19 | 2023-03-13 11:33 | 0.23333 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.6716 | 0 | 0 | 0 | 2.6297 | 0 | 0 | 5.3013
2049450 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483329/Uzk. C-CAMİ YANI ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 11:40 | 2023-03-13 12:00 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0939
2049471 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24440/Karababa TR-1 | HARİCİ PANO | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 11:52 | 2023-03-13 12:06 | 0.23333 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8311 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0695 | 0 | 0 | 1.9007
2049448 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24445/KARABABA TR-2 | HARİCİ PANO | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 11:58 | 2023-03-13 12:11 | 0.21667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9085 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 1.1685
13055340 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762098/YURT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 12:01 | 2023-03-13 13:46 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5565 | 0 | 2220.9369 | 0 | 2341.4934
1806827 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 12:03 | 2023-03-13 12:38 | 0.58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.3191 | 0 | 402.342 | 0 | 6175.8314 | 0 | 6578.4925
1806817 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 702071/17410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 12:06 | 2023-03-13 13:19 | 1.2192 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.5055 | 0 | 0 | 0 | 10.7803 | 0 | 0 | 30.2858
1806818 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 863594/ÇAKILLI SARAY 1 ÖZEL MÜSTERİ ÇIKIŞ | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 12:08 | 2023-03-13 14:05 | 1.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5734 | 0 | 0 | 0 | 0.5734
1806819 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821988/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 12:31 | 2023-03-13 14:23 | 1.8603 | 1 | 51 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2.4936 | 11.173 | 0 | 0 | 78.7879 | 9.8204 | 0 | 0 | 102.2749
1806820 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723942/GÖNENCE,KÖYLER İÇME SUYU RECLOSER | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 12:47 | 2023-03-13 14:26 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.1498 | 0 | 206.1549 | 0 | 369.3047
3019217 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402864/80470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-13 13:00 | 2023-03-13 15:30 | 2.4972 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6139
3019215 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790271/80550 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-13 13:01 | 2023-03-13 15:31 | 2.5 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 91.4021 | 0 | 0 | 0 | 37.268 | 0 | 0 | 128.6701
1806842 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762238/41535 NOLU DM / KARAAĞAÇ DM 11A (762238) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 13:35 | 2023-03-13 14:46 | 1.1839 | 0 | 4117 | 0 | 0 | 6 | 377 | 2 | 1 | 0 | 821.2483 | 0 | 0 | 353.7358 | 338.419 | 159.7087 | 2.7538 | 1675.8656
1806833 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334077/43270 TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ G | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 13:39 | 2023-03-13 14:36 | 0.94194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461
1806834 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700273/18960 YENİCE ARITMA DM SU KUYUSU TESKİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 13:46 | 2023-03-13 14:14 | 0.46972 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7481 | 0 | 0.7975 | 0 | 0.2022 | 0 | 0 | 0 | 8.7478
1806837 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 364392/DM2/47 ->>(364392) AG ÇKŞ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 13:55 | 2023-03-13 14:41 | 0.76222 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 19.327 | 0 | 0 | 74.227
1806836 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439532/93282 K ALTINTAŞ TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 14:01 | 2023-03-13 15:00 | 0.98861 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.657 | 0 | 0 | 0 | 2.3156 | 0 | 0 | 5.9726
1806839 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 734362/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 14:05 | 2023-03-13 18:02 | 3.9492 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1806862 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 730339/C ÇIKIŞI-GÖRGÜLÜ TAR. ALT. ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 14:12 | 2023-03-13 14:39 | 0.44194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0885 | 0 | 0.4021 | 19.4906
11302603 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817355/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 14:31 | 2023-03-13 14:46 | 0.25 | 2 | 1403 | 48 | 4 | 4 | 233 | 11 | 0 | 5.4479 | 84.8577 | 77.7848 | 0.0624 | 12.6857 | 43.7962 | 591.8298 | 0 | 816.4645
1806849 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431843/90580 K TR1/47 Fitaş TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 15:36 | 2023-03-13 16:53 | 1.2753 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 18.045 | 0 | 0 | 0 | 84.8089 | 0 | 0 | 102.8539
1806850 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770976/43270 TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 15:37 | 2023-03-13 16:15 | 0.63333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6446
1806853 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 202756/B ÇIKIŞI HOŞKÖY YOLU VE SAHİL | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 15:50 | 2023-03-13 18:07 | 2.2781 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0009 | 0 | 0 | 0 | 2.5193 | 0 | 0 | 10.5202
1806857 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652623/TR-24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 16:18 | 2023-03-13 18:00 | 1.7011 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0027
1806873 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702490/12200 NOLU DM BANARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 16:29 | 2023-03-13 17:18 | 0.8125 | 0 | 433 | 0 | 3 | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | 61.8297 | 0 | 0.0573 | 0 | 71.8511 | 0 | 17.5283 | 151.2664
1806877 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128339/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 16:45 | 2023-03-13 18:09 | 1.3944 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 0 | 11.1193 | 0 | 0 | 12.8753
1806844 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799298/853781 NOLU DİREK-AHİKÖY ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 16:45 | 2023-03-13 17:35 | 0.83333 | 0 | 66 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.9099 | 0 | 0.6171 | 3.67 | 17.3355 | 0 | 0 | 30.5325
1806878 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104760/14015 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 16:53 | 2023-03-13 18:17 | 1.3953 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71.4239 | 0 | 0 | 0 | 10.093 | 0 | 0 | 81.5169
1806881 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610978/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 16:56 | 2023-03-13 19:03 | 2.1139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4299
1806860 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 21408839/95825 E ENEZ S VLLR TR 9 TRF AG ÇKŞ ŞLTA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-13 17:05 | 2023-03-13 20:34 | 3.4783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113
1806901 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573900/BMANDIRA PAŞAMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 17:20 | 2023-03-13 19:46 | 2.4292 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.7243 | 0 | 1.1154 | 0 | 7.7072 | 0 | 0 | 33.5469
13055315 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109220/12300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN DOLAŞIKLIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 17:26 | 2023-03-13 18:00 | 0.56667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2602 | 0 | 0 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0.2663
1806885 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117520/14205 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 17:30 | 2023-03-13 18:30 | 1.005 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.8372 | 0 | 0 | 0 | 13.2234 | 0 | 0 | 37.0606
1806886 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855679/TORSAN ÇIK.RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 17:37 | 2023-03-13 18:04 | 0.44917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3977 | 2.7453 | 0 | 0 | 34.143
1806887 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826167/Uzk. TR-2-3-4-5 DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 17:37 | 2023-03-13 18:23 | 0.76306 | 0 | 376 | 0 | 3 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 43.1705 | 0 | 0.9367 | 42.849 | 32.5708 | 0 | 0 | 119.527
1806902 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 127476/KABİN ARKASI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 17:52 | 2023-03-13 19:35 | 1.7161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8797
1806891 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472213/95564 E SULTANİÇE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 18:00 | 2023-03-13 23:04 | 5.0611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6646
1806890 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 18:01 | 2023-03-13 18:04 | 0.033889 | 0 | 364 | 2 | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2.233 | 0.362 | 0.0054 | 0 | 1.6079 | 0 | 0 | 4.2083
1806904 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32768/DM6/8 SAĞLIK AHENK>>(780849) AG -A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 18:03 | 2023-03-13 19:00 | 0.95361 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 79.5362 | 0 | 0 | 0 | 29.9129 | 0 | 0 | 109.4491
1806894 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826167/Uzk. TR-2-3-4-5 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 18:08 | 2023-03-13 18:20 | 0.19972 | 0 | 376 | 0 | 3 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 12.3782 | 0 | 0.23 | 10.9089 | 8.5071 | 0 | 0 | 32.0242
11302630 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740936/C ÇIKIŞI MÜŞTEREK DİREK SAĞLIK OCAĞI TAR | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 18:26 | 2023-03-13 18:58 | 0.53333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8425 | 0 | 0 | 0 | 0.5802 | 0 | 0 | 4.4227
1806899 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826477/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 19:01 | 2023-03-13 19:40 | 0.65833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1222 | 0 | 0 | 0 | 0.5703 | 0 | 0 | 5.6925
1806924 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503124/Mrç. MERİÇ TR-7 B-CAN SOK.HANIM EV | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 19:09 | 2023-03-13 19:31 | 0.35972 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.111 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 2.1125
1806927 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 19:46 | 2023-03-13 19:47 | 0.016667 | 1 | 217 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0.0149 | 0.7871 | 0.1247 | 0 | 0.6879 | 0.1733 | 3.7608 | 0 | 5.5487
1806930 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855679/TORSAN ÇIK.RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 20:07 | 2023-03-13 20:13 | 0.10056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2139 | 0.514 | 0 | 0 | 6.7279
1806932 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1052362/ŞARKÖY DM 15 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 20:27 | 2023-03-13 21:13 | 0.76472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7533
1806912 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826477/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 21:11 | 2023-03-13 21:53 | 0.69861 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 36.7972 | 0 | 0 | 0 | 6.2031 | 0 | 0 | 43.0003
11302636 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450166/94732 İ KOCAHIDIR TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-13 21:53 | 2023-03-13 21:57 | 0.066667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1009
1806944 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40254/40254 TR3/15 TR GNL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 06:20 | 2023-03-14 06:43 | 0.39111 | 0 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 78.0908 | 0 | 0 | 0 | 23.5798 | 0 | 0 | 101.6706
1806946 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 07:35 | 2023-03-14 07:41 | 0.10306 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4077 | 0 | 1.5524 | 0 | 0 | 0 | 2.9601
1806949 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 08:01 | 2023-03-14 08:01 | 0.013889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2669 | 0 | 0.3164 | 0 | 0 | 0 | 0.5833
1806951 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 08:14 | 2023-03-14 08:15 | 0.014167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2669 | 0 | 0.3164 | 0 | 0 | 0 | 0.5833
13055319 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781264/DM1/TR53 >>(781264)ÖZTÜRK AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 08:31 | 2023-03-14 09:20 | 0.81667 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 69.4854 | 0 | 0 | 0 | 18.1934 | 0 | 0 | 87.6788
1806918 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117393/13780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 08:32 | 2023-03-14 09:49 | 1.2903 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.6665 | 0 | 0 | 0 | 3.8178 | 0 | 0 | 23.4843
1806919 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266707/27545 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 08:42 | 2023-03-14 10:13 | 1.5103 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8583 | 0 | 0 | 0 | 3.5795 | 0 | 0 | 13.4378
3019221 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 732075/A ÇIKIŞI-MÜŞTEREK HAT ALTI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-14 09:00 | 2023-03-14 17:50 | 8.8333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5222
3019197 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 95964/95964 K MECİDİYE S TR 6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-14 09:01 | 2023-03-14 18:01 | 9 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63.3513 | 0 | 0.515 | 0 | 17.1559 | 0 | 0 | 81.0222
5009297 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87195/Uzk. TR-6 ŞIK HASAN AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-14 09:01 | 2023-03-14 12:01 | 3 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 107.6537 | 0 | 0 | 0 | 7.0432 | 0 | 0 | 114.6969
3019189 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21420/21420 MAVİ ÖZVEREN SİTESİ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-14 09:01 | 2023-03-14 16:01 | 7 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5557
1806953 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 09:02 | 2023-03-14 09:06 | 0.061944 | 0 | 314 | 0 | 2 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3.0506 | 0 | 0.0133 | 0.7616 | 1.3355 | 0 | 0 | 5.161
1806954 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710896/ALIŞIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 09:04 | 2023-03-14 09:31 | 0.44389 | 0 | 294 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 1 | 0 | 23.8645 | 0 | 0 | 4.1492 | 15.2501 | 0 | 1.6249 | 44.8887
5009278 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 789767/DTR-1 AHİ. PARK ->> (789776) AG ŞLTR A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-14 09:06 | 2023-03-14 15:06 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.1672 | 0 | 0 | 0 | 26.4028 | 0 | 0 | 60.57
1806955 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780939/DM6/3-1>>(780939)OĞUZHN CD AG ŞLR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 09:11 | 2023-03-14 11:22 | 2.1903 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.4985 | 0 | 0 | 0 | 55.11 | 0 | 0 | 91.6085
1806956 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 09:19 | 2023-03-14 09:21 | 0.035278 | 6 | 1937 | 8 | 5 | 8 | 198 | 0 | 0 | 0.4932 | 7.0375 | 1.5704 | 0.0294 | 4.3886 | 3.4767 | 0 | 0 | 16.9958
3019216 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 799278/85088 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-14 09:30 | 2023-03-14 16:11 | 6.6836 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 112.4084 | 0 | 3.3066 | 0 | 175.3178 | 0 | 0 | 291.0328
3019190 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95820/95820 E ENEZ S VLLR TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-14 10:01 | 2023-03-14 14:01 | 4 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.8483 | 0 | 0 | 0 | 33.9335 | 0 | 0 | 71.7818
2049483 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561237/BESKİ DM3-TR16 AG ÇKŞ ŞALTERİ F | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 10:11 | 2023-03-14 10:31 | 0.33333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3952 | 0 | 0 | 0 | 0.0475 | 0 | 0 | 0.4427
2049485 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24970/KARABÜRÇEK TR | HARİCİ PANO | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 10:46 | 2023-03-14 10:51 | 0.083333 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.7324 | 0 | 0 | 0 | 0.3721 | 0 | 0 | 1.1045
1806968 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108300/12570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 10:52 | 2023-03-14 13:13 | 2.3481 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0391
1806967 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 5034809/SÜTLÜCE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 11:10 | 2023-03-14 12:13 | 1.0564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4901 | 0 | 0 | 0 | 0.0265 | 0 | 0 | 0.5166
1806982 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115956/27045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 11:30 | 2023-03-14 12:48 | 1.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1443 | 0 | 0 | 0.1443
2049501 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24960/KABAHÖYÜK TR-1 | HARİCİ PANO | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 11:31 | 2023-03-14 11:36 | 0.083333 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.5241 | 0 | 0 | 0 | 0.6364 | 0 | 0 | 2.1605
2049503 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761143/42070 NOLU DM / TR11-TR12 ÇIKIŞI(761143) | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 11:41 | 2023-03-14 12:16 | 0.58333 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 86.7162 | 0 | 0 | 0 | 39.9062 | 0 | 0 | 126.6224
2049502 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24965/KABAHÖYÜK TR-2 | HARİCİ PANO | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 11:46 | 2023-03-14 11:51 | 0.083333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2379
3019213 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884318/DTT5-6 ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-14 12:00 | 2023-03-14 17:00 | 5 | 0 | 279 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 235.3432 | 0 | 0.2334 | 847.7751 | 255.9888 | 0 | 0 | 1339.3405
1806989 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102865/13620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 12:28 | 2023-03-14 13:43 | 1.2472 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2106 | 0 | 0 | 0 | 0.0562 | 0 | 0 | 6.2668
5009280 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87320/Uzk.TR 2-11 GÖL VADİ.AG ÇIKIŞ. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-14 13:00 | 2023-03-14 15:20 | 2.3372 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 354.4072 | 0 | 0 | 0 | 32.4182 | 0 | 0 | 386.8254
11302670 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 779649/GALKENT DTR>>(779649)AG ŞLR A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 13:00 | 2023-03-14 13:48 | 0.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0.3439 | 0 | 0 | 0.8449
1806972 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109302/15300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 13:07 | 2023-03-14 15:19 | 2.2036 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5188
2049482 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231040/20600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 13:12 | 2023-03-14 15:12 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0925 | 0 | 0 | 0 | 2.5707 | 0 | 0 | 5.6632
1806997 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 13:17 | 2023-03-14 13:22 | 0.073056 | 0 | 92 | 0 | 0 | 5 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0.9961 | 0 | 0 | 10.5347 | 1.3546 | 2.9157 | 1.2525 | 17.0536
2049505 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405505/83320 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 13:30 | 2023-03-14 14:00 | 0.50028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0301
1807001 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857531/DOLHAN KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 13:43 | 2023-03-14 14:39 | 0.935 | 0 | 303 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34.3688 | 0 | 0.122 | 1.9492 | 23.5719 | 0 | 0 | 60.0119
1806974 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780683/DM5/13(DM18-8)>>(780683)DM5/12-2 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 13:44 | 2023-03-14 14:01 | 0.29028 | 0 | 984 | 0 | 0 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 48.0042 | 0 | 0 | 3.9129 | 29.2663 | 0 | 0 | 81.1834
2049487 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24220/DOĞCALI TR-1 | HARİCİ PANO | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 13:56 | 2023-03-14 14:06 | 0.16667 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.7347 | 0 | 0.1594 | 0 | 0.9903 | 0 | 0 | 1.8844
3019186 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 707455/KADIKÖY GRUBU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-14 14:07 | 2023-03-14 16:07 | 2 | 1 | 1423 | 2 | 2 | 17 | 179 | 6 | 0 | 2.2232 | 433.8804 | 1.0941 | 1.1931 | 416.9158 | 244.0848 | 2359.2394 | 0 | 3458.6308
2049486 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573053/PANCARKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 14:30 | 2023-03-14 14:50 | 0.33333 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0351 | 0 | 0 | 0 | 2.113 | 0 | 0 | 8.1481
1807006 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6615694/42065 DM1/30 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 14:44 | 2023-03-14 15:21 | 0.6125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1422
1807005 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 14:47 | 2023-03-14 14:51 | 0.069722 | 9 | 3795 | 16 | 19 | 31 | 610 | 7 | 1 | 2.2494 | 39.9473 | 10.5195 | 0.5139 | 15.4326 | 30.8984 | 68.6398 | 0.0161 | 168.217
11302671 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631186/DEVELİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 14:53 | 2023-03-14 15:11 | 0.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7801 | 0 | 0 | 0 | 0.3359 | 0 | 0 | 1.116
1807008 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793949/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 14:53 | 2023-03-14 15:36 | 0.71667 | 1 | 211 | 0 | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 2.8746 | 29.7016 | 0 | 0.2284 | 0.9961 | 14.1774 | 0 | 0 | 47.9781
1806977 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 106735/17510 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 14:54 | 2023-03-14 17:23 | 2.4914 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.5549 | 0 | 0 | 0 | 19.8474 | 0 | 0 | 66.4023
1806978 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 21409340/95828 E ENEZ S VLLR TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-14 14:55 | 2023-03-14 20:19 | 5.4022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6444
1807009 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15397331/41349 TR3/20A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 15:04 | 2023-03-14 20:48 | 5.7258 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.296
1806980 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115956/27045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 15:37 | 2023-03-14 16:45 | 1.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1128 | 0 | 0 | 0.1128
1807015 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 16:11 | 2023-03-14 16:24 | 0.21972 | 0 | 314 | 0 | 2 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9.407 | 0 | 0.0352 | 2.1488 | 3.8522 | 0 | 0 | 15.4432
1807017 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363374/DM2/022 HVZLR>>(363374)YONCA SK - A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 16:28 | 2023-03-14 18:21 | 1.8769 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.5799 | 0 | 0 | 0 | 2.7763 | 0 | 0 | 37.3562
1807020 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54040/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 17:02 | 2023-03-14 17:20 | 0.29167 | 0 | 643 | 0 | 0 | 3 | 37 | 1 | 1 | 0 | 30.7767 | 0 | 0 | 5.4139 | 14.8414 | 27.0698 | 6.562 | 84.6638
11302663 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313958/44160 DEMİRLER TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 17:26 | 2023-03-14 17:46 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0721
1807046 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 799512/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 17:32 | 2023-03-14 19:27 | 1.9167 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 30.5551 | 42.3833 | 0 | 0 | 0 | 16.9974 | 0 | 0 | 89.9358
1807048 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262888/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 17:38 | 2023-03-14 20:30 | 2.86 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.2135 | 0 | 0 | 0 | 14.7534 | 0 | 0 | 21.9669
11302701 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450383/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 17:40 | 2023-03-14 17:41 | 0.016667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0315
1807050 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 893424/74222 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 17:50 | 2023-03-14 18:48 | 0.96333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0859 | 0 | 0 | 0 | 0.891 | 0 | 0 | 4.9769
2049507 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630188/VİZE DM2-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 18:12 | 2023-03-14 19:12 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2995
1807026 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815053/94642 İ ESETÇE TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 18:21 | 2023-03-14 19:13 | 0.87 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.7307 | 0 | 0.0001 | 0 | 1.1235 | 0 | 0 | 6.8543
1807054 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880211/DM3TR12 (TR15A) ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 18:23 | 2023-03-14 20:16 | 1.8828 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72.5156 | 0 | 0 | 0 | 11.517 | 0 | 0 | 84.0326
11302699 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450492/94676 İ A PEHLİVAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 18:25 | 2023-03-14 18:29 | 0.066667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2219 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0.2254
1807055 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 18:37 | 2023-03-14 18:37 | 0.0088889 | 1 | 115 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.008 | 0.2199 | 0 | 0 | 0.0076 | 0.084 | 0 | 0 | 0.3195
1807056 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 18:37 | 2023-03-14 18:37 | 0.0077778 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.0964 | 3.1919 | 0 | 0.0126 | 11.8489 | 1.5138 | 4.1839 | 0 | 20.8475
11302728 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815053/94454 İ SULTAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 19:41 | 2023-03-14 19:42 | 0.016667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021
1807065 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756806/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 20:18 | 2023-03-14 22:13 | 1.9222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6883 | 0 | 0 | 0 | 2.5281 | 0 | 0 | 6.2164
1807064 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81440/81440-Edr.01TR 89 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 20:23 | 2023-03-14 20:50 | 0.45 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.0997 | 0 | 0 | 0 | 2.0785 | 0 | 0 | 19.1782
1807036 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110852/18720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 20:28 | 2023-03-14 22:15 | 1.7886 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5571
1807066 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414277/G ÇIKIŞI-GAZİ OKULU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 20:34 | 2023-03-14 21:11 | 0.615 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3264
1807039 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652618/TR-43 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 20:55 | 2023-03-14 21:18 | 0.38083 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4267 | 0 | 0 | 0 | 1.0238 | 0 | 0 | 13.4505
1807067 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763612/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-14 21:56 | 2023-03-14 22:30 | 0.56139 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.701 | 0 | 0 | 0 | 2.7474 | 0 | 0 | 42.4484
1807072 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 01:03 | 2023-03-15 01:04 | 0.011111 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.0471 | 0 | 0 | 0.9743 | 0.2591 | 0 | 0 | 2.2805
1807074 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 01:09 | 2023-03-15 01:30 | 0.33639 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 1.752 | 62.2638 | 0 | 0.2697 | 190.1342 | 17.5063 | 67.9829 | 0 | 339.9089
3019198 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760877/40100 NOLU DM/ESER YAPITR ÇIKIŞ (760877) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-15 09:00 | 2023-03-15 14:30 | 5.5 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 1267.5993 | 0 | 0 | 0 | 334.0465 | 0 | 15.1869 | 1616.8327
3019191 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 710233/21316 NOLU DM/ ŞENKÖY ÇIKIŞI (710233) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-15 09:01 | 2023-03-15 10:01 | 1 | 0 | 46 | 3 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9199 | 13.3153 | 0.9949 | 0 | 3.9565 | 0 | 0 | 25.1866
3019218 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 732075/24425 NOLU ÖREY TR GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-15 09:10 | 2023-03-15 13:10 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6746
1807106 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 09:27 | 2023-03-15 10:09 | 0.7025 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.6654 | 11.6051 | 4.8409 | 12.8929 | 19.9033 | 0 | 95.906 | 0 | 145.8136
5009296 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780933/DM6/009-1 İSMAİLCEM->>(780925)AG ŞLR D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-15 09:34 | 2023-03-15 10:34 | 1 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7231 | 0 | 0.0158 | 0 | 2.2355 | 0 | 0 | 15.9744
1807107 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 09:37 | 2023-03-15 09:40 | 0.060556 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1542 | 0 | 3.4317 | 0 | 2.9888 | 0 | 0 | 0 | 6.5747
3019219 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794427/HADIMAĞA ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-15 09:46 | 2023-03-15 12:45 | 2.9872 | 2 | 70 | 10 | 27 | 11 | 6 | 6 | 0 | 20.8118 | 46.6863 | 27.1103 | 14.1814 | 633.8925 | 85.699 | 2181.7752 | 0 | 3010.1565
3019223 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 794479/FİDER-A1 OTOYOL GİŞELER ENH ÇIKIŞ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-15 09:50 | 2023-03-15 13:06 | 3.2667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8571 | 0 | 205.8166 | 0 | 0 | 0 | 206.6737
3019192 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95830/95830 E ENEZ S VLLR TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-15 10:00 | 2023-03-15 14:00 | 4 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.5358 | 0 | 0 | 0 | 6.267 | 0 | 0 | 33.8028
3019206 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741718/21316 NOLU DM/ GÜVENTUR ÇIKIŞI (741727) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-15 10:00 | 2023-03-15 10:30 | 0.5 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10.2201 | 0 | 0 | 0 | 2.9392 | 0 | 0 | 13.1593
1807092 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263682/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 10:05 | 2023-03-15 13:30 | 3.4086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4588
1807112 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763345/41310 NOLU DM- POŞETSAN DM ARASI(763345) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 10:12 | 2023-03-15 10:55 | 0.71167 | 0 | 2151 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 266.824 | 0 | 0 | 0 | 114.3907 | 0 | 0 | 381.2147
1807115 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407354/81440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 10:18 | 2023-03-15 11:34 | 1.2639 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.4944 | 0 | 0 | 0 | 4.7198 | 0 | 0 | 31.2142
1807095 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40840/40264 NOLU DM / DM 5/22 ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-15 10:48 | 2023-03-15 11:40 | 0.87472 | 0 | 4495 | 0 | 1 | 2 | 322 | 0 | 1 | 0 | 716.3589 | 0 | 0.3504 | 75.8632 | 238.6984 | 0 | 0.9156 | 1032.1865
2049512 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142444/26005NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOL A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 10:50 | 2023-03-15 11:49 | 0.98639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.3885
3019207 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741717/21316 NOLU DM/HUZUR SİTESİ ÇIKIŞ(741716) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-15 11:00 | 2023-03-15 11:45 | 0.75 | 1 | 2428 | 7 | 9 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0.5703 | 95.9992 | 13.9209 | 1.6162 | 13.8602 | 33.8392 | 0 | 0 | 159.806
5009301 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867920/B.MANDIRA DM1-TR1 HÜRRİYET MAH ÇKŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-15 11:01 | 2023-03-15 13:01 | 2 | 0 | 1106 | 0 | 20 | 0 | 235 | 1 | 1 | 0 | 493.0845 | 0 | 4.9817 | 0 | 447.7789 | 31.0268 | 67.0578 | 1043.9297
1807119 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 11:02 | 2023-03-15 11:03 | 0.018889 | 0 | 119 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.3723 | 0 | 0 | 3.2859 | 0.7411 | 0 | 0 | 4.3993
2049515 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24585/SOYLU TR-1 | HARİCİ PANO | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 11:09 | 2023-03-15 11:17 | 0.13333 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.856 | 0 | 0 | 0 | 1.5153 | 0 | 0 | 4.3713
2049491 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24590/24590 NOLU SOYLU TR-2 GENEL BAKIMLARI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 11:17 | 2023-03-15 11:21 | 0.066667 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.0803 | 0 | 0 | 0 | 0.4575 | 0 | 0 | 1.5378
2049492 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24560/24560 NOLU HACILLI TR GENEL BAKIMLARI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 11:24 | 2023-03-15 11:34 | 0.16667 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5011 | 0 | 0 | 0 | 0.7978 | 0 | 0 | 1.2989
1807097 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 412491/81270 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 11:36 | 2023-03-15 15:35 | 3.9833 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.5613 | 0 | 0 | 0 | 127.2793 | 0 | 0 | 149.8406
2049493 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24550/DELİBEDİR TR | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 11:50 | 2023-03-15 11:56 | 0.1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.2535 | 0 | 0 | 0 | 1.0882 | 0 | 0 | 2.3417
2049516 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24555/CANHIDIR TR | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 11:57 | 2023-03-15 12:00 | 0.05 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.3507 | 0 | 0.0254 | 0 | 0.3973 | 0 | 0 | 0.7734
11302798 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 1823159/43808 B.YON. TR 31 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 11:57 | 2023-03-15 12:07 | 0.16667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1608
3019241 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894431/BİL BETON - KALE NOBEL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-15 12:01 | 2023-03-15 13:02 | 1.0167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1641 | 0 | 233.683 | 8.5733 | 5795.1325 | 0 | 6038.5529
2049517 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24565/PARMAKSIZ TR | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 12:21 | 2023-03-15 12:31 | 0.16667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.6927 | 0 | 0 | 0 | 0.9653 | 0 | 0 | 2.658
1807143 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23422/ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 12:21 | 2023-03-15 12:43 | 0.36278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6594 | 0 | 0 | 16.6594
3019211 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-15 12:29 | 2023-03-15 13:30 | 1.0167 | 0 | 0 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6759 | 0.3952 | 49.4207 | 0 | 0 | 0 | 117.4918
1807132 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1085861/21235 C ÇIKIŞ SSK TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 13:35 | 2023-03-15 15:58 | 2.3786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2318
1807133 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804195/YAYLA SHL DM1 - TR15 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 13:46 | 2023-03-15 15:26 | 1.6622 | 0 | 1647 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1 | 2 | 0 | 104.9945 | 0 | 0.092 | 0 | 71.9797 | 2.0085 | 37.9996 | 217.0743
1807148 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371005/DTR-2 AHI. E5 ->> (371005) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 13:48 | 2023-03-15 14:33 | 0.75528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6293
1807134 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/CANHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 13:49 | 2023-03-15 13:52 | 0.048056 | 0 | 56 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.2641 | 0.0015 | 0.0261 | 0.3158 | 0.293 | 0.0752 | 0 | 0.9757
1807139 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 14:42 | 2023-03-15 14:51 | 0.15389 | 0 | 314 | 0 | 2 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6.8638 | 0 | 0.0204 | 1.6589 | 2.881 | 0 | 0 | 11.4241
1807151 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95830/95828 E ENEZ S VLLR TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-15 14:45 | 2023-03-15 22:03 | 7.2994 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.0133 | 0 | 0 | 0 | 4.8074 | 0 | 0 | 64.8207
1807140 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881572/İĞNEADA TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 14:50 | 2023-03-15 15:23 | 0.55111 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4987 | 0 | 0 | 0 | 0.6424 | 0 | 0 | 2.1411
1807162 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267207/27785 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 15:00 | 2023-03-15 18:56 | 3.9261 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0181 | 0 | 0.4959 | 0 | 5.0637 | 0 | 0 | 6.5777
1807161 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 15:03 | 2023-03-15 15:14 | 0.19417 | 3 | 1232 | 2 | 3 | 3 | 142 | 1 | 0 | 3.6093 | 31.7269 | 4.556 | 0.3422 | 16.7735 | 14.573 | 105.5975 | 0 | 177.1784
1807152 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112314/15340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 15:09 | 2023-03-15 17:44 | 2.5839 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3701 | 0 | 0 | 0 | 2.0603 | 0 | 0 | 7.4304
1807164 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 15:09 | 2023-03-15 15:24 | 0.2525 | 3 | 1756 | 5 | 16 | 42 | 292 | 5 | 0 | 0.2264 | 64.0496 | 1.2365 | 3.4984 | 196.7655 | 44.4092 | 520.5572 | 0 | 830.7428
1807170 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815130/94662 NOLU DTT KÜÇÜKHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 15:49 | 2023-03-15 15:56 | 0.11444 | 1 | 111 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3.6801 | 1.6429 | 0 | 0 | 5.9526 | 0.9216 | 0 | 0 | 12.1972
1807173 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105398/14225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 15:54 | 2023-03-15 18:41 | 2.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7237 | 0 | 0 | 2.7237
1807157 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14945520/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 16:00 | 2023-03-15 16:50 | 0.83556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 1.9558 | 0 | 0 | 2.5298
1807160 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268258/27116 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 16:14 | 2023-03-15 16:58 | 0.72972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1036 | 0 | 0 | 0 | 0.2142 | 0 | 0 | 0.3178
1807179 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703795/17355 NOLU DM TUGAY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 16:23 | 2023-03-15 16:30 | 0.11833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1016 | 0 | 0 | 7.5056 | 0 | 0 | 0 | 7.6072
1807180 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724310/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 16:24 | 2023-03-15 16:28 | 0.078889 | 0 | 324 | 0 | 2 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2.9376 | 0 | 0.0821 | 0.1343 | 0.932 | 0 | 0 | 4.086
1807187 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755314/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 17:08 | 2023-03-15 19:48 | 2.6594 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.4903 | 0 | 0 | 0 | 6.8625 | 0 | 0 | 14.3528
11302835 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333549/43262 TR 24 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 17:43 | 2023-03-15 18:11 | 0.46694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1592 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.1597
1807196 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797797/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 17:54 | 2023-03-15 19:01 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4316 | 0 | 23.4316
1807199 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815268/94426 NOLU DT İBRİKTEPE TR5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 18:24 | 2023-03-15 18:25 | 0.011667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0592 | 0 | 0 | 0 | 0.0646 | 0 | 0 | 0.1238
1807221 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302425/42020 TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 18:33 | 2023-03-15 21:12 | 2.65 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.6396 | 0 | 0 | 0 | 1.2421 | 0 | 0 | 15.8817
11302814 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452485/94458 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 18:36 | 2023-03-15 18:51 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1807200 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82055/82055 NO DM(05 TR-07-A FEN İŞLER)ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 18:37 | 2023-03-15 20:50 | 2.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7159 | 0 | 0 | 0 | 31.4646 | 0 | 0 | 34.1805
1807222 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 82210/FİDER-3 82210-DM-04 (KIYIK) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 18:41 | 2023-03-15 19:05 | 0.4075 | 0 | 13346 | 0 | 37 | 10 | 873 | 0 | 1 | 0 | 1116.9437 | 0 | 2.3578 | 291.7268 | 377.6073 | 0 | 3.1235 | 1791.7591
1807224 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128323/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 18:45 | 2023-03-15 20:54 | 2.1583 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3261 | 0 | 0 | 0 | 3.0271 | 0 | 0 | 13.3532
1807225 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 18:53 | 2023-03-15 18:56 | 0.041389 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0922 | 0 | 1.3989 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 2.5681
1807226 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 18:53 | 2023-03-15 18:55 | 0.021944 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1128 | 0 | 0.3542 | 0 | 1.8287 | 0 | 2.2957
1807208 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 175897/D ÇIKIŞI-GAZİ OKULU SOK. ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 18:55 | 2023-03-15 20:41 | 1.7653 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9187 | 0 | 0 | 0 | 0.2442 | 0 | 0 | 9.1629
1807188 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801088/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 19:26 | 2023-03-15 19:50 | 0.39139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2006
1807219 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55782/SİVRİLER TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 19:56 | 2023-03-16 00:19 | 4.3839 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8919
1807235 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104867/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 20:11 | 2023-03-15 21:12 | 1.0228 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8699
1807237 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1824782/44840 K.YON TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 20:14 | 2023-03-15 21:13 | 0.98861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0779
1807242 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 19892016/40144 TR63 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 20:45 | 2023-03-15 21:57 | 1.2072 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8687
1807238 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 118529/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 20:47 | 2023-03-15 21:50 | 1.0447 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.9057 | 0 | 0 | 0 | 2.9203 | 0 | 0 | 22.826
1807239 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366451/DTR1/55-4->>(366451) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 21:13 | 2023-03-15 22:04 | 0.84194 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3587 | 0 | 0 | 0 | 6.9884 | 0 | 0 | 12.3471
1807240 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 103008/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 21:33 | 2023-03-15 23:14 | 1.6906 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4573 | 0 | 0 | 0 | 0.5279 | 0 | 0 | 5.9852
1807246 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 43358147/95565 E GÜŞÇAVUŞ KOOP TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 22:07 | 2023-03-16 00:16 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0195
1807262 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105783/14235 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 22:36 | 2023-03-15 23:22 | 0.77056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 0.9816 | 0 | 0 | 1.6726
1807263 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 175826/C ÇIKIŞI-TEK ÇIKIŞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 22:47 | 2023-03-15 23:36 | 0.81917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4465
1807264 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 23:10 | 2023-03-15 23:23 | 0.2175 | 8 | 448 | 2 | 0 | 6 | 41 | 1 | 0 | 1.5933 | 15.5777 | 0.4722 | 0 | 5.3057 | 3.7879 | 19.4444 | 0 | 46.1812
1807265 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 23:12 | 2023-03-15 23:13 | 0.014444 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.1319 | 0 | 0 | 1.0611 | 0.2849 | 0 | 0 | 2.4779
1807268 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 23:43 | 2023-03-15 23:44 | 0.018889 | 4 | 969 | 1 | 6 | 4 | 171 | 1 | 1 | 0.485 | 2.7699 | 0.1436 | 0.0412 | 0.8175 | 0.8227 | 2.2197 | 0.0716 | 7.3712
1807269 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-15 23:46 | 2023-03-15 23:52 | 0.095833 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5.6649 | 0 | 0 | 5.3052 | 1.4215 | 0 | 0 | 12.3916
1807270 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 00:41 | 2023-03-16 00:42 | 0.019722 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.0429 | 0 | 0 | 1.0071 | 0.2628 | 0 | 0 | 2.3128
1807271 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 00:43 | 2023-03-16 01:28 | 0.74806 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45.8666 | 0 | 0 | 43.672 | 11.2917 | 0 | 0 | 100.8303
1807272 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730487/C ÇIKIŞI-TR-39 BAĞLAR TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 00:45 | 2023-03-16 02:08 | 1.39 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2645 | 0 | 0 | 0 | 0.2597 | 0 | 0 | 5.5242
1807249 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757041/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 01:05 | 2023-03-16 04:16 | 3.1897 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9155 | 0 | 0.1866 | 0 | 9.2337 | 0 | 0 | 11.3358
1807277 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701594/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 01:52 | 2023-03-16 02:18 | 0.44 | 0 | 5467 | 0 | 4 | 4 | 496 | 0 | 1 | 0 | 200.6448 | 0 | 0.2236 | 17.1121 | 88.0616 | 0 | 1.2265 | 307.2686
1807278 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 01:59 | 2023-03-16 02:00 | 0.010556 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 0.9869 | 0.2562 | 0 | 0 | 2.2771
3019222 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33124/ULAŞ DM18 ->>(780047)DM17 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-16 02:06 | 2023-03-16 03:00 | 0.9 | 0 | 2575 | 0 | 3 | 3 | 289 | 0 | 0 | 0 | 438.8489 | 0 | 0.4167 | 69.6229 | 168.7827 | 0 | 0 | 677.6712
1807280 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 02:10 | 2023-03-16 02:11 | 0.018611 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.0125 | 0 | 0 | 0.9662 | 0.2482 | 0 | 0 | 2.2269
1807282 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 02:25 | 2023-03-16 02:26 | 0.021944 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2.0237 | 0 | 0 | 1.9323 | 0.496 | 0 | 0 | 4.452
11302887 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473935/95826 E ENEZ S VLLR TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 02:45 | 2023-03-16 03:45 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4487 | 0 | 0 | 0 | 0.0745 | 0 | 0 | 2.5232
1807283 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 02:48 | 2023-03-16 02:50 | 0.033333 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2.0237 | 0 | 0 | 1.9323 | 0.496 | 0 | 0 | 4.452
1807284 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 02:53 | 2023-03-16 02:54 | 0.018333 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2.0237 | 0 | 0 | 1.9323 | 0.496 | 0 | 0 | 4.452
1807285 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707768/TARIM KREDİ DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 02:54 | 2023-03-16 03:10 | 0.25278 | 1 | 663 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0.1795 | 33.5757 | 0 | 0 | 0 | 5.9244 | 0 | 0.0689 | 39.7485
2049520 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780047/ULAŞ DM18 ->>(780047)DM17 | AYIRICI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 03:23 | 2023-03-16 03:24 | 0.016667 | 0 | 2480 | 0 | 3 | 3 | 286 | 0 | 0 | 0 | 7.8965 | 0 | 0.004 | 1.2443 | 3.0107 | 0 | 0 | 12.1555
1807288 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798851/Uzk.ESKİKÖY ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 03:39 | 2023-03-16 04:48 | 1.1517 | 1 | 169 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2.2838 | 27.5173 | 17.6088 | 0.0581 | 50.7656 | 2.9136 | 0 | 0 | 101.1472
1807287 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 03:47 | 2023-03-16 03:48 | 0.018889 | 4 | 969 | 1 | 6 | 4 | 171 | 1 | 1 | 0.4122 | 2.5221 | 0.1243 | 0.0191 | 0.7316 | 0.7087 | 1.9995 | 0.0762 | 6.5937
1807289 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760609/DM 2/10 NOLU DM/TR 4-5 ÇIKIŞI(760609) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 03:56 | 2023-03-16 04:07 | 0.18278 | 0 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 63.7195 | 0 | 0 | 0 | 10.3778 | 0 | 0 | 74.0973
1807290 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 04:43 | 2023-03-16 04:49 | 0.10139 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 5.7865 | 1.499 | 0 | 0 | 13.5355
1807291 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 04:54 | 2023-03-16 04:55 | 0.023611 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.0422 | 0 | 0 | 0.9644 | 0.2506 | 0 | 0 | 2.2572
1807293 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 05:14 | 2023-03-16 05:15 | 0.013889 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0.9882 | 0.2649 | 0 | 0 | 2.2931
1807294 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 05:29 | 2023-03-16 05:30 | 0.011944 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0.9882 | 0.2649 | 0 | 0 | 2.2931
1807296 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756646/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 05:53 | 2023-03-16 08:20 | 2.4461 | 0 | 306 | 0 | 2 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 123.5367 | 0 | 6.1444 | 0 | 115.6675 | 0 | 0 | 245.3486
1807297 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451610/94610 İ ESETÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 06:01 | 2023-03-16 06:55 | 0.89278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3805
1807254 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 14945520/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 07:47 | 2023-03-16 09:39 | 1.8617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6097 | 0 | 0 | 0 | 2.2298 | 0 | 0 | 2.8395
1807255 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173518/B ÇIKIŞI-MUHTAR EV ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 07:50 | 2023-03-16 09:06 | 1.2703 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1626
1807256 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108492/15275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 08:08 | 2023-03-16 09:25 | 1.2756 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0491 | 0 | 0.8614 | 0 | 1.3681 | 0 | 0 | 4.2786
1807300 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778780/ÇEŞMELİ DM>>(778780) ÇEŞMELİ DTR2/ŞATONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 08:20 | 2023-03-16 08:26 | 0.1025 | 3 | 76 | 4 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0.0307 | 1.3819 | 1.6728 | 0 | 0.8355 | 0.646 | 0.4741 | 0 | 5.041
1807258 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 413725/82190 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 08:48 | 2023-03-16 11:10 | 2.3725 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.3848 | 0 | 0 | 0 | 51.3024 | 0 | 0 | 67.6872
3019220 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311474/40843 DM5/19 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-16 09:01 | 2023-03-16 11:12 | 2.1836 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2856
1807321 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763612/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 09:07 | 2023-03-16 10:26 | 1.3128 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 71.2672 | 0 | 0 | 0 | 11.5197 | 0 | 0 | 82.7869
1807323 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 12785113/94610 İ ESETÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 09:17 | 2023-03-16 10:35 | 1.3044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3095
10004047 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 268060/27116 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Deplase İşleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 09:23 | 2023-03-16 10:56 | 1.5567 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3917 | 0 | 0 | 0 | 0.0664 | 0 | 0 | 0.4581
1807305 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486510/Uzk. B-SÜLEYMANİYE YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 09:31 | 2023-03-16 10:38 | 1.1089 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.0095 | 0 | 0 | 0 | 4.8695 | 0 | 0 | 22.879
1807304 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 09:33 | 2023-03-16 09:34 | 0.015833 | 1 | 217 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0.0143 | 0.6705 | 0.172 | 0 | 1.0964 | 0.2487 | 9.4775 | 0 | 11.6794
1807306 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 6614629/41550 DM12 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 09:34 | 2023-03-16 11:16 | 1.6964 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713
1807324 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331094/44300 BAHÇEDERE TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTER B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 09:42 | 2023-03-16 10:20 | 0.63333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7467
1807307 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471177/95404 E K.EVREN KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 09:48 | 2023-03-16 10:58 | 1.1717 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7915 | 0 | 0 | 0 | 2.4211 | 0 | 0 | 5.2126
1807308 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788482/GÖÇERLER DM >>(788482)DTR1-DTR2-DTR3 | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 09:58 | 2023-03-16 11:53 | 1.9211 | 4 | 374 | 1 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 3.5165 | 177.7483 | 0.3386 | 0 | 53.3155 | 90.8023 | 0 | 0 | 325.7212
3019212 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822299/95550 E SULTNÇ KÖK TR1 SULTNÇ SHL | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-16 10:00 | 2023-03-16 13:37 | 3.6167 | 1 | 2875 | 1 | 6 | 5 | 209 | 0 | 0 | 16.3692 | 625.1853 | 3.35 | 2.7537 | 60.0215 | 466.4168 | 0 | 0 | 1174.0965
1807329 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 438580/93112 K AKÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 10:26 | 2023-03-16 11:48 | 1.3586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0917
1807331 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453406/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 10:36 | 2023-03-16 11:55 | 1.3089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213
1807318 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13075898/40720 DM6/6A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 11:08 | 2023-03-16 11:54 | 0.76444 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6919
1807334 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757074/OFİS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 11:20 | 2023-03-16 12:13 | 0.87917 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.997
1807341 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10797870/95504 E YENİCE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 11:43 | 2023-03-16 14:22 | 2.6472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798
1807335 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15458220/41326 TR3/13 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 11:44 | 2023-03-16 12:33 | 0.81528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1126
3019225 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 95964/95964 K MECİDİYE SHL TR 6 TRF GEN BAKIM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-16 12:01 | 2023-03-16 14:52 | 2.85 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.7371 | 0 | 0.1434 | 0 | 5.4455 | 0 | 0 | 25.326
1807347 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782237/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 12:06 | 2023-03-16 12:08 | 0.020556 | 0 | 361 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2996 | 0.6486 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 3.1842
1807351 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730031/TR-4 ÇIKIŞI RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 12:22 | 2023-03-16 12:38 | 0.26917 | 0 | 1160 | 0 | 15 | 3 | 105 | 1 | 2 | 0 | 57.8087 | 0 | 0.4674 | 36.9701 | 54.8001 | 38.6002 | 14.4577 | 203.1042
3019226 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765131/41205 NOLU DM /BAHÇELİEVLER ÇIK.(765131) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-16 12:30 | 2023-03-16 13:10 | 0.66667 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 128.2439 | 0 | 0 | 0 | 60.9898 | 0 | 0 | 189.2337
1807361 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230403/20300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 13:11 | 2023-03-16 13:44 | 0.55667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2548 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 4.2788
1807381 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898297/TRP05-TRP03 ÇIKIŞI-(CAMİ ÖNÜ) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 13:12 | 2023-03-16 20:43 | 7.5239 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.5545 | 0 | 35.3615 | 0 | 29.6299 | 0 | 0 | 83.5459
1807385 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 13:28 | 2023-03-16 14:08 | 0.67083 | 1 | 175 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.9558 | 11.1485 | 0 | 0.313 | 0 | 9.595 | 0 | 0 | 22.0123
1807388 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331094/44230 KURTDERE TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 13:31 | 2023-03-16 14:15 | 0.73333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1968
1807390 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 13:35 | 2023-03-16 13:56 | 0.34722 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 19.2303 | 0 | 0 | 34.1791 | 11.3215 | 0 | 0 | 64.7309
1807363 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 33110587/92420 K ERİKLİ S KÖKTR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 13:51 | 2023-03-16 15:06 | 1.2497 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0173
1807364 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 829438/Uzk. C-KIRCASALİH YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 13:55 | 2023-03-16 14:41 | 0.765 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8131 | 0 | 0 | 0 | 1.7136 | 0 | 0 | 4.5267
1807371 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765048/44825 K.YON. TR 5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTER C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 14:36 | 2023-03-16 15:35 | 0.97833 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3133 | 0 | 0.0371 | 0 | 0.9793 | 0 | 0 | 13.3297
1807399 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 14:38 | 2023-03-16 15:03 | 0.41 | 0 | 901 | 5 | 11 | 16 | 168 | 1 | 0 | 0 | 49.6836 | 4.8202 | 7.8131 | 109.348 | 39.1824 | 212.5042 | 0 | 423.3515
1807402 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826125/Uzk. TR-6-7 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 15:03 | 2023-03-16 15:28 | 0.41861 | 0 | 211 | 0 | 2 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 12.6316 | 0 | 8.3317 | 15.5236 | 9.4538 | 209.4141 | 0 | 255.3548
1807404 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115956/27045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 15:19 | 2023-03-16 17:31 | 2.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2149 | 0 | 0 | 0.2149
1807375 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302264/TEPE EMLAK TR1TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 15:38 | 2023-03-16 17:33 | 1.9242 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 56.1582 | 0 | 0 | 0 | 45.7626 | 0 | 0 | 101.9208
1807411 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782875/DEMİR GRP DM1>>(782870)SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 15:41 | 2023-03-16 16:34 | 0.88333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.1448 | 0 | 0 | 0 | 124.0395 | 0 | 1.1924 | 0 | 125.3767
1807409 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33721/DALTEKNİK DM4 (2021) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 15:43 | 2023-03-16 15:46 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6161 | 0 | 11.6161
1807413 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702185/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 16:02 | 2023-03-16 17:28 | 1.4294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.1634 | 0 | 0 | 0 | 78.7772 | 0 | 297.7852 | 0 | 383.7258
1807417 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 730324/TR-17 SANAYİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 16:14 | 2023-03-16 16:39 | 0.41722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 232 | 1 | 7 | 0 | 0.2524 | 0 | 0 | 0.6281 | 64.1556 | 66.6282 | 12.9208 | 144.5851
3019242 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765131/41205 NOLU DM /BAHÇELİEVLER ÇIK.(765131) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-16 16:36 | 2023-03-16 17:01 | 0.41667 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 85.0195 | 0 | 0 | 0 | 35.8989 | 0 | 0 | 120.9184
1807379 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111101/15765 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 16:40 | 2023-03-16 20:33 | 3.8792 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9579 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9591
1807421 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 16:52 | 2023-03-16 16:56 | 0.070833 | 6 | 1815 | 0 | 1 | 12 | 127 | 0 | 0 | 1.8489 | 14.2666 | 0 | 0.0064 | 11.4206 | 13.1504 | 0 | 0 | 40.6929
1807426 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230403/20300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 17:13 | 2023-03-16 17:53 | 0.6625 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0801 | 0 | 0 | 0 | 0.0242 | 0 | 0 | 5.1043
1807425 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702186/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 17:16 | 2023-03-16 17:27 | 0.18306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.9244 | 0 | 0 | 0 | 9.4183 | 0 | 32.0491 | 0 | 42.3918
1807441 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 442604/94374 İ TURPÇULAR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 17:16 | 2023-03-16 20:54 | 3.6289 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.972
11302945 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15647323/41214 TR2/19A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 17:21 | 2023-03-16 17:31 | 0.16667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1402
1807428 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 443442/95214 E KARAİNCİRLİKTR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 17:33 | 2023-03-16 19:25 | 1.87 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2336
1807429 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367328/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 17:36 | 2023-03-16 18:10 | 0.56278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7422
1807444 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 3099257/94420 İ İBRİKTEPE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 17:37 | 2023-03-16 21:51 | 4.2319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3909
1807430 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 17:42 | 2023-03-16 18:12 | 0.49889 | 0 | 502 | 0 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 43.7971 | 0 | 0.2684 | 0.1187 | 21.6367 | 0 | 0 | 65.8209
1807433 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 10459964/94512 İ KUMDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 17:49 | 2023-03-16 19:48 | 1.9883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7653 | 0 | 0 | 0 | 1.627 | 0 | 0 | 2.3923
1807447 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757069/SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 18:00 | 2023-03-16 21:54 | 3.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4357 | 0 | 0 | 0 | 8.4357
1807440 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104432/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 18:28 | 2023-03-16 21:32 | 3.0708 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.804 | 0 | 0 | 0 | 2.5492 | 0 | 0 | 18.3532
1807450 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 331410/44220 KURTDERE TR 1 TR. AG ÇIK.ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 18:37 | 2023-03-16 19:20 | 0.71667 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6513 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6863
1807464 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 33404/MİSİNLİ PARK DM7>>(369431) BOX AG -E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 18:38 | 2023-03-16 19:15 | 0.61167 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.98 | 0 | 0 | 0 | 3.9932 | 0 | 0 | 20.9732
2049499 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761775/42145 NOLU DM / DM 6/21 ÇIKIŞI (761775) | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 18:38 | 2023-03-16 18:54 | 0.26667 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5099 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 5.8209
1807465 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108487/15275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 18:42 | 2023-03-16 20:46 | 2.0719 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1474
1807467 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 18:44 | 2023-03-16 18:45 | 0.016111 | 4 | 3228 | 3 | 3 | 12 | 456 | 0 | 0 | 0.3133 | 7.9825 | 0.1507 | 0.0128 | 2.1038 | 3.0048 | 0 | 0 | 13.5679
1807452 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 313182/41318 DM3/30 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 18:44 | 2023-03-16 20:39 | 1.9156 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.2075 | 0 | 0 | 0 | 6.6552 | 0 | 0 | 45.8627
1807469 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14430446/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-16 18:47 | 2023-03-16 22:52 | 4.0775 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.3609 | 0 | 0 | 0 | 1.3049 | 0 | 0 | 15.6658
1807468 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798665/TAHAL KÖYÜ(798665 NOLU DİREK) ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 18:48 | 2023-03-16 18:50 | 0.038333 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.8004 | 0 | 0 | 0 | 0.2757 | 0 | 0 | 1.0761
1807453 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87645/Uzk. SİPAHİ TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 18:53 | 2023-03-16 21:15 | 2.3694 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 70.8425 | 0 | 0 | 0 | 9.0976 | 0 | 0 | 79.9401
1807472 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756436/KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 18:54 | 2023-03-16 19:16 | 0.36806 | 1 | 3282 | 7 | 26 | 5 | 1810 | 2 | 0 | 1.9196 | 189.8533 | 3.1738 | 2.0413 | 11.4261 | 189.2776 | 57.4315 | 0 | 455.1232
1807455 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826477/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 19:00 | 2023-03-16 19:58 | 0.9725 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9807 | 0 | 0 | 0 | 1.2851 | 0 | 0 | 13.2658
1807474 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 788600/DTR5/2 BYZKY->>(788600)AG ÇKŞ ŞLTRİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 19:02 | 2023-03-16 20:02 | 0.99639 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6724
1807475 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 380184/DM3/22 DİKTAŞ>>(781943) ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 19:10 | 2023-03-16 20:06 | 0.92583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2045 | 0 | 0 | 0 | 0.6411 | 0 | 0 | 0.8456
11302953 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | DM | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 19:17 | 2023-03-16 19:40 | 0.38333 | 3 | 1637 | 3 | 5 | 8 | 209 | 1 | 0 | 4.1596 | 129.5374 | 0.8832 | 0.1514 | 14.2528 | 44.8329 | 0.9432 | 0 | 194.7605
1807485 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 123203/D ÇIKIŞI-HAYRABOLU YOLU ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 19:48 | 2023-03-16 21:44 | 1.9389 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6358
1807501 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300111/40109 TR65 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 20:12 | 2023-03-16 21:15 | 1.0544 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 72.7124 | 0 | 0 | 0 | 20.6167 | 0 | 0 | 93.3291
1807492 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367345/DTR3/006 ->> (782475) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 20:38 | 2023-03-16 22:52 | 2.2292 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7045
1807506 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 415422/27405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 20:41 | 2023-03-16 22:21 | 1.6678 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7105
1807508 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787398/ÇEŞMELİ DM>>(787398) TÜRKMENLİ MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 21:10 | 2023-03-16 21:15 | 0.084444 | 0 | 246 | 2 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4.8105 | 1.1752 | 0 | 1.6054 | 1.3934 | 0 | 0 | 8.9845
1807510 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266790/27705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 21:11 | 2023-03-16 22:51 | 1.665 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5351
1807511 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 21:16 | 2023-03-16 22:38 | 1.3503 | 0 | 223 | 2 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53.7317 | 0.4626 | 0 | 0 | 15.3097 | 0 | 0 | 69.504
1807512 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112900/15340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 21:23 | 2023-03-16 22:58 | 1.5808 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2272 | 0 | 0 | 0 | 1.0565 | 0 | 0 | 4.2837
1807513 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825564/Uzk. SİPAHİ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 21:30 | 2023-03-16 22:18 | 0.80056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1 | 4 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 21.1394 | 9.1983 | 6.0995 | 36.4572
1807500 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452552/94456 İ SULTAN TR4 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 21:39 | 2023-03-17 01:21 | 3.7056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5342 | 0 | 0 | 0 | 1.5218 | 0 | 0 | 5.056
1807499 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780683/DM5/13(DM18-8)>>(780683)DM5/12-2 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 21:40 | 2023-03-16 22:00 | 0.33556 | 0 | 984 | 0 | 0 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 72.1879 | 0 | 0 | 3.1282 | 20.1256 | 0 | 0 | 95.4417
1807523 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112900/15275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 22:07 | 2023-03-17 00:17 | 2.1744 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3629 | 0 | 0 | 0 | 1.3364 | 0 | 0 | 5.6993
1807517 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 22:18 | 2023-03-16 22:22 | 0.073889 | 6 | 1815 | 0 | 1 | 12 | 127 | 0 | 0 | 2.0255 | 17.8477 | 0 | 0.0045 | 8.6441 | 8.1556 | 0 | 0 | 36.6774
1807518 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33762/T.GÜCÜ OSB DM5>(33762)BEŞEL DM(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 22:23 | 2023-03-16 22:26 | 0.044167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6965 | 0 | 94.5373 | 0 | 95.2338
1807519 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33761/T.GÜCÜ OSB DM5>(33761)MGS DM(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 22:23 | 2023-03-16 22:26 | 0.042222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6679 | 0 | 26.5786 | 0 | 27.2465
1807542 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787336)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 22:23 | 2023-03-16 22:25 | 0.029722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.0282 | 0 | 0 | 0 | 1.7278 | 0 | 1.9366 | 0 | 3.6926
1807543 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44040/44040 EDİRKÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 22:35 | 2023-03-16 23:18 | 0.7125 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.6097 | 0 | 0.3407 | 0 | 1.7364 | 0 | 0 | 20.6868
1807548 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261900/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 23:08 | 2023-03-17 00:03 | 0.91 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.7362 | 0 | 0 | 0 | 3.2838 | 0 | 0 | 8.02
1807549 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893255/KAYABEYLİ KÖYÜ-YALIN HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 23:17 | 2023-03-16 23:18 | 0.020833 | 3 | 262 | 4 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.011 | 1.4786 | 4.2629 | 0.0401 | 0.3211 | 0.2133 | 0 | 0 | 6.327
1807552 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233151/20224TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 23:20 | 2023-03-16 23:35 | 0.24611 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8957 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.8962
1807528 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128121/27080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 23:23 | 2023-03-17 01:59 | 2.5964 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.6799 | 0 | 0 | 0 | 2.8578 | 0 | 0 | 45.5377
1807551 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893255/KAYABEYLİ KÖYÜ-YALIN HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 23:25 | 2023-03-16 23:26 | 0.02 | 3 | 262 | 4 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.0092 | 1.2423 | 3.5808 | 0.0336 | 0.2698 | 0.179 | 0 | 0 | 5.3147
1807529 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266622/27220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 23:38 | 2023-03-17 02:22 | 2.7267 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.2346 | 0 | 0 | 0 | 7.5206 | 0 | 0 | 44.7552
1807557 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113788/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-16 23:57 | 2023-03-17 00:53 | 0.94 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9838 | 0 | 0 | 0 | 0.8171 | 0 | 0 | 5.8009
1807556 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414274/D ÇIKIŞI-KOYUNLU CADDESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 00:02 | 2023-03-17 00:48 | 0.76583 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0624 | 0 | 0 | 0 | 0.1724 | 0 | 0 | 5.2348
1807532 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 15494466/92140 K YMUHACIR TR5 TRF AG ÇKŞ Ş B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 00:16 | 2023-03-17 01:33 | 1.2797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5133
1807494 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701192/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 01:00 | 2023-03-17 02:23 | 1.3822 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 27.9565 | 0 | 1.1978 | 0 | 19.7312 | 0 | 0 | 48.8855
2049523 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571041/BESKİ DM2-TR11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 01:01 | 2023-03-17 01:16 | 0.25 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.852 | 0 | 0.111 | 0 | 0.5616 | 0 | 0 | 2.5246
1807559 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82055/82055 NO DM(05 TR-07-A FEN İŞLER)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 01:16 | 2023-03-17 01:18 | 0.035556 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.2971 | 0 | 0 | 0.3371
3019224 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33124/ULAŞ DM11 >> (780112) DM19 (RİNG) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-17 02:01 | 2023-03-17 02:52 | 0.85 | 0 | 2576 | 0 | 3 | 3 | 289 | 0 | 0 | 0 | 432.8204 | 0 | 0.352 | 64.4442 | 159.967 | 0 | 0 | 657.5836
1807561 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411251/82130 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 02:18 | 2023-03-17 03:05 | 0.78333 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.383 | 0 | 0 | 0 | 1.3258 | 0 | 0 | 14.7088
1807535 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263360/27796 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 02:22 | 2023-03-17 03:45 | 1.3869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.2197 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 1.1277
1807563 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40254/40254 TR3/15 TR GNL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 03:17 | 2023-03-17 03:48 | 0.51194 | 0 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 116.226 | 0 | 0 | 0 | 25.4487 | 0 | 0 | 141.6747
1807564 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651250/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 03:38 | 2023-03-17 04:09 | 0.51972 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6319 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 6.7089
1807568 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742988/21401 NOLU DM / GÜZELKÖY ÇIKIŞI (742988) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 06:26 | 2023-03-17 06:43 | 0.28806 | 1 | 101 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.6243 | 3.2281 | 0.1895 | 0 | 0 | 0.5027 | 8.1128 | 0 | 12.6574
1807540 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400720/83470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 07:16 | 2023-03-17 10:20 | 3.0667 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.5238 | 0 | 2.7692 | 0 | 11.3215 | 0 | 0 | 81.6145
1807581 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104918/14021 TR ŞALTER 6 SANATÇILAR CAD ÇKŞ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 07:34 | 2023-03-17 09:20 | 1.7747 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.8737 | 0 | 0 | 0 | 4.8491 | 0 | 0 | 32.7228
1807569 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 49153769/95572 E GÜLÇAVUŞ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 07:38 | 2023-03-17 09:31 | 1.8764 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5911
1807582 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807862/95963 NOLU MECİDİYE SAHİL TR 4 ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 07:38 | 2023-03-17 10:15 | 2.6186 | 0 | 539 | 2 | 3 | 4 | 39 | 1 | 0 | 0 | 234.8428 | 57.0185 | 0.1034 | 83.9298 | 81.1183 | 95.2248 | 0 | 552.2376
1807583 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889011/KÜÇÜKYAYLA KÖMÜRKÖY ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 08:02 | 2023-03-17 10:16 | 2.2339 | 5 | 174 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 14.6372 | 68.8323 | 0 | 0.0908 | 10.9799 | 13.1536 | 0 | 0 | 107.6938
1807570 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332136/44040 EDİRKÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 08:05 | 2023-03-17 08:30 | 0.41667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3702 | 0 | 0 | 0 | 0.9269 | 0 | 0 | 6.2971
1807572 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1831473/40890 DM5/42 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 08:15 | 2023-03-17 08:43 | 0.46722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0655 | 0 | 0 | 5.0655
1807588 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261558/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 08:27 | 2023-03-17 12:16 | 3.8103 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0281 | 0 | 0 | 0 | 0.2387 | 0 | 0 | 7.2668
1807573 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203227/D ÇIKIŞI CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 08:31 | 2023-03-17 09:44 | 1.2203 | 0 | 146 | 0 | 3 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 22.7211 | 0 | 1.6002 | 0 | 96.2992 | 0 | 0 | 120.6205
1807574 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808189/ 95710 NOLU DM TRAPEZ 1 NOLUÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 08:51 | 2023-03-17 11:10 | 2.3103 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7846 | 0 | 0 | 0 | 0.4739 | 0 | 0 | 4.2585
1807576 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333668/43268 TR 26 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 08:55 | 2023-03-17 09:30 | 0.58333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499
3019243 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 95964/95964 K MECİDİYE SHL TR 6 TRF GEN BAKIM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-17 09:01 | 2023-03-17 18:31 | 9.5 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 70.73 | 0 | 0.5172 | 0 | 17.9799 | 0 | 0 | 89.2271
3019230 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742300/21575 NOLU DM / TEPEKÖY ÇIKIŞI (742300) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-17 09:01 | 2023-03-17 10:31 | 1.5 | 0 | 303 | 0 | 6 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 46.1382 | 0 | 3.2304 | 28.5134 | 20.2858 | 718.4955 | 0 | 816.6633
1807601 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787398/ÇEŞMELİ DM>>(787398) TÜRKMENLİ MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 09:10 | 2023-03-17 10:06 | 0.93667 | 0 | 246 | 2 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 44.7655 | 18.3347 | 0 | 26.7987 | 26.1947 | 0 | 0 | 116.0936
1807604 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 89997/TRP05-TRP03 ÇIKIŞI-(CAMİ ÖNÜ) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 09:20 | 2023-03-17 10:14 | 0.9075 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.984
1807606 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108494/15275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 09:25 | 2023-03-17 10:57 | 1.5303 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4063
1807608 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 701558/15375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 09:28 | 2023-03-17 11:11 | 1.7242 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19.9303 | 0 | 0 | 0 | 66.546 | 0 | 0 | 86.4763
1807609 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 09:34 | 2023-03-17 09:37 | 0.039167 | 8 | 188 | 6 | 9 | 11 | 31 | 4 | 0 | 0.3924 | 1.4256 | 1.1415 | 0.0372 | 6.7956 | 0.7339 | 14.7294 | 0 | 25.2556
1807610 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 09:34 | 2023-03-17 09:36 | 0.022222 | 1 | 1525 | 8 | 9 | 20 | 245 | 8 | 0 | 0.039 | 4.3176 | 4.2659 | 0.0566 | 4.0439 | 3.4367 | 80.4089 | 0 | 96.5686
1807611 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 09:34 | 2023-03-17 09:35 | 0.0075 | 1 | 115 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.0073 | 0.2001 | 0 | 0 | 0.0107 | 0.1073 | 0 | 0 | 0.3254
1807613 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365219/Y.SANAYİ DM7/TR21->>(782658)AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 09:36 | 2023-03-17 10:31 | 0.91083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.2078 | 0 | 0 | 0 | 12.6505 | 0 | 0 | 12.8583
1807594 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101791/15760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 09:42 | 2023-03-17 10:20 | 0.64083 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.515
1807615 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780250/DM10 ULAŞ(780250)ÇAMLIK TRF AG ŞLR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 09:50 | 2023-03-17 10:45 | 0.92167 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1222 | 0 | 0 | 0 | 1.9301 | 0 | 0 | 14.0523
1807616 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 09:55 | 2023-03-17 10:22 | 0.45667 | 1 | 494 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0.1496 | 45.3263 | 0 | 0 | 14.5304 | 27.1641 | 0 | 0 | 87.1704
1807620 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/KÜÇÜKYAYLA KÖMÜRKÖY ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 09:58 | 2023-03-17 10:10 | 0.19667 | 8 | 866 | 4 | 7 | 15 | 70 | 0 | 0 | 2.8485 | 19.9234 | 0.4598 | 0.1903 | 16.7768 | 5.8555 | 0 | 0 | 46.0543
2049541 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87645/Uzk. C-GAZİ MEHMET KÖYÜ YOLU ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 10:00 | 2023-03-17 11:00 | 1 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.8878 | 0 | 0 | 0 | 6.2647 | 0 | 0 | 32.1525
1807597 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85064/85063-85064 NO(CAMİ ARK) DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 10:02 | 2023-03-17 14:00 | 3.9667 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 480.0079 | 0 | 0 | 0 | 110.8927 | 0 | 0 | 590.9006
3019244 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175183/PAŞA CAMİ SOK. -HİSAR APT ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-17 10:04 | 2023-03-17 12:00 | 1.9333 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.4372 | 0 | 0 | 0 | 5.578 | 0 | 0 | 46.0152
1807624 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 10880115/95102 K KORUCUKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 10:11 | 2023-03-17 12:25 | 2.2342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1779
3019229 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742093/21466 NOLU DM/İĞDEBAĞLAR ÇIKIŞI (742094) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-17 10:30 | 2023-03-17 11:00 | 0.5 | 1 | 211 | 0 | 8 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.6425 | 11.2828 | 0 | 0.5752 | 1.4907 | 11.4813 | 0 | 0 | 25.4725
3019245 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741332/21100 NOLU DM / TR 37 ÇIKIŞI (741332) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-17 11:01 | 2023-03-17 11:31 | 0.5 | 0 | 392 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.5712 | 0 | 0.2094 | 0 | 2.5386 | 0 | 0 | 15.3192
1807634 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 49506/42250 NOLU DM/ KADİR ERKEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 11:20 | 2023-03-17 11:55 | 0.57833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172.375 | 0 | 1172.375
3019246 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 709688/21068 NOLU DM / DM 83 ÇIKIŞI (741097) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-17 11:31 | 2023-03-17 12:21 | 0.83333 | 0 | 710 | 0 | 14 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 56.0066 | 0 | 0.9998 | 1.6878 | 15.0257 | 0 | 0 | 73.7199
1807639 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700684/12100 NOLU DM - DORUK UN GÖÇMEN EV ÇKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 12:02 | 2023-03-17 12:21 | 0.31278 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.6762 | 0 | 0 | 0 | 4.9858 | 0 | 0 | 8.662
1807663 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 12:28 | 2023-03-17 12:33 | 0.083333 | 8 | 448 | 2 | 0 | 6 | 41 | 1 | 0 | 0.5148 | 4.9216 | 0.2168 | 0 | 3.0859 | 2.8272 | 14.6191 | 0 | 26.1854
1807655 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454563/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 12:42 | 2023-03-17 14:57 | 2.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5383 | 0 | 0 | 0.5383
1807651 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262017/27690 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 12:45 | 2023-03-17 14:55 | 2.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.464 | 0 | 0 | 2.464
1807656 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483481/Uzk. C-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 12:46 | 2023-03-17 14:48 | 2.0342 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.9963 | 0 | 0 | 0 | 4.5754 | 0 | 0 | 18.5717
1807666 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771616/44500 SILA TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 12:50 | 2023-03-17 13:25 | 0.58333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8217
1807605 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410090/81490 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 13:00 | 2023-03-17 13:54 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0379 | 0 | 8.4527 | 0 | 0 | 8.4906
1807673 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807875/MECİDİYE SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 13:17 | 2023-03-17 14:02 | 0.74194 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0504
1807674 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894037/MURATLI YOLU AKSU - METAL ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 13:27 | 2023-03-17 13:48 | 0.35556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8907 | 0 | 1097.2655 | 0 | 1116.1562
1807675 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362852/DM2/37 ŞEYSNN>>(362853) ŞEBEKE A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 13:28 | 2023-03-17 13:49 | 0.35222 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.0646 | 0 | 0 | 0 | 1.6891 | 0 | 0 | 7.7537
3019247 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740534/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-17 13:31 | 2023-03-17 15:01 | 1.5 | 1 | 292 | 2 | 10 | 6 | 68 | 1 | 0 | 0.2471 | 67.3197 | 2.5626 | 2.4671 | 48.7498 | 104.7402 | 44.6014 | 0 | 270.6879
1807660 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334078/43270 TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 13:40 | 2023-03-17 14:05 | 0.41667 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9609 | 0 | 0 | 0 | 0.0148 | 0 | 0 | 3.9757
1807681 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 410753/82300 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 13:43 | 2023-03-17 15:00 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2415 | 0 | 0 | 14.2415
1807677 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878992/TASTEPE DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 13:51 | 2023-03-17 14:55 | 1.0586 | 2 | 160 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4.5399 | 17.2247 | 0.2295 | 0.5012 | 0 | 5.241 | 0 | 0 | 27.7363
1807680 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118529/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 13:59 | 2023-03-17 14:39 | 0.6725 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3856 | 0 | 0 | 0 | 2.915 | 0 | 0 | 13.3006
1807679 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 204648/21225 B ÇIKIŞ TR 80 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 14:00 | 2023-03-17 16:00 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6746
2049529 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822759/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 14:00 | 2023-03-17 18:46 | 4.7667 | 2 | 1737 | 2 | 6 | 6 | 53 | 0 | 0 | 47.47 | 355.4205 | 10.5531 | 6.8491 | 66.4876 | 144.4035 | 0 | 0 | 631.1838
1807704 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377170/DM3/9 MEB->>(377170)BOX-PARK.3 AG ŞLR F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 14:13 | 2023-03-17 17:07 | 2.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4844 | 0 | 0 | 38.4844
1807702 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70581/TR/216 DM (TOKİ-2) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 14:13 | 2023-03-17 15:33 | 1.3386 | 0 | 904 | 0 | 3 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 277.4791 | 0 | 1.6842 | 0 | 308.1893 | 0 | 0 | 587.3526
11302990 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333668/43318 TR 40 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 14:26 | 2023-03-17 14:53 | 0.45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3775
1807686 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780659/DM5/10(DM15-TR8) SAĞLIK >>(780659) AG-C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 14:28 | 2023-03-17 15:27 | 0.97694 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63.4832 | 0 | 0 | 0 | 29.4948 | 0 | 0 | 92.978
1807688 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 14:36 | 2023-03-17 14:51 | 0.24333 | 1 | 430 | 0 | 2 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0.098 | 10.7945 | 0 | 0.1124 | 6.25 | 6.4842 | 0 | 0 | 23.7391
1807707 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13616034/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 14:40 | 2023-03-17 17:20 | 2.6658 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5248
1807706 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765065/43172 TR 18 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 14:42 | 2023-03-17 15:25 | 0.71667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4476 | 0 | 0 | 0 | 0.3571 | 0 | 0 | 0.8047
1807692 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44800/44800 K.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 15:01 | 2023-03-17 15:50 | 0.81667 | 0 | 298 | 0 | 12 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 47.5205 | 0 | 1.624 | 0 | 23.0983 | 0 | 0 | 72.2428
1807693 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 15:11 | 2023-03-17 15:23 | 0.19222 | 1 | 430 | 0 | 2 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0.0772 | 8.8305 | 0 | 0.1272 | 4.7444 | 4.9334 | 0 | 0 | 18.7127
1807694 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 49069/YURT ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 15:14 | 2023-03-17 23:28 | 8.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.2541 | 0 | 0 | 0 | 178.2541
1807711 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791829/83471 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 15:25 | 2023-03-17 17:45 | 2.3333 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44.417 | 0 | 4.3987 | 0 | 43.467 | 0 | 0 | 92.2827
1807721 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367345/DTR3/006 ->> (782475) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 15:57 | 2023-03-17 17:14 | 1.2869 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3796
1807716 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44800/44500 SILA TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 15:57 | 2023-03-17 16:25 | 0.46667 | 0 | 298 | 0 | 12 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 27.6899 | 0 | 0.8292 | 0 | 12.421 | 0 | 0 | 40.9401
11303036 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 16:21 | 2023-03-17 16:36 | 0.25 | 0 | 553 | 0 | 3 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 24.2766 | 0 | 0.1886 | 1.9577 | 12.6473 | 0 | 0 | 39.0702
1807633 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651250/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 16:27 | 2023-03-17 16:50 | 0.38472 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0079 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 5.1239
1807726 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 173965/A ÇIKIŞI-BAKKAL ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 16:27 | 2023-03-17 18:35 | 2.1369 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4342 | 0 | 0 | 0 | 2.0771 | 0 | 0 | 2.5113
1807728 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 16:45 | 2023-03-17 16:46 | 0.021667 | 11 | 980 | 9 | 13 | 12 | 104 | 2 | 0 | 0.0594 | 3.6878 | 5.542 | 0.0922 | 1.7703 | 1.4107 | 0.4304 | 0 | 12.9928
11303030 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334668/43318 TR 40 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 16:59 | 2023-03-17 17:37 | 0.63333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958
1807734 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263931/27440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 17:07 | 2023-03-17 18:21 | 1.2342 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.539 | 0 | 0 | 0 | 6.1226 | 0 | 0 | 9.6616
1807736 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104435/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 17:12 | 2023-03-17 18:58 | 1.7697 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6083
1807762 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705257/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 18:08 | 2023-03-17 21:57 | 3.8247 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.9262 | 0 | 0 | 0 | 10.5263 | 0 | 0 | 43.4525
1807763 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 18:15 | 2023-03-17 18:22 | 0.12222 | 1 | 200 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.2222 | 3.2479 | 6.9421 | 0 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 11.3312
1807768 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652618/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 18:49 | 2023-03-18 00:20 | 5.5183 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 186.6881 | 0 | 0 | 0 | 15.1808 | 0 | 0 | 201.8689
1807757 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 28936849/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 19:12 | 2023-03-17 19:59 | 0.78111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8958
1807759 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652618/TR-43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 19:23 | 2023-03-17 20:09 | 0.76667 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.2408 | 0 | 0 | 0 | 2.5707 | 0 | 0 | 28.8115
1807770 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763254/41222 TR2/6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 19:29 | 2023-03-17 20:24 | 0.92111 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.6387 | 0 | 0 | 0 | 4.9572 | 0 | 0 | 33.5959
1807775 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 308980/40720 DM6/6A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 20:11 | 2023-03-17 21:35 | 1.3936 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0483 | 0 | 0 | 0 | 4.6299 | 0 | 0 | 12.6782
1807777 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 175947/D ÇIKIŞI-GAZİ OKULU ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 20:21 | 2023-03-17 21:12 | 0.84944 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4325 | 0 | 0 | 0 | 0.0166 | 0 | 0 | 11.4491
1807646 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 473895/95800 E ENEZ S VLLR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-17 20:39 | 2023-03-17 21:58 | 1.3106 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3823 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 0 | 0 | 0.5107
1807783 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112850/15375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 20:51 | 2023-03-17 22:14 | 1.3914 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2149 | 0 | 0 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | 1.219
1807785 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300743/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 21:10 | 2023-03-17 22:00 | 0.84139 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50.4023 | 0 | 0 | 0 | 26.7613 | 0 | 0 | 77.1636
1807778 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300560/40315 TR3/13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 21:56 | 2023-03-17 23:06 | 1.1719 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.2771 | 0 | 0 | 0 | 5.6242 | 0 | 0 | 28.9013
1807787 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 771585/44500 SILA TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 22:17 | 2023-03-17 22:50 | 0.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6146
1807779 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 730550/B ÇIKIŞI-FIRIN TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 22:17 | 2023-03-17 23:19 | 1.0267 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9466 | 0 | 0 | 0 | 0.6643 | 0 | 0 | 6.6109
1807789 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 762774/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 23:13 | 2023-03-18 00:12 | 0.97944 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.7196 | 0 | 0 | 0 | 4.8004 | 0 | 0 | 18.52
1807791 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1803688/40268 TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-17 23:46 | 2023-03-18 03:00 | 3.2283 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6598
1807780 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26450/26450 KARAİĞDEMİR TR-1 BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 00:02 | 2023-03-18 01:01 | 0.985 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.7801 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 0 | 0 | 18.3681
1807801 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302264/TEPE EMLAK TR1TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 00:05 | 2023-03-18 01:36 | 1.5206 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52.9851 | 0 | 0 | 0 | 19.3933 | 0 | 0 | 72.3784
1807802 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414274/D ÇIKIŞI-KOYUNLU CADDESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 00:09 | 2023-03-18 00:47 | 0.62806 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3556 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 4.4966
1807792 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311735/43263 TR 101 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 00:53 | 2023-03-18 01:24 | 0.515 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1456
1807794 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407354/81440-Edr.01TR 89 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 02:08 | 2023-03-18 02:50 | 0.70028 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.517 | 0 | 0 | 0 | 1.1775 | 0 | 0 | 18.6945
1807795 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40254/40254 TR3/15 TR GNL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 02:31 | 2023-03-18 03:05 | 0.56444 | 0 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 133.0462 | 0 | 0 | 0 | 27.9004 | 0 | 0 | 160.9466
1807806 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700684/12100 NOLU DM - DORUK UN GÖÇMEN EV ÇKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 02:54 | 2023-03-18 03:01 | 0.105 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 0 | 0.8325 | 0 | 0 | 2.4171
1807807 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231405/20360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 07:06 | 2023-03-18 07:34 | 0.46417 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2528 | 0 | 0 | 0 | 0.8168 | 0 | 0 | 2.0696
1807809 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 08:00 | 2023-03-18 08:08 | 0.13583 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.947 | 0.0802 | 0.1026 | 0.2381 | 0.6452 | 0 | 0 | 5.0131
3019233 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 41370/8 HÜCRELİ DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-18 08:31 | 2023-03-18 12:12 | 3.6833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2179 | 0 | 0 | 0 | 6.1979 | 0 | 0 | 7.4158
1807812 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730108/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 08:43 | 2023-03-18 09:29 | 0.77222 | 0 | 186 | 0 | 6 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 25.9702 | 0 | 0.8844 | 0 | 16.4134 | 82.9253 | 0 | 126.1933
1807814 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 08:55 | 2023-03-18 09:27 | 0.52833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 282.6833 | 0 | 117.5343 | 0 | 400.2198
3019231 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21515/21515 TR-1 YAYAKÖY | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-18 09:00 | 2023-03-18 10:00 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.6862 | 0 | 0 | 0 | 3.0381 | 0 | 0 | 14.7243
3019228 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 87185/Uzk. TR 1-16 GÜL SOK KARŞISI DM BİNASI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-18 09:01 | 2023-03-18 15:06 | 6.0833 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 98.154 | 0 | 0 | 0 | 22.5427 | 0 | 0 | 120.6967
3019248 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33757/CITROEN DM>>(32803) ANKARA DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-18 09:06 | 2023-03-18 13:06 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4202.0051 | 0 | 4203.5754
1807800 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118529/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 09:08 | 2023-03-18 09:36 | 0.46889 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3031 | 0 | 0 | 0 | 1.7641 | 0 | 0 | 9.0672
1807821 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309771/40254 TR3/15 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 09:19 | 2023-03-18 10:02 | 0.72 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.7261 | 0 | 0 | 0 | 2.6749 | 0 | 0 | 16.401
1807824 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 431472/90560 K TR1/40 Çömlek P TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 09:22 | 2023-03-18 10:32 | 1.16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1059
1807826 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 09:28 | 2023-03-18 09:33 | 0.083056 | 21 | 1952 | 8 | 6 | 23 | 466 | 0 | 4 | 2.7343 | 22.1913 | 3.1318 | 0.2195 | 37.1573 | 29.2808 | 0 | 5.9792 | 100.6942
3019227 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 95964/95964 K MECİDİYE S TR 6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-18 09:31 | 2023-03-18 19:21 | 9.8333 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 76.3842 | 0 | 0.5107 | 0 | 16.302 | 0 | 0 | 93.1969
1807844 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330272/44800 K.YON TR 1 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 09:31 | 2023-03-18 10:05 | 0.56667 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2063 | 0 | 0.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3916
1807829 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 09:51 | 2023-03-18 09:55 | 0.071111 | 1 | 200 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0935 | 1.3648 | 4.3232 | 0 | 0 | 0.4752 | 0 | 0 | 6.2567
1807846 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3055855/95504 E YENİCE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 09:54 | 2023-03-18 11:04 | 1.1692 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6184 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 | 0.6249
3019232 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21505/21505 KİRAZLI TR-1 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-18 10:00 | 2023-03-18 10:45 | 0.75 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.3644 | 0 | 0.1675 | 0 | 4.1795 | 0 | 0 | 17.7114
1807848 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 110696/18812 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 10:02 | 2023-03-18 11:11 | 1.1519 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3299
1807831 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 29002190/21225 B ÇIKIŞ TR 80 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 10:04 | 2023-03-18 12:00 | 1.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0676
1807832 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 707312/DM4 TR22 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 10:04 | 2023-03-18 11:00 | 0.93833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4449 | 0 | 0 | 0 | 2.7989 | 0 | 0 | 9.2438
3019234 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21275/MUTUK TR-2 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-18 11:01 | 2023-03-18 11:46 | 0.75 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 0.7511 | 0 | 0 | 2.5801
1807838 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 11:20 | 2023-03-18 11:49 | 0.47917 | 0 | 553 | 0 | 3 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 46.6825 | 0 | 0.1943 | 3.5897 | 23.8945 | 0 | 0 | 74.361
1807853 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115956/27045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 11:27 | 2023-03-18 13:45 | 2.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2179 | 0 | 0 | 0.2179
1807861 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473002/95826 E ENEZ S VLLR TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-18 11:27 | 2023-03-18 13:41 | 2.2344 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3151 | 0 | 0 | 0 | 0.0307 | 0 | 0 | 1.3458
1807859 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821741/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 12:16 | 2023-03-18 15:35 | 3.315 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6032
1807865 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407888/81800 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 12:20 | 2023-03-18 12:45 | 0.42389 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1996 | 0 | 0 | 0 | 1.0111 | 0 | 0 | 9.2107
1807867 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 375599/PINARBAŞI DM>>(375599)AG ŞLRA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 12:56 | 2023-03-18 14:03 | 1.1186 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.4431 | 0 | 0 | 0 | 10.4004 | 0 | 0 | 38.8435
3019235 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21305 TR-31 MÜREFTE ZEYTİN KOOP. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-18 13:01 | 2023-03-18 13:41 | 0.66667 | 0 | 490 | 0 | 4 | 1 | 36 | 0 | 4 | 0 | 36.4097 | 0 | 0.9138 | 1.3881 | 20.0275 | 0 | 5.8671 | 64.6062
1807869 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104866/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 13:06 | 2023-03-18 14:55 | 1.8125 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6237
1807870 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173392/D ÇIKIŞI-SAĞ TARAF ANA YOLA ÇIKAN | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 13:09 | 2023-03-18 14:05 | 0.93694 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.802 | 0 | 0 | 0 | 1.4331 | 0 | 0 | 6.2351
1807883 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110014/13300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 13:10 | 2023-03-18 13:59 | 0.82 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2246 | 0 | 0 | 0 | 2.8833 | 0 | 0 | 12.1079
1807882 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411250/82130 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 13:17 | 2023-03-18 14:30 | 1.2167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.622 | 0 | 0 | 0 | 0.3144 | 0 | 0 | 6.9364
1807856 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81565/81570 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 13:30 | 2023-03-18 13:45 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7246
1807871 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 35689279/42015 DM3/9 (ESKİDM3) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 13:31 | 2023-03-18 14:51 | 1.3378 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9665
1807872 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262798/27740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 13:34 | 2023-03-18 14:56 | 1.3606 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8909 | 0 | 0 | 0 | 1.1404 | 0 | 0 | 2.0313
1807876 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39466/ANKARA DM>>(39466) KOLOT TEKSTİL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 13:55 | 2023-03-18 13:55 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5243 | 0 | 4.5243
3019249 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742540/21315 TR-26 BAĞCI YANI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-18 14:00 | 2023-03-18 14:15 | 0.25 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4706
3019251 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302207/42045 TRHARİTATEPE2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-18 14:00 | 2023-03-18 16:00 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9911
11303031 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 1821365/43500 B.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 14:05 | 2023-03-18 14:15 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1669 | 0 | 0 | 0.1669
1807887 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81440/81440-Edr.01TR 89 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 14:14 | 2023-03-18 14:45 | 0.51667 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.9677 | 0 | 0 | 0 | 2.8971 | 0 | 0 | 19.8648
1807888 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101828/15265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 14:17 | 2023-03-18 17:56 | 3.6575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1751
1807906 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115956/27045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 14:33 | 2023-03-18 15:47 | 1.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1139 | 0 | 0 | 0.1139
1807904 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413723/82140 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 14:33 | 2023-03-18 15:15 | 0.7 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.5212 | 0 | 0 | 0 | 3.0929 | 0 | 0 | 18.6141
1807907 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302264/TEPE EMLAK TR1TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 14:40 | 2023-03-18 15:49 | 1.1511 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.0507 | 0 | 0 | 0 | 26.3589 | 0 | 0 | 63.4096
3019250 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742548/21335 TR-22 PTT YANI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-18 15:00 | 2023-03-18 15:31 | 0.5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0217 | 0 | 0 | 0 | 0.6709 | 0 | 0 | 4.6926
1807910 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600603/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 15:01 | 2023-03-18 17:36 | 2.5756 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3031 | 0 | 0 | 0 | 2.5197 | 0 | 0 | 10.8228
1807915 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 796179/81440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 15:53 | 2023-03-18 17:10 | 1.2908 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38.3329 | 0 | 0 | 0 | 6.9318 | 0 | 0 | 45.2647
1807895 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817631/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 16:23 | 2023-03-18 17:37 | 1.2289 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4438 | 0 | 0 | 0 | 5.3513 | 0 | 0 | 6.7951
1807918 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376803/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 16:33 | 2023-03-18 17:38 | 1.0758 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1552
1807920 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264401/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 16:57 | 2023-03-18 21:17 | 4.3367 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.2926 | 0 | 0 | 0 | 35.6782 | 0 | 0 | 49.9708
1807930 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 17:45 | 2023-03-18 17:46 | 0.0225 | 0 | 137 | 14 | 15 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.4731 | 1.7516 | 0.2495 | 0.7348 | 0.1236 | 0.3217 | 0 | 3.6543
1807931 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 17:49 | 2023-03-18 17:52 | 0.065 | 6 | 1816 | 0 | 1 | 12 | 127 | 0 | 0 | 1.5624 | 12.0513 | 0 | 0.0044 | 7.127 | 9.5573 | 0 | 0 | 30.3024
1807932 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 17:54 | 2023-03-18 18:10 | 0.27361 | 6 | 1816 | 0 | 1 | 12 | 127 | 0 | 0 | 7.2029 | 54.543 | 0 | 0.0173 | 30.2281 | 40.6177 | 0 | 0 | 132.609
1807933 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175946/C ÇIKIŞI-SIĞIR YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 17:55 | 2023-03-18 19:40 | 1.7456 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2572 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 22.9232
1807948 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 110014/13250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 18:06 | 2023-03-18 19:34 | 1.4594 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.3753 | 0 | 0 | 0 | 4.7401 | 0 | 0 | 23.1154
1807950 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815175/94358 İ HACIKÖY TR 4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 18:31 | 2023-03-18 19:27 | 0.93806 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.2521 | 0 | 0 | 0 | 4.5845 | 0 | 0 | 13.8366
1807937 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102103/15410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 18:32 | 2023-03-18 19:07 | 0.58833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3568
1807938 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 378394/ÇAKİN DM>>(378391-92-93-94)AG ŞL C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 18:42 | 2023-03-18 19:37 | 0.92417 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3316 | 0 | 0 | 0 | 0.7005 | 0 | 0 | 5.0321
1807952 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111974/18706 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 18:49 | 2023-03-18 20:52 | 2.0494 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7284 | 0 | 0 | 0 | 1.7669 | 0 | 0 | 2.4953
1807956 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6644669/ŞARKÖY HASTANE TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 19:27 | 2023-03-18 20:26 | 0.97917 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5394
1807961 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)SU KUYULARI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 19:38 | 2023-03-18 20:30 | 0.8725 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.8484 | 0 | 0 | 0 | 76.4228 | 0 | 16.501 | 0 | 93.7722
1807960 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 110014/13250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 20:14 | 2023-03-18 21:33 | 1.3147 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5427 | 0 | 0 | 0 | 3.5488 | 0 | 0 | 21.0915
1807983 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 473935/95826 E ENEZ S VLLR TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 20:46 | 2023-03-18 23:07 | 2.3564 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7187 | 0 | 0 | 0 | 0.2328 | 0 | 0 | 6.9515
1807954 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411251/82130 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 21:10 | 2023-03-18 21:35 | 0.41667 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.3743 | 0 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 9.4971
1807967 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 21:38 | 2023-03-18 22:00 | 0.36444 | 0 | 665 | 0 | 12 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 52.8793 | 0 | 1.2484 | 8.0739 | 21.3614 | 0 | 0 | 83.563
1807971 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15300067/42072 TRBELEDİYE AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-18 23:44 | 2023-03-19 01:23 | 1.6422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4252
1807973 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40412/40412 TR41 TR GNL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 00:08 | 2023-03-19 00:46 | 0.6375 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.1162 | 0 | 0 | 0 | 0.6595 | 0 | 0 | 24.7757
1807976 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40412/40412 TR41 TR GNL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 00:57 | 2023-03-19 01:53 | 0.93861 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.1167 | 0 | 0 | 0 | 0.9492 | 0 | 0 | 37.0659
2049551 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473617/95820 E ENEZ S VLLR TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 02:28 | 2023-03-19 03:28 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9166 | 0 | 0 | 0 | 0.5849 | 0 | 0 | 8.5015
1807989 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104863/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 02:40 | 2023-03-19 03:49 | 1.145 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9432
1807978 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 103024/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 03:11 | 2023-03-19 04:01 | 0.82722 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7422
1807980 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14540173/40412 TR41 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 03:54 | 2023-03-19 05:02 | 1.1258 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6964
1807994 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302264/TEPE EMLAK TR1TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 07:31 | 2023-03-19 09:08 | 1.6233 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48.1652 | 0 | 0 | 0 | 26.5361 | 0 | 0 | 74.7013
1807993 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40254/40254 TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 07:34 | 2023-03-19 08:31 | 0.94444 | 0 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192.0903 | 0 | 0 | 0 | 61.2521 | 0 | 0 | 253.3424
3019237 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM | 6100/LÜLEBURGAZ TM | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-19 08:01 | 2023-03-19 17:53 | 9.8667 | 0 | 16351 | 0 | 8 | 5 | 1113 | 4 | 1 | 0 | 32025.9374 | 0 | 23.0069 | 2506.914 | 13195.1573 | 8523.221 | 0.6832 | 56274.9198
1808013 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893255/KAYABEYLİ KÖYÜ-YALIN HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 08:02 | 2023-03-19 08:03 | 0.028611 | 3 | 262 | 4 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.014 | 1.6963 | 7.4717 | 0.0776 | 0.4292 | 0.3622 | 0 | 0 | 10.051
1808012 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 08:02 | 2023-03-19 08:09 | 0.12556 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.4682 | 0.0647 | 0.095 | 0.1648 | 0.4805 | 0 | 0 | 4.2732
1808022 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 50560/F1 KIRKLARELİ ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 08:32 | 2023-03-19 08:49 | 0.27167 | 0 | 4128 | 0 | 7 | 1 | 679 | 0 | 4 | 0 | 193.3088 | 0 | 0.8488 | 0.0345 | 182.9176 | 0 | 2.0205 | 379.1302
1808042 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310877/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 08:40 | 2023-03-19 13:01 | 4.3497 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.5069 | 0 | 0 | 0 | 43.5438 | 0 | 0 | 84.0507
5009302 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-19 09:00 | 2023-03-19 12:45 | 3.75 | 0 | 119 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 95.9867 | 0 | 0 | 460.117 | 124.2706 | 0 | 0 | 680.3743
3019264 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702829/12300 K.KLAVUZ DM ZAFER MAH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-19 09:01 | 2023-03-19 10:57 | 1.9333 | 0 | 579 | 0 | 6 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 310.2046 | 0 | 2.8754 | 0 | 137.5473 | 0 | 0 | 450.6273
3019236 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740428/21446 NOLU DM / İSHAKLI KÖK ÇIKIŞ(21447) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-19 09:01 | 2023-03-19 11:21 | 2.3333 | 0 | 508 | 1 | 3 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 178.2991 | 2.7414 | 0.5738 | 0 | 67.2477 | 0 | 20.017 | 268.879
3019256 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 12300/12300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-19 09:08 | 2023-03-19 17:00 | 7.8667 | 0 | 188 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 404.8089 | 0 | 1.3617 | 0 | 128.6551 | 0 | 0 | 534.8257
3019257 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 95964/95964 K MECİDİYE SHL TR 6 TRF GEN BAKIM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-19 09:13 | 2023-03-19 18:46 | 9.55 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 75.6692 | 0 | 0.5094 | 0 | 14.333 | 0 | 0 | 90.5116
1808026 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 09:28 | 2023-03-19 10:04 | 0.60194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 250.8594 | 0 | 60.2443 | 0 | 311.1066
11303176 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887848/ÇAKILLI FİDER 6 VİZE ÇIKIŞ | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 09:30 | 2023-03-19 10:18 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037 | 335.6102 | 0 | 67.3208 | 0 | 402.9347
3019266 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779340/DM2/TR06 LİVANE>>(779340)YALÇIN MAK. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-19 09:37 | 2023-03-19 14:37 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.1077 | 0 | 0 | 506.3445 | 74.0023 | 2047.1344 | 0 | 2627.5889
1808043 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265141/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 09:40 | 2023-03-19 10:49 | 1.1567 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.1572 | 0 | 0 | 0 | 2.4096 | 0 | 0 | 3.5668
1808032 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261721/27360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 09:40 | 2023-03-19 12:02 | 2.3636 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5213 | 0 | 0 | 0 | 2.0454 | 0 | 0 | 4.5667
5009299 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-19 10:00 | 2023-03-19 11:10 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.8554 | 1.2459 | 485.4302 | 0 | 1170.5315
3019258 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33657/DM26/TR12>>(33657)DM26-TR14 EWER/REİSLER | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-19 10:01 | 2023-03-19 17:01 | 7.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2275 | 337.1927 | 0 | 368.4202
1808048 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115956/27045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 10:15 | 2023-03-19 11:29 | 1.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1037 | 0 | 0 | 0.1037
1808040 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 175390/23401 ŞADIRVAN PARK DM-1/TR-33 GENEL BAK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 10:22 | 2023-03-19 11:06 | 0.72917 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5671 | 0 | 0 | 0 | 3.8881 | 0 | 0 | 16.4552
1808061 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302264/TEPE EMLAK TR1TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 10:36 | 2023-03-19 11:25 | 0.80889 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.1249 | 0 | 0 | 0 | 16.5262 | 0 | 0 | 42.6511
1808039 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452448/94458 İ SULTAN TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 11:10 | 2023-03-19 11:33 | 0.39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4668 | 0 | 0 | 0 | 0.0246 | 0 | 0 | 0.4914
1808065 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709853/20610 ARZLU DM 8 - İNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 11:35 | 2023-03-19 12:07 | 0.53528 | 0 | 259 | 1 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 23.855 | 2.7715 | 0.3832 | 0 | 9.7801 | 0 | 0 | 36.7898
1808067 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265221/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 11:53 | 2023-03-19 12:23 | 0.49722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4312 | 0 | 0 | 0.4312
1808059 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572808/ALPULLU ÇİTFLİK MAH. TR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 11:53 | 2023-03-19 13:06 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6277 | 0 | 0 | 0.6277
1808060 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302264/TEPE EMLAK TR1TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-19 12:00 | 2023-03-19 15:38 | 3.6417 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 152.6512 | 0 | 0 | 0 | 97.6623 | 0 | 0 | 250.3135
3019267 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100627/12300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-19 12:01 | 2023-03-19 17:01 | 5.0003 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 112.4986 | 0 | 0.1175 | 0 | 66.2887 | 0 | 0 | 178.9048
3019268 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704239/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-19 12:01 | 2023-03-19 12:31 | 0.5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0.562 | 0.5723 | 0.1709 | 0 | 101.1722 | 5.3227 | 0 | 0 | 107.8001
3019240 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33715/BELKARPER DM (2021) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-19 12:02 | 2023-03-19 14:01 | 1.9833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0.5896 | 0 | 0 | 0 | 228.9602 | 648.1841 | 36.5311 | 914.265
1808081 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600549/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 12:13 | 2023-03-19 13:16 | 1.0508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1422
1808083 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262779/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 12:20 | 2023-03-19 13:43 | 1.3839 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.1555 | 0 | 0 | 0 | 16.8803 | 0 | 0 | 34.0358
1808075 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105848/15125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 12:21 | 2023-03-19 17:33 | 5.1931 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9485 | 0 | 0 | 0 | 4.7747 | 0 | 0 | 19.7232
1808073 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 175946/C ÇIKIŞI-SIĞIR YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 12:29 | 2023-03-19 13:02 | 0.55028 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5064 | 0 | 0 | 0 | 0.2052 | 0 | 0 | 6.7116
1808084 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15418108/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 12:44 | 2023-03-19 14:26 | 1.6969 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2846 | 0 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 2.2918
1808088 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827204/Uzk. C-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 13:28 | 2023-03-19 14:10 | 0.70556 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.1654 | 0 | 0 | 0 | 3.4797 | 0 | 0 | 14.6451
3019282 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-19 13:31 | 2023-03-19 14:04 | 0.55 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 5 | 114 | 1 | 0 | 0 | 153.5698 | 0 | 0 | 45.0402 | 32.0551 | 14.2954 | 0 | 244.9605
3019253 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21120/21150 NOLU DM/TR 24 - 74 ÇIKIŞI (21120) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-19 13:31 | 2023-03-19 13:46 | 0.25 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 25.3449 | 0 | 0 | 0 | 10.626 | 0 | 0 | 35.9709
3019261 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32806/TERMOTEKNİK DM1>(32806) ÖNCÜ DM (RİNG) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-19 14:00 | 2023-03-19 15:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.161 | 0 | 194.243
3019254 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740940/21042 NOLU DM / DM 33 ÇIKIŞI (21045) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-19 14:30 | 2023-03-19 14:50 | 0.33333 | 0 | 4853 | 0 | 71 | 1 | 573 | 0 | 0 | 0 | 184.5035 | 0 | 5.0297 | 3.9794 | 100.2442 | 0 | 0 | 293.7568
1808094 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117391/13780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 14:57 | 2023-03-19 16:02 | 1.0769 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.9771 | 0 | 0 | 0 | 2.5224 | 0 | 0 | 20.4995
2049536 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827204/Uzk. A-OG ALTI | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 15:01 | 2023-03-19 15:46 | 0.75 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.2711 | 0 | 0 | 0 | 3.6985 | 0 | 0 | 15.9696
3019262 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740807/21130 NOLU DM / DM 69 ÇIKIŞI (740802) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-19 15:01 | 2023-03-19 15:16 | 0.25 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.2186 | 0 | 0 | 0 | 0.4962 | 0 | 0 | 9.7148
2049552 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820695/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 15:18 | 2023-03-19 16:18 | 1.0003 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5598 | 0 | 1.4369 | 0 | 0 | 0 | 1.9967
1808106 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116488/27130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 15:25 | 2023-03-19 18:32 | 3.1083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2956 | 0 | 0 | 0 | 1.0634 | 0 | 0 | 1.359
1808109 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267728/27560 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 15:40 | 2023-03-19 17:07 | 1.4514 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3379 | 0 | 0 | 0 | 0.6009 | 0 | 0 | 1.9388
1808095 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815163/94356 İ HACIKÖY TR 3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 15:43 | 2023-03-19 17:51 | 2.1269 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.3275 | 0 | 0 | 0 | 12.0706 | 0 | 0 | 37.3981
1808111 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 54555/DOĞANCA DM KUŞTEPE ÇIKIŞI (899672) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 15:44 | 2023-03-19 16:41 | 0.95833 | 1 | 269 | 2 | 18 | 2 | 21 | 1 | 0 | 20.338 | 65.2248 | 0.189 | 5.0074 | 16.5793 | 12.3034 | 2.7403 | 0 | 122.3822
1808112 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887390/SARAY2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 16:17 | 2023-03-19 17:31 | 1.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6688 | 0 | 0 | 0 | 50.6688
5009303 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788846/MOTOR YER 4.MEVKİ ->>(788846) KARTAL TUZ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-19 16:31 | 2023-03-19 18:31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.2221 | 0 | 0 | 180.1414 | 0 | 404.59 | 0 | 584.9535
3019285 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 779693/ÇORLU-2(380-A)>>(779693)TÜRKGÜCÜ-1(FD-1) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-19 16:31 | 2023-03-19 19:41 | 3.1667 | 9 | 1148 | 11 | 18 | 29 | 207 | 43 | 3 | 151.1522 | 770.8938 | 137.5623 | 19.677 | 1888.6829 | 682.6367 | 13478.8013 | 45.3069 | 17174.7131
1808117 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600539/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 16:37 | 2023-03-19 17:32 | 0.91889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1914 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 1.6824
1808120 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100573/12130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 16:47 | 2023-03-19 18:13 | 1.4361 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.4693 | 0 | 0 | 0 | 25.2066 | 0 | 0 | 27.6759
11303210 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887390/SARAY2 | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 16:54 | 2023-03-19 17:16 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2248 | 0 | 0 | 0 | 15.2248
11303214 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 117164/21442 B ÇIKIŞI YEŞİM TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 17:00 | 2023-03-19 17:15 | 0.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0267
11303158 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15447246/41206 DM3/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 17:06 | 2023-03-19 17:12 | 0.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1641
1808141 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880478/DTT9-10-11 ÇIK. | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 17:23 | 2023-03-19 20:12 | 2.8083 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53.5614 | 0 | 0.0004 | 0 | 22.4704 | 0 | 0 | 76.0322
1808124 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 17:24 | 2023-03-19 18:51 | 1.4508 | 0 | 368 | 0 | 8 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 76.2122 | 0 | 4.277 | 9.2849 | 61.7989 | 0 | 0 | 151.573
1808123 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 17:24 | 2023-03-19 17:38 | 0.2375 | 0 | 2223 | 0 | 35 | 4 | 539 | 0 | 1 | 0 | 109.0949 | 0 | 2.8772 | 1.4845 | 106.1718 | 0 | 1.7815 | 221.4099
1808125 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 17:24 | 2023-03-19 17:41 | 0.27889 | 6 | 337 | 0 | 1 | 3 | 43 | 0 | 0 | 3.8411 | 12.8865 | 0 | 0.0344 | 5.5801 | 5.0305 | 0 | 0 | 27.3726
1808126 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793448/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 17:25 | 2023-03-19 17:26 | 0.018611 | 0 | 313 | 3 | 6 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2.1991 | 0.0306 | 0.0559 | 5.3992 | 0.6274 | 0 | 0 | 8.3122
1808133 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Direği | 55030/TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 17:55 | 2023-03-19 22:18 | 4.3794 | 0 | 128 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 140.9264 | 0 | 0.4798 | 0 | 67.8157 | 0 | 0 | 209.2219
1808147 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104867/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 18:04 | 2023-03-19 18:51 | 0.785 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2829
1808137 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 18:08 | 2023-03-19 18:51 | 0.71028 | 0 | 2223 | 0 | 35 | 4 | 539 | 0 | 1 | 0 | 339.9534 | 0 | 8.3056 | 4.5037 | 316.8113 | 0 | 5.3148 | 674.8888
11303216 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471572/95404 E K.EVREN KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 18:08 | 2023-03-19 18:32 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4591
1808139 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793448/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 18:34 | 2023-03-19 18:35 | 0.016389 | 0 | 313 | 3 | 6 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.1419 | 0.0157 | 0.0268 | 2.7302 | 0.3123 | 0 | 0 | 4.2269
1808121 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 18:45 | 2023-03-19 19:21 | 0.59556 | 1 | 143 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 10.6826 | 14.2845 | 0 | 0 | 27.57 | 7.2805 | 0 | 0 | 59.8176
1808163 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793448/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 19:09 | 2023-03-19 19:10 | 0.0175 | 0 | 313 | 3 | 6 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.2604 | 0.0155 | 0.0194 | 2.8166 | 0.306 | 0 | 0 | 4.4179
1808151 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15300058/42075 TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 19:12 | 2023-03-19 20:37 | 1.4142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3479
11303220 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 442486/95212 E KARAİNCİRLİKTR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 19:16 | 2023-03-19 19:46 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6472
1808165 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793448/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 19:34 | 2023-03-19 19:35 | 0.0175 | 0 | 313 | 3 | 6 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.2604 | 0.0155 | 0.0194 | 2.8166 | 0.306 | 0 | 0 | 4.4179
1808153 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880478/DTT9-10-11 ÇIK. | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 19:41 | 2023-03-19 22:22 | 2.6772 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.5787 | 0 | 0.0003 | 0 | 18.4762 | 0 | 0 | 73.0552
1808167 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880682/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 19:44 | 2023-03-19 22:46 | 3.0314 | 0 | 103 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.9715 | 0 | 0.1536 | 4.2644 | 36.6776 | 0 | 0 | 83.0671
11303241 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471428/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 19:51 | 2023-03-19 20:21 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2429 | 0 | 0 | 0 | 0.0349 | 0 | 0 | 0.2778
1808168 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300280/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 19:54 | 2023-03-19 21:07 | 1.2158 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.4957 | 0 | 0 | 0 | 8.5346 | 0 | 0 | 41.0303
1808156 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55100/TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 20:36 | 2023-03-19 22:27 | 1.8567 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36.2524 | 0 | 0 | 0 | 13.053 | 0 | 0 | 49.3054
1808169 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105172/14130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 20:38 | 2023-03-19 21:25 | 0.7825 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.559 | 0 | 0 | 0 | 0.4419 | 0 | 0 | 5.0009
1808157 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55070/DM1-TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 20:56 | 2023-03-19 22:43 | 1.7769 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 107.433 | 0 | 0 | 0 | 56.6844 | 0 | 0 | 164.1174
1808172 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 20:59 | 2023-03-19 21:51 | 0.8625 | 0 | 901 | 5 | 11 | 16 | 168 | 1 | 0 | 0 | 142.481 | 8.4732 | 7.4501 | 148.477 | 52.4884 | 117.8546 | 0 | 477.2243
11303243 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471106/95104 E BEVREN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 21:01 | 2023-03-19 21:36 | 0.58333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9177
1808173 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267118/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 21:22 | 2023-03-19 23:12 | 1.8292 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.2184 | 0 | 0 | 0 | 3.2089 | 0 | 0 | 5.4273
1808174 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117374/13780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 21:36 | 2023-03-19 22:55 | 1.3186 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9301 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 3.4221
1808178 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120087/27291 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 22:04 | 2023-03-19 23:57 | 1.8858 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.798
1808181 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409169/Edr.I.DM-05/46 TRAFO AG.ÇIKIŞ ŞALTER A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 22:36 | 2023-03-19 23:21 | 0.75528 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.8294 | 0 | 0 | 0 | 7.7565 | 0 | 0 | 10.5859
1808179 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 365842/DTR1/61-1 NUSRT->>(365842)TOROS AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 23:00 | 2023-03-19 23:53 | 0.88833 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 76.9532 | 0 | 0 | 0 | 12.2438 | 0 | 0 | 89.197
1808180 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176035/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 23:14 | 2023-03-20 00:32 | 1.2933 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.7325 | 0 | 0.4358 | 0 | 0.2866 | 0 | 0 | 15.4549
1808201 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377576/DM3/19 KÖFTECİ->>(377576)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 23:38 | 2023-03-20 02:16 | 2.6317 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 115.7944 | 0 | 0 | 0 | 38.1492 | 0 | 0 | 153.9436
1808184 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118524/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-19 23:43 | 2023-03-20 00:29 | 0.77417 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6475 | 0 | 0 | 0 | 1.3917 | 0 | 0 | 7.0392
1808186 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 3017430/90580 K TR1/47 Fitaş TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 00:23 | 2023-03-20 01:21 | 0.96833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9513 | 0 | 0 | 3.9513
3019269 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34053/U.TM(B)->(34053) TAYEKS DM/GÜLLE[F19] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-20 00:34 | 2023-03-20 00:53 | 0.31667 | 1 | 964 | 2 | 3 | 8 | 124 | 9 | 0 | 0.9816 | 76.8514 | 6.3581 | 0.4875 | 11.4354 | 11.328 | 483.8058 | 0 | 591.2478
1808187 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300743/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 01:42 | 2023-03-20 02:28 | 0.77167 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 39.3579 | 0 | 0 | 0 | 17.6523 | 0 | 0 | 57.0102
11303244 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 443382/95502 E YENİCE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 02:21 | 2023-03-20 02:41 | 0.33333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2264 | 0 | 0 | 0 | 0.2346 | 0 | 0 | 0.461
1808189 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309771/40254 TR3/15 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 03:58 | 2023-03-20 05:00 | 1.0275 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.5772 | 0 | 0 | 0 | 1.9898 | 0 | 0 | 23.567
1808208 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300743/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 05:31 | 2023-03-20 06:37 | 1.1008 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 52.009 | 0 | 0 | 0 | 28.6917 | 0 | 0 | 80.7007
1808209 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17345/YAĞMUR SİTESİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 07:42 | 2023-03-20 08:08 | 0.44056 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 98.314 | 0 | 0 | 0 | 22.5974 | 0 | 0 | 120.9114
1808194 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 730031/TR-4 ÇIKIŞI RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 07:46 | 2023-03-20 08:35 | 0.81667 | 0 | 1159 | 0 | 15 | 3 | 105 | 1 | 2 | 0 | 181.3929 | 0 | 2.7708 | 101.981 | 145.3521 | 100.8753 | 42.2301 | 574.6022
1808210 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799774/KORUCU KÖY (83330 NOLU DTT)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 08:12 | 2023-03-20 08:12 | 0.014167 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.2235 | 0 | 0.0301 | 0 | 0.0506 | 0 | 0 | 0.3042
1808197 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15398117/41349 TR3/20A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 08:19 | 2023-03-20 09:21 | 1.0325 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7816
2049553 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300473/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 08:40 | 2023-03-20 13:00 | 4.3333 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88.4751 | 0 | 0 | 0 | 8.1977 | 0 | 0 | 96.6728
1808215 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 08:59 | 2023-03-20 09:38 | 0.64944 | 0 | 802 | 0 | 1 | 7 | 123 | 7 | 0 | 0 | 78.6987 | 0 | 0.134 | 538.5819 | 58.3217 | 1685.3134 | 0 | 2361.0497
3019259 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335901/43822 B.YON. TR 32 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-20 09:00 | 2023-03-20 13:00 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5561 | 0 | 0 | 0 | 1.3144 | 0 | 0 | 5.8705
3019238 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201879/HOŞKÖY DM 20 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-20 09:01 | 2023-03-20 15:01 | 6 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.0337 | 0 | 0 | 0 | 20.168 | 0 | 0 | 42.2017
1808218 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 51241286/90580 K TR1/47 Fitaş TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 09:01 | 2023-03-20 10:29 | 1.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 | 0.0441
3019270 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110493/12210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-20 09:02 | 2023-03-20 17:02 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.1215 | 0 | 0 | 0 | 19.1753 | 0 | 0 | 45.2968
3019260 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 263868/12180 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-20 09:07 | 2023-03-20 17:07 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7237 | 0 | 0 | 0 | 16.7999 | 0 | 0 | 18.5236
2049540 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 31106/DTR-5 ULAŞ 6.SOKAK | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 09:07 | 2023-03-20 13:07 | 4 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 414.5828 | 0 | 0 | 0 | 66.1431 | 0 | 0 | 480.7259
1808221 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 102251/17300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 09:09 | 2023-03-20 10:15 | 1.1072 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9548 | 0 | 0 | 0 | 0.4568 | 0 | 0 | 6.4116
1808219 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404895/81380 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 09:09 | 2023-03-20 10:00 | 0.85 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.9817 | 0 | 0 | 0 | 2.1885 | 0 | 0 | 27.1702
1808198 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881476/İĞNEADA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 09:13 | 2023-03-20 13:59 | 4.7633 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.3957 | 0 | 0 | 0 | 0.2643 | 0 | 0 | 18.66
1808223 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784480/YILDIZ KZN->>(784480)PAPAĞAN+ZİRVE+DÖVSA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 09:19 | 2023-03-20 09:34 | 0.24639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8353 | 0 | 927.6198 | 0 | 1064.4551
1808224 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 09:22 | 2023-03-20 10:00 | 0.64056 | 1 | 208 | 3 | 1 | 1 | 26 | 3 | 0 | 0.2284 | 26.8629 | 19.0311 | 0 | 6.9133 | 25.8155 | 203.1934 | 0 | 282.0446
11303234 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33114/DTR-5 ULAŞ 6.SOKAK->>(780161)AG ŞLR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 09:25 | 2023-03-20 12:25 | 3 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 117.904 | 0 | 0 | 0 | 94.7655 | 0 | 0 | 212.6695
3019283 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308331/41302 DM3/34 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-20 09:31 | 2023-03-20 11:27 | 1.9333 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 49.4966 | 0 | 0 | 0 | 50.7199 | 0 | 0 | 100.2165
11303251 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867620/ALPULLU DM1-TR3 DM1-TR6 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 09:40 | 2023-03-20 09:50 | 0.16667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.6482 | 0 | 0 | 0 | 3.9891 | 0 | 0 | 5.6373
1808225 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863457/KOYUNBABA TR2 VE TAŞOCAKLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 09:47 | 2023-03-20 09:50 | 0.050833 | 2 | 62 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0.8576 | 0.4958 | 0.0179 | 0 | 0.2393 | 0.522 | 10.3007 | 0 | 12.4333
2049561 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 173277/C ÇIKIŞI-ALPEK(OLCAYLARIN EV TARAFI) | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 10:07 | 2023-03-20 10:25 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0653
1808226 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 10:10 | 2023-03-20 10:52 | 0.70806 | 1 | 494 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0.2144 | 65.2306 | 0 | 0 | 22.242 | 41.6865 | 0 | 0 | 129.3735
1808244 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102255/17300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 10:15 | 2023-03-20 11:00 | 0.74806 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.3116 | 0 | 0 | 0 | 22.1354 | 0 | 0 | 57.447
1808245 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40254/40254 TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 10:25 | 2023-03-20 11:53 | 1.4614 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 301.0553 | 0 | 0 | 0 | 170.4069 | 0 | 0 | 471.4622
3019239 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804128/YAYLA SHL DM1 - TR15 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-20 10:31 | 2023-03-20 13:31 | 3 | 0 | 3147 | 0 | 2 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | 325.5764 | 0 | 0.443 | 0 | 146.9391 | 3.558 | 71.0023 | 547.5188
1808235 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893254/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 10:43 | 2023-03-20 10:44 | 0.016111 | 11 | 979 | 6 | 13 | 10 | 103 | 1 | 0 | 0.0568 | 3.3346 | 4.6934 | 0.0974 | 2.0471 | 1.6561 | 0.0207 | 0 | 11.9061
2049554 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24510/CAMBAZDERE TR-1 | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 10:49 | 2023-03-20 10:57 | 0.13333 | 0 | 77 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.6435 | 0 | 0.1016 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 2.5201
2049555 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24705/ŞALGAMLI TR-1 | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 11:22 | 2023-03-20 11:32 | 0.16667 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.1783 | 0 | 0 | 0 | 2.3358 | 0 | 0 | 6.5141
2049562 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24710/ŞALGAMLI TR-2 | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 11:36 | 2023-03-20 11:47 | 0.18333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9033 | 0 | 0 | 0 | 0.4027 | 0 | 0 | 2.306
1808239 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702490/12200 NOLU DM BANARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 11:51 | 2023-03-20 12:57 | 1.1142 | 0 | 433 | 0 | 3 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0 | 86.7177 | 0 | 0.0401 | 0 | 114.7596 | 0 | 31.2326 | 232.75
2049556 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24715/ŞALGAMLI TR-3 | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 11:51 | 2023-03-20 11:59 | 0.13333 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4.4133 | 0 | 0.0479 | 0 | 3.9575 | 0 | 0 | 8.4187
1808240 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40254/40254 TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 11:53 | 2023-03-20 12:55 | 1.0389 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 216.5125 | 0 | 0 | 0 | 118.8297 | 0 | 0 | 335.3422
1808261 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 12:10 | 2023-03-20 12:11 | 0.016667 | 0 | 301 | 11 | 7 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.2302 | 0.4762 | 0.0211 | 0.4941 | 0.5509 | 0 | 0 | 2.7725
1808265 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264188/27615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 12:23 | 2023-03-20 14:30 | 2.1158 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4103 | 0 | 0 | 0 | 0.0621 | 0 | 0 | 1.4724
2049557 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24720/ŞALGAMLI TR-4 | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 12:29 | 2023-03-20 12:40 | 0.18333 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 5.4587 | 0 | 0 | 0 | 5.0926 | 0 | 3.2705 | 13.8218
1808252 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128442/27175 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ K | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 12:59 | 2023-03-20 13:45 | 0.75917 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.3071 | 0 | 0 | 0 | 3.703 | 0 | 0 | 6.0101
1808255 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40254/40256 NOLU DM / TR 3/15 ÇIKIŞI(40254) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 13:12 | 2023-03-20 15:18 | 2.0947 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 424.398 | 0 | 0 | 0 | 234.2536 | 0 | 0 | 658.6516
1808270 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791777/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 13:15 | 2023-03-20 13:18 | 0.045278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8388 | 0 | 10.8388
11303263 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815053/94642 İ ESETÇE TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 13:15 | 2023-03-20 17:25 | 4.1667 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.9773 | 0 | 0.0007 | 0 | 6.388 | 0 | 0 | 29.366
1808273 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 13:27 | 2023-03-20 14:20 | 0.88333 | 0 | 59 | 0 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.499 | 0 | 0.2439 | 21.7335 | 12.048 | 0 | 0 | 41.5244
1808272 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851340/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 13:30 | 2023-03-20 14:50 | 1.3333 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 18.2312 | 25.3861 | 0 | 0 | 0 | 14.5125 | 0 | 0 | 58.1298
1808258 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102511/15425 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 13:37 | 2023-03-20 14:23 | 0.76806 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | 0 | 0 | 0.8574
1808259 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10755118/95102 E BEVREN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 13:44 | 2023-03-20 14:40 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0722 | 0 | 0 | 1.0722
1808276 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360324/DM5/10(DM15-TR8) SAĞLIK>>(360324) AG-A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 14:19 | 2023-03-20 16:29 | 2.1633 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.8042 | 0 | 0 | 0 | 11.4044 | 0 | 0 | 49.2086
1808279 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 367345/DTR3/006 ->> (782475) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 14:27 | 2023-03-20 15:48 | 1.3461 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1606
1808282 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111389/15290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 14:41 | 2023-03-20 17:43 | 3.0272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0889
1808284 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 54555/DOĞANCA DM KUŞTEPE ÇIKIŞI (899672) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 15:09 | 2023-03-20 16:44 | 1.5792 | 1 | 269 | 2 | 18 | 2 | 21 | 1 | 0 | 27.0731 | 92.2368 | 0.3438 | 9.9195 | 41.2632 | 24.6208 | 15.0171 | 0 | 210.4743
1808285 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 15:16 | 2023-03-20 15:26 | 0.17167 | 1 | 208 | 3 | 1 | 1 | 26 | 3 | 0 | 0.057 | 6.6756 | 4.4815 | 0 | 1.7006 | 6.4024 | 51.2447 | 0 | 70.5618
1808306 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878813/AHMETLER GRUP ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 16:27 | 2023-03-20 17:07 | 0.66667 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2286 | 0 | 0 | 0 | 0.8348 | 0 | 0 | 3.0634
1808299 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102251/17300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 16:45 | 2023-03-20 18:52 | 2.1094 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9055 | 0 | 0 | 0 | 0.7042 | 0 | 0 | 12.6097
1808321 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 16:55 | 2023-03-20 16:56 | 0.023333 | 2 | 100 | 5 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.1612 | 0.335 | 0.0567 | 0.0502 | 0.012 | 0.2031 | 0 | 0 | 0.8182
1808325 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26110/26110 NOLU TRAFO KAVAKÇEŞME TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 17:25 | 2023-03-20 18:24 | 0.98389 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9474 | 0 | 0 | 0 | 3.8468 | 0 | 0 | 20.7942
2049581 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405499/83320 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 17:30 | 2023-03-20 17:40 | 0.16667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 1.1544 | 0 | 0 | 1.4334
1808328 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884318/DTT5-6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 17:35 | 2023-03-20 18:10 | 0.57778 | 0 | 279 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.3846 | 0 | 0.0274 | 75.4647 | 24.7556 | 0 | 0 | 129.6323
1808326 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 17:39 | 2023-03-20 17:48 | 0.14083 | 1 | 200 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.169 | 2.6666 | 7.3377 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 11.1093
1808288 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520661/86023 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 17:40 | 2023-03-20 17:50 | 0.16667 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1845 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.3838 | 0 | 0 | 2.5702
1808327 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 17:43 | 2023-03-20 17:57 | 0.24389 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6251 | 0 | 0.0184 | 0.5131 | 0.7188 | 0 | 0 | 2.8754
1808329 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473002/95826 E ENEZ S VLLR TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-20 17:50 | 2023-03-20 19:06 | 1.2583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7544 | 0 | 0 | 0 | 0.0159 | 0 | 0 | 0.7703
2049564 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 18:06 | 2023-03-20 18:38 | 0.53333 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.3489 | 0 | 0 | 0 | 4.7633 | 0 | 0 | 12.1122
11303328 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15425707/41305 DM3/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 18:14 | 2023-03-20 18:24 | 0.16667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1582
1808334 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 18:19 | 2023-03-20 18:38 | 0.3175 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 5 | 113 | 1 | 0 | 0 | 93.1666 | 0 | 0 | 29.4488 | 18.5588 | 13.5375 | 0 | 154.7117
1808337 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730107/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 19:17 | 2023-03-20 19:21 | 0.070833 | 0 | 186 | 0 | 6 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 2.7502 | 0 | 0.0366 | 0 | 1.3331 | 4.6078 | 0 | 8.7277
11303334 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15712638/KERESTECİ ARKASI TRAFO AG ÇIKIŞŞALTERİA | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 19:17 | 2023-03-20 19:24 | 0.11667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0611
1808343 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 863461/56321 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 19:53 | 2023-03-20 20:30 | 0.61667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1713
1808350 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 23:46 | 2023-03-20 23:58 | 0.20583 | 11 | 1790 | 4 | 19 | 18 | 188 | 0 | 0 | 4.3291 | 52.166 | 0.4123 | 0.8 | 16.0522 | 10.0135 | 0 | 0 | 83.7731
1808351 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367328/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 23:51 | 2023-03-21 00:55 | 1.0644 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5426
1808366 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104914/14021 TR ŞALTER 7 BADEMLİK SOKAK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-20 23:59 | 2023-03-21 01:20 | 1.3533 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3769
1808354 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 35114714/40254 TR3/15 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 00:08 | 2023-03-21 00:48 | 0.67139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0571 | 0 | 0 | 0 | 0.7775 | 0 | 0 | 1.8346
1808356 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 01:34 | 2023-03-21 01:45 | 0.18528 | 11 | 1789 | 4 | 19 | 18 | 188 | 0 | 0 | 3.3195 | 42.5354 | 0.3451 | 0.6481 | 12.6928 | 7.7116 | 0 | 0 | 67.2525
11303318 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81110/82000 NOLU DM(05-TR/01 TEKKEKAPI)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 02:28 | 2023-03-21 02:30 | 0.033333 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2.2325 | 0 | 0 | 0 | 0.9584 | 0 | 0 | 3.1909
1808386 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880313/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 02:36 | 2023-03-21 03:58 | 1.3733 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.6854 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0.0861 | 0 | 0 | 2.6865
1808388 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 03:14 | 2023-03-21 03:14 | 0.011111 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.0225 | 0 | 0 | 0.9357 | 0.2444 | 0 | 0 | 2.2026
1808397 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 863132/KÜÇÜKYAYLA KÖMÜRKÖY ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 06:20 | 2023-03-21 10:32 | 4.1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8061
1808400 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771616/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 07:01 | 2023-03-21 07:15 | 0.22889 | 0 | 950 | 0 | 6 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 35.2579 | 0 | 0.4028 | 0.6365 | 15.0873 | 0 | 0 | 51.3845
1808371 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788482/GÖÇERLER DM >>(788482)DTR1-DTR2-DTR3 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 07:18 | 2023-03-21 09:45 | 2.4522 | 4 | 374 | 1 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 4.1911 | 229.2579 | 0.4741 | 0 | 61.73 | 102.2133 | 0 | 0 | 397.8664
1808372 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835496/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 07:23 | 2023-03-21 08:36 | 1.2147 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.3119 | 0 | 0 | 0 | 1.987 | 0 | 0 | 14.2989
1808402 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892098/TR/53 DM06 RMU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 07:28 | 2023-03-21 08:05 | 0.61528 | 0 | 278 | 0 | 9 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.735 | 0 | 1.7403 | 18.8508 | 18.2453 | 0 | 0 | 68.5714
1808406 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 08:46 | 2023-03-21 08:50 | 0.061667 | 0 | 502 | 1 | 8 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7.0223 | 0.0305 | 0.1385 | 1.0091 | 3.8849 | 0 | 0 | 12.0853
1808408 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55830/AVCILAR KÖK OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 08:56 | 2023-03-21 09:07 | 0.19278 | 1 | 81 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.7552 | 3.3986 | 6.9096 | 0.7882 | 1.7837 | 0.8322 | 0 | 0 | 14.4675
3019263 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742820/21580 NOLU DM/HOŞKÖY SERİN VADİ (742820) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-21 09:00 | 2023-03-21 10:30 | 1.5 | 0 | 341 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 39.0851 | 6.5645 | 0 | 0 | 8.0475 | 0 | 15.9527 | 69.6498
3019271 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307043/41215 DM2/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-21 09:00 | 2023-03-21 12:00 | 3 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 77.1102 | 0 | 0 | 0 | 19.4385 | 0 | 0 | 96.5487
3019286 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756454/BAYDOĞAN ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-21 09:01 | 2023-03-21 17:46 | 8.75 | 0 | 1205 | 0 | 3 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1054.3305 | 0 | 13.5564 | 0 | 1277.8115 | 0 | 0 | 2345.6984
5009304 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892798/SARICAALİ - BENZİNLİKLER ÇIKIŞI ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-21 09:01 | 2023-03-21 16:15 | 7.2333 | 0 | 296 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 506.5172 | 0 | 1.7967 | 0 | 174.6458 | 0 | 0 | 682.9597
3019281 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Dağıtım Transformatörü | 770220/TR2/14TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-21 09:02 | 2023-03-21 14:02 | 5 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.637 | 0 | 0 | 0 | 19.9972 | 0 | 0 | 83.6342
1808411 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887641/F2 SERGEN GRB. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 09:06 | 2023-03-21 09:20 | 0.23056 | 0 | 405 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 11.5447 | 0 | 0.1906 | 0 | 7.6918 | 0 | 0 | 19.4271
1808412 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260945/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 09:07 | 2023-03-21 10:06 | 0.97639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0.1914
2049584 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 437098/90200 K TR1/01 İstas M TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 09:09 | 2023-03-21 11:09 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2742 | 0 | 0 | 0 | 4.3575 | 0 | 0 | 4.6317
1808374 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12997469/40266 TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 09:24 | 2023-03-21 10:56 | 1.5397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7384
2049567 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 140937/25805NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU ŞALT | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 09:35 | 2023-03-21 10:34 | 0.98333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2145
1808416 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708571/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 09:47 | 2023-03-21 09:50 | 0.061111 | 1 | 469 | 11 | 10 | 1 | 77 | 0 | 0 | 1.4859 | 5.4051 | 1.8828 | 0.2427 | 0.2754 | 1.9558 | 0 | 0 | 11.2477
2049568 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107141/17335 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 10:05 | 2023-03-21 10:17 | 0.2 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.426 | 0 | 0 | 0 | 3.6453 | 0 | 0 | 7.0713
2049586 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG/OG Transformatörü | 733745/DAHİLİ TR ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 10:11 | 2023-03-21 10:19 | 0.13333 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0068 | 0 | 0.0212 | 0 | 0.5206 | 0 | 0 | 2.5486
11303346 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882152/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 10:39 | 2023-03-21 10:43 | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2575 | 0 | 0 | 0 | 0.0279 | 0 | 0 | 0 | 0.2854
1808422 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862767/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 11:14 | 2023-03-21 11:23 | 0.15139 | 1 | 183 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0.1909 | 4.1388 | 0 | 0 | 0 | 8.9015 | 0 | 0.0232 | 13.2544
13055527 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107937/11400 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇLARIN HATTA ZARAR VERMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 11:16 | 2023-03-21 12:16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1546
1808442 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 20341044/95800 E ENEZ S VLLR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 11:20 | 2023-03-21 19:42 | 8.3678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2131
1808423 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701594/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 11:36 | 2023-03-21 12:02 | 0.44056 | 0 | 5469 | 0 | 4 | 4 | 495 | 0 | 1 | 0 | 182.9587 | 0 | 0.1774 | 30.6129 | 203.8653 | 0 | 5.5004 | 423.1147
1808424 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800588/91234NOLU DT TR2-27-2-28-2-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 11:42 | 2023-03-21 12:20 | 0.62222 | 0 | 804 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 88.8009 | 0 | 0 | 3.964 | 20.2663 | 0 | 0 | 113.0312
2049569 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51471/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 12:08 | 2023-03-21 13:08 | 1 | 5 | 1421 | 2 | 8 | 18 | 167 | 4 | 0 | 4.9116 | 160.3849 | 7.3219 | 0.4907 | 955.6233 | 110.6183 | 438.0253 | 0 | 1677.376
1808428 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 12:18 | 2023-03-21 14:21 | 2.0581 | 6 | 1817 | 0 | 1 | 13 | 127 | 0 | 0 | 38.1385 | 344.4015 | 0 | 0.0947 | 324.6473 | 363.5307 | 0 | 0 | 1070.8127
1808433 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104914/14021 TR ŞALTER 2 KIRKLAR TEKKESİ ÇKŞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 12:44 | 2023-03-21 14:02 | 1.2986 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7604
3019255 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741220/21070 NOLU DM / DM 81 ÇIKIŞI (741219) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-21 13:00 | 2023-03-21 14:00 | 1 | 0 | 2928 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 137.1703 | 0 | 0.0084 | 0 | 64.8585 | 0 | 0 | 202.0372
1808436 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 13:04 | 2023-03-21 13:08 | 0.067778 | 1 | 133 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.1283 | 0.9201 | 0 | 0 | 2.9779 | 0.2602 | 0 | 0 | 4.2865
1808451 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15338772/41510 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 13:08 | 2023-03-21 13:52 | 0.74167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0912 | 0 | 0 | 0 | 0.0657 | 0 | 0 | 0.1569
1808437 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857791/YOĞUNTAŞ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 13:10 | 2023-03-21 13:32 | 0.35667 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9.0067 | 0 | 0 | 0 | 8.9392 | 0 | 0 | 17.9459
1808438 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 13:11 | 2023-03-21 13:17 | 0.11222 | 0 | 314 | 0 | 2 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4.9493 | 0 | 0.0143 | 1.2942 | 2.2929 | 0 | 0 | 8.5507
1808453 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104914/13640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 13:21 | 2023-03-21 14:21 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1911
1808456 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232169/20400 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 13:45 | 2023-03-21 14:24 | 0.65167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2386
2049572 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307043/BHÇ 41705 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 13:54 | 2023-03-21 14:16 | 0.37083 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2913 | 0 | 0 | 0 | 0.5698 | 0 | 0 | 1.8611
11303407 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15338772/41222 TR2/6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 13:56 | 2023-03-21 16:56 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3899 | 0 | 0 | 0 | 0.2557 | 0 | 0 | 0.6456
1808458 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 34080924/41349 TR3/20A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 14:08 | 2023-03-21 14:49 | 0.67583 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2002
1808459 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863263/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 14:21 | 2023-03-21 14:51 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5354 | 0 | 0 | 0 | 0.0183 | 0 | 0 | 0.5537
11303424 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455129/94020 İ TR4 KAPUCU MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 14:31 | 2023-03-21 14:33 | 0.033333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0187
1808491 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 14:32 | 2023-03-21 14:34 | 0.033611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0365
11303380 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881604/DM9 ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 14:37 | 2023-03-21 14:43 | 0.1 | 6 | 1125 | 0 | 1 | 12 | 89 | 0 | 0 | 1.8112 | 11.0866 | 0 | 0.006 | 15.3911 | 13.9939 | 0 | 0 | 42.2888
1808460 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1826702/44840 K.YON TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 14:52 | 2023-03-21 15:35 | 0.71861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2458
1808493 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 14:58 | 2023-03-21 16:37 | 1.6381 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 7.3486 | 268.9142 | 0 | 1.6055 | 1468.0394 | 171.0226 | 728.5672 | 0 | 2645.4975
1808496 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264401/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 15:18 | 2023-03-21 15:38 | 0.33667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.9008 | 0 | 0 | 0 | 3.4006 | 0 | 0 | 4.3014
1808497 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862186/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 15:39 | 2023-03-21 15:40 | 0.0077778 | 0 | 221 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.4061 | 0 | 0.0032 | 0.071 | 0.1599 | 0 | 0 | 0.6402
1808498 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111172/15265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 15:42 | 2023-03-21 16:58 | 1.2608 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 0.6664 | 0 | 0 | 1.8206
1808506 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 34080924/41349 TR3/20A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 15:59 | 2023-03-21 16:34 | 0.58528 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8507
1808500 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 16:02 | 2023-03-21 16:07 | 0.083056 | 8 | 188 | 6 | 9 | 11 | 31 | 4 | 0 | 0.8784 | 3.3397 | 2.5237 | 0.086 | 14.6956 | 1.592 | 31.2806 | 0 | 54.396
1808521 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779340/DM2/TR06 LİVANE>>(779340)YALÇIN MAK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 16:05 | 2023-03-21 16:45 | 0.67222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0127 | 0 | 0 | 95.0441 | 11.5291 | 764.182 | 0 | 870.7679
1808507 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863263/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 16:13 | 2023-03-21 17:11 | 0.96722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0.0327 | 0 | 0 | 1.0457
1808508 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81840/81840 NO DTT(03-TR/28 ORTA İMARET)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 16:13 | 2023-03-21 17:46 | 1.5425 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 1.8888 | 0 | 38.3936 | 0 | 0 | 41.2004
1808524 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 16:28 | 2023-03-21 16:28 | 0.0077778 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4615 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.4695
1808483 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802326/ 92912 NOLU DT ŞÜKRÜ KÖY-SEYDİ ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 16:43 | 2023-03-21 17:29 | 0.76694 | 0 | 207 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.5581 | 0 | 0.0512 | 0 | 9.274 | 0 | 0 | 30.8833
1808510 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12935210/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-21 16:51 | 2023-03-21 19:01 | 2.1731 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3535 | 0 | 0 | 0 | 19.0171 | 0 | 0 | 23.3706
1808532 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 17:04 | 2023-03-21 17:14 | 0.16639 | 8 | 188 | 6 | 9 | 11 | 31 | 4 | 0 | 1.8714 | 6.8717 | 4.7068 | 0.181 | 26.1674 | 2.9775 | 47.797 | 0 | 90.5728
1808511 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867396/KULELİ KÖK KULELİ ENH ÇIKIŞI (867396) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 17:06 | 2023-03-21 18:02 | 0.93361 | 0 | 399 | 0 | 1 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 72.3879 | 0 | 0.3188 | 8.2623 | 68.2891 | 0 | 0 | 149.2581
1808513 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473895/95830 E ENEZ S VLLR TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-21 17:09 | 2023-03-22 00:06 | 6.9544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1808533 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 653452/73050 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 17:12 | 2023-03-21 18:38 | 1.4269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3305
1808535 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 741284/21210 E ÇIKIŞ HALI SAHA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 17:16 | 2023-03-21 18:54 | 1.6303 | 0 | 685 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65.7487 | 0 | 0.0162 | 0 | 24.117 | 0 | 0 | 89.8819
1808515 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 473895/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 17:39 | 2023-03-21 20:04 | 2.4203 | 0 | 185 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 78.5793 | 0 | 3.0332 | 0 | 45.6888 | 0 | 0 | 127.3013
1808539 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863245/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 17:42 | 2023-03-21 18:32 | 0.83333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0177 | 0 | 0 | 0 | 0.0253 | 0 | 0 | 1.043
1808545 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 747211/20060 DM 7-TR 11/A-TR 12 ÇIKIŞI | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 18:48 | 2023-03-21 21:49 | 3.0208 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 257.7335 | 0 | 0 | 0 | 26.273 | 0 | 0 | 284.0065
1808561 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100898/12612 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 18:50 | 2023-03-21 19:45 | 0.92028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0737
1808547 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 847101/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 18:58 | 2023-03-21 19:00 | 0.033611 | 3 | 782 | 29 | 112 | 2 | 158 | 1 | 0 | 1.2219 | 8.5254 | 4.1517 | 0.5626 | 0.1711 | 3.1756 | 0.0428 | 0 | 17.8511
1808549 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3223400/94130 İ TR80 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 19:03 | 2023-03-21 21:04 | 2.0136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3352
1808550 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 19:11 | 2023-03-21 19:12 | 0.0080556 | 3 | 668 | 8 | 3 | 4 | 66 | 1 | 0 | 2.1709 | 2.0028 | 1.3187 | 0.0253 | 0.1961 | 0.4688 | 0.3679 | 0 | 6.5505
1808551 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1802565/40254 TR3/15 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 19:20 | 2023-03-21 20:00 | 0.66361 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 0 | 1.1638 | 0 | 0 | 3.2684
1808552 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 19:25 | 2023-03-21 19:28 | 0.0575 | 0 | 627 | 0 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 9.6712 | 0 | 0.0181 | 0 | 4.0144 | 0 | 0.0115 | 13.7152
1808555 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 19:41 | 2023-03-21 19:51 | 0.16056 | 11 | 1789 | 4 | 19 | 18 | 188 | 0 | 0 | 3.6995 | 42.7755 | 0.3258 | 0.3167 | 14.1337 | 11.8016 | 0 | 0 | 73.0528
1808556 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 20:00 | 2023-03-21 20:07 | 0.10722 | 11 | 1789 | 4 | 19 | 18 | 188 | 0 | 0 | 2.2851 | 26.5445 | 0.1844 | 0.149 | 8.2901 | 6.4773 | 0 | 0 | 43.9304
1808568 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15398116/41349 TR3/20A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 20:30 | 2023-03-21 21:07 | 0.62111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964
1808559 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 851734/FD-2 ÇİMENTAŞ FABRİKA -1 ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 20:48 | 2023-03-21 21:37 | 0.81861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5737.9817 | 0 | 5737.9817
1808560 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-21 20:55 | 2023-03-21 20:56 | 0.019444 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0503 | 0 | 0.6241 | 0 | 0.5125 | 0 | 0 | 0 | 1.1869
1808572 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15398116/41349 TR3/20A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 00:09 | 2023-03-22 01:01 | 0.86306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2425
1808583 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 701580/15370 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 00:09 | 2023-03-22 02:45 | 2.6061 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.1312 | 0 | 0 | 0 | 18.7268 | 0 | 0 | 65.858
2049575 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377945/DM10-TR34>>(377945-377946)AG ŞLR B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 01:45 | 2023-03-22 03:00 | 1.25 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.1741 | 0 | 0 | 0 | 1.8499 | 0 | 0 | 16.024
1808587 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 01:56 | 2023-03-22 01:57 | 0.015 | 0 | 369 | 0 | 8 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.8491 | 0 | 0.0575 | 0.1039 | 0.4423 | 0 | 0 | 1.4528
2049588 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440582/92202 K Kılıçköy TR2 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT B | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 02:01 | 2023-03-22 02:42 | 0.68333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4666 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 4.4786
1808595 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31502/DM2/3 ->>(31502)DM2/4 [DM10/TR3] | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 03:52 | 2023-03-22 12:31 | 8.6428 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1828.4248 | 0 | 0 | 0 | 680.9762 | 0 | 0 | 2509.401
1808600 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 07:49 | 2023-03-22 07:50 | 0.014444 | 8 | 448 | 2 | 0 | 6 | 41 | 1 | 0 | 0.1028 | 0.9485 | 0.0427 | 0 | 0.5004 | 0.4049 | 2.315 | 0 | 4.3143
1808657 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31502/DM2/003 KENTRLR CAD->>(783628)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 08:29 | 2023-03-22 13:17 | 4.7922 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 997.7464 | 0 | 0 | 0 | 467.0866 | 0 | 0 | 1464.833
3019284 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302320/42025 TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-22 08:30 | 2023-03-22 09:30 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.6947 | 0 | 0 | 0 | 2.4726 | 0 | 0 | 8.1673
1808601 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 08:36 | 2023-03-22 08:45 | 0.1575 | 8 | 188 | 6 | 9 | 11 | 31 | 4 | 0 | 1.9076 | 6.806 | 5.3307 | 0.2155 | 31.2874 | 3.2269 | 67.5604 | 0 | 116.3345
1808604 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889089/KÜÇÜKYAYLA KÖMÜRKÖY ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 08:51 | 2023-03-22 11:45 | 2.8994 | 2 | 174 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 8.6543 | 85.5741 | 0 | 0.0881 | 11.3526 | 16.8942 | 0 | 0 | 122.5633
3019273 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87820/Uzk. ÇAKMAK TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-22 09:00 | 2023-03-22 13:00 | 4 | 0 | 171 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85.1548 | 0 | 1.4959 | 0 | 41.4316 | 0 | 0 | 128.0823
5009321 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764583/40410/ DM 7/40 ÇIKIŞI (764583) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-22 09:00 | 2023-03-22 09:15 | 0.25 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.3275 | 0 | 0 | 0 | 4.4203 | 0 | 0 | 12.7478
3019274 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756485/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-22 09:00 | 2023-03-22 17:00 | 8 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 81.8486 | 0 | 0 | 0 | 213.4701 | 0 | 0 | 295.3187
1808605 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756203/LİKİT KİMYA ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 09:02 | 2023-03-22 09:43 | 0.67694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0456 | 0 | 184.7366 | 0 | 190.7822
3019272 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311262/43263 TR 101 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-22 09:44 | 2023-03-22 11:44 | 2 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60.3304 | 0 | 0 | 0 | 12.1872 | 0 | 0 | 72.5176
1808609 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 09:45 | 2023-03-22 10:08 | 0.38944 | 8 | 188 | 6 | 9 | 11 | 31 | 4 | 0 | 4.5772 | 16.6687 | 13.3229 | 0.4584 | 81.5619 | 8.5687 | 179.4518 | 0 | 304.6096
2049577 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 23410/TR-10 | DAHİLİ TRAFO | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 09:49 | 2023-03-22 10:01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2806 | 0 | 1.2674 | 0 | 0 | 1.548
1808610 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880682/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 09:49 | 2023-03-22 12:44 | 2.9167 | 0 | 103 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.6684 | 0 | 0.2186 | 6.7933 | 57.238 | 0 | 0 | 94.9183
2049578 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 23415/TR-11 | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 10:00 | 2023-03-22 10:15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1396 | 0 | 8.463 | 0 | 0 | 8.6026
1808612 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764583/40410/ DM 7/40 ÇIKIŞI (764583) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 10:05 | 2023-03-22 10:14 | 0.15306 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.9944 | 0 | 0 | 0 | 2.6521 | 0 | 0 | 7.6465
2049590 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 23205/TR-2/A | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 10:35 | 2023-03-22 10:59 | 0.4 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0461 | 0 | 0 | 0 | 0.2371 | 0 | 0 | 16.2832
2049574 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 577878/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 10:50 | 2023-03-22 10:57 | 0.11667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048
2049589 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 23310/TR-5 | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 11:00 | 2023-03-22 11:14 | 0.23333 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.3471 | 0 | 0 | 0 | 3.5581 | 0 | 0 | 16.9052
1808617 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 11:11 | 2023-03-22 11:12 | 0.014167 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.9002 | 0 | 0 | 1.6849 | 0.5572 | 0 | 0 | 3.1423
1808618 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439554/93282 K ALTINTAŞ TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 11:19 | 2023-03-22 12:51 | 1.5281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1808619 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432924/90730 K TR2/53 Total TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 11:30 | 2023-03-22 11:49 | 0.31444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6162 | 0 | 0 | 1.6162
11303494 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 25265041/41357 TR3/22 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 11:41 | 2023-03-22 12:00 | 0.31667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0535 | 0 | 0 | 0 | 0.3801 | 0 | 0 | 0.4336
1808629 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700606/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 11:44 | 2023-03-22 12:18 | 0.56833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3211 | 0 | 0 | 0 | 145.6265 | 0 | 145.9476
1808641 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 19187/17740 NOLU DM TIBBİ ATIK TESİSLERİ ÇIKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 11:45 | 2023-03-22 12:12 | 0.45222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7644 | 0 | 0 | 0 | 4.7644
11303496 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305520/BHÇ 41710 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 11:50 | 2023-03-22 12:50 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9896 | 0 | 0 | 0 | 1.8812 | 0 | 0 | 5.8708
1808642 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708886/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 12:07 | 2023-03-22 12:11 | 0.065556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 34.7098 | 3.4447 | 28.1371 | 0.0159 | 66.345
1808643 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 12:11 | 2023-03-22 12:13 | 0.030556 | 8 | 188 | 6 | 9 | 11 | 31 | 4 | 0 | 0.3743 | 1.327 | 0.9627 | 0.0192 | 6.5276 | 0.7027 | 13.8658 | 0 | 23.7793
1808645 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407354/81440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 12:12 | 2023-03-22 12:55 | 0.71667 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.7245 | 0 | 0 | 0 | 2.6106 | 0 | 0 | 17.3351
1808647 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798712/80150-Edr.HALK-GÖKSU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 12:23 | 2023-03-22 12:24 | 0.021944 | 0 | 408 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.6652 | 0.019 | 0 | 0 | 0.1475 | 0 | 0 | 2.8317
1808650 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 12:34 | 2023-03-22 12:39 | 0.086389 | 0 | 369 | 0 | 8 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3.6759 | 0 | 0.1812 | 0.8746 | 4.6828 | 0 | 0 | 9.4145
1808652 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 11293357/92304 K ÇELTİK TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 12:46 | 2023-03-22 14:30 | 1.7344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2787
1808654 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893255/KAYABEYLİ KÖYÜ-YALIN HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 13:01 | 2023-03-22 13:03 | 0.030556 | 3 | 261 | 4 | 5 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0.0139 | 1.6306 | 7.3482 | 0.0502 | 0.7061 | 0.5693 | 0 | 0 | 10.3183
1808659 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862582/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 13:22 | 2023-03-22 15:35 | 2.2147 | 8 | 188 | 6 | 9 | 11 | 31 | 4 | 0 | 25.3574 | 92.44 | 70.0684 | 2.0732 | 432.5116 | 45.6816 | 955.6677 | 0 | 1623.7999
1808638 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407379/81450 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 13:30 | 2023-03-22 14:40 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0341 | 0 | 0 | 0.0341
1808668 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 763778/42034 NOLU DM / RECLOSER ÇIKIŞI (761390) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 14:08 | 2023-03-22 15:34 | 1.4311 | 0 | 161 | 1 | 3 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50.7448 | 1.3256 | 1.9656 | 303.2729 | 198.296 | 0 | 0 | 555.6049
1808666 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 88675/Ş.AÇIKGÖZ CAM TESİSLERİ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 14:08 | 2023-03-22 14:40 | 0.52806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.7954 | 0 | 147.7954
1808672 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 15:00 | 2023-03-22 15:39 | 0.65972 | 0 | 1416 | 0 | 0 | 5 | 113 | 1 | 0 | 0 | 177.5517 | 0 | 0 | 83.0994 | 46.1835 | 54.5315 | 0 | 361.3661
1808684 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 308942/40250 DM8/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 15:02 | 2023-03-22 17:20 | 2.3003 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 126.7482 | 0 | 0 | 0 | 26.3346 | 0 | 0 | 153.0828
1808673 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881704/DM18 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 15:05 | 2023-03-22 15:15 | 0.15583 | 3 | 477 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 1.111 | 7.3861 | 0 | 0 | 1.8839 | 12.0329 | 0 | 0 | 22.4139
1808674 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 15:05 | 2023-03-22 15:07 | 0.022778 | 6 | 1817 | 0 | 1 | 13 | 127 | 0 | 0 | 0.3277 | 2.9785 | 0 | 0.0012 | 2.5343 | 2.7891 | 0 | 0 | 8.6308
1808688 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31582/D2/44 >>(783424) UĞUR SK AG ŞLTR-A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 15:09 | 2023-03-22 15:40 | 0.51194 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 56.6394 | 0 | 0 | 0 | 36.6605 | 0 | 0 | 93.2999
1808676 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894855/EVRENSEKİZ DMTR08 ENH ÇIKIŞI (RING) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 15:10 | 2023-03-22 15:54 | 0.72972 | 1 | 1642 | 7 | 11 | 12 | 280 | 4 | 0 | 0.494 | 210.3647 | 126.1014 | 3.57 | 177.166 | 165.5456 | 648.8623 | 0 | 1332.104
1808689 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115006/27315 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 15:18 | 2023-03-22 21:56 | 6.6378 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6499
1808690 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410723/80300 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 15:38 | 2023-03-22 20:10 | 4.5333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1622
1808691 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264544/27530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 15:40 | 2023-03-22 18:29 | 2.8144 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5273 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 3.7603
1808712 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264631/27530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 16:37 | 2023-03-22 18:23 | 1.7597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0498
1808715 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 17:17 | 2023-03-22 17:40 | 0.37806 | 5 | 1453 | 5 | 5 | 7 | 191 | 0 | 0 | 6.4273 | 80.5101 | 10.7208 | 1.1154 | 10.2775 | 45.3685 | 0 | 0 | 154.4196
1808717 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266014/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 17:28 | 2023-03-22 19:28 | 2.0036 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7967 | 0 | 0 | 0 | 0.2128 | 0 | 0 | 5.0095
1808698 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 21408781/95800 E ENEZ S VLLR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 17:32 | 2023-03-22 18:26 | 0.90806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0577
11303571 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 123049/B ÇIKIŞI ŞARKÖY TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 18:00 | 2023-03-22 18:10 | 0.16667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2397 | 0 | 0 | 0 | 0.1992 | 0 | 0 | 0.4389
1808719 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414298/C ÇIKIŞI-ÇAMLIK CADDESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 18:06 | 2023-03-22 18:35 | 0.48083 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1325 | 0 | 0 | 0 | 0.4337 | 0 | 0 | 4.5662
1808725 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262666/27071TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 18:49 | 2023-03-22 19:51 | 1.0383 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6683 | 0 | 0 | 0 | 4.002 | 0 | 0 | 14.6703
1808743 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575123/ ÇENGERLİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 18:54 | 2023-03-22 19:19 | 0.42028 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2888 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.2744 | 0 | 0 | 3.5688
1808727 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301053/40845 DM5/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 19:19 | 2023-03-22 20:08 | 0.81139 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.4072 | 0 | 0 | 0 | 4.4296 | 0 | 0 | 28.8368
1808744 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 362376/KYMKMK (362379) SU DPO TRF BOX AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 19:21 | 2023-03-22 20:13 | 0.8625 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7235 | 0 | 0 | 0 | 2.1396 | 0 | 0 | 4.8631
1808746 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652618/TR-43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 19:44 | 2023-03-22 20:23 | 0.64972 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.7119 | 0 | 0 | 0 | 2.0118 | 0 | 0 | 22.7237
1808728 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34039/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(789992)KUTES / AYMAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 19:54 | 2023-03-22 20:21 | 0.45806 | 0 | 1193 | 0 | 0 | 1 | 255 | 0 | 12 | 0 | 144.9034 | 0 | 0 | 7.5231 | 231.3647 | 0 | 18.4786 | 402.2698
1808729 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651247/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 20:02 | 2023-03-22 20:41 | 0.64639 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9879 | 0 | 0 | 0 | 0.0304 | 0 | 0 | 7.0183
1808750 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376608/DTR3/5 ->> (376608) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 20:08 | 2023-03-22 21:02 | 0.89194 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3652 | 0 | 0 | 0 | 0.7126 | 0 | 0 | 3.0778
1808736 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311936/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 22:45 | 2023-03-22 23:48 | 1.0447 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 14.0488 | 0 | 0 | 0 | 68.8287 | 0 | 0 | 82.8775
1808756 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110727/SAĞ TARAF | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 22:48 | 2023-03-23 00:04 | 1.2619 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0894 | 0 | 0 | 0 | 0.0845 | 0 | 0 | 13.1739
1808740 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470295/95232 E ŞEHİTLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 22:56 | 2023-03-23 00:58 | 2.0253 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0543
5009322 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784795/VELİMEŞE OSB.4->>(784795)HAM BOYA/ERTAN | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-22 23:01 | 2023-03-22 23:27 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5944 | 0 | 1099.7747 | 0 | 1139.3691
1808737 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 23:08 | 2023-03-22 23:11 | 0.043889 | 21 | 1951 | 8 | 6 | 22 | 466 | 0 | 4 | 1.698 | 15.8981 | 1.3795 | 0.1054 | 17.3059 | 10.684 | 0 | 0.9869 | 48.0578
1808762 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896944/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-22 23:56 | 2023-03-23 00:35 | 0.63944 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.0014 | 0 | 0 | 0.3157 | 18.6683 | 0.6988 | 0.3362 | 0 | 22.0204
1808765 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376608/DTR3/5 ->> (367397) AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 00:25 | 2023-03-23 00:57 | 0.53639 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 0.2918 | 0 | 0 | 1.5789
1808764 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411251/82130 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 00:25 | 2023-03-23 01:33 | 1.1336 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.1201 | 0 | 0 | 0 | 2.0027 | 0 | 0 | 21.1228
1808782 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 369425/DM6 MİSİNLİ->>(369444)BOX AG ŞLR A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 01:04 | 2023-03-23 05:55 | 4.8522 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8762
1808768 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862727/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 02:21 | 2023-03-23 02:26 | 0.081667 | 0 | 358 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.9972 | 0 | 0.0495 | 0 | 0.5568 | 0 | 0 | 3.6035
1808784 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808180/ 95720 NOLU DM TRAPEZ 2 NOLU ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 03:30 | 2023-03-23 03:39 | 0.15361 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2563 | 0 | 0 | 0 | 0.0131 | 0 | 0 | 0.2694
1808772 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 07:11 | 2023-03-23 07:13 | 0.024444 | 1 | 1525 | 8 | 9 | 20 | 245 | 8 | 0 | 0.0344 | 3.9748 | 3.7262 | 0.0675 | 3.1278 | 2.403 | 55.6268 | 0 | 68.9605
1808771 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 862011/F7 DM8-TR-8 ESKİ 66 TM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 07:11 | 2023-03-23 07:19 | 0.12917 | 8 | 2155 | 17 | 10 | 14 | 300 | 6 | 0 | 1.6347 | 39.7484 | 62.0143 | 0.4452 | 33.2274 | 21.2039 | 139.8024 | 0 | 298.0763
1808774 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755810/MOD5-A İŞLETME DM GİDEN 2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 07:44 | 2023-03-23 08:24 | 0.66111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.069 | 0 | 0 | 0 | 84.069
1808775 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700325/18700 NOLU DM KARYA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 08:51 | 2023-03-23 08:52 | 0.0069444 | 1 | 348 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0.0982 | 0.5706 | 0 | 0 | 1.2364 | 0.7503 | 0 | 0 | 2.6555
1808789 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572839/ALPULLU CAMİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-23 08:52 | 2023-03-23 13:35 | 4.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6933 | 0 | 0 | 64.6933
5009323 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 11500/KINIKLAR DTT AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-23 09:00 | 2023-03-23 15:45 | 6.75 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 76.5754 | 0 | 0 | 0 | 58.1692 | 0 | 0 | 134.7446
1808780 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732687/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 09:02 | 2023-03-23 10:05 | 1.0564 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.4971 | 0 | 0.0916 | 0 | 6.7602 | 0 | 0 | 19.3489
1808777 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840046/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 09:03 | 2023-03-23 09:45 | 0.70778 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.5789 | 0 | 8.3101 | 0.2873 | 117.8289 | 0 | 16.1166 | 0 | 147.1218
1808778 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840213/Hvs.85060-8561-8562(TR-24-25-26)DTT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 09:04 | 2023-03-23 09:05 | 0.016944 | 0 | 627 | 0 | 4 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 2.3442 | 0 | 0.0159 | 0.0124 | 2.3504 | 0 | 0 | 4.7229
11303597 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300100/40105 DM5/74 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 09:06 | 2023-03-23 09:30 | 0.4 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.6672 | 0 | 0 | 0 | 6.3118 | 0 | 0 | 17.979
1808801 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803223/ÇELTİK KÖY-ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 09:10 | 2023-03-23 09:17 | 0.11556 | 3 | 194 | 2 | 1 | 4 | 37 | 1 | 0 | 1.628 | 2.1969 | 0.1342 | 0.0126 | 4.9977 | 1.8613 | 5.1195 | 0 | 15.9502
3019275 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825806/Uzk. ÖMERBEY ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-23 09:11 | 2023-03-23 15:11 | 6 | 0 | 327 | 0 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 195.2056 | 0 | 0.2125 | 20.3092 | 88.3916 | 0 | 0 | 304.1189
2049604 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 330826/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 09:11 | 2023-03-23 10:11 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1067 | 0 | 0 | 0 | 2.3112 | 0 | 0 | 11.4179
2049621 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23105/23105 NOLU TRAFO TR-34 GENEL BAKIMLARI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 09:18 | 2023-03-23 09:30 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1808803 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880705/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 09:20 | 2023-03-23 09:23 | 0.045833 | 0 | 97 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.4522 | 0 | 0.0055 | 0.1167 | 0.6742 | 0 | 0 | 1.2486
1808805 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825806/Uzk. BAYRAMLI KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 09:31 | 2023-03-23 15:36 | 6.0878 | 0 | 327 | 0 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 197.6815 | 0 | 0.2168 | 20.4757 | 89.2558 | 0 | 0 | 307.6298
2049608 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 23800/TRAFO-AG PANO ARASI KABLO | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 09:36 | 2023-03-23 09:41 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8854 | 0 | 0 | 4.8854
1808806 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827487/Uzk.KARAPINAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 09:44 | 2023-03-23 09:45 | 0.015 | 7 | 4294 | 40 | 21 | 32 | 579 | 12 | 1 | 2.3521 | 9.1888 | 3.9789 | 0.2011 | 5.7482 | 5.5533 | 20.3901 | 0.0409 | 47.4534
2049609 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG/OG Transformatörü | 23600/DAHİLİ TR | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 10:06 | 2023-03-23 10:16 | 0.16667 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.2771 | 0 | 0.0572 | 0 | 0.9026 | 0 | 0 | 4.2369
3019287 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-23 10:08 | 2023-03-23 15:38 | 5.5 | 0 | 851 | 0 | 3 | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 624.5107 | 0 | 3.6929 | 23.8072 | 342.7157 | 0 | 0 | 994.7265
1808810 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784496/DİZAYN DM ->>(784496)KONUK ISI /ARDA YEM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 10:11 | 2023-03-23 10:54 | 0.72917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.3705 | 0 | 603.8284 | 0 | 868.1989
1808797 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360324/DTR5/009 ->> (360496) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 10:12 | 2023-03-23 13:58 | 3.7653 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68.9928 | 0 | 0 | 0 | 20.6635 | 0 | 0 | 89.6563
1808811 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661735/TR-2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 10:28 | 2023-03-23 14:20 | 3.86 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72.2483 | 0 | 0 | 0 | 19.878 | 0 | 0 | 92.1263
1808812 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 10:33 | 2023-03-23 10:36 | 0.043889 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.8394 | 0.016 | 0.0172 | 0.0706 | 0.1951 | 0 | 0 | 1.1383
1808813 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74311/74312_DM03_TR09 DM ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-23 10:39 | 2023-03-23 11:01 | 0.37083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9724 | 0 | 1941.2506 | 0 | 1958.223
1808821 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574404/KATRANCA KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 10:51 | 2023-03-23 11:45 | 0.89472 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4252 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 4.7022
5009305 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764583/40410/ DM 7/40 ÇIKIŞI (764583) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-23 11:00 | 2023-03-23 12:00 | 1 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 28.565 | 0 | 0 | 82.465
1808817 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850698/HAMZABEYLİ GRUP ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 11:10 | 2023-03-23 14:10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913.111 | 0 | 0 | 0 | 1913.111
1808819 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806318/ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 11:18 | 2023-03-23 11:27 | 0.14917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3841 | 0 | 101.4803 | 0 | 101.8644
1808800 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802020/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 11:20 | 2023-03-23 12:30 | 1.1744 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1351 | 3.489 | 0 | 0 | 1.0229 | 0.0185 | 0 | 0 | 10.6655
2049606 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 732687/24405 NOLU TRAFO TR-44 GENEL BAKIMLARI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 11:23 | 2023-03-23 11:36 | 0.21667 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.6224 | 0 | 0.0087 | 0 | 1.3927 | 0 | 0 | 4.0238
1808823 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 707616/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 11:33 | 2023-03-23 12:18 | 0.74722 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.0026 | 0 | 0 | 0 | 0.9692 | 0 | 0 | 2.9718
2049622 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 23850/GİRİŞ | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 11:35 | 2023-03-23 11:41 | 0.1 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9776 | 0 | 0 | 0 | 0.1038 | 0 | 0 | 4.0814
2049607 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG/OG Transformatörü | 414298/TRAFO İSTASYONU DAHİLİ AG PANOSU | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 11:48 | 2023-03-23 11:53 | 0.083333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6341 | 0 | 0 | 0 | 0.0959 | 0 | 0 | 0.73
1808824 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54555/B.MANDIRA DM1-TR1 DM2-TR6 H.SAHA ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 11:53 | 2023-03-23 12:23 | 0.50222 | 1 | 269 | 2 | 18 | 2 | 21 | 1 | 0 | 8.9428 | 29.7777 | 0.0944 | 2.0061 | 14.1354 | 8.3186 | 5.0347 | 0 | 68.3097
1808841 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 778273/DİZAYN DM ->>(784496)KONUK ISI /ARDA YEM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 11:57 | 2023-03-23 12:30 | 0.55083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6041.8151 | 0 | 6041.8151
3019289 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33657/DM26/TR14>>(39066)REİSLER DERİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-23 12:00 | 2023-03-23 13:32 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6485 | 234.3225 | 0 | 242.971
2049605 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24005/24005 NOLU TRAFO TR-38 GENEL BAKIMLARI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 12:02 | 2023-03-23 12:16 | 0.23333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.5131 | 0 | 0 | 0.5631
1808844 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335977/43700 B.YON. TR 20 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 12:13 | 2023-03-23 13:00 | 0.78333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5179
11303638 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15845590/41560 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 13:07 | 2023-03-23 13:08 | 0.016944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096
11303615 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 25580398/41318 DM3/30 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 13:30 | 2023-03-23 13:50 | 0.33333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014
11303651 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15469516/41550 DM12 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 13:45 | 2023-03-23 13:53 | 0.13361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1006
1808829 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 103599/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 13:56 | 2023-03-23 14:46 | 0.82639 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 84.3061 | 0 | 0 | 0 | 13.7973 | 0 | 0 | 98.1034
1808847 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710195/DEVELİ KERMEYEN ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 14:00 | 2023-03-23 14:59 | 0.99111 | 0 | 161 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.1297 | 0 | 0 | 5.4136 | 11.0881 | 0 | 0 | 38.6314
1808836 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265509/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 14:28 | 2023-03-23 15:08 | 0.6725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 | 0.174
1808838 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 175188/D ÇIKIŞI-HİSAR ORTA OKULU ÇIK. | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 14:53 | 2023-03-23 16:36 | 1.7172 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5743
1808855 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815914/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 15:25 | 2023-03-23 15:26 | 0.0083333 | 0 | 120 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.2191 | 0.1989 | 0 | 0 | 0.1114 | 0 | 0 | 0.5294
1808856 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 15:27 | 2023-03-23 15:40 | 0.22194 | 0 | 410 | 0 | 0 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 0 | 0 | 1.938 | 10.0103 | 0 | 0 | 24.8583
1808857 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822726/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 15:30 | 2023-03-23 15:35 | 0.085 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.8043 | 0 | 0.0251 | 0 | 0.7627 | 0 | 0 | 2.5921
1808860 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115956/27045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 15:37 | 2023-03-23 17:26 | 1.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1762 | 0 | 0 | 0.1762
1808859 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850784/ŞEHİR-2 ENH(84010 NOLU DM)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 15:44 | 2023-03-23 15:45 | 0.018056 | 0 | 415 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 1 | 0 | 1.6226 | 0 | 0 | 0.2614 | 0.9997 | 0 | 0.0638 | 2.9475
1808882 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 42400/42200 NOLU DM/POLİYA POLYESTER DM(42400) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-23 15:54 | 2023-03-23 16:21 | 0.45333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0.9658 | 0 | 0 | 0 | 1002.9543 | 0 | 1189.993 | 0 | 2193.9131
3019288 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471428/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-23 16:01 | 2023-03-23 18:35 | 2.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9787 | 0 | 0 | 0 | 0.2171 | 0 | 0 | 1.1958
1808885 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104318/13840 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 16:11 | 2023-03-23 18:05 | 1.9061 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 53.8119 | 0 | 0 | 0 | 63.1331 | 0 | 0 | 116.945
2049633 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332788/44610 B. KÖY TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 16:40 | 2023-03-23 17:40 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1322
1808891 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779340/DM2/TR06 LİVANE>>(779340)YALÇIN MAK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 17:05 | 2023-03-23 17:18 | 0.22778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 28.8879 | 3.7418 | 198.0866 | 0 | 230.7208
2049616 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360588/DM5/3->>(360588)MELTEM SK AG ŞLR D | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 17:08 | 2023-03-23 17:16 | 0.13333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6652
11303701 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835194/Mrç. KÜPDERE KÖYÜ TR-1 A-GİRİŞ OKUL ÇKŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 17:34 | 2023-03-23 17:58 | 0.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5597 | 0 | 0 | 0 | 0.0812 | 0 | 0 | 0.6409
1808896 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175946/C ÇIKIŞI-SIĞIR YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 17:40 | 2023-03-23 18:21 | 0.68944 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6115 | 0 | 0 | 0 | 0.2681 | 0 | 0 | 7.8796
11303684 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633464/MÜSELLİM TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 17:46 | 2023-03-23 18:14 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0148 | 0 | 0 | 0 | 0.2506 | 0 | 0 | 0.2654
1808898 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 17:48 | 2023-03-23 18:32 | 0.73528 | 1 | 145 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.3796 | 15.8449 | 20.3637 | 0 | 38.7801 | 4.9811 | 0 | 0 | 80.3494
1808873 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760514/40864 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-23 17:56 | 2023-03-23 23:20 | 5.4083 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 197.3787 | 0 | 0 | 0 | 19.486 | 0 | 0 | 216.8647
1808899 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 414355/12590 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 18:05 | 2023-03-23 19:09 | 1.0678 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1627 | 0 | 0 | 0 | 0.2976 | 0 | 0 | 1.4603
1808901 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 701127/16650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 18:18 | 2023-03-23 19:01 | 0.72 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4723 | 0 | 0 | 0 | 0.7318 | 0 | 0 | 5.2041
1808875 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40254/40254 TR3/15 TR GNL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 18:27 | 2023-03-23 19:34 | 1.1117 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 271.2283 | 0 | 0 | 0 | 96.7692 | 0 | 0 | 367.9975
1808904 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/KAMARADERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 18:43 | 2023-03-23 19:19 | 0.59528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5886 | 1.1593 | 894.0698 | 0 | 1062.8177
1808905 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 763702/40845 NOLU DM /TR 7-TR 8 ÇIKIŞI (763702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 18:51 | 2023-03-23 19:12 | 0.36306 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 53.0108 | 0 | 0 | 0 | 4.9903 | 0 | 0 | 58.0011
1808906 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763346/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 18:56 | 2023-03-23 19:19 | 0.38194 | 0 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 101.3401 | 0 | 0 | 0 | 19.8222 | 0 | 0 | 121.1623
1808907 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102980/13000 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 19:05 | 2023-03-23 20:30 | 1.4222 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.9239 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 0 | 0 | 41.8709
1808908 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 114856/DENİZBANK-TREDAŞ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 19:20 | 2023-03-23 20:15 | 0.91472 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6685
2049635 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 44950267/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 21:01 | 2023-03-23 21:05 | 0.066944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053
1808916 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780659/DM5/10(DM15-TR8) SAĞLIK >>(780659) AG-C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 21:39 | 2023-03-23 21:56 | 0.27833 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.3415 | 0 | 0 | 0 | 5.1781 | 0 | 0 | 26.5196
1808919 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117108/27661 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-23 22:39 | 2023-03-23 22:59 | 0.33917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1003 | 0 | 0 | 0.1003
1808943 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822761/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 02:23 | 2023-03-24 03:37 | 1.2372 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4978 | 0 | 1.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0409
1808949 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 08:08 | 2023-03-24 08:21 | 0.21806 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12.4499 | 0 | 0 | 21.0977 | 6.6211 | 0 | 0 | 40.1687
1808955 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708872/KAPTAN LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 08:41 | 2023-03-24 09:05 | 0.39444 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.875 | 0 | 0 | 0 | 4.4454 | 0 | 0 | 9.3204
1808954 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 08:41 | 2023-03-24 08:49 | 0.13361 | 1 | 145 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.0612 | 2.7182 | 4.8306 | 0 | 9.348 | 1.0667 | 0 | 0 | 18.0247
1808956 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710196/DEREKÖY ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 08:51 | 2023-03-24 08:52 | 0.029167 | 0 | 683 | 0 | 2 | 4 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3.4474 | 0 | 0.0403 | 0.1578 | 1.5762 | 0 | 0 | 5.2217
1808928 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261557/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 08:56 | 2023-03-24 11:06 | 2.1697 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0361 | 0 | 0 | 0 | 0.1385 | 0 | 0 | 4.1746
3019278 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146319/26505NOLU TRAFO ÇIKIŞ KOOP. KOLU ŞALTERİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-24 09:01 | 2023-03-24 18:01 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0627 | 0 | 0 | 0 | 15.0111 | 0 | 0 | 27.0738
1808929 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710196/DEREKÖY ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 09:02 | 2023-03-24 10:01 | 0.985 | 0 | 683 | 0 | 2 | 4 | 122 | 0 | 0 | 0 | 102.2816 | 0 | 1.0196 | 4.842 | 49.8974 | 0 | 0 | 158.0406
1808957 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791777/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 09:05 | 2023-03-24 09:08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8771 | 0 | 10.8771
2049617 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803016/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 09:06 | 2023-03-24 10:06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.895
1808961 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 09:11 | 2023-03-24 09:19 | 0.13778 | 4 | 262 | 7 | 3 | 4 | 31 | 2 | 0 | 2.63 | 6.4064 | 11.0337 | 0.0936 | 2.8902 | 4.6124 | 10.214 | 0 | 37.8803
2049636 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 35114714/40254 TR3/15 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 09:24 | 2023-03-24 11:28 | 2.0667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 5.304 | 0 | 0 | 8.414
2049663 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24000/HAYRABOLU TR-36 | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 09:48 | 2023-03-24 10:23 | 0.58333 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.061 | 0 | 0.0298 | 0 | 0.3328 | 0 | 0 | 4.4236
1808966 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104212/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 09:48 | 2023-03-24 11:25 | 1.61 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.374 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 14.759
2049619 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 1831224/BHÇ 41716 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 09:51 | 2023-03-24 10:01 | 0.16667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0147
2049664 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24900/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 09:51 | 2023-03-24 10:51 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18.3198 | 0 | 0 | 0 | 24.4107 | 0 | 0 | 42.7305
2049644 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24925/ÇERKEZMÜSELLİM TR-7 | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 10:00 | 2023-03-24 11:00 | 1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.2915 | 0 | 0 | 0 | 1.9739 | 0 | 0 | 32.2654
1808969 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893255/KAYABEYLİ KÖYÜ-YALIN HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 10:02 | 2023-03-24 10:35 | 0.545 | 3 | 261 | 4 | 5 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0.2285 | 29.4442 | 131.3614 | 0.9937 | 12.1038 | 9.9797 | 0 | 0 | 184.1113
1808970 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266497/27105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 10:17 | 2023-03-24 11:55 | 1.6261 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1685 | 0 | 0 | 0 | 0.9004 | 0 | 0 | 5.0689
2049645 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487973/Uzk. D-YAĞMURCA TARAFI | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 10:40 | 2023-03-24 11:35 | 0.91667 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.1219 | 0 | 0.3067 | 0 | 2.7163 | 0 | 0 | 18.1449
1808975 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710196/DEREKÖY ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 11:30 | 2023-03-24 11:39 | 0.14889 | 0 | 683 | 0 | 2 | 4 | 122 | 0 | 0 | 0 | 15.9025 | 0 | 0.0532 | 0.7279 | 7.5669 | 0 | 0 | 24.2505
2049647 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 789225/MİSİNLİ DM10 (789225) AG ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 11:50 | 2023-03-24 13:30 | 1.665 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.346 | 0 | 0 | 0 | 0.0084 | 0 | 0 | 9.3544
1808981 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33754/ALFA KUTU DM>>(33754)KOÇ PLASTİK DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 11:51 | 2023-03-24 11:58 | 0.12139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5507 | 0 | 368.333 | 0 | 373.8837
1808982 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32823/DM17/TR01 ESKİ 10MVA>>(32823)ULUSOY UN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 11:55 | 2023-03-24 12:30 | 0.58639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8195 | 2122.0445 | 0 | 2142.864
1808983 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34020/KUTES METAL DM 'TEKİRDAĞ YOLU ÜZERİ' | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 11:58 | 2023-03-24 11:59 | 0.011667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 54 | 10 | 0 | 0.0215 | 0 | 0.0082 | 0 | 3.438 | 1.2351 | 15.0964 | 0 | 19.7992
2049646 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15398117/41349 TR3/20A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 12:00 | 2023-03-24 14:00 | 1.9997 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3766
1808985 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33760/MGS DM>>(33760)TURKUAZ DM(DM30-TR25) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 12:08 | 2023-03-24 12:11 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2128 | 0 | 51.6187 | 0 | 52.8315
1808987 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723581/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 12:12 | 2023-03-24 13:39 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6577 | 0 | 0 | 0 | 39.6577
1808995 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33761/T.GÜCÜ OSB DM5>(33761)MGS DM(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 12:30 | 2023-03-24 12:59 | 0.49139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1808996 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33721/T.GÜCÜ OSB DM5>(33750)ALFA KUTU DM(T1) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 12:30 | 2023-03-24 12:36 | 0.091944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9928 | 0 | 13.9928
1809003 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33762/T.GÜCÜ OSB DM5>(33762)BEŞEL DM(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 13:41 | 2023-03-24 14:17 | 0.58806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0028 | 0 | 3293.6955 | 0 | 3311.6983
1809004 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891986/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 13:50 | 2023-03-24 13:56 | 0.095556 | 0 | 1167 | 0 | 38 | 2 | 146 | 0 | 2 | 0 | 20.9288 | 0 | 0.943 | 4.0701 | 20.0144 | 0 | 2.2645 | 48.2208
1809009 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33764/LARA DM (DM30-TR15) - 2021 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 14:27 | 2023-03-24 14:45 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1937 | 0 | 62.1942 | 0 | 71.3879
1809011 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 14:36 | 2023-03-24 14:44 | 0.12389 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6.6076 | 0 | 0 | 11.1574 | 3.6518 | 0 | 0 | 21.4168
3019276 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95724/95722 E ENEZ S TRPZ TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-24 14:50 | 2023-03-24 15:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1809042 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 71050/DAHİLİ TR BESLEME HÜCRESİ | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 16:07 | 2023-03-24 16:33 | 0.4325 | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.6323 | 0 | 0.0043 | 0 | 2.3334 | 0 | 0 | 18.97
1809025 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 34080924/41349 TR3/20A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 16:10 | 2023-03-24 17:16 | 1.0964 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8312
1809046 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3099257/5018-AG-22040100-94426A94426 İ İBRİKTEPE | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 16:34 | 2023-03-24 18:23 | 1.8086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5426
1809030 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600988/56271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 16:38 | 2023-03-24 17:34 | 0.935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1521
1809029 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 16:39 | 2023-03-24 16:41 | 0.022222 | 11 | 979 | 9 | 13 | 12 | 103 | 1 | 0 | 0.0594 | 3.6817 | 5.542 | 0.0922 | 1.7703 | 1.4107 | 0.0161 | 0 | 12.5724
1809031 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783376/DM2/47 ->>(783376) AG ÇKŞ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 16:41 | 2023-03-24 17:38 | 0.9525 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 44.7289 | 0 | 0 | 0 | 3.2919 | 0 | 0 | 48.0208
1809037 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825806/Uzk. BAYRAMLI KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 17:10 | 2023-03-24 17:33 | 0.38056 | 0 | 328 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 13.0002 | 0 | 0.015 | 0.952 | 4.5338 | 0 | 0 | 18.501
1809061 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 17:37 | 2023-03-24 17:38 | 0.013889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2178 | 0 | 0.2532 | 0 | 0 | 0 | 0.471
1809050 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 404870/81380 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 17:43 | 2023-03-24 18:35 | 0.86667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0816 | 0 | 0 | 0 | 0.8711 | 0 | 0 | 7.9527
1809051 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31152/DM1/075 DOBRUCALI SİTSİ 'YENGEÇ SK' | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 17:47 | 2023-03-24 18:19 | 0.53806 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 77.9404 | 0 | 0 | 0 | 49.2813 | 0 | 0 | 127.2217
1809053 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1022470/27040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 17:55 | 2023-03-24 19:04 | 1.1439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0714
1809059 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40254/40254 TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 19:08 | 2023-03-24 19:18 | 0.17028 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 45.2192 | 0 | 0 | 0 | 14.7544 | 0 | 0 | 59.9736
1809074 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104898/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 19:22 | 2023-03-24 20:59 | 1.6208 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4194 | 0 | 0 | 0 | 0.1054 | 0 | 0 | 11.5248
1809082 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783628/DM2/003 KENTRLR CAD->>(783628)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 19:30 | 2023-03-24 19:51 | 0.35167 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.4325 | 0 | 0 | 0 | 13.8339 | 0 | 0 | 64.2664
1809076 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702359/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 19:47 | 2023-03-24 19:49 | 0.03 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.009 | 0 | 0.1346 | 0 | 0.8468 | 0 | 0.3964 | 0 | 1.3868
1809084 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808868/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-24 20:20 | 2023-03-24 21:54 | 1.5667 | 0 | 323 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 102.0821 | 0 | 0.0423 | 0 | 22.5088 | 0 | 0 | 124.6332
2049652 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34057/Y.SAN.GRŞ DM1>>(34057) TERMOTEKNİK-1 DM | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 00:40 | 2023-03-25 01:20 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547.8752 | 0 | 1547.8752
1809105 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782572/Y.SAN.GRŞ DM1>>(31244) Y.SAN 1.ETAP/DM2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 00:41 | 2023-03-25 01:09 | 0.47194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 404 | 1 | 21 | 0 | 0.5186 | 0 | 0 | 1.8061 | 113.1133 | 10.8234 | 55.0722 | 181.3336
1809106 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33668/Y.SAN.GRŞ DM1>>(33668)2015 YIL/DM7_TR04 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 00:41 | 2023-03-25 01:09 | 0.47806 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 559 | 5 | 29 | 0 | 5.1168 | 0 | 0 | 11.6284 | 206.7196 | 89.2472 | 42.0007 | 354.7127
1809107 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32914/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(32914)Y.SNY GRŞ DM1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 00:41 | 2023-03-25 01:19 | 0.63083 | 0 | 45 | 0 | 0 | 3 | 1014 | 7 | 52 | 0 | 7.8637 | 0 | 0 | 17.6546 | 463.1218 | 1602.0517 | 135.0293 | 2225.7211
1809114 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793949/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 03:30 | 2023-03-25 04:00 | 0.5 | 1 | 211 | 0 | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 2.5294 | 23.4696 | 0 | 0.0483 | 0.4231 | 4.6627 | 0 | 0 | 31.1331
1809121 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 08:13 | 2023-03-25 08:13 | 0.0091667 | 1 | 115 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.0081 | 0.1954 | 0 | 0 | 0.0082 | 0.0796 | 0 | 0 | 0.2913
1809099 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 08:31 | 2023-03-25 09:28 | 0.94361 | 0 | 391 | 1 | 1 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 64.4765 | 1.2939 | 0.021 | 68.1431 | 33.5649 | 0 | 0 | 167.4994
1809124 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334397/43165 TR 1 / 23 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 08:32 | 2023-03-25 09:05 | 0.55 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1185 | 0 | 0 | 0 | 1.5751 | 0 | 0 | 11.6936
1809125 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70700/TR/98 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 08:38 | 2023-03-25 09:05 | 0.45 | 0 | 1362 | 0 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 115.3167 | 0 | 0.0053 | 33.2473 | 71.2188 | 0 | 0 | 219.7881
1809126 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 08:44 | 2023-03-25 08:44 | 0.0075 | 1 | 115 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.0081 | 0.1954 | 0 | 0 | 0.0082 | 0.0796 | 0 | 0 | 0.2913
1809128 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 08:45 | 2023-03-25 08:51 | 0.093889 | 1 | 1526 | 8 | 9 | 20 | 244 | 8 | 0 | 0.2347 | 23.1919 | 23.5007 | 0.3265 | 17.3066 | 14.4639 | 298.3037 | 0 | 377.328
1809129 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 08:45 | 2023-03-25 08:55 | 0.16528 | 1 | 115 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.0809 | 1.9667 | 0 | 0 | 0.0819 | 0.7961 | 0 | 0 | 2.9256
1809130 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 08:46 | 2023-03-25 08:46 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3122 | 0 | 4.5427 | 0 | 4.8549
1809131 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856267/13 NOLU DAĞ.MERK.BİNASI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 08:48 | 2023-03-25 11:44 | 2.935 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.4473 | 0 | 0 | 0 | 37.1605 | 0 | 0 | 80.6078
3019279 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145299/26505NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI KOLU ŞALTERi | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-25 09:10 | 2023-03-25 18:10 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5678
1809133 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 09:11 | 2023-03-25 09:11 | 0.0075 | 1 | 115 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.008 | 0.1946 | 0 | 0 | 0.0086 | 0.0877 | 0 | 0 | 0.2989
1809144 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473895/95800 E ENEZ S VLLR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 09:20 | 2023-03-25 10:24 | 1.0617 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2797 | 0 | 0 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | 0.3826
2049674 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 205072/B ROMAN MAHALLESİ TARAFI ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 09:20 | 2023-03-25 11:00 | 1.6667 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.7848 | 0 | 0.3774 | 0 | 5.807 | 0 | 0 | 27.9692
2049655 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 23660/TR-26 | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 09:40 | 2023-03-25 09:53 | 0.21667 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 5.6434 | 0 | 0 | 26.8234
1809136 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803223/ÇELTİK KÖY-ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 09:42 | 2023-03-25 09:49 | 0.12278 | 3 | 194 | 2 | 1 | 4 | 37 | 1 | 0 | 1.8152 | 2.3075 | 0.1359 | 0.0116 | 4.0411 | 1.5732 | 3.5582 | 0 | 13.4427
11303817 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 25883920/41215 DM2/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 09:55 | 2023-03-25 10:11 | 0.26667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1119
1809137 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 09:55 | 2023-03-25 09:55 | 0.0091667 | 1 | 115 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.008 | 0.1946 | 0 | 0 | 0.0086 | 0.0877 | 0 | 0 | 0.2989
2049675 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 23655/TR-24 | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 09:56 | 2023-03-25 10:59 | 1.05 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44.5223 | 0 | 0 | 0 | 31.3011 | 0 | 0 | 75.8234
3019294 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783641/DM2/7 ->>(783641)DTR2/14-1 // ENİS SÜLÜN | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-25 10:00 | 2023-03-25 13:56 | 3.9333 | 0 | 1031 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 768.3722 | 0 | 0 | 750.1255 | 153.0519 | 0 | 0 | 1671.5496
2049654 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 23405/TR-8 | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 10:10 | 2023-03-25 10:27 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9534 | 0 | 0 | 14.9534
1809149 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761702/42145 NOLU DM / TR 5 ÇIKIŞI (761702) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 10:19 | 2023-03-25 10:56 | 0.62 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 25.5421 | 0 | 0 | 0 | 20.3973 | 0 | 0 | 45.9394
1809163 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 10:26 | 2023-03-25 10:38 | 0.20028 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 11.8775 | 0 | 0 | 16.6247 | 5.6029 | 0 | 0 | 34.1051
1809167 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 11:08 | 2023-03-25 11:10 | 0.029444 | 6 | 337 | 0 | 1 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0.4577 | 1.555 | 0 | 0.0027 | 0.9562 | 0.7268 | 0 | 0 | 3.6984
1809097 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471418/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 11:10 | 2023-03-25 11:19 | 0.15444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031
1809168 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 103463/13720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 11:11 | 2023-03-25 12:18 | 1.1225 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.3468 | 0 | 0 | 0 | 1.611 | 0 | 0 | 39.9578
2049653 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 889697/KIYIKÖY TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 11:24 | 2023-03-25 11:34 | 0.16667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0683
11303824 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113108/17435 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 11:25 | 2023-03-25 11:28 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0909 | 0 | 0 | 0.0909
11303848 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 822797/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 11:44 | 2023-03-25 12:00 | 0.26667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4161 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0.5941
5009306 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | DM | 42149/VELİKÖY DM 6/21 DAĞITIM MERKEZ BİNASI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-25 11:44 | 2023-03-25 15:44 | 4 | 0 | 213 | 0 | 0 | 1 | 76 | 2 | 0 | 0 | 159.8752 | 0 | 0 | 87.7276 | 349.7537 | 219.7299 | 0 | 817.0864
1809172 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755492/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 11:46 | 2023-03-25 12:14 | 0.47444 | 3 | 2715 | 5 | 5 | 1 | 415 | 2 | 0 | 0.5026 | 131.9646 | 11.283 | 0.1504 | 3.7355 | 85.495 | 41.4296 | 0 | 274.5607
11303795 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15444844/41535 DM7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 12:00 | 2023-03-25 12:28 | 0.46667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5114 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0.5149
11303794 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 25883920/424145 DM4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 12:00 | 2023-03-25 12:15 | 0.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113
1809157 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105303/14130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 12:04 | 2023-03-25 13:26 | 1.3628 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.3249 | 0 | 0 | 0 | 0.2237 | 0 | 0 | 45.5486
1809174 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 764689/BHÇ 41716 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 12:21 | 2023-03-25 14:35 | 2.2364 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8558 | 0 | 0 | 0 | 2.2163 | 0 | 0 | 11.0721
1809181 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 814699/ALİÇO TR 1-2-3 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 12:40 | 2023-03-25 13:48 | 1.1258 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.4453 | 0 | 0.0045 | 0 | 11.2259 | 0 | 0 | 55.6757
1809177 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 12:47 | 2023-03-25 12:48 | 0.015 | 0 | 369 | 0 | 8 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.8509 | 0 | 0.0329 | 0.1419 | 0.8166 | 0 | 0 | 1.8423
2049659 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 577609/SOFUHALİL KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 13:01 | 2023-03-25 13:50 | 0.81667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.459
1809186 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486919/Uzk. C-İNÖNÜ SOKAK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 13:02 | 2023-03-25 14:30 | 1.4667 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.0747 | 0 | 0 | 0 | 8.9864 | 0 | 0 | 38.0611
1809202 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 13:27 | 2023-03-25 15:07 | 1.6547 | 0 | 369 | 0 | 8 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 82.0992 | 0 | 5.6508 | 13.746 | 80.3953 | 0 | 0 | 181.8913
1809205 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 652658/TR-43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 13:32 | 2023-03-25 15:17 | 1.7503 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4215
1809206 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104920/14021 TR ŞALTER 4 YASEMİN MENEKŞE SOK ÇK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 13:37 | 2023-03-25 14:58 | 1.3522 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4165
1809207 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17360/17350 NOLU DM ÖZGÜR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 13:58 | 2023-03-25 14:21 | 0.37556 | 1 | 8136 | 0 | 1 | 4 | 720 | 1 | 3 | 0.2887 | 574.1957 | 0 | 0.06 | 7.9267 | 425.6449 | 165.4086 | 14.9316 | 1188.4562
2049658 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825428/Uzk. A-EMİR KENT KOOP | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 14:24 | 2023-03-25 15:06 | 0.7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.4396 | 0 | 0 | 0 | 1.8799 | 0 | 0 | 7.3195
1809212 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 14:36 | 2023-03-25 15:17 | 0.67778 | 0 | 556 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 78.1698 | 0 | 0 | 14.2106 | 71.2753 | 0 | 0 | 163.6557
1809213 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110784/18830 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 14:41 | 2023-03-25 15:46 | 1.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2859 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0.5029
1809190 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 15:07 | 2023-03-25 16:13 | 1.0997 | 0 | 369 | 0 | 8 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 53.7929 | 0 | 4.09 | 8.7739 | 52.5042 | 0 | 0 | 119.161
1809216 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 15:08 | 2023-03-25 16:39 | 1.5106 | 0 | 680 | 1 | 7 | 19 | 112 | 1 | 0 | 0 | 170.2193 | 1.9117 | 13.9584 | 675.8001 | 68.0889 | 60.37 | 0 | 990.3484
1809223 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361186/DM6/2-1A ->>(361186) AG ŞALTER-A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 16:00 | 2023-03-25 16:57 | 0.95361 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 71.4592 | 0 | 0 | 0 | 35.9121 | 0 | 0 | 107.3713
1809226 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 68018/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 16:27 | 2023-03-25 16:30 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1757 | 0 | 0 | 0 | 8.1757
1809228 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892687/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 16:57 | 2023-03-25 16:58 | 0.012778 | 0 | 290 | 0 | 9 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.1044 | 0 | 0.0472 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 1.6836
1809231 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782426/IHLAMUR DM>>(782426)AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 17:28 | 2023-03-25 18:38 | 1.1656 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.5266 | 0 | 0 | 0 | 1.5369 | 0 | 0 | 52.0635
1809232 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600568/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 17:42 | 2023-03-25 18:23 | 0.69139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5618
1809233 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 880640/BALABAN TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 18:08 | 2023-03-25 19:53 | 1.7531 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5194 | 0 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1769
1809242 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114464/17530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 18:49 | 2023-03-25 19:27 | 0.63444 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.5344 | 0 | 0 | 0 | 8.1615 | 0 | 0 | 15.6959
1809243 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105044/13150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 19:03 | 2023-03-25 19:43 | 0.67472 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.5489 | 0 | 0 | 0 | 3.0289 | 0 | 0 | 6.5778
1809237 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798888/ Hvs.85072 -BAKIŞLAR KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 19:14 | 2023-03-25 19:16 | 0.041667 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.2272 | 0 | 0 | 0 | 0.2364 | 0 | 0 | 1.4636
1809238 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764476/42400 NOLU DM/BETON DİREK ÇIKIŞI(764476) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 19:17 | 2023-03-25 21:30 | 2.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6285 | 0 | 206.9117 | 0 | 303.5402
1809248 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 889984/KIŞLACIK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 20:17 | 2023-03-25 23:47 | 3.4956 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.1707 | 0 | 0 | 0 | 12.2682 | 0 | 0 | 38.4389
1809240 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107064/12610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 20:22 | 2023-03-25 21:41 | 1.3239 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7466 | 0 | 0 | 0 | 2.0733 | 0 | 0 | 3.8199
1809249 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105279/14200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 20:34 | 2023-03-25 21:11 | 0.61444 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 65.1511 | 0 | 0 | 0 | 8.3082 | 0 | 0 | 73.4593
1809247 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14413099/92352 K MECİDİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 20:45 | 2023-03-25 21:17 | 0.53667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3347
1809263 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 376709/376709 NOLU DİREK AG ÇIK ŞALTERİ-C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 21:05 | 2023-03-25 21:29 | 0.40167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2116 | 0 | 0 | 0 | 0.3356 | 0 | 0 | 2.5472
1809269 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 361585/DM1/TR02 CMHRT>>(XXXXX) AG ŞLTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-25 23:56 | 2023-03-26 01:24 | 1.4731 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39.082 | 0 | 0 | 0 | 8.4814 | 0 | 0 | 47.5634
1809270 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31012/DM1/006->>(785132)DM1/007 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 02:27 | 2023-03-26 02:58 | 0.51917 | 0 | 2951 | 0 | 1 | 2 | 209 | 0 | 1 | 0 | 353.2759 | 0 | 0.2572 | 88.2536 | 88.3441 | 0 | 0.518 | 530.6488
1809271 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85064/85064 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 02:35 | 2023-03-26 04:56 | 2.3492 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 320.6461 | 0 | 0 | 0 | 30.4763 | 0 | 0 | 351.1224
1809255 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102306/17600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 02:58 | 2023-03-26 03:31 | 0.555 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.1788 | 0 | 0 | 0 | 12.8167 | 0 | 0 | 37.9955
1809272 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105044/13150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 03:19 | 2023-03-26 04:17 | 0.96056 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.4748 | 0 | 0 | 0 | 2.4516 | 0 | 0 | 6.9264
1809273 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 04:14 | 2023-03-26 05:03 | 0.81694 | 6 | 1817 | 0 | 1 | 13 | 127 | 0 | 0 | 17.4415 | 161.8707 | 0 | 0.0234 | 70.9865 | 65.1717 | 0 | 0 | 315.4938
1809279 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 06:21 | 2023-03-26 06:22 | 0.0175 | 0 | 369 | 0 | 8 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.7674 | 0 | 0.057 | 0.0988 | 0.4502 | 0 | 0 | 1.3734
1809304 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892797/SARICAALİ - BENZİNLİKLER ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 07:10 | 2023-03-26 07:47 | 0.6175 | 0 | 297 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42.5227 | 0 | 0.1947 | 0 | 8.001 | 0 | 0 | 50.7184
1809308 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 07:56 | 2023-03-26 08:15 | 0.31556 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.5189 | 0 | 0 | 0 | 2.5204 | 0 | 0 | 13.0393
1809284 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827083/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 08:00 | 2023-03-26 09:10 | 1.1728 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.7413 | 0 | 0 | 0 | 13.9336 | 0 | 0 | 61.6749
1809309 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 08:06 | 2023-03-26 08:06 | 0.0077778 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 170 | 5 | 0 | 0.0867 | 2.7896 | 0 | 0.0191 | 9.7888 | 1.1739 | 2.4438 | 0 | 16.3019
1809310 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863265/KARAHAMZA-ÇEŞMEKÖY-ÇAYIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 08:12 | 2023-03-26 08:17 | 0.086667 | 2 | 333 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.2477 | 4.3062 | 0 | 0.1294 | 0 | 2.2872 | 0 | 0 | 6.9705
1809311 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 83010/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 08:13 | 2023-03-26 09:14 | 1.0142 | 0 | 539 | 8 | 12 | 19 | 61 | 0 | 0 | 0 | 107.1817 | 23.1731 | 5.2143 | 203.9616 | 25.8839 | 0 | 0 | 365.4146
1809312 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 847101/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 08:17 | 2023-03-26 08:18 | 0.015 | 3 | 782 | 29 | 112 | 2 | 158 | 1 | 0 | 0.3482 | 2.4409 | 1.6331 | 0.3273 | 0.0474 | 0.8332 | 0.0086 | 0 | 5.6387
1809317 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 83105/FİDER B7-853301 DİREK FD-13 FABRİKALAR | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 08:30 | 2023-03-26 09:14 | 0.72722 | 1 | 86 | 4 | 3 | 10 | 36 | 8 | 0 | 1.4981 | 4.8354 | 15.2887 | 0.4847 | 842.9271 | 25.5806 | 1693.0641 | 0 | 2583.6787
1809319 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 56003/TASTEPE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 08:34 | 2023-03-26 08:45 | 0.19361 | 7 | 898 | 5 | 2 | 5 | 101 | 0 | 1 | 1.4662 | 21.5306 | 6.3307 | 0.136 | 9.1631 | 13.8934 | 0 | 0.0074 | 52.5274
1809320 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 08:34 | 2023-03-26 08:38 | 0.065556 | 21 | 1953 | 8 | 6 | 22 | 466 | 0 | 4 | 2.0044 | 17.675 | 2.3293 | 0.2073 | 21.8145 | 17.4287 | 0 | 1.404 | 62.8632
1809322 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 08:41 | 2023-03-26 08:43 | 0.039167 | 21 | 1953 | 8 | 6 | 22 | 466 | 0 | 4 | 1.2407 | 10.9483 | 1.4419 | 0.1283 | 13.5043 | 10.7854 | 0 | 0.8692 | 38.9181
1809324 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880682/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 08:47 | 2023-03-26 13:36 | 4.8228 | 0 | 103 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56.4658 | 0 | 0.4283 | 6.9626 | 70.4249 | 0 | 0 | 134.2816
1809325 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868217/15,8 KV F5 ALPULLU ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 08:56 | 2023-03-26 09:08 | 0.20028 | 0 | 1612 | 1 | 7 | 7 | 234 | 3 | 0 | 0 | 60.1916 | 2.0733 | 0.6061 | 4.069 | 33.3674 | 30.5132 | 0 | 130.8206
3019295 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/DM4/TR32 MOTOR YRLRİ MEVKİİ-3 SONU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-26 09:00 | 2023-03-26 15:17 | 6.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1.7539 | 0 | 0 | 655.0783 | 1285.4319 | 1608.4135 | 94.7062 | 3645.3838
5009308 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-26 09:00 | 2023-03-26 18:30 | 9.5 | 0 | 59 | 0 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 92.5254 | 0 | 3.0419 | 146.9719 | 98.9166 | 0 | 0 | 341.4558
3019297 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746062/20010 DM 2 -DM 3 DM 4 RİNG ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-26 09:00 | 2023-03-26 12:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.5991 | 0 | 0 | 3.3637 | 18.217 | 185.5363 | 0 | 207.7161
3019292 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866589/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-26 09:01 | 2023-03-26 12:41 | 3.6667 | 4 | 1056 | 10 | 15 | 9 | 135 | 3 | 0 | 43.2667 | 804.3863 | 743.357 | 9.2061 | 255.3696 | 319.3814 | 172.3894 | 0 | 2347.3565
3019303 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894353/FİDER-20 MARMARA CAM ENH_(72180 CBS NO) | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-26 09:01 | 2023-03-26 13:41 | 4.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1596 | 0 | 22458.676 | 0 | 22460.8356
2049697 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39923/N.YILDIZ>>(39923)N.YILDIZ N.YILDIZ-2 | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 09:01 | 2023-03-26 09:12 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3909 | 0 | 114.3909
3019290 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26505/26505 NOLU TRAFO KERMEYAN TR1 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-26 09:01 | 2023-03-26 17:09 | 8.1333 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 131.917 | 0 | 0 | 0 | 50.2289 | 0 | 0 | 182.1459
1809289 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791352/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 09:01 | 2023-03-26 10:08 | 1.1181 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4878
1809288 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878007/TASTEPE DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 09:01 | 2023-03-26 09:53 | 0.87194 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.9416 | 0 | 0 | 0 | 3.5841 | 0 | 0 | 24.5257
1809290 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308447/41302 DM3/34 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 09:12 | 2023-03-26 09:59 | 0.79028 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.9406 | 0 | 0 | 0 | 2.2579 | 0 | 0 | 14.1985
1809331 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 09:13 | 2023-03-26 09:15 | 0.030833 | 21 | 1953 | 8 | 6 | 22 | 466 | 0 | 4 | 1.1242 | 9.5704 | 1.1396 | 0.1022 | 11.2551 | 9.814 | 0 | 0.7533 | 33.7588
1809332 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859324/DEREKÖY ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 09:21 | 2023-03-26 09:36 | 0.25944 | 0 | 236 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9.5093 | 0 | 0.0022 | 0 | 5.159 | 0 | 0 | 14.6705
1809292 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 21410674/95828 E ENEZ S VLLR TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-26 09:22 | 2023-03-26 10:55 | 1.5472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2049691 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23200/23200 NOLU TRAFO TR-2 GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 09:24 | 2023-03-26 09:31 | 0.11667 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 12.3725 | 0 | 0 | 0 | 8.3548 | 0 | 0 | 20.7273
1809293 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850283/BESLEME NOKTASI DEĞİŞİMİ İLE İPTAL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 09:27 | 2023-03-26 10:55 | 1.4667 | 2 | 100 | 5 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 16.2152 | 32.7531 | 4.8995 | 5.271 | 0.7584 | 14.693 | 0 | 0 | 74.5902
1809334 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709550/12673 NOLU DM DAĞYENİCESİ-ŞARKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 09:27 | 2023-03-26 09:54 | 0.44778 | 0 | 386 | 4 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19.3648 | 8.0057 | 0.3163 | 1.2267 | 4.6287 | 0 | 0 | 33.5422
2049712 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23250/23250 NOLU TRAFO TR-28 GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 09:30 | 2023-03-26 09:42 | 0.2 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 17.0325 | 0 | 0 | 0 | 14.6269 | 0 | 0 | 31.6594
3019299 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764692/DM 1/16-A DİLAVER KAÇAR / 764692 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-26 09:30 | 2023-03-26 10:55 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5275 | 0 | 61.5275
1809336 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50021/DM9 TR41 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 09:31 | 2023-03-26 09:33 | 0.036944 | 6 | 1474 | 0 | 0 | 18 | 56 | 2 | 1 | 0.0838 | 8.595 | 0 | 0 | 9.1923 | 2.2976 | 9.3556 | 0.0524 | 29.5767
5009324 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762023/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-26 09:35 | 2023-03-26 12:15 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.7973 | 314.5488 | 4678.226 | 169.2778 | 5453.8499
2049711 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 23265/23265 DM1/TR-3 (TR-28/A) GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 09:36 | 2023-03-26 09:51 | 0.25 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 23.6979 | 0 | 0 | 0 | 25.0417 | 0 | 0.0822 | 48.8218
1809297 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856060/DM-5 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 09:38 | 2023-03-26 12:24 | 2.7739 | 4 | 80 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5.6179 | 53.638 | 0 | 0 | 67.5172 | 0 | 774.1297 | 0 | 900.9028
1809296 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114493/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 09:46 | 2023-03-26 10:19 | 0.55167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.3023 | 0 | 0 | 0 | 0.4721 | 0 | 0 | 0.7744
1809298 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852823/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 09:48 | 2023-03-26 12:15 | 2.45 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.6284 | 0 | 0 | 0 | 12.7215 | 0 | 0 | 50.3499
3019296 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855759/13 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-26 09:51 | 2023-03-26 13:26 | 3.5833 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 198.3637 | 0 | 0 | 0 | 59.1418 | 0 | 0 | 257.5055
1809299 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115956/27045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 09:57 | 2023-03-26 13:53 | 3.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3328 | 0 | 0 | 0.3328
2049689 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39923/LARA DM (DM30-TR15) - 2021 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 10:04 | 2023-03-26 13:04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1862.474 | 0 | 1862.474
1809348 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14540173/40412 TR41 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 10:11 | 2023-03-26 11:21 | 1.1631 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.683
2049692 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23401/23401 ŞADIRVAN PARK DM-1/TR-33 GENEL BAK | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 10:11 | 2023-03-26 10:14 | 0.05 | 0 | 798 | 0 | 1 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 7.9227 | 0 | 0.0012 | 0 | 8.6587 | 0 | 0 | 16.5826
1809362 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867921/B.MANDIRA DM1-TR1 HÜRRİYET MAH ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 10:14 | 2023-03-26 12:42 | 2.4706 | 0 | 1072 | 0 | 20 | 0 | 229 | 1 | 1 | 0 | 671.917 | 0 | 8.2963 | 0 | 413.8397 | 12.0751 | 21.7634 | 1127.8915
1809349 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782694/DM26/TR25 >>(782694)DM26/TR21 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 10:14 | 2023-03-26 10:19 | 0.079444 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 3.122 | 7.9079 | 16.9969 | 9.1141 | 37.2885
2049708 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23500/23500 NOLU TRAFO TR-13 GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 10:15 | 2023-03-26 10:24 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4895 | 0 | 0.5459 | 3.0354
2049693 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23505/23505 NOLU TRAFO TR-17 GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 10:22 | 2023-03-26 10:37 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.1659 | 0 | 0 | 0 | 5.262 | 0 | 0 | 5.4279
1809363 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858721/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 10:28 | 2023-03-26 12:08 | 1.6669 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.8254 | 0 | 0.7812 | 0 | 6.5103 | 0 | 0 | 31.1169
1809354 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 10:31 | 2023-03-26 11:40 | 1.1536 | 0 | 2222 | 0 | 35 | 4 | 540 | 0 | 1 | 0 | 531.9235 | 0 | 14.1033 | 7.8318 | 539.6532 | 0 | 12.3485 | 1105.8603
2049694 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23515/23515 NOLU TRAFO TR-19 GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 10:31 | 2023-03-26 10:45 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7161 | 0 | 0.6024 | 11.3185
2049710 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23510/23510 NOLU TRAFO TR-18 GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 10:31 | 2023-03-26 10:36 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8973 | 0 | 0.047 | 4.9443
1809356 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 10:45 | 2023-03-26 12:38 | 1.8806 | 0 | 1180 | 0 | 4 | 3 | 186 | 0 | 1 | 0 | 431.1987 | 0 | 1.8964 | 16.3092 | 194.9475 | 0 | 0.2459 | 644.5977
1809360 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600063/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 10:49 | 2023-03-26 11:25 | 0.60722 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 1.0131 | 0 | 0 | 3.9361
1809358 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 712044/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 10:51 | 2023-03-26 11:29 | 0.64639 | 3 | 338 | 2 | 1 | 9 | 33 | 0 | 0 | 15.0704 | 39.7262 | 1.1669 | 0.0945 | 17.6058 | 9.3059 | 0 | 0 | 82.9697
1809359 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 10:51 | 2023-03-26 10:52 | 0.025 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.9404 | 0.0156 | 0.0193 | 0.0431 | 0.1444 | 0 | 0 | 1.1628
1809384 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725078/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 10:57 | 2023-03-26 10:59 | 0.029722 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0.0145 | 0 | 0 | 0.1565
1809385 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868697/DM3-TR1 53710 DM DM3-TR19 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 10:59 | 2023-03-26 11:01 | 0.037222 | 0 | 600 | 0 | 2 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5.724 | 0 | 0 | 0.1862 | 0.9762 | 0 | 0 | 6.8864
1809386 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 11:02 | 2023-03-26 11:06 | 0.064444 | 0 | 193 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.1157 | 0.6258 | 0 | 0 | 0.5177 | 0 | 0 | 2.2592
1809387 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 11:02 | 2023-03-26 11:33 | 0.51556 | 0 | 637 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 65.1933 | 0 | 0 | 0.8815 | 34.9468 | 0 | 0 | 101.0216
1809388 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782694/DM26/TR25 >>(782694)DM26/TR21 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 11:09 | 2023-03-26 11:11 | 0.033333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0.0746 | 0 | 0 | 1.5771 | 4.0339 | 8.3224 | 4.3216 | 18.3296
1809391 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79158/74345_DM02-TR01 ÇIKIŞI-(E.SEKİZ YOLU) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 11:15 | 2023-03-26 12:02 | 0.78139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.0763 | 0 | 859.0763
1809392 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 11:22 | 2023-03-26 11:27 | 0.083611 | 21 | 1953 | 8 | 6 | 22 | 466 | 0 | 4 | 2.6171 | 23.1441 | 2.3919 | 0.1039 | 27.4927 | 25.5192 | 0 | 1.7475 | 83.0164
1809375 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308447/41302 DM3/34 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 11:23 | 2023-03-26 12:23 | 0.99833 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.3025 | 0 | 0 | 0 | 3.096 | 0 | 0 | 18.3985
1809394 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733743/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 11:26 | 2023-03-26 11:47 | 0.35278 | 0 | 1054 | 4 | 4 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 85.8626 | 3.7152 | 0.0071 | 0.6686 | 33.7145 | 2.2582 | 0 | 126.2262
2049695 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23700/23700 NOLU TRAFO TR-20A GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 11:33 | 2023-03-26 11:38 | 0.083333 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3724 | 0 | 0.0249 | 0 | 0.0001 | 0 | 11.1117 | 11.5091
1809396 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 780001/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 11:36 | 2023-03-26 11:44 | 0.13917 | 0 | 2612 | 3 | 3 | 9 | 293 | 5 | 0 | 0 | 74.1794 | 0.3324 | 0.0489 | 21.3243 | 47.7004 | 19.4923 | 0 | 163.0777
2049696 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730626/23651 DM-1/TR-46 ATATÜRK OKL GEN.BAKIMLA | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 11:37 | 2023-03-26 11:41 | 0.066667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.4608 | 0 | 0 | 0 | 0.3048 | 0 | 0 | 0.7656
1809400 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 3223163/94132 İ TR83 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 11:46 | 2023-03-26 12:11 | 0.42472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046
1809399 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770045/DM 2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 11:49 | 2023-03-26 12:23 | 0.57 | 3 | 1691 | 0 | 2 | 19 | 469 | 0 | 0 | 1.8216 | 181.363 | 0 | 0.0191 | 81.4728 | 209.754 | 0 | 0 | 474.4305
1809378 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734010/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 11:53 | 2023-03-26 13:09 | 1.2589 | 0 | 229 | 4 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63.512 | 12.6498 | 0.0001 | 2.3732 | 8.6389 | 0 | 0 | 87.174
2049707 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23320/23320 NOLU TRAFO TR-12 GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 11:55 | 2023-03-26 12:06 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6459 | 2.6459
3019304 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/NUH BETON DM (V.MEŞE OSB) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-26 12:00 | 2023-03-26 13:20 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 120.922 | 242.0598 | 291.3815 | 16.7822 | 671.4715
1809404 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 743025/B ÇIKIŞI KÖY İÇİ TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 12:01 | 2023-03-26 13:38 | 1.6139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0373 | 0.2375
1809405 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893952/EDİP ENERJİ (CO-JEN) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 12:13 | 2023-03-26 12:38 | 0.41417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4006 | 0.3723 | 0 | 0 | 48.7729
1809407 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 12:14 | 2023-03-26 12:16 | 0.035 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.9672 | 0.0132 | 0.0177 | 0.0432 | 0.1482 | 0 | 0 | 1.1895
1809380 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260794/27735 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 12:25 | 2023-03-26 14:54 | 2.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8766 | 0 | 0 | 0.8766
1809410 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801730/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 12:29 | 2023-03-26 14:27 | 1.9611 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0753
1809411 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43262/43262 TR 24 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 12:31 | 2023-03-26 12:40 | 0.15 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.8979 | 0 | 0 | 0 | 0.2515 | 0 | 0 | 3.1494
1809422 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405423/83320 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 12:46 | 2023-03-26 13:55 | 1.15 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.4141 | 0 | 1.052 | 0 | 2.8762 | 0 | 0 | 7.3423
1809415 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 12:55 | 2023-03-26 12:58 | 0.046944 | 1 | 494 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0.0172 | 5.1552 | 0 | 0 | 0.957 | 2.1604 | 0 | 0 | 8.2898
1809424 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 823220/95582 E KOCAALİ TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 13:02 | 2023-03-26 14:29 | 1.4517 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.6939 | 0 | 0 | 0 | 11.3458 | 0 | 0 | 37.0397
1809418 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631525/DÜZOVA TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 13:12 | 2023-03-26 19:20 | 6.1356 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0237
1809417 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785532/ŞAHPAZ DM >>(785532)ANGUS ÇİFTLİĞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 13:14 | 2023-03-26 13:17 | 0.045 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0753 | 0 | 0.3167 | 0 | 0 | 0 | 0.392
1809443 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 13:26 | 2023-03-26 13:31 | 0.093333 | 0 | 369 | 0 | 8 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4.9504 | 0 | 0.3284 | 0.6712 | 4.4406 | 0 | 0 | 10.3906
1809452 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333918/43173 TR 2 /16 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 14:09 | 2023-03-26 14:16 | 0.11389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0395 | 0 | 0 | 0 | 0.0414 | 0 | 0 | 0.0809
1809450 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 14:10 | 2023-03-26 14:13 | 0.056389 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4121 | 0.0205 | 0.023 | 0.0634 | 0.2249 | 0 | 0 | 1.7439
1809451 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707733/18960 YENİCE ARITMA DM TR-1/19 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 14:10 | 2023-03-26 14:11 | 0.0066667 | 0 | 3423 | 1 | 4 | 4 | 185 | 4 | 0 | 0 | 4.7997 | 0.1539 | 0.0162 | 1.2674 | 1.6489 | 10.9572 | 0 | 18.8433
1809454 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1040466/27540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 14:28 | 2023-03-26 18:00 | 3.5328 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4485
1809432 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15424084/41302 DM3/34 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 14:29 | 2023-03-26 15:08 | 0.65472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5109
1809455 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855759/13 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 14:32 | 2023-03-26 15:06 | 0.57028 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.188 | 0 | 0 | 0 | 9.5519 | 0 | 0 | 40.7399
1809434 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 14:32 | 2023-03-26 15:09 | 0.61139 | 1 | 494 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0.2192 | 60.495 | 0 | 0 | 11.1853 | 26.1394 | 0 | 0 | 98.0389
11303901 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865560/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 15:04 | 2023-03-26 15:22 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 6.745
1809462 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 574171/B.MANDIRA DM1-TR1 DM2-TR6 H.SAHA ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 15:25 | 2023-03-26 15:53 | 0.46361 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3377 | 0 | 0 | 0 | 4.5448 | 0 | 0 | 9.8825
1809463 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762884/41320 DM3/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 15:26 | 2023-03-26 17:33 | 2.1161 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.7258 | 0 | 0 | 0 | 0.6577 | 0 | 0 | 22.3835
1809438 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109717/12130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 15:33 | 2023-03-26 16:43 | 1.1669 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6202 | 0 | 0 | 0 | 12.684 | 0 | 0 | 14.3042
1809439 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405477/83320 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 15:33 | 2023-03-26 17:04 | 1.5086 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.5138 | 0 | 0.5233 | 0 | 10.7975 | 0 | 0 | 19.8346
1809468 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 301024/43065 TR 6 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 15:39 | 2023-03-26 16:10 | 0.51667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0223
1809470 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 16:01 | 2023-03-26 16:06 | 0.075 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.949 | 0.0292 | 0.0296 | 0.0825 | 0.2922 | 0 | 0 | 2.3825
1809473 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756056/HABAŞ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 16:03 | 2023-03-26 16:42 | 0.64778 | 0 | 326 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 32.1014 | 0 | 0.2846 | 0 | 29.8428 | 0 | 1.2238 | 63.4526
11303907 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856060/DM-5 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 16:10 | 2023-03-26 16:39 | 0.49111 | 4 | 80 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1.0653 | 9.6 | 0 | 0 | 11.2654 | 0 | 115.2459 | 0 | 137.1766
1809474 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855532/BADEMLİK DTT 19-20 ÇIK. VE DM3 TR14 RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 16:10 | 2023-03-26 16:13 | 0.046944 | 0 | 1807 | 0 | 1 | 2 | 58 | 0 | 1 | 0 | 16.2026 | 0 | 0 | 4.8806 | 1.3655 | 0 | 0.2444 | 22.6931
1809478 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311396/40570 DM4/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 16:20 | 2023-03-26 16:56 | 0.59694 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8422
1809484 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413429/81200 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 16:26 | 2023-03-26 16:56 | 0.49278 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9148 | 0 | 0 | 0 | 0.7296 | 0 | 0 | 4.6444
2049744 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631525/DÜZOVA TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 16:27 | 2023-03-26 19:27 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0614
2049743 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377167/DM3/9 MEB->>(377167)BOX-CAMİ.1 AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 16:31 | 2023-03-26 19:14 | 2.7167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 23.4514 | 0 | 0 | 0 | 70.6397 | 0 | 0 | 94.0911
1809486 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760629/40268 TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 16:44 | 2023-03-26 17:35 | 0.85444 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.0034 | 0 | 0 | 0 | 11.1692 | 0 | 0 | 66.1726
1809502 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733743/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 16:51 | 2023-03-26 17:24 | 0.54083 | 0 | 1054 | 4 | 4 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 133.8055 | 5.6904 | 0.016 | 0.9582 | 50.3742 | 2.7076 | 0 | 193.5519
1809504 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305250/PNR 41430 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 16:59 | 2023-03-26 18:48 | 1.8147 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.3643 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0 | 27.631
1809505 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 45006159/95830 E ENEZ S VLLR TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-26 17:00 | 2023-03-26 18:14 | 1.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2419 | 0 | 0 | 0.2419
1809511 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 17:51 | 2023-03-26 18:14 | 0.39083 | 1 | 494 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0.1561 | 42.3766 | 0 | 0 | 7.2694 | 16.7174 | 0 | 0 | 66.5195
1809491 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105282/14200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 18:00 | 2023-03-26 18:46 | 0.77028 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 111.1326 | 0 | 0 | 0 | 19.1182 | 0 | 0 | 130.2508
1809493 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405513/83320 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 18:35 | 2023-03-26 20:10 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.313 | 0 | 0 | 6.313
1809514 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760643/40250 DM8/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 18:36 | 2023-03-27 01:08 | 6.5286 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 437.333 | 0 | 0 | 0 | 56.3752 | 0 | 0 | 493.7082
1809498 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 743030/D ÇIKIŞI ŞARKÖY TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 19:02 | 2023-03-26 20:52 | 1.835 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.6099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 5.6489
3019311 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-19 GÜLLE | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-26 19:23 | 2023-03-26 20:24 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8653 | 0 | 247.2144 | 0 | 265.0797
1809519 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264401/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 20:32 | 2023-03-26 21:40 | 1.1322 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9294 | 0 | 0 | 0 | 7.615 | 0 | 0 | 11.5444
1809531 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263073/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 21:05 | 2023-03-26 22:27 | 1.3661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3846 | 0 | 0 | 0 | 0.0218 | 0 | 0 | 0.4064
1809533 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6642592/21070 B ÇIKIŞ TR 86 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 21:09 | 2023-03-26 22:38 | 1.4797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0541
1809526 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793949/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 21:10 | 2023-03-26 21:15 | 0.083333 | 1 | 211 | 0 | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0.4772 | 4.2425 | 0 | 0.01 | 0.0715 | 1.057 | 0 | 0 | 5.8582
1809534 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335562/43726 B.YON. TR 24 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 21:14 | 2023-03-26 22:01 | 0.77806 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4412
1809546 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260856/27675 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 22:51 | 2023-03-27 04:02 | 5.1822 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2213 | 0 | 0 | 0 | 2.7936 | 0 | 0 | 4.0149
5009325 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784795/VELİMEŞE OSB.4->>(784795)HAM BOYA/ERTAN | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-26 23:01 | 2023-03-26 23:51 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3343 | 0 | 1139.749 | 0 | 1189.0833
1809549 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779207/DM04/TR01 ÖNRLR>>(779207)DM04/TR46 ÖNRL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 23:04 | 2023-03-26 23:08 | 0.055556 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.4436 | 0 | 0 | 0 | 1.5299 | 0 | 0 | 12.9735
1809537 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 413429/81200 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 23:32 | 2023-03-26 23:45 | 0.21667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9534 | 0 | 0 | 0 | 0.2162 | 0 | 0 | 2.1696
1809538 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405477/83320 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 23:35 | 2023-03-27 01:15 | 1.6597 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.786 | 0 | 0.6381 | 0 | 7.3341 | 0 | 0 | 17.7582
1809539 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880211/SİVRİLER ARA AYIRICISI 889881 CBS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-26 23:55 | 2023-03-27 00:24 | 0.47833 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.6944 | 0 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 19.4424
1809554 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779193/DM04/TR01 ÖNRLR>>(779193)ÖNERLER MAH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 00:05 | 2023-03-27 01:27 | 1.3592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0.7197 | 0 | 0 | 0.7232
1809555 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760609/DM 2/10 NOLU DM/TR 4-5 ÇIKIŞI(760609) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 00:43 | 2023-03-27 00:47 | 0.051667 | 0 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 20.8882 | 0 | 0 | 0 | 3.5594 | 0 | 0 | 24.4476
1809556 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 15898340/DM 2/10 NOLU DM/DM2/10A NARİNPARK(40261) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 00:44 | 2023-03-27 00:47 | 0.051389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2634
1809557 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779207/DM04/TR01 ÖNRLR>>(779207)DM04/TR46 ÖNRL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 00:59 | 2023-03-27 01:13 | 0.245 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.4459 | 0 | 0 | 0 | 6.9536 | 0 | 0 | 59.3995
3019329 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 32914/Y.SAN.GRŞ DM1>>(34057) TERMOTEKNİK-1 DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-27 01:00 | 2023-03-27 01:17 | 0.28333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 3 | 1013 | 7 | 52 | 0 | 3.4477 | 0 | 0 | 7.3548 | 199.8165 | 429.5344 | 42.6911 | 682.8445
1809559 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 15898340/DM 2/10 NOLU DM/DM2/10A NARİNPARK(40261) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 01:13 | 2023-03-27 02:28 | 1.2533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6118
1809558 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760609/DM 2/10 NOLU DM/TR 4-5 ÇIKIŞI(760609) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 01:13 | 2023-03-27 02:28 | 1.2514 | 0 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 517.3264 | 0 | 0 | 0 | 85.8577 | 0 | 0 | 603.1841
1809560 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413729/81200 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 01:15 | 2023-03-27 01:51 | 0.60306 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2763
2049728 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822050/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 02:33 | 2023-03-27 06:33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1769 | 0 | 0 | 0 | 96.1769
1809562 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 377600/DM2/42 ŞEHSİNAN->>(377600)AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 04:02 | 2023-03-27 04:58 | 0.94 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 24.2681 | 0 | 0 | 0 | 30.5754 | 0 | 0 | 54.8435
1809563 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 114606/17140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 04:09 | 2023-03-27 05:18 | 1.1417 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6084
1809564 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 794479/FİDER-A1 OTOYOL GİŞELER ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 07:11 | 2023-03-27 07:33 | 0.35806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0896 | 0 | 16.3835 | 0 | 0 | 0 | 16.4731
1809582 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365079/DM1/6 B.KONUT->>(365079) AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 07:24 | 2023-03-27 15:17 | 7.88 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 72.2172 | 0 | 0 | 0 | 208.3887 | 0 | 0 | 280.6059
1809583 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405477/83320 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 07:28 | 2023-03-27 09:00 | 1.5333 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.7208 | 0 | 0.7779 | 0 | 12.8036 | 0 | 0 | 21.3023
1809566 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 07:59 | 2023-03-27 08:00 | 0.015278 | 1 | 637 | 2 | 19 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0.0421 | 1.5874 | 0.9371 | 0.091 | 0 | 0.6802 | 0.3987 | 0 | 3.7365
1809567 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335763/43728 B.YON. TR 36 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 08:04 | 2023-03-27 08:35 | 0.51667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1023 | 0 | 0 | 0 | 0.0397 | 0 | 0 | 2.142
1809585 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260484/27675 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 08:17 | 2023-03-27 11:48 | 3.5103 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8733
1809568 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787398/ÇEŞMELİ DM>>(787398) TÜRKMENLİ MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 08:18 | 2023-03-27 08:22 | 0.067778 | 0 | 246 | 2 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3.1069 | 1.4264 | 0 | 1.7586 | 1.6553 | 0 | 0 | 7.9472
1809573 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880312/SİVRİLER ARA AYIRICISI 889881 CBS | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 08:37 | 2023-03-27 09:04 | 0.45028 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.254 | 0.5802 | 0 | 0 | 0 | 0.0595 | 0 | 0 | 0.8937
3019291 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26355/26355 NOLU TRAFO ALAYBEY TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-27 09:00 | 2023-03-27 17:26 | 8.4333 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 331.92 | 0 | 40.6829 | 0 | 68.3488 | 0 | 0 | 440.9517
3019321 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453312/94384 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-27 09:01 | 2023-03-27 13:01 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.4375 | 0 | 0 | 0 | 17.9932 | 0 | 0 | 39.4307
5009307 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656339/74011 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-27 09:01 | 2023-03-27 14:00 | 4.9856 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.4629 | 0 | 0 | 0 | 14.1259 | 0 | 0 | 57.5888
2049730 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 313182/41318 DM3/30 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 09:21 | 2023-03-27 10:56 | 1.5833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.0648 | 0 | 0 | 0 | 5.7982 | 0 | 0 | 32.863
1809591 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115956/27045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 09:30 | 2023-03-27 13:47 | 4.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4818 | 0 | 0 | 0.4818
1809578 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175209/A ÇIKIŞI-BP BENZİNLİK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 09:30 | 2023-03-27 10:20 | 0.84028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2686 | 0 | 0 | 5.2686
1809580 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450358/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 09:40 | 2023-03-27 10:55 | 1.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094 | 0 | 0 | 0.0094
2049747 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482551/Uzk. A-SAĞ TARAF ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 10:00 | 2023-03-27 10:50 | 0.83333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9751 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 3.9783
1809603 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144470/26105NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI TARAF KOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 10:01 | 2023-03-27 11:09 | 1.1258 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3918 | 0 | 0 | 0 | 1.6968 | 0 | 0 | 2.0886
1809595 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3219373/94434 İ İBRİKTEPE TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 10:21 | 2023-03-27 13:57 | 3.5947 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8021 | 0 | 0 | 0 | 0.8244 | 0 | 0 | 1.6265
1809597 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761116/42070 NOLU DM / DM 3/14 ÇIKIŞI (761116) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 10:48 | 2023-03-27 11:32 | 0.73083 | 1 | 3349 | 0 | 0 | 1 | 465 | 0 | 2 | 0.9542 | 438.294 | 0 | 0 | 20.2407 | 347.2392 | 0 | 9.7954 | 816.5235
1809599 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362783/DM4/008 Ş.SNN ESKİ T.DAĞ CD ULSY SK SONU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 11:06 | 2023-03-27 12:00 | 0.9 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 72.0793 | 0 | 0 | 0 | 21.3984 | 0 | 0 | 93.4778
1809610 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787148/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 11:19 | 2023-03-27 11:21 | 0.033333 | 2 | 720 | 1 | 7 | 4 | 105 | 5 | 0 | 0.192 | 5.6036 | 0.3364 | 0.0869 | 5.9394 | 2.1667 | 25.8912 | 0 | 40.2162
1809612 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 11:43 | 2023-03-27 12:05 | 0.36778 | 11 | 1790 | 4 | 19 | 17 | 189 | 0 | 0 | 6.2423 | 75.4496 | 0.8238 | 0.8715 | 41.9008 | 34.4019 | 0 | 0 | 159.6899
2049748 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630465/VİZE DM3-TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 11:55 | 2023-03-27 12:55 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.1978 | 0 | 0 | 0 | 6.2915 | 0 | 0 | 16.4893
1809619 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109030/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 12:28 | 2023-03-27 17:29 | 5.0236 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5934 | 0 | 9.2415 | 0 | 7.9287 | 0 | 0 | 27.7636
1809641 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810124/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 12:49 | 2023-03-27 12:59 | 0.16222 | 0 | 156 | 2 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.5522 | 0.954 | 0.0567 | 0 | 1.6586 | 0 | 0 | 6.2215
1809643 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453185/94450 İ SULTAN KÖK TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 13:10 | 2023-03-27 14:36 | 1.4336 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6244
1809645 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128236/27695 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 13:15 | 2023-03-27 14:09 | 0.90472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.2037 | 0 | 0 | 0 | 3.7807 | 0 | 0 | 3.9844
1809644 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 857112/F3 EROĞLU DM-KAVAKLI ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 13:19 | 2023-03-27 13:29 | 0.16556 | 2 | 1526 | 8 | 9 | 23 | 245 | 11 | 1 | 2.8135 | 39.8946 | 39.642 | 0.3627 | 48.0266 | 33.1718 | 832.8335 | 8.9064 | 1005.6511
1809608 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 117171/21442C DENİZ TARAFI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 13:24 | 2023-03-27 13:25 | 0.023889 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0111
1809647 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 54198322/95872 E TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 13:27 | 2023-03-27 15:30 | 2.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6578 | 0 | 0 | 4.6578
2049751 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822701/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 13:45 | 2023-03-27 15:01 | 1.2667 | 2 | 1960 | 2 | 8 | 8 | 56 | 1 | 0 | 11.7724 | 100.292 | 2.9353 | 1.8177 | 22.0668 | 43.157 | 17.1979 | 0 | 199.2391
1809649 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804094/ 92642 NOLU DT YAYLA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 13:45 | 2023-03-27 13:50 | 0.069167 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.3206 | 0 | 0 | 0 | 1.3399 | 0 | 0 | 2.6605
1809650 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366680/DM3/10 MÜZE>>(366691) DİREK AG-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 13:49 | 2023-03-27 14:19 | 0.50389 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.4352 | 0 | 0 | 0 | 15.4574 | 0 | 0 | 16.8926
1809652 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127976/27470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 14:00 | 2023-03-27 15:24 | 1.3992 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.0528 | 0 | 0 | 0 | 7.3217 | 0 | 0 | 12.3745
1809631 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826119/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 14:08 | 2023-03-27 15:45 | 1.6197 | 0 | 587 | 1 | 6 | 11 | 128 | 1 | 0 | 0 | 134.378 | 0.7603 | 27.2911 | 414.1996 | 135.6723 | 848.852 | 0 | 1561.1533
1809632 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 707242/20080-DM 13 SANAYİ-TR 31 TRAFO ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 14:17 | 2023-03-27 15:03 | 0.765 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.2977 | 0 | 0 | 0 | 60.5302 | 0 | 0 | 61.8279
11303970 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413729/81200 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 14:31 | 2023-03-27 15:15 | 0.72944 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.356
1809636 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887306/EVRENCİK-SERGEN ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 14:45 | 2023-03-27 15:47 | 1.0289 | 0 | 162 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 22.9791 | 0 | 1.1294 | 0 | 27.8433 | 0 | 0 | 51.9518
1809655 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101607/15205 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 14:47 | 2023-03-27 18:02 | 3.2425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0607
1809656 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798887/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 14:52 | 2023-03-27 14:55 | 0.048333 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.8992 | 0 | 0 | 0.5627 | 0.4141 | 0 | 0 | 1.876
1809637 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405477/83320 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 14:53 | 2023-03-27 15:24 | 0.51 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.4133 | 0 | 0.2091 | 0 | 4.5311 | 0 | 0 | 7.1535
2049752 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 261557/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 15:00 | 2023-03-27 15:45 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2661 | 0 | 0 | 0 | 0.0443 | 0 | 0 | 1.3104
2049732 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300135/40107 TR66 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 15:07 | 2023-03-27 15:18 | 0.18361 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.3222 | 0 | 0 | 0 | 2.9695 | 0 | 0 | 13.2917
1809662 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 15:18 | 2023-03-27 15:18 | 0.0077778 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 170 | 5 | 0 | 0.0817 | 2.6373 | 0 | 0.0155 | 15.3322 | 1.7877 | 7.6048 | 0 | 27.4592
1809663 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 15:30 | 2023-03-27 15:31 | 0.016667 | 1 | 175 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0226 | 0.272 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.2369 | 0 | 0 | 0.5412
1809664 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 15:30 | 2023-03-27 15:30 | 0.0088889 | 3 | 229 | 0 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.0302 | 0.3572 | 0 | 0.0097 | 1.4953 | 0.2428 | 0 | 0 | 2.1352
1809665 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 15:31 | 2023-03-27 15:34 | 0.045 | 1 | 175 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0453 | 0.5451 | 0 | 0.0196 | 0 | 0.4735 | 0 | 0 | 1.0835
1809666 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 15:31 | 2023-03-27 15:33 | 0.037778 | 3 | 229 | 0 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.0605 | 0.716 | 0 | 0.0196 | 2.9905 | 0.4851 | 0 | 0 | 4.2717
1809668 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826125/Uzk. TR-6-7 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 15:35 | 2023-03-27 15:39 | 0.066944 | 0 | 211 | 0 | 2 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2.0279 | 0 | 1.167 | 2.5233 | 1.5456 | 34.2635 | 0 | 41.5273
1809669 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826167/Uzk. TR-2-3-4-5 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 15:35 | 2023-03-27 15:39 | 0.067222 | 0 | 376 | 0 | 3 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3.4269 | 0 | 0.0956 | 4.8105 | 3.4474 | 0 | 0 | 11.7804
1809670 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 21409630/95826 E ENEZ S VLLR TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 15:53 | 2023-03-27 19:31 | 3.63 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1536
1809640 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400722/83470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 16:09 | 2023-03-27 17:10 | 1.0167 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.6849 | 0 | 0.0162 | 0 | 0.1498 | 0 | 0 | 15.8509
1809674 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 10624349/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 16:15 | 2023-03-27 17:18 | 1.0461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2378
1809682 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 443249/90830 K TR1/55 Cezaevi TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 16:17 | 2023-03-27 17:04 | 0.78222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1656
11303973 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 743323/21140 A ÇIKIŞ SAHİL | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 16:18 | 2023-03-27 16:48 | 0.5 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4554 | 0 | 0 | 0 | 5.7083 | 0 | 0 | 11.1637
1809675 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 16:19 | 2023-03-27 16:19 | 0.0080556 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 170 | 5 | 0 | 0.0823 | 2.7239 | 0 | 0.014 | 14.2292 | 1.6793 | 6.8532 | 0 | 25.5819
1809677 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 16:27 | 2023-03-27 18:52 | 2.4244 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4057 | 0 | 1.0178 | 0 | 0 | 0 | 64.4235
11303976 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633543/DÜZOVA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 16:27 | 2023-03-27 16:50 | 0.38333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091
1809684 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481564/Uzk. C-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 16:33 | 2023-03-27 17:09 | 0.60694 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.3337 | 0 | 0.4732 | 0 | 1.3538 | 0 | 0 | 4.1607
1809680 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 16:42 | 2023-03-27 16:42 | 0.0061111 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1313 | 0 | 0.2184 | 0 | 1.5437 | 0 | 0 | 0 | 1.8934
1809686 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33462/TR15 TOP SAH.YANI AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 16:57 | 2023-03-27 18:04 | 1.1086 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.9774 | 0 | 0.0459 | 0 | 13.3898 | 0 | 0 | 15.4131
11303974 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200975/D ÇIKIŞI KÖY İÇİ SAĞ ALPEK | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 17:05 | 2023-03-27 17:29 | 0.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3548 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0.3565
1809702 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 17:09 | 2023-03-27 17:13 | 0.067778 | 0 | 338 | 1 | 2 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0.8028 | 0.09 | 0.2624 | 1.5462 | 0 | 0 | 8.1214
1809704 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708334/15200 NOLU DM AŞAĞI KILIÇLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 17:16 | 2023-03-27 17:53 | 0.62472 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.168 | 2.1903 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 2.3584
1809709 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56511/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 17:53 | 2023-03-27 18:23 | 0.49361 | 0 | 1381 | 10 | 13 | 3 | 302 | 1 | 1 | 0 | 115.0947 | 12.5973 | 4.0704 | 53.5027 | 107.1597 | 2.7694 | 0.9876 | 296.1818
1809691 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453581/94754 İ KOYUNTEPE TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 18:03 | 2023-03-27 21:10 | 3.1178 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.8145 | 0 | 0 | 0 | 6.2369 | 0 | 0 | 37.0514
1809707 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 90468/90466 NOLU DT TR1-19 -TR1-20 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 18:17 | 2023-03-27 18:28 | 0.17833 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.4645 | 0 | 0 | 0 | 2.8751 | 0 | 0 | 14.3396
1809712 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723992/GÖNENCE,KÖYLER İÇME SUYU RECLOSER | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 18:18 | 2023-03-27 19:11 | 0.88889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3752 | 0 | 2.7129 | 20.6962 | 0 | 26.7843
1809695 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741049/21055 NOLU DM / TR 34 ÇIKIŞI (741049) | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 19:09 | 2023-03-27 19:19 | 0.16556 | 0 | 212 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.8472 | 0 | 0.4014 | 0 | 2.6075 | 0 | 0 | 7.8561
1809700 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114606/17140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 19:18 | 2023-03-27 20:47 | 1.4786 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9413
1809741 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 148131/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 19:22 | 2023-03-27 20:10 | 0.80722 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5447 | 0 | 0 | 0 | 0.0975 | 0 | 0 | 6.6422
1809742 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 19:27 | 2023-03-27 20:16 | 0.81778 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.151 | 0 | 16.383 | 0 | 74.8444 | 0 | 96.3784
1809722 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481357/Uzk. HAMİTLİ TR-1 AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 19:32 | 2023-03-27 20:26 | 0.89889 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3368 | 0 | 0 | 0 | 1.5772 | 0 | 0 | 5.914
1809745 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654112/74042 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 19:46 | 2023-03-27 20:42 | 0.93361 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1036 | 0 | 0.125 | 0 | 7.5972 | 0 | 0 | 12.8258
1809747 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 19:52 | 2023-03-27 19:53 | 0.016667 | 3 | 229 | 0 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.0367 | 0.4633 | 0 | 0.005 | 1.1035 | 0.1925 | 0 | 0 | 1.801
1809750 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262654/27075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 20:05 | 2023-03-27 21:05 | 1.0003 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2999 | 0 | 0 | 0 | 0.0434 | 0 | 0 | 8.3433
1809726 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403374/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 20:16 | 2023-03-27 21:45 | 1.4833 | 0 | 53 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3635 | 0 | 0.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9363
2049736 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571371/BESKİ DM3-TR11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 20:21 | 2023-03-27 20:36 | 0.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3712 | 0 | 0 | 0 | 0.1709 | 0 | 0 | 0.5421
1809753 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809158/94202 NOLU DT GÜMRÜKTR98 GÜMRÜK AYD. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 20:22 | 2023-03-27 20:30 | 0.13056 | 0 | 11 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5206 | 4.3932 | 0 | 5.9642 | 0 | 0 | 0 | 10.878
1809755 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 20:25 | 2023-03-27 20:26 | 0.0125 | 0 | 0 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9005 | 0.004 | 0.5642 | 0 | 0 | 0 | 1.4687
1809756 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 20:25 | 2023-03-27 20:26 | 0.016667 | 3 | 229 | 0 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.036 | 0.4738 | 0 | 0.004 | 1.0896 | 0.1768 | 0 | 0 | 1.7802
1809758 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455733/94160 İ TR32 ÇOK PROG L TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 20:27 | 2023-03-27 22:07 | 1.6731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4674
1809757 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 20:28 | 2023-03-27 20:31 | 0.040833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5197 | 0 | 0.7529 | 0 | 0.5463 | 0 | 1.8189
1809760 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 20:32 | 2023-03-27 20:34 | 0.030833 | 21 | 1953 | 8 | 6 | 22 | 466 | 0 | 4 | 1.1507 | 11.0879 | 0.9007 | 0.0349 | 12.4502 | 9.6776 | 0 | 0.8606 | 36.1626
1809762 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 20:46 | 2023-03-27 20:55 | 0.15056 | 1 | 200 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.2118 | 3.8351 | 6.9935 | 0 | 0 | 0.8833 | 0 | 0 | 11.9237
1809764 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 20:47 | 2023-03-27 20:49 | 0.026389 | 5 | 1769 | 6 | 5 | 4 | 187 | 0 | 0 | 0.543 | 7.7618 | 0.5936 | 0.016 | 1.202 | 2.2699 | 0 | 0 | 12.3863
1809765 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 20:47 | 2023-03-27 20:50 | 0.036389 | 0 | 149 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.2075 | 0.0035 | 0 | 0.4287 | 0.0142 | 0.2871 | 0 | 1.941
1809766 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 20:50 | 2023-03-27 21:12 | 0.36611 | 0 | 149 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.2545 | 0.037 | 0 | 4.664 | 0.1466 | 3.1481 | 0 | 21.2502
1809728 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83210/83210 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 20:50 | 2023-03-27 22:05 | 1.25 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.3359 | 0 | 0.3236 | 0 | 5.1357 | 0 | 0 | 17.7952
1809770 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 20:57 | 2023-03-27 20:57 | 0.010556 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.3011 | 0 | 0 | 0 | 0.0895 | 0 | 0 | 0.3906
1809775 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 896852/74063 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 20:58 | 2023-03-27 23:06 | 2.1403 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61.2224 | 0 | 0 | 0 | 11.5295 | 0 | 0 | 72.7519
1809774 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 21:03 | 2023-03-27 21:03 | 0.01 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0371 | 0 | 0.4413 | 0 | 0.2984 | 0 | 0 | 0 | 0.7768
1809773 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895436/TATARKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 21:03 | 2023-03-27 21:03 | 0.0083333 | 19 | 3827 | 25 | 101 | 31 | 518 | 9 | 1 | 0.5588 | 16.2058 | 4.2048 | 0.2978 | 3.3844 | 4.1671 | 9.8135 | 0.2802 | 38.9124
1809776 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 21:03 | 2023-03-27 22:03 | 0.99306 | 0 | 295 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 48.3825 | 0 | 0 | 0 | 9.6373 | 0 | 0 | 58.0198
1809777 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG/OG Transformatörü | 798491/Uzk.RES-2 GÜNEY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 21:04 | 2023-03-27 23:50 | 2.7694 | 4 | 2400 | 7 | 6 | 3 | 289 | 1 | 0 | 84.6012 | 1055.4228 | 74.039 | 8.3146 | 158.1617 | 226.1427 | 658.518 | 0 | 2265.2
1809731 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835560/Mrç. K.YUSUFLU KÖY TR -2 A-PARK YOL ÇKŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 21:05 | 2023-03-27 22:13 | 1.1414 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7019 | 0 | 0 | 0 | 1.7193 | 0 | 0 | 5.4212
1809779 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 21:12 | 2023-03-27 23:59 | 2.7864 | 0 | 295 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 131.4795 | 0 | 0 | 0 | 25.5095 | 0 | 0 | 156.989
1809782 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896758/CELALİYE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 21:22 | 2023-03-27 21:22 | 0.0055556 | 5 | 1161 | 11 | 16 | 12 | 185 | 4 | 1 | 0.3664 | 5.0577 | 3.3133 | 0.0249 | 1.5799 | 1.3443 | 0.9665 | 0.2802 | 12.9332
1809786 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452531/94456 İ SULTAN TR4 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 21:25 | 2023-03-27 23:33 | 2.1275 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0004 | 0 | 0 | 0 | 1.3553 | 0 | 0 | 2.3557
1809785 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 21:25 | 2023-03-27 21:44 | 0.31806 | 0 | 307 | 5 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.0863 | 80.8058 | 0 | 0.3956 | 6.0912 | 0 | 0 | 112.3789
1809788 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 21:29 | 2023-03-27 21:30 | 0.026111 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.0837 | 0.0117 | 0.0099 | 0.046 | 0.1164 | 0 | 0 | 1.2677
1809789 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DMTR08 ENH ÇIKIŞI (RING) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 21:30 | 2023-03-27 22:24 | 0.90806 | 1 | 1642 | 7 | 11 | 12 | 280 | 4 | 0 | 0.7093 | 312.6071 | 112.0749 | 2.7086 | 151.7512 | 124.6414 | 361.8009 | 0 | 1066.2934
1809735 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822828/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 21:31 | 2023-03-27 23:23 | 1.8633 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1183
1809790 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI SU DM->>(778089)SULAMALAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 21:35 | 2023-03-27 23:07 | 1.5317 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.9886 | 0.5649 | 0.6592 | 2.0641 | 4.9412 | 0 | 0 | 57.218
1809737 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657899/74261 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 21:36 | 2023-03-27 23:08 | 1.5356 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.2054 | 0 | 0.0291 | 0 | 3.8914 | 0 | 0 | 30.1259
1809796 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 21:51 | 2023-03-27 22:16 | 0.41333 | 1 | 494 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0.1473 | 45.7352 | 0 | 0 | 7.9957 | 12.7241 | 0 | 0 | 66.6023
1809798 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817480/95021 NOLU KARPUZLU TR 9 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 21:53 | 2023-03-27 21:53 | 0.0061111 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.3548 | 0 | 0 | 0 | 0.1669 | 0 | 0 | 1.5217
1809801 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330602/44490 ÇAYLA TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 22:01 | 2023-03-27 22:43 | 0.69917 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2465 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 1.2476
1809802 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335265/43545 B.YON.TR 13 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 22:01 | 2023-03-27 22:59 | 0.96083 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8192
1809822 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815159/94458 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 22:03 | 2023-03-27 23:47 | 1.7281 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.8656 | 0 | 0 | 0 | 6.8197 | 0 | 0 | 28.6853
1809824 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761155/42062 DM3/16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 22:05 | 2023-03-27 23:12 | 1.1228 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6107 | 0 | 0 | 0 | 6.0435 | 0 | 0 | 13.6542
1809823 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786069/DTR-29 (786069) AG ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 22:05 | 2023-03-27 22:44 | 0.65278 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.1845 | 0 | 0 | 0 | 0.5626 | 0 | 0 | 16.7471
1809806 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307776/41366 TR3/32 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 22:07 | 2023-03-27 23:07 | 0.99917 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5766 | 0 | 0 | 0 | 1.4845 | 0 | 0 | 11.0611
1809829 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779377/MARCİA GAGLİA>(779377)K.HRDA/ÖZR/DBA/Ç | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 22:09 | 2023-03-27 22:20 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4001 | 0 | 13.4922 | 0 | 21.8923
1809732 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809278/MECİDİYE SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 22:10 | 2023-03-27 22:21 | 0.18944 | 0 | 359 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5.5413 | 0 | 0.0794 | 0 | 1.2469 | 0 | 0 | 6.8676
1809825 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/ÇAKILLI FİDER 6 VİZE ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 22:10 | 2023-03-27 23:39 | 1.4869 | 8 | 448 | 2 | 0 | 6 | 41 | 1 | 0 | 11.1129 | 106.113 | 3.2229 | 0 | 36.5266 | 26.7931 | 128.9644 | 0 | 312.7329
1809812 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761982/42180 NOLU DM /KONVEYOR BAND (761979) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 22:13 | 2023-03-27 23:04 | 0.84722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8556 | 0 | 76.0652 | 0 | 77.9208
1809809 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260369/27750 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 22:17 | 2023-03-27 23:57 | 1.6625 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.103
1809811 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784869/GRNTİ KÖK->>(784869)GRANTİ İP+BARIŞ TİC | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 22:21 | 2023-03-28 00:21 | 2.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2355 | 0 | 9795.9021 | 0 | 9802.1376
1809813 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893575/OVACIK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 22:26 | 2023-03-27 22:26 | 0.0083333 | 13 | 1429 | 26 | 34 | 18 | 162 | 2 | 0 | 0.1147 | 5.9911 | 7.2626 | 0.3031 | 2.1034 | 1.2684 | 0.3594 | 0 | 17.4027
1809817 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405477/83320 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 22:37 | 2023-03-27 23:17 | 0.66667 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.0289 | 0 | 0.2499 | 0 | 3.3129 | 0 | 0 | 7.5917
1809841 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785532/ŞAHPAZ DM >>(785532)ANGUS ÇİFTLİĞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 22:55 | 2023-03-27 23:02 | 0.10417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1395 | 0 | 0.6527 | 0 | 0 | 0 | 0.7922
3019305 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33767/Y.KUTES DM>>(33767)KERVANCI SAN.DM/FİNAL | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-27 23:00 | 2023-03-27 23:15 | 0.25806 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 157 | 12 | 1 | 0.7516 | 0 | 0.2202 | 0 | 64.5326 | 50.6188 | 302.3688 | 3.7722 | 422.2642
1809844 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39179/Y.KUTES DM>>(39179)KUTES DÖKÜM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 23:01 | 2023-03-27 23:03 | 0.033889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.687 | 0 | 120.687
1809846 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39178/Y.KUTES DM>>(39178)SİSTEM METAL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 23:01 | 2023-03-27 23:02 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.959 | 0 | 11.959
1809847 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785532/ŞAHPAZ DM >>(785532)ANGUS ÇİFTLİĞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 23:05 | 2023-03-28 01:01 | 1.9219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8412 | 0 | 11.8688 | 0 | 0 | 0 | 14.71
1809849 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233162/20010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 23:09 | 2023-03-28 00:13 | 1.0631 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5116 | 0 | 0 | 0 | 0.6268 | 0 | 0 | 3.1384
1809850 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440552/92202 K Kılıçköy TR2 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 23:13 | 2023-03-28 00:44 | 1.5092 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 2.2174 | 0 | 0 | 3.6884
1809833 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 711906/MÜSELLİM BALABANLI ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 23:14 | 2023-03-28 01:33 | 2.3128 | 0 | 345 | 0 | 0 | 2 | 66 | 1 | 0 | 0 | 99.7443 | 0 | 0 | 1.8541 | 21.9158 | 41.357 | 0 | 164.8712
1809851 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888720/SARAY 1 VİZE ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 23:23 | 2023-03-27 23:41 | 0.30083 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.8854 | 0 | 0 | 0 | 1.6943 | 0 | 0 | 12.5797
1809772 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826412/Uzk. AKBAY TARIM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-27 23:50 | 2023-03-28 00:20 | 0.49306 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4644
1809855 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452547/94456 İ SULTAN TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 00:10 | 2023-03-28 03:51 | 3.6794 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3773
1809856 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829755/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 00:23 | 2023-03-28 00:24 | 0.012222 | 1 | 1320 | 9 | 6 | 14 | 203 | 2 | 1 | 0.0227 | 3.4632 | 1.2721 | 0.0406 | 1.3808 | 1.0544 | 0.1457 | 0.0468 | 7.4263
1809857 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829755/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 00:25 | 2023-03-28 01:28 | 1.0469 | 1 | 1320 | 9 | 6 | 14 | 203 | 2 | 1 | 1.3987 | 214.7005 | 78.1656 | 2.4808 | 84.8785 | 64.9542 | 8.9741 | 2.9301 | 458.4825
1809837 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 114606/17140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 00:42 | 2023-03-28 01:58 | 1.2667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4039
1809828 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 10140383/94384 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 00:43 | 2023-03-28 01:28 | 0.75444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1809860 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826412/Uzk. AKBAY TARIM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 00:52 | 2023-03-28 06:00 | 5.1311 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8743
1809836 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402328/80400 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 01:09 | 2023-03-28 01:15 | 0.10139 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.1925 | 0 | 0 | 0 | 0.7612 | 0 | 0 | 1.9537
1809819 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807466/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 01:20 | 2023-03-28 01:45 | 0.41806 | 0 | 207 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 17.697 | 0 | 0.174 | 0 | 4.4544 | 0 | 0 | 22.3254
1809862 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785532/ŞAHPAZ DM >>(785532)ANGUS ÇİFTLİĞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 02:38 | 2023-03-28 03:02 | 0.38694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5171 | 0 | 2.1935 | 0 | 0 | 0 | 2.7106
1809863 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | TM Fideri | 21035/FİDER 4 TM İLE AOB SERVİSİ ARASI(21035) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 03:07 | 2023-03-28 03:21 | 0.23389 | 0 | 4792 | 0 | 71 | 1 | 552 | 0 | 0 | 0 | 137.8334 | 0 | 1.6848 | 2.5593 | 33.8306 | 0 | 0 | 175.9081
1809866 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/KÜÇÜKYAYLA KÖMÜRKÖY ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 05:16 | 2023-03-28 05:18 | 0.035278 | 8 | 866 | 4 | 7 | 14 | 71 | 0 | 0 | 0.5136 | 3.8358 | 0.056 | 0.023 | 1.6615 | 0.4892 | 0 | 0 | 6.5791
1809882 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 730423/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 06:02 | 2023-03-28 07:19 | 1.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5797 | 0 | 233.142 | 0 | 262.7217
1809870 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44460/44460 ÇUKURYURT TR 4 TRAFO GENEL BAKIMLR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 06:42 | 2023-03-28 07:39 | 0.95028 | 0 | 177 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.964 | 0 | 0.6057 | 0 | 5.3422 | 0 | 0 | 33.9119
1809883 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203227/D ÇIKIŞI CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 07:23 | 2023-03-28 08:48 | 1.4167 | 0 | 146 | 0 | 3 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 24.7753 | 0 | 1.9533 | 0 | 93.1299 | 0 | 0 | 119.8585
1809886 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880976/TR-13 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 07:37 | 2023-03-28 08:47 | 1.1722 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6919 | 0 | 0.8083 | 0 | 3.0939 | 0 | 0 | 6.5941
1809885 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 730381/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 07:38 | 2023-03-28 08:20 | 0.69472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4167 | 3.8313 | 193.8905 | 0 | 227.1385
1809874 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785532/ŞAHPAZ DM >>(785532)ANGUS ÇİFTLİĞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 07:42 | 2023-03-28 09:30 | 1.7964 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.368 | 0 | 16.8819 | 0 | 0 | 0 | 20.2499
1809876 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335105/43545 B.YON.TR 13 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 08:05 | 2023-03-28 09:00 | 0.91944 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.323
1809877 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830232/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 08:11 | 2023-03-28 09:56 | 1.7525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4927
1809890 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 20290/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 08:48 | 2023-03-28 09:54 | 1.1081 | 0 | 380 | 0 | 3 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 76.6927 | 0 | 0.0255 | 0 | 50.8314 | 78.7571 | 0 | 206.3067
1809880 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3218463/94358 İ HACIKÖY TR 4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 08:54 | 2023-03-28 09:43 | 0.81889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2508
3019280 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26355/26355 NOLU TRAFO ALAYBEY TR1 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-28 09:00 | 2023-03-28 14:00 | 5 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 196.5464 | 0 | 23.9712 | 0 | 41.6347 | 0 | 0 | 262.1523
5009309 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763503/41300 NOLU DM / DM 3/1 ÇIKIŞI (763503) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-28 09:00 | 2023-03-28 10:34 | 1.55 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.4631 | 0 | 0 | 0 | 9.5089 | 0 | 0 | 16.972
1809892 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3099401/94462 İ SARICAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 09:04 | 2023-03-28 10:55 | 1.8483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3571
1809903 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44460/44460 ÇUKURYURT TR 4 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 09:08 | 2023-03-28 10:05 | 0.95 | 0 | 177 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.157 | 0 | 0.658 | 0 | 8.1197 | 0 | 0 | 38.9347
1809905 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836787/Mrç. A.SARANLI KÖY TR-1 A-GİRİŞ BENZİLK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 09:25 | 2023-03-28 10:22 | 0.95 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.512 | 0 | 0 | 0 | 1.8658 | 0 | 0 | 5.3778
2049759 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 303393/42130 TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 09:41 | 2023-03-28 10:19 | 0.63333 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.7486 | 0 | 0 | 0 | 3.4466 | 0 | 0 | 22.1952
1809888 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405511/83320 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 09:45 | 2023-03-28 10:15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.361 | 0 | 0 | 3.361
1809911 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897547/SÜTLÜCE YOLU ENH-AHMETBEY KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 09:57 | 2023-03-28 09:57 | 0.0055556 | 2 | 43 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0.0023 | 0.1417 | 0.0079 | 0.0118 | 2.4792 | 0.0571 | 0.0891 | 0 | 2.7891
1809895 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730381/DM-1 İLE TR-13 ARASI 400 LÜK KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 10:14 | 2023-03-28 11:05 | 0.84861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4349 | 5.9377 | 303.6821 | 0 | 353.0547
1809915 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881503/İĞNEADA DM1 OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 10:15 | 2023-03-28 10:26 | 0.17361 | 0 | 314 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.2015 | 0 | 0 | 10.8183 | 0.7945 | 0 | 0 | 13.8143
1809916 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102101/15410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 10:19 | 2023-03-28 11:21 | 1.0253 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1324 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 2.1326
1809921 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880705/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 10:43 | 2023-03-28 10:50 | 0.11611 | 0 | 97 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.9281 | 0 | 0.0094 | 0.2393 | 1.3937 | 0 | 0 | 2.5705
1809923 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818544/DSİ POMPA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 10:48 | 2023-03-28 11:34 | 0.77139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4919
1809946 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835935/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 11:43 | 2023-03-28 12:40 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7695 | 0 | 0 | 0 | 0.7695
1809947 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109578/15605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 11:43 | 2023-03-28 13:04 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8772 | 0 | 0 | 2.8772
1809963 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3218622/94456 İ SULTAN TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 11:58 | 2023-03-28 15:18 | 3.3386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4748
1809953 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 36959918/16150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 12:13 | 2023-03-28 13:16 | 1.0439 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7644
1809966 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651744/TR-46 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 12:15 | 2023-03-28 15:17 | 3.0342 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 131.5358 | 0 | 0 | 0 | 316.1004 | 0 | 0 | 447.6362
1809955 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263659/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 12:28 | 2023-03-28 13:18 | 0.82639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3601 | 0 | 0 | 0 | 0.0088 | 0 | 0 | 0.3689
1809969 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3057814/95560 E SULTANİÇE S DM TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 12:42 | 2023-03-28 13:59 | 1.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2985 | 0 | 0 | 29.2985
1809984 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780250/DM10 ULAŞ(780250)ÇAMLIK TRF AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 13:18 | 2023-03-28 14:47 | 1.4808 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.0614 | 0 | 0 | 0 | 2.911 | 0 | 0 | 20.9724
1809974 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360434/DM5/8 CEM SLTAN->>(360434)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 13:18 | 2023-03-28 14:43 | 1.4175 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.5422 | 0 | 0 | 0 | 2.0317 | 0 | 0 | 41.5739
1809959 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | TM Fideri | 21035/FİDER 4 TM İLE AOB SERVİSİ ARASI(21035) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 13:20 | 2023-03-28 13:29 | 0.14972 | 0 | 3859 | 0 | 1 | 1 | 715 | 0 | 1 | 0 | 63.9972 | 0 | 0.0649 | 1.7657 | 66.314 | 0 | 0.3278 | 132.4696
1809981 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32069/OTOGAR DM3>>(32069)DM19-TR47 CUMHRYT DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 13:24 | 2023-03-28 13:53 | 0.49361 | 0 | 841 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 67.7537 | 0 | 0 | 48.9334 | 61.9847 | 0 | 0 | 178.6718
1809982 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 13:29 | 2023-03-28 13:36 | 0.10889 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.9994 | 0 | 0 | 0 | 0.5801 | 0 | 0 | 1.5795
1809977 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 743253/DM 3/6 (DM 52) TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 13:47 | 2023-03-28 14:43 | 0.93306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8258
3019298 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305029/41580 DM17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-28 13:50 | 2023-03-28 14:58 | 1.1333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7246 | 0 | 0 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 | 9.729
3019300 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 533131/Uzk. K.DANİŞMENT TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-28 14:00 | 2023-03-28 15:28 | 1.4667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5634
1809989 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848568/Uzk.ASLIHAN DM ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 14:02 | 2023-03-28 14:24 | 0.36806 | 1 | 362 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 6.3879 | 17.0159 | 0 | 0 | 117.7595 | 7.9381 | 0 | 0 | 149.1014
1809990 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470034/95582 E KOCAALİ TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 14:13 | 2023-03-28 15:49 | 1.6031 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3146
1809980 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875983/DOĞANCA DM KUŞTEPE ÇIKIŞI (899672) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 14:30 | 2023-03-28 15:16 | 0.76111 | 0 | 250 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 35.0381 | 1.8355 | 0.4237 | 0.3747 | 20.085 | 0 | 0 | 57.757
1810001 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93142/93142 K GÜNDÜZLER TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 14:31 | 2023-03-28 17:08 | 2.6239 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.3088 | 0 | 0 | 0 | 4.1686 | 0 | 0 | 24.4774
1809991 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3211865/95902 E ÇATALTEPE M TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 14:32 | 2023-03-28 18:09 | 3.6181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8898
1809992 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725856/AİLE YAŞAM MERKEZİ POLİS LOJMANLARI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 14:36 | 2023-03-28 14:41 | 0.086667 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.0679 | 0 | 0 | 0 | 0.2257 | 0 | 0 | 3.2936
1809994 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43260/43000 NOLU DM / DM 19 400 XLPE ÇIKIŞI | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-28 14:46 | 2023-03-28 16:02 | 1.2567 | 7 | 4560 | 5 | 25 | 22 | 742 | 5 | 0 | 8.9255 | 1031.3365 | 14.9929 | 15.5301 | 286.784 | 784.9664 | 1052.0558 | 0 | 3194.5912
1809995 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 803355/92360 K MECİDİYE TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 14:47 | 2023-03-28 18:28 | 3.6817 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7583 | 0 | 0 | 0 | 0.3091 | 0 | 0 | 9.0674
1809997 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Direği | 657338/74222 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 14:51 | 2023-03-28 18:11 | 3.3286 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8615 | 0 | 0 | 0 | 3.8158 | 0 | 0 | 23.6773
1810006 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310276/40403 DM3/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 15:25 | 2023-03-28 16:54 | 1.4806 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 68.9205 | 0 | 0 | 0 | 37.2543 | 0 | 0 | 106.1748
11304097 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633543/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 16:43 | 2023-03-28 17:03 | 0.33333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0775
1810039 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104864/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 16:45 | 2023-03-28 17:40 | 0.91389 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1739
1810014 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 26508267/40403 DM3/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 16:59 | 2023-03-28 18:05 | 1.0978 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9
1810047 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880705/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 17:41 | 2023-03-28 17:48 | 0.11083 | 0 | 97 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.9401 | 0 | 0.0101 | 0.1814 | 1.1316 | 0 | 0 | 2.2632
1810051 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33685/VOSB1B.KŞK3>(33685)DM1/TR8 M.GAGLİA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 17:43 | 2023-03-28 19:14 | 1.5239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.4112 | 0 | 0 | 443.2476 | 0 | 3482.2805 | 0 | 3925.9393
1810048 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 17:46 | 2023-03-28 18:10 | 0.39361 | 1 | 423 | 5 | 1 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0.8334 | 19.7766 | 11.3902 | 0 | 16.0205 | 6.0223 | 0 | 0 | 54.043
1810020 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42800/FİDER 11 VELİMEŞE TURKCELL 2 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-28 17:48 | 2023-03-28 19:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1203 | 0 | 0 | 0 | 23.1203
1810063 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74329/74329 ECESOY DM07_TR37 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 18:07 | 2023-03-28 18:37 | 0.49472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383.0964 | 0 | 1383.0964
1810064 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300316/ÇAYLAK TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 18:12 | 2023-03-28 19:07 | 0.9125 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.7424 | 0 | 0 | 0 | 3.5091 | 0 | 0 | 28.2515
1810054 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600345/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 18:35 | 2023-03-28 19:05 | 0.49722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0898
1810056 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763346/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 18:45 | 2023-03-28 19:19 | 0.57361 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 54.8629 | 0 | 0 | 0 | 6.9358 | 0 | 0 | 61.7987
1810058 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406901/83240 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 18:55 | 2023-03-28 19:43 | 0.79306 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.3165 | 0 | 0.3377 | 0 | 2.9047 | 0 | 0 | 7.5589
1810068 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55830/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 19:00 | 2023-03-28 22:08 | 3.1267 | 1 | 81 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.414 | 86.8218 | 106.6379 | 5.9974 | 25.9464 | 12.6464 | 0 | 0 | 260.4639
1810059 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 19:28 | 2023-03-28 20:22 | 0.9 | 1 | 423 | 5 | 1 | 8 | 43 | 0 | 0 | 2.4551 | 54.6972 | 24.2542 | 0 | 34.4409 | 12.549 | 0 | 0 | 128.3964
1810060 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785452/TOTAL DM>>(785452)AQUAPARK GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 19:31 | 2023-03-28 19:35 | 0.055278 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4349 | 0 | 0.0136 | 1.8462 | 0.0448 | 0 | 0 | 2.3395
1810085 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175946/C ÇIKIŞI-SIĞIR YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 20:20 | 2023-03-28 20:49 | 0.48583 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4968 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 6.662
1810074 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3218533/94358 İ HACIKÖY TR 4 TRF AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 20:32 | 2023-03-28 21:48 | 1.2678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0158
1810088 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880705/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 21:07 | 2023-03-28 21:33 | 0.43167 | 0 | 97 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.2202 | 0 | 0.0192 | 0.6746 | 3.6421 | 0 | 0 | 9.5561
1810075 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 10140449/93222 K LALACIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 21:08 | 2023-03-28 22:27 | 1.3194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7849 | 0 | 0 | 0 | 0.0563 | 0 | 0 | 0.8412
1810090 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15450069/41320 DM3/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 21:21 | 2023-03-28 22:55 | 1.5703 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2919
1810101 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470352/95252 E SÜTÇÜLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-28 23:44 | 2023-03-29 01:07 | 1.3908 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5305 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 | 1.5543
1810102 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 414274/D ÇIKIŞI-KOYUNLU CADDESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 00:20 | 2023-03-29 01:51 | 1.5206 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0328 | 0 | 0 | 0 | 0.3429 | 0 | 0 | 10.3757
1810103 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230678/20490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 00:33 | 2023-03-29 01:06 | 0.54472 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9141 | 0 | 0 | 0 | 0.0525 | 0 | 0 | 0.9666
1810104 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105283/14200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 00:44 | 2023-03-29 01:18 | 0.56556 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.6006 | 0 | 0 | 0 | 3.943 | 0 | 0 | 40.5436
1810095 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780180/ULAŞ DM17 ->>(780180)DM16 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 00:59 | 2023-03-29 01:19 | 0.34889 | 0 | 1518 | 0 | 0 | 3 | 221 | 0 | 0 | 0 | 104.403 | 0 | 0 | 26.859 | 59.7231 | 0 | 0 | 190.9851
1810107 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233576/20420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 01:33 | 2023-03-29 02:13 | 0.66139 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5177 | 0 | 0 | 0 | 0.0078 | 0 | 0 | 0.5255
3019306 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781928/CZAEVİ KVŞK>(781928)DM3/32 SİNDRALLA(F3) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-29 02:01 | 2023-03-29 02:32 | 0.51667 | 74 | 18840 | 0 | 0 | 9 | 3911 | 3 | 4 | 53.4574 | 1890.4108 | 0 | 0 | 116.7327 | 858.0202 | 947.4946 | 19.94 | 3886.0557
1810109 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104864/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 02:54 | 2023-03-29 04:16 | 1.3606 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7357
1810110 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83320/83320 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 03:01 | 2023-03-29 03:45 | 0.73278 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.3819 | 0 | 0.5054 | 0 | 3.6501 | 0 | 0 | 11.5374
1810125 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612022/TR14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 07:36 | 2023-03-29 09:42 | 2.0953 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7673 | 0 | 0 | 0 | 1.5275 | 0 | 0 | 6.2948
1810126 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 07:42 | 2023-03-29 09:14 | 1.5364 | 3 | 1637 | 3 | 5 | 8 | 208 | 1 | 0 | 13.125 | 409.9694 | 4.4352 | 1.4057 | 74.204 | 207.091 | 7.3439 | 0 | 717.5742
1810112 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 08:04 | 2023-03-29 09:31 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179.3886 | 1.8979 | 1967.7301 | 0 | 3149.0166
10004101 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 117995/10000 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 08:14 | 2023-03-29 16:34 | 8.3331 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5714
1810113 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115956/27045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 08:38 | 2023-03-29 11:16 | 2.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2894 | 0 | 0 | 0.2894
3019327 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740531/21005 NOLU DM / GÖLCÜK ÇIKIŞI (740531) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-29 09:00 | 2023-03-29 17:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6208 | 0 | 230.3075 | 0 | 232.9283
3019323 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439762/93272 K KARACAALİ TR TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-29 09:01 | 2023-03-29 11:51 | 2.8333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3462 | 0 | 0 | 0 | 3.2936 | 0 | 0 | 8.6398
1810135 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301962/40365 DM5/65 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-29 09:02 | 2023-03-29 09:48 | 0.77 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 38.3364 | 0 | 0 | 0 | 26.6625 | 0 | 0 | 64.9989
3019301 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145035/26355NOLU TRAFO ÇIKIŞ MANDIRA KOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-29 09:07 | 2023-03-29 17:53 | 8.7667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.7662 | 0 | 0 | 0 | 1.0797 | 0 | 0 | 42.8459
11304140 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 09:08 | 2023-03-29 09:13 | 0.083333 | 3 | 1637 | 3 | 5 | 8 | 208 | 1 | 0 | 0.732 | 22.8555 | 0.2575 | 0.072 | 4.4545 | 12.6911 | 0.4542 | 0 | 41.5168
1810115 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 314308/43704 B.YON. TR 22 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 09:18 | 2023-03-29 10:10 | 0.86667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2582 | 0 | 0 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 2.2741
1810138 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825056/SSK KABİN ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 09:22 | 2023-03-29 09:36 | 0.23361 | 0 | 1329 | 0 | 1 | 1 | 262 | 0 | 0 | 0 | 62.8102 | 0 | 0 | 4.3809 | 61.1365 | 0 | 0 | 128.3276
1810139 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 09:27 | 2023-03-29 09:53 | 0.42861 | 3 | 1238 | 2 | 3 | 3 | 142 | 0 | 0 | 8.0207 | 68.0659 | 10.2276 | 0.7426 | 38.7925 | 33.3698 | 0 | 0 | 159.2191
3019293 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780200/ULAŞ DM15 >>(780200)ASKERİYE GARNİZON | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-29 09:31 | 2023-03-29 15:40 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.3684 | 0 | 0 | 0 | 612.3684
5009310 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 847222/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-29 10:16 | 2023-03-29 12:01 | 1.75 | 0 | 80 | 1 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.6957 | 0.2307 | 2.1488 | 8.5172 | 15.6282 | 0 | 0 | 48.2206
1810147 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786211/V.MEŞE DM3->>(786211)DM9 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 10:25 | 2023-03-29 12:29 | 2.0694 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.282 | 0 | 0 | 0 | 19.0381 | 0 | 0 | 53.3201
11304119 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371568/DTR-3 BAKIRCA ->> (371568) AG ŞLTR C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 10:29 | 2023-03-29 11:29 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8405
11304143 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405490/83320 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 10:31 | 2023-03-29 11:16 | 0.75 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.4529 | 0 | 0 | 0 | 6.8942 | 0 | 0 | 9.3471
1810151 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330675/44460 ÇUKURYURT TR 4 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 10:42 | 2023-03-29 11:35 | 0.88333 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1986 | 0 | 0.3826 | 0 | 0.4423 | 0 | 0 | 1.0235
1810158 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855532/BADEMLİK DTT 19-20 ÇIK. VE DM3 TR14 RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 11:11 | 2023-03-29 11:13 | 0.038056 | 0 | 1806 | 0 | 1 | 2 | 58 | 0 | 1 | 0 | 13.7797 | 0 | 0 | 8.1877 | 1.8002 | 0 | 1.1482 | 24.9158
1810160 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 11:40 | 2023-03-29 12:06 | 0.43444 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.7825 | 0.1965 | 0.1467 | 0.8948 | 2.495 | 0 | 0 | 14.5155
11304149 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146319/26505NOLU TRAFO ÇIKIŞ KOOP. KOLU ŞALTERİ | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 11:44 | 2023-03-29 11:50 | 0.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.1241 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 | 0 | 0 | 0.297
1810165 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783641/DM2/7 ->>(783641)DTR2/14-1 // ENİS SÜLÜN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 11:51 | 2023-03-29 12:35 | 0.73361 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 127.4277 | 0 | 0 | 170.4121 | 32.6875 | 0 | 0 | 330.5273
1810164 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81860/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 11:52 | 2023-03-29 12:11 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1338 | 0 | 2.0697 | 0 | 0 | 2.2035
1810184 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24560/24560 NOLU HACILLI TR GENEL BAKIMLARI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 12:02 | 2023-03-29 13:47 | 1.7506 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.9239 | 0 | 0 | 0 | 8.2192 | 0 | 0 | 13.1431
1810191 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 889739/DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 12:29 | 2023-03-29 14:41 | 2.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.275 | 0 | 15.275
11304157 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 763755/42155 NOLU DM /TEVER MDF ÇIKIŞ (762067) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 12:36 | 2023-03-29 12:41 | 0.083333 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.672 | 0 | 0 | 0 | 4.662 | 0 | 0 | 7.334
10004082 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302101/40339 DM3/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 13:12 | 2023-03-29 13:42 | 0.49917 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2722 | 0 | 0 | 0 | 5.5613 | 0 | 0 | 16.8335
1810199 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367330/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 13:39 | 2023-03-29 15:01 | 1.3669 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.821
1810202 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 310470/40606 NOLU DM / ASKERİYE ÇIKIŞI (49656) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 14:05 | 2023-03-29 14:49 | 0.72806 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3416 | 16.7811
1810174 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600930/56321 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 14:50 | 2023-03-29 15:40 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3501
1810207 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710144/HACILLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 15:09 | 2023-03-29 15:16 | 0.11361 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0.8267
1810178 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 16850/FİDER 6 TM İLE YAZICIOĞLU MOD 5 ARASI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-29 15:36 | 2023-03-29 15:57 | 0.35056 | 0 | 13651 | 0 | 1 | 8 | 976 | 1 | 6 | 0 | 1129.9039 | 0 | 0.2276 | 92.6406 | 749.1336 | 64.2859 | 7.3581 | 2043.5497
1810173 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 405490/86003 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 15:40 | 2023-03-29 16:00 | 0.33333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 2.8132 | 0 | 0 | 3.9312
1810209 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701683/15300 NOLU DM KUMBAĞ ESENKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 15:40 | 2023-03-29 16:49 | 1.145 | 0 | 951 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 85.5145 | 0 | 0 | 8.6266 | 36.819 | 0 | 9.0227 | 139.9828
1810215 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24560/HACILLI TR | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 16:22 | 2023-03-29 17:08 | 0.76222 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.1555 | 0 | 0 | 0 | 3.1547 | 0 | 0 | 5.3102
1810222 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763807/41220 DM2/16 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 16:24 | 2023-03-29 16:54 | 0.49389 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.6534 | 0 | 0 | 0 | 3.7521 | 0 | 0 | 20.4055
11304184 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 315481/42004 DM6/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 16:29 | 2023-03-29 16:57 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4806 | 0 | 0 | 0.4806
1810261 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 741012/21140 D ÇIKIŞ HASTANE | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 17:23 | 2023-03-29 18:49 | 1.4375 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0254 | 0 | 0 | 0 | 0.7105 | 0 | 0 | 15.7359
1810262 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113200/15355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 17:24 | 2023-03-29 18:33 | 1.1453 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0146
1810195 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472213/95564 E SULTANİÇE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 17:30 | 2023-03-29 18:30 | 0.99917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0941
1810268 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33685/VOSB1B.KŞK3>(33685)DM1/TR8 M.GAGLİA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 17:55 | 2023-03-29 19:18 | 1.3761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.3776 | 0 | 0 | 397.5608 | 0 | 3072.9827 | 0 | 3470.9211
11304243 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631342/PAZARLI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 17:59 | 2023-03-29 18:37 | 0.63333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5821 | 0 | 0 | 0 | 0.5898 | 0 | 0 | 1.1719
1810249 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 95030/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 18:09 | 2023-03-29 19:34 | 1.4119 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0431 | 0 | 0 | 2.0476
1810248 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302425/42020 TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 18:10 | 2023-03-29 18:45 | 0.58361 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0101 | 0 | 0 | 0 | 0.2983 | 0 | 0 | 3.3084
1810251 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3051759/95825 E ENEZ S VLLR TR 9 TRF AG ÇKŞ ŞLTA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 18:33 | 2023-03-29 20:24 | 1.8472 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2258
1810339 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 16850/FİDER 6 TM İLE YAZICIOĞLU MOD 5 ARASI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 19:25 | 2023-03-29 20:00 | 0.58278 | 0 | 13651 | 0 | 1 | 8 | 976 | 1 | 6 | 0 | 2312.7395 | 0 | 0.16 | 119.2611 | 1048.2586 | 53.523 | 4.4968 | 3538.439
1810274 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114286/18615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 19:26 | 2023-03-29 21:05 | 1.6575 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7416 | 0 | 0 | 0 | 0.3303 | 0 | 0 | 7.0719
1810275 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413278/Edr.DM-15 TR-04 TRAFONUN G ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 19:39 | 2023-03-29 20:50 | 1.1869 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9292 | 0 | 0 | 0 | 0.3018 | 0 | 0 | 1.231
1810276 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827241/Uzk. C-ANAYOL PEHLİVANKÖY TARAFI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 19:45 | 2023-03-29 21:09 | 1.4033 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.9257 | 0 | 0.2886 | 0 | 0.1562 | 0 | 0 | 23.3705
1810278 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16700/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 20:02 | 2023-03-29 22:27 | 2.4197 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 50.7332 | 0 | 1.3936 | 0 | 42.0147 | 0 | 0 | 94.1415
1810281 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830044/Uzk.AKÇADAM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 20:19 | 2023-03-29 22:55 | 2.5925 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2617
1810280 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104918/14021 TR ŞALTER 4 YASEMİN MENEKŞE SOK ÇK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 20:21 | 2023-03-29 22:06 | 1.7558 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.5858 | 0 | 0 | 0 | 3.2934 | 0 | 0 | 34.8792
1810302 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651128/TR-173 GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 20:24 | 2023-03-29 21:46 | 1.3606 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5039 | 0 | 0 | 0 | 0.0603 | 0 | 0 | 1.5642
1810301 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106263/18280 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 20:27 | 2023-03-29 23:08 | 2.69 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.7411 | 0 | 0 | 0 | 29.8651 | 0 | 0 | 72.6062
1810287 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483661/Uzk. B-KÖY KAHVESİ, OVA ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 21:35 | 2023-03-29 22:26 | 0.85083 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.7142 | 0 | 0.0014 | 0 | 1.8867 | 0 | 0 | 8.6023
1810279 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434727/92350 K MECİDİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 21:38 | 2023-03-29 22:13 | 0.58722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5164 | 0 | 0 | 0 | 0.2648 | 0 | 0 | 0.7812
1810308 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700373/18700 GAZİOĞLUDM CİCİOĞL ANILKENT DM ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 21:39 | 2023-03-29 22:18 | 0.64361 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 55.8203 | 0 | 0 | 0 | 6.8689 | 0 | 0 | 62.6892
1810310 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 89023/HAMZABEYLİ GRUP ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 21:45 | 2023-03-29 22:30 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.7644 | 0 | 0 | 0 | 254.7644
1810293 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794306/83280 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 22:38 | 2023-03-29 23:18 | 0.66194 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6068 | 0 | 0.6745 | 0 | 0.7403 | 0 | 0 | 7.0216
1810294 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405477/83320 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 22:45 | 2023-03-29 23:08 | 0.38806 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.3955 | 0 | 0.1349 | 0 | 1.9396 | 0 | 0 | 4.47
1810296 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 23:10 | 2023-03-30 00:02 | 0.87 | 5 | 1769 | 6 | 5 | 4 | 187 | 0 | 0 | 13.9729 | 192.413 | 15.7689 | 0.8416 | 28.9036 | 43.3066 | 0 | 0 | 295.2066
1810297 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106591/15460 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-29 23:17 | 2023-03-30 00:51 | 1.5597 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4948
1810298 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780056/DM17 ULAŞ OFİS->>(780056)AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 00:08 | 2023-03-30 01:22 | 1.2361 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.7223 | 0 | 0 | 0 | 1.9268 | 0 | 0 | 30.6491
1810299 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 44950030/95744 E ENEZ S TRPZ TR9BTRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 00:39 | 2023-03-30 02:25 | 1.7611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1335
1810300 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 414274/D ÇIKIŞI-KOYUNLU CADDESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 01:04 | 2023-03-30 02:29 | 1.4214 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1903 | 0 | 0 | 0 | 0.3106 | 0 | 0 | 9.5009
2049802 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830044/Uzk.AKÇADAM ENH | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 01:07 | 2023-03-30 01:37 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3605
3019307 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-30 02:01 | 2023-03-30 02:23 | 0.36667 | 2 | 210 | 6 | 6 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0.2857 | 9.9532 | 4.266 | 0.7544 | 1.1274 | 2.9027 | 0 | 0 | 19.2894
1810316 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407308/81420 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 04:25 | 2023-03-30 04:45 | 0.32806 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4318 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 1.4321
1810324 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 175474/D ÇIKIŞI-ESKİ TR 30 PANOSUNA GİDEN | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 06:55 | 2023-03-30 07:29 | 0.56472 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7896 | 0 | 0 | 0 | 0.4409 | 0 | 0 | 8.2305
1810326 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 366103/DM1/49 ESK.HALK.EĞİTM->>(367615)AG ŞLR B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 07:34 | 2023-03-30 09:44 | 2.175 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.1432 | 0 | 0 | 0 | 25.6717 | 0 | 0 | 42.8149
1810318 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707927/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 08:15 | 2023-03-30 09:48 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.702 | 0 | 414.702
1810328 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90800/TR 1-52 SANAYİ SİTESİ FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 08:22 | 2023-03-30 08:54 | 0.53 | 1 | 1750 | 1 | 2 | 1 | 661 | 0 | 0 | 0.0499 | 148.6031 | 0.1043 | 0.3736 | 13.7546 | 200.3003 | 0 | 0 | 363.1858
1810329 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 889517/KIYIKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 08:36 | 2023-03-30 10:40 | 2.0647 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3677 | 0 | 0 | 0 | 3.2838 | 0 | 0 | 10.6515
1810341 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115956/27045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 08:45 | 2023-03-30 10:18 | 1.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2609 | 0 | 0 | 0.2609
3019312 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-30 09:01 | 2023-03-30 13:12 | 4.1833 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0014 | 0 | 144.1576 | 0 | 111.866 | 0 | 0 | 0 | 264.025
5009311 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893952/EDİP ENERJİ (CO-JEN) ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-30 09:01 | 2023-03-30 13:32 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.9125 | 5.1889 | 0 | 0 | 837.1014
3019328 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740531/21005 NOLU DM / GÖLCÜK ÇIKIŞI (740531) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-30 09:16 | 2023-03-30 13:16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3339 | 0 | 115.9546 | 0 | 117.2885
1810345 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780756/DM5/1(DM15-TR1)SAĞLIK>>(780756)DM5/3 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 09:30 | 2023-03-30 09:56 | 0.43917 | 0 | 7727 | 0 | 1 | 13 | 1095 | 12 | 4 | 0 | 543.0225 | 0 | 0.0072 | 186.5886 | 599.8164 | 1124.065 | 48.3627 | 2501.8624
3019342 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842409/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-30 09:31 | 2023-03-30 10:31 | 1 | 7 | 6516 | 20 | 72 | 44 | 1133 | 9 | 3 | 27.4874 | 1179.263 | 150.0098 | 16.3286 | 843.7518 | 847.5139 | 3285.7065 | 30.2438 | 6380.3048
1810335 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266021/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 09:37 | 2023-03-30 10:23 | 0.76583 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9287
1810346 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659557/73240 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 09:40 | 2023-03-30 10:26 | 0.76139 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5098 | 0 | 0.2366 | 0 | 3.3853 | 0 | 0 | 7.1317
3019341 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 842409/FD-6 85000 IM (ESKİ MERKEZ)ENH.ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-30 09:47 | 2023-03-30 10:42 | 0.91667 | 7 | 6516 | 20 | 72 | 44 | 1133 | 9 | 3 | 24.8346 | 1084.0612 | 135.1451 | 14.1027 | 776.5704 | 780.881 | 3022.2775 | 27.7557 | 5865.6282
1810337 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788205/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 09:48 | 2023-03-30 13:47 | 3.9836 | 2 | 1062 | 0 | 5 | 3 | 140 | 4 | 2 | 49.9308 | 795.9456 | 0 | 8.1016 | 41.746 | 627.107 | 803.5841 | 138.5195 | 2464.9346
3019324 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 95964/95964 K MECİDİYE S TR 6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-30 09:59 | 2023-03-30 17:46 | 7.7833 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 54.0563 | 0 | 0.4398 | 0 | 14.5797 | 0 | 0 | 69.0758
3019325 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94642/94642 İ ESETÇE TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-30 10:00 | 2023-03-30 16:01 | 6.0167 | 0 | 116 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 131.4606 | 0 | 0.0008 | 0 | 72.1384 | 0 | 0 | 203.5998
1810340 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810168/ÇELTİK KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 10:05 | 2023-03-30 11:54 | 1.8194 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.1843 | 0 | 0 | 0 | 16.2579 | 0 | 0 | 45.4422
2049823 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23415/23415 NOLU TRAFO TR-11 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 10:13 | 2023-03-30 10:46 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2615 | 0 | 18.5879 | 0 | 0 | 18.8494
1810367 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439763/93272 K KARACAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 10:41 | 2023-03-30 13:13 | 2.5272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6539
1810351 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600339/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 10:50 | 2023-03-30 11:35 | 0.75556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0842 | 0 | 0 | 0 | 0.5185 | 0 | 0 | 0.6027
1810369 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765089/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 10:54 | 2023-03-30 10:55 | 0.012222 | 1 | 862 | 3 | 10 | 8 | 286 | 4 | 0 | 0.022 | 2.6269 | 0.1747 | 0.0802 | 1.6559 | 3.0437 | 12.7832 | 0 | 20.3866
1810371 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108493/15275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 11:00 | 2023-03-30 11:47 | 0.77861 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0206 | 0 | 0.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.348
1810372 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761143/42070 NOLU DM / TR11-TR12 ÇIKIŞI(761143) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 11:00 | 2023-03-30 11:28 | 0.4625 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 130.9458 | 0 | 0 | 0 | 51.4222 | 0 | 0 | 182.368
1810375 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336390/43244 TR 30 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 11:05 | 2023-03-30 11:23 | 0.29944 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2113 | 0 | 0 | 0 | 0.6867 | 0 | 0 | 5.898
1810377 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761143/42070 NOLU DM / TR11-TR12 ÇIKIŞI(761143) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 11:17 | 2023-03-30 12:01 | 0.73444 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 109.0934 | 0 | 0 | 0 | 42.837 | 0 | 0 | 151.9304
2049824 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473002/95826 E ENEZ S VLLR TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 11:28 | 2023-03-30 12:28 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4815 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0 | 0 | 0.4971
1810382 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 11:34 | 2023-03-30 11:38 | 0.075278 | 0 | 369 | 0 | 8 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3.7243 | 0 | 0.1697 | 0.8921 | 4.7282 | 0 | 0 | 9.5143
1810386 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875983/DOĞANCA DM KUŞTEPE ÇIKIŞI (899672) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 12:01 | 2023-03-30 13:22 | 1.3492 | 0 | 250 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 54.5756 | 1.901 | 0.553 | 0.7502 | 38.2487 | 0 | 0 | 96.0285
1810387 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880508/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 12:04 | 2023-03-30 12:38 | 0.56944 | 0 | 369 | 0 | 8 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 27.4442 | 0 | 1.2153 | 5.0111 | 24.8004 | 0 | 0 | 58.471
2049825 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611868/DM1-TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 12:24 | 2023-03-30 13:09 | 0.75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9397
1810389 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878733/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 12:37 | 2023-03-30 15:49 | 3.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.5938 | 0 | 0 | 0 | 220.5938
1810401 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336390/43244 TR 30 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 13:04 | 2023-03-30 13:55 | 0.85056 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5935 | 0 | 0 | 0 | 2.0079 | 0 | 0 | 17.6014
1810397 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858472/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 13:11 | 2023-03-30 13:24 | 0.21444 | 12 | 1766 | 7 | 3 | 14 | 249 | 1 | 1 | 2.0231 | 47.9294 | 6.7434 | 0.206 | 76.6923 | 37.7557 | 12.6429 | 0.0263 | 184.0191
1810398 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788205/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 13:18 | 2023-03-30 14:11 | 0.88278 | 2 | 1062 | 0 | 5 | 3 | 140 | 4 | 2 | 11.3517 | 176.1478 | 0 | 2.0166 | 9.0435 | 135.6412 | 176.6492 | 29.6132 | 540.4632
2049826 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 233528/40403 DM3/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 13:56 | 2023-03-30 15:56 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3993
1810428 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862767/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 14:19 | 2023-03-30 14:21 | 0.023611 | 1 | 183 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0.0213 | 0.4624 | 0 | 0 | 0 | 0.1926 | 0.9323 | 0.0024 | 1.611
1810411 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880682/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 14:28 | 2023-03-30 18:45 | 4.2847 | 0 | 103 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45.8457 | 0 | 0.4325 | 8.3173 | 73.4543 | 0 | 0 | 128.0498
1810430 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 14:28 | 2023-03-30 14:52 | 0.40222 | 0 | 526 | 1 | 0 | 3 | 49 | 0 | 1 | 0 | 28.8517 | 0.1046 | 0 | 13.3111 | 20.8165 | 0 | 0.3258 | 63.4097
1810412 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590595/KUMKÖY TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 14:37 | 2023-03-30 15:48 | 1.1911 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8941 | 0 | 0 | 0 | 5.0147 | 0 | 0 | 11.9088
11304294 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3055855/95504 E YENİCE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 14:42 | 2023-03-30 14:52 | 0.16667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0822 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.0832
1810432 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83320/83320 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 14:43 | 2023-03-30 19:24 | 4.6831 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.0168 | 0 | 6.0985 | 0 | 54.2865 | 0 | 0 | 107.4018
1810434 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830400/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 14:50 | 2023-03-30 14:52 | 0.033889 | 8 | 5731 | 23 | 18 | 28 | 919 | 1 | 1 | 1.4781 | 23.7697 | 3.6177 | 0.0593 | 11.8634 | 17.0693 | 2.5251 | 0.0271 | 60.4097
1810437 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770045/DM 2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 15:02 | 2023-03-30 15:23 | 0.35444 | 3 | 1693 | 0 | 2 | 19 | 470 | 0 | 0 | 1.0659 | 92.6857 | 0 | 0.0169 | 71.6755 | 153.4004 | 0 | 0 | 318.8444
1810440 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Direği | 1814421/41110 DM1/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 16:02 | 2023-03-30 16:43 | 0.68194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0757 | 0 | 0 | 0.0757
11304323 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376780/EMLAK DM2/TR17->>(376780) BOX ÇIK.ŞLTR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 17:19 | 2023-03-30 18:05 | 0.76667 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 45.8831 | 0 | 0 | 0 | 30.9036 | 0 | 0 | 76.7867
1810465 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453184/94450 İ SULTAN KÖK TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 17:25 | 2023-03-30 19:04 | 1.6483 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6547 | 0 | 0 | 0 | 6.102 | 0 | 0 | 8.7567
2049806 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 800861/90460 K TR1/16 Kadmoğlu TRF AG ÇKŞ ŞLT B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 17:36 | 2023-03-30 18:05 | 0.48333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2198
1810466 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765801/42018 NOLU DM/ KÖYLER VE KARABÜRÇEK TR Ç | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 17:37 | 2023-03-30 20:17 | 2.6717 | 0 | 370 | 0 | 2 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 253.1989 | 0 | 1.2361 | 3.116 | 67.35 | 0 | 0 | 324.901
1810453 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765801/44210 NOLU DM KURTDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 17:43 | 2023-03-30 20:09 | 2.4431 | 0 | 370 | 0 | 2 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 232.6702 | 0 | 1.1423 | 2.8612 | 62.0933 | 0 | 0 | 298.767
1810455 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840293/85068 NOLU(KÖSEÖMER YOLU)DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 18:20 | 2023-03-30 18:22 | 0.036944 | 0 | 534 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.8958 | 0 | 0.0003 | 0.9932 | 0.7424 | 0 | 0 | 6.6317
1810457 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473935/95826 E ENEZ S VLLR TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 18:51 | 2023-03-30 20:43 | 1.8656 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1497 | 0 | 0 | 0 | 0.2299 | 0 | 0 | 5.3796
1810458 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 118534/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 19:00 | 2023-03-30 19:18 | 0.29472 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1626 | 0 | 0 | 0 | 0.4974 | 0 | 0 | 4.66
1810483 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 19:22 | 2023-03-30 19:27 | 0.089167 | 1 | 310 | 3 | 3 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0.5706 | 6.7749 | 1.5085 | 0.0339 | 0 | 1.9077 | 42.2136 | 0 | 53.0092
1810487 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 204799/21236 A ÇIKIŞI 2.KÖPRÜ TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 19:39 | 2023-03-30 21:21 | 1.7006 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7026 | 0 | 0 | 0 | 1.6994 | 0 | 0 | 6.402
1810485 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 19:40 | 2023-03-30 19:44 | 0.065556 | 0 | 44 | 0 | 14 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0.7905 | 0 | 0.1142 | 0.1245 | 10.0074 | 0.2583 | 0 | 11.2949
1810479 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 25151933/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 20:02 | 2023-03-30 22:39 | 2.6094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5561
1810493 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 10675664/92702 K BARAĞI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 20:09 | 2023-03-30 22:27 | 2.2975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0376
1810491 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765801/44210 NOLU DM KURTDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 20:10 | 2023-03-30 20:10 | 0.015278 | 0 | 370 | 0 | 2 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.7234 | 0 | 0.0048 | 0.0189 | 0.3765 | 0 | 0 | 2.1236
1810480 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101550/15110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 20:22 | 2023-03-30 21:57 | 1.5839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2328
1810501 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87700/Uzk. MUHACIRKADI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 20:41 | 2023-03-30 23:56 | 3.2506 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 97.0955 | 0 | 0 | 0 | 16.3917 | 0 | 0 | 113.4872
1810496 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780715/DTR5/011-1 ->> (780715) AG ŞLTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 20:59 | 2023-03-30 22:17 | 1.3017 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7054 | 0 | 0 | 0 | 5.6467 | 0 | 0 | 14.3521
11304326 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 312050/44720 SEFAALAN TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 21:45 | 2023-03-30 22:11 | 0.43333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4061 | 0 | 0 | 0 | 1.774 | 0 | 0 | 3.1801
1810503 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175946/C ÇIKIŞI-SIĞIR YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 21:46 | 2023-03-30 22:04 | 0.30528 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9578 | 0 | 0 | 0 | 0.0864 | 0 | 0 | 4.0442
1810498 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104868/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 21:54 | 2023-03-30 22:29 | 0.58472 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5768
1810500 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632950/AKINCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 22:10 | 2023-03-30 23:42 | 1.5269 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8425 | 0 | 0 | 0 | 0.2493 | 0 | 0 | 10.0918
1810505 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260599/27665 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 23:32 | 2023-03-31 00:46 | 1.2261 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6143
1810522 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821835/95564 E SULTANİÇE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-30 23:41 | 2023-03-31 01:51 | 2.1689 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.9409 | 0 | 0 | 0 | 16.9397 | 0 | 0 | 22.8806
1810524 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 00:37 | 2023-03-31 00:38 | 0.011389 | 0 | 44 | 0 | 14 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0.1651 | 0 | 0.0481 | 0.0162 | 1.3059 | 0.061 | 0 | 1.5963
3019326 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32050/DM1/1>>(782137)DM3/1 OTOGAR (ŞHR3) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-31 01:31 | 2023-03-31 01:45 | 0.23333 | 0 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 53.8313 | 0 | 0 | 0 | 11.436 | 0 | 0 | 65.2673
1810531 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 07:45 | 2023-03-31 07:52 | 0.11694 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.3478 | 0 | 0 | 0 | 0.5099 | 0 | 0 | 1.8577
1810533 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 782485/DTR3/4 ->> (782485) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 07:53 | 2023-03-31 08:28 | 0.58667 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1814 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 7.1846
1810510 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632005/ÇAKILLI TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 08:25 | 2023-03-31 10:03 | 1.6256 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1228 | 0 | 0 | 0 | 6.9532 | 0 | 0 | 16.076
1810511 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741067/21041 NOLU DM / DM 43 ÇIKIŞI (741067) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 08:44 | 2023-03-31 10:09 | 1.4239 | 0 | 1511 | 0 | 27 | 2 | 32 | 1 | 1 | 0 | 162.2942 | 0 | 10.0242 | 2.5109 | 46.5737 | 289.055 | 28.9167 | 539.3747
1810512 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407355/81440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 08:45 | 2023-03-31 09:00 | 0.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4858 | 0 | 0 | 0 | 0.4617 | 0 | 0 | 0.9475
1810513 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 897657/FİDER-12 ÇİFTLİKLER-1 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 08:57 | 2023-03-31 10:31 | 1.5586 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9618
3019344 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 724717/26375NOLU TRAFO ÇIKIŞ MALKARANYOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-31 09:01 | 2023-03-31 19:25 | 10.4 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 177.9561 | 0 | 0 | 0 | 54.9106 | 0 | 0 | 232.8667
3019362 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724140/MOD5A DAN ÇAUŞKÖY DM ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-31 09:01 | 2023-03-31 18:03 | 9.0333 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 356.6008 | 0 | 47.198 | 0 | 68.3448 | 0 | 0 | 472.1436
1810539 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761459/42090 NOLU DM / ÖZCANLAR TEKSTİL(761461) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 09:10 | 2023-03-31 09:38 | 0.46167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.1633 | 0 | 0 | 27.9627 | 12.7735 | 54.8555 | 0 | 95.755
1810516 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483661/Uzk. C-KURDUKÖY ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 09:30 | 2023-03-31 10:03 | 0.55722 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.7226 | 0 | 0.0197 | 0 | 2.3488 | 0 | 0 | 6.0911
3019308 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 91238/91238 K TR2/29 ALT KAH TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-31 09:31 | 2023-03-31 10:11 | 0.66667 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.2169 | 0 | 0 | 0 | 6.296 | 0 | 0 | 34.5129
1810520 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761143/42070 NOLU DM / TR11-TR12 ÇIKIŞI(761143) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 10:15 | 2023-03-31 10:43 | 0.4625 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 70.9564 | 0 | 0 | 0 | 26.9766 | 0 | 0 | 97.933
1810562 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1800054/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-31 10:20 | 2023-03-31 11:36 | 1.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7231 | 0 | 0 | 31.7231
11304327 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333102/44521 AYVACIK TR 2 TR AG ÇIK. ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 10:25 | 2023-03-31 10:36 | 0.18333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
1810545 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709762/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 10:29 | 2023-03-31 11:54 | 1.4228 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.1141 | 0 | 0 | 0 | 6.2057 | 0 | 0 | 20.3198
2049828 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827204/Uzk. C-OG ALTI | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 10:30 | 2023-03-31 11:30 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.2456 | 0 | 0 | 0 | 6.7927 | 0 | 0 | 21.0383
1810546 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481464/Uzk. A-KÖY İÇİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 10:31 | 2023-03-31 11:45 | 1.2339 | 0 | 133 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.0407 | 0 | 1.4667 | 0 | 10.8148 | 0 | 0 | 36.3222
3019309 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804172/ 92660 NOLU DM YAYLA SHL TR1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-03-31 10:31 | 2023-03-31 14:11 | 3.6667 | 0 | 2552 | 0 | 1 | 0 | 76 | 1 | 1 | 0 | 435.9922 | 0 | 0.2234 | 0 | 176.8689 | 3.739 | 7.9194 | 624.7429
2049814 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24560/24560 NOLU HACILLI TR GENEL BAKIMLARI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 10:40 | 2023-03-31 11:45 | 1.0833 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5117 | 0 | 0 | 0 | 4.898 | 0 | 0 | 8.4097
1810564 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 126138/A ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 10:46 | 2023-03-31 11:59 | 1.2228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1224
1810565 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 11:22 | 2023-03-31 14:25 | 3.0447 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2996
2049820 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24445/KARABABA TR-2 | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 12:02 | 2023-03-31 12:20 | 0.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2939 | 0 | 0 | 0 | 0.3356 | 0 | 0 | 1.6295
1810570 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433246/92140 K YMUHACIR TR5 TRF AG ÇKŞ Ş A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 12:03 | 2023-03-31 13:31 | 1.4642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1623
11304387 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514959/85064 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 12:41 | 2023-03-31 12:51 | 0.16667 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9846 | 0 | 0 | 0 | 0.1372 | 0 | 0 | 2.1218
11304360 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612017/TR14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 12:42 | 2023-03-31 12:54 | 0.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4761 | 0 | 0 | 0 | 0.1615 | 0 | 0 | 0.6376
1810558 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867754/SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 12:45 | 2023-03-31 12:53 | 0.13667 | 1 | 613 | 3 | 1 | 2 | 90 | 3 | 0 | 0.0486 | 15.8642 | 3.2067 | 0 | 1.5167 | 11.3595 | 41.4239 | 0 | 73.4196
1810582 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650222/DM06 TR12 (TR108) TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 13:57 | 2023-03-31 15:07 | 1.1633 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4372 | 0 | 0 | 0 | 5.931 | 0 | 0 | 10.3682
1810583 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590231/KUŞTEPE KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 14:00 | 2023-03-31 14:59 | 0.985 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.5082 | 0 | 0 | 0 | 8.678 | 0 | 0 | 34.1862
1810580 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 1830820/40403 DM3/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-03-31 14:09 | 2023-03-31 15:29 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0 | 0.0375
1810602 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367370/DTR3/006 ->> (782472) AG ŞLTR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 14:26 | 2023-03-31 15:44 | 1.2969 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8715
1810588 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108178/15230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 14:29 | 2023-03-31 17:21 | 2.8644 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7006
11304401 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 570564/TR17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 14:41 | 2023-03-31 15:06 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1313
1810593 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450315/94676 İ A PEHLİVAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 15:07 | 2023-03-31 15:37 | 0.50333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6574 | 0 | 0 | 0 | 0.5733 | 0 | 0 | 3.2307
1810599 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85066/85066 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 15:20 | 2023-03-31 18:00 | 2.6667 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.3784 | 0 | 0 | 0 | 29.0214 | 0 | 0 | 101.3998
1810625 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334345/43170 TR 17 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 16:22 | 2023-03-31 16:55 | 0.55 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0244 | 0 | 0 | 0 | 0.8716 | 0 | 0 | 2.896
1810626 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875983/DOĞANCA DM KUŞTEPE ÇIKIŞI (899672) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 16:33 | 2023-03-31 17:18 | 0.74222 | 0 | 250 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 33.1832 | 1.1966 | 0.4192 | 0.3486 | 18.6331 | 0 | 0 | 53.7807
1810609 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794518/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 17:15 | 2023-03-31 17:18 | 0.05 | 0 | 9 | 0 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.2425 | 0.5324 | 0.0367 | 0 | 0 | 0.9066
1810639 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473819/95810 E ENEZ S VLLR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 17:20 | 2023-03-31 18:55 | 1.5878 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4915
1810644 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 857057/F3 EROĞLU DM-KAVAKLI ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 17:34 | 2023-03-31 18:34 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9852 | 0 | 0 | 0 | 28.9852
1810650 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414298/C ÇIKIŞI-ÇAMLIK CADDESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 18:23 | 2023-03-31 19:09 | 0.76389 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5638 | 0 | 0 | 0 | 0.7013 | 0 | 0 | 7.2651
1810665 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105044/14080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 18:30 | 2023-03-31 19:53 | 1.3883 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.5948 | 0 | 0 | 0 | 13.4391 | 0 | 0 | 20.0339
1810651 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40254/40254 TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | HARİCİ PANO | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 18:43 | 2023-03-31 22:01 | 3.3036 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 778.2994 | 0 | 0 | 0 | 231.5215 | 0 | 0 | 1009.8209
1810666 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111632/15770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 18:48 | 2023-03-31 21:23 | 2.5886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7269 | 0 | 0 | 0 | 0.1173 | 0 | 0 | 0.8442
1810655 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 103152/14100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 19:08 | 2023-03-31 22:04 | 2.9389 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.4555 | 0 | 0 | 0 | 40.9972 | 0 | 0 | 46.4527
1810654 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404689/81030 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 19:14 | 2023-03-31 21:22 | 2.1308 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.6068 | 0 | 0 | 0 | 2.8547 | 0 | 0 | 38.4615
1810669 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 19:42 | 2023-03-31 20:31 | 0.81889 | 0 | 503 | 0 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 80.962 | 0 | 0.2105 | 0.1758 | 28.6507 | 0 | 0 | 109.999
1810658 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795720/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 19:51 | 2023-03-31 19:52 | 0.018611 | 2 | 459 | 5 | 1 | 3 | 37 | 6 | 1 | 0.1529 | 3.5935 | 3.4505 | 0.0059 | 0.2189 | 0.6659 | 60.1227 | 0.1914 | 68.4017
1810674 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367665/DM1/48 GÖLCK->>(367665)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 20:50 | 2023-03-31 21:47 | 0.95167 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.9278 | 0 | 0 | 0 | 19.2937 | 0 | 0 | 27.2215
1810659 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105044/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 20:55 | 2023-03-31 21:41 | 0.77167 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.7858 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 9.6058
1810683 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 12548563/94372 İ TURPÇULAR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 22:23 | 2023-03-31 22:33 | 0.17444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1810678 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263547/27141 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-03-31 23:46 | 2023-04-01 01:08 | 1.3717 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1988 | 0 | 0 | 0 | 1.0072 | 0 | 0 | 2.206