## TABLO-3
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
1790164 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453044/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 00:20 | 2023-01-01 02:07 | 1.7753 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5565
1790166 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268426/CİHAN 3 ROMA DONDURMA TARAFI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 00:57 | 2023-01-01 01:43 | 0.76778 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 19.2548 | 0 | 0 | 0 | 26.5552 | 0 | 0 | 45.81
1790140 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 364488/DTR-2/47-2 ->> (364488) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 00:57 | 2023-01-01 01:25 | 0.46278 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 627.7934 | 0 | 0 | 0 | 4.7058 | 0 | 0.3228 | 632.822
1790167 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 364349/DM5/6 EDRNE 4SK->>(360636)AG ŞLR C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 01:43 | 2023-01-01 02:58 | 1.2528 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.792 | 0 | 0 | 0 | 6.4746 | 0 | 0 | 12.2666
1790168 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 01:59 | 2023-01-01 01:59 | 0.0086111 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0.5311 | 0 | 0 | 0.1192 | 0.0984 | 12.9577 | 0 | 13.7064
1790170 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 02:00 | 2023-01-01 04:16 | 2.2661 | 1 | 1420 | 1 | 9 | 6 | 231 | 1 | 0 | 33.7455 | 674.2775 | 17.486 | 10.3722 | 615.9369 | 137.483 | 13.9642 | 0 | 1503.2653
1790173 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 03:56 | 2023-01-01 04:00 | 0.068889 | 0 | 299 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2.8666 | 0 | 0 | 0 | 0.5254 | 0 | 0 | 3.392
1790178 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 04:51 | 2023-01-01 04:52 | 0.0086111 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0.118 | 0.0935 | 12.5331 | 0 | 13.2546
1790180 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 05:27 | 2023-01-01 05:27 | 0.0075 | 3 | 516 | 5 | 5 | 3 | 147 | 1 | 0 | 0.445 | 1.2993 | 0.0396 | 0.1274 | 0.0614 | 0.4703 | 0.0051 | 0 | 2.4481
1790201 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 05:27 | 2023-01-01 05:28 | 0.014722 | 1 | 421 | 3 | 2 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0.5406 | 0.9802 | 0.1517 | 0.0368 | 0.0816 | 0.4241 | 0 | 0 | 2.215
1790185 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25915/25915 NOLU TRAFOKOZYÖRÜK TR3 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 06:18 | 2023-01-01 09:15 | 2.9458 | 0 | 153 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 79.1838 | 0 | 12.7963 | 0 | 19.331 | 0 | 0 | 111.3111
1790186 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232187/20400 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 06:45 | 2023-01-01 07:58 | 1.2108 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0063
1790209 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712500/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 07:11 | 2023-01-01 09:58 | 2.7764 | 1 | 461 | 1 | 0 | 3 | 55 | 0 | 0 | 40.3648 | 202.9934 | 33.6761 | 0 | 44.0474 | 44.2187 | 0 | 0 | 365.3004
1790210 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 07:19 | 2023-01-01 07:25 | 0.11 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3.0665 | 0 | 0 | 0.8797 | 0.7069 | 92.4827 | 0 | 97.1358
1790213 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803412/ 92374 NOLU DM MECİDİYE İBRİCELİMAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 08:47 | 2023-01-01 08:50 | 0.058611 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0844 | 0.0374 | 0 | 0 | 0.0458 | 0.0506 | 0 | 0.2182
1790214 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803340/ 92360 NOLU DM MECİDİYETR4-5-6-7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 08:47 | 2023-01-01 08:50 | 0.056389 | 1 | 290 | 2 | 2 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0.1177 | 2.6804 | 0.0832 | 0.0507 | 0 | 1.717 | 0.0506 | 0 | 4.6996
1790221 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826850/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 09:11 | 2023-01-01 10:13 | 1.0378 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44.7327 | 0 | 0 | 0 | 11.3772 | 0 | 0 | 56.1099
1790219 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746445/HANOĞLU - YAVAŞÇA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 09:16 | 2023-01-01 09:19 | 0.060278 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.7242 | 0 | 0 | 0 | 0.2999 | 0 | 0 | 1.0241
1790190 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411447/81920 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 09:21 | 2023-01-01 10:31 | 1.1703 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5554 | 0 | 0 | 0 | 2.8105 | 0 | 0 | 9.3659
1790189 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862623/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 09:24 | 2023-01-01 10:12 | 0.80306 | 3 | 188 | 3 | 9 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1.0799 | 33.457 | 0.5765 | 0.637 | 0.5831 | 10.6636 | 0 | 0 | 46.9971
1790191 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14750280/91250 K TR2/32 Hastne K TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 09:48 | 2023-01-01 10:49 | 1.0178 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5723 | 0 | 0 | 0 | 1.5134 | 0 | 0 | 2.0857
13053992 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 89155/ÖZTÜRKLER YEM FAB.ENH.ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 10:00 | 2023-01-01 17:21 | 7.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634.6922 | 0 | 1634.6922
3018905 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74288/DM04 - TR06 (MOGUL) DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-01 10:01 | 2023-01-01 14:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6589 | 0 | 2669.5376 | 0 | 2896.1965
3018925 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761938/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-01 10:05 | 2023-01-01 12:05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.538 | 0 | 583.3753 | 0 | 1053.9133
1790227 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 10:09 | 2023-01-01 10:10 | 0.0083333 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2774 | 0 | 4.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6105
1790228 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 10:19 | 2023-01-01 10:27 | 0.13083 | 1 | 200 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.2396 | 2.8183 | 6.8779 | 0 | 0 | 0.8154 | 0 | 0 | 10.7512
1790229 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 10:28 | 2023-01-01 10:29 | 0.010833 | 7 | 440 | 2 | 0 | 6 | 43 | 1 | 0 | 0.047 | 1.0836 | 0.0637 | 0 | 0.4486 | 0.4049 | 0.8154 | 0 | 2.8632
12245511 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15424806/41367 DM3/29 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 10:45 | 2023-01-01 12:28 | 1.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3763 | 0 | 0 | 0.3763
1790197 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733384/AB ÇIKIŞI-HALI SAHA VE ARKA SOK. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 10:52 | 2023-01-01 11:39 | 0.78917 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6495
1790231 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802020/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 10:55 | 2023-01-01 12:14 | 1.3203 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.7832 | 3.76 | 0 | 0 | 0.7295 | 0.0146 | 0 | 0 | 15.2873
1790233 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108576/12550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 11:14 | 2023-01-01 12:35 | 1.3514 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4089
1790198 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772179/44350 NOLU DM / YTONG ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 11:28 | 2023-01-01 12:25 | 0.95 | 5 | 699 | 2 | 2 | 7 | 89 | 1 | 0 | 16.912 | 136.0559 | 4.8028 | 0.3525 | 47.7077 | 51.223 | 43.6773 | 0 | 300.7312
1790240 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 11:55 | 2023-01-01 11:55 | 0.0088889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 0.2725 | 0.0035 | 0 | 0 | 0.2869
5009002 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34070/ZEYNEP DM (V.MEŞE OSB - 2020) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-01 12:01 | 2023-01-01 14:52 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674.3833 | 0 | 1674.3833
1790244 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/TR3 ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 12:07 | 2023-01-01 12:47 | 0.66917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.1106 | 0 | 31.0662 | 0 | 285.1768
1790266 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764476/42400 NOLU DM/BETON DİREK ÇIKIŞI(764476) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 12:20 | 2023-01-01 14:13 | 1.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1321 | 0 | 59.883 | 0 | 124.0151
1790245 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264766/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 12:31 | 2023-01-01 12:52 | 0.34611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0746 | 0 | 0 | 0 | 0.1822 | 0 | 0 | 0.2568
1790246 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1804994/42125 DM12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 12:37 | 2023-01-01 13:47 | 1.1675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616
1790247 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 36692005/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 12:42 | 2023-01-01 14:06 | 1.3939 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8325
1790268 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262400/27090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 12:45 | 2023-01-01 13:36 | 0.85111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.377 | 0 | 0 | 0 | 3.4327 | 0 | 0 | 5.8097
3018932 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 761938/42167 NOLU DM / ANADOLU İPLİK FAB(49542) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-01 13:01 | 2023-01-01 17:55 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.7086 | 0 | 1384.7395 | 0 | 2571.4481
1790249 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430925/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 13:06 | 2023-01-01 13:53 | 0.77611 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0214 | 0 | 0 | 0 | 2.3459 | 0 | 0 | 5.3673
1790250 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827353/Uzk.FABRİKALAR ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 13:07 | 2023-01-01 13:54 | 0.78389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1065 | 0 | 16.7469 | 0 | 0 | 0 | 18.8534
1790252 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840343/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 13:18 | 2023-01-01 13:51 | 0.5525 | 2 | 991 | 6 | 4 | 5 | 135 | 1 | 0 | 6.3446 | 95.491 | 22.8275 | 2.3199 | 22.2856 | 36.9752 | 3.6752 | 0 | 189.919
1790274 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 13:26 | 2023-01-01 14:24 | 0.96361 | 3 | 1634 | 3 | 5 | 9 | 210 | 1 | 0 | 8.6229 | 285.5683 | 2.2214 | 0.7293 | 64.3786 | 116.471 | 1.1676 | 0 | 479.1591
1790277 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846491/846491 NO DİREK SÜLOĞLU-MERKEZ 2 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 13:55 | 2023-01-01 14:14 | 0.31833 | 0 | 235 | 0 | 0 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13.9531 | 0 | 0 | 17.2567 | 8.1683 | 0 | 0 | 39.3781
1790278 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 12784974/94632 İ ESETÇE TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 14:08 | 2023-01-01 14:47 | 0.64667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3756
1790283 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 415624/16300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 14:12 | 2023-01-01 14:57 | 0.74667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1122 | 0 | 0 | 0.1122
1790280 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 14:14 | 2023-01-01 14:22 | 0.13167 | 1 | 200 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.24 | 2.7937 | 6.004 | 0 | 0 | 0.9309 | 0 | 0 | 9.9686
1790282 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33668/Y.SAN.GRŞ DM1>>(33668)2015 YIL/DM7_TR04 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 14:16 | 2023-01-01 14:33 | 0.28417 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 563 | 5 | 30 | 0 | 2.6643 | 0 | 0 | 6.5292 | 191.9343 | 21.3001 | 21.2827 | 243.7106
1790284 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 789101/K.TM(B)->(789101)KUŞTEPE/E.SEKİZ [F11] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 14:19 | 2023-01-01 14:27 | 0.13444 | 0 | 1694 | 3 | 7 | 10 | 258 | 1 | 0 | 0 | 48.1784 | 1.8522 | 0.7773 | 17.07 | 19.1124 | 0.887 | 0 | 87.8773
1790286 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 14:23 | 2023-01-01 14:24 | 0.010833 | 7 | 440 | 2 | 0 | 6 | 43 | 1 | 0 | 0.0472 | 1.0757 | 0.0556 | 0 | 0.4559 | 0.4624 | 0.8087 | 0 | 2.9055
1790290 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23275/A ÇIKIŞI-KIZ MESLEK LİSESİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 14:50 | 2023-01-01 15:26 | 0.60667 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.9335 | 0 | 0 | 0 | 3.7081 | 0 | 0 | 18.6416
1790292 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 15:02 | 2023-01-01 15:07 | 0.091389 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.002 | 0.0426 | 0.0822 | 0.078 | 0.5104 | 0 | 0 | 3.7152
1790294 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781488/DM1/60>>(781488)DM1/61+DM1/62+DTR1/61-1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 15:04 | 2023-01-01 15:26 | 0.36778 | 0 | 8479 | 0 | 1 | 0 | 707 | 2 | 0 | 0 | 625.4183 | 0 | 0.3015 | 0 | 171.0052 | 7.0447 | 0 | 803.7697
1790296 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39962/BEŞEL DM>>(33763)REÇBER DM(DM31-TR01) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 15:12 | 2023-01-01 15:35 | 0.37444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.904 | 0 | 99.904
1790260 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32050/OTOGAR DM3>>(32050) DM3/22 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 15:14 | 2023-01-01 15:40 | 0.43583 | 0 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 102.0021 | 0 | 0 | 0 | 43.4312 | 0 | 0 | 145.4333
1790301 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 38765/LARA DM>>(38765) ANÖ DM(DM30-TR10) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 15:34 | 2023-01-01 17:46 | 2.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.9131 | 0 | 233.9131
1790304 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117067/27661 NOLU AG DAĞITIM PANOSU A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 15:42 | 2023-01-01 17:46 | 2.0703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.1342 | 0 | 0 | 0 | 7.6651 | 0 | 0 | 7.7993
1790327 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336436/44470 ÇAYLA TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 16:25 | 2023-01-01 17:00 | 0.58333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5739 | 0 | 0 | 0 | 0.4864 | 0 | 0 | 1.0603
3018913 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784602/YILDIZ KZN->>(784410)BALİN+NURYILDIZ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-01 16:31 | 2023-01-01 17:54 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.4013 | 0 | 2836.7166 | 0 | 3308.1179
1790332 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 17:01 | 2023-01-01 17:05 | 0.072222 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4.0099 | 0 | 0 | 0 | 2.5123 | 0 | 0 | 6.5222
1790335 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893933/ANADOLU YALDIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 17:14 | 2023-01-01 17:19 | 0.084444 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0188 | 0 | 0.0091 | 0.2531 | 0 | 0 | 0 | 0.281
1790339 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892687/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 17:34 | 2023-01-01 17:34 | 0.011389 | 0 | 288 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0.0491 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 2.0461
1790343 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102895/14120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 17:34 | 2023-01-01 18:24 | 0.8325 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.3213 | 0 | 0 | 0 | 7.4811 | 0 | 0 | 12.8024
1790340 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 789101/K.TM(B)->(789101)KUŞTEPE/E.SEKİZ [F11] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 17:35 | 2023-01-01 17:42 | 0.11417 | 0 | 1694 | 3 | 7 | 10 | 258 | 1 | 0 | 0 | 50.8868 | 1.6433 | 0.4801 | 15.7748 | 16.5273 | 0.7102 | 0 | 86.0225
1790342 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 17:40 | 2023-01-01 17:40 | 0.0080556 | 0 | 0 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1151 | 0.0086 | 0.5396 | 0 | 0 | 0 | 1.6633
1790347 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 17:51 | 2023-01-01 17:52 | 0.0125 | 0 | 264 | 11 | 3 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0.9697 | 0.8032 | 0.0133 | 0.0176 | 0.2968 | 0.046 | 0 | 2.1466
11296446 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764476/42400 NOLU DM/BETON DİREK ÇIKIŞI(764476) | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-01 18:01 | 2023-01-01 18:41 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4018 | 0 | 20.5121 | 0 | 44.9139
1790313 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368792/DTR-1 ESENLER ->> (368792) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 18:31 | 2023-01-01 19:37 | 1.1042 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6806 | 0 | 0 | 0 | 0.9144 | 0 | 0 | 5.595
1790363 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 127192/20224TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 18:32 | 2023-01-01 19:14 | 0.69639 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 59.7559 | 0 | 0 | 0 | 11.5302 | 0 | 0 | 71.2861
1790372 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790489/81170 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 19:38 | 2023-01-01 20:37 | 0.98889 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 56.4315 | 0 | 0 | 0 | 49.5316 | 0 | 0 | 105.9631
1790378 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55170/TR17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 20:10 | 2023-01-01 21:18 | 1.1411 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7815 | 0 | 0 | 0 | 0.0951 | 0 | 0 | 0.8766
1790383 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 21:39 | 2023-01-01 21:39 | 0.0072222 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0.5729 | 0 | 0 | 0.1329 | 0.118 | 13.2551 | 0 | 14.0789
1790385 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761850/42105 NOLU DM / VATAN YAĞ ÇIKIŞI(761850) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 23:00 | 2023-01-01 23:44 | 0.7275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 6 | 1 | 0 | 5.2332 | 0 | 0 | 46.9672 | 55.3434 | 61.1108 | 0.003 | 168.6576
1790386 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840976/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-01 23:52 | 2023-01-01 23:53 | 0.011111 | 1 | 362 | 3 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.1215 | 1.0981 | 0.3984 | 0.0069 | 0 | 0.2898 | 0 | 0 | 1.9147
1790402 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731844/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 00:44 | 2023-01-02 03:20 | 2.5967 | 4 | 1004 | 7 | 8 | 9 | 204 | 1 | 0 | 74.4614 | 373.2147 | 7.5847 | 16.0095 | 39.112 | 106.0598 | 1.1042 | 0 | 617.5463
1790390 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 779649/GALKENT DTR>>(779649)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 00:55 | 2023-01-02 03:27 | 2.5333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7817 | 0 | 0 | 0 | 0.4865 | 0 | 0 | 2.2682
1790396 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 102895/13940 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 02:39 | 2023-01-02 03:23 | 0.72861 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.9357 | 0 | 0 | 0 | 3.8857 | 0 | 0 | 7.8214
1790403 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267780/27495 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 04:17 | 2023-01-02 05:40 | 1.3767 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1501 | 0 | 0 | 0 | 0.2551 | 0 | 0 | 1.4052
1790398 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 05:02 | 2023-01-02 05:02 | 0.0086111 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0.5193 | 0 | 0 | 0.1301 | 0.0994 | 18.4601 | 0 | 19.2089
1790399 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25300/1 NOLU KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 05:02 | 2023-01-02 05:52 | 0.82944 | 0 | 299 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 71.6118 | 0 | 0 | 6.158 | 24.0183 | 0 | 0 | 101.7881
1790400 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 05:05 | 2023-01-02 05:09 | 0.061389 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1.5586 | 0 | 0 | 0.3905 | 0.298 | 55.3802 | 0 | 57.6273
1790421 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 05:15 | 2023-01-02 05:16 | 0.0088889 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0.5193 | 0 | 0 | 0.1301 | 0.0994 | 18.4601 | 0 | 19.2089
1790422 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 05:26 | 2023-01-02 05:26 | 0.0086111 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0.5193 | 0 | 0 | 0.1301 | 0.0994 | 18.4601 | 0 | 19.2089
1790404 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104345/13800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 05:54 | 2023-01-02 06:26 | 0.53278 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5391
1790405 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 102895/13940 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 05:56 | 2023-01-02 06:42 | 0.76722 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.3331 | 0 | 0 | 0 | 5.1109 | 0 | 0 | 9.444
1790427 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25300/25850 NOLU DM TESKİ ERKAN PULUKÇU ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 05:56 | 2023-01-02 06:51 | 0.9175 | 0 | 299 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 76.7184 | 0 | 0 | 7.4515 | 30.4608 | 0 | 0 | 114.6307
1790428 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 709499/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 07:03 | 2023-01-02 09:03 | 2.0067 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58
1790406 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102895/13940 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 07:13 | 2023-01-02 09:42 | 2.4758 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.0277 | 0 | 0 | 0 | 27.589 | 0 | 0 | 40.6167
1790430 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 07:52 | 2023-01-02 08:20 | 0.46639 | 4 | 326 | 2 | 0 | 6 | 51 | 0 | 0 | 2.5339 | 26.9624 | 2.7213 | 0 | 36.0313 | 17.5562 | 0 | 0 | 85.8051
1790431 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 780756/DM1/50 RMU->>(367619)KEBABCIÖNÜ AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 08:04 | 2023-01-02 09:25 | 1.3503 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9386 | 0 | 0 | 0 | 1.5131 | 0 | 0 | 4.4517
1790409 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721244/25850 NOLU DM TESKİ ERKAN PULUKÇU ÇK | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 08:14 | 2023-01-02 10:27 | 2.2247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.1742 | 0 | 723.4109
1790432 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 897578/FİDER-10 TEKBOY ENERJİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 08:23 | 2023-01-02 08:27 | 0.069444 | 7 | 3110 | 13 | 25 | 49 | 567 | 20 | 0 | 1.1045 | 49.0181 | 2.29 | 0.728 | 70.7979 | 33.891 | 924.2516 | 0 | 1082.0811
1790435 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881089/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 08:25 | 2023-01-02 10:02 | 1.6117 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1271 | 0 | 5.7503 | 0 | 2.7741 | 0 | 0 | 19.6515
1790412 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 08:27 | 2023-01-02 10:24 | 1.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.5518 | 0 | 335.3528 | 0 | 731.9046
5009009 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762774/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-02 08:30 | 2023-01-02 17:30 | 9 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100.7412 | 0 | 0 | 0 | 74.19 | 0 | 0 | 174.9312
3018928 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40263/TR İSTASYONU DAHİLİ AG PANOSU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-02 08:36 | 2023-01-02 12:03 | 3.45 | 0 | 4834 | 0 | 1 | 3 | 363 | 0 | 0 | 0 | 3418.8857 | 0 | 1.6894 | 403.5096 | 1499.95 | 0 | 0 | 5324.0347
1790438 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260880/27665 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 08:52 | 2023-01-02 09:58 | 1.0922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0414
1790437 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 08:54 | 2023-01-02 08:54 | 0.0088889 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0.2155 | 0.2003 | 64.9639 | 0 | 65.8547
1790439 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 09:00 | 2023-01-02 09:01 | 0.024167 | 2 | 210 | 5 | 6 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0.0352 | 0.8096 | 0.4431 | 0.3212 | 0.1979 | 0.5065 | 0 | 0 | 2.3135
5008988 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87195/Uzk. TR-6 ŞIK HASAN AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-02 09:00 | 2023-01-02 17:00 | 7.9967 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 366.3778 | 0 | 0 | 0 | 13.0753 | 0 | 0 | 379.4531
3018930 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-02 09:01 | 2023-01-02 18:01 | 9 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 103.4244 | 0 | 0 | 0 | 30.4642 | 0 | 0 | 133.8886
1790442 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787456/Y.KUTES DM>>(787456)ERGENE TAVUKÇULUK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 09:01 | 2023-01-02 09:30 | 0.48444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1893 | 0 | 2.026 | 0 | 167.7649 | 0 | 182.9802
1790441 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 778292/BERZEG DM>>(778292)BYRMLAR/DYESTAR/ŞNOVA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 09:03 | 2023-01-02 09:50 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438.5992 | 0 | 2438.5992
1790443 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 780787/DM6/1>>(780787) DM6/4 ONURUN ARKASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 09:05 | 2023-01-02 09:10 | 0.081389 | 0 | 2368 | 0 | 0 | 0 | 304 | 5 | 1 | 0 | 27.9803 | 0 | 0 | 0 | 26.5599 | 116.4022 | 2.853 | 173.7954
1790416 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15255854/90480 K TR1/25 Andolu L TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 09:15 | 2023-01-02 10:20 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8023 | 0 | 0 | 0.8023
3018911 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142244/26010 DOLUKÖY TR 1 GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-02 09:15 | 2023-01-02 18:30 | 9.25 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.9185 | 0 | 0 | 0 | 42.9607 | 0 | 0 | 125.8792
1790447 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802047/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 09:26 | 2023-01-02 11:20 | 1.8939 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2895 | 5.3789 | 0 | 0 | 0 | 0.0302 | 0 | 0 | 12.6986
1790418 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 313175/41367 DM3/29 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 09:28 | 2023-01-02 10:27 | 0.985 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.6954 | 0 | 0 | 0 | 35.695 | 0 | 0 | 73.3904
1790417 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34070/ZEYNEP DM >> (39289) BAKAY TEKSTİL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 09:29 | 2023-01-02 10:12 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132.9765 | 0 | 2132.9765
5009006 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-02 09:31 | 2023-01-02 10:24 | 0.88333 | 1 | 86 | 0 | 3 | 6 | 29 | 0 | 0 | 1.4422 | 4.8927 | 0 | 0.4578 | 402.6111 | 10.9971 | 0 | 0 | 420.4009
5009005 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 88956/KAPIKULE GÜMRÜK | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-02 09:31 | 2023-01-02 17:51 | 8.3333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1901 | 0 | 11774.6417 | 0 | 0 | 0 | 11778.8318
1790461 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 418778/Uzk.D-KIRCASAHLİ TARAFI BAKS ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 09:37 | 2023-01-02 10:35 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 15.4259 | 0 | 0 | 16.6498
1790450 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 09:41 | 2023-01-02 09:42 | 0.016667 | 0 | 662 | 0 | 12 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1.9788 | 0 | 0.1207 | 0.5966 | 1.7452 | 0 | 0 | 4.4413
1790452 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 09:45 | 2023-01-02 09:46 | 0.0069444 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0.4733 | 0 | 0 | 0.2308 | 0.2186 | 70.3496 | 0 | 71.2723
1790453 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 09:46 | 2023-01-02 10:01 | 0.25389 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 7.5988 | 0 | 0 | 3.6972 | 3.5015 | 1126.8662 | 0 | 1141.6637
2048607 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893507/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 09:46 | 2023-01-02 10:19 | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1814
11296455 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15453214/41214 TR2/19A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 09:50 | 2023-01-02 10:19 | 0.48333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9341
1790455 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 778292/BERZEG DM>>(778292)BYRMLAR/DYESTAR/ŞNOVA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 09:52 | 2023-01-02 10:31 | 0.64972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052.6121 | 0 | 2052.6121
1790456 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788801/DM4/TR7 ->>(788801) MTR YRLR 3.MV DM4/13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 09:55 | 2023-01-02 09:59 | 0.063611 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 11 | 33 | 1 | 0 | 0.0786 | 0 | 0 | 23.1583 | 2.0929 | 159.5976 | 3.0674 | 187.9948
1790457 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788801/DM4/TR7 ->>(788801) MTR YRLR 3.MV DM4/13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 09:59 | 2023-01-02 11:39 | 1.6708 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 11 | 33 | 1 | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | 586.383 | 53.2475 | 3999.5363 | 74.3784 | 4715.5785
1790458 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781667/TAYEKS>(781667)KRKGZ-ESNLR/ALTN (UNLVR2) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 10:05 | 2023-01-02 11:53 | 1.8033 | 1 | 957 | 1 | 3 | 1 | 127 | 5 | 0 | 6.5075 | 392.3675 | 52.7966 | 2.2057 | 3.5167 | 156.5873 | 6121.5644 | 0 | 6735.5457
1790460 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652335/TR-30 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 10:14 | 2023-01-02 10:50 | 0.59917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.106 | 0 | 3.2197 | 23.3257
1790459 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 10:14 | 2023-01-02 10:36 | 0.36583 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 10.3508 | 0 | 0 | 4.9199 | 4.672 | 1504.0639 | 0 | 1524.0066
1790481 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896623/ÇAĞRI KENT - HASTANE ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 10:19 | 2023-01-02 10:20 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6739 | 0 | 0 | 0 | 3.6739
1790482 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 10:21 | 2023-01-02 10:31 | 0.17583 | 1 | 1420 | 1 | 9 | 6 | 231 | 1 | 0 | 2.2396 | 52.8189 | 1.9929 | 2.1752 | 98.141 | 26.3339 | 6.4279 | 0 | 190.1294
1790484 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374688/DTR2 SEYMENİÇİ ->> (374688) AG ŞTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 10:25 | 2023-01-02 13:06 | 2.6892 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5424 | 0 | 0 | 0 | 2.8476 | 0 | 0 | 9.39
2048604 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52591/1 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 10:27 | 2023-01-02 13:27 | 3 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 60.7986 | 0 | 1.1537 | 0 | 50.4577 | 0 | 0 | 112.41
1790487 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787598/MARMARA PAMUKLU>>(787598) ÜNVSTE DM(RNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 10:34 | 2023-01-02 11:39 | 1.0803 | 0 | 4275 | 0 | 2 | 47 | 523 | 44 | 6 | 0 | 875.4313 | 0 | 0.0516 | 1087.074 | 705.4929 | 4503.1474 | 149.7019 | 7320.8991
1790490 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570197/BESKİ YENİ KURTULUŞ TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 10:52 | 2023-01-02 11:31 | 0.65222 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7704 | 0 | 0 | 0 | 0.9561 | 0 | 0 | 10.7265
1790471 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651135/TR-133 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 10:55 | 2023-01-02 11:41 | 0.77222 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1269
1790470 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 11:01 | 2023-01-02 11:38 | 0.61417 | 0 | 619 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 70.4316 | 0 | 0 | 1.6078 | 58.2989 | 0 | 0 | 130.3383
1790493 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840357/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 11:05 | 2023-01-02 14:52 | 3.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0678 | 0 | 0 | 0 | 43.0678
1790492 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366876/GARAJ DM3>>(378836)BOX AG-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 11:05 | 2023-01-02 11:57 | 0.8675 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 4.4572 | 0 | 0 | 0 | 55.8577 | 0 | 0 | 60.3149
2048606 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14561744/40407 TR44 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 11:11 | 2023-01-02 11:29 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0706 | 0 | 0 | 0 | 0.1212 | 0 | 0 | 0.1918
1790494 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893933/ANADOLU YALDIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 11:13 | 2023-01-02 11:20 | 0.11444 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0214 | 0 | 0.0063 | 0.5736 | 0 | 0 | 0 | 0.6013
1790474 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701397/18100 NOLU DM FAKÜLTE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 11:15 | 2023-01-02 11:36 | 0.35167 | 1 | 392 | 3 | 5 | 16 | 121 | 4 | 0 | 0.093 | 32.7837 | 2.2559 | 0.1227 | 94.8892 | 33.7271 | 55.1553 | 0 | 219.0269
1790496 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 11:19 | 2023-01-02 11:28 | 0.14333 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7.3383 | 0 | 0 | 0 | 7.7642 | 0 | 0 | 15.1025
1790497 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889468/F6 KIYIKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 11:19 | 2023-01-02 12:13 | 0.89083 | 2 | 1300 | 0 | 22 | 4 | 266 | 0 | 0 | 0.4584 | 198.0694 | 0 | 1.7553 | 68.4374 | 204.2339 | 0 | 0 | 472.9544
2048605 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13839789/40339 DM3/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 11:35 | 2023-01-02 12:40 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2643 | 0 | 0 | 0 | 1.5863 | 0 | 0 | 1.8506
1790499 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102022/15420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 11:49 | 2023-01-02 13:50 | 2.02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8644
3018906 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720582/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-02 12:01 | 2023-01-02 12:31 | 0.5 | 1 | 271 | 1 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0.7132 | 21.0319 | 0.1278 | 0 | 0 | 11.0582 | 577.2994 | 0 | 610.2305
1790504 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 12:29 | 2023-01-02 12:43 | 0.2325 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8039 | 0 | 0.6095 | 0 | 0 | 0 | 3.4134
1790521 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128773/27796TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 12:59 | 2023-01-02 13:31 | 0.53444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3817 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 1.6511
1790509 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 13:28 | 2023-01-02 15:45 | 2.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499.9898 | 0 | 161.441 | 0 | 1661.4308
3018908 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40262/KENDİ TRAFO HÜCRESİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-02 13:30 | 2023-01-02 15:49 | 2.3167 | 0 | 5380 | 0 | 1 | 3 | 375 | 0 | 0 | 0 | 2669.683 | 0 | 1.5595 | 257.8416 | 1184.7575 | 0 | 0 | 4113.8416
1790510 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848568/Uzk.ASLIHAN DM ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 13:34 | 2023-01-02 13:35 | 0.0125 | 1 | 362 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0.4462 | 0.8033 | 0 | 0 | 5.8528 | 0.359 | 0 | 0 | 7.4613
1790524 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708211/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 13:50 | 2023-01-02 14:24 | 0.56917 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 30.4784 | 0 | 0 | 0 | 20.2799 | 0 | 0 | 50.7583
11296484 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15457984/41326 TR3/13 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 14:01 | 2023-01-02 14:27 | 0.43333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2898
11296510 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12653199/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 14:01 | 2023-01-02 14:46 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0.6485 | 0 | 0 | 0.6592
11296488 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 25836315/40712 DM8/2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 14:21 | 2023-01-02 15:21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.931 | 0 | 0 | 0 | 0.1082 | 0 | 0 | 3.0392
11296477 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 30664313/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 14:28 | 2023-01-02 15:00 | 0.53333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5231
1790518 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42040/42040 TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 14:48 | 2023-01-02 15:20 | 0.53083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.0163 | 0 | 0 | 13.7152 | 2.0325 | 0 | 0 | 16.764
1790527 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 15:07 | 2023-01-02 15:42 | 0.58833 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.2105 | 1.2178 | 14.3873 | 0 | 0 | 0.6855 | 57.262 | 0 | 73.7631
1790520 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722656/SAĞLAMTAŞ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 15:20 | 2023-01-02 15:22 | 0.038056 | 0 | 2007 | 1 | 10 | 8 | 339 | 0 | 1 | 0 | 11.3111 | 0.0427 | 0.3899 | 1.2207 | 6.4654 | 0 | 0.5696 | 19.9994
1790544 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724051/PB3 SANAYİ MOD 5A RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 15:35 | 2023-01-02 15:58 | 0.3825 | 1 | 2913 | 2 | 13 | 25 | 459 | 16 | 0 | 4.5095 | 197.0173 | 4.339 | 13.0748 | 1054.4075 | 106.2174 | 1177.4219 | 0 | 2556.9874
1790547 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652146/TR-37 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 15:53 | 2023-01-02 16:42 | 0.82306 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7.851 | 0 | 0 | 0 | 25.3513 | 0 | 0 | 33.2023
1790549 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 710837/20050 DM 6 -DM 5 RİNG ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 16:07 | 2023-01-02 17:32 | 1.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1790548 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723827/GÖNENCE,KÖYLER İÇME SUYU RECLOSER | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 16:08 | 2023-01-02 19:07 | 2.9822 | 0 | 213 | 1 | 1 | 4 | 39 | 4 | 0 | 0 | 103.0553 | 3.4492 | 11.559 | 866.165 | 53.0127 | 406.3073 | 0 | 1443.5485
1790552 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702829/12300 K.KLAVUZ DM ZAFER MAH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 16:18 | 2023-01-02 17:03 | 0.76083 | 0 | 574 | 0 | 6 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 118.1537 | 0 | 1.131 | 0 | 71.605 | 0 | 0 | 190.8897
1790553 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790489/81170 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 16:18 | 2023-01-02 17:48 | 1.4961 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 75.6945 | 0 | 0 | 0 | 98.2727 | 0 | 0 | 173.9672
1790531 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770184/43860 NOLU DM / TR 2/13 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 16:21 | 2023-01-02 16:50 | 0.48333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.5407 | 0 | 0 | 0 | 1.7832 | 0 | 0 | 5.3239
1790556 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 88778/FEN EDEBİYAT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 16:27 | 2023-01-02 17:02 | 0.59694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.7391 | 0 | 0 | 0 | 859.7391
1790557 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 730493/C ÇIKIŞI-TR-39 BAĞLAR TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 16:33 | 2023-01-02 17:20 | 0.77806 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6196 | 0 | 0 | 0 | 0.2674 | 0 | 0 | 2.887
1790533 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700273/18960 YENİCE ARITMA DM SU KUYUSU TESKİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 16:35 | 2023-01-02 20:38 | 4.0458 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.3326 | 0 | 4.5292 | 0 | 1.3398 | 0 | 0 | 0 | 80.2016
1790534 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262785/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 16:39 | 2023-01-02 18:06 | 1.4517 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4655 | 0 | 0 | 0 | 0.4226 | 0 | 0 | 0.8881
1790558 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 789101/K.TM(B)->(789101)KUŞTEPE/E.SEKİZ [F11] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 16:41 | 2023-01-02 16:46 | 0.094722 | 0 | 1694 | 3 | 7 | 10 | 259 | 1 | 0 | 0 | 35.5892 | 1.3995 | 0.4985 | 19.169 | 17.1096 | 2.7921 | 0 | 76.5579
1790561 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 16:46 | 2023-01-02 16:54 | 0.145 | 0 | 316 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6.9632 | 0 | 0 | 0.9872 | 2.4366 | 0 | 0 | 10.387
1790568 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 17:03 | 2023-01-02 17:06 | 0.048889 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2.8624 | 0 | 0 | 0 | 2.1615 | 0 | 0 | 5.0239
1790570 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861899/KARAHALİLGRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 17:12 | 2023-01-02 17:13 | 0.025833 | 1 | 969 | 6 | 6 | 6 | 164 | 1 | 1 | 0.0213 | 6.9706 | 1.2157 | 0.0765 | 1.4668 | 4.0183 | 2.1295 | 0.2668 | 16.1655
1790538 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709593/12300 K.KLAVUZ DM ZAFER MAH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 17:19 | 2023-01-02 17:28 | 0.15278 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4165 | 0 | 0.0043 | 0 | 2.3218 | 0 | 0 | 10.7426
1790571 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | DM | 730085/TR-5A ESENTEPE-TR5 ÇIKIŞI 150 LİK KABLO | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 17:26 | 2023-01-02 18:23 | 0.95111 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4028
1790573 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106854/17445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 17:27 | 2023-01-02 18:28 | 1.0194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5624 | 0 | 0 | 0 | 2.7133 | 0 | 0 | 3.2757
1790572 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702829/12300 K.KLAVUZ DM ZAFER MAH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 17:28 | 2023-01-02 17:45 | 0.28833 | 0 | 574 | 0 | 6 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 50.5653 | 0 | 0.3645 | 0 | 25.4417 | 0 | 0 | 76.3715
1790574 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893933/ANADOLU YALDIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 17:34 | 2023-01-02 17:36 | 0.029444 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.0038 | 0.1304 | 0 | 0 | 0 | 0.1414
1790575 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 17:43 | 2023-01-02 17:53 | 0.16611 | 3 | 562 | 0 | 2 | 6 | 45 | 0 | 0 | 1.8024 | 19.6687 | 0 | 0.0496 | 4.1822 | 4.4662 | 0 | 0 | 30.1691
1790578 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | 87020/Uzk. FİDER-1 YENİ ŞEHİR | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 17:52 | 2023-01-02 17:59 | 0.10944 | 2 | 11814 | 5 | 14 | 12 | 2432 | 2 | 10 | 1.0634 | 292.2012 | 0.4012 | 0.3527 | 42.2799 | 197.7506 | 5.9892 | 5.0127 | 545.0509
1790580 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825611/Uzk. ÖMERBEY ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 17:57 | 2023-01-02 19:33 | 1.5997 | 1 | 916 | 5 | 12 | 1 | 93 | 0 | 0 | 14.8714 | 218.5043 | 20.2763 | 2.7072 | 3.9791 | 56.6932 | 0 | 0 | 317.0315
1790582 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55782/SİVRİLER TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 18:01 | 2023-01-02 19:12 | 1.1833 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3343
1790601 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 18:02 | 2023-01-02 18:02 | 0.012778 | 0 | 264 | 11 | 3 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1.0108 | 0.7555 | 0.0081 | 0.0212 | 0.3255 | 0.1251 | 0 | 2.2462
1790603 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700211/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 18:15 | 2023-01-02 18:19 | 0.077222 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.7435 | 0 | 0.0958 | 0 | 0.1648 | 0 | 8.7139 | 0 | 10.718
1790606 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 18:37 | 2023-01-02 18:37 | 0.011389 | 0 | 264 | 11 | 3 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1.0108 | 0.7555 | 0.0081 | 0.0212 | 0.3255 | 0.1251 | 0 | 2.2462
1790586 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 34847115/40605 DM7/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 18:38 | 2023-01-02 20:00 | 1.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3943 | 0 | 0 | 1.3943
1790589 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | 827088/Uzk. FD-7 KÖF | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 18:49 | 2023-01-02 18:59 | 0.16667 | 8 | 4465 | 42 | 21 | 49 | 754 | 26 | 6 | 34.7473 | 130.6448 | 44.8756 | 1.0194 | 82.2068 | 65.7593 | 381.6413 | 2.2696 | 743.1641
1790608 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 18:54 | 2023-01-02 18:59 | 0.091944 | 2 | 808 | 9 | 5 | 8 | 117 | 1 | 0 | 1.5798 | 14.0892 | 4.3178 | 0.0446 | 6.8433 | 6.4899 | 3.3278 | 0 | 36.6924
1790609 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 18:57 | 2023-01-02 18:57 | 0.011111 | 0 | 264 | 11 | 3 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1.0108 | 0.7555 | 0.0081 | 0.0212 | 0.3255 | 0.1251 | 0 | 2.2462
1790612 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 19:05 | 2023-01-02 19:06 | 0.0125 | 0 | 264 | 11 | 3 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1.0257 | 0.724 | 0.007 | 0.0202 | 0.3046 | 0.1161 | 0 | 2.1976
1790615 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700211/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 19:21 | 2023-01-02 19:26 | 0.083889 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.581 | 0 | 0.0918 | 0 | 0.1572 | 0 | 8.0898 | 0 | 9.9198
1790618 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 20:05 | 2023-01-02 20:06 | 0.0088889 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0.5874 | 0 | 0 | 0.1541 | 0.1439 | 31.5552 | 0 | 32.4406
1790623 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850023/850024 NOLU DİREK ORTAKÇI KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 20:26 | 2023-01-02 20:42 | 0.27139 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8.6851 | 0 | 0 | 0 | 3.0912 | 0 | 0 | 11.7763
1790624 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700211/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 20:27 | 2023-01-02 20:32 | 0.088611 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.5837 | 0 | 0.0828 | 0 | 0.1504 | 0 | 7.8363 | 0 | 9.6532
1790629 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 311271/43263 TR 101 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 20:57 | 2023-01-02 21:25 | 0.46667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7568
1790598 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513450/85081 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 20:58 | 2023-01-02 22:51 | 1.8769 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1325 | 0 | 0 | 0 | 3.4686 | 0 | 0 | 22.6011
1790599 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128137/27091 KİREMİTLİK TARAFI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 21:08 | 2023-01-02 23:40 | 2.5261 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.8715 | 0 | 0 | 0 | 2.4269 | 0 | 0 | 30.2984
1790645 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 1096296/18808 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 21:44 | 2023-01-02 23:26 | 1.7033 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1790635 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780875/DM6/009-1 K.BAŞI>>(780875)DM6/009 (RİNG) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-02 23:22 | 2023-01-03 00:43 | 1.3464 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 97.9421 | 0 | 0 | 0 | 39.8123 | 0 | 0 | 137.7544
1790638 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 02:39 | 2023-01-03 02:42 | 0.056389 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0.018 | 0.0101 | 0.0378 | 0.1533 | 0 | 0 | 1.7502
1790639 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 701970/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 02:39 | 2023-01-03 02:40 | 0.012222 | 2 | 662 | 0 | 3 | 3 | 93 | 1 | 0 | 1.9359 | 2.0681 | 0 | 0.0001 | 1.341 | 0.5615 | 0.4691 | 0 | 6.3757
1790640 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708886/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 02:59 | 2023-01-03 03:11 | 0.20361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.0721 | 0 | 48.4252 | 5.3505 | 30.3017 | 0.0175 | 84.167
11296535 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82500/82500-Edr.TUİK DM ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 03:16 | 2023-01-03 03:26 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7148 | 0 | 0 | 0.7148
2048627 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102855/13620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 04:50 | 2023-01-03 05:04 | 0.23333 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.3919 | 0 | 0 | 0 | 6.9404 | 0 | 0 | 11.3323
1790662 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 05:25 | 2023-01-03 06:03 | 0.63528 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.5734 | 0.1959 | 0.2833 | 0.4995 | 2.089 | 0 | 0 | 22.6411
1790663 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808190/ 95740 NOLU DM TRAPEZ 9 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 05:36 | 2023-01-03 06:06 | 0.49528 | 0 | 140 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.8841 | 0 | 0.1054 | 0 | 2.5218 | 0 | 0 | 8.5113
5009010 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 41715/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-03 08:31 | 2023-01-03 18:10 | 9.65 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 164.3913 | 0 | 0 | 0 | 129.6983 | 0 | 0 | 294.0896
1790665 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801531/90522 NOLU DT TR1-32-1-33-1-34 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 08:47 | 2023-01-03 09:11 | 0.39556 | 1 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0.9381 | 107.6028 | 0 | 0 | 0 | 35.1605 | 0 | 0 | 143.7014
1790666 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835975/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 08:47 | 2023-01-03 09:42 | 0.90833 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.0433 | 0 | 0 | 0 | 9.0835 | 0 | 0 | 26.1268
11296565 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378230/DTR2/047-1 ŞİNASİ.KURŞUN CD.8.SK | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 08:54 | 2023-01-03 09:54 | 1 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.5621 | 0 | 0 | 0 | 10.9275 | 0 | 0 | 46.4896
1790668 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 09:00 | 2023-01-03 09:34 | 0.57306 | 0 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 207.4551 | 0 | 0 | 0 | 101.0862 | 0 | 0 | 308.5413
3018931 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-03 09:00 | 2023-01-03 18:00 | 9 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 102.7013 | 0 | 0 | 0 | 30.7353 | 0 | 0 | 133.4366
3018914 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 730107/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-03 09:00 | 2023-01-03 16:38 | 7.6333 | 0 | 186 | 0 | 6 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 273.9798 | 0 | 7.7386 | 0 | 195.1622 | 1122.9547 | 0 | 1599.8353
5008979 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 801716/92850 K GÖKÇETEPE KÖK TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-03 09:01 | 2023-01-03 17:01 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0767
5009008 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489165/Uzk. TR-6 ŞIK HASAN AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-03 09:01 | 2023-01-03 17:06 | 8.0833 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131.4976 | 0 | 0 | 0 | 6.5101 | 0 | 0 | 138.0077
3018929 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82500/80620-Edr.01TR-18 RENAULT PLAZA YANI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-03 09:01 | 2023-01-03 15:51 | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0151 | 0 | 0 | 51.0151
3018934 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142244/26010 DOLUKÖY TR 1 C KOLU | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-03 09:01 | 2023-01-03 17:00 | 7.9836 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.8234 | 0 | 0 | 0 | 38.3822 | 0 | 0 | 107.2056
5008989 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94700 NOLU TRAFO İSTASYONU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-03 09:13 | 2023-01-03 18:13 | 9 | 0 | 221 | 2 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 301.7724 | 4.0725 | 0 | 0 | 177.8838 | 0 | 0 | 483.7287
11296538 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15423953/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 09:28 | 2023-01-03 10:56 | 1.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6321 | 0 | 0 | 0 | 0.6196 | 0 | 0 | 1.2517
5009003 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817631/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-03 09:30 | 2023-01-03 17:30 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2879 | 0 | 0 | 0 | 34.1439 | 0 | 0 | 43.4318
1790672 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336745/43230 TR 1/12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 09:38 | 2023-01-03 10:10 | 0.53333 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 22.6558 | 0 | 0 | 0 | 35.2813 | 0 | 0 | 57.9371
1790673 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656866/74282 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 09:46 | 2023-01-03 11:01 | 1.2464 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.879 | 0 | 0 | 0 | 0.3491 | 0 | 0 | 8.2281
1790674 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 3018939/DM1/TR53>>(DŞ)METROKKENT AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 09:49 | 2023-01-03 12:27 | 2.6272 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4659
1790675 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514460/85007 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 09:52 | 2023-01-03 10:53 | 1.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8397 | 0 | 0 | 5.8397
1790652 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 361251/DM2/42 ŞEHSİNAN->>(377958)AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 09:58 | 2023-01-03 13:16 | 3.2986 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.5986 | 0 | 0 | 0 | 29.9726 | 0 | 0 | 82.5712
1790677 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857791/YOĞUNTAŞ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 10:04 | 2023-01-03 10:07 | 0.059167 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.8187 | 0 | 0 | 0 | 1.7541 | 0 | 0 | 3.5728
1790680 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 10:12 | 2023-01-03 10:22 | 0.1775 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9923 | 0 | 4.6288 | 0 | 2.048 | 0 | 11.6691
1790681 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 10:21 | 2023-01-03 10:24 | 0.054722 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2.5886 | 0 | 0 | 0 | 1.5728 | 0 | 0 | 4.1614
1790682 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894037/MURATLI YOLU AKSU - METAL ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 10:23 | 2023-01-03 10:24 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3457 | 0 | 100.4798 | 0 | 101.8255
2048611 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 515220/Uzk. B-ÇOLAKOĞLU SOL TARAF 2.BAKS | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 10:50 | 2023-01-03 11:20 | 0.5 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 33.3612 | 0 | 0 | 0 | 10.3685 | 0 | 0 | 43.7297
1790687 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821183/ 95822 NOLU DM VİLLALAR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 11:08 | 2023-01-03 11:39 | 0.51833 | 0 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 18.3212 | 0 | 0 | 0 | 13.4593 | 0 | 0 | 31.7805
1790694 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704011/14025 DEVLET LOJMANLARI DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 11:12 | 2023-01-03 11:57 | 0.75778 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 80.153 | 0 | 0 | 0 | 32.6095 | 0 | 0 | 112.7625
1790657 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 42040/42040 TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 11:15 | 2023-01-03 12:12 | 0.94222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.9728 | 0 | 0 | 26.229 | 6.9986 | 0 | 0 | 35.2004
1790656 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835974/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 11:15 | 2023-01-03 13:09 | 1.8964 | 1 | 424 | 1 | 1 | 4 | 43 | 0 | 0 | 5.916 | 93.5622 | 0.2214 | 0 | 80.9046 | 40.021 | 0 | 0 | 220.6252
1790692 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 11:15 | 2023-01-03 11:43 | 0.46417 | 0 | 307 | 5 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.9143 | 29.4395 | 0 | 0.7138 | 13.7152 | 0 | 0 | 72.7828
1790693 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 11:15 | 2023-01-03 11:16 | 0.012222 | 0 | 803 | 0 | 1 | 7 | 123 | 7 | 0 | 0 | 2.1582 | 0 | 0.0019 | 10.9767 | 1.6969 | 41.1793 | 0 | 56.013
2048632 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Direği | 610263/KARACADAĞ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 11:21 | 2023-01-03 15:21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343
1790700 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 11:47 | 2023-01-03 13:31 | 1.7258 | 0 | 264 | 11 | 3 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 79.3767 | 75.7371 | 1.1069 | 2.898 | 41.6523 | 24.9443 | 0 | 225.7153
1790659 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452904/94356 İ HACIKÖY TR 3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 11:51 | 2023-01-03 12:43 | 0.86778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 2.5053 | 0 | 0 | 3.1683
5009001 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892687/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-03 12:01 | 2023-01-03 14:46 | 2.75 | 0 | 288 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 191.0208 | 0 | 7.7134 | 0 | 121.2244 | 0 | 0 | 319.9586
1790721 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 15509641/92452 K ERİKLİ S TR10 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 12:09 | 2023-01-03 18:04 | 5.9108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0155
3018933 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336381/44780 SİNCAP TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ I | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-03 12:14 | 2023-01-03 15:14 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.8339 | 0 | 0 | 0 | 35.2271 | 0 | 0 | 50.061
1790722 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 374771/DTR-1 AYTMZ ->> (374771) AG ŞLTR -A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 12:23 | 2023-01-03 13:01 | 0.62528 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5106
2048612 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430616/90474 K TR1/23 Bademlik TRF AG ÇKŞ ŞLT A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 12:31 | 2023-01-03 13:31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1052 | 0 | 0 | 0 | 3.0556 | 0 | 0 | 3.1608
1790714 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 443276/92612 K DANİŞMENT TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 12:46 | 2023-01-03 19:09 | 6.3758 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1483
1790719 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803496/ 92382 NOLU DT BEYKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 13:11 | 2023-01-03 15:27 | 2.2675 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4075 | 0 | 2.9393 | 0 | 0 | 0 | 3.3468
1790743 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 13:42 | 2023-01-03 14:02 | 0.34167 | 6 | 1805 | 0 | 1 | 12 | 126 | 0 | 0 | 11.0311 | 64.0455 | 0 | 0.0195 | 40.9692 | 110.7018 | 0 | 0 | 226.7671
11296590 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 42490352/YNK 41625 TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 13:46 | 2023-01-03 14:11 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0147
1790749 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761231/42040 TRHARİTATEPE1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 13:46 | 2023-01-03 14:52 | 1.1006 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.1488 | 0 | 0 | 0 | 3.108 | 0 | 0 | 4.2568
1790724 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764953/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 14:08 | 2023-01-03 14:32 | 0.39667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9126 | 0 | 0 | 51.9126
1790753 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885195/SÜTLÜCE TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 14:12 | 2023-01-03 14:24 | 0.19333 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8517 | 0 | 0 | 0 | 0.8418 | 0 | 0 | 3.6935
1790755 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95740/95740 E ENEZ S TRPZ TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 14:14 | 2023-01-03 15:45 | 1.5183 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6981 | 0 | 0 | 0 | 3.5121 | 0 | 0 | 10.2102
1790754 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367596/DM1/45 HEYKEL PARK->>(367587)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 14:16 | 2023-01-03 15:21 | 1.0864 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.1613 | 0 | 0 | 0 | 53.1524 | 0 | 0 | 55.3137
11296579 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 12653199/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 14:21 | 2023-01-03 15:21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0137 | 0 | 0 | 0 | 0.8629 | 0 | 0 | 0.8766
1790757 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 14:28 | 2023-01-03 15:00 | 0.54333 | 0 | 803 | 0 | 1 | 7 | 123 | 7 | 0 | 0 | 73.0035 | 0 | 0.118 | 361.0137 | 55.8727 | 1401.3975 | 0 | 1891.4054
1790758 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/YEŞİLKÖY - DİŞBUDAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 14:29 | 2023-01-03 15:19 | 0.83417 | 0 | 112 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.9921 | 0 | 0 | 4.3214 | 6.3467 | 0 | 0 | 24.6602
1790763 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 856434/F3 EROĞLU DM-KAVAKLI ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 14:59 | 2023-01-03 15:10 | 0.19167 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 1.7364 | 0 | 0 | 4.7197
1790765 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 15:06 | 2023-01-03 15:07 | 0.011944 | 1 | 421 | 3 | 2 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0.5716 | 0.9301 | 0.2353 | 0.0793 | 0.1426 | 0.922 | 0 | 0 | 2.8809
1790766 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300734/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-03 15:08 | 2023-01-03 15:52 | 0.73806 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.5466 | 0 | 0 | 0 | 23.4769 | 0 | 0 | 38.0235
1790767 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 15:09 | 2023-01-03 15:10 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5963 | 0 | 3.2159 | 0 | 4.8122
1790768 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808190/ 95740 NOLU DM TRAPEZ 9 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 15:12 | 2023-01-03 15:42 | 0.49861 | 0 | 140 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.4083 | 0 | 0.1737 | 0 | 4.7927 | 0 | 0 | 10.3747
1790769 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74351/ECZACIBAŞI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 15:16 | 2023-01-03 15:19 | 0.048333 | 1 | 1640 | 7 | 11 | 13 | 279 | 5 | 0 | 0.0322 | 14.7573 | 9.8847 | 0.27 | 10.5687 | 12.9091 | 224.3791 | 0 | 272.8011
1790770 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 15:16 | 2023-01-03 15:19 | 0.041389 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.9783 | 0.017 | 0.0269 | 0.041 | 0.2189 | 0 | 0 | 1.2821
1790733 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 3012632/DM1/68 1KASIM İÖO->>(365985)AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 15:21 | 2023-01-03 15:57 | 0.59667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3982 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.3985
1790773 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755423/27291 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 15:31 | 2023-01-03 18:17 | 2.7714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1886
1790777 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755423/27392 NOLU DM ÇİFTLİKLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 16:05 | 2023-01-03 17:08 | 1.0425 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4438 | 0 | 28.0109 | 0.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5223
1790778 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260262/27785 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 16:11 | 2023-01-03 19:36 | 3.4175 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8623 | 0 | 0 | 0 | 3.5957 | 0 | 0 | 5.458
11296605 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455081/94076 İ TR62 KURTULUŞ O TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 16:20 | 2023-01-03 16:40 | 0.33333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0.0448 | 0 | 0 | 0.3128
1790782 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652529/TR-24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 16:33 | 2023-01-03 18:29 | 1.9411 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.269 | 0 | 0 | 0 | 32.6062 | 0 | 0 | 62.8752
1790784 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821497/ 95132 NOLU DT ÇERİBAŞI KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 16:38 | 2023-01-03 17:15 | 0.62417 | 0 | 106 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.7664 | 1.755 | 0.0002 | 0 | 1.8788 | 0 | 0 | 18.4004
1790786 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821183/ 95822 NOLU DM VİLLALAR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 16:38 | 2023-01-03 17:10 | 0.52611 | 0 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 19.3738 | 0 | 0 | 0 | 11.7423 | 0 | 0 | 31.1161
1790793 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 15307600/42000 DM3/5 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 17:01 | 2023-01-03 18:55 | 1.9072 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4135
1790795 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 17:17 | 2023-01-03 17:20 | 0.060278 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0765 | 0 | 1.9415 | 0 | 0 | 0 | 4.018
1790797 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 17:17 | 2023-01-03 17:21 | 0.07 | 0 | 899 | 5 | 11 | 16 | 166 | 1 | 2 | 0 | 10.4959 | 0.9583 | 1.4603 | 15.0313 | 5.7543 | 24.2796 | 0.1569 | 58.1366
1790800 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 17:25 | 2023-01-03 17:26 | 0.023333 | 0 | 803 | 0 | 1 | 7 | 123 | 7 | 0 | 0 | 5.099 | 0 | 0.0059 | 17.51 | 2.8651 | 53.1029 | 0 | 78.5829
1790803 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 489165/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 17:26 | 2023-01-03 18:34 | 1.1411 | 0 | 899 | 5 | 11 | 16 | 166 | 1 | 2 | 0 | 186.414 | 16.1654 | 20.0988 | 248.4962 | 95.5993 | 372.6618 | 2.3886 | 941.8241
1790821 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 17:27 | 2023-01-03 17:31 | 0.063889 | 0 | 803 | 0 | 1 | 7 | 123 | 7 | 0 | 0 | 10.1973 | 0 | 0.0119 | 35.02 | 5.73 | 106.2057 | 0 | 157.1649
1790805 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601141/56301 TR AG ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 17:28 | 2023-01-03 18:23 | 0.91306 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2455 | 0 | 0 | 0 | 1.3336 | 0 | 0 | 5.5791
1790804 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755807/KAMARADERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 17:28 | 2023-01-03 17:46 | 0.29333 | 0 | 243 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8594 | 0 | 0 | 41.5708 | 1.4376 | 0 | 0 | 49.8678
1790824 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-19 GÜLLE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 17:31 | 2023-01-03 17:35 | 0.060278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4722 | 0 | 1.2049 | 0 | 2.6771
1790825 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 17:34 | 2023-01-03 18:03 | 0.47306 | 2 | 808 | 9 | 5 | 8 | 117 | 1 | 0 | 7.1813 | 61.0087 | 21.22 | 0.352 | 34.3613 | 32.121 | 19.5199 | 0 | 175.7642
1790807 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723933/GÖNENCE,KÖYLER İÇME SUYU RECLOSER | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 17:41 | 2023-01-03 18:40 | 0.98556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1548 | 0 | 98.1989 | 0 | 200.3537
1790827 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856434/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 17:43 | 2023-01-03 17:44 | 0.020278 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.5777 | 0 | 0 | 0 | 0.2586 | 0 | 0 | 0.8363
1790828 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 17:43 | 2023-01-03 17:45 | 0.029444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0176
1790837 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408943/80860 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 18:02 | 2023-01-03 19:29 | 1.4428 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.2315 | 0 | 0 | 0 | 0.7089 | 0 | 0 | 40.9404
2048615 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 25836315/42040 TRHARİTATEPE1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 18:17 | 2023-01-03 18:25 | 0.14556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4088 | 0 | 0 | 0 | 0.0848 | 0 | 0 | 3.4936
1790843 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 364136/DTR1/11-3 ->> (364136) AG ŞLR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 18:20 | 2023-01-03 19:24 | 1.0592 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.1919 | 0 | 0 | 0 | 1.2219 | 0 | 0 | 23.4138
1790841 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 18:20 | 2023-01-03 18:47 | 0.44833 | 0 | 221 | 2 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18.9437 | 0.1961 | 0 | 0 | 7.5064 | 0 | 0 | 26.6462
1790850 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730966/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 20:53 | 2023-01-03 20:54 | 0.017778 | 0 | 763 | 10 | 12 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 2.5352 | 1.6823 | 0.0271 | 0.1342 | 0.8349 | 0 | 0 | 5.2137
1790851 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266095/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 20:55 | 2023-01-03 22:54 | 1.9889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7494 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 0 | 0 | 5.5327
1790856 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376608/DTR3/5 ->> (376608) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 22:48 | 2023-01-04 02:01 | 3.2172 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6462 | 0 | 0 | 0 | 1.7926 | 0 | 0 | 11.4388
1790857 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 23:02 | 2023-01-03 23:03 | 0.0072222 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0.5634 | 0 | 0 | 0.1436 | 0.106 | 29.805 | 0 | 30.618
1790884 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110575/12200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-03 23:54 | 2023-01-04 02:01 | 2.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.676 | 0 | 0 | 3.676
1790886 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 00:22 | 2023-01-04 01:20 | 0.96417 | 0 | 458 | 17 | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 66.7034 | 102.0697 | 0.9414 | 1.6677 | 19.6914 | 0 | 0 | 191.0736
1790893 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721593/CİNDERE RECLOSER | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 02:20 | 2023-01-04 05:03 | 2.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.464 | 0 | 570.6054 | 0 | 1606.0694
1790896 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 03:22 | 2023-01-04 03:23 | 0.012222 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.5295 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.1999 | 0 | 0 | 0.7302
1790897 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 03:49 | 2023-01-04 04:36 | 0.79639 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.3393 | 0 | 0.0466 | 0 | 9.7317 | 0 | 0 | 36.1176
1790902 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 04:57 | 2023-01-04 04:57 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4937 | 0 | 2.7356 | 0 | 3.2293
5008992 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762755/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-04 08:30 | 2023-01-04 18:21 | 9.85 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 267.4746 | 0 | 0 | 0 | 302.0278 | 0 | 0 | 569.5024
5008990 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772893/43000 NOLU DM/ TR 44 ÇIKISI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-04 08:31 | 2023-01-04 17:31 | 9 | 1 | 379 | 0 | 0 | 3 | 26 | 1 | 0 | 58.9986 | 698.7295 | 0 | 0 | 39.1044 | 143.8296 | 490.2188 | 0 | 1430.8809
1790907 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 08:32 | 2023-01-04 10:21 | 1.8081 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50.8526 | 0.9069 | 1.0061 | 2.3751 | 12.6125 | 0 | 0 | 67.7532
1790909 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848481/Uzk.BUZALIK MEVKİ TS ÇIKIŞI ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 08:36 | 2023-01-04 09:35 | 0.98333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4677 | 0 | 0 | 0.5032 | 0 | 0 | 26.9709
1790910 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 08:38 | 2023-01-04 08:38 | 0.014444 | 7 | 441 | 2 | 0 | 6 | 43 | 1 | 0 | 0.0425 | 1.0559 | 0.0659 | 0 | 0.755 | 0.5924 | 3.8224 | 0 | 6.3341
1790911 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818243/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 08:38 | 2023-01-04 11:19 | 2.6803 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.9525
1790914 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805003/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 08:54 | 2023-01-04 09:58 | 1.0583 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.6978 | 0 | 0 | 0 | 9.5296 | 0 | 0 | 40.2274
11296638 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781451/DM1/68 1KASIM İÖO->>(781451)AG ŞLR C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 08:54 | 2023-01-04 09:54 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7028 | 0 | 0 | 0 | 1.2865 | 0 | 0 | 8.9893
1790919 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791352/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 08:58 | 2023-01-04 10:39 | 1.69 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7854
1790915 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795720/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 08:59 | 2023-01-04 09:33 | 0.57083 | 2 | 457 | 3 | 1 | 3 | 37 | 6 | 1 | 2.5888 | 112.9137 | 1.7494 | 0.3626 | 11.5762 | 45.0962 | 4502.8108 | 23.5087 | 4700.6064
5008993 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-04 09:00 | 2023-01-04 17:15 | 8.25 | 0 | 689 | 0 | 3 | 8 | 76 | 6 | 0 | 0 | 755.8529 | 0 | 16.7445 | 1130.6323 | 395.8172 | 7044.6711 | 0 | 9343.718
3018935 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200811/21055 G ÇIKIŞ TR 35 SAĞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-04 09:01 | 2023-01-04 14:45 | 5.7333 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.849 | 0 | 4.2689 | 0 | 39.7089 | 0 | 0 | 61.8268
5008991 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489165/Uzk. A-KIYMET SOKAK | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-04 09:01 | 2023-01-04 15:31 | 6.5 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.9833 | 0 | 0 | 0 | 5.4136 | 0 | 0 | 111.3969
3018910 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-04 09:01 | 2023-01-04 18:01 | 9 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 103.3586 | 0 | 0 | 0 | 31.215 | 0 | 0 | 134.5736
3018909 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855216/DM8 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-04 09:01 | 2023-01-04 13:00 | 3.9878 | 4 | 703 | 0 | 0 | 8 | 20 | 2 | 0 | 12.4041 | 494.3709 | 0 | 0 | 300.5428 | 204.481 | 3760.6695 | 0 | 4772.4683
5008994 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-04 09:01 | 2023-01-04 16:31 | 7.5 | 1 | 178 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 108.959 | 187.7249 | 6.6667 | 0.8704 | 10.3197 | 57.6776 | 0 | 0 | 372.2183
1790917 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 09:03 | 2023-01-04 09:13 | 0.17333 | 6 | 783 | 0 | 0 | 18 | 30 | 2 | 1 | 0.6128 | 22.0952 | 0 | 0 | 75.3665 | 14.0179 | 160.0473 | 1.1119 | 273.2516
1790918 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 113393/BİM-ÇİPİLLİ HAYRİ-YAĞLI TOH.-AVCILAR DER | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 09:03 | 2023-01-04 09:33 | 0.50111 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6.6578 | 0 | 0 | 0 | 35.2999 | 0 | 0 | 41.9577
1790872 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881913/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 09:03 | 2023-01-04 10:07 | 1.0731 | 0 | 142 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.1827 | 0 | 0.0704 | 20.5795 | 5.1699 | 0 | 0 | 45.0025
1790921 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892687/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 09:20 | 2023-01-04 09:21 | 0.0125 | 0 | 288 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.1435 | 0 | 0.0559 | 0 | 0.7627 | 0 | 0 | 1.9621
1790925 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858303/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 09:25 | 2023-01-04 12:12 | 2.7828 | 0 | 196 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72.2313 | 0 | 1.6733 | 0 | 35.3278 | 0 | 0 | 109.2324
1790929 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113405/18744 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 09:31 | 2023-01-04 13:17 | 3.7714 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.8827 | 0 | 0 | 0 | 15.0201 | 0 | 0 | 44.9028
5009004 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817631/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-04 09:32 | 2023-01-04 17:32 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3649 | 0 | 0 | 0 | 34.6397 | 0 | 0 | 44.0046
1790932 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730031/TR-4 ÇIKIŞI RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 09:37 | 2023-01-04 09:53 | 0.26278 | 0 | 1148 | 0 | 15 | 3 | 106 | 1 | 2 | 0 | 57.2102 | 0 | 0.8645 | 37.2934 | 57.5553 | 37.9904 | 15.6221 | 206.5359
1790877 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781451/DM1/68 1KASIM İÖO->>(781451)AG ŞLR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 09:43 | 2023-01-04 12:06 | 2.3894 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.2138 | 0 | 0 | 0 | 3.1029 | 0 | 0 | 22.3167
1790935 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755756/KAMARADERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 09:46 | 2023-01-04 10:09 | 0.37806 | 0 | 997 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 36.1539 | 0 | 0 | 73.2392 | 16.7931 | 0 | 0 | 126.1862
1790937 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861899/KARAHALİLGRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 09:54 | 2023-01-04 10:04 | 0.17667 | 1 | 969 | 6 | 6 | 6 | 164 | 1 | 1 | 0.1122 | 32.1679 | 7.8643 | 0.4251 | 10.3922 | 27.2031 | 18.6219 | 3.0094 | 99.7961
1790938 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816875/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 09:55 | 2023-01-04 12:47 | 2.8725 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.8422 | 0 | 0 | 0 | 1.0713 | 0 | 0 | 45.9135
1791006 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | 87000/Uzk. FİDER-1 YENİ ŞEHİR | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 10:07 | 2023-01-04 10:11 | 0.065833 | 4 | 2410 | 7 | 6 | 4 | 293 | 1 | 0 | 1.855 | 22.0945 | 2.3336 | 0.1975 | 3.6808 | 11.2352 | 39.1699 | 0 | 80.5665
1790941 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 10:09 | 2023-01-04 10:14 | 0.081944 | 0 | 458 | 17 | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 11.7139 | 0.1163 | 0.2491 | 3.9067 | 0 | 0 | 21.126
1790942 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897547/SÜTLÜCE YOLU ENH-AHMETBEY KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 10:10 | 2023-01-04 10:25 | 0.245 | 2 | 43 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0.3647 | 2.0285 | 0.1569 | 0.1106 | 34.8489 | 0.8748 | 0.5469 | 0 | 38.9313
1790943 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861899/KARAHALİLGRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 10:13 | 2023-01-04 10:21 | 0.12139 | 1 | 969 | 6 | 6 | 6 | 164 | 1 | 1 | 0.0681 | 20.9047 | 4.9835 | 0.2352 | 6.6881 | 17.4888 | 11.9879 | 1.9281 | 64.2844
1790944 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831527/Uzk. ALTINYAZI DM KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 10:14 | 2023-01-04 10:14 | 0.0055556 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0.2333 | 0 | 0 | 0.6023
1790948 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 10:21 | 2023-01-04 11:20 | 0.98333 | 0 | 899 | 5 | 11 | 16 | 166 | 1 | 2 | 0 | 131.9542 | 14.3 | 17.8268 | 274.1968 | 100.7145 | 540.4773 | 4.2603 | 1083.7299
1790949 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 763702/40845 NOLU DM /TR 7-TR 8 ÇIKIŞI (763702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 10:25 | 2023-01-04 11:01 | 0.60194 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 75.4782 | 0 | 0 | 0 | 12.3019 | 0 | 0 | 87.7801
1790953 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 10:35 | 2023-01-04 10:40 | 0.078611 | 0 | 458 | 17 | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4.1144 | 9.371 | 0.0931 | 0.1993 | 3.1262 | 0 | 0 | 16.904
11296637 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202867/A ÇIKIŞI ANAYOL TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 10:35 | 2023-01-04 11:12 | 0.61667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8766 | 0 | 0 | 0 | 0.0652 | 0 | 0 | 0.9418
1790954 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861899/KARAHALİLGRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 10:38 | 2023-01-04 10:40 | 0.021389 | 1 | 969 | 6 | 6 | 6 | 164 | 1 | 1 | 0.0097 | 2.9826 | 0.7119 | 0.0336 | 0.9554 | 2.4963 | 1.7126 | 0.2754 | 9.1775
1790957 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 68018/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 10:41 | 2023-01-04 10:44 | 0.035278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3155 | 0 | 0 | 0 | 8.3155
1790963 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15426909/41366 TR3/32 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 11:19 | 2023-01-04 12:36 | 1.2775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0261
1790982 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897547/SÜTLÜCE YOLU ENH-AHMETBEY KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 11:32 | 2023-01-04 11:45 | 0.21889 | 2 | 43 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0.3311 | 1.9711 | 0.1321 | 0.0727 | 31.6667 | 0.7954 | 0.4762 | 0 | 35.4453
3018916 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 722103/26010 NOLU TRAFO DOLUKÖY TR1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-04 11:41 | 2023-01-04 17:05 | 5.4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.0147 | 0 | 0 | 0 | 0.7674 | 0 | 0 | 31.7821
1790965 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 113393/23265 NOLU TR-28/A AYDINLATMA ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 11:56 | 2023-01-04 12:56 | 1.0011 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 13.5175 | 0 | 0 | 0 | 69.5669 | 0 | 0 | 83.0844
1790985 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360223/DTR5/011-1 ->> (360206) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 12:06 | 2023-01-04 14:04 | 1.9711 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.5209 | 0 | 0 | 0 | 11.0981 | 0 | 0 | 28.619
1790986 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760962/40363 TR58 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 12:07 | 2023-01-04 15:21 | 3.2378 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.9273 | 0 | 0 | 0 | 72.3219 | 0 | 0 | 77.2492
1790950 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202867/ŞARKÖY HASTANE TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 12:11 | 2023-01-04 12:38 | 0.44944 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5931 | 0 | 0 | 0 | 0.0443 | 0 | 0 | 0.6374
11296683 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 31128809/40570 DM4/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-04 12:53 | 2023-01-04 15:53 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7856
2048619 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893486/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 13:01 | 2023-01-04 13:39 | 0.63333 | 0 | 136 | 1 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.2627 | 0.5759 | 7.9493 | 0 | 5.3247 | 0 | 0 | 32.1126
1790970 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805184/93222 K LALACIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 13:02 | 2023-01-04 15:02 | 1.9978 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5159 | 0 | 0 | 0 | 3.3819 | 0 | 0 | 5.8978
1790994 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 13:02 | 2023-01-04 13:05 | 0.046111 | 6 | 783 | 0 | 0 | 18 | 30 | 2 | 1 | 0.1097 | 4.6849 | 0 | 0 | 14.5814 | 2.7571 | 30.7212 | 0.2032 | 53.0575
1790972 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262800/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 13:36 | 2023-01-04 15:22 | 1.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8889 | 0 | 0 | 0.8889
1790998 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 13:58 | 2023-01-04 14:03 | 0.079444 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4.1281 | 0 | 0 | 0 | 4.2994 | 0 | 0 | 8.4275
11296678 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365784/DM1/62 MAVLİ BAH.PARK->>(365784)AG ŞLR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 14:16 | 2023-01-04 15:16 | 1 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.8496 | 0 | 0 | 0 | 6.1048 | 0 | 0 | 49.9544
1791000 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83000/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 14:43 | 2023-01-04 15:02 | 0.32167 | 3 | 785 | 31 | 112 | 4 | 162 | 1 | 0 | 5.2137 | 47.6805 | 36.3242 | 6.2401 | 2.1261 | 28.2245 | 0.5927 | 0 | 126.4018
1791003 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491556/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-04 14:55 | 2023-01-04 17:50 | 2.91 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.5769 | 0 | 0 | 0 | 1.8784 | 0 | 0 | 17.4553
1791005 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 15:05 | 2023-01-04 15:34 | 0.47667 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 54.7068 | 0 | 0 | 0.9339 | 34.864 | 0 | 0 | 90.5047
1790977 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366818/DTR3/2.A ->> (366817) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 15:10 | 2023-01-04 15:40 | 0.495 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.3442 | 0 | 0 | 0 | 0.1011 | 0 | 0 | 13.4453
1791007 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850060/L.PAŞA - ORTAKÇI KÖYÜ TARM. SUL.ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 15:21 | 2023-01-04 15:38 | 0.28111 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1209 | 0 | 3.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3235
1790980 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112072/12705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 15:34 | 2023-01-04 16:11 | 0.61194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784
1791012 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841558/85077 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 15:48 | 2023-01-04 17:25 | 1.6158 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.2685 | 0 | 0 | 0 | 2.8851 | 0 | 0 | 17.1536
1791022 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14636546/90472 K TR1/22 Fatih K A TRFAG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 16:04 | 2023-01-04 17:30 | 1.4367 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5812
1791023 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32004/DM17/TR01 ESKİ 10MVA>>(364752)AG ŞLR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 16:16 | 2023-01-04 17:43 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.4169 | 0 | 0 | 0 | 32.6229 | 0 | 75.6887 | 108.7285
1791017 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791435/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 16:29 | 2023-01-04 16:48 | 0.32333 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6107 | 0 | 32.2227 | 0 | 0 | 0 | 34.8334
1791019 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892687/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 16:48 | 2023-01-04 16:49 | 0.013056 | 0 | 288 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.1798 | 0 | 0.0546 | 0 | 0.6712 | 0 | 0 | 1.9056
2048638 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489251/C-KAYMAKAMLIK YAPIKREDİ | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 16:51 | 2023-01-04 17:06 | 0.25 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.2081 | 0 | 0 | 0 | 1.8432 | 0 | 0 | 8.0513
1791042 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454905/94134 İ TR81 OSMAN USTA TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 16:54 | 2023-01-04 20:04 | 3.1639 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4634
1791029 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700273/18960 YENİCE ARITMA DM SU KUYUSU TESKİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 16:58 | 2023-01-04 18:34 | 1.5983 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.9125 | 0 | 1.9181 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 33.3866
1791041 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 16:58 | 2023-01-04 16:59 | 0.021389 | 0 | 364 | 2 | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0.9636 | 0.2099 | 0.0035 | 0 | 0.9731 | 0 | 0 | 2.1501
11296655 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332594/43175 SULTAN ÇİFT. TR. AG ÇIKIŞ ŞALT.A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 17:06 | 2023-01-04 17:16 | 0.16667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0443 | 0 | 0 | 0 | 1.0018 | 0 | 0 | 1.0461
1791043 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378044/DM10/TR50>>(378044-45-46-47)AG ŞLTR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 17:10 | 2023-01-04 19:07 | 1.9542 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 87.7545 | 0 | 0 | 0 | 33.4952 | 0 | 0 | 121.2497
1791047 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709854/20610 ARZLU DM 8 - 3/0 ARZULU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 17:32 | 2023-01-04 17:32 | 0.0069444 | 0 | 841 | 0 | 4 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 2.5754 | 0 | 0.0096 | 0.8046 | 1.3132 | 0 | 0 | 4.7028
1791048 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 17:32 | 2023-01-04 17:33 | 0.018056 | 0 | 229 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.9533 | 0.2 | 0 | 0.1053 | 0.1349 | 0.1955 | 0 | 1.589
1791049 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 17:33 | 2023-01-04 17:37 | 0.078889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6048 | 0 | 2.445 | 0 | 0 | 0 | 5.0498
1791050 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 17:33 | 2023-01-04 17:36 | 0.056944 | 0 | 2328 | 0 | 1 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 37.4324 | 0 | 0.0001 | 0.6823 | 7.8599 | 0 | 0 | 45.9747
1791051 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 17:33 | 2023-01-04 17:34 | 0.0094444 | 4 | 1006 | 11 | 14 | 16 | 242 | 1 | 0 | 0.6165 | 2.7173 | 0.1451 | 0.2621 | 0.5754 | 1.5849 | 0.0181 | 0 | 5.9194
1791031 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103002/13660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 17:36 | 2023-01-04 19:08 | 1.5383 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0673 | 0 | 0 | 0 | 1.8458 | 0 | 0 | 4.9131
1791061 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821038/ 95740 NOLU DM TRAPEZ 9 NOLU ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 18:14 | 2023-01-04 19:23 | 1.1553 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9128 | 0 | 0.2013 | 0 | 3.6569 | 0 | 0 | 8.771
1791060 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700211/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 18:21 | 2023-01-04 18:28 | 0.12917 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.8535 | 0 | 0.1596 | 0 | 0.2702 | 0 | 14.0151 | 0 | 17.2984
1791036 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 113393/BİM-ÇİPİLLİ HAYRİ-YAĞLI TOH.-AVCILAR DER | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 18:58 | 2023-01-04 19:38 | 0.66667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 11.9903 | 0 | 0 | 0 | 35.3678 | 0 | 0 | 47.3581
1791039 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 100983/11250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 19:49 | 2023-01-04 22:03 | 2.2344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9831
1791038 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891780/70680 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 19:50 | 2023-01-04 20:41 | 0.8525 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.0531 | 0 | 0 | 0 | 1.7468 | 0 | 0 | 20.7999
1791072 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175883/D ÇIKIŞI-GAZİ OKULU SOK. ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 20:18 | 2023-01-04 21:10 | 0.87222 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.194 | 0 | 0 | 0 | 2.5196 | 0 | 0 | 13.7136
1791084 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807501/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 20:51 | 2023-01-04 21:33 | 0.70333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3033
11296729 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450143/94720 İ KOCAHIDIR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 21:39 | 2023-01-04 22:09 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1791079 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 22:07 | 2023-01-04 22:57 | 0.82889 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.765 | 0 | 0 | 0 | 5.3933 | 0 | 0 | 37.1583
1791101 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301996/ESER YAPI TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-04 22:34 | 2023-01-04 23:04 | 0.49722 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 25.7188 | 0 | 0 | 0 | 1.4375 | 0 | 0.3861 | 27.5424
1791106 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 01:10 | 2023-01-05 01:53 | 0.7325 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.2335 | 0 | 0 | 0 | 4.1129 | 0 | 0 | 30.3464
1791109 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799646/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 01:55 | 2023-01-05 01:57 | 0.033056 | 3 | 786 | 0 | 2 | 4 | 126 | 0 | 1 | 1.1272 | 4.4561 | 0 | 0.0287 | 1.7211 | 1.1869 | 0 | 0.1502 | 8.6702
11296674 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32038/DM1/50>>(32038)DM3/15 - BELEDİYE OTOPARK | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 02:00 | 2023-01-05 02:30 | 0.5 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 13.7215 | 0 | 0 | 0 | 99.8665 | 0 | 0 | 113.588
1791114 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 05:37 | 2023-01-05 05:42 | 0.078333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6776
1791093 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1061331/27085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 05:54 | 2023-01-05 06:53 | 0.98917 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2789 | 0 | 0 | 0 | 4.2543 | 0 | 0 | 6.5332
11296733 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 80000/FİDER-2 DM-1/BARA-2 I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 06:19 | 2023-01-05 06:25 | 0.097778 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 18.6357 | 0 | 0 | 0 | 36.5083 | 0 | 0 | 55.144
5008997 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762918/BHÇ 41705 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-05 08:30 | 2023-01-05 17:58 | 9.4667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84.1219 | 0 | 0 | 0 | 36.061 | 0 | 0 | 120.1829
5008995 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765082/43270 NOLU DM / TR 42 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-05 08:31 | 2023-01-05 17:31 | 9 | 7 | 3643 | 5 | 27 | 23 | 648 | 5 | 0 | 55.5551 | 6331.4547 | 88.2684 | 91.3109 | 2206.8457 | 4414.5656 | 9355.9714 | 0 | 22543.9718
10004018 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 313861/40267 DM5/13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 08:42 | 2023-01-05 13:15 | 4.5425 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 262.0424 | 0 | 0 | 0 | 271.9078 | 0 | 0 | 533.9502
5009014 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755404/27410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-05 09:00 | 2023-01-05 17:49 | 8.8167 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 79.0086 | 0 | 0 | 0 | 86.1045 | 0 | 0 | 165.1131
5008998 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825524/Uzk. TR 2-26 İTFAİYE ARKASI DTT ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-05 09:00 | 2023-01-05 18:00 | 9 | 0 | 173 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 261.2127 | 0 | 4.9448 | 0 | 199.1712 | 0 | 0 | 465.3287
5009011 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-05 09:00 | 2023-01-05 17:15 | 8.25 | 0 | 689 | 0 | 3 | 8 | 76 | 6 | 0 | 0 | 747.9466 | 0 | 16.3836 | 1121.2631 | 388.882 | 7068.2954 | 0 | 9342.7707
5008996 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-05 09:00 | 2023-01-05 15:40 | 6.6667 | 1 | 178 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 93.5083 | 165.7646 | 5.7536 | 0.7123 | 9.211 | 50.8833 | 0 | 0 | 325.8331
3018936 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-05 09:01 | 2023-01-05 18:01 | 9 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 102.0027 | 0 | 0 | 0 | 30.6666 | 0 | 0 | 132.6693
3018937 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440165/93222 K LALACIK TR TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-05 09:10 | 2023-01-05 12:00 | 2.8333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.7299 | 0 | 0 | 0 | 5.906 | 0 | 0 | 19.6359
1791131 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611308/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 09:12 | 2023-01-05 10:16 | 1.0592 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3345 | 0 | 0 | 0 | 5.2113 | 0 | 0 | 10.5458
3018938 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27590/MISMIL ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-05 09:27 | 2023-01-05 13:27 | 4 | 0 | 2727 | 0 | 15 | 9 | 326 | 0 | 3 | 0 | 1280.8151 | 0 | 12.8916 | 606.8602 | 782.2856 | 0 | 260.9767 | 2943.8292
1791133 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 09:31 | 2023-01-05 09:37 | 0.096667 | 0 | 299 | 11 | 7 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6.6039 | 2.7892 | 0.2828 | 4.3462 | 2.9357 | 0 | 0 | 16.9578
5009012 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817631/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-05 09:54 | 2023-01-05 17:54 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3119 | 0 | 0 | 0 | 33.7335 | 0 | 0 | 43.0454
1791136 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635403/KIYIKÖY TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 10:01 | 2023-01-05 13:19 | 3.2933 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.4139 | 0 | 0 | 0 | 0.7396 | 0 | 0 | 26.1535
1791098 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485800/Uzk. B-TAMİRHANE VE KAHVE ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 10:27 | 2023-01-05 11:07 | 0.66583 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.0679 | 0 | 0 | 0 | 7.0828 | 0 | 0 | 11.1507
2048620 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52592/2 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 10:39 | 2023-01-05 13:39 | 3 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.352 | 0 | 0 | 0 | 38.9346 | 0 | 0 | 85.2866
1791141 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760962/40363 TR58 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 10:41 | 2023-01-05 12:27 | 1.7644 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.6747 | 0 | 0 | 0 | 39.5118 | 0 | 0 | 42.1865
1791099 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709289/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 10:43 | 2023-01-05 12:33 | 1.8333 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.2839 | 0 | 0 | 0 | 19.1042 | 0 | 0 | 42.3881
1791143 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740536/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 10:57 | 2023-01-05 11:01 | 0.060278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0209 | 0 | 1.733 | 0 | 1.7539
1791164 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13303779/40254 TR3/15 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-05 11:07 | 2023-01-05 15:11 | 4.0633 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1588 | 0 | 0 | 0 | 3.7108 | 0 | 0 | 6.8696
5009025 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104215/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-05 12:00 | 2023-01-05 16:00 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.9096 | 0 | 0 | 0 | 10.4129 | 0 | 0 | 41.3225
1791152 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 12:04 | 2023-01-05 12:04 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6715 | 0 | 3.2122 | 0 | 4.8837
1791139 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411106/82100 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 12:05 | 2023-01-05 12:30 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 9.8189 | 0 | 0 | 9.9133
1791153 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262212/27090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 12:07 | 2023-01-05 15:06 | 2.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0073 | 0 | 0 | 35.0073
1791155 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 12:33 | 2023-01-05 12:39 | 0.0975 | 0 | 299 | 11 | 7 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6.7775 | 2.4776 | 0.1527 | 4.1671 | 2.8511 | 0 | 0 | 16.426
1791157 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 12:45 | 2023-01-05 12:48 | 0.056667 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3.5098 | 0 | 0 | 0 | 2.0233 | 0 | 0 | 5.5331
1791158 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712770/MÜSTECEP GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 12:48 | 2023-01-05 13:31 | 0.71944 | 0 | 221 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26.5952 | 10.4526 | 0 | 0.2876 | 15.0048 | 0 | 0 | 52.3402
1791181 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 13:00 | 2023-01-05 13:11 | 0.18806 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9.2476 | 0 | 0 | 0 | 5.5397 | 0 | 0 | 14.7873
1791169 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898986/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 13:00 | 2023-01-05 14:09 | 1.1489 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 92.024 | 0 | 0 | 0 | 30.0664 | 0 | 0 | 122.0904
1791183 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 709289/18808 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 13:27 | 2023-01-05 13:58 | 0.51056 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.1593 | 0 | 0 | 0 | 5.102 | 0 | 0 | 11.2613
1791196 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743229/BATKIN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 13:48 | 2023-01-05 14:01 | 0.21972 | 0 | 104 | 0 | 0 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5.9244 | 0 | 0 | 339.3574 | 2.5137 | 148.13 | 0 | 495.9255
1791173 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15447194/41356 TR11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 14:05 | 2023-01-05 14:35 | 0.5025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8201
1791200 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896135/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 14:13 | 2023-01-05 16:13 | 2.0078 | 6 | 3111 | 6 | 25 | 29 | 565 | 7 | 0 | 29.0266 | 1452.6165 | 54.0621 | 24.7885 | 1371.4262 | 1038.8922 | 15394.8186 | 0 | 19365.6307
1791202 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 56000/KOFÇAZ TR1-TR2 ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 14:33 | 2023-01-05 15:09 | 0.60278 | 7 | 1177 | 5 | 2 | 5 | 173 | 0 | 1 | 5.8863 | 87.3395 | 21.1998 | 0.4364 | 45.6187 | 99.1794 | 0 | 5.5841 | 265.2442
1791204 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1079671/27275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 14:38 | 2023-01-05 15:58 | 1.3267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613
1791206 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264953/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 14:39 | 2023-01-05 15:12 | 0.54917 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3721 | 0 | 0 | 0 | 0.8715 | 0 | 0 | 1.2436
1791207 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 708336/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 14:39 | 2023-01-05 15:35 | 0.93222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1423 | 0 | 1.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7477
2048643 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Direği | 846358/86003 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 15:16 | 2023-01-05 16:02 | 0.76667 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1999 | 0 | 0.1253 | 0 | 0.5645 | 0 | 0 | 3.8897
1791177 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723640/ÇINARLIDERE VERİCİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 15:33 | 2023-01-05 16:32 | 0.99167 | 0 | 163 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.287 | 0 | 0 | 9.7262 | 9.3567 | 0 | 0 | 35.3699
1791179 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85095/85095 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 15:48 | 2023-01-05 17:47 | 1.9897 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.4449 | 0 | 0 | 0 | 13.8312 | 0 | 0 | 47.2761
11296789 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172116/B ÇIKIŞI-ESKİ TRAFO ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 16:08 | 2023-01-05 17:00 | 0.86667 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2113 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0106 | 0 | 0 | 4.2309
1791218 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 16:17 | 2023-01-05 16:20 | 0.061111 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3.3683 | 0 | 0 | 0 | 1.8079 | 0 | 0 | 5.1762
11296806 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15427600/41367 DM3/29 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 17:05 | 2023-01-05 17:15 | 0.16667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1169
1791246 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 17:40 | 2023-01-05 17:48 | 0.14694 | 1 | 1513 | 8 | 9 | 20 | 246 | 8 | 0 | 0.3487 | 45.7544 | 37.0637 | 0.5429 | 28.9978 | 26.5461 | 397.3383 | 0 | 536.5919
11296807 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15425817/41367 DM3/29 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 17:40 | 2023-01-05 17:50 | 0.16667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2009 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0.2034
1791249 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 42545637/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 17:43 | 2023-01-05 18:29 | 0.76222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2021
11296798 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 125190/43727 B.YON. TR 26 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 18:41 | 2023-01-05 18:51 | 0.16667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0463
11296816 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140856/26025NOLU TRAFO AYDINLATMA | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 18:43 | 2023-01-05 19:20 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.568 | 0 | 0 | 5.568
1791255 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 857112/F3 EROĞLU DM-KAVAKLI ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 18:46 | 2023-01-05 19:11 | 0.41333 | 2 | 1513 | 8 | 9 | 23 | 247 | 11 | 1 | 9.5396 | 132.9019 | 96.043 | 0.8594 | 88.0018 | 66.0302 | 874.1184 | 6.2786 | 1273.7729
11296823 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333553/43262 TR 24 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 20:17 | 2023-01-05 20:27 | 0.16667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0977
1791262 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 897702/74271 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 20:52 | 2023-01-05 21:44 | 0.86222 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.4242 | 0 | 0 | 0 | 4.0219 | 0 | 0 | 5.4461
1791237 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104859/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 21:13 | 2023-01-05 23:28 | 2.2436 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5546
1791263 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408077/81670 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 21:13 | 2023-01-05 21:51 | 0.63306 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0052 | 0 | 0 | 0 | 1.7991 | 0 | 0 | 6.8043
1791238 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103724/15410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 21:29 | 2023-01-05 22:11 | 0.7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0256 | 0 | 0 | 0 | 0.4736 | 0 | 0 | 3.4992
1791266 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887465/F2 SERGEN GRB. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 22:05 | 2023-01-05 22:51 | 0.77472 | 0 | 272 | 1 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34.3322 | 0.2211 | 0.1301 | 21.3396 | 6.3694 | 0 | 0 | 62.3924
1791281 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408077/81670 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 23:11 | 2023-01-05 23:40 | 0.4825 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7656 | 0 | 0 | 0 | 1.1444 | 0 | 0 | 4.91
1791282 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 778963/DTR2/7-2 HAVUZLAR AY SOKAK | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-05 23:38 | 2023-01-06 00:46 | 1.1356 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.1455 | 0 | 0 | 0 | 2.4689 | 0 | 0 | 58.6144
1791285 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117366/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 01:00 | 2023-01-06 01:38 | 0.62806 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 137.421 | 0 | 0 | 0 | 5.1204 | 0 | 5.9518 | 148.4932
1791283 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408077/81670 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 01:20 | 2023-01-06 01:56 | 0.59417 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3746 | 0 | 0 | 0 | 1.3192 | 0 | 0 | 5.6938
1791275 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 89964/FİDER-1 DM-1/BARA-1 I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 03:58 | 2023-01-06 04:02 | 0.078889 | 0 | 22882 | 8 | 168 | 25 | 4134 | 1 | 15 | 0 | 399.2928 | 1.3206 | 1.0777 | 120.9035 | 200.8207 | 23.6212 | 3.1095 | 750.146
1791310 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 08:20 | 2023-01-06 08:25 | 0.097222 | 0 | 299 | 11 | 7 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6.8003 | 2.7976 | 0.295 | 4.0646 | 2.6549 | 0 | 0 | 16.6124
1791288 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200068/A ÇIKIŞI YUKARI MAHALLE | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 08:29 | 2023-01-06 09:19 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4584
1791289 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755563/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 08:45 | 2023-01-06 09:23 | 0.63139 | 3 | 2706 | 7 | 5 | 2 | 417 | 2 | 0 | 0.5486 | 160.0388 | 19.7338 | 0.4023 | 7.3492 | 124.779 | 88.0912 | 0 | 400.9429
1791312 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850784/ŞEHİR-2 ENH(84010 NOLU DM)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 08:53 | 2023-01-06 08:56 | 0.0475 | 0 | 411 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | 1 | 0 | 4.6795 | 0 | 0 | 1.0379 | 2.6743 | 0 | 0.1967 | 8.5884
1791290 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491555/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-06 08:54 | 2023-01-06 15:13 | 6.3169 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.2209 | 0 | 0 | 0 | 11.4479 | 0 | 0 | 26.6688
3018918 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-06 09:00 | 2023-01-06 18:00 | 9 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 106.9163 | 0 | 0 | 0 | 30.6401 | 0 | 0 | 137.5564
5009015 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848410/Uzk.MAKSUTLU KÖY ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-06 09:00 | 2023-01-06 15:30 | 6.5 | 0 | 216 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 181.6764 | 0 | 4.145 | 0 | 61.8388 | 0 | 0 | 247.6602
5009016 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43190/43190 TR 19 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-06 09:01 | 2023-01-06 17:57 | 8.9333 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 264.7081 | 0 | 0 | 0 | 484.4755 | 0 | 0 | 749.1836
3018941 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200804/21430 TERZİKÖY TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTER A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-06 09:01 | 2023-01-06 16:01 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6715
5008999 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488853/Uzk. B-OG ALTI MENDERES SOKAK | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-06 09:01 | 2023-01-06 18:01 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.732
3018942 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765131/41205 NOLU DM /BAHÇELİEVLER ÇIK.(765131) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-06 09:05 | 2023-01-06 13:20 | 4.25 | 0 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 906.3461 | 0 | 0 | 0 | 477.0283 | 0 | 0 | 1383.3744
1791317 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 709467/HABAŞ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 09:16 | 2023-01-06 09:54 | 0.62806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1191 | 0 | 0 | 0 | 28.1191
1791318 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13519345/40254 TR3/15 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 09:24 | 2023-01-06 11:17 | 1.8819 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2405
5009000 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817631/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-06 09:29 | 2023-01-06 17:29 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.7021 | 0 | 0 | 0 | 34.0361 | 0 | 0 | 43.7382
5009026 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847713/KÖSEÖMER KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-06 09:31 | 2023-01-06 17:31 | 8 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 271.3692 | 0 | 0 | 0 | 266.7994 | 0 | 0 | 538.1686
1791321 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404688/81030 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 09:37 | 2023-01-06 10:45 | 1.1408 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.1334 | 0 | 0 | 0 | 1.3451 | 0 | 0 | 15.4785
13054074 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33669/K.FİESTA DM>()ARMADA TEKS. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 09:45 | 2023-01-06 12:00 | 2.25 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 446 | 5 | 29 | 0 | 21.9661 | 0 | 0 | 89.8568 | 1849.0135 | 829.4485 | 790.342 | 3580.6269
1791328 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897547/SÜTLÜCE YOLU ENH-AHMETBEY KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 09:55 | 2023-01-06 10:50 | 0.93167 | 2 | 43 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1.2457 | 8.4975 | 0.6379 | 0.5455 | 137.107 | 3.3994 | 2.1529 | 0 | 153.5859
1791329 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894952/KARŞI MH. TR/2 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 09:57 | 2023-01-06 10:51 | 0.89833 | 0 | 353 | 0 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 82.2139 | 0 | 0 | 0 | 61.6658 | 39.3593 | 0 | 183.239
1791331 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491539/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-06 09:57 | 2023-01-06 15:15 | 5.3011 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1161 | 0 | 0 | 0 | 6.7077 | 0 | 0 | 15.8238
2048647 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 95011/95011 NOLU DTT SARPDERE TR 2 ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 10:00 | 2023-01-06 13:30 | 3.5 | 0 | 179 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120.1898 | 0 | 1.5884 | 0 | 33.6068 | 0 | 0 | 155.385
5009024 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755398/27410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-06 10:00 | 2023-01-06 16:00 | 6 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.8936 | 0 | 0 | 0 | 10.702 | 0 | 0 | 71.5956
1791299 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15398417/41147 DM1/9A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 10:14 | 2023-01-06 13:05 | 2.8581 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8897
1791334 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765088/43170 TR 17 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 10:15 | 2023-01-06 10:50 | 0.58333 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.6615 | 0 | 0 | 0 | 2.2684 | 0 | 0 | 11.9299
1791339 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90832/90832 NOLU DT TR1-56 -1-57 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 10:34 | 2023-01-06 12:08 | 1.5742 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 109.1389 | 0 | 0 | 0 | 8.6928 | 0 | 0 | 117.8317
1791345 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856422/DTT3-4 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 10:56 | 2023-01-06 11:11 | 0.24028 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 2.4126 | 0 | 0 | 7.3526
1791347 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 10:56 | 2023-01-06 11:06 | 0.1525 | 6 | 784 | 0 | 0 | 18 | 30 | 2 | 1 | 0.4339 | 21.8393 | 0 | 0 | 66.9631 | 12.3315 | 138.6712 | 0.9164 | 241.1554
1791349 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781488/DM1/60>>(781488)DM1/61+DM1/62+DTR1/61-1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 10:59 | 2023-01-06 11:21 | 0.36556 | 0 | 8499 | 0 | 1 | 0 | 705 | 2 | 0 | 0 | 642.3892 | 0 | 0.1437 | 0 | 231.3805 | 34.0673 | 0 | 907.9807
1791350 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 11:01 | 2023-01-06 11:21 | 0.33611 | 0 | 264 | 11 | 3 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 16.8846 | 15.9165 | 0.1919 | 0.5648 | 8.0773 | 4.6934 | 0 | 46.3285
11296820 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 559017/52391 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 11:03 | 2023-01-06 11:26 | 0.38333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2812 | 0 | 0 | 0 | 0.1011 | 0 | 0 | 1.3823
1791352 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571813/BESKİ DM2-TR8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 11:15 | 2023-01-06 14:08 | 2.8772 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 24.3772 | 0 | 0 | 0 | 181.8861 | 0 | 0 | 206.2633
1791363 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771536/43190 NOLU DM / SILA KABIN CIKISI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 11:16 | 2023-01-06 11:55 | 0.65 | 1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.451 | 4.4712 | 0 | 0.406 | 0 | 16.2915 | 0 | 0 | 21.6197
1791365 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39421/DM01/TR57>>(39421)DAH.TR ve SU KUYUSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 11:21 | 2023-01-06 12:38 | 1.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.1259 | 0 | 0 | 0 | 425.1259
1791354 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32050/OTOGAR DM3>>(32050) DM3/22 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 11:33 | 2023-01-06 12:47 | 1.2369 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 292.1866 | 0 | 0 | 0 | 166.8316 | 0 | 0 | 459.0182
1791357 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 11:58 | 2023-01-06 11:59 | 0.012778 | 0 | 264 | 11 | 3 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0.8442 | 0.7958 | 0.0096 | 0.0282 | 0.4041 | 0.2347 | 0 | 2.3166
1791371 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263315/27795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 11:59 | 2023-01-06 14:20 | 2.3469 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8831
1791360 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 12:34 | 2023-01-06 12:35 | 0.014722 | 6 | 24 | 2 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0.0927 | 0.0804 | 0.0658 | 0 | 0.9582 | 0.3462 | 0 | 0 | 1.5433
1791382 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 12:39 | 2023-01-06 12:52 | 0.20778 | 6 | 784 | 0 | 0 | 18 | 30 | 2 | 1 | 0.6187 | 28.3694 | 0 | 0 | 86.4017 | 16.0203 | 169.8886 | 1.1242 | 302.4229
1791374 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781990/DM3/25>>(781990)DM2/44 CAMİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 12:51 | 2023-01-06 13:29 | 0.62583 | 0 | 4984 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 576.1982 | 0 | 0 | 0 | 338.2603 | 0 | 0 | 914.4585
1791384 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 12:59 | 2023-01-06 13:02 | 0.049444 | 1 | 200 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0643 | 1.0608 | 2.265 | 0 | 0 | 0.4651 | 0 | 0 | 3.8552
1791385 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725975/YENİCE D.M. 1/0 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 13:15 | 2023-01-06 13:16 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3102 | 0 | 0 | 0 | 0.3102
11296890 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 780644/DM10/TR55(DM2/055)>>(364750-1)BOX-B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 13:41 | 2023-01-06 14:17 | 0.6 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8027 | 0 | 0 | 0 | 1.1651 | 0 | 0 | 16.9678
1791387 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94356/94356 İ HACIKÖY TR3 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 14:05 | 2023-01-06 15:10 | 1.0889 | 0 | 128 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.9202 | 0 | 0.8113 | 0 | 19.941 | 0 | 0 | 48.6725
1791392 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33564/DTR1 SARILAR ->> (376033) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 14:36 | 2023-01-06 15:45 | 1.1439 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.031 | 0 | 0 | 0 | 20.3464 | 0 | 0 | 36.3774
1791394 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407355/81440-Edr.01TR 89 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 14:46 | 2023-01-06 15:38 | 0.86417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6273 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 0 | 0 | 3.4783
1791393 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853501/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 14:48 | 2023-01-06 15:03 | 0.25806 | 0 | 315 | 1 | 1 | 2 | 65 | 2 | 0 | 0 | 18.912 | 0.1801 | 0.0919 | 3.564 | 14.1799 | 7.4516 | 0 | 44.3795
1791395 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 15:01 | 2023-01-06 15:02 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5983 | 0 | 3.1581 | 0 | 4.7564
2048665 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 484967/Uzk. C-UZUNKÖPRÜ YOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 15:20 | 2023-01-06 15:35 | 0.25 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4006 | 0 | 0 | 0 | 0.6205 | 0 | 0 | 4.0211
1791400 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 15:44 | 2023-01-06 16:24 | 0.66361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6966 | 0 | 118.2629 | 0 | 179.9595
1791425 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743229/BATKIN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 16:22 | 2023-01-06 16:41 | 0.32083 | 0 | 104 | 0 | 0 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9.3862 | 0 | 0 | 438.5316 | 3.2796 | 177.5184 | 0 | 628.7158
1791404 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491557/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 16:34 | 2023-01-06 16:54 | 0.34056 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9155 | 0 | 0 | 0 | 0.2381 | 0 | 0 | 1.1536
1791430 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896135/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 16:46 | 2023-01-06 16:47 | 0.016667 | 6 | 3111 | 6 | 25 | 29 | 565 | 7 | 0 | 0.2888 | 16.7773 | 0.5705 | 0.1837 | 13.6799 | 10.3807 | 143.4343 | 0 | 185.3152
1791431 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 16:58 | 2023-01-06 16:59 | 0.015 | 0 | 458 | 17 | 3 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.1055 | 2.3086 | 0.026 | 0.0501 | 0.6727 | 0 | 0 | 4.1629
1791406 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571806/BESKİ DM2-TR8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 17:01 | 2023-01-06 17:46 | 0.75 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7.4871 | 0 | 0 | 0 | 54.6347 | 0 | 0 | 62.1218
1791407 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300734/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-06 17:11 | 2023-01-06 18:46 | 1.5819 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.2819 | 0 | 0 | 0 | 44.4678 | 0 | 0 | 82.7497
1791435 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791664/83510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 17:15 | 2023-01-06 19:21 | 2.1003 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.6946 | 0 | 0 | 0 | 7.7085 | 0 | 0 | 22.4031
11296910 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13491555/40843 DM5/19 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 17:17 | 2023-01-06 17:25 | 0.13333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3724 | 0 | 0 | 0 | 0.2092 | 0 | 0 | 0.5816
2048650 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334377/43170 TR 17 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 17:22 | 2023-01-06 18:22 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0495
1791437 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 17:28 | 2023-01-06 17:29 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3593 | 0 | 2.0994 | 0 | 3.4587
11296904 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450100/94720 İ KOCAHIDIR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 17:42 | 2023-01-06 18:00 | 0.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1243
1791441 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 17:51 | 2023-01-06 17:51 | 0.0094444 | 4 | 1006 | 11 | 14 | 16 | 242 | 1 | 0 | 0.5517 | 2.6887 | 0.1439 | 0.247 | 0.5695 | 1.5393 | 0.0179 | 0 | 5.758
1791442 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731778/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 18:00 | 2023-01-06 20:47 | 2.7817 | 4 | 1006 | 11 | 14 | 16 | 242 | 1 | 0 | 143.9616 | 651.439 | 30.2227 | 38.445 | 116.4297 | 315.3206 | 3.0126 | 0 | 1298.8312
1791449 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491557/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 19:09 | 2023-01-06 20:05 | 0.93222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9649 | 0 | 0 | 0 | 0.5527 | 0 | 0 | 3.5176
1791450 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706622/18800 NOLU DM DEMİRKAYA SAHİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 19:17 | 2023-01-06 20:54 | 1.6194 | 0 | 50 | 1 | 0 | 3 | 22 | 4 | 0 | 0 | 16.446 | 14.4643 | 0 | 93.4947 | 24.9431 | 1580.9164 | 0 | 1730.2645
1791451 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708366/OKYANUS ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 19:58 | 2023-01-06 20:46 | 0.79639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.3885 | 0 | 0 | 0 | 147.3885
1791456 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708938/18800 NOLU DM DEMİRKAYA SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 20:54 | 2023-01-06 21:19 | 0.41667 | 0 | 1501 | 1 | 1 | 3 | 98 | 4 | 0 | 0 | 63.1309 | 3.6776 | 0.2014 | 24.1437 | 21.6116 | 411.8128 | 0 | 524.578
1791420 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407244/81410 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 20:58 | 2023-01-06 23:30 | 2.5333 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77.1089 | 0 | 0 | 0 | 1.4486 | 0 | 0 | 78.5575
1791458 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 21:10 | 2023-01-06 21:17 | 0.12278 | 20 | 1955 | 7 | 6 | 24 | 464 | 0 | 4 | 3.8848 | 36.9841 | 3.1349 | 0.2466 | 37.2322 | 28.3173 | 0 | 1.3842 | 111.1841
1791461 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175183/ADALET SOK.-HÜKÜMET KON.-BİM MAR. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 21:26 | 2023-01-06 22:30 | 1.0583 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.4565 | 0 | 0 | 0 | 1.6227 | 0 | 0 | 27.0792
1791465 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 175177/ADALET SOK.-HÜKÜMET KON.-BİM MAR. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-06 23:00 | 2023-01-07 01:14 | 2.2308 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7018
1791470 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110495/12240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 00:04 | 2023-01-07 01:14 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8002 | 0 | 0 | 0.8002
1791485 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 08:31 | 2023-01-07 08:37 | 0.098333 | 0 | 299 | 11 | 7 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7.0036 | 2.9712 | 0.3153 | 3.258 | 2.1099 | 0 | 0 | 15.658
5009027 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700369/18700 GAZİOĞLUDM CİCİOĞL ANILKENT DM ÇKŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-07 09:00 | 2023-01-07 13:00 | 4 | 0 | 735 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 383.6167 | 0 | 0 | 10.9607 | 62.3764 | 0 | 0 | 456.9538
3018940 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200773/21430 TERZİKÖY TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTER A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-07 09:00 | 2023-01-07 12:19 | 3.3167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.1539 | 0 | 0 | 0 | 9.0757 | 0 | 0 | 20.2296
3018919 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-07 09:00 | 2023-01-07 18:00 | 9 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 112.9163 | 0 | 0 | 0 | 25.9344 | 0 | 0 | 138.8507
3018945 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32026/DM1/56 CEMALİYE->>(366642)AG ŞLR C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-07 09:00 | 2023-01-07 18:00 | 8.9983 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 343.215 | 0 | 0 | 0 | 1976.13 | 0 | 0 | 2319.345
5009029 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43272/43272 TR 22 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-07 09:00 | 2023-01-07 15:48 | 6.8 | 0 | 250 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 322.3405 | 0 | 3.7048 | 0 | 59.2629 | 0 | 0 | 385.3082
5009020 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702249/11000 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-07 09:01 | 2023-01-07 16:31 | 7.5 | 6 | 3568 | 7 | 26 | 23 | 839 | 5 | 2 | 313.5777 | 6021.3751 | 118.2898 | 282.3038 | 1059.9756 | 3081.6851 | 2903.3305 | 151.2999 | 13931.8375
5009041 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87195/Uzk. TR-6 ŞIK HASAN AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-07 09:01 | 2023-01-07 17:01 | 8 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 367.6904 | 0 | 0 | 0 | 15.6617 | 0 | 0 | 383.3521
3018962 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745014/20000 - DM 2 DM 3 RİNG ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-07 09:01 | 2023-01-07 10:40 | 1.65 | 0 | 3094 | 0 | 0 | 2 | 275 | 2 | 1 | 0 | 965.2078 | 0 | 0 | 4.3349 | 236.4277 | 239.9541 | 0.2045 | 1446.129
11296932 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 20203050/41225 TR2/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 09:02 | 2023-01-07 09:21 | 0.31667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0824
5009021 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817631/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-07 09:05 | 2023-01-07 16:49 | 7.7333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8629 | 0 | 0 | 0 | 27.8717 | 0 | 0 | 37.7346
11296967 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100230/18726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 09:08 | 2023-01-07 17:00 | 7.8667 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80.1076 | 0 | 0 | 0 | 10.0864 | 0 | 0 | 90.194
1791491 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 09:18 | 2023-01-07 09:28 | 0.16556 | 0 | 690 | 0 | 3 | 8 | 76 | 6 | 0 | 0 | 15.3977 | 0 | 0.3451 | 16.9245 | 5.8972 | 97.3879 | 0 | 135.9524
3018961 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25855/25855NOLU TRAFO ÇIKIŞOKUL ARKA YOL ŞALT | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-07 09:20 | 2023-01-07 13:00 | 3.6667 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 139.5166 | 0 | 0 | 0 | 31.0918 | 0 | 0 | 170.6084
1791492 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798025/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 09:22 | 2023-01-07 09:26 | 0.063889 | 0 | 260 | 1 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2.9543 | 0.0251 | 0 | 0.7056 | 1.0336 | 0 | 0 | 4.7186
1791494 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262762/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 09:30 | 2023-01-07 12:36 | 3.095 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.6497 | 0 | 0 | 0 | 8.2117 | 0 | 0 | 19.8614
11296955 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 407244/81160 NOLU DM(K-19 CİHANYAPI)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 09:31 | 2023-01-07 09:51 | 0.33333 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4951 | 0 | 0 | 0 | 0.2858 | 0 | 0 | 9.7809
3018963 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799376/TAPTIK KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-07 09:41 | 2023-01-07 13:31 | 3.8333 | 0 | 222 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 206.4616 | 8.4644 | 0 | 0 | 101.3212 | 0 | 0 | 316.2472
5009028 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40575/40575 DM4/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-07 10:01 | 2023-01-07 11:41 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4677 | 0 | 0 | 23.4677
11296933 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 1831509/40357 DM3/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 10:12 | 2023-01-07 10:16 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0481 | 0 | 0 | 0.0481
1791502 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81420/81420-Edr.01TR 87 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 10:21 | 2023-01-07 13:57 | 3.6003 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 109.1084 | 0 | 0 | 0 | 25.4528 | 0 | 0 | 134.5612
2048652 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41222/41205 NOLU DM /BAHÇELİEVLER ÇIK.(765131) | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 10:55 | 2023-01-07 11:00 | 0.083333 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 13.2175 | 0 | 0 | 0 | 3.0902 | 0 | 0 | 16.3077
1791508 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 763454/41211 TR2/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 11:12 | 2023-01-07 12:01 | 0.82083 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.7359 | 0 | 0 | 0 | 4.5777 | 0 | 0 | 32.3136
1791509 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 375610/PINARBAŞI DM>>(375610)AG ŞLRD | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 11:18 | 2023-01-07 14:39 | 3.3558 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9438 | 0 | 0 | 0 | 3.262 | 0 | 0 | 5.2058
1791480 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 68629654/40510 DM9/22 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-07 11:41 | 2023-01-07 12:13 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7787 | 0 | 0 | 2.7787
1791511 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652529/TR-24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 11:42 | 2023-01-07 12:54 | 1.2017 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.018 | 0 | 0 | 0 | 19.8016 | 0 | 0 | 37.8196
1791512 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 57180/BESKİ DM2-TR8 TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 11:47 | 2023-01-07 12:20 | 0.55361 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.9425 | 0 | 0 | 0 | 22.4306 | 0 | 0 | 38.3731
2048672 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491557/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 11:53 | 2023-01-07 12:53 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8419 | 0 | 0 | 0 | 0.6603 | 0 | 0 | 3.5022
1791541 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897620/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 13:02 | 2023-01-07 13:04 | 0.030833 | 0 | 638 | 7 | 10 | 4 | 57 | 0 | 1 | 0 | 4.7244 | 2.4826 | 0.1044 | 0.662 | 1.1109 | 0 | 0.0015 | 9.0858
1791525 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260753/27355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 13:03 | 2023-01-07 16:52 | 3.8156 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4488
1791545 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 404871/81380 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 13:23 | 2023-01-07 14:37 | 1.2344 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.5279 | 0 | 0 | 0 | 2.0582 | 0 | 0 | 38.5861
1791543 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331068/44300 BAHÇEDERE TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTER A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 13:24 | 2023-01-07 14:05 | 0.68333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4333
1791547 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/CANHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 13:34 | 2023-01-07 13:40 | 0.10472 | 0 | 56 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.8117 | 0.0033 | 0.0742 | 0.6207 | 0.5848 | 0.1353 | 0 | 2.23
1791550 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762118/ELKON 2 ÇIKIŞ HATTI (764447) | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-07 13:40 | 2023-01-07 14:09 | 0.47083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.053 | 0 | 25.1789 | 0 | 35.2319
1791528 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 13:43 | 2023-01-07 14:14 | 0.52167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1791556 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891861/TR/214 DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 14:34 | 2023-01-07 16:05 | 1.52 | 0 | 26 | 0 | 3 | 3 | 37 | 2 | 0 | 0 | 17.1814 | 0 | 4.407 | 344.0567 | 215.96 | 428.6608 | 0 | 1010.2659
1791558 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820709/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 14:35 | 2023-01-07 17:19 | 2.7408 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 3.9296 | 0 | 0 | 0 | 5.5546
1791530 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 781300/DM1/71(DM19-TR39)>(781300)MŞ.DİREK AG-C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 14:49 | 2023-01-07 15:08 | 0.32389 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9999 | 0 | 0 | 0 | 0.1088 | 0 | 0 | 2.1087
1791531 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101956/15265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 14:50 | 2023-01-07 15:25 | 0.57944 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2038 | 0 | 0.2126 | 0 | 1.7012 | 0 | 0 | 4.1176
1791560 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 15:12 | 2023-01-07 15:12 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2446 | 0 | 1.9163 | 0 | 3.1609
1791533 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372627/DTR23 V.MEŞE->>(372627)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 15:13 | 2023-01-07 17:18 | 2.0786 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.9348 | 0 | 0 | 0 | 5.7773 | 0 | 0 | 22.7121
1791534 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404895/81380 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 15:26 | 2023-01-07 17:02 | 1.5939 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.4744 | 0 | 0 | 0 | 3.513 | 0 | 0 | 56.9874
13054098 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15297064/42010 TR3 (TRAKYUM) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 15:32 | 2023-01-07 15:38 | 0.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0472
1791581 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761925/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 16:16 | 2023-01-07 16:54 | 0.62944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.1138 | 0 | 774.2991 | 0 | 966.4129
1791568 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 16:16 | 2023-01-07 16:19 | 0.036944 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2444 | 0 | 0.0035 | 0.3745 | 0.0617 | 0 | 0 | 0.6841
5009043 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378584/DM23/TR08>> VİA WEST-4 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-07 16:30 | 2023-01-07 17:31 | 1.0167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4328 | 0 | 0 | 0 | 6.2797 | 0 | 0 | 11.7125
1791570 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 16:36 | 2023-01-07 16:47 | 0.18306 | 0 | 690 | 0 | 3 | 8 | 76 | 6 | 0 | 0 | 18.0819 | 0 | 0.477 | 18.1723 | 6.9444 | 80.7171 | 0 | 124.3927
1791575 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28239426/41311 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 16:55 | 2023-01-07 18:54 | 1.9886 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5165 | 0 | 0 | 0 | 0.4937 | 0 | 0 | 11.0102
1791577 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805003/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 17:22 | 2023-01-07 18:08 | 0.7675 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.4397 | 0 | 0 | 0 | 5.3436 | 0 | 0 | 33.7833
1791578 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896135/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 17:40 | 2023-01-07 17:40 | 0.016667 | 6 | 3111 | 6 | 25 | 29 | 565 | 7 | 0 | 0.3865 | 18.8948 | 0.5277 | 0.1969 | 10.8134 | 9.0605 | 69.6337 | 0 | 109.5135
11296986 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450348/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 17:40 | 2023-01-07 18:00 | 0.33361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3779 | 0 | 0 | 0 | 0.3226 | 0 | 0 | 0.7005
1791580 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888380/VİZE HAVZA FİDER 4 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 17:57 | 2023-01-07 18:47 | 0.84 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 46.836 | 0 | 0 | 0 | 14.8584 | 0 | 0 | 61.6944
1791603 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503124/Mrç. MERİÇ TR-7 B-CAN SOK.HANIM EV | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 18:30 | 2023-01-07 19:10 | 0.66917 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0185 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 5.0214
1791588 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432337/90524 K TR1/33 Selvi Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 18:49 | 2023-01-07 19:52 | 1.0544 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52.713 | 0 | 0 | 0 | 22.5785 | 0 | 0 | 75.2915
1791590 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650497/70520 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 19:02 | 2023-01-07 19:40 | 0.64111 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.9868 | 0 | 0 | 0 | 14.7839 | 0 | 0 | 43.7707
1791591 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28239426/41311 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 19:03 | 2023-01-07 19:16 | 0.22472 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0.0511 | 0 | 0 | 1.2711
1791606 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260863/27645 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 19:06 | 2023-01-07 20:17 | 1.1889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4371
1791593 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81510/81510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 20:03 | 2023-01-07 20:43 | 0.66306 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4529 | 0 | 0 | 0 | 0.4487 | 0 | 0 | 0.9016
1791612 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501619/Mrç. KAVAKLI KÖY TR-1 D-KÖY DÜKKAN ÇKŞ. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 21:57 | 2023-01-07 22:34 | 0.60972 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.3495 | 0 | 0 | 0 | 1.4402 | 0 | 0 | 4.7897
1791597 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263568/27795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-07 23:00 | 2023-01-08 00:03 | 1.0461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6295
1791618 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 701970/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 05:20 | 2023-01-08 05:23 | 0.048889 | 2 | 662 | 0 | 3 | 3 | 93 | 1 | 0 | 6.5452 | 6.4953 | 0 | 0.0008 | 3.8683 | 1.6812 | 0.9727 | 0 | 19.5635
1791621 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336725/43150 DM1/9 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 06:33 | 2023-01-08 07:15 | 0.7 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.2405 | 0 | 0 | 0 | 6.3949 | 0 | 0 | 11.6354
1791622 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788205/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 07:05 | 2023-01-08 09:32 | 2.4478 | 2 | 1038 | 0 | 5 | 3 | 142 | 4 | 2 | 32.6053 | 525.955 | 0 | 7.47 | 17.6182 | 230.7449 | 127.9733 | 21.7549 | 964.1216
1791641 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772341/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 07:19 | 2023-01-08 07:45 | 0.43333 | 4 | 326 | 1 | 0 | 4 | 51 | 0 | 0 | 2.1883 | 25.9603 | 1.498 | 0 | 9.9476 | 10.5323 | 0 | 0 | 50.1265
5009032 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 42240/42200 NOLU DM / 42240-DM 04-TR 2-C ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-08 08:30 | 2023-01-08 13:15 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6369 | 52.8736 | 0 | 0 | 71.5105
1791627 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779794/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779794)BAKIRCA İST. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 08:51 | 2023-01-08 08:55 | 0.058333 | 1 | 320 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.2654 | 3.5125 | 0.5662 | 0.1008 | 0 | 0.6066 | 0 | 0 | 5.0515
1791628 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841321/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 08:53 | 2023-01-08 10:14 | 1.3556 | 0 | 362 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 80.5911 | 0 | 0.6937 | 0 | 34.5158 | 0 | 0 | 115.8006
1791630 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 08:58 | 2023-01-08 09:09 | 0.18917 | 0 | 314 | 0 | 2 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9.7908 | 0 | 0.1236 | 5.1128 | 3.2011 | 0 | 0 | 18.2283
3018967 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142244/26010 DOLUKÖY TR 1 SOKAK AYDINLATMASI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-08 09:00 | 2023-01-08 16:00 | 6.9972 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.2673 | 0 | 0 | 0 | 25.6523 | 0 | 0 | 89.9196
5009045 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867949/BMANDIRA ŞAMDANİMAH.TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-08 09:00 | 2023-01-08 13:30 | 4.5 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.7365 | 0 | 0.3899 | 0 | 3.9211 | 0 | 0 | 83.0475
1791632 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 09:00 | 2023-01-08 09:01 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0.9848 | 0 | 2.0598
10004037 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702856/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-08 09:01 | 2023-01-08 17:09 | 8.1378 | 1 | 34 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 110.3284 | 35.6061 | 0.1969 | 4.2113 | 27.9033 | 22.4928 | 0 | 0 | 200.7388
5009031 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865685/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-08 09:01 | 2023-01-08 11:36 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.301 | 0 | 866.3501 | 0 | 948.6511
3018920 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 855437/VİZE HAVZA FİDER 4 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-08 09:01 | 2023-01-08 18:01 | 9 | 9 | 3394 | 5 | 15 | 15 | 472 | 8 | 0 | 60.7659 | 5521.0744 | 120.1649 | 23.1799 | 616.5797 | 2104.7417 | 2673.7515 | 0 | 11120.258
5009018 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263910/27440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-08 09:01 | 2023-01-08 14:01 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.3534 | 0 | 0 | 0 | 11.4721 | 0 | 0 | 25.8255
3018946 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553846/52321 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-08 09:01 | 2023-01-08 17:00 | 7.9858 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.2036 | 0 | 0 | 0 | 35.2875 | 0 | 0 | 101.4911
5009033 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87195/Uzk. A-KIYMET SOKAK | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-08 09:01 | 2023-01-08 17:31 | 8.5 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 375.9375 | 0 | 0 | 0 | 15.1984 | 0 | 0 | 391.1359
5009046 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888948/F6 VİZE ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-08 09:01 | 2023-01-08 18:01 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009 | 7.7201 | 86.9748 | 1.1806 | 2.0324 | 0.2404 | 0 | 0 | 98.1492
1791633 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 09:04 | 2023-01-08 09:18 | 0.23056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4105 | 0 | 28.0834 | 0 | 35.4939
3018965 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32026/DM1/56 CEMALİYE->>(366642)AG ŞLR C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-08 09:20 | 2023-01-08 17:20 | 8.0003 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 296.1681 | 0 | 0 | 0 | 2045.5345 | 0 | 0 | 2341.7026
3018943 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800331/91420 NOLU DM TR2-03 TOTAL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-08 09:22 | 2023-01-08 12:22 | 3 | 0 | 2691 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1530.4699 | 0 | 0 | 0 | 149.7488 | 0 | 0 | 1680.2187
1791662 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831527/Uzk. ALTINYAZI DM KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 09:25 | 2023-01-08 10:14 | 0.81333 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.6552 | 0 | 0 | 0 | 7.6235 | 0 | 0 | 26.2787
3018948 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764653/DM 1/13 - 764653 TEM METAL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-08 09:30 | 2023-01-08 10:40 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.7711 | 0 | 254.4873 | 0 | 412.2584
5009013 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817631/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-08 09:37 | 2023-01-08 17:37 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8577 | 0 | 0 | 0 | 26.4991 | 0 | 0 | 36.3568
1791665 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826850/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 09:38 | 2023-01-08 10:48 | 1.1683 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 55.3657 | 0 | 0 | 0 | 15.8993 | 0 | 0 | 71.265
1791664 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704188/15100 DSİ NUSRATLI DM VERİCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 09:39 | 2023-01-08 09:46 | 0.10528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0544 | 0 | 0 | 0 | 6.7012 | 0 | 0 | 0 | 6.7556
1791647 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 09:49 | 2023-01-08 10:37 | 0.80778 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3113 | 0 | 184.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9005
1791668 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413433/81400 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 09:59 | 2023-01-08 11:25 | 1.4392 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.8574 | 0 | 0 | 0 | 1.2572 | 0 | 0 | 17.1146
5009019 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-08 10:00 | 2023-01-08 13:20 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.3865 | 0 | 164.6599 | 0 | 603.0464
1791670 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15416766/41355 DM3/21 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 10:13 | 2023-01-08 18:17 | 8.0631 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 56.7066 | 0 | 0 | 0 | 4.2597 | 0 | 0.1087 | 61.075
1791651 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1831535/40406 TR43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 10:17 | 2023-01-08 11:00 | 0.71389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2573 | 0 | 0 | 0.2573
1791672 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 10:17 | 2023-01-08 10:18 | 0.0125 | 0 | 264 | 11 | 3 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0.841 | 0.7986 | 0.0128 | 0.0182 | 0.3023 | 0.0721 | 0 | 2.045
2048654 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 10:18 | 2023-01-08 11:18 | 0.99861 | 0 | 458 | 17 | 3 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 66.1577 | 118.1621 | 1.122 | 2.1858 | 33.7567 | 0 | 0 | 221.3843
3018966 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784175/YILDIZ KZN->>(779561)DİZAYN ÇKŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-08 10:30 | 2023-01-08 19:07 | 8.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140.4391 | 17.4188 | 20316.1372 | 0 | 22473.9951
5009042 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779561/BORSA KÖK>>(784175)COCA COLA DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-08 10:31 | 2023-01-08 14:18 | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272.5606 | 0 | 4251.5288 | 0 | 5524.0894
1791652 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334855/43065 TR 6 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 10:48 | 2023-01-08 11:30 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0702
3018968 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200811/21430 TERZİKÖY TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTER A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-08 11:01 | 2023-01-08 16:01 | 5 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.188 | 0 | 3.1993 | 0 | 32.0463 | 0 | 0 | 55.4336
11297006 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450043/94710 İ KOCAHIDIR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 11:02 | 2023-01-08 11:31 | 0.48333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174
1791678 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104320/13840 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 11:11 | 2023-01-08 12:11 | 0.9975 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6659 | 0 | 0 | 0 | 10.3141 | 0 | 0 | 12.98
1791679 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42115/42100 NOLU DM /DM 7 ÇIKIŞI (761816) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 11:19 | 2023-01-08 11:32 | 0.2225 | 0 | 3516 | 0 | 0 | 4 | 533 | 0 | 1 | 0 | 164.0997 | 0 | 0 | 20.2439 | 111.2764 | 0 | 0.1766 | 295.7966
1791655 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1829880/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 11:21 | 2023-01-08 11:52 | 0.52361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8523 | 0 | 0 | 0.8523
1791681 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 11:29 | 2023-01-08 11:39 | 0.16306 | 1 | 973 | 21 | 5 | 2 | 134 | 0 | 0 | 2.4636 | 22.9052 | 19.8117 | 0.2506 | 0.365 | 9.4947 | 0 | 0 | 55.2908
1791682 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 11:31 | 2023-01-08 11:32 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | 0 | 0.9614 | 0 | 2.0539
2048656 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 11:57 | 2023-01-08 12:09 | 0.2 | 4 | 1006 | 8 | 14 | 16 | 242 | 1 | 0 | 6.7835 | 28.8756 | 1.0705 | 1.8325 | 5.4662 | 16.3218 | 0.0967 | 0 | 60.4468
3018949 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-08 12:00 | 2023-01-08 13:00 | 1 | 1 | 1640 | 7 | 11 | 12 | 279 | 4 | 0 | 0.6455 | 315.9075 | 151.8508 | 2.2169 | 136.9247 | 209.531 | 186.7811 | 0 | 1003.8575
5009047 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894860/LERMİOĞLU UN ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-08 12:00 | 2023-01-08 13:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0255 | 0 | 0 | 0 | 9.0255
1791691 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/KAMARADERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 12:05 | 2023-01-08 12:43 | 0.63111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.7188 | 1.3866 | 545.4377 | 0 | 716.5431
11297010 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 803298/ÇELTİK KÖY-ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 12:11 | 2023-01-08 12:46 | 0.58333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11.0258 | 0 | 0 | 0 | 7.2879 | 0 | 1.5037 | 0 | 19.8174
1791692 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755880/MISMIL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 12:20 | 2023-01-08 12:46 | 0.43833 | 0 | 2727 | 0 | 15 | 2 | 326 | 0 | 3 | 0 | 149.7036 | 0 | 1.1285 | 8.3258 | 63.7296 | 0 | 7.6296 | 230.5171
1791702 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891448/TR-151 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 12:26 | 2023-01-08 13:02 | 0.60528 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.887 | 0 | 0 | 0 | 1.1104 | 0 | 0 | 7.9974
1791707 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 13:11 | 2023-01-08 14:27 | 1.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.4988 | 0 | 24.9771 | 0 | 571.4759
1791697 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 13:27 | 2023-01-08 13:27 | 0.0077778 | 3 | 667 | 8 | 3 | 4 | 66 | 1 | 0 | 2.5613 | 1.7506 | 1.3614 | 0.0563 | 0.1834 | 0.4786 | 0.2333 | 0 | 6.6249
1791698 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 13:30 | 2023-01-08 13:31 | 0.015278 | 2 | 233 | 1 | 1 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0.0295 | 0.8783 | 0.1642 | 0.0077 | 0.3325 | 0.5819 | 0 | 0 | 1.9941
1791723 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430716/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 13:47 | 2023-01-08 16:53 | 3.1028 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.3402 | 0 | 0 | 0 | 29.4961 | 0 | 0 | 55.8363
1791704 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840533/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 14:00 | 2023-01-08 14:30 | 0.5 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.8002 | 0 | 0 | 0 | 3.6199 | 0 | 0 | 18.4201
11297021 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790247/80570 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 14:01 | 2023-01-08 14:11 | 0.16667 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 1.7747 | 0 | 0 | 5.3313
2048657 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829973/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 14:05 | 2023-01-08 14:10 | 0.083333 | 0 | 238 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.6098 | 0 | 0.0002 | 0 | 1.0348 | 0 | 0 | 3.6448
5009030 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761938/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-08 14:30 | 2023-01-08 15:50 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.682 | 0 | 514.8617 | 0 | 856.5437
5009017 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761885/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-08 14:31 | 2023-01-08 17:38 | 3.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.2129 | 0 | 1012.8344 | 0 | 1809.0473
1791728 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 14:35 | 2023-01-08 14:38 | 0.055278 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.5163 | 0.0203 | 0.0298 | 0.0417 | 0.2648 | 0 | 0 | 1.8729
1791729 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23300/A ÇIKIŞI-YUKARI ÇIKIŞ ÇEŞME TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 14:51 | 2023-01-08 15:34 | 0.72 | 0 | 307 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.5447 | 0 | 0.3628 | 0 | 10.8402 | 0 | 0 | 50.7477
1791714 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55491/DM3TR12 (TR15A) ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 14:59 | 2023-01-08 16:18 | 1.3122 | 15 | 3909 | 3 | 8 | 22 | 357 | 0 | 0 | 73.0636 | 574.9083 | 33.6869 | 7.1482 | 293.5964 | 521.4813 | 0 | 0 | 1503.8847
1791718 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105282/14200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 15:21 | 2023-01-08 17:47 | 2.4367 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 172.2846 | 0 | 0 | 0 | 30.7616 | 0 | 0 | 203.0462
11297025 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34047/MERTÜL DM>>(34047) STECO DM24-TR28 | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 16:36 | 2023-01-08 17:36 | 1 | 1 | 1188 | 0 | 0 | 9 | 272 | 2 | 13 | 1.7531 | 299.2645 | 0 | 0 | 41.0495 | 516.4234 | 24.5982 | 30.0978 | 913.1865
1791736 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779340/DM2/TR06 LİVANE>>(779340)YALÇIN MAK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 16:57 | 2023-01-08 17:42 | 0.74917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0187 | 0 | 0 | 172.1481 | 11.9896 | 214.6205 | 0 | 398.7769
1791763 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Direği | 659068/74161 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 17:02 | 2023-01-08 17:39 | 0.62083 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6469 | 0 | 0 | 0 | 1.7881 | 0 | 0 | 4.435
1791738 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39187/STECO DM>>(39187)STECO METAL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 17:03 | 2023-01-08 18:10 | 1.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9577 | 0 | 24.9577
1791762 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39188/STECO DM>>(39188)MEGA ÇELİK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 17:03 | 2023-01-08 18:10 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9961 | 0 | 0 | 0 | 12.9961
1791761 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39192/STECO DM>>(39192)ÖZGÜL YAPI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 17:03 | 2023-01-08 18:10 | 1.1089 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9546 | 0 | 0 | 0 | 8.5597 | 0 | 0 | 0 | 10.5143
1791739 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39189/STECO DM>>(39189)PEKER KİMYA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 17:03 | 2023-01-08 18:10 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5852 | 0 | 1.6358 | 0 | 14.221
1791750 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731984/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 17:10 | 2023-01-08 18:24 | 1.2403 | 0 | 114 | 2 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.9923 | 0.501 | 0.6013 | 9.0781 | 4.4753 | 0 | 0 | 35.648
1791753 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105282/17424 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 17:33 | 2023-01-08 19:14 | 1.6767 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 135.2298 | 0 | 0 | 0 | 20.8509 | 0 | 0 | 156.0807
1791754 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485740/Uzk. C-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 17:39 | 2023-01-08 18:15 | 0.60278 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4268 | 0 | 0 | 0 | 0.4037 | 0 | 0 | 8.8305
1791767 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847677/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 17:51 | 2023-01-08 17:52 | 0.018056 | 0 | 49 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3595 | 1.0121 | 0 | 0.7619 | 0.0707 | 0 | 0 | 2.2042
1791773 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755417/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 18:26 | 2023-01-08 18:59 | 0.55 | 3 | 16 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.724 | 0.9399 | 12.7524 | 0.0225 | 0 | 0.6323 | 10.4522 | 0 | 25.5233
1791759 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888919/VİZE HAVZA FİDER 4 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 18:34 | 2023-01-08 19:10 | 0.60444 | 0 | 429 | 2 | 1 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 69.6859 | 5.7936 | 0.0236 | 3.1363 | 17.3566 | 0 | 0 | 95.996
1791760 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485740/Uzk. C-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 18:46 | 2023-01-08 19:35 | 0.81667 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.2449 | 0 | 0 | 0 | 0.5227 | 0 | 0 | 12.7676
1791777 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 18:58 | 2023-01-08 19:18 | 0.32611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8114 | 0 | 34.2735 | 0 | 45.0849
1791782 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 268327/17480 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 19:12 | 2023-01-08 20:24 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1791780 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3034880/90466 K TR1/19 Alemdr K TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 19:14 | 2023-01-08 20:04 | 0.83889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0806
1791790 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821921/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 21:14 | 2023-01-08 22:01 | 0.78056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8875
1791791 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807503/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR2-TR3 ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 21:20 | 2023-01-08 22:24 | 1.0694 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 53.4227 | 0 | 0.1871 | 0 | 9.1174 | 0 | 0 | 62.7272
1791792 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308401/41355 DM3/21 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 21:29 | 2023-01-08 21:57 | 0.46861 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 53.4868 | 0 | 0 | 0 | 7.9174 | 0 | 0.0045 | 61.4087
1791807 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452906/94358 İ HACIKÖY TR 4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 21:33 | 2023-01-08 22:51 | 1.2958 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1951 | 0 | 0 | 0 | 0.0508 | 0 | 0 | 2.2459
1791806 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300111/40109 TR65 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 21:41 | 2023-01-08 22:46 | 1.0872 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 74.3665 | 0 | 0 | 0 | 15.6099 | 0 | 0 | 89.9764
1791812 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784480/YILDIZ KZN->>(784480)PAPAĞAN+ZİRVE+DÖVSA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-08 23:02 | 2023-01-08 23:06 | 0.070278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5352 | 0 | 71.0948 | 0 | 91.63
3018944 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787790/YILDZ KZN->>(786844)ÇRLU/ÇERKEZ-2->VOSB1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-08 23:02 | 2023-01-08 23:30 | 0.46667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0.2424 | 0 | 0 | 239.6017 | 1.0616 | 3526.7916 | 0 | 3767.6973
1791819 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336725/43150 DM1/9 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 01:42 | 2023-01-09 02:05 | 0.38333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.937 | 0 | 0 | 0 | 3.1014 | 0 | 0 | 6.0384
1791823 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 03:32 | 2023-01-09 03:33 | 0.0088889 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0.4878 | 0 | 0 | 0.1241 | 0.0927 | 17.0166 | 0 | 17.7212
1791824 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725078/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 03:32 | 2023-01-09 03:36 | 0.0575 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4381 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.4633
1791826 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725078/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 03:38 | 2023-01-09 03:54 | 0.27472 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4834 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 2.6264
1791825 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 03:38 | 2023-01-09 03:38 | 0.0069444 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0.4878 | 0 | 0 | 0.1241 | 0.0927 | 17.0166 | 0 | 17.7212
1791829 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 04:47 | 2023-01-09 04:47 | 0.0072222 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0.5264 | 0 | 0 | 0.1248 | 0.0954 | 17.2849 | 0 | 18.0315
1791832 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 05:40 | 2023-01-09 05:40 | 0.0086111 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0.5193 | 0 | 0 | 0.1301 | 0.0994 | 18.4601 | 0 | 19.2089
1791833 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25045/YENİ SANAYİ ÇIKIŞI(150 LİLİK) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 05:40 | 2023-01-09 06:35 | 0.9225 | 0 | 1976 | 0 | 0 | 2 | 205 | 0 | 1 | 0 | 418.5314 | 0 | 0 | 50.0655 | 153.4921 | 0 | 9.3687 | 631.4577
1791834 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 05:44 | 2023-01-09 05:44 | 0.0088889 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0.5193 | 0 | 0 | 0.1301 | 0.0994 | 18.4601 | 0 | 19.2089
1791835 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725078/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 05:44 | 2023-01-09 05:46 | 0.034722 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3111 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.3291
1791837 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 06:04 | 2023-01-09 06:22 | 0.31028 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 9.5892 | 0 | 0 | 2.7399 | 2.1988 | 480.9282 | 0 | 495.4561
1791839 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725078/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 06:41 | 2023-01-09 06:42 | 0.014722 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1514 | 0 | 0 | 0 | 0.0105 | 0 | 0 | 0.1619
1791842 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26415/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 07:25 | 2023-01-09 08:25 | 0.9925 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.3516 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 0 | 0 | 22.9766
1791861 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896285/CEYLANKÖY DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 08:31 | 2023-01-09 09:05 | 0.57167 | 3 | 925 | 3 | 28 | 2 | 110 | 0 | 0 | 4.4778 | 101.0647 | 7.538 | 9.7993 | 4.231 | 56.4323 | 0 | 0 | 183.5431
1791862 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 08:34 | 2023-01-09 08:34 | 0.013056 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1726 | 0 | 0.4578 | 0 | 3.7051 | 0 | 4.3355
1791843 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141606/25875NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI MAH ŞALTERİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 08:50 | 2023-01-09 09:37 | 0.77917 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7952 | 0 | 0 | 0 | 2.4874 | 0 | 0 | 6.2826
5009035 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87195/Uzk. A-KIYMET SOKAK | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-09 09:00 | 2023-01-09 17:00 | 8 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 335.3932 | 0 | 0 | 0 | 18.6707 | 0 | 0 | 354.0639
5009034 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888849/VİZE DM2 TR2 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-09 09:00 | 2023-01-09 18:00 | 9 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 455.188 | 0 | 0 | 0 | 239.1765 | 0 | 0 | 694.3645
5009062 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868061/BMANDIRA PAZARYERİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-09 09:01 | 2023-01-09 17:46 | 8.75 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.8147 | 0 | 0 | 0 | 4.8977 | 0 | 0 | 110.7124
3018952 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-09 09:01 | 2023-01-09 18:01 | 9 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 103.6823 | 0 | 0 | 0 | 30.5764 | 0 | 0 | 134.2587
5009052 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790298/80500 NOLU DM(MENSUCAT EVLERİ)ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-09 09:01 | 2023-01-09 10:26 | 1.4167 | 0 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 2 | 0 | 492.3029 | 0 | 0 | 0 | 211.9087 | 0 | 29.6957 | 733.9073
1791866 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336725/43150 DM1/9 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 09:01 | 2023-01-09 10:00 | 0.98333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.9643 | 0 | 0 | 0 | 18.797 | 0 | 0 | 25.7613
1791847 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 701810/15425 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 09:07 | 2023-01-09 10:42 | 1.5911 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9784
1791868 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 430428/90003 K Yeni DM 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 09:12 | 2023-01-09 09:51 | 0.64611 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.497 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 0 | 0 | 5.5201
5009048 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770824/43240 NOLU DM / DM 30 ARASI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-09 09:14 | 2023-01-09 14:33 | 5.3167 | 1 | 839 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 1.4455 | 765.8767 | 0 | 0 | 148.7572 | 529.6606 | 0 | 0 | 1445.74
1791870 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450158/94732 İ KOCAHIDIR TR4 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 09:15 | 2023-01-09 10:34 | 1.3236 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.7447 | 0 | 0 | 0 | 1.8687 | 0 | 0 | 15.6134
3018969 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200853/21430 TERZİKÖY TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTER A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-09 09:18 | 2023-01-09 16:01 | 6.7167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.526 | 0 | 0 | 0 | 7.8289 | 0 | 0 | 19.3549
1791869 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1829880/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 09:18 | 2023-01-09 10:00 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 0 | 1.584
5009022 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817631/94550 İ Y KARPUZLU TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-09 09:37 | 2023-01-09 16:52 | 7.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4364 | 0 | 0 | 0 | 31.0792 | 0 | 0 | 39.5156
1791874 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 129450/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 09:45 | 2023-01-09 10:44 | 0.98583 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3619 | 0 | 0 | 0 | 2.8101 | 0 | 0 | 8.172
1791876 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786830/METEM-1->>(786830)FERMAŞ+BAHARİYE/ÇRKZ-1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 09:50 | 2023-01-09 10:56 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9316.0882 | 0 | 9316.0882
1791877 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15430/15430 NOLU MARMARA YILDIZ EVLER DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 09:53 | 2023-01-09 10:08 | 0.25639 | 0 | 2283 | 0 | 1 | 0 | 119 | 0 | 2 | 0 | 69.8192 | 0 | 0.045 | 0 | 25.8687 | 0 | 11.1838 | 106.9167
13054137 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108715/15270 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 10:00 | 2023-01-09 12:00 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.597 | 0 | 0 | 0 | 0.6671 | 0 | 0 | 18.2641
3018964 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866538/B.EKSİ FERSAH KÖK KARAMESUTLU ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-09 10:01 | 2023-01-09 13:51 | 3.8333 | 4 | 1383 | 10 | 12 | 11 | 185 | 0 | 0 | 7.4092 | 1017.2823 | 216.7909 | 7.2903 | 1044.5698 | 635.0786 | 0 | 0 | 2928.4211
1791880 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 53996849/BHÇ 41700 TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 10:06 | 2023-01-09 13:32 | 3.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2046 | 0 | 0 | 41.2046
1791851 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473586/95700 E TR6 ÖNCÜ KENT TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 10:15 | 2023-01-09 11:35 | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2976 | 0 | 0 | 22.2976
1791882 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 10:25 | 2023-01-09 10:26 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749 | 0 | 3.4942 | 0 | 5.2432
3018947 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 141606/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-09 10:30 | 2023-01-09 17:20 | 6.8333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.3222 | 0 | 0 | 0 | 21.4239 | 0 | 0 | 55.7461
1791884 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764955/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 10:32 | 2023-01-09 17:38 | 7.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9944 | 0 | 0 | 148.9944
11297047 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83320/83320 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 10:40 | 2023-01-09 12:46 | 2.1 | 0 | 68 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.8861 | 0 | 1.9604 | 0 | 27.4364 | 0 | 0 | 47.2829
1791855 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 310360/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-09 10:45 | 2023-01-09 13:01 | 2.2622 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.1993 | 0 | 0 | 0 | 42.6237 | 0 | 0 | 86.823
1791891 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831355/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 10:50 | 2023-01-09 12:05 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8976 | 0 | 17.8976
1791858 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786830/METEM-1->>(786830)FERMAŞ+BAHARİYE/ÇRKZ-1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 11:19 | 2023-01-09 12:39 | 1.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10487.3462 | 0 | 10487.3462
1791901 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 780644/DM5/8 CEM SLTAN->>(780644)AG ŞLR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 11:30 | 2023-01-09 14:40 | 3.1611 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.9583 | 0 | 0 | 0 | 6.129 | 0 | 0 | 87.0873
1791921 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 366866/DTR3/1-2A ->> (366866) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 11:43 | 2023-01-09 15:52 | 4.1489 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 5.3826 | 0 | 0 | 0 | 284.2869 | 0 | 0 | 289.6695
1791903 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 11:44 | 2023-01-09 12:06 | 0.3675 | 3 | 1636 | 3 | 5 | 8 | 210 | 1 | 0 | 3.1689 | 106.9806 | 0.8309 | 0.1387 | 20.6499 | 60.837 | 2.1461 | 0 | 194.7521
2048684 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 32397963/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 11:53 | 2023-01-09 12:53 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8334 | 0 | 0 | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 4.0576
3018951 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 745276/20090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-09 12:00 | 2023-01-09 16:00 | 4 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.3286 | 0 | 0 | 0 | 6.4189 | 0 | 0 | 65.7475
2048683 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654596/74063 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 12:03 | 2023-01-09 13:03 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9146
1791905 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 12:05 | 2023-01-09 12:07 | 0.0375 | 0 | 264 | 11 | 3 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1.5372 | 1.5037 | 0.0194 | 0.0559 | 0.8065 | 0.4678 | 0 | 4.3905
1791907 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304068/YNK 41600 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 12:24 | 2023-01-09 14:20 | 1.9375 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3886
1791925 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836590/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 12:29 | 2023-01-09 12:55 | 0.43333 | 0 | 137 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.3785 | 0 | 0 | 0 | 3.4613 | 0 | 0 | 10.8398
1791911 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 12:56 | 2023-01-09 13:20 | 0.40639 | 0 | 299 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16.1582 | 0 | 0 | 0 | 7.4153 | 0 | 0 | 23.5735
1791912 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725078/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 12:57 | 2023-01-09 13:28 | 0.51 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3314 | 0 | 0 | 0 | 0.6014 | 0 | 0 | 4.9328
1791913 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 12:57 | 2023-01-09 12:59 | 0.023889 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.4658 | 0.007 | 0.0063 | 0.0214 | 0.1148 | 0 | 0 | 0.6153
1791926 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 126710/18864 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 13:26 | 2023-01-09 14:25 | 0.97694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1144 | 0 | 0 | 1.1144
1791942 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790965/81520-Edr.BOSNAKÖY DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 13:55 | 2023-01-09 14:23 | 0.45833 | 0 | 17 | 5 | 82 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.1314 | 14.8275 | 5.7689 | 93.8768 | 4.3103 | 0 | 0 | 119.9149
2048685 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 362185/DM4/TR2 MARMARACIK->>(362185)AG ŞLR A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 14:00 | 2023-01-09 15:30 | 1.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1408 | 0 | 0 | 0 | 105.745 | 0 | 0 | 106.8858
1791945 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332262/44010 KAVACIK KÖYÜ TR. AG ÇIK.ŞALTER C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 14:05 | 2023-01-09 14:50 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1774
1791947 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700325/18700 NOLU DM KARYA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 14:28 | 2023-01-09 14:29 | 0.0083333 | 1 | 348 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0.0973 | 0.671 | 0 | 0 | 1.0419 | 0.8717 | 0 | 0 | 2.6819
1791948 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730538/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 14:29 | 2023-01-09 14:43 | 0.235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1577 | 0 | 0 | 0 | 0.2654 | 0 | 0 | 0.4231
11297035 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 83320/84024 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 14:46 | 2023-01-09 17:27 | 2.6833 | 0 | 68 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.8644 | 0 | 4.8906 | 0 | 31.4658 | 0 | 0 | 60.2208
1791960 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725078/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 14:52 | 2023-01-09 14:59 | 0.12667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1837 | 0 | 0 | 0 | 0.1517 | 0 | 0 | 1.3354
1791961 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438472/92684 K YAYLA S TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 14:53 | 2023-01-09 17:34 | 2.6847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0067 | 10.0067
1791962 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40220/40200 NOLU DM DM 2/3 ARASI (40220) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-09 14:59 | 2023-01-09 15:50 | 0.85861 | 0 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 243.094 | 0 | 0 | 0 | 696.3522 | 0 | 0 | 939.4462
1791965 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 15:05 | 2023-01-09 15:06 | 0.0094444 | 4 | 1006 | 8 | 14 | 16 | 242 | 1 | 0 | 0.5163 | 2.2836 | 0.1034 | 0.3609 | 0.6657 | 1.6784 | 0.0274 | 0 | 5.6357
1791968 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 15:14 | 2023-01-09 15:40 | 0.42056 | 1 | 338 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 2.4178 | 19.5076 | 0 | 0 | 15.0495 | 7.4636 | 0 | 0 | 44.4385
1791971 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707689/HAYRABOLU-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 15:30 | 2023-01-09 16:27 | 0.945 | 0 | 1038 | 0 | 4 | 3 | 79 | 0 | 1 | 0 | 209.4031 | 0 | 3.0494 | 122.0249 | 61.6566 | 0 | 368.0225 | 764.1565
1791936 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889992/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 15:32 | 2023-01-09 17:30 | 1.9714 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4.8049 | 49.2993 | 0 | 0 | 0 | 23.242 | 0 | 0 | 77.3462
1791978 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576854/TAŞAĞIL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 15:34 | 2023-01-09 17:35 | 2.0108 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5266 | 0 | 0 | 0 | 4.1661 | 0 | 0 | 19.6927
1791979 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104918/14021 TR ŞALTER 6 SANATÇILAR CAD ÇKŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 15:36 | 2023-01-09 17:00 | 1.4008 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.7668 | 0 | 0 | 0 | 4.7286 | 0 | 0 | 26.4954
1791986 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 24990/C ÇIKIŞI-ÇELTİK SAHASI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 16:09 | 2023-01-09 17:10 | 1.0156 | 0 | 169 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34.2076 | 0 | 0.6938 | 0 | 17.0651 | 0 | 0 | 51.9665
2048686 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333854/43190 TR 19 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 16:29 | 2023-01-09 17:29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1526 | 0 | 0 | 8.1526
1791993 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722787/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 16:36 | 2023-01-09 17:11 | 0.57639 | 0 | 544 | 0 | 2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 52.0333 | 0 | 1.629 | 0 | 33.2937 | 0 | 0 | 86.956
2048703 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514748/85060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 17:01 | 2023-01-09 17:06 | 0.083333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5644 | 0 | 0 | 0 | 0.1552 | 0 | 0 | 0.7196
1791997 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784410/ODE DM->>(784410)AYKA - COLA | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 17:03 | 2023-01-09 18:35 | 1.5417 | 0 | 437 | 5 | 2 | 9 | 64 | 8 | 2 | 0 | 186.1314 | 83.4575 | 0.4797 | 126.4076 | 85.4809 | 9260.0139 | 6.0795 | 9748.0505
1791940 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730558/TR-43/A TOKİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 17:10 | 2023-01-09 18:28 | 1.3025 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67.5672 | 0 | 0 | 0 | 2.8719 | 0 | 0 | 70.4391
11297090 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450445/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 17:19 | 2023-01-09 17:40 | 0.35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2471 | 0 | 0 | 0 | 0.0132 | 0 | 0 | 1.2603
1792021 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889992/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 17:33 | 2023-01-09 18:14 | 0.68639 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1.8715 | 19.6908 | 0 | 0 | 0 | 7.5575 | 0 | 0 | 29.1198
1792024 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 17:50 | 2023-01-09 17:54 | 0.06 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9851 | 0 | 1.9227 | 0 | 0 | 0 | 3.9078
1792025 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 17:52 | 2023-01-09 17:53 | 0.014167 | 4 | 1006 | 8 | 14 | 16 | 242 | 1 | 0 | 0.576 | 2.6206 | 0.0965 | 0.2553 | 0.5656 | 1.5042 | 0.0187 | 0 | 5.6369
1792027 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743229/BATKIN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 17:55 | 2023-01-09 18:02 | 0.11389 | 0 | 104 | 0 | 0 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3.656 | 0 | 0 | 135.4162 | 1.0568 | 45.4193 | 0 | 185.5483
1792029 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702249/11000 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 18:01 | 2023-01-09 18:13 | 0.19361 | 6 | 3568 | 7 | 26 | 23 | 839 | 5 | 2 | 9.9454 | 185.4469 | 2.8431 | 4.2282 | 27.1287 | 79.9531 | 59.7322 | 2.3556 | 371.6332
11297094 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450105/94720 İ KOCAHIDIR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 18:08 | 2023-01-09 18:24 | 0.26667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1627
1792032 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25952/SARNIÇ KABİN YER ALTI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 18:13 | 2023-01-09 18:16 | 0.055556 | 0 | 1280 | 0 | 3 | 15 | 189 | 11 | 0 | 0 | 18.6783 | 0 | 0.302 | 107.5397 | 7.8618 | 105.2304 | 0 | 239.6122
1792033 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 18:18 | 2023-01-09 19:42 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5181 | 0 | 138.6488 | 0 | 242.1669
1792037 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39404/FERMAŞ DM->>(784561)ROZA+ROYAN+YILTEKS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 18:43 | 2023-01-09 18:49 | 0.10111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7978 | 0 | 103.7978
1792036 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784560/FERMAŞ DM->>(784557)FERMAŞ FAB+KOVEKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 18:43 | 2023-01-09 18:49 | 0.099444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2577 | 0 | 21.2577
1792041 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612591/TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 19:49 | 2023-01-09 21:45 | 1.9386 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3075
1792042 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 172950/A ÇIKIŞI-HEDEYLİ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 19:56 | 2023-01-09 21:26 | 1.4944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0152
1792007 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 115043/15630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 19:57 | 2023-01-09 21:31 | 1.5583 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.9273 | 0 | 0 | 0 | 4.2305 | 0 | 0 | 61.1578
1792043 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471415/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 19:57 | 2023-01-10 01:21 | 5.4039 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.0886 | 0 | 5.4378 | 0 | 4.9147 | 0 | 0 | 67.4411
1792045 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56511/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 20:11 | 2023-01-09 20:14 | 0.041389 | 0 | 1373 | 10 | 13 | 3 | 302 | 1 | 1 | 0 | 9.1046 | 0.7812 | 0.2046 | 4.1151 | 5.5825 | 0.1959 | 0.0249 | 20.0088
1792008 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302176/42040 TRHARİTATEPE1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 20:13 | 2023-01-09 20:58 | 0.74389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1733 | 0 | 0 | 0 | 2.2375 | 0 | 0 | 3.4108
1792014 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101349/16500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 22:31 | 2023-01-09 23:29 | 0.96861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2772
1792050 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39935/BAHARİYE DM->>(39935)BAHARİYE FABRİKASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-09 23:38 | 2023-01-10 01:03 | 1.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182.3749 | 0 | 1182.3749
1792052 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 00:31 | 2023-01-10 00:31 | 0.0077778 | 6 | 336 | 0 | 1 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0.2138 | 0.7332 | 0 | 0.0023 | 0.3115 | 0.1434 | 0 | 0 | 1.4042
1792016 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 00:35 | 2023-01-10 03:45 | 3.1592 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.6014 | 0 | 0 | 0 | 4.9601 | 0 | 0 | 42.5615
1792054 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786801/BAHARİYE HALI DM (V.MEŞE OSB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 00:37 | 2023-01-10 00:38 | 0.0080556 | 0 | 437 | 5 | 2 | 25 | 64 | 33 | 2 | 0 | 1.805 | 0.8333 | 0.0054 | 6.2801 | 0.514 | 156.6423 | 0.0312 | 166.1113
1792017 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730628/F ÇIKIŞI-ÇİFÇİ SK. MÜZİSYENLER KAHVE TAR | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 02:05 | 2023-01-10 02:43 | 0.6275 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.9901 | 0 | 0 | 0 | 1.9391 | 0 | 0 | 7.9292
1792057 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81430/01-TR/88 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 02:46 | 2023-01-10 02:49 | 0.042222 | 0 | 4493 | 0 | 1 | 1 | 279 | 0 | 0 | 0 | 29.714 | 0 | 0.0032 | 4.7325 | 1.9997 | 0 | 0 | 36.4494
1792081 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782060/DM3/23 EML->>(782060)OG ALTI AG ŞLR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 08:51 | 2023-01-10 11:27 | 2.6039 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.9939 | 0 | 0 | 0 | 43.2091 | 0 | 0 | 65.203
1792065 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654235/74051 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 08:52 | 2023-01-10 09:55 | 1.0419 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.27 | 0 | 1.125 | 0 | 6.8002 | 0 | 0 | 25.1952
3018950 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200804/21430 TERZİKÖY TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTER A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-10 09:00 | 2023-01-10 16:00 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5666
5009036 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888849/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-10 09:00 | 2023-01-10 18:00 | 9 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 450.8761 | 0 | 0 | 0 | 240.4189 | 0 | 0 | 691.295
10004019 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31590/DTR-2/47-2 ->> (364488) AG ŞLTR A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-10 09:01 | 2023-01-10 18:56 | 9.9178 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 13971.2095 | 0 | 0 | 0 | 833.3626 | 0 | 57.4436 | 14862.0157
5009044 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | Dağıtım Transformatörü | 888380/MÜSELLİM KÖYÜ 1 NOLU DTT. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-10 09:01 | 2023-01-10 18:01 | 9 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 393.7117 | 0 | 0 | 0 | 200.4502 | 0 | 0 | 594.1619
5009063 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868068/BMANDIRA PAŞAMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-10 09:01 | 2023-01-10 11:44 | 2.7167 | 0 | 121 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.067 | 0 | 0.2003 | 0 | 12.0418 | 0 | 0 | 107.3091
5009023 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817631/94550 İ Y KARPUZLU TR1 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-10 09:01 | 2023-01-10 17:01 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.212 | 0 | 0 | 0 | 34.549 | 0 | 0 | 43.761
3018970 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-10 09:01 | 2023-01-10 18:09 | 9.1333 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 104.3796 | 0 | 0 | 0 | 31.0692 | 0 | 0 | 135.4488
5009049 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-10 09:01 | 2023-01-10 17:00 | 7.9858 | 18 | 466 | 0 | 3 | 5 | 48 | 0 | 0 | 200.5025 | 504.3922 | 0 | 8.7627 | 261.6676 | 197.1868 | 0 | 0 | 1172.5118
1792083 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 851470/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 09:04 | 2023-01-10 09:28 | 0.39694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6977 | 0 | 13.6977
1792066 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17610/17600 NOLU DM CEM KARACA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 09:17 | 2023-01-10 09:48 | 0.50861 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 37.4184 | 0 | 0 | 0 | 38.0653 | 0 | 0 | 75.4837
1792069 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 09:32 | 2023-01-10 09:36 | 0.066389 | 1 | 383 | 0 | 12 | 3 | 78 | 0 | 1 | 0.1009 | 4.4159 | 0 | 0.3622 | 1.5012 | 2.5179 | 0 | 0.2029 | 9.101
2048707 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40265/40265 DM5/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 09:41 | 2023-01-10 10:11 | 0.5 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4362 | 0 | 0 | 0 | 27.1371 | 0 | 0 | 36.5733
2048708 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 482124/Uzk. B-CAMİİ ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 09:46 | 2023-01-10 10:11 | 0.41667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 0.6663 | 0 | 0 | 2.6583
1792071 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867915/B.MANDIRA DM B.MANDIRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 09:47 | 2023-01-10 10:19 | 0.54778 | 0 | 1156 | 0 | 20 | 0 | 239 | 1 | 1 | 0 | 161.3333 | 0 | 2.1692 | 0 | 136.1009 | 27.7941 | 21.7694 | 349.1669
11297118 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405499/83320 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 10:01 | 2023-01-10 11:24 | 1.3833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8699 | 0 | 0 | 0 | 14.1471 | 0 | 0 | 16.017
1792073 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 10:02 | 2023-01-10 10:03 | 0.011944 | 0 | 229 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.7841 | 0.2042 | 0 | 0.1355 | 0.1603 | 0.3312 | 0 | 1.6153
2048709 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24400/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 10:05 | 2023-01-10 11:05 | 1 | 4 | 1006 | 4 | 8 | 9 | 203 | 1 | 0 | 32.39 | 134.2662 | 1.0301 | 11.5295 | 28.3448 | 96.5248 | 1.829 | 0 | 305.9144
1792086 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43822/43822 B.YON. TR 32 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 10:07 | 2023-01-10 11:00 | 0.87889 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3692 | 0 | 0 | 0 | 5.1889 | 0 | 0 | 13.5581
1792076 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 10:14 | 2023-01-10 10:19 | 0.088889 | 8 | 865 | 4 | 7 | 14 | 71 | 0 | 0 | 1.4147 | 8.7873 | 1.1264 | 0.1122 | 7.0592 | 2.6939 | 0 | 0 | 21.1937
1792090 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651560/70820 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 10:25 | 2023-01-10 11:38 | 1.2231 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.8359 | 0 | 0 | 0 | 3.3727 | 0 | 0 | 32.2086
1792091 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 44821132/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-10 10:29 | 2023-01-10 15:39 | 5.1728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4193
2048687 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307368/41321 TR3/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 10:35 | 2023-01-10 11:35 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.1835 | 0 | 0 | 0 | 10.2918 | 0 | 0 | 25.4753
11297146 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471440/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 11:13 | 2023-01-10 11:42 | 0.48333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9557
1792110 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 11:19 | 2023-01-10 11:22 | 0.060278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3649 | 0 | 27.572 | 0 | 30.9369
1792114 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 11:23 | 2023-01-10 11:24 | 0.032222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6824 | 0 | 13.786 | 0 | 15.4684
5009064 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95222/91505 E DUBARA HOTEL TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-10 11:57 | 2023-01-10 17:57 | 6 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 157.6111 | 0 | 0 | 0 | 118.2261 | 0 | 0 | 275.8372
1792132 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787599/MARMARA PAMUKLU >>(787599) DM 4/TR7 OPET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 12:01 | 2023-01-10 12:03 | 0.03 | 0 | 4283 | 0 | 2 | 47 | 521 | 44 | 6 | 0 | 25.8294 | 0 | 0.0018 | 32.4802 | 21.1292 | 134.3885 | 4.1952 | 218.0243
1792133 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788897/AVLANBEY->>(34022)M.PAMUKLU(AVL-1) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 12:02 | 2023-01-10 12:03 | 0.015 | 0 | 4284 | 0 | 2 | 57 | 521 | 59 | 6 | 0 | 12.896 | 0 | 0.0009 | 19.5091 | 10.568 | 382.0722 | 2.0977 | 427.1439
1792096 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102373/12610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 12:04 | 2023-01-10 17:26 | 5.3672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1946
1792141 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635196/KIYIKÖY TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 12:15 | 2023-01-10 15:28 | 3.2219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1034
1792145 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 12:45 | 2023-01-10 13:07 | 0.36889 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.4744 | 0.585 | 0 | 26.2152 | 0.336 | 146.7966 | 0 | 174.4072
1792146 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658530/74152 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 12:45 | 2023-01-10 13:48 | 1.0456 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9679 | 0 | 0 | 0 | 1.2387 | 0 | 0 | 4.2066
1792148 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701092/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 12:49 | 2023-01-10 13:22 | 0.54667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8282 | 0 | 0 | 0 | 5.4998 | 0 | 0 | 0 | 6.328
11297169 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821480/95102 E BEVREN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 12:58 | 2023-01-10 13:06 | 0.13333 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2.743 | 0 | 0 | 0 | 4.7698 | 0 | 0 | 7.5128
1792153 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114799/İNCİR SOKAK ALBAYRAK APARTMANI ÖNÜ BOX | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 13:00 | 2023-01-10 13:59 | 0.98361 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7104 | 0 | 0 | 0 | 10.8234 | 0 | 0 | 28.5338
11297171 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84024/84024 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 13:04 | 2023-01-10 13:54 | 0.83333 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.3986 | 0 | 0 | 0 | 6.4787 | 0 | 0 | 12.8773
1792154 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 13:07 | 2023-01-10 14:42 | 1.5861 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.0703 | 2.7947 | 0 | 113.051 | 1.4402 | 652.0932 | 0 | 771.4494
1792163 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32052/OTOGAR DM3->>(32052) DM3/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 13:15 | 2023-01-10 14:19 | 1.0617 | 0 | 6526 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 1 | 0 | 1254.209 | 0 | 0 | 0 | 946.8501 | 0 | 61.2725 | 2262.3316
1792182 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 13:22 | 2023-01-10 13:41 | 0.31778 | 1 | 383 | 0 | 12 | 3 | 78 | 0 | 1 | 0.5009 | 21.1333 | 0 | 1.5748 | 7.0618 | 12.131 | 0 | 0.8803 | 43.2821
11297182 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301771/40366 DM5/63 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 13:40 | 2023-01-10 14:37 | 0.95 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 61.327 | 0 | 0 | 0 | 32.308 | 0 | 0 | 93.635
2048688 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 482124/Uzk.BALABANKORU ÇIKIŞI ENH | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 13:41 | 2023-01-10 14:01 | 0.33333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.6351 | 0 | 0 | 0 | 0.5464 | 0 | 0 | 2.1815
1792166 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807445/92352 K MECİDİYE TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 13:48 | 2023-01-10 15:24 | 1.6083 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.6455 | 0 | 0 | 0 | 15.3516 | 0 | 0 | 42.9971
1792190 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32770/TR6/4 HUZUR EVİ ALTI AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 13:55 | 2023-01-10 15:48 | 1.8881 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78.9903 | 0 | 0 | 0 | 12.7746 | 0 | 0 | 91.7649
1792192 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 13:58 | 2023-01-10 13:59 | 0.015556 | 2 | 233 | 1 | 1 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0.0263 | 0.8175 | 0.1827 | 0.0078 | 0.5158 | 0.7568 | 0 | 0 | 2.3069
1792169 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658962/74161 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 14:04 | 2023-01-10 14:33 | 0.48 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2924 | 0 | 0 | 0 | 0.9783 | 0 | 0 | 8.2707
1792195 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 45389293/94630 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 14:30 | 2023-01-10 15:36 | 1.1053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1704 | 0 | 0 | 0 | 1.3419 | 0 | 0 | 1.5123
1792197 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 14:42 | 2023-01-10 15:08 | 0.44139 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.5761 | 0.8235 | 0 | 30.3183 | 0.3864 | 175.6504 | 0 | 207.7547
1792199 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 14:45 | 2023-01-10 14:46 | 0.017222 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.2591 | 0 | 0.0055 | 0.0428 | 0.4864 | 0 | 0 | 0.7938
1792200 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 14:45 | 2023-01-10 14:46 | 0.016389 | 0 | 370 | 0 | 8 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.7918 | 0 | 0.087 | 0.1912 | 0.7463 | 0 | 0 | 1.8163
1792201 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 14:45 | 2023-01-10 14:51 | 0.10083 | 6 | 1800 | 0 | 1 | 12 | 127 | 0 | 0 | 3.2732 | 18.5276 | 0 | 0.0073 | 11.5315 | 32.1222 | 0 | 0 | 65.4618
1792205 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108503/15275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 15:00 | 2023-01-10 15:27 | 0.45778 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1456
1792209 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573425/SİNANLI CAMİARKASI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 15:02 | 2023-01-10 15:56 | 0.89944 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2597 | 0 | 0 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 6.2631
1792206 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 15:04 | 2023-01-10 15:11 | 0.1325 | 6 | 1800 | 0 | 1 | 12 | 127 | 0 | 0 | 4.273 | 25.3887 | 0 | 0.0124 | 14.8351 | 41.5327 | 0 | 0 | 86.0419
11297187 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865770/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 15:15 | 2023-01-10 15:20 | 0.083333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0383 | 0 | 34.7647 | 0.6246 | 135.9057 | 0 | 171.3333
1792214 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 15:20 | 2023-01-10 15:30 | 0.16389 | 0 | 2208 | 0 | 36 | 4 | 541 | 0 | 1 | 0 | 75.3525 | 0 | 4.0571 | 1.8453 | 95.0961 | 0 | 6.1618 | 182.5128
1792215 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 15:20 | 2023-01-10 15:27 | 0.11917 | 6 | 1800 | 0 | 1 | 12 | 127 | 0 | 0 | 4.273 | 25.3887 | 0 | 0.0124 | 14.8351 | 41.5327 | 0 | 0 | 86.0419
1792218 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 15:27 | 2023-01-10 16:05 | 0.62222 | 1 | 149 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.9515 | 12.6276 | 1.0372 | 0 | 29.0095 | 8.9633 | 0 | 0 | 52.5891
1792180 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 102373/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 15:29 | 2023-01-10 18:22 | 2.8878 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7193
13054186 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840298/85008 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 15:32 | 2023-01-10 15:43 | 0.18333 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9035 | 0 | 0 | 0 | 0.0627 | 0 | 0 | 2.9662
1792225 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793448/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 15:40 | 2023-01-10 23:50 | 8.1739 | 0 | 313 | 3 | 6 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 597.7323 | 7.6643 | 13.3162 | 1890.8045 | 172.5869 | 0 | 0 | 2682.1042
1792233 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110169/15500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 15:51 | 2023-01-10 16:33 | 0.69778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.0656 | 0 | 0 | 0 | 17.81 | 0 | 14.4177 | 32.2933
1792244 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575550/TERZİLİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 15:57 | 2023-01-10 17:17 | 1.3358 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7486 | 0 | 0 | 0 | 0.4971 | 0 | 0 | 4.2457
1792245 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881089/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 15:58 | 2023-01-10 20:08 | 4.1703 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.3554 | 0 | 5.4337 | 0 | 3.1157 | 0 | 0 | 28.9048
1792237 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 16:12 | 2023-01-10 16:21 | 0.1425 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7.8168 | 0 | 0 | 0 | 4.0948 | 0 | 0 | 11.9116
1792247 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14604966/91220 K TR2/24 Tatlcı K TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 16:15 | 2023-01-10 17:04 | 0.81306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156
1792238 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55840/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 16:17 | 2023-01-10 16:18 | 0.020833 | 6 | 3260 | 0 | 1 | 17 | 281 | 0 | 0 | 0.526 | 5.3356 | 0 | 0.0011 | 5.0993 | 7.2558 | 0 | 0 | 18.2178
1792248 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 847031/847032 NO DİREK B.GERDELLİ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 16:17 | 2023-01-10 17:47 | 1.5 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.4213 | 0 | 0.3788 | 0 | 3.8546 | 0 | 0 | 19.6547
1792240 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 16:36 | 2023-01-10 16:37 | 0.018056 | 0 | 229 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.7901 | 0.2194 | 0 | 0.1143 | 0.1392 | 0.2659 | 0 | 1.5289
1792249 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 453287/94450 İ SULTAN KÖK TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 16:40 | 2023-01-10 18:55 | 2.2539 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3791 | 0 | 0 | 0 | 2.5161 | 0 | 0 | 3.8952
1792262 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 16:42 | 2023-01-10 16:43 | 0.016944 | 4 | 1006 | 8 | 14 | 16 | 242 | 1 | 0 | 0.561 | 2.2552 | 0.1111 | 0.2612 | 0.6243 | 1.5963 | 0.0246 | 0 | 5.4337
1792250 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360223/DTR5/011-1 ->> (360223) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 16:45 | 2023-01-10 17:37 | 0.86639 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5136 | 0 | 0 | 0 | 4.095 | 0 | 0 | 12.6086
11297202 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304738/41510 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 17:00 | 2023-01-10 17:30 | 0.5 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 23.3102 | 0 | 0 | 0 | 5.7426 | 0 | 0 | 29.0528
1792267 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | DM | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 17:01 | 2023-01-10 17:31 | 0.5125 | 4 | 1006 | 8 | 14 | 16 | 242 | 1 | 0 | 19.6648 | 81.6607 | 3.1285 | 8.0747 | 17.7046 | 47.3076 | 0.5771 | 0 | 178.118
1792273 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 17:16 | 2023-01-10 18:58 | 1.7033 | 1 | 488 | 0 | 0 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0.7052 | 193.0195 | 0 | 0 | 35.3007 | 83.912 | 0 | 0 | 312.9374
1792279 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3035568/90550 K TR1/39 Savut TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 17:35 | 2023-01-10 18:38 | 1.0492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2803
1792280 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 17:43 | 2023-01-10 17:44 | 0.0069444 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0.5586 | 0 | 0 | 0.1826 | 0.1836 | 44.7263 | 0 | 45.6511
1792260 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26410/26410 NOLU TRAFO YÖRÜK TR-1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 17:47 | 2023-01-10 18:42 | 0.91806 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.548 | 0 | 0 | 0 | 6.7959 | 0 | 0 | 32.3439
1792281 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 17:47 | 2023-01-10 21:24 | 3.6097 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.0964 | 5.5376 | 0 | 189.7935 | 2.4611 | 722.8338 | 0 | 926.7224
1792282 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 17:55 | 2023-01-10 17:56 | 0.0088889 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0.5586 | 0 | 0 | 0.1826 | 0.1836 | 44.7263 | 0 | 45.6511
1792283 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 17:55 | 2023-01-10 18:02 | 0.10833 | 1 | 1420 | 1 | 9 | 6 | 232 | 1 | 0 | 1.5336 | 33.1278 | 1.0272 | 1.1928 | 41.3246 | 11.7692 | 2.1186 | 0 | 92.0938
1792284 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26416/26415 NOLU TRAFO KARAMURAT TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 17:58 | 2023-01-10 18:57 | 0.9875 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.475 | 0 | 0 | 0 | 4.4423 | 0 | 0 | 8.9173
1792287 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 18:08 | 2023-01-10 18:09 | 0.0094444 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0.6094 | 0 | 0 | 0.1725 | 0.1751 | 36.0375 | 0 | 36.9945
1792288 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 18:10 | 2023-01-10 19:37 | 1.4578 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 53.6768 | 0 | 0 | 14.9293 | 15.0441 | 3059.3948 | 0 | 3143.045
1792307 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 454131/94502 İ AHIRKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 18:16 | 2023-01-10 19:32 | 1.2619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1088
1792293 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 18:22 | 2023-01-10 18:55 | 0.54083 | 1 | 383 | 0 | 12 | 3 | 78 | 0 | 1 | 1.0317 | 46.2322 | 0 | 1.9002 | 8.9999 | 16.4822 | 0 | 0.6611 | 75.3073
1792295 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 18:28 | 2023-01-10 18:31 | 0.044722 | 6 | 336 | 0 | 1 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0.5468 | 1.7264 | 0 | 0.0033 | 0.7911 | 0.5055 | 0 | 0 | 3.5731
1792310 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 10459769/94516 İ KUMDERE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 18:34 | 2023-01-10 20:03 | 1.4767 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27
1792300 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413530/81170 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 18:51 | 2023-01-10 19:10 | 0.31667 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 23.195 | 0 | 0 | 0 | 21.6763 | 0 | 0.9009 | 45.7722
1792324 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108570/12560 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 18:54 | 2023-01-10 19:56 | 1.0386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2913
1792329 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880682/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 19:16 | 2023-01-10 19:47 | 0.51306 | 0 | 103 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.0027 | 0 | 0.0789 | 0.9535 | 9.6122 | 0 | 0 | 18.6473
1792313 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 103191/14080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 19:17 | 2023-01-10 21:11 | 1.8992 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11.4694 | 0 | 0 | 0 | 45.9644 | 0 | 0 | 57.4338
1792328 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 19:17 | 2023-01-10 19:31 | 0.22917 | 1 | 488 | 0 | 0 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0.0842 | 25.6384 | 0 | 0 | 4.2174 | 9.8795 | 0 | 0 | 39.8195
1792332 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204520/ŞARKÖY DM 11 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 19:28 | 2023-01-10 20:48 | 1.3253 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.5805 | 0 | 0 | 0 | 0.3526 | 0 | 0 | 4.9331
1792335 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 19:47 | 2023-01-10 21:00 | 1.2192 | 0 | 370 | 0 | 8 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 77.5113 | 0 | 2.7075 | 10.7398 | 43.9313 | 0 | 0 | 134.8899
1792316 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301996/ESER YAPI TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 19:50 | 2023-01-10 20:14 | 0.40306 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 22.3786 | 0 | 0 | 0 | 1.5919 | 0 | 0.3965 | 24.367
1792320 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266891/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 20:08 | 2023-01-10 21:51 | 1.7125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9547
1792362 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 20:33 | 2023-01-10 22:09 | 1.5933 | 1 | 488 | 0 | 0 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0.6045 | 180.0088 | 0 | 0 | 28.6187 | 57.6099 | 0 | 0 | 266.8419
1792343 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361251/DTR6/010-1 ->> (361251) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 20:34 | 2023-01-10 22:00 | 1.4336 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.1841 | 0 | 0 | 0 | 7.0498 | 0 | 0 | 36.2339
1792365 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101518/15375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 20:45 | 2023-01-10 23:07 | 2.3661 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6443
1792367 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880938/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 20:52 | 2023-01-10 22:06 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9249 | 0 | 0 | 0 | 7.9249
1792369 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101518/15105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 21:33 | 2023-01-10 22:17 | 0.73222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4999
1792345 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 114815/B ÇIKIŞI-MARANGOZLAR ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 21:40 | 2023-01-10 22:15 | 0.58972 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7.5326 | 0 | 0 | 0 | 14.6119 | 0 | 0 | 22.1445
1792371 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 22:06 | 2023-01-10 22:10 | 0.080278 | 6 | 336 | 0 | 1 | 3 | 43 | 0 | 0 | 1.461 | 4.8316 | 0 | 0.011 | 2.046 | 0.9894 | 0 | 0 | 9.339
1792348 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 45538107/94574 İ Y KARPUZLU TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 22:28 | 2023-01-10 23:29 | 1.0164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3683
1792373 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 23:08 | 2023-01-10 23:15 | 0.11556 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.9921 | 0.0446 | 0.0424 | 0.0965 | 0.3984 | 0 | 0 | 4.574
1792374 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103191/14080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 23:15 | 2023-01-10 23:48 | 0.55306 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.1043 | 0 | 0 | 0 | 9.3552 | 0 | 0 | 12.4595
1792376 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303528/42115 DM7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 23:30 | 2023-01-11 01:36 | 2.0933 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7895 | 0 | 0 | 0 | 1.6821 | 0 | 0 | 8.4716
1792375 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304758/41515 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-10 23:30 | 2023-01-11 02:08 | 2.6281 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.8616 | 0 | 0 | 0 | 3.9056 | 0 | 0 | 37.7672
1792352 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304126/YNK 41615 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 00:15 | 2023-01-11 02:28 | 2.2097 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.2684 | 0 | 0 | 0 | 3.0499 | 0 | 0 | 23.3183
11297223 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822051/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 00:21 | 2023-01-11 01:21 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.324 | 0 | 0 | 0 | 25.324
1792382 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820842/ 95504 NOLU DT YENİCE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 02:47 | 2023-01-11 03:41 | 0.89694 | 0 | 322 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 48.048 | 0 | 0.1877 | 0 | 13.7696 | 0 | 0 | 62.0053
1792354 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610612/BALABAN TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 03:01 | 2023-01-11 03:43 | 0.7075 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4507 | 0 | 0.1055 | 0 | 0.6049 | 0 | 0 | 1.1611
1792357 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631612/EVRENCİK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 05:33 | 2023-01-11 07:15 | 1.7069 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.9084 | 0 | 0 | 0 | 4.2918 | 0 | 0 | 30.2002
1792389 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 07:35 | 2023-01-11 08:44 | 1.1503 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1127
1792359 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 103191/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 07:49 | 2023-01-11 08:50 | 1.0222 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4.785 | 0 | 0 | 0 | 32.0865 | 0 | 0 | 36.8715
1792392 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 08:50 | 2023-01-11 09:01 | 0.18194 | 1 | 383 | 0 | 12 | 3 | 78 | 0 | 1 | 0.3021 | 12.7388 | 0 | 1.122 | 4.1162 | 6.9176 | 0 | 0.5988 | 25.7955
5009050 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633428/MÜSELLİM TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-11 09:00 | 2023-01-11 18:37 | 9.6167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.2225 | 0 | 0 | 0 | 21.9546 | 0 | 0 | 39.1771
3018953 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-11 09:00 | 2023-01-11 17:00 | 8 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 89.717 | 0 | 0 | 0 | 28.1651 | 0 | 0 | 117.8821
5009039 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765415/43170 TR 17 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-11 09:00 | 2023-01-11 17:26 | 8.4333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.7771 | 0 | 0 | 0 | 20.4434 | 0 | 0 | 57.2205
5009037 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888849/HASBUĞA KÖYÜ 1 NOLU DTT. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-11 09:00 | 2023-01-11 18:00 | 9 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 453.781 | 0 | 0 | 0 | 244.1781 | 0 | 0 | 697.9591
11297224 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800643/KORUCUKÖY ALÇAK GERİLİM HATLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 09:01 | 2023-01-11 09:26 | 0.41667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8036
2048690 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 794581/SUAKACAĞI KÖK ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 09:10 | 2023-01-11 15:59 | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.997 | 0 | 0 | 0 | 101.997
5009053 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95222/95222 E HASKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-11 09:30 | 2023-01-11 17:32 | 8.0333 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 209.5284 | 0 | 0 | 0 | 165.2893 | 0 | 0 | 374.8177
1792406 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868492/KATRANCA KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 09:31 | 2023-01-11 10:30 | 0.97639 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.8342 | 0 | 0 | 0 | 16.2712 | 0 | 0 | 30.1054
1792407 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105022/14100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 09:36 | 2023-01-11 11:57 | 2.3439 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 68.9992 | 0 | 0 | 0 | 431.6346 | 0 | 0 | 500.6338
1792396 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108560/12560 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 09:51 | 2023-01-11 11:20 | 1.4847 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1295 | 0 | 0 | 0 | 1.8879 | 0 | 0 | 3.0174
1792399 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770986/43272 TR 22 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 10:04 | 2023-01-11 10:35 | 0.51667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775
1792422 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202406/D ÇIKIŞI ŞARKÖY TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 10:12 | 2023-01-11 11:49 | 1.6211 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3616 | 7.9934
1792421 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 309391/PNR 41420 ESKİ TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 10:14 | 2023-01-11 11:03 | 0.81806 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5023 | 0 | 0 | 0 | 3.0514 | 0 | 0 | 5.5537
11297242 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40220/40200 NOLU DM DM 2/3 ARASI (40220) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 10:14 | 2023-01-11 10:19 | 0.083333 | 0 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 22.9154 | 0 | 0 | 0 | 74.5776 | 0 | 0 | 97.493
1792423 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450463/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 10:19 | 2023-01-11 11:48 | 1.4836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3815
2048692 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 51750/11 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 10:26 | 2023-01-11 12:03 | 1.6222 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.3297 | 0 | 0 | 0 | 23.2045 | 0 | 0 | 59.5342
1792425 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485443/Uzk. D-MUHTARIN ARA SOKAK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 10:38 | 2023-01-11 11:35 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 0 | 0 | 1.0792
2048714 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 868492/BESKİ KADIKÖY YOLU TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 11:00 | 2023-01-11 11:45 | 0.75 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.4217 | 0 | 0 | 0 | 12.4622 | 0 | 0 | 23.8839
1792427 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16700/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 11:13 | 2023-01-11 13:24 | 2.1767 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 39.4468 | 0 | 1.8094 | 0 | 68.5472 | 0 | 0 | 109.8034
1792441 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600040/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 11:29 | 2023-01-11 12:07 | 0.63139 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4792 | 0 | 0 | 0 | 0.7394 | 0 | 0 | 1.2186
1792442 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799298/853668 NOLU DİREK-SARAYAKPINAR KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 11:30 | 2023-01-11 15:06 | 3.5958 | 0 | 66 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.5123 | 0 | 2.9575 | 6.538 | 95.9219 | 0 | 0 | 143.9297
1792435 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868570/B.ESKİ FERSAH KÖK FABRİKA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 11:41 | 2023-01-11 14:13 | 2.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.958 | 0 | 151.958
1792434 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 11:44 | 2023-01-11 11:45 | 0.011944 | 0 | 690 | 0 | 3 | 8 | 76 | 6 | 0 | 0 | 1.5943 | 0 | 0.0205 | 2.3744 | 0.8236 | 14.5641 | 0 | 19.3769
1792444 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 365131/TR4 RMU YENİ SANAYİ AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 11:57 | 2023-01-11 12:37 | 0.66222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1965 | 0 | 36.3692 | 46.5657
1792437 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831527/Uzk. ALTINYAZI DM KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 11:57 | 2023-01-11 11:58 | 0.018056 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.3859 | 0 | 0 | 0 | 0.2288 | 0 | 0 | 0.6147
5009066 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783934/DM7/TR67 ESKİ MİT DM (2019) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-11 12:12 | 2023-01-11 17:12 | 5 | 0 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 2033.6815 | 0 | 0 | 0 | 778.0752 | 0 | 0 | 2811.7567
1792438 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 12:19 | 2023-01-11 13:10 | 0.85667 | 6 | 1765 | 6 | 5 | 4 | 191 | 0 | 0 | 14.1303 | 157.0651 | 19.1736 | 0.9788 | 53.3888 | 85.9437 | 0 | 0 | 330.6803
1792449 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12900189/40840 DM8/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-11 12:39 | 2023-01-11 15:43 | 3.0656 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5703 | 0 | 0 | 0 | 11.4924 | 0 | 0 | 14.0627
1792461 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 12:56 | 2023-01-11 12:57 | 0.017778 | 0 | 458 | 17 | 3 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 2.023 | 0.0225 | 0.0562 | 0.7571 | 0 | 0 | 3.8658
2048694 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 5526534/VİZE DM3-TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 13:01 | 2023-01-11 13:46 | 0.75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0322
1792462 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 13:07 | 2023-01-11 13:09 | 0.035 | 5 | 1451 | 5 | 5 | 7 | 191 | 0 | 0 | 0.5645 | 7.4318 | 1.0398 | 0.0596 | 1.1334 | 4.6975 | 0 | 0 | 14.9266
1792454 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16700/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 13:34 | 2023-01-11 17:59 | 4.4239 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 82.8396 | 0 | 5.6758 | 0 | 129.1045 | 0 | 0 | 217.6199
1792470 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 25448943/95810 E ENEZ S VLLR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 13:38 | 2023-01-11 15:35 | 1.9536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7143
1792474 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175906/D ÇIKIŞI-GAZİ OKULU ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 13:51 | 2023-01-11 14:15 | 0.39833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2712
1792477 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106881/17480 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 14:02 | 2023-01-11 16:43 | 2.6789 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0924 | 0 | 0 | 0 | 2.9962 | 0 | 0 | 15.0886
2048718 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404707/81040 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 14:10 | 2023-01-11 14:20 | 0.16667 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14.5327 | 0 | 0 | 0 | 4.0143 | 0 | 0 | 18.547
2048717 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41357/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 14:11 | 2023-01-11 14:27 | 0.26667 | 0 | 454 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 22.8419 | 0 | 0 | 0.6954 | 18.3162 | 0 | 0 | 41.8535
1792479 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 757239/FİDER 3 (OPET) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 14:24 | 2023-01-11 15:20 | 0.9425 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 11.4322 | 0 | 0.2219 | 0 | 18.7706 | 0 | 0 | 30.4247
1792481 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 14:24 | 2023-01-11 14:29 | 0.091111 | 0 | 522 | 1 | 0 | 3 | 49 | 0 | 1 | 0 | 8.1804 | 0.028 | 0 | 3.696 | 6.8888 | 0 | 0.117 | 18.9102
1792458 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16700/15755 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 14:48 | 2023-01-11 15:31 | 0.72417 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 12.6385 | 0 | 1.1366 | 0 | 21.6499 | 0 | 0 | 35.425
1792484 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756203/PİRAMİT İPLİK ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 15:01 | 2023-01-11 15:07 | 0.10194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8326 | 0 | 23.3498 | 0 | 24.1824
1792485 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707733/18960 YENİCE ARITMA DM TR-1/19 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 15:10 | 2023-01-11 15:11 | 0.0069444 | 0 | 3409 | 1 | 4 | 4 | 194 | 4 | 0 | 0 | 4.5766 | 0.1884 | 0.0285 | 2.0684 | 2.0923 | 35.0944 | 0 | 44.0486
2048696 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 35575345/40254 TR3/15 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-11 15:16 | 2023-01-11 15:49 | 0.54028 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5903 | 0 | 0 | 0 | 5.4918 | 0 | 0 | 7.0821
1792460 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 15:17 | 2023-01-11 17:43 | 2.4353 | 0 | 93 | 0 | 0 | 5 | 23 | 1 | 1 | 0 | 41.6745 | 0 | 0 | 285.9592 | 46.9458 | 90.0199 | 34.2779 | 498.8773
11297284 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 34725122/41217 DM2/10 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 15:20 | 2023-01-11 15:31 | 0.18333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0286
1792489 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16700/15220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 15:22 | 2023-01-11 17:31 | 2.1572 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 40.3995 | 0 | 2.787 | 0 | 61.0589 | 0 | 0 | 104.2454
1792490 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826412/Uzk. AKBAY TARIM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 15:36 | 2023-01-11 15:41 | 0.078056 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865
1792492 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 742632/ELKON 2 ÇIKIŞ HATTI (764447) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 16:02 | 2023-01-11 16:36 | 0.56361 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.6564 | 0 | 0.1543 | 0 | 3.242 | 0 | 0 | 12.0527
11297301 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311901/43263 TR 101 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 16:25 | 2023-01-11 17:14 | 0.81667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2388 | 0 | 0 | 0 | 0.8562 | 0 | 0 | 1.095
1792497 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 16:28 | 2023-01-11 16:32 | 0.068333 | 3 | 667 | 8 | 3 | 4 | 66 | 1 | 0 | 9.0356 | 6.6465 | 6.6489 | 0.2806 | 1.0117 | 2.2579 | 2.7931 | 0 | 28.6743
1792507 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756107/27785 NOLU BAĞLAR ARKASI TR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 16:29 | 2023-01-11 17:09 | 0.65972 | 0 | 135 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11.4125 | 0 | 0.5336 | 0 | 9.3354 | 0 | 0 | 21.2815
1792499 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267815/27490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 16:41 | 2023-01-11 17:46 | 1.0892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072
1792522 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/CANHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 17:20 | 2023-01-11 17:24 | 0.062778 | 0 | 56 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.4945 | 0.0019 | 0.048 | 0.3701 | 0.3491 | 0.0723 | 0 | 1.3359
11297306 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 25573416/41316 TR3/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 17:32 | 2023-01-11 17:46 | 0.23333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2654
1792526 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491558/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 17:41 | 2023-01-11 19:08 | 1.4419 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2023 | 0 | 0 | 0 | 2.2017 | 0 | 0 | 6.404
1792524 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 17:43 | 2023-01-11 17:59 | 0.26083 | 11 | 1789 | 4 | 19 | 16 | 189 | 0 | 0 | 5.8184 | 65.1432 | 3.3092 | 0.9222 | 16.8123 | 20.9346 | 0 | 0 | 112.9399
1792513 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264274/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 17:46 | 2023-01-11 18:44 | 0.97306 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9109 | 0 | 0 | 0 | 0.6015 | 0 | 0 | 4.5124
1792516 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 785833/AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A DİREK CBS:780425 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 18:17 | 2023-01-11 21:11 | 2.9008 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.8996 | 0 | 0 | 0 | 3.0494 | 0 | 0 | 33.949
1792529 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109016/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 18:35 | 2023-01-11 21:16 | 2.6769 | 0 | 71 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 59.2827 | 0 | 4.0212 | 0 | 6.7113 | 0 | 2.414 | 72.4292
1792530 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309191/42073 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 18:48 | 2023-01-11 19:05 | 0.28889 | 0 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 76.7795 | 0 | 0 | 0 | 18.8154 | 0 | 0 | 95.5949
1792532 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 14045/SANTÇILAR DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 18:58 | 2023-01-11 19:27 | 0.49111 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1496 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 10.5186
1792541 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790489/81170 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 19:37 | 2023-01-11 20:00 | 0.38194 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22.3296 | 0 | 0 | 0 | 21.7818 | 0 | 0 | 44.1114
1792542 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 3221038/94710 İ KOCAHIDIR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 19:38 | 2023-01-11 21:22 | 1.7331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3072
1792543 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730540/D ÇIKIŞI-TOP SAHASI ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 19:59 | 2023-01-11 21:30 | 1.5247 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.9357 | 0 | 0 | 0 | 1.8275 | 0 | 0 | 17.7632
1792536 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1814299/41515 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 20:05 | 2023-01-11 20:44 | 0.6425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441
1792537 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313818/43270 TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 20:06 | 2023-01-11 20:45 | 0.65 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7468 | 0 | 0 | 0 | 0.0798 | 0 | 0 | 5.8266
1792538 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104864/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 20:08 | 2023-01-11 21:19 | 1.1789 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0567
1792545 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108009/11550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 20:24 | 2023-01-11 22:03 | 1.6578 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0514
1792540 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230272/20290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 21:10 | 2023-01-11 22:11 | 1.02 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7135
1792561 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 21:50 | 2023-01-11 21:53 | 0.045278 | 0 | 45 | 0 | 14 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0.6251 | 0 | 0.1836 | 0.545 | 5.7329 | 0.2124 | 0 | 7.299
1792553 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376608/DTR3/5 ->> (376608) AG ŞLTR A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 22:55 | 2023-01-11 23:47 | 0.87167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6394 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 3.1524
1792554 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 332309/44720 SEFAALAN TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-11 23:35 | 2023-01-12 00:10 | 0.58333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8832
1792563 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308401/41355 DM3/21 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 00:12 | 2023-01-12 01:36 | 1.405 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 148.4236 | 0 | 0 | 0 | 19.5395 | 0 | 0.0176 | 167.9807
1792568 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 02:00 | 2023-01-12 02:01 | 0.020556 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.5766 | 0 | 0.0043 | 0.0527 | 0.4548 | 0 | 0 | 1.0884
1792569 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 02:00 | 2023-01-12 02:01 | 0.017778 | 0 | 370 | 0 | 8 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.7637 | 0 | 0.068 | 0.2358 | 0.6975 | 0 | 0 | 2.765
1792560 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261002/27055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 07:20 | 2023-01-12 08:57 | 1.6167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8086 | 0 | 0 | 0 | 0.2611 | 0 | 0 | 2.0697
1792572 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308401/41355 DM3/21 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 07:20 | 2023-01-12 08:45 | 1.41 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 129.8742 | 0 | 0 | 0 | 35.5314 | 0 | 0.07 | 165.4756
1792573 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 121414/15605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 08:10 | 2023-01-12 10:49 | 2.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2207 | 0 | 0 | 3.2207
1792574 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 08:43 | 2023-01-12 09:45 | 1.0289 | 0 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 373.8854 | 0 | 0 | 0 | 181.7863 | 0 | 0 | 555.6717
1792575 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39421/DM01/TR57>>(39421)DAH.TR ve SU KUYUSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 08:51 | 2023-01-12 10:09 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.6657 | 0 | 0 | 0 | 453.6657
1792576 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/CANHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 08:55 | 2023-01-12 09:01 | 0.10222 | 0 | 56 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.6004 | 0.0032 | 0.0833 | 0.6723 | 0.5772 | 0.1704 | 0 | 2.1068
5009061 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888810/DÜZOVA KÖYÜ DTT. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-12 09:00 | 2023-01-12 18:00 | 9 | 0 | 197 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 243.4528 | 0 | 0.6115 | 0 | 161.4317 | 0 | 0 | 405.496
5009051 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888380/MÜSELLİM KÖYÜ 2 NOLU DTT. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-12 09:00 | 2023-01-12 18:00 | 9 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 391.0384 | 0 | 0 | 0 | 200.0039 | 0 | 0 | 591.0423
2048698 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15398417/41147 DM1/9A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 09:01 | 2023-01-12 11:25 | 2.4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4487
3018972 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203825/21175 C ÇIKIŞ ATATÜRK CAD SAĞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-12 09:01 | 2023-01-12 17:01 | 8 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 72.5727 | 0 | 4.3104 | 0 | 315.7636 | 0 | 0 | 392.6467
3018955 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-12 09:01 | 2023-01-12 17:00 | 7.9833 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 88.4621 | 0 | 0 | 0 | 27.5705 | 0 | 0 | 116.0326
5009054 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33545/ÖNERLER DM04/TR46 BET.KÖŞK (2015) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-12 09:01 | 2023-01-12 12:01 | 3 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 401.9233 | 0 | 0 | 0 | 221.4504 | 0 | 0 | 623.3737
5009040 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43162/43162 TR 15 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-12 09:01 | 2023-01-12 16:42 | 7.6833 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 589.1005 | 0 | 0 | 0 | 417.6457 | 0 | 99.8371 | 1106.5833
3018957 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200853/NERGİZ DM TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-12 09:04 | 2023-01-12 17:01 | 7.95 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.3677 | 0 | 0 | 0 | 9.1559 | 0 | 0 | 22.5236
5009072 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701755/BARBAROS ATA MARKET TARAFI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-12 09:05 | 2023-01-12 14:05 | 5 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 300.7012 | 0 | 0 | 0 | 276.0203 | 0 | 7.985 | 584.7065
5009071 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704722/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-12 09:21 | 2023-01-12 12:38 | 3.2833 | 0 | 464 | 0 | 3 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 251.2391 | 0 | 5.0198 | 0 | 141.1658 | 0 | 0 | 397.4247
1792580 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793389/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 09:28 | 2023-01-12 09:29 | 0.016389 | 0 | 227 | 5 | 6 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.8152 | 0.4092 | 0.0444 | 1.1824 | 0.2618 | 0 | 0 | 2.713
3018971 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722103/26010 NOLU TRAFO DOLUKÖY TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-12 09:42 | 2023-01-12 17:42 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.1463 | 0 | 0 | 0 | 1.1223 | 0 | 0 | 47.2686
1792582 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1069838/27235 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 09:51 | 2023-01-12 14:21 | 4.5022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2048699 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489165/Uzk. A-KIYMET SOKAK | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 10:01 | 2023-01-12 11:00 | 0.98333 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0834 | 0 | 0 | 0 | 0.8357 | 0 | 0 | 16.9191
1792603 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893989/B.KARIŞTIRAN TR/15 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 10:01 | 2023-01-12 10:11 | 0.165 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.2864 | 0 | 0 | 0 | 4.0841 | 0 | 0 | 10.3705
2048719 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572131/BESKİ DM3-TR14 TEPE TR AG ÇKŞ ŞALTERİ E | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 10:05 | 2023-01-12 10:35 | 0.5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5655
1792583 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407410/81440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 10:17 | 2023-01-12 10:50 | 0.54806 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.561 | 0 | 0 | 0 | 0.5879 | 0 | 0 | 2.1489
2048720 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 32397963/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 10:45 | 2023-01-12 14:49 | 4.0667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.8873 | 0 | 0 | 0 | 0.9094 | 0 | 0 | 16.7967
1792605 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55602/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 10:51 | 2023-01-12 11:24 | 0.55417 | 0 | 194 | 0 | 3 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.0646 | 0 | 0.4412 | 1.4585 | 16.7616 | 0 | 0 | 29.7259
1792606 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 11:04 | 2023-01-12 11:24 | 0.33306 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.1968 | 0 | 0.051 | 0.8824 | 10.047 | 0 | 0 | 16.1772
1792587 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761494/41700 VİTEX ÇIKIŞI 761494 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 11:05 | 2023-01-12 12:05 | 0.99694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.5111 | 0 | 189.5111
1792607 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 11:06 | 2023-01-12 12:33 | 1.4436 | 1 | 488 | 1 | 16 | 4 | 153 | 0 | 1 | 2.0437 | 123.1024 | 0.3522 | 5.5824 | 31.9899 | 118.4043 | 0 | 3.9491 | 285.424
11297356 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454781/94572 İ Y KARPUZLU TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 11:06 | 2023-01-12 11:48 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1658
1792609 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13197238/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 11:20 | 2023-01-12 14:16 | 2.9386 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.888 | 0 | 0 | 0 | 2.3942 | 0 | 0 | 13.2822
1792610 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 11:24 | 2023-01-12 11:25 | 0.0175 | 0 | 370 | 0 | 8 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.7928 | 0 | 0.0402 | 0.1973 | 0.7702 | 0 | 0 | 1.8005
1792611 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32920/H.ALANI DM ->>(32920) 3MVA+ÖNERLER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 11:34 | 2023-01-12 12:04 | 0.48972 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.4166 | 0 | 0 | 74.7203 | 0 | 97.606 | 0 | 175.7429
1792612 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 9100963/TEGESAN TM TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 11:37 | 2023-01-12 11:49 | 0.21222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140.4986 | 0 | 1140.4986
1792613 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 11:46 | 2023-01-12 11:48 | 0.036389 | 0 | 370 | 0 | 8 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.5864 | 0 | 0.0804 | 0.3944 | 1.5417 | 0 | 0 | 3.6029
1792590 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 362509/DM3/29 HATİP->>(362509)AG ŞLR E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 11:50 | 2023-01-12 12:24 | 0.56444 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8517 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 5.8646
13054227 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511123/85105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 11:51 | 2023-01-12 11:56 | 0.083333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.7181 | 0 | 0 | 0 | 1.5421 | 0 | 0 | 2.2602
11297381 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893990/B.KARIŞTIRAN TR/15 ENH ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 11:52 | 2023-01-12 12:01 | 0.15 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.3996 | 0 | 0 | 0 | 4.2001 | 0 | 0 | 9.5997
1792616 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431660/90600 K TR1/49 YağlıToh TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 11:52 | 2023-01-12 12:31 | 0.64167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4909 | 0 | 0 | 0 | 1.8685 | 0 | 0 | 3.3594
1792615 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 11:55 | 2023-01-12 12:14 | 0.30583 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.7629 | 0 | 0.0507 | 0.7825 | 8.9286 | 0 | 0 | 14.5247
1792591 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107336/12670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 11:58 | 2023-01-12 15:23 | 3.4158 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8114
1792617 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 11:59 | 2023-01-12 12:00 | 0.0083333 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4326 | 0 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0.4518
1792618 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 12:00 | 2023-01-12 12:25 | 0.42417 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9645 | 0 | 0.4899 | 0 | 0 | 0 | 12.4544
3018958 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23405/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-12 12:00 | 2023-01-12 13:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4083 | 0 | 0 | 67.4083
1792619 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 12:08 | 2023-01-12 12:15 | 0.11417 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.4181 | 0.0501 | 0.0394 | 0.1504 | 0.8018 | 0 | 0 | 4.4598
1792621 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400863/83480 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 12:13 | 2023-01-12 13:46 | 1.5461 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.3164 | 0 | 0 | 0 | 4.969 | 0 | 0 | 38.2854
1792622 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264026/27615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 12:22 | 2023-01-12 13:09 | 0.77889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0947
1792623 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 12:26 | 2023-01-12 15:21 | 2.9278 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6244 | 0 | 3.2524 | 0 | 0 | 0 | 90.8768
5009073 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-12 13:00 | 2023-01-12 17:30 | 4.5 | 1 | 488 | 0 | 0 | 5 | 86 | 0 | 0 | 1.4113 | 412.7351 | 0 | 0 | 110.1292 | 250.9163 | 0 | 0 | 775.1919
2048723 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790488/81170 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 13:05 | 2023-01-12 13:50 | 0.75 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.8507 | 0 | 0 | 0 | 57.0993 | 0 | 0 | 90.95
1792626 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 13:08 | 2023-01-12 13:23 | 0.24472 | 0 | 383 | 1 | 4 | 13 | 71 | 0 | 2 | 0 | 20.2633 | 2.4695 | 0.1374 | 29.3545 | 30.566 | 0 | 11.4734 | 94.2641
11297382 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770445/43724 B.YON. TR 28 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 13:35 | 2023-01-12 13:45 | 0.16667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 0.9861
1792633 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/İĞNEADA ENH İĞNEADA TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 13:46 | 2023-01-12 13:52 | 0.10139 | 1 | 78 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.4779 | 1.7359 | 2.8419 | 0.2757 | 1.3344 | 0.4558 | 0 | 0 | 7.1216
1792635 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 14:10 | 2023-01-12 14:16 | 0.090556 | 0 | 370 | 0 | 8 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3.9998 | 0 | 0.4516 | 0.9384 | 3.7069 | 0 | 0 | 9.0967
2048725 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 732077/C ÇIKIŞI-ALPEK(OLCAYLARIN EV TARAFI) | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 14:17 | 2023-01-12 15:17 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6237 | 0 | 0 | 0 | 0.1051 | 0 | 0 | 1.7288
1792636 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 14:24 | 2023-01-12 14:40 | 0.27444 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.3148 | 0.5347 | 0 | 19.6682 | 0.2532 | 113.494 | 0 | 134.2649
1792637 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 868490/YENİMAHALLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 14:27 | 2023-01-12 14:28 | 0.015278 | 1 | 164 | 1 | 4 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.0091 | 0.4975 | 0.096 | 0.0211 | 0.0929 | 0.223 | 0 | 0 | 0.9396
1792639 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 14:39 | 2023-01-12 14:58 | 0.32194 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0.8057 | 0 | 0 | 0 | 5.1957
1792641 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 14:49 | 2023-01-12 17:46 | 2.9433 | 0 | 370 | 0 | 8 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 145.2701 | 0 | 17.1927 | 30.3251 | 121.6776 | 0 | 0 | 314.4655
1792645 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 815440/94662 İ KÜÇÜKHIDIR TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 15:48 | 2023-01-12 17:07 | 1.3244 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2573
1792646 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802020/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 15:49 | 2023-01-12 18:24 | 2.5822 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.0132 | 7.8695 | 0 | 0 | 2.0109 | 0.0349 | 0 | 0 | 27.9285
1792661 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435977/92460 K ERİKLİ S TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 16:00 | 2023-01-12 20:25 | 4.4133 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0686
1792648 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863265/KARAHAMZA-ÇEŞMEKÖY-ÇAYIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 16:15 | 2023-01-12 16:17 | 0.038333 | 2 | 333 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.1468 | 2.449 | 0 | 0.0507 | 0 | 1.8328 | 0 | 0 | 4.4793
1792652 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611242/İĞNEADA TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 16:35 | 2023-01-12 18:14 | 1.6583 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7085 | 0 | 0 | 0 | 2.3179 | 0 | 0 | 6.0264
1792651 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 16:35 | 2023-01-12 16:36 | 0.015 | 0 | 229 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.7667 | 0.2098 | 0 | 0.1124 | 0.1381 | 0.2606 | 0 | 1.4876
1792653 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 16:42 | 2023-01-12 19:28 | 2.7667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7668
1792664 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875904/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 17:03 | 2023-01-12 17:10 | 0.10944 | 0 | 2023 | 11 | 19 | 3 | 373 | 1 | 1 | 0 | 38.2291 | 2.712 | 1.2301 | 14.4706 | 25.5877 | 0.814 | 0.1525 | 83.196
1792657 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 868490/YENİMAHALLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 17:24 | 2023-01-12 17:25 | 0.024444 | 1 | 164 | 1 | 4 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.0198 | 1.1665 | 0.1672 | 0.0406 | 0.1544 | 0.3905 | 0 | 0 | 1.939
1792681 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82010/81660(03-TR/16)NOLU DM GİRİŞ ÇIKIŞ HÜC | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 17:39 | 2023-01-12 19:06 | 1.4567 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 76.0569 | 0 | 0 | 0 | 5.7423 | 0 | 0 | 81.7992
1792685 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 17:44 | 2023-01-12 17:58 | 0.23222 | 0 | 627 | 0 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 35.4009 | 0 | 0.1337 | 0 | 16.1063 | 0 | 0.1351 | 51.776
1792686 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847677/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 17:45 | 2023-01-12 17:46 | 0.012222 | 0 | 49 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1826 | 0.5208 | 0 | 0.4747 | 0.0397 | 0 | 0 | 1.2178
1792688 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898863/898863_DM06 TR31 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 17:51 | 2023-01-12 18:24 | 0.54611 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3184 | 0 | 0 | 0 | 4.5137 | 0 | 0 | 6.8321
1792689 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374802/DTR-3 TÜRKMENLİ>>(374802)AG ŞLR-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 17:53 | 2023-01-12 19:10 | 1.2822 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.365 | 0 | 0 | 0 | 4.4344 | 0 | 0 | 9.7994
2048726 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470042/95582 E KOCAALİ TRF AG ÇKŞ ŞLT B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 18:09 | 2023-01-12 19:00 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3382
1792669 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104846/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 18:32 | 2023-01-12 19:10 | 0.62806 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4185
1792698 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 18:45 | 2023-01-12 18:54 | 0.14083 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5882 | 0 | 0.2672 | 0 | 0 | 0 | 1.8554
11297431 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632589/VİZE DM3-TR13 AYDINLATMA | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 18:50 | 2023-01-12 18:57 | 0.11667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0518 | 0 | 0 | 0 | 0.4531 | 0 | 0 | 0.5049
1792701 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13197238/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 19:01 | 2023-01-12 21:05 | 2.0697 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5537 | 0 | 0 | 0 | 1.2133 | 0 | 0 | 10.767
1792700 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262335/PARK TARAFI CIKISI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 19:03 | 2023-01-12 21:07 | 2.0739 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.065
11297412 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 779231/DM4/TR46 ÖNERLER >>(779231)DİREK AG A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 20:02 | 2023-01-12 20:11 | 0.15 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.6628 | 0 | 0 | 0 | 2.8188 | 0 | 0 | 12.4816
1792674 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308401/41355 DM3/21 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 20:21 | 2023-01-12 21:42 | 1.3508 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 151.4629 | 0 | 0 | 0 | 25.5692 | 0 | 0.0204 | 177.0525
1792704 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412417/83270 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 20:35 | 2023-01-12 20:50 | 0.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0.0173 | 0 | 0 | 0.2213
13054231 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489165/Uzk. A-KIYMET SOKAK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 20:35 | 2023-01-12 20:45 | 0.16667 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2919 | 0 | 0 | 0 | 0.0931 | 0 | 0 | 3.385
1792706 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 20:52 | 2023-01-12 20:53 | 0.011944 | 0 | 690 | 0 | 3 | 8 | 76 | 6 | 0 | 0 | 1.8285 | 0 | 0.024 | 1.6282 | 0.5473 | 6.5779 | 0 | 10.6059
1792707 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 20:53 | 2023-01-12 22:07 | 1.2336 | 0 | 690 | 0 | 3 | 8 | 76 | 6 | 0 | 0 | 134.569 | 0 | 2.2025 | 116.5135 | 35.3419 | 473.8294 | 0 | 762.4563
1792678 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16250/16250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 21:45 | 2023-01-12 23:04 | 1.3133 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 135.8794 | 0 | 0 | 0 | 5.7215 | 0 | 0 | 141.6009
1792709 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16280/16150 NOLU DM KLAS İNŞAAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-12 22:01 | 2023-01-12 22:39 | 0.625 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.0604 | 0 | 0 | 0 | 4.0446 | 0 | 0 | 29.105
1792714 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81510/81460-Edr.03TR-01 pazaryeri DM-3 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 01:06 | 2023-01-13 01:14 | 0.12528 | 0 | 348 | 5 | 231 | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 10.3291 | 3.3027 | 3.4572 | 18.3648 | 10.8922 | 0 | 0 | 46.346
11297437 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90540/90540 NOLU DM TR1-37 PAŞAYİĞİT CAD. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 01:16 | 2023-01-13 01:22 | 0.1 | 0 | 4323 | 2 | 8 | 3 | 1915 | 0 | 1 | 0 | 84.947 | 0.0216 | 0.0219 | 4.0547 | 83.2799 | 0 | 0 | 172.3251
11297435 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202991/A ÇIKIŞI BENZİNLİK TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 01:18 | 2023-01-13 01:46 | 0.46667 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0261 | 0 | 0.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1484
1792720 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896135/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 01:52 | 2023-01-13 01:54 | 0.016667 | 6 | 3112 | 6 | 25 | 29 | 563 | 7 | 0 | 0.2954 | 17.042 | 0.447 | 0.0913 | 9.2034 | 5.2067 | 71.5757 | 0 | 103.8615
1792743 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 03:05 | 2023-01-13 04:12 | 1.1222 | 0 | 690 | 0 | 3 | 8 | 76 | 6 | 0 | 0 | 109.2931 | 0 | 0.9664 | 91.7915 | 24.1431 | 399.1319 | 0 | 625.326
2048727 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706770/16150 NOLU DM KLAS İNŞAAT DTT ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 03:20 | 2023-01-13 03:28 | 0.13333 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.372 | 0 | 0 | 0 | 0.4852 | 0 | 0 | 12.8572
1792746 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 04:48 | 2023-01-13 04:48 | 0.0058333 | 0 | 458 | 17 | 3 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.1221 | 1.4349 | 0.0117 | 0.0333 | 0.3369 | 0 | 0 | 2.9389
11297418 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820317/ 95700 NOLU DM TR6 ÖNCÜKENT ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 05:14 | 2023-01-13 05:21 | 0.11667 | 1 | 5645 | 3 | 18 | 7 | 497 | 0 | 1 | 0.0927 | 55.0872 | 0.0472 | 0.2043 | 2.7891 | 23.1125 | 0 | 0.0509 | 81.3839
1792748 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491556/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 06:38 | 2023-01-13 08:27 | 1.8133 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7414 | 0 | 0 | 0 | 0.9422 | 0 | 0 | 10.6836
3018974 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760630/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-13 08:30 | 2023-01-13 12:00 | 3.5 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 97.8182 | 0 | 0 | 0 | 72.7733 | 0 | 0 | 170.5915
1792751 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101523/15105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 08:32 | 2023-01-13 09:45 | 1.2108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3142
1792754 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798680/TAHAL KÖYÜ(798665 NOLU DİREK) ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 08:47 | 2023-01-13 10:08 | 1.3578 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.2499 | 0 | 0 | 0 | 13.8081 | 0 | 0 | 41.058
3018956 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-13 09:00 | 2023-01-13 16:00 | 7 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 81.3563 | 0 | 0 | 0 | 24.4455 | 0 | 0 | 105.8018
5009067 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-13 09:00 | 2023-01-13 18:00 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5429
5009057 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 772702/44060 KARAPÜRÇEK TR 1 TR.AG ÇIK.ŞALTER B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-13 09:00 | 2023-01-13 17:23 | 8.3833 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.4052 | 0 | 0 | 0 | 33.3481 | 0 | 0 | 78.7533
3018975 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203825/21175 A ÇIKIŞ ATATÜRK CAD SOL | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-13 09:00 | 2023-01-13 16:00 | 7 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 66.4438 | 0 | 3.9626 | 0 | 278.9423 | 0 | 0 | 349.3487
5009059 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817631/94580 İ Y KARPUZLU TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-13 09:00 | 2023-01-13 16:25 | 7.4167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8734 | 0 | 0 | 0 | 32.0297 | 0 | 0 | 40.9031
5009056 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87195/Uzk. TR-6 ŞIK HASAN AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-13 09:01 | 2023-01-13 17:01 | 8 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 347.4676 | 0 | 0 | 0 | 18.6692 | 0 | 0 | 366.1368
5009055 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54555/B.MANDIRA GİRİŞ DM İSTASYONU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-13 09:01 | 2023-01-13 17:31 | 8.5 | 1 | 269 | 2 | 18 | 2 | 23 | 1 | 0 | 143.4764 | 572.5281 | 1.8854 | 40.483 | 240.9118 | 165.4424 | 111.5108 | 0 | 1276.2379
5009075 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 662189/70760 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-13 09:01 | 2023-01-13 17:01 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9701
5009058 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32042/DM1/48-1>>(32040//32042)DTR3/16&DTR3/17 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-13 09:01 | 2023-01-13 12:29 | 3.4667 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 598.1782 | 0 | 0 | 0 | 428.4871 | 0 | 0 | 1026.6653
5009068 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-13 09:01 | 2023-01-13 16:55 | 7.9 | 18 | 466 | 0 | 3 | 5 | 48 | 0 | 0 | 161.1417 | 518.7742 | 0 | 9.0051 | 255.4785 | 193.7063 | 0 | 0 | 1138.1058
3018959 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200804/A ÇIKIŞI GAZİKÖY SAĞLIK OCAĞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-13 09:01 | 2023-01-13 14:01 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9187
3018978 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 899228/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-13 09:01 | 2023-01-13 11:26 | 2.4167 | 15 | 1306 | 18 | 19 | 31 | 206 | 7 | 0 | 50.5138 | 755.8739 | 525.3189 | 23.5961 | 2400.8465 | 468.5754 | 2121.6559 | 0 | 6346.3805
5009065 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888458/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-13 09:02 | 2023-01-13 17:42 | 8.6667 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 120.7854 | 0 | 0 | 0 | 54.3714 | 0 | 0 | 175.1568
1792758 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33668/Y.SAN.GRŞ DM1>>(33668)2015 YIL/DM7_TR04 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 09:02 | 2023-01-13 09:20 | 0.30111 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 563 | 5 | 30 | 0 | 2.8094 | 0 | 0 | 11.8983 | 274.4212 | 111.5095 | 110.6575 | 511.2959
5009074 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17110/ÇINARLI CAD ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-13 09:02 | 2023-01-13 17:30 | 8.4667 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1394.8682 | 0 | 0 | 0 | 527.9977 | 0 | 0 | 1922.8659
1792763 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863265/KARAHAMZA-ÇEŞMEKÖY-ÇAYIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 09:37 | 2023-01-13 09:40 | 0.050556 | 2 | 333 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.145 | 2.5409 | 0 | 0.0409 | 0 | 2.0688 | 0 | 0 | 4.7956
1792764 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 09:43 | 2023-01-13 09:51 | 0.13528 | 11 | 1787 | 4 | 19 | 16 | 188 | 0 | 0 | 2.7301 | 32.2092 | 2.243 | 0.5058 | 12.4246 | 14.3205 | 0 | 0 | 64.4332
1792726 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31242/Y.SANAYİ DM11(DM7-TR9)>>()AG ŞLR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 09:51 | 2023-01-13 11:13 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7653 | 0 | 20.156 | 115.9213
1792768 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 09:51 | 2023-01-13 10:07 | 0.26889 | 11 | 1787 | 4 | 19 | 16 | 188 | 0 | 0 | 4.8671 | 58.8173 | 4.016 | 0.9724 | 22.4485 | 25.914 | 0 | 0 | 117.0353
1792767 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 09:53 | 2023-01-13 10:22 | 0.48639 | 0 | 1180 | 0 | 4 | 1 | 186 | 0 | 1 | 0 | 115.6491 | 0 | 0.6705 | 4.7728 | 74.9344 | 0 | 0.5697 | 196.5965
1792773 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866192/DEMİRKAPI VE ÖZELMÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 10:07 | 2023-01-13 10:59 | 0.86556 | 0 | 391 | 1 | 1 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 64.0195 | 1.4807 | 0.0315 | 79.0108 | 70.0846 | 0 | 0 | 214.6271
1792774 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 49218/40840 NOLU DM /ÖZTURAN PETROL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 10:12 | 2023-01-13 10:24 | 0.19944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1286 | 0 | 0 | 0 | 9.1286
3018976 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807469/92678 K YAYLA S TR6 TRF AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-13 10:29 | 2023-01-13 13:29 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.4704 | 0 | 0 | 0 | 20.8916 | 0 | 0 | 26.362
1792781 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 10:43 | 2023-01-13 10:51 | 0.12722 | 11 | 1787 | 4 | 19 | 16 | 188 | 0 | 0 | 2.4105 | 30.0527 | 2.0001 | 0.5272 | 11.3108 | 13.084 | 0 | 0 | 59.3853
1792782 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42140/42135 NOLU DM / TR 9 ÇIKIŞI (764188) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 10:47 | 2023-01-13 11:41 | 0.90444 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 54.1955 | 0 | 0 | 0 | 86.466 | 0 | 0 | 140.6615
1792783 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761733/42125 NOLU DM /TR 13 ÇIKIŞI (761732) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 10:47 | 2023-01-13 11:30 | 0.71472 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 80.0231 | 0 | 0 | 0 | 39.6264 | 0 | 0 | 119.6495
1792784 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42115/42100 NOLU DM /DM 7 ÇIKIŞI (761816) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 10:47 | 2023-01-13 11:19 | 0.53444 | 0 | 3527 | 0 | 0 | 4 | 532 | 0 | 1 | 0 | 371.0525 | 0 | 0 | 72.1427 | 337.8543 | 0 | 1.4495 | 782.499
11297476 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26010/26010 DOLUKÖY TR 1 A KOLU | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 11:02 | 2023-01-13 13:02 | 2 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 62.8856 | 0 | 0.2458 | 0 | 53.1555 | 0 | 0 | 116.2869
1792786 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 11:08 | 2023-01-13 11:26 | 0.29861 | 11 | 1787 | 4 | 19 | 16 | 188 | 0 | 0 | 5.4448 | 68.6578 | 3.9533 | 0.7437 | 24.7437 | 28.8089 | 0 | 0 | 132.3522
11297452 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452979/94356 İ HACIKÖY TR 3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 11:09 | 2023-01-13 12:36 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035
1792789 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801808/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 11:10 | 2023-01-13 14:34 | 3.4006 | 4 | 407 | 1 | 2 | 1 | 35 | 0 | 0 | 21.2842 | 103.444 | 0.8566 | 0.1524 | 1.1907 | 3.5003 | 0 | 0 | 130.4282
1792788 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 11:17 | 2023-01-13 11:24 | 0.11333 | 2 | 808 | 9 | 5 | 8 | 117 | 1 | 0 | 1.0696 | 11.7924 | 4.5477 | 0.0524 | 12.4304 | 8.0731 | 2.0953 | 0 | 40.0609
2048744 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652581/TR-25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 11:31 | 2023-01-13 15:21 | 3.8333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.0489 | 0 | 0 | 0 | 34.3098 | 0 | 0 | 75.3587
1792790 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 11:35 | 2023-01-13 11:58 | 0.37556 | 11 | 1787 | 4 | 19 | 16 | 188 | 0 | 0 | 6.6546 | 83.9212 | 4.8319 | 0.9086 | 30.2427 | 35.2108 | 0 | 0 | 161.7698
1792792 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118502/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 11:40 | 2023-01-13 12:58 | 1.3006 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3712 | 0 | 0 | 0 | 2.2079 | 0 | 0 | 7.5791
1792793 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491556/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-13 11:41 | 2023-01-13 14:22 | 2.6825 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.065 | 0 | 0 | 0 | 1.8594 | 0 | 0 | 15.9244
1792794 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172763/C ÇIKIŞI-YÜKSELLER ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 11:44 | 2023-01-13 12:50 | 1.0969 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9895
1792735 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862623/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 11:44 | 2023-01-13 12:51 | 1.1197 | 3 | 188 | 3 | 9 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1.1526 | 50.2556 | 0.6534 | 0.6781 | 1.4229 | 24.7044 | 0 | 0 | 78.867
1792797 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799801/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 12:05 | 2023-01-13 12:16 | 0.19139 | 4 | 2580 | 3 | 12 | 19 | 584 | 3 | 0 | 8.3915 | 86.3664 | 26.8674 | 0.7232 | 94.2553 | 98.4207 | 29.6839 | 0 | 344.7084
3018977 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856437/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-13 12:08 | 2023-01-13 13:07 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8936 | 0 | 0 | 0 | 1.3049 | 0 | 0 | 2.1985
1792801 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105654/14240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 12:12 | 2023-01-13 15:08 | 2.9311 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.5558 | 0 | 0 | 0 | 3.5268 | 0 | 0 | 27.0826
1792803 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861899/KARAHALİLGRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 12:18 | 2023-01-13 12:25 | 0.10806 | 1 | 969 | 6 | 6 | 6 | 164 | 1 | 1 | 0.0529 | 18.5178 | 3.7402 | 0.1632 | 5.3804 | 14.0459 | 8.9254 | 1.3776 | 52.2034
1792739 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 313862/40263 DM5/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 12:24 | 2023-01-13 13:53 | 1.4833 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.0709 | 0 | 0 | 0 | 5.151 | 0 | 0 | 29.2219
1792806 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765263/40840 NOLU DM /BAŞAKŞEHİR KOLEJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 12:38 | 2023-01-13 14:21 | 1.7136 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.7775 | 0 | 0 | 71.9198 | 33.8193 | 0 | 0 | 116.5166
1792807 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 49218/40840 NOLU DM /ÖZTURAN PETROL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 12:52 | 2023-01-13 13:24 | 0.52472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5733 | 0 | 0 | 0 | 22.5733
11297501 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42146/42145 NOLU DM / TUANA OTEL (42146) | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 13:19 | 2023-01-13 15:01 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2794 | 0 | 0 | 0.2794
1792812 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896285/CEYLANKÖY DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 13:27 | 2023-01-13 13:28 | 0.025 | 3 | 927 | 3 | 28 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0.2065 | 6.0664 | 0.4016 | 0.4217 | 0.2459 | 3.3589 | 0 | 0 | 10.701
1792813 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897346/KARPA DEPO 897346 CBS NO.LU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 13:27 | 2023-01-13 14:43 | 1.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3537 | 5.8548 | 55.0678 | 0 | 70.2763
1792814 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762118/ELKON 2 ÇIKIŞ HATTI (764447) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 13:28 | 2023-01-13 15:19 | 1.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5784 | 0 | 146.4003 | 0 | 196.9787
1792815 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 49218/40840 NOLU DM /ÖZTURAN PETROL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 13:28 | 2023-01-13 14:14 | 0.77667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1626 | 0 | 0 | 0 | 34.1626
1792826 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264773/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 13:35 | 2023-01-13 14:19 | 0.72806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4436 | 0 | 0 | 0 | 0.0284 | 0 | 0 | 0.472
1792817 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 13:37 | 2023-01-13 13:38 | 0.015 | 0 | 229 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.8051 | 0.2015 | 0 | 0.1274 | 0.1547 | 0.2962 | 0 | 1.5849
3018982 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821972/ 95610 NOLU DM TOKİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-13 14:00 | 2023-01-13 17:00 | 3 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.9647 | 0 | 0 | 0 | 11.2419 | 0 | 0 | 46.2066
2048730 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Direği | 634003/KÖMÜRKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 14:03 | 2023-01-13 15:03 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26
1792820 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742375/21575 NOLU DM / TEPEKÖY ÇIKIŞI (742300) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 14:05 | 2023-01-13 15:42 | 1.6172 | 0 | 43 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.4106 | 0 | 0 | 28.7296 | 0.8649 | 788.4289 | 0 | 825.434
1792843 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780667/DM5/11 KÖROĞLU SK MZRLK (780667)AG ŞTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 14:15 | 2023-01-13 15:04 | 0.82278 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.9879 | 0 | 0 | 0 | 15.6965 | 0 | 0 | 46.6844
1792844 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892687/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 14:20 | 2023-01-13 14:21 | 0.012222 | 0 | 288 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.1955 | 0 | 0.0686 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 1.9931
1792851 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861899/KARAHALİLGRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 14:50 | 2023-01-13 14:52 | 0.033889 | 1 | 969 | 6 | 6 | 6 | 164 | 1 | 1 | 0.0237 | 9.0383 | 2.0244 | 0.1536 | 2.6761 | 7.0551 | 4.7837 | 0.7036 | 26.4585
1792857 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802623/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 15:33 | 2023-01-13 17:14 | 1.6753 | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47.9252 | 0 | 0 | 0 | 23.9237 | 0 | 0 | 71.8489
1792855 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 15:40 | 2023-01-13 15:40 | 0.010833 | 7 | 441 | 2 | 0 | 7 | 43 | 1 | 0 | 0.0332 | 1.0938 | 0.0614 | 0 | 0.7396 | 0.5959 | 3.7149 | 0 | 6.2388
1792861 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856581/İNECE DM2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 15:56 | 2023-01-13 16:00 | 0.058333 | 0 | 1089 | 0 | 7 | 7 | 200 | 2 | 0 | 0 | 8.8302 | 0 | 0.1356 | 3.4026 | 8.013 | 29.3049 | 0 | 49.6863
1792837 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 773262/44020 EDİRKÖY TR 1 TR. GEN. BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 15:57 | 2023-01-13 16:30 | 0.55 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.5647 | 0 | 0.2963 | 0 | 7.1387 | 0 | 0 | 16.9997
1792838 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 39728889/PNR 41430 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-13 16:02 | 2023-01-13 17:26 | 1.3978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0463
1792866 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861899/KARAHALİLGRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 16:21 | 2023-01-13 16:23 | 0.029167 | 1 | 969 | 6 | 6 | 6 | 164 | 1 | 1 | 0.0174 | 6.4387 | 1.4029 | 0.0752 | 1.6315 | 4.3036 | 2.7317 | 0.3991 | 17.0001
10004039 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 39728889/40715 DM32 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 16:31 | 2023-01-13 18:30 | 1.9897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0715
1792884 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450380/92387 İ ALİÇO DMTR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 16:45 | 2023-01-13 18:26 | 1.6806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4089
1792872 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 707869/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 17:05 | 2023-01-13 17:17 | 0.20611 | 1 | 595 | 0 | 4 | 4 | 124 | 1 | 0 | 0.4554 | 20.8149 | 0 | 0.0802 | 3.0559 | 12.5471 | 129.6512 | 0 | 166.6047
1792874 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232746/20060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 17:11 | 2023-01-13 17:52 | 0.68 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7714 | 0 | 0 | 0 | 0.7084 | 0 | 0 | 2.4798
1792875 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265419/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 17:15 | 2023-01-13 17:59 | 0.72778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3519 | 0 | 0 | 0.3519
1792877 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 202204/A ÇIKIŞI GAZİKÖY SAĞLIK OCAĞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 17:32 | 2023-01-13 18:48 | 1.2742 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.6174 | 0 | 0 | 0 | 1.7377 | 0 | 0 | 14.3551
1792902 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820340/ 95200 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 17:41 | 2023-01-13 17:59 | 0.29972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
11297513 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821972/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 17:48 | 2023-01-13 18:33 | 0.75 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.7059 | 0 | 0 | 0 | 2.4563 | 0 | 0 | 13.1622
1792887 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783844/DTR2/19-3 HVZLR->>(363732)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 17:49 | 2023-01-13 20:19 | 2.5028 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.0616 | 0 | 0 | 0 | 2.601 | 0 | 0 | 32.6626
1792888 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109133/K.KILAVUZLU TR 5 DTT AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 17:54 | 2023-01-13 20:52 | 2.9594 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.783 | 0 | 0 | 0 | 0.4822 | 0 | 0 | 10.2652
1792889 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 126853/A ÇIKIŞI-CAMİ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 18:00 | 2023-01-13 19:28 | 1.4728 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9579 | 0 | 0 | 0 | 0.0246 | 0 | 0 | 1.9825
1792891 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104857/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 18:14 | 2023-01-13 19:05 | 0.84861 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2672
1792894 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 730540/C ÇIKIŞI-VELİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 18:57 | 2023-01-13 20:06 | 1.1461 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3257 | 0 | 0 | 0 | 1.5733 | 0 | 0 | 13.899
1792911 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826014/Uzk. D-BENZİNLİK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 18:58 | 2023-01-13 19:53 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6144 | 0 | 0 | 8.6144
1792910 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 49218/40840 NOLU DM /ÖZTURAN PETROL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 18:59 | 2023-01-13 19:19 | 0.33694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6595 | 0 | 0 | 0 | 10.6595
1792913 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 780001/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 19:20 | 2023-01-13 19:51 | 0.50944 | 0 | 2582 | 3 | 3 | 9 | 296 | 5 | 0 | 0 | 295.7137 | 1.2753 | 0.1623 | 84.7075 | 168.5533 | 97.9099 | 0 | 648.322
1792915 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120457/27280 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 19:22 | 2023-01-13 22:45 | 3.3875 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6413 | 0 | 0 | 0 | 0.2324 | 0 | 0 | 4.8737
1792919 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 19:56 | 2023-01-13 19:59 | 0.058056 | 1 | 217 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0.0466 | 3.0778 | 0.5951 | 0 | 2.4307 | 0.6227 | 7.957 | 0 | 14.7299
1792920 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119711/27141 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 19:58 | 2023-01-13 23:05 | 3.1086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3641 | 0 | 0 | 0 | 4.5438 | 0 | 0 | 4.9079
1792899 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 14045/SANTÇILAR DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 20:11 | 2023-01-13 20:58 | 0.77583 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.0963 | 0 | 0 | 0 | 0.5189 | 0 | 0 | 15.6152
1792922 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 115023/17005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 20:20 | 2023-01-13 21:11 | 0.85139 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.9323 | 0 | 0 | 0 | 18.5673 | 0 | 0 | 41.4996
1792900 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201509/D ÇIKIŞI KİRAZLI TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 20:22 | 2023-01-13 20:47 | 0.41833 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1913 | 0 | 0 | 0 | 0.0229 | 0 | 0 | 2.2142
1792924 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407356/81440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 21:02 | 2023-01-13 21:51 | 0.82333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8348 | 0 | 0 | 0 | 1.0907 | 0 | 0 | 2.9255
1792925 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 21:05 | 2023-01-13 21:22 | 0.28889 | 6 | 336 | 0 | 1 | 3 | 43 | 0 | 0 | 4.1566 | 13.7767 | 0 | 0.044 | 5.8365 | 3.1204 | 0 | 0 | 26.9342
1792947 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763527/41355 DM3/21 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 22:23 | 2023-01-13 23:13 | 0.83583 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 47.5407 | 0 | 0 | 0 | 11.6673 | 0 | 0 | 59.208
1792948 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50230/13A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 22:32 | 2023-01-13 23:11 | 0.64417 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.8483 | 0 | 0 | 0 | 0.5266 | 0 | 0 | 31.3749
3018973 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31164/BİM DM>>(33715) BELKALRPER DM | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-13 23:01 | 2023-01-13 23:59 | 0.96722 | 0 | 4971 | 0 | 0 | 4 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1598.5995 | 0 | 0 | 193.5886 | 267.6041 | 0 | 0 | 2059.7922
1792929 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104857/SANTÇILAR DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 23:06 | 2023-01-13 23:53 | 0.77778 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8844
1792949 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435977/92460 K ERİKLİ S TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 23:30 | 2023-01-14 01:13 | 1.7228 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9455
1792951 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513126/85079 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-13 23:52 | 2023-01-14 01:19 | 1.4514 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.439 | 0 | 0.5622 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 2.0016
1792930 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881293/YEŞİLCE TRAFO ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 00:10 | 2023-01-14 11:08 | 10.9706 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79.8589 | 0 | 0 | 0 | 8.8557 | 0 | 0 | 88.7146
1792952 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14418636/95964 K MECİDİYE S TR 6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 00:39 | 2023-01-14 02:01 | 1.365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0433
1792955 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 14045/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 01:25 | 2023-01-14 01:53 | 0.47083 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7266 | 0 | 0 | 0 | 0.2085 | 0 | 0 | 8.9351
1792934 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 377618/DM10/TR38 KUMYOL->>(32032)DM3/12 HİSMAR | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 02:05 | 2023-01-14 03:33 | 1.4678 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 40.7616 | 0 | 0 | 0 | 12.6044 | 0 | 0 | 53.366
1792935 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 02:06 | 2023-01-14 02:08 | 0.034722 | 0 | 662 | 0 | 12 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4.6374 | 0 | 0.0828 | 0.6742 | 1.5433 | 0 | 0 | 6.9377
3018981 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 90003/90003 K DM-1 Fider 2 Giriş | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-14 02:11 | 2023-01-14 03:11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.2743 | 0 | 0 | 0 | 4.156 | 0 | 0 | 6.4303
11297515 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 743255/DM 3/6 (DM 52) TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 02:46 | 2023-01-14 03:15 | 0.48333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6906
1792939 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708886/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 03:20 | 2023-01-14 03:41 | 0.35111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.1184 | 0 | 77.9508 | 8.6124 | 46.0663 | 0.027 | 132.7749
1792962 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707733/18960 YENİCE ARITMA DM TR-1/19 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 08:12 | 2023-01-14 08:12 | 0.0086111 | 0 | 3408 | 1 | 4 | 4 | 194 | 4 | 0 | 0 | 4.9019 | 0.1999 | 0.0236 | 1.6835 | 1.5929 | 25.106 | 0 | 33.5078
1792963 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488364/Uzk. A-BAĞDEMLİK DELİ HÜSEYİN SOK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 08:27 | 2023-01-14 09:25 | 0.9675 | 0 | 208 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.082 | 0 | 0.0029 | 0 | 16.8908 | 0 | 0 | 55.9757
1792964 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896285/CEYLANKÖY DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 08:32 | 2023-01-14 08:34 | 0.025 | 3 | 927 | 3 | 28 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0.1217 | 3.0956 | 0.2314 | 0.3063 | 0.0967 | 1.2412 | 0 | 0 | 5.0929
1792965 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 08:43 | 2023-01-14 08:49 | 0.099167 | 0 | 299 | 11 | 7 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7.0036 | 2.9712 | 0.3153 | 3.258 | 2.1099 | 0 | 0 | 15.658
1792966 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 08:43 | 2023-01-14 08:44 | 0.020833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0.0148 | 0 | 0 | 0 | 7.3899 | 0 | 155.9585 | 0 | 163.3632
1792967 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861899/KARAHALİLGRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 08:54 | 2023-01-14 08:56 | 0.028889 | 1 | 969 | 6 | 6 | 6 | 164 | 1 | 1 | 0.0095 | 3.1302 | 0.7404 | 0.0495 | 0.7102 | 1.7513 | 1.0977 | 0.2085 | 7.6973
5009076 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868074/BMANDIRA PAŞAMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-14 09:00 | 2023-01-14 15:12 | 6.2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8179 | 0 | 0.1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9897
5009078 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 12150/12150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-14 09:00 | 2023-01-14 17:00 | 7.9992 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.647 | 0 | 2.272 | 0 | 196.012 | 0 | 0 | 205.931
3018960 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304950/41555 TR15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-14 09:00 | 2023-01-14 12:57 | 3.95 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 137.9733 | 0 | 0 | 0 | 28.2771 | 0 | 0 | 166.2504
5009069 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-14 09:00 | 2023-01-14 18:00 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6293
5009081 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331825/44060 KARAPÜRÇEK TR 1 TR.AG ÇIK.ŞALTER B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-14 09:00 | 2023-01-14 17:57 | 8.95 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 89.1941 | 0 | 0 | 0 | 54.7532 | 0 | 0 | 143.9473
5009077 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87195/Uzk. B-OG ALTI MENDERES SOKAK | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-14 09:01 | 2023-01-14 17:31 | 8.5 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 393.5862 | 0 | 0 | 0 | 16.5664 | 0 | 0 | 410.1526
1792968 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892687/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 09:01 | 2023-01-14 09:02 | 0.012778 | 0 | 288 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.3291 | 0 | 0.0596 | 0 | 0.6034 | 0 | 0 | 1.9921
5009060 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 32042/DTR3/017 ATATRK BLV. ŞHT.TG.RECEP EROĞLU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-14 09:05 | 2023-01-14 18:01 | 8.9333 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1653.5147 | 0 | 0 | 0 | 902.2211 | 0 | 0 | 2555.7358
3018980 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142244/26010 DOLUKÖY TR 1 B KOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-14 09:10 | 2023-01-14 16:47 | 7.6167 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.5654 | 0 | 0 | 0 | 30.5042 | 0 | 0 | 103.0696
5009070 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801716/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-14 09:11 | 2023-01-14 17:11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
11297554 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620745/POYRALI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 09:18 | 2023-01-14 10:18 | 1 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.1458 | 0 | 0 | 0 | 16.9299 | 0 | 0 | 63.0757
1792970 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 09:18 | 2023-01-14 09:50 | 0.52944 | 0 | 383 | 1 | 4 | 13 | 71 | 0 | 2 | 0 | 53.6197 | 6.221 | 0.3988 | 55.0026 | 57.6221 | 0 | 24.3285 | 197.1927
5009082 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404275/80010-Edr.DM02TR/01 TRF AG ÇKŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-14 09:20 | 2023-01-14 10:10 | 0.83333 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.1049 | 0 | 0 | 0 | 41.6724 | 0 | 0 | 75.7773
1792971 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 380205/YURKUR DM>>(380205-06-07-08) SDK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 09:21 | 2023-01-14 10:17 | 0.92861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0123 | 0 | 0 | 1.0123
1792982 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781729/DTR4 (YNİ)VKFLR ->> (781729) AG ŞLtR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 09:21 | 2023-01-14 11:16 | 1.9175 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.912 | 0 | 0 | 0 | 20.7688 | 0 | 0 | 42.6808
13054261 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 38618/Y.KUTES DM>>(38618)ÖZCAN ULKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 09:31 | 2023-01-14 13:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6172 | 0 | 69.6172
1792972 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893933/ANADOLU YALDIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 09:31 | 2023-01-14 09:36 | 0.084444 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0172 | 0 | 0.0111 | 0.3291 | 0 | 0 | 0 | 0.3574
1792973 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 09:36 | 2023-01-14 09:36 | 0.011944 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.5597 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.3651 | 0 | 0 | 0.9282
1792978 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13466429/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-14 09:36 | 2023-01-14 12:04 | 2.4714 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6239 | 0 | 0 | 0 | 0.0145 | 0 | 0 | 12.6384
1792983 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377330/DMC/TR13 ÖNRLER>>(377330)DİREK AG - A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 09:37 | 2023-01-14 11:20 | 1.7236 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.4201 | 0 | 0 | 0 | 19.4824 | 0 | 0 | 32.9025
1792974 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117872/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 09:40 | 2023-01-14 10:37 | 0.95056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056
1792975 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 09:46 | 2023-01-14 09:52 | 0.099444 | 0 | 299 | 11 | 7 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7.4854 | 2.8896 | 0.2828 | 3.3971 | 2.3408 | 0 | 0 | 16.3957
3019003 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26035/26035 NOLU TRAFO DEMİRCİLİ TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-14 09:47 | 2023-01-14 17:01 | 7.2333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.3122 | 0 | 0 | 0 | 3.4416 | 0 | 0 | 36.7538
1792976 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 09:47 | 2023-01-14 09:48 | 0.015 | 0 | 229 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.8813 | 0.2257 | 0 | 0.1046 | 0.1269 | 0.2263 | 0 | 1.5648
1792984 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33466/DTR-17 BEYAZKÖY BAŞKAN EV SOKAĞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 09:49 | 2023-01-14 11:54 | 2.0828 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.4664 | 0 | 0 | 0 | 24.9782 | 0 | 0 | 70.4446
1792985 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375493/DTR-3 YENİ ARSA ->> (375493) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 10:02 | 2023-01-14 12:10 | 2.1386 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8896
1792986 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791776/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 10:14 | 2023-01-14 11:54 | 1.6747 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1017
1792980 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896285/CEYLANKÖY DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 10:26 | 2023-01-14 10:28 | 0.025 | 3 | 927 | 3 | 28 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0.1274 | 3.4021 | 0.2237 | 0.2297 | 0.102 | 1.4218 | 0 | 0 | 5.5067
1793003 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896923/HAMZABEY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 10:30 | 2023-01-14 10:31 | 0.013056 | 4 | 1684 | 5 | 57 | 6 | 215 | 0 | 0 | 0.1375 | 6.2908 | 0.2564 | 0.358 | 0.6429 | 2.4026 | 0 | 0 | 10.0882
1793005 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 10:36 | 2023-01-14 10:37 | 0.015278 | 0 | 229 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.9052 | 0.2244 | 0 | 0.1057 | 0.1309 | 0.2297 | 0 | 1.5959
1793008 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 11:01 | 2023-01-14 11:02 | 0.0083333 | 3 | 667 | 8 | 3 | 4 | 66 | 1 | 0 | 2.1513 | 1.8678 | 1.5623 | 0.0427 | 0.2301 | 0.5209 | 0.5762 | 0 | 6.9513
1793009 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 11:01 | 2023-01-14 11:02 | 0.015278 | 6 | 1765 | 6 | 5 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0.2761 | 3.4319 | 0.3654 | 0.0111 | 0.848 | 1.3758 | 0 | 0 | 6.3083
1793010 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 11:04 | 2023-01-14 11:05 | 0.014167 | 5 | 892 | 15 | 4 | 6 | 118 | 2 | 0 | 0.1588 | 2.5784 | 8.2033 | 0.0081 | 1.4387 | 1.2008 | 0.3809 | 0 | 13.969
1793014 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 11:21 | 2023-01-14 11:22 | 0.015278 | 0 | 9 | 8 | 85 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0408 | 0.366 | 0.1363 | 0.2216 | 0.0627 | 0 | 0 | 0.8274
1793016 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856684/KOYUNBABA GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 11:34 | 2023-01-14 11:36 | 0.021111 | 8 | 1733 | 6 | 5 | 12 | 245 | 1 | 0 | 0.7723 | 4.9026 | 0.5329 | 0.0216 | 0.7538 | 2.5798 | 1.8747 | 0 | 11.4377
1793018 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262561/27080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 11:45 | 2023-01-14 13:43 | 1.9681 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4896
1793019 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896923/HAMZABEY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 11:58 | 2023-01-14 13:00 | 1.0361 | 4 | 1684 | 5 | 57 | 6 | 215 | 0 | 0 | 8.5847 | 389.2719 | 13.9676 | 15.5595 | 39.6484 | 152.4242 | 0 | 0 | 619.4563
1793022 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884687/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 12:02 | 2023-01-14 13:52 | 1.8258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1812 | 0 | 7.3555 | 0 | 10.1745 | 0 | 17.7112
1792989 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104851/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 12:03 | 2023-01-14 14:51 | 2.8011 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.251
1792991 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377567/DM3/19 KÖFTECİ->>(377567)AG ŞLR F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 12:04 | 2023-01-14 14:15 | 2.1842 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 150.0449 | 0 | 0 | 0 | 53.5076 | 0 | 0 | 203.5525
1793023 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 562294/EVRENCİK TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 12:08 | 2023-01-14 13:51 | 1.7114 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9532
1793028 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799801/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 12:33 | 2023-01-14 12:46 | 0.21444 | 4 | 2580 | 3 | 12 | 19 | 584 | 3 | 0 | 9.6489 | 96.9471 | 27.2782 | 0.6933 | 78.9375 | 87.1227 | 22.5851 | 0 | 323.2128
1792995 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 19901388/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-14 12:37 | 2023-01-14 12:58 | 0.34889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1793029 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 12:38 | 2023-01-14 12:39 | 0.012222 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.3735 | 0 | 0 | 0.9314
11297540 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366642/DM1/56 CEMALİYE->>(366642)AG ŞLR C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 12:44 | 2023-01-14 13:00 | 0.26667 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.8335 | 0 | 0 | 0 | 3.2055 | 0 | 0 | 9.039
1793030 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103247/17210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 12:46 | 2023-01-14 14:44 | 1.9669 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.7124 | 0 | 0 | 0 | 41.7395 | 0 | 0 | 43.4519
1793034 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 13:01 | 2023-01-14 13:13 | 0.19611 | 0 | 383 | 1 | 4 | 13 | 71 | 0 | 2 | 0 | 19.8274 | 2.0129 | 0.1167 | 19.9144 | 22.0249 | 0 | 7.0779 | 70.9742
1793035 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261002/27055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 13:12 | 2023-01-14 15:03 | 1.8517 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2713 | 0 | 0 | 0 | 0.2858 | 0 | 0 | 2.5571
1792999 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43170/43170 TR 17 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 13:58 | 2023-01-14 14:30 | 0.53333 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 32.5661 | 0 | 0 | 0 | 21.6633 | 0 | 0 | 54.2294
1793042 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 140710/25840 NOLU TRAFO İMAMÇİFTLİĞİ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 14:21 | 2023-01-14 15:13 | 0.86861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4924 | 0 | 0 | 2.4924
1793039 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743229/BATKIN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 14:28 | 2023-01-14 14:33 | 0.084722 | 0 | 104 | 0 | 0 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2.3197 | 0 | 0 | 93.0336 | 0.7476 | 33.6972 | 0 | 129.7981
2048736 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 313863/40267 DM5/13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 14:31 | 2023-01-14 15:41 | 1.1667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5451 | 0 | 0 | 0 | 1.1116 | 0 | 0 | 4.6567
1793061 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798888/ Hvs.85072 -BAKIŞLAR KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 14:34 | 2023-01-14 14:40 | 0.10111 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.4319 | 0 | 0 | 0 | 0.6035 | 0 | 0 | 3.0354
1793062 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897620/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 14:36 | 2023-01-14 14:36 | 0.0066667 | 0 | 638 | 7 | 10 | 4 | 57 | 0 | 1 | 0 | 2.2735 | 1.3506 | 0.0762 | 0.3206 | 0.5499 | 0 | 0.0006 | 4.5714
1793065 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87300/Uzk. TR 2-17 YENİKENT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 14:46 | 2023-01-14 15:23 | 0.62194 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27.9065 | 0 | 0 | 0 | 9.2379 | 0 | 0 | 37.1444
1793066 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 126710/18858 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 14:48 | 2023-01-14 18:26 | 3.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3745 | 0 | 0 | 3.3745
1793067 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720580/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 14:56 | 2023-01-14 15:00 | 0.066389 | 1 | 271 | 1 | 0 | 1 | 29 | 4 | 0 | 0.1042 | 3.0721 | 0.0192 | 0 | 0.3561 | 1.2173 | 51.2582 | 0 | 56.0271
1793068 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800105/90720 NOLU DM TR1-69 ŞAPÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 14:57 | 2023-01-14 15:18 | 0.35278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6592 | 20.2094 | 0 | 0 | 33.8686
1793071 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785532/ŞAHPAZ DM >>(785532)ANGUS ÇİFTLİĞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 15:11 | 2023-01-14 15:15 | 0.073333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1961 | 0 | 0.4903 | 0 | 0 | 0 | 0.6864
1793045 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 99244/ŞAPÇI BENZİNLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 15:22 | 2023-01-14 16:35 | 1.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.05 | 0 | 0 | 0 | 44.05
1793074 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 15:26 | 2023-01-14 15:30 | 0.059167 | 5 | 1451 | 5 | 5 | 7 | 191 | 0 | 0 | 1.1909 | 15.521 | 2.285 | 0.2014 | 1.6884 | 7.4762 | 0 | 0 | 28.3629
1793075 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 14045/SANTÇILAR DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 15:49 | 2023-01-14 16:36 | 0.77778 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.2645 | 0 | 0 | 0 | 0.5973 | 0 | 0 | 13.8618
1793076 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374801/DTR-3 TÜRKMENLİ>>(374801)AG ŞLR-B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 15:49 | 2023-01-14 18:56 | 3.1139 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.8357 | 0 | 0 | 0 | 0.6515 | 0 | 0 | 20.4872
1793077 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 367397/DTR3/5 ->> (367397) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 16:13 | 2023-01-14 17:34 | 1.3494 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.778 | 0 | 0 | 0 | 4.3952 | 0 | 0 | 25.1732
11297561 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15706514/41215 DM2/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 16:41 | 2023-01-14 17:00 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1412
1793080 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309191/42073 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 16:48 | 2023-01-14 18:16 | 1.4664 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 363.4529 | 0 | 0 | 0 | 93.2222 | 0 | 0 | 456.6751
1793053 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836196/Mrç. ADASARHANLI TR-2 C-CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 17:05 | 2023-01-14 17:52 | 0.78111 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.3929 | 0 | 0 | 0 | 5.3021 | 0 | 0 | 8.695
1793056 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702896/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 17:12 | 2023-01-14 18:44 | 1.5378 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9786 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 7.9789
1793082 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264297/27006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 17:14 | 2023-01-14 18:05 | 0.84611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7676 | 0 | 0 | 0.7676
1793083 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799801/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 17:18 | 2023-01-14 18:30 | 1.1958 | 4 | 2580 | 3 | 12 | 19 | 584 | 3 | 0 | 75.0527 | 663.3183 | 171.1563 | 5.1851 | 421.6769 | 485.2115 | 77.828 | 0 | 1899.4288
1793084 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730966/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 17:22 | 2023-01-14 17:22 | 0.0094444 | 0 | 760 | 8 | 12 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2.3731 | 2.1547 | 0.0482 | 0.1346 | 0.9401 | 0 | 0 | 5.6507
1793057 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 26840730/90496 K YOKSULKENT TR 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 17:31 | 2023-01-14 18:49 | 1.2933 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0805
1793085 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 17:31 | 2023-01-14 17:35 | 0.07 | 3 | 1637 | 3 | 5 | 8 | 210 | 1 | 0 | 0.7038 | 23.8057 | 0.162 | 0.0506 | 2.6363 | 8.6048 | 0.1634 | 0 | 36.1266
1793087 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 367397/TR6/4 HUZUR EVİ ALTI AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 17:33 | 2023-01-14 18:30 | 0.95472 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.5242 | 0 | 0 | 0 | 3.1132 | 0 | 0 | 19.6374
1793089 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440073/93302 K BEĞENDİK TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 17:40 | 2023-01-14 18:10 | 0.49472 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2993
1793059 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103102/YILBAŞI KAYA DM AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 17:42 | 2023-01-14 19:33 | 1.845 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.813 | 0 | 0 | 0 | 3.6821 | 0 | 0 | 39.4951
1793090 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835112/Mrç MERİÇ TR-3 B- LİSE ARKSI ROMAN MAH | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 17:48 | 2023-01-14 18:45 | 0.95 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6193 | 0 | 0 | 0 | 1.3526 | 0 | 0 | 10.9719
1793096 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881913/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 18:14 | 2023-01-14 19:37 | 1.3775 | 0 | 141 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.074 | 0 | 0.0527 | 17.9761 | 4.8859 | 0 | 0 | 55.9887
1793101 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301996/ESER YAPI TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 18:16 | 2023-01-14 18:32 | 0.27306 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 15.2499 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0.2222 | 16.6181
1793093 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 18:36 | 2023-01-14 18:43 | 0.11667 | 3 | 1637 | 3 | 5 | 8 | 210 | 1 | 0 | 1.3399 | 45.0892 | 0.2788 | 0.0591 | 4.6286 | 14.7423 | 0.2626 | 0 | 66.4005
1793100 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301996/42073 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 18:48 | 2023-01-14 19:32 | 0.73917 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 42.3383 | 0 | 0 | 0 | 3.0487 | 0 | 0.572 | 45.959
1793123 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 14045/SANTÇILAR DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 19:39 | 2023-01-14 19:56 | 0.28389 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0577 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 6.2647
1793125 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790424/80240 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 20:26 | 2023-01-14 21:37 | 1.1858 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.6005 | 0 | 0 | 0 | 8.0077 | 0 | 0 | 70.6082
1793126 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102941/14115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 20:43 | 2023-01-14 21:22 | 0.65444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9941 | 0 | 0 | 1.9941
1793105 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261450/27375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 20:53 | 2023-01-14 21:11 | 0.29917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3934
1793129 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116137/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 21:55 | 2023-01-14 22:54 | 0.98778 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0805 | 0 | 0 | 0 | 0.0136 | 0 | 0 | 6.0941
1793130 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 14045/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-14 23:49 | 2023-01-15 00:20 | 0.51028 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5686 | 0 | 0 | 0 | 0.2304 | 0 | 0 | 9.799
1793132 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 14045/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 01:09 | 2023-01-15 01:35 | 0.42833 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4767 | 0 | 0 | 0 | 0.1819 | 0 | 0 | 7.6586
1793136 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 01:30 | 2023-01-15 01:34 | 0.055278 | 1 | 128 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.094 | 0.8856 | 0.0303 | 0 | 0.4989 | 0.0079 | 16.4548 | 0 | 17.9715
2048753 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32044/DM10/TR37Ç.ÇEŞME >>(32044)DM10/TR36 | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 02:00 | 2023-01-15 04:00 | 2 | 0 | 2687 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 1165.7614 | 0 | 0 | 0 | 308.1474 | 0 | 0 | 1473.9088
3018987 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | DM | 42198/ARITMA DM (42198) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-15 08:30 | 2023-01-15 08:44 | 0.23333 | 0 | 4342 | 0 | 0 | 35 | 667 | 38 | 2 | 0 | 195.2603 | 0 | 0 | 133.0815 | 126.5344 | 649.1462 | 0.1688 | 1104.1912
3019007 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42180/SİRKECİ DM (42180) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-15 08:30 | 2023-01-15 10:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0615 | 0 | 337.3313 | 0 | 340.3928
1793144 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 49589/42198 NOLU DM / DSİ ARITMA ÇIKIŞI(49589) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 08:34 | 2023-01-15 08:37 | 0.047222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6132 | 0 | 12.6132
1793146 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787148/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 08:59 | 2023-01-15 09:01 | 0.033611 | 2 | 718 | 1 | 7 | 4 | 108 | 5 | 0 | 0.1864 | 6.061 | 0.3675 | 0.1442 | 3.9579 | 1.3741 | 7.7406 | 0 | 19.8317
5009101 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109602/12696 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-15 09:01 | 2023-01-15 13:31 | 4.5 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.576 | 0 | 0.5851 | 0 | 1.4271 | 0 | 0 | 35.5882
5009079 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709325/12700 SU BELDESİ DM HUZUREVİ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-15 09:01 | 2023-01-15 17:02 | 8.0167 | 0 | 272 | 1 | 3 | 11 | 56 | 0 | 1 | 0 | 516.2211 | 77.4827 | 2.7318 | 589.3498 | 495.2682 | 0 | 23.3701 | 1704.4237
3019006 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633187/TOPÇUKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-15 09:03 | 2023-01-15 14:53 | 5.8333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8998 | 0 | 0 | 0 | 12.7607 | 0 | 0 | 19.6605
3018984 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142244/26010 DOLUKÖY TR 1 B KOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-15 09:03 | 2023-01-15 17:00 | 7.9486 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.8185 | 0 | 0 | 0 | 29.155 | 0 | 0 | 101.9735
3019005 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144155/26035NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-15 09:06 | 2023-01-15 17:49 | 8.7167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.1123 | 0 | 0 | 0 | 16.8021 | 0 | 0 | 60.9144
1793148 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 09:28 | 2023-01-15 09:29 | 0.017778 | 1 | 652 | 0 | 2 | 6 | 70 | 1 | 0 | 0.2141 | 1.153 | 0 | 0.0156 | 0.5885 | 0.3379 | 0.1834 | 0 | 2.4925
3018983 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840533/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-15 09:30 | 2023-01-15 10:55 | 1.4167 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.2263 | 0 | 0 | 0 | 9.8397 | 0 | 0 | 52.066
1793112 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830218/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 09:51 | 2023-01-15 11:08 | 1.2822 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3268 | 0 | 8.4613 | 9.8761 | 84.112 | 0 | 102.7762
1793149 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 09:52 | 2023-01-15 09:57 | 0.086944 | 20 | 1955 | 7 | 6 | 24 | 465 | 0 | 4 | 2.638 | 23.0153 | 2.8196 | 0.1664 | 25.5776 | 24.0138 | 0 | 1.1463 | 79.377
3018986 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 308401/FİDER 6 TM İLE ÜNİKA DM ARASI (42155) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-15 10:00 | 2023-01-15 13:00 | 3.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.1575 | 385.5356 | 4862.6177 | 189.6261 | 5773.9369
5009080 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897307/VAROL BETON 897307 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-15 10:00 | 2023-01-15 12:50 | 2.8333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1 | 7 | 0 | 0.0784 | 0.6639 | 1.5299 | 0 | 533.701 | 2.5048 | 145.8999 | 0 | 684.3779
11297600 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-2 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 10:04 | 2023-01-15 10:20 | 0.26667 | 0 | 743 | 2 | 5 | 5 | 56 | 2 | 0 | 0 | 37.9708 | 7.1052 | 0.157 | 5.4011 | 6.8208 | 31.7724 | 0 | 89.2273
1793153 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34057/Y.SAN.GRŞ DM1>>(34057) TERMOTEKNİK-1 DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 10:06 | 2023-01-15 10:48 | 0.69417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178.3329 | 0 | 1178.3329
1793155 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825428/Uzk. A-EMİR KENT KOOP | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 10:13 | 2023-01-15 11:12 | 0.98083 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.6726 | 0 | 0 | 0 | 2.6592 | 0 | 0 | 10.3318
1793154 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308401/41355 DM3/21 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 10:13 | 2023-01-15 11:17 | 1.0628 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 105.1313 | 0 | 0 | 0 | 23.4543 | 0 | 0.0167 | 128.6023
1793113 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104859/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 10:18 | 2023-01-15 10:50 | 0.52944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3206
1793115 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881913/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 10:22 | 2023-01-15 11:35 | 1.2119 | 0 | 141 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.519 | 0 | 0.0568 | 14.573 | 4.2355 | 0 | 0 | 42.3843
3019004 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762098/YURT ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-15 10:30 | 2023-01-15 10:50 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7616 | 0 | 62.4586 | 0 | 85.2202
1793157 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893933/ANADOLU YALDIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 10:36 | 2023-01-15 10:51 | 0.23917 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0456 | 0 | 0.0244 | 0.7347 | 0 | 0 | 0 | 0.8047
1793118 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866377/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 10:42 | 2023-01-15 11:21 | 0.64556 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.257 | 0 | 0 | 0 | 6.6475 | 0 | 0 | 37.9045
2048755 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87800/Uzk. DEĞİRMENCİ KÖY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 10:46 | 2023-01-15 11:41 | 0.91667 | 0 | 161 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.0141 | 0 | 0.4043 | 0 | 9.0884 | 0 | 0 | 31.5068
1793163 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863265/KARAHAMZA-ÇEŞMEKÖY-ÇAYIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 11:01 | 2023-01-15 11:11 | 0.16167 | 2 | 333 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.5489 | 9.0066 | 0 | 0.0853 | 0 | 5.2196 | 0 | 0 | 14.8604
3019001 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | DM | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-15 11:01 | 2023-01-15 13:01 | 2 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 61.755 | 0 | 0 | 17.6387 | 19.7843 | 2353.6061 | 0 | 2452.7841
11297621 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 11:01 | 2023-01-15 13:16 | 2.2508 | 8 | 863 | 4 | 7 | 14 | 70 | 0 | 0 | 40.6156 | 255.1825 | 26.5331 | 1.7545 | 117.7961 | 53.3835 | 0 | 0 | 495.2653
1793166 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840344/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 11:29 | 2023-01-15 11:30 | 0.015278 | 2 | 991 | 6 | 4 | 5 | 135 | 1 | 0 | 0.1601 | 3.0285 | 0.645 | 0.0479 | 0.7376 | 1.1433 | 0.1574 | 0 | 5.9198
1793181 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 45346426/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 11:29 | 2023-01-15 12:51 | 1.3628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0303
1793167 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798665/TAHAL KÖYÜ(798665 NOLU DİREK) ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 11:30 | 2023-01-15 11:31 | 0.011944 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.3556 | 0 | 0 | 0 | 0.1304 | 0 | 0 | 0.486
1793169 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 11:35 | 2023-01-15 11:40 | 0.088056 | 3 | 667 | 8 | 3 | 4 | 66 | 1 | 0 | 11.7666 | 8.9674 | 7.0304 | 0.1952 | 0.9248 | 2.3632 | 1.1929 | 0 | 32.4405
1793171 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 11:40 | 2023-01-15 11:43 | 0.061111 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5629 | 0 | 1.2438 | 0 | 4.4959 | 0 | 6.3026
1793172 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836590/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 11:40 | 2023-01-15 12:23 | 0.71917 | 0 | 137 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.5524 | 0 | 0 | 0 | 4.4291 | 0 | 0 | 17.9815
1793173 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407355/81450 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 11:43 | 2023-01-15 12:20 | 0.61667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 2.307
1793176 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3099021/94472 İ BALABANCIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 11:52 | 2023-01-15 14:12 | 2.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2895
1793177 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302425/42020 TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 12:19 | 2023-01-15 12:55 | 0.59444 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9228 | 0 | 0 | 0 | 0.2761 | 0 | 0 | 3.1989
1793179 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 12:23 | 2023-01-15 12:28 | 0.080833 | 20 | 1955 | 7 | 6 | 24 | 465 | 0 | 4 | 2.5898 | 23.5806 | 2.3633 | 0.1073 | 25.7938 | 26.1617 | 0 | 1.0725 | 81.669
1793185 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411253/82130 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 12:23 | 2023-01-15 13:33 | 1.1589 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.8617 | 0 | 0 | 0 | 4.5016 | 0 | 0 | 17.3633
1793184 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 852026/84016 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 12:30 | 2023-01-15 14:15 | 1.7489 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9109 | 0 | 0 | 0 | 1.2846 | 0 | 0 | 5.1955
1793186 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611356/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 12:47 | 2023-01-15 13:36 | 0.80861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5799
1793203 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831089/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 12:49 | 2023-01-15 14:16 | 1.4536 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2875 | 0 | 1.5812 | 0 | 0 | 0 | 3.8687
1793187 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 31000/Ç.TM(B)->(31000)ŞEHİR-5 SU DEPOSU[F21] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 13:00 | 2023-01-15 13:13 | 0.22028 | 11 | 11502 | 0 | 0 | 5 | 3396 | 2 | 5 | 8.327 | 1062.1059 | 0 | 0 | 226.9379 | 1312.6412 | 138.07 | 5.8198 | 2753.9018
1793204 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34002/DM1/1>>(34002)CAREFOUR/SU DEPOSU (ŞHR5) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 13:11 | 2023-01-15 13:18 | 0.12861 | 0 | 9707 | 0 | 1 | 2 | 775 | 2 | 0 | 0 | 275.0574 | 0 | 0.0615 | 41.2883 | 97.0473 | 3.5989 | 0 | 417.0534
1793205 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117624/14115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 13:16 | 2023-01-15 15:16 | 1.9947 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 63.8098 | 0 | 0 | 0 | 72.6846 | 0 | 11.0284 | 147.5228
2048754 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858753/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 13:28 | 2023-01-15 15:44 | 2.2667 | 0 | 258 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 84.2852 | 0 | 0 | 9.732 | 65.337 | 0 | 0 | 159.3542
3019008 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761607/42004 NOLU DM / YALI TARAFI ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-15 13:31 | 2023-01-15 15:29 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4187 | 65.1549 | 22.0444 | 0 | 160.618
1793192 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117624/17600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 13:42 | 2023-01-15 14:40 | 0.96444 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 30.5189 | 0 | 0 | 0 | 34.8279 | 0 | 5.3019 | 70.6487
1793209 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 13:48 | 2023-01-15 13:48 | 0.014444 | 0 | 378 | 23 | 9 | 3 | 43 | 5 | 0 | 0 | 1.1304 | 1.4926 | 0.0119 | 0.3268 | 0.3393 | 1.1677 | 0 | 4.4687
1793193 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33766/SERPİCİOĞLU DM>(31175)CİTROEN DM8/TR1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 13:56 | 2023-01-15 14:51 | 0.91111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.3948 | 0 | 0 | 16.1064 | 1.7343 | 873.703 | 0 | 891.9385
1793214 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 31002/Ç.TM(A)->(31002)AYMAR ESKİ ŞALT[F20] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 13:56 | 2023-01-15 14:10 | 0.22556 | 0 | 158 | 0 | 0 | 3 | 1022 | 7 | 52 | 0 | 7.2138 | 0 | 0 | 6.3487 | 280.0339 | 366.863 | 47.2886 | 707.748
5009083 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707465/12155 NOLU DM SU BELDESİ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-15 14:01 | 2023-01-15 16:01 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 7.2876 | 0 | 0 | 355.6315 | 91.2185 | 0 | 0 | 454.1376
1793212 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 14:04 | 2023-01-15 14:09 | 0.080833 | 6 | 1800 | 0 | 1 | 12 | 127 | 0 | 0 | 3.1228 | 16.397 | 0 | 0.0057 | 6.2831 | 20.9097 | 0 | 0 | 46.7183
1793216 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894353/ASTAŞ_MARMARA CAM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 14:12 | 2023-01-15 14:17 | 0.074722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0378 | 0 | 207.593 | 0 | 207.6308
1793219 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 14:34 | 2023-01-15 14:37 | 0.048889 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.5163 | 0.0203 | 0.0298 | 0.0417 | 0.2648 | 0 | 0 | 1.8729
1793200 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 435246/92490 K ERİKLİ S TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 15:16 | 2023-01-15 17:33 | 2.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0.494
1793229 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102941/14115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 15:50 | 2023-01-15 16:52 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8138 | 0 | 0 | 3.8138
1793232 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 16:42 | 2023-01-15 16:46 | 0.062778 | 1 | 1420 | 1 | 9 | 6 | 232 | 1 | 0 | 0.8403 | 16.0242 | 0.5479 | 0.66 | 17.9421 | 5.8259 | 0.4719 | 0 | 42.3123
1793244 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109083/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 16:44 | 2023-01-15 18:22 | 1.6311 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7092
1793245 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721057/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 16:46 | 2023-01-15 17:45 | 0.99028 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.2702 | 0 | 0 | 0 | 15.0048 | 0 | 0 | 58.275
3018985 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42198/FİDER 2 TM İLE ARITMA DM ARASI (42198) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-15 17:00 | 2023-01-15 17:06 | 0.1 | 0 | 4342 | 0 | 0 | 35 | 667 | 38 | 2 | 0 | 93.1161 | 0 | 0 | 59.2277 | 65.0048 | 235.8283 | 0.0564 | 453.2333
1793233 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 49589/42198 NOLU DM / DSİ ARITMA ÇIKIŞI(49589) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 17:04 | 2023-01-15 17:05 | 0.024167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.128 | 0 | 7.128
1793237 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875904/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 17:08 | 2023-01-15 17:42 | 0.56833 | 0 | 2023 | 11 | 19 | 3 | 373 | 1 | 1 | 0 | 213.7217 | 14.9315 | 6.0859 | 65.8034 | 129.0864 | 1.7361 | 0.318 | 431.683
11297591 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 15841735/40625 DM7/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 17:20 | 2023-01-15 17:38 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0163 | 0 | 0 | 0.0163
1793240 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 799801/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 17:32 | 2023-01-15 17:36 | 0.057222 | 4 | 2580 | 3 | 12 | 19 | 584 | 3 | 0 | 2.9465 | 25.1181 | 6.5788 | 0.2731 | 16.1135 | 19.8222 | 2.0292 | 0 | 72.8814
1793264 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557119/25A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 17:52 | 2023-01-15 18:13 | 0.3425 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.9683 | 0 | 0 | 0 | 26.2059 | 0 | 0 | 30.1742
1793249 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 770098/43822 B.YON. TR 32 TR. AG ÇIK. ŞALTER C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 17:59 | 2023-01-15 18:35 | 0.6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8578 | 0 | 0 | 0 | 2.6239 | 0 | 0 | 5.4817
1793266 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33569/DTR4 K.GÖZ YENİ ARSA->>() AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 18:17 | 2023-01-15 19:46 | 1.4911 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.4359 | 0 | 0 | 0 | 4.337 | 0 | 0 | 39.7729
1793251 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109083/18730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 18:25 | 2023-01-15 20:47 | 2.3697 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7302
1793252 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557075/25A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 18:38 | 2023-01-15 19:46 | 1.1336 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.8388 | 0 | 0 | 0 | 5.7263 | 0 | 0 | 16.5651
1793265 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411531/81960 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 18:45 | 2023-01-15 18:50 | 0.083333 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.9878 | 0 | 0 | 0 | 0.3518 | 0 | 0 | 4.3396
1793269 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 362783/DM4/8->>(362783)ULUSOY SK AG ŞLR B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 18:47 | 2023-01-15 20:10 | 1.3836 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 99.8752 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0 | 111.7252
13054284 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 652581/TR-25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 18:54 | 2023-01-15 19:54 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.4242 | 0 | 0 | 0 | 6.5843 | 0 | 0 | 20.0085
1793272 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 14045/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 19:09 | 2023-01-15 19:41 | 0.53167 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.7439 | 0 | 0 | 0 | 0.3671 | 0 | 0 | 11.111
1793273 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39361/MAVİ JEANS DM->>(39361)MAVİ JEANS FABRKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 19:22 | 2023-01-15 19:23 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 1.112
1793274 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39361/MAVİ JEANS DM->>(39361)MAVİ JEANS FABRKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 19:24 | 2023-01-15 19:25 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 1.112
1793275 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39361/MAVİ JEANS DM->>(39361)MAVİ JEANS FABRKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 19:28 | 2023-01-15 19:41 | 0.23083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5685 | 0 | 15.5685
1793278 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795720/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 19:41 | 2023-01-15 20:42 | 1.0092 | 2 | 457 | 3 | 1 | 3 | 37 | 6 | 1 | 5.0374 | 252.5452 | 2.2517 | 0.5043 | 12.4063 | 45.226 | 1982.0845 | 6.8596 | 2306.915
1793258 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84003/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 19:42 | 2023-01-15 20:25 | 0.71667 | 1 | 258 | 0 | 0 | 4 | 40 | 1 | 1 | 17.2013 | 30.703 | 0 | 0 | 38.1804 | 17.9659 | 48.1465 | 2.5349 | 154.732
1793279 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39361/MAVİ JEANS DM->>(39361)MAVİ JEANS FABRKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 19:42 | 2023-01-15 19:48 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5602 | 0 | 5.5602
1793271 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400074/83510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 20:00 | 2023-01-15 20:15 | 0.25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6568 | 0 | 0 | 0 | 0.4273 | 0 | 0 | 1.0841
1793282 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 20:00 | 2023-01-15 22:19 | 2.3083 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 4 | 116 | 1 | 0 | 0 | 1101.0223 | 0 | 0 | 195.516 | 132.9266 | 70.0189 | 0 | 1499.4838
1793281 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39361/MAVİ JEANS DM->>(39361)MAVİ JEANS FABRKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 20:05 | 2023-01-15 20:10 | 0.099167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6871 | 0 | 6.6871
1793288 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 14045/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 21:03 | 2023-01-15 21:26 | 0.38667 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5066 | 0 | 0 | 0 | 0.2148 | 0 | 0 | 7.7214
1793260 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362783/DM4/8->>(362783)ULUSOY SK AG ŞLR B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 21:13 | 2023-01-15 22:33 | 1.3342 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 90.9342 | 0 | 0 | 0 | 8.6703 | 0 | 0 | 99.6045
1793301 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230298/20320 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 21:45 | 2023-01-15 22:09 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6582 | 0 | 0 | 0 | 0.5468 | 0 | 0 | 1.205
3018994 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788908/TAYEKS>(781667)KRKGZ-ESNLR/ALTN (UNLVR2) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-15 22:30 | 2023-01-15 23:59 | 1.4786 | 0 | 4299 | 0 | 2 | 64 | 515 | 61 | 6 | 0 | 1386.1132 | 0 | 0.1028 | 1097.4104 | 459.6914 | 8888.0288 | 33.187 | 11864.5336
1793302 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362783/DM4/8->>(362783)ULUSOY SK AG ŞLR B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 22:39 | 2023-01-15 23:37 | 0.96 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 62.39 | 0 | 0 | 0 | 5.5475 | 0 | 0 | 67.9375
1793292 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787599/MARMARA PAMUKLU >>(787599) DM 4/TR7 OPET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 22:44 | 2023-01-15 22:47 | 0.036389 | 0 | 4290 | 0 | 2 | 47 | 517 | 44 | 6 | 0 | 32.0617 | 0 | 0.0024 | 19.7249 | 10.8337 | 35.1249 | 0.7638 | 98.5114
1793293 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34022/MARMARA PAMUKLU DM MARMARACIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 22:45 | 2023-01-15 22:47 | 0.033889 | 0 | 4290 | 0 | 2 | 47 | 517 | 44 | 6 | 0 | 32.0617 | 0 | 0.0024 | 19.7249 | 10.8337 | 35.1249 | 0.7638 | 98.5114
1793296 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 22:47 | 2023-01-16 01:20 | 2.5539 | 1 | 143 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 50.1065 | 55.4862 | 0 | 0 | 125.0764 | 21.0827 | 0 | 0 | 251.7518
3019002 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33715/BİM DM>>(33715) BELKALRPER DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-15 23:00 | 2023-01-15 23:53 | 0.88333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0.2653 | 0 | 0 | 0 | 61.7717 | 206.4548 | 5.6654 | 274.1572
1793297 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 14045/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 23:10 | 2023-01-15 23:36 | 0.43056 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6752 | 0 | 0 | 0 | 0.1956 | 0 | 0 | 7.8708
1793299 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783515/DM4/8->>(783515)B.ECEVİT TRFI AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 23:42 | 2023-01-16 03:05 | 3.3828 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.7569 | 0 | 0 | 0 | 1.7535 | 0 | 0 | 32.5104
1793321 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39361/MAVİ JEANS DM->>(39361)MAVİ JEANS FABRKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-15 23:52 | 2023-01-15 23:57 | 0.088056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6005 | 0 | 5.6005
1793326 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840282/85066 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 00:37 | 2023-01-16 01:09 | 0.53333 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.2013 | 0 | 0 | 0 | 1.8059 | 0 | 0 | 18.0072
1793323 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 14045/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 00:46 | 2023-01-16 01:20 | 0.57278 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1928 | 0 | 0 | 0 | 0.2482 | 0 | 0 | 10.441
3019011 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786830/METEM-1->>(786830)FERMAŞ+BAHARİYE/ÇRKZ-1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-16 01:01 | 2023-01-16 01:55 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844.2925 | 0 | 1844.2925
1793325 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39404/FERMAŞ DM->>(784561)ROZA+ROYAN+YILTEKS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 01:02 | 2023-01-16 01:08 | 0.099167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1253 | 0 | 51.1253
1793333 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39361/MAVİ JEANS DM->>(39361)MAVİ JEANS FABRKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 03:37 | 2023-01-16 03:53 | 0.26056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4167 | 0 | 16.4167
1793334 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39361/MAVİ JEANS DM->>(39361)MAVİ JEANS FABRKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 05:17 | 2023-01-16 05:17 | 0.0066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1873 | 0 | 1.1873
1793337 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39361/MAVİ JEANS DM->>(39361)MAVİ JEANS FABRKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 05:31 | 2023-01-16 05:44 | 0.22583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.622 | 0 | 16.622
1793309 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840282/85066 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 05:51 | 2023-01-16 07:56 | 2.0775 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60.1253 | 0 | 0 | 0 | 9.9651 | 0 | 0 | 70.0904
1793338 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39361/MAVİ JEANS DM->>(39361)MAVİ JEANS FABRKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 06:00 | 2023-01-16 06:03 | 0.041111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.256 | 0 | 3.256
1793342 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822124/LİMAN ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 07:50 | 2023-01-16 10:12 | 2.375 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6643
1793311 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881089/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 08:06 | 2023-01-16 10:15 | 2.1533 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.0188 | 0 | 7.6016 | 0 | 3.7174 | 0 | 0 | 26.3378
5009085 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762755/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-16 08:30 | 2023-01-16 17:41 | 9.1833 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 246.1177 | 0 | 0 | 0 | 310.3716 | 0 | 0 | 556.4893
1793345 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 143318/25950 NOLU TRAFO SARNIÇ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 08:33 | 2023-01-16 09:31 | 0.97444 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6005 | 0 | 0 | 0 | 0.3952 | 0 | 0 | 4.9957
5009086 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43170/43170 TR 17 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-16 09:01 | 2023-01-16 18:10 | 9.15 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 546.4406 | 0 | 0 | 0 | 442.2789 | 0 | 0 | 988.7195
3018995 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-16 09:01 | 2023-01-16 11:01 | 2 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.0369 | 0 | 0 | 0 | 7.2688 | 0 | 0 | 30.3057
5009087 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867916/BMANDIRA GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-16 09:01 | 2023-01-16 15:21 | 6.3333 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 206.7985 | 0 | 0 | 0 | 87.0796 | 0 | 0 | 293.8781
3019009 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142244/26010 DOLUKÖY TR 1 A KOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-16 09:10 | 2023-01-16 16:45 | 7.5833 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.8995 | 0 | 0 | 0 | 36.2518 | 0 | 0 | 102.1513
3018991 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26035/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-16 09:11 | 2023-01-16 18:23 | 9.2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.6988 | 0 | 0 | 0 | 5.0828 | 0 | 0 | 44.7816
1793353 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756644/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 09:30 | 2023-01-16 12:28 | 2.9608 | 0 | 308 | 0 | 2 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 160.3646 | 0 | 5.5674 | 0 | 271.5531 | 0 | 0 | 437.4851
1793352 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21070/21041 NOLU DM / DM 83 ÇIKIŞI (21070) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 09:31 | 2023-01-16 09:35 | 0.063889 | 0 | 5790 | 0 | 88 | 0 | 339 | 0 | 3 | 0 | 19.4527 | 0 | 0.9031 | 0 | 12.9147 | 0 | 0.8802 | 34.1507
3018988 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405589/83360 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-16 09:32 | 2023-01-16 12:02 | 2.5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.3897 | 0 | 0 | 0 | 13.5526 | 0 | 0 | 27.9423
1793316 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840533/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 09:45 | 2023-01-16 11:33 | 1.7947 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51.3128 | 0 | 0 | 0 | 17.3914 | 0 | 0 | 68.7042
1793356 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786518/SILVER SIDE DM >>(786518)SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 09:46 | 2023-01-16 09:47 | 0.018056 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.2025 | 0 | 0 | 0 | 2.4028 | 0 | 0 | 0 | 2.6053
11297664 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 68629654/40510 DM9/22 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 10:00 | 2023-01-16 10:15 | 0.25028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.612 | 0 | 0 | 1.612
1793360 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815811/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 10:08 | 2023-01-16 11:16 | 1.1356 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44.2881 | 0 | 0 | 0 | 18.9181 | 0 | 0 | 63.2062
1793359 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783730/DM2/29 OG HAT GÜNAY SK(783730)AG ŞLTR C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 10:12 | 2023-01-16 10:40 | 0.45889 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3372 | 0 | 0 | 0 | 5.6917 | 0 | 0 | 19.0289
1793362 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104869/14021 TR ŞALTER 8 PAPATYA-BUĞDAY SOK ÇKŞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 10:19 | 2023-01-16 12:02 | 1.7167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8217
3018989 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 58741/F5 GAZPROM-TÜRK AKIMI 1 | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-16 10:22 | 2023-01-16 12:45 | 2.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323.0342 | 0 | 0 | 0 | 1323.0342
1793363 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 10:24 | 2023-01-16 10:51 | 0.45972 | 0 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 177.7036 | 0 | 0 | 0 | 83.6767 | 0 | 0 | 261.3803
1793364 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 10:34 | 2023-01-16 10:34 | 0.012222 | 2 | 930 | 5 | 2 | 5 | 130 | 2 | 1 | 0.0832 | 3.1403 | 0.7359 | 0.0124 | 0.3029 | 1.9865 | 0.4999 | 0.0585 | 6.8196
11297644 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308401/41355 DM3/21 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 10:41 | 2023-01-16 10:57 | 0.26667 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 26.0546 | 0 | 0 | 0 | 8.2242 | 0 | 0.0159 | 34.2947
1793371 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 11:35 | 2023-01-16 11:49 | 0.24222 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.1887 | 0.1055 | 0.064 | 0.3271 | 1.7435 | 0 | 0 | 9.4288
3018990 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857546/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-16 12:04 | 2023-01-16 14:06 | 2.0333 | 3 | 878 | 2 | 2 | 6 | 119 | 0 | 0 | 13.3561 | 285.6998 | 58.5376 | 1.5231 | 62.9539 | 181.8813 | 0 | 0 | 603.9518
1793375 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861899/KARAHALİLGRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 12:30 | 2023-01-16 12:33 | 0.040278 | 1 | 969 | 6 | 6 | 6 | 164 | 1 | 1 | 0.0194 | 5.8065 | 1.2001 | 0.0532 | 1.8119 | 4.7526 | 3.1148 | 0.4879 | 17.2464
5009084 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-16 12:31 | 2023-01-16 13:11 | 0.66667 | 2 | 808 | 10 | 5 | 8 | 117 | 1 | 0 | 8.33 | 71.7446 | 28.952 | 0.3906 | 82.0657 | 53.7071 | 14.0967 | 0 | 259.2867
1793386 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104863/SANTÇILAR DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 12:41 | 2023-01-16 13:58 | 1.2861 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3559
2048764 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576828/TAŞAĞIL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 13:16 | 2023-01-16 14:01 | 0.75 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6208 | 0 | 0 | 0 | 0.9403 | 0 | 0 | 6.5611
1793380 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856755/ESKİ KAVAKLI GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 13:22 | 2023-01-16 13:26 | 0.067778 | 2 | 61 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2.1576 | 0.7782 | 0.023 | 0 | 0.2371 | 0.8641 | 13.5735 | 0 | 17.6335
1793401 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 13:27 | 2023-01-16 14:21 | 0.90694 | 0 | 1405 | 0 | 0 | 4 | 115 | 1 | 0 | 0 | 250.1006 | 0 | 0 | 85.7201 | 58.4589 | 76.797 | 0 | 471.0766
2048765 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888892/VİZE DM2 TR2 ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 13:31 | 2023-01-16 14:16 | 0.75 | 1 | 719 | 2 | 6 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0.5344 | 98.5877 | 7.8456 | 1.7299 | 5.8927 | 42.117 | 0 | 0 | 156.7073
1793405 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 14:32 | 2023-01-16 14:33 | 0.011944 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.5201 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.4352 | 0 | 0 | 0.9589
1793394 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127930/27190 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 14:41 | 2023-01-16 17:33 | 2.8686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6549 | 0 | 0 | 0 | 3.0856 | 0 | 0 | 3.7405
11297669 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491555/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 14:43 | 2023-01-16 15:43 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3954 | 0 | 0 | 0 | 1.7285 | 0 | 0 | 4.1239
2048758 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13197238/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 15:00 | 2023-01-16 17:00 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.077 | 0 | 0 | 0 | 1.5062 | 0 | 0 | 9.5832
1793409 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 15:45 | 2023-01-16 15:58 | 0.22083 | 0 | 2324 | 0 | 1 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 109.9493 | 0 | 0.0004 | 2.7627 | 29.4451 | 0 | 0 | 142.1575
1793413 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840279/85066 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 16:12 | 2023-01-16 17:05 | 0.88333 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.302 | 0 | 0 | 0 | 5.9447 | 0 | 0 | 31.2467
1793418 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 16:51 | 2023-01-16 16:52 | 0.0058333 | 0 | 690 | 0 | 3 | 8 | 76 | 6 | 0 | 0 | 1.5204 | 0 | 0.0383 | 2.051 | 0.7082 | 12.7305 | 0 | 17.0484
1793420 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861899/KARAHALİLGRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 17:06 | 2023-01-16 17:08 | 0.0325 | 1 | 969 | 6 | 6 | 6 | 164 | 1 | 1 | 0.0213 | 6.9706 | 1.2157 | 0.0765 | 1.4668 | 4.0183 | 2.1295 | 0.2668 | 16.1655
1793399 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 875306/HIDIRCA KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 17:07 | 2023-01-16 18:06 | 0.98861 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9174 | 0 | 0.0009 | 0 | 5.1771 | 0 | 0 | 13.0954
1793421 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 17:08 | 2023-01-16 17:09 | 0.019167 | 1 | 200 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0274 | 0.402 | 0.7213 | 0 | 0 | 0.1316 | 0 | 0 | 1.2823
1793422 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799801/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 17:19 | 2023-01-16 17:31 | 0.2 | 4 | 2580 | 3 | 12 | 19 | 584 | 3 | 0 | 10.3477 | 99.2802 | 26.6737 | 1.034 | 78.4839 | 85.9692 | 21.6323 | 0 | 323.421
1793428 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891420/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 17:38 | 2023-01-16 18:34 | 0.93722 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.543
1793429 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110431/12220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 17:56 | 2023-01-16 19:16 | 1.3372 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7706 | 0 | 0 | 0 | 0.5303 | 0 | 0 | 3.3009
1793432 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 14045/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 18:56 | 2023-01-16 19:17 | 0.34944 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9341 | 0 | 0 | 0 | 0.2497 | 0 | 0 | 7.1838
1793433 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 730540/C ÇIKIŞI-VELİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 19:02 | 2023-01-16 19:51 | 0.81583 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8966 | 0 | 0 | 0 | 1.0915 | 0 | 0 | 9.9881
1793434 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 14045/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 19:17 | 2023-01-16 21:27 | 2.1592 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.0247 | 0 | 0 | 0 | 1.4345 | 0 | 0 | 44.4592
1793435 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 1826880/44720 SEFAALAN TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 19:20 | 2023-01-16 20:04 | 0.73944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3309
1793440 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840282/85066 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 21:20 | 2023-01-16 21:44 | 0.40667 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.202 | 0 | 0 | 0 | 1.8021 | 0 | 0 | 15.0041
1793462 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840282/85066 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 21:53 | 2023-01-17 00:09 | 2.2672 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73.922 | 0 | 0 | 0 | 8.9391 | 0 | 0 | 82.8611
1793451 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 14045/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 22:02 | 2023-01-16 22:38 | 0.59389 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0534 | 0 | 0 | 0 | 0.2996 | 0 | 0 | 11.353
1793455 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 14045/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 23:11 | 2023-01-16 23:44 | 0.55306 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1096 | 0 | 0 | 0 | 0.2646 | 0 | 0 | 10.3742
1793456 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104856/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-16 23:50 | 2023-01-17 00:29 | 0.65167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8704 | 0 | 0 | 0 | 0.1882 | 0 | 0 | 2.0586
1793460 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104856/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 00:45 | 2023-01-17 01:16 | 0.52361 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4515 | 0 | 0 | 0 | 0.1453 | 0 | 0 | 1.5968
5009095 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106319/18200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-17 01:00 | 2023-01-17 03:53 | 2.8833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4571 | 0 | 0 | 0 | 77.8569 | 0 | 0 | 85.314
11297724 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 822358/Enz ÇERİBAŞI TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 02:18 | 2023-01-17 02:27 | 0.15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2624
2048767 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80270/K 24 | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 02:49 | 2023-01-17 03:06 | 0.28333 | 0 | 525 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.0754 | 0 | 0.0064 | 0 | 1.7731 | 0 | 0 | 32.8549
1793469 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 126999/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 06:13 | 2023-01-17 07:40 | 1.4519 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0644 | 0 | 0 | 0 | 1.0749 | 0 | 0 | 4.1393
1793470 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377249/DM10/TR38 E.ADLİYE->>(377249)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 07:17 | 2023-01-17 09:51 | 2.5736 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 43.8609 | 0 | 0 | 0 | 222.0097 | 0 | 11.8024 | 277.673
1793471 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102966/13640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 07:39 | 2023-01-17 09:10 | 1.5183 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.8102 | 0 | 0 | 0 | 6.9822 | 0 | 0 | 56.7924
1793472 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 08:26 | 2023-01-17 09:19 | 0.88361 | 1 | 489 | 0 | 0 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0.299 | 79.9028 | 0 | 0 | 23.3582 | 49.7105 | 0 | 0 | 153.2705
1793486 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826850/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 08:53 | 2023-01-17 09:52 | 0.97833 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 43.2426 | 0 | 0 | 0 | 18.1268 | 0 | 0 | 61.3694
1793477 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611319/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 09:00 | 2023-01-17 10:09 | 1.1531 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.8117 | 0 | 0 | 0 | 5.8144 | 0 | 0 | 32.6261
5009089 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43160/43162 TR 15 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-17 09:00 | 2023-01-17 17:49 | 8.8167 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 277.7812 | 0 | 0 | 0 | 414.1532 | 0 | 0 | 691.9344
3019010 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 42074/42074 DM1/23 AG ÇIKIŞ ŞALTER B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-17 09:00 | 2023-01-17 10:30 | 1.5 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 142.9809 | 0 | 0 | 0 | 73.5723 | 0 | 0 | 216.5532
3018997 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-17 09:00 | 2023-01-17 11:25 | 2.4167 | 3 | 1637 | 3 | 5 | 8 | 210 | 1 | 0 | 21.0986 | 711.0132 | 5.936 | 1.6441 | 140.9791 | 404.1124 | 15.26 | 0 | 1300.0434
5009088 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43162/43160 TR 14 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-17 09:01 | 2023-01-17 16:01 | 7 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 540.6125 | 0 | 0 | 0 | 385.7027 | 0 | 92.0613 | 1018.3765
3018996 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-17 09:01 | 2023-01-17 15:42 | 6.6833 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 74.3637 | 0 | 0 | 0 | 23.4865 | 0 | 0 | 97.8502
3018993 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771033/43160 NOLU DM / TR 15-16 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-17 09:06 | 2023-01-17 11:06 | 2 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 300.5863 | 0 | 0 | 0 | 151.8693 | 0 | 28.7807 | 481.2363
1793487 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 705046/15225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 09:06 | 2023-01-17 10:06 | 0.99972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 19.5088 | 0 | 0 | 19.5269
2048782 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790406/80220 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 09:09 | 2023-01-17 09:41 | 0.53333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2472 | 0 | 0 | 0 | 0.5535 | 0 | 0 | 4.8007
1793489 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116468/27275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 09:14 | 2023-01-17 17:00 | 7.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5946 | 0 | 0 | 0.5946
5009090 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95222/95222 E HASKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-17 09:17 | 2023-01-17 18:20 | 9.05 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 239.2323 | 0 | 0 | 0 | 181.2652 | 0 | 0 | 420.4975
3018992 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84024/84024 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-17 09:30 | 2023-01-17 15:20 | 5.8333 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.4083 | 0 | 0 | 0 | 38.6656 | 0 | 0 | 84.0739
1793501 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100856/12610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 09:51 | 2023-01-17 11:51 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1772
1793502 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453137/94492 İ TEVFİKİYE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 09:58 | 2023-01-17 11:02 | 1.0678 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7965 | 0 | 0 | 0 | 0.0435 | 0 | 0 | 0.84
2048770 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634690/HAMİDİYE TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 10:01 | 2023-01-17 10:31 | 0.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7466 | 0 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | 2.9526
1793507 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15183070/90472 K TR1/22 Fatih K A TRFAG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 10:14 | 2023-01-17 12:08 | 1.895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1747
5009102 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868068/BMANDIRA PAŞAMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-17 10:16 | 2023-01-17 11:01 | 0.75 | 0 | 121 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.8376 | 0 | 0.0635 | 0 | 3.4314 | 0 | 0 | 30.3325
1793509 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29799285/40115 DM5/71 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 10:21 | 2023-01-17 10:50 | 0.485 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.9673 | 0 | 0 | 0 | 9.1864 | 0 | 0 | 10.1537
1793510 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116468/27735 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 10:25 | 2023-01-17 11:17 | 0.86806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0688 | 0 | 0 | 0.0688
1793494 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29799285/40115 DM5/71 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 11:10 | 2023-01-17 15:17 | 4.1114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0864 | 0 | 0 | 0 | 75.1146 | 0 | 0 | 83.201
1793496 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104863/SANTÇILAR DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 11:48 | 2023-01-17 12:40 | 0.85944 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8202
1793498 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790406/Edr.I.DM-05/46 TRAFO AG.ÇIKIŞ ŞALTER B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 11:58 | 2023-01-17 12:51 | 0.88694 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8269 | 0 | 0 | 0 | 0.9006 | 0 | 0 | 7.7275
1793500 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14931520/90550 K TR1/39 Savut TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 12:14 | 2023-01-17 13:13 | 0.97861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4623 | 0 | 0 | 0 | 0.4863 | 0 | 0 | 0.9486
1793524 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 12:20 | 2023-01-17 12:23 | 0.058889 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.8619 | 0.0265 | 0.027 | 0.0858 | 0.4596 | 0 | 0 | 2.4608
1793525 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 12:20 | 2023-01-17 12:21 | 0.020833 | 1 | 1523 | 8 | 9 | 20 | 246 | 8 | 0 | 0.0379 | 4.2442 | 3.9024 | 0.0382 | 3.9845 | 3.4449 | 67.5447 | 0 | 83.1968
1793526 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 12:20 | 2023-01-17 12:22 | 0.033889 | 1 | 128 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.0601 | 0.5134 | 0.0215 | 0 | 0.5757 | 0.0118 | 36.2942 | 0 | 37.4767
1793528 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 12:26 | 2023-01-17 13:25 | 0.97778 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.5546 | 0.405 | 0.424 | 1.2694 | 6.7821 | 0 | 0 | 36.4351
1793532 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805184/93222 K LALACIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 12:28 | 2023-01-17 13:31 | 1.0422 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3545
1793531 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881704/DM18 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 12:37 | 2023-01-17 13:18 | 0.68333 | 3 | 476 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 6.2348 | 34.8327 | 0 | 0 | 13.8674 | 59.6228 | 0 | 0 | 114.5577
1793543 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92832/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 12:42 | 2023-01-17 14:04 | 1.3675 | 0 | 221 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 67.3731 | 0 | 0.5534 | 0 | 64.3965 | 0 | 2.7818 | 135.1048
1793538 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232637/20085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 12:50 | 2023-01-17 13:31 | 0.68472 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2949
1793540 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659224/73270 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 12:57 | 2023-01-17 13:52 | 0.91556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3528
5009091 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817631/94572 İ Y KARPUZLU TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-17 13:00 | 2023-01-17 18:00 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9918 | 0 | 0 | 0 | 20.5318 | 0 | 0 | 26.5236
1793563 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 25277212/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 13:11 | 2023-01-17 15:00 | 1.8244 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1793567 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43810/43810 B.YON. TR 34 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 13:24 | 2023-01-17 13:50 | 0.43333 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4784 | 0 | 0 | 0 | 0.6629 | 0 | 0 | 4.1413
1793566 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 13:25 | 2023-01-17 13:49 | 0.4125 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.7242 | 0.1803 | 0.1957 | 0.5404 | 2.8754 | 0 | 0 | 15.516
1793495 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 411253/82130 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 13:30 | 2023-01-17 13:45 | 0.25 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 3.815
1793569 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87150/Uzk.TR 1-01 SANTRAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 13:32 | 2023-01-17 13:33 | 0.016111 | 0 | 1873 | 0 | 2 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 5.3135 | 0 | 0.0078 | 0 | 3.2301 | 0 | 0 | 8.5514
1793570 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 13:32 | 2023-01-17 13:35 | 0.045556 | 0 | 2326 | 0 | 1 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 22.5301 | 0 | 0 | 0.627 | 6.6867 | 0 | 0 | 29.8438
1793573 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 106916/25650NOLU TRAFO ÇIKIŞ YENİ LISE KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 13:32 | 2023-01-17 14:04 | 0.54 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.0539 | 0 | 0 | 0 | 8.5885 | 0 | 0 | 34.6424
1793571 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830400/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 13:32 | 2023-01-17 13:34 | 0.021389 | 8 | 5743 | 23 | 18 | 28 | 921 | 1 | 1 | 0.7114 | 12.7079 | 1.621 | 0.0326 | 6.4948 | 9.9676 | 0.9753 | 0.0194 | 32.53
1793572 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 13:33 | 2023-01-17 13:34 | 0.024167 | 3 | 1249 | 2 | 3 | 3 | 144 | 1 | 0 | 0.6624 | 5.347 | 0.6718 | 0.0416 | 1.7502 | 2.8591 | 18.8666 | 0 | 30.1987
1793551 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1817209/KRL 41750 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 13:33 | 2023-01-17 14:29 | 0.93639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1543
1793574 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 13:40 | 2023-01-17 13:43 | 0.049722 | 5 | 1451 | 5 | 5 | 7 | 192 | 0 | 0 | 0.8169 | 10.6167 | 1.5368 | 0.0874 | 1.7115 | 6.9889 | 0 | 0 | 21.7582
1793552 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87784/Uzk.AKÇADAM ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 13:42 | 2023-01-17 14:40 | 0.97 | 0 | 260 | 2 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.5336 | 1.1985 | 0.678 | 0 | 12.6598 | 0 | 0 | 46.0699
1793553 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144282/25945NOLU TRAFO ÇIKIŞMÜŞTEREK KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 13:45 | 2023-01-17 14:44 | 0.98556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8463
1793576 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 13:49 | 2023-01-17 13:55 | 0.10167 | 6 | 787 | 0 | 0 | 18 | 30 | 2 | 1 | 0.3631 | 13.4775 | 0 | 0 | 44.0361 | 8.1416 | 94.2043 | 0.5772 | 160.7998
1793577 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 13:49 | 2023-01-17 13:50 | 0.018611 | 1 | 1523 | 8 | 9 | 20 | 246 | 8 | 0 | 0.081 | 8.5521 | 8.4978 | 0.089 | 8.033 | 6.8891 | 140.446 | 0 | 172.588
1793579 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 13:49 | 2023-01-17 13:49 | 0.0061111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8282 | 0 | 6.9071 | 0 | 7.7353
1793554 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87185/Uzk.TR 1-16 GÜL SOK KAR. AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 13:49 | 2023-01-17 14:12 | 0.38278 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0611 | 0 | 0 | 0 | 1.8073 | 0 | 0 | 7.8684
1793580 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50706/TRAFO ODASI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 14:00 | 2023-01-17 14:59 | 0.97833 | 0 | 8048 | 0 | 14 | 4 | 429 | 0 | 3 | 0 | 2894.434 | 0 | 11.0002 | 101.0302 | 1112.4608 | 0 | 49.8068 | 4168.732
1793581 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54710/ÇAVUŞKÖY TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 14:06 | 2023-01-17 15:43 | 1.6108 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.4423 | 0 | 2.0811 | 0 | 20.2017 | 0 | 0 | 52.7251
1793557 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780683/DM5/13(DM18-TR8) SAĞLIK>>(780683)AG-B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 14:07 | 2023-01-17 15:15 | 1.1381 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 2.8513 | 0 | 0 | 7.6013
1793582 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104966/14025 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 14:19 | 2023-01-17 15:01 | 0.70278 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2314
1793559 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43822/43822 B.YON. TR 32 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 14:22 | 2023-01-17 15:05 | 0.71667 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8796 | 0 | 0 | 0 | 4.0672 | 0 | 0 | 10.9468
1793560 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 103247/17210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 14:31 | 2023-01-17 15:52 | 1.3422 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.0719 | 0 | 0 | 0 | 32.8226 | 0 | 0 | 33.8945
1793583 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108091/11600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 14:32 | 2023-01-17 15:32 | 0.99222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0614 | 0 | 0 | 0 | 0.2597 | 0 | 0 | 1.3211
1793603 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800162/OFİS ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 14:45 | 2023-01-17 17:42 | 2.9483 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 23.748 | 0 | 205.4119 | 48.8611 | 0 | 0 | 279.1341
1793586 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 374028/DTR2 TÜRKGÜCÜ ->> (374028) AG ŞLTR B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 14:47 | 2023-01-17 16:27 | 1.6603 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.4328 | 0 | 0 | 0 | 22.2564 | 0 | 0 | 41.6892
1793604 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 331844/44060 KARAPÜRÇEK TR 1 TR.AG ÇIK.ŞALTER A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 14:50 | 2023-01-17 15:35 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3069
2048766 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 515087/85066 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 14:50 | 2023-01-17 15:04 | 0.23333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9268 | 0 | 0 | 0 | 1.4441 | 0 | 0 | 2.3709
1793587 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502444/Mrç. SUBAŞI TR2 A-ASKERİYE ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 14:53 | 2023-01-17 15:24 | 0.51639 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.385 | 0 | 0 | 0 | 9.9277 | 0 | 0 | 13.3127
1793590 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610500/BALABAN TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 15:09 | 2023-01-17 19:32 | 4.3836 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0028
1793592 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 15:20 | 2023-01-17 15:25 | 0.084722 | 1 | 128 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.1639 | 1.3469 | 0.0691 | 0 | 1.3768 | 0.0281 | 89.4594 | 0 | 92.4442
1793596 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330031/44580 GÜNGÖRMEZ TR 3 TR.AG ÇIK. ŞALTER C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 15:35 | 2023-01-17 16:15 | 0.66667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2546
1793606 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1817399/KRL 41755 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 15:35 | 2023-01-17 17:35 | 1.9981 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1503
1793609 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 173842/B ÇIKIŞI-YÖRGÜÇ YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 15:44 | 2023-01-17 16:55 | 1.1758 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6737 | 0 | 0 | 0 | 1.2565 | 0 | 0 | 6.9302
1793597 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1830136/41565 TR13 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 15:57 | 2023-01-17 16:36 | 0.65583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1152 | 0 | 0 | 0.1152
1793611 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 19037/18100 NOLU DM FAKÜLTE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 16:08 | 2023-01-17 18:26 | 2.3064 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7221
1793600 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 16:10 | 2023-01-17 16:18 | 0.13278 | 0 | 2212 | 0 | 36 | 4 | 541 | 0 | 1 | 0 | 59.6127 | 0 | 2.2174 | 1.3777 | 71.4281 | 0 | 4.1477 | 138.7836
1793621 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 16:10 | 2023-01-17 16:25 | 0.24833 | 6 | 336 | 0 | 1 | 3 | 43 | 0 | 0 | 3.2761 | 10.146 | 0 | 0.0403 | 6.8636 | 4.1583 | 0 | 0 | 24.4843
1793614 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 21530/C ÇIKIŞI UÇMAKDERE YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 16:23 | 2023-01-17 17:38 | 1.2575 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 22.7513 | 0 | 0.6881 | 0 | 8.0152 | 0 | 0.1755 | 31.6301
1793627 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 119483/B ÇIKIŞI-HAYRABOLU YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 16:31 | 2023-01-17 18:08 | 1.6133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8743 | 0 | 0 | 0 | 0.3362 | 0 | 0 | 1.2105
1793626 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 16:33 | 2023-01-17 16:38 | 0.084722 | 1 | 128 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.1614 | 1.3296 | 0.0659 | 0 | 1.2849 | 0.0265 | 80.1594 | 0 | 83.0277
1793629 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783544/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 16:40 | 2023-01-17 18:17 | 1.6183 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6711 | 0 | 139.992 | 0 | 0 | 0 | 212.6631
1793631 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 174363/C ÇIKIŞI-CAMİ TARAFI ÇIK. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 16:42 | 2023-01-17 17:38 | 0.9275 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3348
11297803 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865774/B.ESKİ TEM KÖK MYO ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 16:52 | 2023-01-17 17:05 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7505 | 0 | 0 | 0 | 11.7505
1793617 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112901/15395 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 16:58 | 2023-01-17 19:45 | 2.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2797 | 0 | 0 | 0.2797
1793633 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557536/52021 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 16:59 | 2023-01-17 17:46 | 0.78056 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7705 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0 | 5.5538
1793634 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708886/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 17:06 | 2023-01-17 17:20 | 0.22694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.0983 | 0 | 67.8054 | 10.3319 | 49.5103 | 0.0392 | 127.7851
1793636 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90700 NOLU DM TR1-65 MEZBAHA ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 17:19 | 2023-01-17 18:12 | 0.88306 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.6342 | 0.3357 | 0 | 0 | 0.8091 | 47.8167 | 0 | 49.5957
1793641 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 17:44 | 2023-01-17 17:44 | 0.012222 | 4 | 440 | 2 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.3715 | 1.2875 | 0.0123 | 0 | 0.3252 | 0.4819 | 0 | 0 | 2.4784
1793642 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 86050/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 17:44 | 2023-01-17 17:45 | 0.015556 | 1 | 372 | 0 | 1 | 8 | 67 | 0 | 0 | 0.6509 | 1.2573 | 0 | 0.0339 | 1.5653 | 0.6954 | 0 | 0 | 4.2028
1793662 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 14045/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 17:46 | 2023-01-17 18:18 | 0.53056 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2526 | 0 | 0 | 0 | 0.4232 | 0 | 0 | 10.6758
1793663 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120394/27680 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 17:57 | 2023-01-17 19:53 | 1.9353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1795 | 0 | 0 | 0 | 5.6757 | 0 | 0 | 5.8552
1793647 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 18:05 | 2023-01-17 18:22 | 0.28083 | 0 | 849 | 0 | 3 | 4 | 107 | 0 | 0 | 0 | 44.6684 | 0 | 0.0102 | 2.7997 | 15.676 | 0 | 0 | 63.1543
1793657 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 18:53 | 2023-01-17 19:50 | 0.95 | 0 | 229 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 57.6717 | 10.4586 | 0 | 5.4408 | 6.8602 | 8.5656 | 0 | 88.9969
1793658 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825482/Uzk. F-ÇAĞDAŞKENT | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 18:55 | 2023-01-17 19:46 | 0.85056 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.5417 | 0 | 0 | 0 | 2.0845 | 0 | 0 | 24.6262
1793682 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92352/92352 K MECİDİYE TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 19:25 | 2023-01-17 20:48 | 1.3789 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.7422 | 0 | 0 | 0 | 10.3888 | 0 | 0 | 41.131
1793684 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 558941/52611 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 20:09 | 2023-01-17 21:51 | 1.7044 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7274 | 0 | 0 | 0 | 1.2387 | 0 | 0 | 21.9661
2048788 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 442155/95552 E SULTANİÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 21:21 | 2023-01-17 22:06 | 0.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8348 | 0 | 0 | 0 | 0.2358 | 0 | 0 | 1.0706
1793688 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128078/27167 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ TEKİRDAĞ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 21:45 | 2023-01-17 22:39 | 0.90278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5779 | 0 | 0 | 0.5779
1793676 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520149/86026 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 22:07 | 2023-01-17 23:18 | 1.1775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2462
1793690 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265287/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 22:38 | 2023-01-17 23:35 | 0.95278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.2992 | 0 | 0 | 0 | 0.3308 | 0 | 0 | 3.63
1793691 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-17 22:52 | 2023-01-17 22:56 | 0.061667 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.9414 | 0 | 0.0098 | 0.0861 | 0.7925 | 0 | 0 | 1.8298
1793695 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 452579/94454 İ SULTAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 00:14 | 2023-01-18 01:38 | 1.3939 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2595
2048789 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Direği | 808244/95564 E SULTANİÇE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 00:21 | 2023-01-18 05:21 | 5 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 3.4439 | 0 | 0 | 9.1239
1793697 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55050/DM1-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 01:00 | 2023-01-18 01:25 | 0.40917 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 38.957 | 0 | 0 | 0 | 10.6638 | 0 | 0 | 49.6208
11297800 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33036/VELİMEŞE TR30 AYDINLATMA | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 01:31 | 2023-01-18 03:26 | 1.9167 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.5236 | 0 | 0.1 | 0 | 6.4691 | 0 | 0 | 29.0927
1793705 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 01:50 | 2023-01-18 01:51 | 0.015 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479
1793721 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 373219/DM 4\2C TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 01:53 | 2023-01-18 02:41 | 0.80222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4223 | 0 | 0 | 0.4223
1793724 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880211/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 02:02 | 2023-01-18 02:36 | 0.56889 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.2001 | 0 | 0 | 0 | 2.4376 | 0 | 0 | 21.6377
1793706 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 02:14 | 2023-01-18 02:16 | 0.033333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9552
1793707 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 02:21 | 2023-01-18 02:22 | 0.01 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.1465 | 3.0387 | 0 | 0.0055 | 9.3635 | 0.8818 | 3.3386 | 0 | 16.7746
1793708 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 02:32 | 2023-01-18 02:36 | 0.065833 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.5861 | 12.1844 | 0 | 0.0219 | 37.4544 | 3.5296 | 13.3545 | 0 | 67.1309
1793693 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852717/UZUNBAYIR-TUĞLA KÖYLERİ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 02:50 | 2023-01-18 03:24 | 0.56333 | 0 | 46 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.8733 | 2.1623 | 0.4906 | 4.2503 | 1.542 | 0 | 0 | 15.3185
1793725 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800924/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 02:53 | 2023-01-18 03:22 | 0.49083 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3383 | 0 | 0 | 0 | 0.5364 | 0 | 0 | 12.8747
1793712 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 02:58 | 2023-01-18 02:58 | 0.011944 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4776
1793714 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 03:01 | 2023-01-18 06:02 | 3.0161 | 0 | 388 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 202.4266 | 5.5698 | 0 | 1.5026 | 48.878 | 0 | 0 | 258.377
1793715 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 03:03 | 2023-01-18 03:04 | 0.01 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.145 | 3.0902 | 0 | 0.0041 | 9.2688 | 0.8733 | 3.284 | 0 | 16.6654
1793720 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 03:13 | 2023-01-18 03:14 | 0.0080556 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.145 | 3.0902 | 0 | 0.0041 | 9.2688 | 0.8733 | 3.284 | 0 | 16.6654
1793742 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 03:39 | 2023-01-18 03:39 | 0.0097222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.2756 | 0.0022 | 0 | 0 | 0.2862
1793743 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 03:40 | 2023-01-18 03:41 | 0.0080556 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.145 | 3.0902 | 0 | 0.0041 | 9.2688 | 0.8733 | 3.284 | 0 | 16.6654
1793745 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803964/Kşn KORUKLU KÖK KORUKLU-DANİŞMENTÇKŞ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 03:47 | 2023-01-18 05:32 | 1.7567 | 2 | 137 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 6.9629 | 42.7318 | 0 | 0 | 51.9937 | 10.2239 | 31.4144 | 0 | 143.3267
1793750 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 03:56 | 2023-01-18 03:57 | 0.0080556 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.145 | 3.0902 | 0 | 0.0041 | 9.2688 | 0.8733 | 3.284 | 0 | 16.6654
1793751 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 04:01 | 2023-01-18 04:01 | 0.01 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.1394 | 3.2483 | 0 | 0.0052 | 9.2886 | 0.892 | 3.289 | 0 | 16.8625
1793752 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 04:03 | 2023-01-18 04:07 | 0.065833 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.5583 | 12.9494 | 0 | 0.021 | 37.1539 | 3.5613 | 13.156 | 0 | 67.3999
1793754 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 04:12 | 2023-01-18 04:13 | 0.0080556 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.1394 | 3.2483 | 0 | 0.0052 | 9.2886 | 0.892 | 3.289 | 0 | 16.8625
1793755 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 04:14 | 2023-01-18 04:19 | 0.091944 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.8375 | 19.4515 | 0 | 0.0315 | 55.7309 | 5.3451 | 19.7341 | 0 | 101.1306
1793758 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 04:23 | 2023-01-18 04:23 | 0.0080556 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.1394 | 3.2483 | 0 | 0.0052 | 9.2886 | 0.892 | 3.289 | 0 | 16.8625
1793759 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 04:34 | 2023-01-18 04:35 | 0.0083333 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.1394 | 3.2483 | 0 | 0.0052 | 9.2886 | 0.892 | 3.289 | 0 | 16.8625
1793760 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 04:35 | 2023-01-18 04:36 | 0.019444 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3872
1793727 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 801530/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 04:36 | 2023-01-18 07:48 | 3.2047 | 0 | 221 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 171.5685 | 0 | 1.2066 | 0 | 96.9938 | 0 | 3.1346 | 272.9035
1793764 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 04:42 | 2023-01-18 04:44 | 0.033611 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7742
1793767 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887613/DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 04:52 | 2023-01-18 05:35 | 0.71639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0902 | 0 | 1.0902
1793769 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 04:55 | 2023-01-18 08:43 | 3.7878 | 1 | 79 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 18.6667 | 71.5631 | 95.6066 | 10.1258 | 38.5099 | 11.4054 | 0 | 0 | 245.8775
1793772 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485370/Uzk. C-CAMİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 04:57 | 2023-01-18 06:27 | 1.5011 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1498
1793771 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817006/94001 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 04:57 | 2023-01-18 05:11 | 0.24111 | 3 | 2073 | 81 | 19 | 16 | 324 | 11 | 0 | 5.864 | 131.4346 | 54.4085 | 0.3463 | 16.3055 | 28.4681 | 237.6762 | 0 | 474.5032
1793775 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803964/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 05:22 | 2023-01-18 10:05 | 4.7092 | 0 | 410 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 242.602 | 0 | 3.7607 | 0 | 79.949 | 0 | 0 | 326.3117
1793728 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816682/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 05:24 | 2023-01-18 06:42 | 1.2925 | 0 | 318 | 4 | 12 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 72.1208 | 14.8472 | 0.9698 | 0.2614 | 22.9405 | 0 | 0 | 111.1397
1793777 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846309/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 05:27 | 2023-01-18 05:33 | 0.099167 | 0 | 754 | 0 | 4 | 7 | 256 | 1 | 0 | 0 | 15.2813 | 0 | 0.0245 | 22.1471 | 15.6954 | 1.0417 | 0 | 54.19
1793779 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 804975/93320 K BEĞENDİK TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 05:39 | 2023-01-18 06:58 | 1.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3736 | 0 | 0 | 1.3736
1793778 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 05:40 | 2023-01-18 06:48 | 1.1325 | 0 | 0 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9887 | 0.5606 | 39.0178 | 0 | 0 | 0 | 98.5671
1793780 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 05:50 | 2023-01-18 05:51 | 0.0080556 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.1404 | 3.1074 | 0 | 0.0103 | 9.6065 | 0.9324 | 3.2955 | 0 | 17.0925
1793786 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818865/94202 NOLU DT GÜMRÜKTR98 GÜMRÜK AYD. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 06:22 | 2023-01-18 06:55 | 0.54861 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5117 | 0 | 8.7704 | 0 | 0 | 0 | 18.2821
1793789 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 06:44 | 2023-01-18 06:44 | 0.0077778 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.1459 | 3.1711 | 0 | 0.0152 | 10.5246 | 1.0743 | 3.9957 | 0 | 18.9268
1793798 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 06:58 | 2023-01-18 07:02 | 0.074167 | 1 | 149 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.1174 | 1.7688 | 0.1125 | 0 | 3.0619 | 0.8054 | 0 | 0 | 5.866
1793735 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453455/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 07:01 | 2023-01-18 21:40 | 14.6569 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.1047 | 0 | 0 | 0 | 0.0361 | 0 | 0 | 96.1408
1793800 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 07:05 | 2023-01-18 07:16 | 0.18167 | 1 | 149 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.2577 | 3.7145 | 0.2831 | 0 | 7.5661 | 2.1004 | 0 | 0 | 13.9218
1793804 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817006/94001 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 07:09 | 2023-01-18 07:11 | 0.042222 | 3 | 2073 | 81 | 19 | 16 | 324 | 11 | 0 | 1.3036 | 26.2957 | 17.9446 | 0.1097 | 4.7179 | 9.6284 | 94.6951 | 0 | 154.695
1793736 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816682/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 07:09 | 2023-01-18 12:19 | 5.1611 | 0 | 318 | 4 | 12 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 268.9035 | 85.0575 | 4.0908 | 1.5952 | 172.977 | 0 | 0 | 532.624
1793813 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804195/ 92672 YAYLA SHLTR3-3A-4-5-6-DM1-TR15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 07:27 | 2023-01-18 09:19 | 1.8667 | 0 | 1647 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1 | 2 | 0 | 118.5601 | 0 | 0.1532 | 0 | 83.9866 | 4.7248 | 29.9916 | 237.4163
1793815 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 07:28 | 2023-01-18 07:29 | 0.0077778 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.1456 | 2.9347 | 0 | 0.0135 | 12.8793 | 1.4548 | 6.1026 | 0 | 23.5305
1793818 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 416406/85111 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 07:29 | 2023-01-18 11:28 | 3.9822 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.8128 | 0 | 0 | 0 | 39.6555 | 0 | 0 | 87.4683
1793739 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200085/B ÇIKIŞI KÖY GİRİŞİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 07:37 | 2023-01-18 09:29 | 1.8672 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7533 | 0 | 0 | 0 | 17.2058 | 0 | 0 | 24.9591
1793821 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807507/92232 K SİĞİLLİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 07:49 | 2023-01-18 10:08 | 2.3244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004
1793822 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 07:52 | 2023-01-18 07:52 | 0.0080556 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.1456 | 2.9347 | 0 | 0.0135 | 12.8793 | 1.4548 | 6.1026 | 0 | 23.5305
1793826 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822999/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 08:00 | 2023-01-18 08:01 | 0.0075 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1372 | 0 | 0 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 0.1716
1793843 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 21530/GAZİKÖY TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 08:02 | 2023-01-18 08:59 | 0.95361 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 15.726 | 0 | 0.5331 | 0 | 6.633 | 0 | 0.2209 | 23.113
1793828 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 08:04 | 2023-01-18 08:33 | 0.49333 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4.2197 | 0 | 0 | 0 | 7.0111 | 0 | 0 | 11.2308
1793844 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450348/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 08:05 | 2023-01-18 14:23 | 6.3039 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5906 | 0 | 0 | 0 | 7.476 | 0 | 0 | 13.0666
1793832 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501619/Mrç. KAVAKLI KÖY TR-1 D-KÖY DÜKKAN ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 08:08 | 2023-01-18 08:38 | 0.50611 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | 0 | 0 | 2.1961 | 0 | 0 | 4.4601
1793831 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54961/TAŞAĞIL KÖYÜ TR2 YENİKÖY YOLU TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 08:08 | 2023-01-18 09:08 | 0.99944 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.2114 | 0 | 0 | 0 | 8.4616 | 0 | 0 | 36.673
1793835 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451130/94352 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 08:16 | 2023-01-18 17:14 | 8.9597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7702 | 0 | 0 | 0 | 4.7783 | 0 | 0 | 13.5485
1793836 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 08:22 | 2023-01-18 08:24 | 0.033333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3546
1793838 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 08:24 | 2023-01-18 10:57 | 2.5525 | 1 | 490 | 0 | 0 | 5 | 84 | 0 | 0 | 0.8746 | 230.905 | 0 | 0 | 68.9262 | 151.0336 | 0 | 0 | 451.7394
1793863 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 434544/93320 K BEĞENDİK TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 08:24 | 2023-01-18 13:31 | 5.1086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7118
1793867 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827450/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 08:27 | 2023-01-18 09:58 | 1.5106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5894 | 0 | 25.8448 | 0 | 0 | 0 | 27.4342
1793862 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 08:27 | 2023-01-18 08:30 | 0.051944 | 1 | 973 | 21 | 5 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0.7277 | 6.3378 | 7.718 | 0.1319 | 0.1647 | 3.5706 | 0 | 0 | 18.6507
1793864 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 08:29 | 2023-01-18 10:45 | 2.2661 | 1 | 149 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 3.3975 | 44.9199 | 3.7746 | 0 | 115.5607 | 35.5086 | 0 | 0 | 203.1613
1793847 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 126748/27100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 08:32 | 2023-01-18 09:29 | 0.9525 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2092 | 0 | 0 | 0 | 0.7601 | 0 | 0 | 0.9693
1793870 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861899/KARAHALİLGRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 08:40 | 2023-01-18 08:42 | 0.030556 | 1 | 969 | 6 | 6 | 6 | 164 | 1 | 1 | 0.0189 | 5.3397 | 1.3493 | 0.0716 | 1.6075 | 4.0822 | 2.8455 | 0.4856 | 15.8003
1793871 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 08:41 | 2023-01-18 08:42 | 0.0080556 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.1592 | 2.884 | 0 | 0.0155 | 15.2237 | 1.8645 | 7.9575 | 0 | 28.1044
1793873 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452402/94452 İ SULTAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 08:42 | 2023-01-18 19:37 | 10.9197 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.9009 | 0 | 0 | 0 | 2.7784 | 0 | 0 | 53.6793
1793851 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510294/85088 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 08:45 | 2023-01-18 13:24 | 4.6578 | 0 | 123 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 92.1588 | 0 | 1.341 | 0 | 88.8424 | 0 | 0 | 182.3422
1793878 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882152/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 08:46 | 2023-01-18 11:18 | 2.5342 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0019 | 0 | 0 | 0 | 1.1388 | 0 | 0 | 0 | 14.1407
1793879 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100858/12610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 08:49 | 2023-01-18 13:47 | 4.9639 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5259 | 0 | 0 | 0 | 0.1157 | 0 | 0 | 6.6416
1793852 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451571/94620 İ ESETÇE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 08:50 | 2023-01-18 18:46 | 9.9269 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6755
1793880 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454121/94502 İ AHIRKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 08:55 | 2023-01-18 17:49 | 8.8978 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.5376 | 0 | 0 | 0 | 0.1081 | 0 | 0 | 46.6457
1793881 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 09:00 | 2023-01-18 09:01 | 0.011944 | 2 | 100 | 5 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.8598 | 0.7024 | 0.1246 | 0.1167 | 0.0303 | 0.4944 | 0 | 0 | 2.3282
5009103 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765089/43170 TR 17 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-18 09:00 | 2023-01-18 16:52 | 7.8672 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.8834 | 0 | 0 | 0 | 130.6086 | 0 | 0 | 168.492
2048776 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309191/42073 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 09:00 | 2023-01-18 09:45 | 0.75 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 152.2162 | 0 | 0 | 0 | 63.2689 | 0 | 0 | 215.4851
5009094 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311198/43170 TR 17 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ G | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-18 09:00 | 2023-01-18 16:46 | 7.7667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.5663 | 0 | 0 | 0 | 67.3062 | 0 | 0 | 108.8725
5009092 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771082/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-18 09:01 | 2023-01-18 16:39 | 7.6336 | 1 | 857 | 3 | 10 | 9 | 283 | 4 | 0 | 11.0967 | 1283.3356 | 71.0538 | 40.3173 | 799.3786 | 1348.7752 | 7872.1279 | 0 | 11426.0851
5009093 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868068/BMANDIRA PAŞAMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-18 09:01 | 2023-01-18 18:01 | 9 | 0 | 121 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 322.6683 | 0 | 0.7469 | 0 | 38.5966 | 0 | 0 | 362.0118
1793883 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437457/92712 K SULUCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 09:01 | 2023-01-18 09:51 | 0.82778 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.4914 | 0 | 0 | 0 | 7.1586 | 0 | 0 | 16.65
1793884 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435894/92242 K B DOĞANCA TR TRF AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 09:02 | 2023-01-18 10:23 | 1.3542 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5688 | 0 | 0 | 0 | 1.2149 | 0 | 0 | 6.7837
1793887 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 11293386/92302 K ÇELTİK TR TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 09:04 | 2023-01-19 03:38 | 18.5719 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.448
1793858 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600774/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 09:08 | 2023-01-18 10:03 | 0.91667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 1.4521
1793889 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855532/BADEMLİK DTT 19-20 ÇIK. VE DM3 TR14 RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 09:10 | 2023-01-18 09:26 | 0.26583 | 0 | 1784 | 0 | 1 | 2 | 58 | 0 | 1 | 0 | 77.0866 | 0 | 0.0001 | 44.5874 | 11.0769 | 0 | 1.7467 | 134.4977
1793890 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 09:12 | 2023-01-18 09:14 | 0.020833 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6476
1793860 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817692/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 09:13 | 2023-01-18 22:06 | 12.8772 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.201
1793911 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261009/27085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 09:15 | 2023-01-18 10:54 | 1.6486 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7393 | 0 | 0 | 0 | 3.2603 | 0 | 0 | 5.9996
1793895 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455183/94074 İ TR60 ÖZEL İDARE TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 09:15 | 2023-01-18 12:41 | 3.4256 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3778
1793859 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825430/Uzk. A-EMİR KENT KOOP | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 09:18 | 2023-01-18 09:49 | 0.51278 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5057 | 0 | 0 | 0 | 0.4112 | 0 | 0 | 9.9169
1793896 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 801653/92842 K PIRNARKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 09:18 | 2023-01-18 11:35 | 2.2825 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.8532 | 0 | 0 | 0 | 42.0335 | 0 | 0 | 77.8867
1793901 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32920/H.ALANI DM ->>(32920) 3MVA+ÖNERLER | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 09:25 | 2023-01-18 11:51 | 2.4294 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.3241 | 0 | 0 | 381.3079 | 0 | 507.9602 | 0 | 906.5922
3019012 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 9100963/TEGESAN TM TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-18 09:25 | 2023-01-18 14:03 | 4.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24731.8733 | 0 | 24731.8733
1793899 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 720787/25945NOLU TRAFO ÇIKIŞMÜŞTEREK KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 09:26 | 2023-01-18 10:25 | 0.98833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4854 | 0 | 0 | 0 | 2.101 | 0 | 0 | 5.5864
1793921 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800042/90200 K TR1/01 İstas M TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 09:27 | 2023-01-18 11:15 | 1.7981 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6507 | 0 | 0.0041 | 0 | 1.3447 | 0 | 0 | 4.9995
5009105 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95222/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-18 09:30 | 2023-01-18 17:50 | 8.3333 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 217.4686 | 0 | 0 | 0 | 170.7085 | 0 | 0 | 388.1771
3018998 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-18 09:31 | 2023-01-18 17:49 | 8.3 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 94.9644 | 0 | 0 | 0 | 28.7442 | 0 | 0 | 123.7086
1793903 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520065/86025 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 09:32 | 2023-01-18 12:23 | 2.8494 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.3098 | 0 | 0 | 0 | 12.3257 | 0 | 0 | 41.6355
1793906 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486345/Uzk. D-CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 09:51 | 2023-01-18 11:05 | 1.2347 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.3043 | 0 | 0 | 0 | 7.2061 | 0 | 0 | 18.5104
1793907 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433257/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 09:55 | 2023-01-18 13:18 | 3.3897 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4897 | 0 | 0 | 0 | 4.0727 | 0 | 0 | 7.5624
1793933 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 09:55 | 2023-01-18 09:56 | 0.0091667 | 3 | 229 | 0 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.0425 | 0.3673 | 0 | 0.0098 | 1.7184 | 0.28 | 0 | 0 | 2.418
1793908 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450645/94734 İ KOCAHIDIR TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 09:56 | 2023-01-18 14:44 | 4.8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4746
1793934 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 09:57 | 2023-01-18 09:58 | 0.0080556 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.1587 | 2.8068 | 0 | 0.0163 | 16.0012 | 2.0164 | 8.4652 | 0 | 29.4646
1793936 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 10:03 | 2023-01-18 10:04 | 0.0175 | 0 | 370 | 0 | 8 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0.0648 | 0.2032 | 0.7977 | 0 | 0 | 1.8637
1793938 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892687/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 10:05 | 2023-01-18 10:05 | 0.012222 | 0 | 288 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.1829 | 0 | 0.0451 | 0 | 0.7745 | 0 | 0 | 2.0025
1793910 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827884/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 10:05 | 2023-01-18 10:37 | 0.5325 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.7622 | 0 | 0 | 0 | 2.9364 | 0 | 0 | 4.6986
2048787 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 515077/85008 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 10:06 | 2023-01-18 10:26 | 0.33333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2521
1793943 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488108/Uzk. B-İHLAS EVLERİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 10:11 | 2023-01-18 11:48 | 1.6147 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 99.8349 | 0 | 0 | 0 | 6.3126 | 0 | 0 | 106.1475
1793940 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 10:11 | 2023-01-18 10:11 | 0.0075 | 3 | 229 | 0 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.0394 | 0.3793 | 0 | 0.0079 | 1.7489 | 0.2842 | 0 | 0 | 2.4597
1793914 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805184/93222 K LALACIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 10:12 | 2023-01-18 11:49 | 1.6175 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8773
1793913 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109302/12320 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 10:12 | 2023-01-18 19:23 | 9.1881 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.914
1793942 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 10:14 | 2023-01-18 10:16 | 0.021111 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.9848 | 0 | 0 | 1.7363 | 0.6793 | 0 | 0 | 3.4004
1793944 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798887/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 10:20 | 2023-01-18 11:55 | 1.5856 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.4339 | 0 | 0 | 22.2953 | 16.5841 | 0 | 0 | 72.3133
1793945 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 10:22 | 2023-01-18 10:25 | 0.0575 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5.7977 | 0 | 0 | 0.1058 | 3.9146 | 0 | 0 | 9.8181
1793947 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 10:38 | 2023-01-18 11:11 | 0.55667 | 1 | 200 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.8252 | 11.871 | 26.265 | 0 | 0 | 5.4201 | 0 | 0 | 44.3813
1793915 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847645/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 10:42 | 2023-01-18 12:08 | 1.4344 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0019 | 0 | 0 | 0 | 4.626 | 0 | 0 | 14.6279
1793949 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 10:42 | 2023-01-18 10:45 | 0.045 | 6 | 1765 | 6 | 5 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0.5509 | 6.1125 | 0.8111 | 0.0303 | 2.1937 | 3.4476 | 0 | 0 | 13.1461
11297832 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15707152/41215 DM2/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 10:46 | 2023-01-18 11:02 | 0.26667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4044
1793952 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 10:47 | 2023-01-18 10:47 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8657 | 0 | 7.1701 | 0 | 8.0358
1793953 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 10:47 | 2023-01-18 10:54 | 0.10778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1941 | 0 | 43.0209 | 0 | 48.215
1793954 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 10:48 | 2023-01-18 10:51 | 0.057222 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 7.735 | 0 | 0 | 0.1411 | 5.2206 | 0 | 0 | 13.0967
1793917 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 373219/DM 4\2C TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 10:48 | 2023-01-18 18:36 | 7.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7569 | 0 | 0 | 8.7569
1793959 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 503769/Uzk. B-BACALAR SOK.HAVAİ HAT ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 10:51 | 2023-01-18 11:34 | 0.72306 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.6214 | 0 | 0 | 0 | 2.7424 | 0 | 0 | 17.3638
1793957 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703881/13000 NOLU DM LALE UN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 10:53 | 2023-01-18 11:08 | 0.26194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4459 | 0 | 33.996 | 0 | 52.4419
1793960 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 10:55 | 2023-01-18 11:05 | 0.16556 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 19.6974 | 0 | 0 | 0.3496 | 12.9437 | 0 | 0 | 32.9907
1793981 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827864/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 11:00 | 2023-01-18 11:06 | 0.087778 | 0 | 759 | 0 | 5 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 8.8143 | 0 | 0.0394 | 0 | 6.6791 | 0 | 0 | 15.5328
2048790 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 32080/TR4/21 HATİP MH. SACRMU AG ÇKŞ ŞLTRİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 11:06 | 2023-01-18 13:06 | 2 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 61.447 | 0 | 0 | 0 | 28.8041 | 0 | 0 | 90.2511
1794048 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733743/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 11:07 | 2023-01-18 15:19 | 4.1931 | 0 | 1054 | 4 | 4 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 990.4794 | 50.7627 | 0.1459 | 32.2692 | 545.0478 | 75.8383 | 0 | 1694.5433
1793965 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 11:08 | 2023-01-18 11:19 | 0.18139 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10.3128 | 0 | 0 | 16.9911 | 6.6585 | 0 | 0 | 33.9624
1793988 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 11:11 | 2023-01-18 11:12 | 0.0091667 | 1 | 115 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.0107 | 0.2002 | 0 | 0 | 0.1359 | 0.1081 | 0 | 0 | 0.4549
1793990 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 11:12 | 2023-01-18 11:12 | 0.0086111 | 3 | 229 | 0 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.0386 | 0.3973 | 0 | 0.0056 | 1.7114 | 0.2784 | 0 | 0 | 2.4313
1793989 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 11:12 | 2023-01-18 11:12 | 0.0083333 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.1442 | 3.0403 | 0 | 0.0093 | 15.9385 | 2.0061 | 8.084 | 0 | 29.2224
1793967 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486588/Uzk. C-MUHTARIN BAKKAL TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 11:14 | 2023-01-18 12:38 | 1.3978 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.4892 | 0 | 0 | 0 | 4.1552 | 0 | 0 | 26.6444
1793992 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 11:17 | 2023-01-18 11:18 | 0.0175 | 6 | 1765 | 6 | 5 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0.5386 | 6.3912 | 0.7356 | 0.0216 | 2.1468 | 3.3735 | 0 | 0 | 13.2073
1794001 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501960/Mrç. N.BEY KOYU TR-1 B-A.BEY KÖY ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 11:21 | 2023-01-18 11:55 | 0.56667 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2475 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 6.3675
1793993 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818865/94202 NOLU DT GÜMRÜKTR98 GÜMRÜK AYD. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 11:21 | 2023-01-18 12:04 | 0.71472 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.033 | 0 | 17.2725 | 0 | 0 | 0 | 32.3055
1793996 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878477/ASKERİYE ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 11:25 | 2023-01-18 11:45 | 0.33333 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.1417 | 2.0146 | 0 | 0 | 0 | 1.2959 | 0 | 0 | 3.4522
1793997 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 11:25 | 2023-01-18 12:59 | 1.5731 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 182.284 | 0 | 0 | 3.2003 | 119.3363 | 0 | 0 | 304.8206
1793998 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/CANHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 11:27 | 2023-01-18 11:35 | 0.13528 | 0 | 56 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.8522 | 0.0039 | 0.0582 | 0.9276 | 0.8244 | 0.2253 | 0 | 2.8916
1794004 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 11:36 | 2023-01-18 11:37 | 0.0083333 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8788 | 0 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0.8896
1793973 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109942/12240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 11:44 | 2023-01-18 18:16 | 6.5364 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0339 | 0 | 0 | 0 | 7.3238 | 0 | 0 | 9.3577
1793971 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827883/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 11:45 | 2023-01-18 13:01 | 1.2681 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.2523 | 0 | 0 | 0 | 6.9897 | 0 | 0 | 11.242
1794015 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 11:55 | 2023-01-18 12:14 | 0.30361 | 0 | 299 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11.8607 | 0 | 0 | 0 | 5.597 | 0 | 0 | 17.4577
1794018 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24570/24570 NOLU UMURBEY TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 11:57 | 2023-01-18 13:02 | 1.0908 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.0071 | 0 | 0.0519 | 0 | 7.6003 | 0 | 0 | 21.6593
1794019 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733743/24930 NOLU DM ÇERKEZMÜSELLİM TR-9 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:00 | 2023-01-18 12:49 | 0.82333 | 0 | 1054 | 4 | 4 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 191.9909 | 9.6452 | 0.0256 | 6.4636 | 109.3448 | 14.79 | 0 | 332.2601
1793920 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Direği | 520084/86025 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:02 | 2023-01-18 12:20 | 0.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5063
1794036 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 484004/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:02 | 2023-01-18 18:30 | 6.4667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5263
1794021 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:04 | 2023-01-18 12:54 | 0.84083 | 0 | 900 | 5 | 11 | 16 | 165 | 1 | 2 | 0 | 111.0373 | 11.8131 | 15.5004 | 236.759 | 87.0969 | 454.5543 | 3.625 | 920.386
1794040 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809158/94202 NOLU DT GÜMRÜKTR98 GÜMRÜK AYD. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:04 | 2023-01-18 17:37 | 5.5575 | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3568 | 223.611 | 0 | 210.0375 | 0 | 0 | 0 | 450.0053
1794022 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:04 | 2023-01-18 15:14 | 3.17 | 0 | 571 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 374.3725 | 0 | 0.3619 | 0 | 112.6462 | 0 | 0 | 487.3806
1794025 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:07 | 2023-01-18 12:08 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8289 | 0 | 6.5261 | 0 | 7.355
1794069 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600476/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:08 | 2023-01-18 13:00 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0252
1794028 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:09 | 2023-01-18 12:26 | 0.29361 | 0 | 264 | 11 | 3 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 13.9031 | 13.8634 | 0.2125 | 0.5082 | 7.395 | 4.2134 | 0 | 40.0956
1794030 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:10 | 2023-01-18 12:32 | 0.36222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2353 | 0 | 143.5731 | 0 | 161.8084
1794033 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:17 | 2023-01-18 13:27 | 1.16 | 0 | 299 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 46.055 | 0 | 0 | 0 | 21.69 | 0 | 0 | 67.745
1793980 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 201223/B ÇIKIŞI İDARE KAPISI TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:18 | 2023-01-18 14:14 | 1.9314 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0263
1794039 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:21 | 2023-01-18 12:35 | 0.23472 | 1 | 128 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.4198 | 3.7568 | 0.1675 | 0 | 4.1757 | 0.0868 | 258.3964 | 0 | 267.003
1794062 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875441/KUMKÖY KÖK SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:27 | 2023-01-18 12:27 | 0.012222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1378
1794063 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:27 | 2023-01-18 12:28 | 0.016944 | 6 | 1765 | 6 | 5 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0.266 | 2.9934 | 0.3503 | 0.0146 | 1.0503 | 1.6698 | 0 | 0 | 6.3444
1794065 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489675/Uzk. B-HAYRABOLU TARAFI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:29 | 2023-01-18 17:10 | 4.6833 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.1415 | 0 | 0 | 0 | 14.7566 | 0 | 0 | 54.8981
1794076 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 884505/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:32 | 2023-01-18 17:38 | 5.1042 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 231.4757 | 0 | 0 | 0 | 69.9053 | 0 | 0 | 301.381
1794066 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:33 | 2023-01-18 16:10 | 3.6125 | 1 | 149 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 4.6949 | 64.6366 | 2.8013 | 0 | 146.8787 | 49.399 | 0 | 0 | 268.4105
1794067 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 68018/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:33 | 2023-01-18 13:38 | 1.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.6842 | 0 | 0 | 0 | 253.6842
1794045 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80140/80140-Edr.2DM12-TR-16 ADRİAN KON.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:36 | 2023-01-18 17:16 | 4.6744 | 0 | 102 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 229.7528 | 5.9808 | 0 | 0 | 26.7844 | 0 | 0 | 262.518
1794086 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860892/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:36 | 2023-01-18 16:11 | 3.5806 | 1 | 422 | 0 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 21.2587 | 168.4157 | 0 | 0.1734 | 3.1917 | 115.7992 | 0 | 0 | 308.8387
1794072 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:37 | 2023-01-18 13:25 | 0.80639 | 4 | 967 | 1 | 6 | 4 | 171 | 1 | 1 | 30.9958 | 113.5765 | 8.245 | 2.0163 | 68.6829 | 83.4121 | 213.9352 | 15.3184 | 536.1822
1794073 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:37 | 2023-01-18 12:38 | 0.017222 | 6 | 1765 | 6 | 5 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0.266 | 2.9934 | 0.3503 | 0.0146 | 1.0503 | 1.6698 | 0 | 0 | 6.3444
1794087 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610254/55680 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:38 | 2023-01-18 18:09 | 5.5197 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2425 | 0 | 0 | 0 | 0.3238 | 0 | 0 | 7.5663
1794047 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 439813/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:39 | 2023-01-18 14:50 | 2.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3403 | 0 | 0 | 4.3403
1794080 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807786/94210 NOLU TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:43 | 2023-01-18 13:10 | 0.45806 | 0 | 537 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 43.0486 | 0 | 0.0121 | 0 | 8.1963 | 0 | 0 | 51.257
1794084 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455787/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:44 | 2023-01-18 17:05 | 4.3472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2821
1793857 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408135/80940 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:45 | 2023-01-18 12:55 | 0.16667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.0976 | 0 | 0 | 0 | 6.4215 | 0 | 0 | 6.5191
11297840 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141937/25955NOLU TRAFO ÇIKIŞ KÖY GİRİŞİ KOLU | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:46 | 2023-01-18 14:46 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.4772 | 0 | 0 | 0 | 8.9665 | 0 | 0 | 36.4437
1794046 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 761357/42035 DMTOPLUK2.ETAP AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:49 | 2023-01-18 13:28 | 0.65778 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21.3447 | 0 | 0 | 0 | 24.7671 | 0 | 0 | 46.1118
1794085 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:54 | 2023-01-18 12:54 | 0.0086111 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19
1794094 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:57 | 2023-01-18 15:33 | 2.5944 | 0 | 408 | 0 | 0 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 165.7066 | 0 | 0 | 22.5033 | 128.3366 | 0 | 0 | 316.5465
11297855 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822778/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 12:59 | 2023-01-18 13:45 | 0.76389 | 1 | 1734 | 1 | 6 | 7 | 54 | 0 | 0 | 5.4926 | 55.193 | 0.3702 | 0.9376 | 13.938 | 30.7462 | 0 | 0 | 106.6776
1794095 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 13:00 | 2023-01-18 13:04 | 0.071944 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.5674 | 11.9157 | 0 | 0.0535 | 61.9149 | 7.9345 | 32.4979 | 0 | 114.8839
1794096 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 13:01 | 2023-01-18 13:22 | 0.3475 | 1 | 338 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 1.9885 | 16.4898 | 0 | 0 | 13.2992 | 6.7659 | 0 | 0 | 38.5434
1794055 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836172/Mrç. SUBAŞI TR1 A-KAYNAKÇI RECEP USTA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 13:02 | 2023-01-18 13:25 | 0.38306 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4016 | 0 | 0 | 0 | 1.4322 | 0 | 0 | 4.8338
1794098 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 13:05 | 2023-01-18 13:05 | 0.0091667 | 3 | 229 | 0 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.038 | 0.3882 | 0 | 0.008 | 1.6621 | 0.2757 | 0 | 0 | 2.372
1794100 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743229/BATKIN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 13:05 | 2023-01-18 13:16 | 0.17194 | 0 | 104 | 0 | 0 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4.4671 | 0 | 0 | 244.0643 | 1.8422 | 104.883 | 0 | 355.2566
1794101 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827487/Uzk.KARAPINAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 13:07 | 2023-01-18 16:47 | 3.6556 | 8 | 4316 | 41 | 21 | 32 | 580 | 13 | 1 | 619.0827 | 2123.5493 | 1084.1276 | 45.9645 | 1403.7684 | 1245.6776 | 5103.329 | 7.6126 | 11633.1117
1794102 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 13:07 | 2023-01-18 13:09 | 0.019444 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.1655 | 3.4808 | 0 | 0.0156 | 18.0586 | 2.3152 | 9.4786 | 0 | 33.5143
1794103 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 13:09 | 2023-01-18 16:04 | 2.9147 | 6 | 1765 | 6 | 5 | 4 | 191 | 0 | 0 | 48.5079 | 532.0535 | 66.7233 | 3.7464 | 178.9095 | 284.4537 | 0 | 0 | 1114.3943
1794115 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 570001/BESKİ ONBİNKONUTLAR TR AG ÇKŞŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 13:09 | 2023-01-18 15:48 | 2.6483 | 0 | 110 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.4997 | 0 | 0.2852 | 0 | 39.8152 | 0 | 0 | 91.6001
1794053 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 413756/Uzk. F-ÇOLAKOĞLU SAĞ TARAF 2.BAKS | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 13:11 | 2023-01-18 15:42 | 2.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9036 | 0 | 0 | 2.9036
1794109 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 13:15 | 2023-01-18 13:16 | 0.0058333 | 0 | 264 | 11 | 3 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0.808 | 0.7911 | 0.0124 | 0.028 | 0.4104 | 0.2424 | 0 | 2.2923
1794116 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144748/26450NOLU TRAFO ÇIKIŞ AĞAÇ DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 13:25 | 2023-01-18 15:00 | 1.5864 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287
1794117 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408371/80940 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 13:25 | 2023-01-18 14:37 | 1.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1525 | 0 | 0 | 77.1525
1794118 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 13:28 | 2023-01-18 15:55 | 2.4525 | 0 | 299 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 96.3619 | 0 | 0 | 0 | 44.3092 | 0 | 0 | 140.6711
1794121 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 13:35 | 2023-01-18 13:35 | 0.0083333 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.1419 | 2.9727 | 0 | 0.0133 | 15.4789 | 1.9856 | 8.1246 | 0 | 28.717
1794122 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862740/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 13:36 | 2023-01-18 14:16 | 0.67 | 0 | 358 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.477 | 0 | 0.376 | 0 | 10.4325 | 0 | 0 | 33.2855
1794059 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 553966/TR-26 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 13:37 | 2023-01-18 14:56 | 1.3183 | 0 | 296 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 79.9524 | 0 | 0.7478 | 0 | 12.0938 | 0 | 0 | 92.794
1794136 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450110/94720 İ KOCAHIDIR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 13:46 | 2023-01-18 15:03 | 1.2881 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7624
1794140 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827005/Uzk. A-OG ALTI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 13:46 | 2023-01-18 22:30 | 8.7333 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 142.8744 | 0 | 0 | 0 | 138.844 | 0 | 0 | 281.7184
1794129 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 707869/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 13:46 | 2023-01-18 14:26 | 0.65917 | 1 | 595 | 0 | 4 | 4 | 124 | 1 | 0 | 1.346 | 52.8339 | 0 | 0.2972 | 11.3662 | 44.3734 | 625.5391 | 0 | 735.7558
1794141 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26120/26120NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 13:47 | 2023-01-18 16:36 | 2.8242 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 104.3924 | 0 | 0 | 0 | 47.9098 | 0 | 0 | 152.3022
1794147 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483480/Uzk. B-AŞAĞI TARAF ARA SOKAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 13:53 | 2023-01-18 16:55 | 3.0333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5951
1794146 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815164/94356 İ HACIKÖY TR 3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 13:54 | 2023-01-18 20:58 | 7.0617 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.5667 | 0 | 0 | 0 | 36.4238 | 0 | 0 | 88.9905
1794143 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 732686/A ÇIKIŞI-MÜŞTEREK HAT TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 13:58 | 2023-01-18 17:33 | 3.5769 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9923 | 0 | 0.2537 | 0 | 0.0668 | 0 | 0 | 11.3128
1794148 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451571/94620 İ ESETÇE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 14:01 | 2023-01-18 18:37 | 4.5956 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8895
1794162 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54821/KATRANCA KÖYÜ TR2 ÇUKUR TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 14:03 | 2023-01-18 16:05 | 2.04 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.3261 | 0 | 1.7281 | 0 | 23.9703 | 0 | 0 | 76.0245
1794174 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114299/27655 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 14:13 | 2023-01-18 15:17 | 1.07 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2539
1794167 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590960/P.KÖY TR28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 14:15 | 2023-01-18 18:11 | 3.9256 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6305
1794172 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25952/SARNIÇ KABİN YER ALTI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 14:23 | 2023-01-18 16:12 | 1.8206 | 0 | 1280 | 0 | 3 | 15 | 189 | 11 | 0 | 0 | 391.6031 | 0 | 19.6388 | 3740.3515 | 258.7197 | 5319.9236 | 0 | 9730.2367
1794154 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Direği | 512626/85072 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 14:23 | 2023-01-18 15:33 | 1.1653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2471
1794175 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI SU DM->>(778089)SULAMALAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 14:24 | 2023-01-18 17:36 | 3.1997 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 82.0132 | 1.5521 | 2.1497 | 5.3319 | 19.1175 | 0 | 0 | 110.1644
1794157 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601137/56301 TR AG ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 14:35 | 2023-01-18 15:20 | 0.75 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2348 | 0 | 0 | 0 | 1.797 | 0 | 0 | 6.0318
1794178 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733345/B ÇIKIŞI-SU DEPOSU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 14:35 | 2023-01-18 18:41 | 4.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6303 | 0 | 0 | 0 | 0.6623 | 0 | 0 | 7.2926
1794202 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 511111/83200 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 14:46 | 2023-01-18 17:47 | 3.0225 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6952 | 0 | 0 | 0 | 3.8037 | 0 | 0 | 20.4989
1794185 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807460/ 92402 NOLU DT ERİKLİ KÖY | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 14:50 | 2023-01-18 16:14 | 1.4083 | 0 | 206 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 54.5134 | 0 | 1.064 | 0 | 31.1498 | 0 | 0 | 86.7272
1794075 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 437457/92754 K ŞABANMERA TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 14:55 | 2023-01-19 02:51 | 11.9308 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.7782 | 0 | 0 | 0 | 9.5421 | 0 | 0 | 51.3203
1794189 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54691/HAZİNEDAR KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:00 | 2023-01-18 17:03 | 2.05 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.4119 | 0 | 0 | 0 | 11.2843 | 0 | 0 | 57.6962
1794190 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 483266/Uzk. A-OG ALTI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:02 | 2023-01-18 18:23 | 3.3439 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5224 | 0 | 0 | 0 | 3.5253 | 0 | 0 | 9.0477
1794192 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590821/P.KÖY TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:05 | 2023-01-18 17:19 | 2.2278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8811
1794193 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453312/94384 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:07 | 2023-01-18 20:43 | 5.5978 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.8851 | 0 | 0 | 0 | 20.6979 | 0 | 0 | 56.583
1794205 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577720/SOFUHALİL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:09 | 2023-01-18 17:53 | 2.7269 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.999 | 0 | 0 | 0 | 12.5062 | 0 | 0 | 30.5052
1794196 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:13 | 2023-01-18 15:13 | 0.0083333 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0806 | 0 | 0.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.269
1794198 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867424/KULELİ TR2 CAMİ YANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:14 | 2023-01-18 17:54 | 2.6586 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 47.0524 | 0 | 0.4511 | 0 | 93.3919 | 0 | 0 | 140.8954
1794206 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93232/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:14 | 2023-01-18 19:53 | 4.6567 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 159.6427 | 0 | 0 | 0 | 35.6928 | 0 | 0 | 195.3355
1794200 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 102403/A ÇIKIŞI CADDE TARAFI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:15 | 2023-01-18 18:38 | 3.3861 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1794221 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439918/93340 K BEĞENDİK TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:15 | 2023-01-18 21:46 | 6.5153 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.2201 | 0 | 0 | 0 | 12.8784 | 0 | 0 | 29.0985
1794207 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451855/94420 İ İBRİKTEPE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:16 | 2023-01-18 18:15 | 2.9892 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.4283 | 0 | 0 | 0 | 2.3919 | 0 | 0 | 13.8202
1794208 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804982/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:18 | 2023-01-18 19:30 | 4.1961 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 125.9201 | 0 | 0 | 0 | 32.149 | 0 | 0 | 158.0691
1794222 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846833/86026 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:19 | 2023-01-18 18:00 | 2.6833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3034
1794223 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487421/Uzk. C-MANDIRA TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:20 | 2023-01-18 17:30 | 2.1667 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1064 | 0 | 0.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2629
1794224 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:22 | 2023-01-18 15:24 | 0.025 | 0 | 264 | 11 | 3 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0.773 | 0.8743 | 0.0217 | 0.0269 | 0.3902 | 0.2304 | 0 | 2.3165
1794211 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 808244/95564 E SULTANİÇE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:23 | 2023-01-18 18:46 | 3.3794 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.7004 | 0 | 0 | 0 | 16.0744 | 0 | 0 | 34.7748
1794226 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:28 | 2023-01-18 15:29 | 0.0086111 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4538
1794228 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:30 | 2023-01-18 16:52 | 1.3675 | 0 | 264 | 11 | 3 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 64.1316 | 70.7059 | 1.4291 | 2.1127 | 30.8184 | 17.6274 | 0 | 186.8251
1794229 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 743174/21255 NOLU DM/KİRAZLI KÖK ÇIKIŞ (743174) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:32 | 2023-01-18 15:53 | 0.34528 | 1 | 736 | 1 | 2 | 1 | 77 | 0 | 2 | 5.1423 | 33.2718 | 0.3235 | 0.1909 | 0.4615 | 12.7195 | 0 | 4.0939 | 56.2034
1794230 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725873/AİLE YAŞAM MERKEZİ POLİS LOJMANLARI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:34 | 2023-01-18 16:30 | 0.93528 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 92.1587 | 0 | 0 | 0 | 22.0292 | 0 | 2.4371 | 116.625
1794213 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454121/94610 İ ESETÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:39 | 2023-01-18 18:31 | 2.8606 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.541 | 0 | 0 | 0 | 0.0311 | 0 | 0 | 16.5721
1794217 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860700/ÇAĞLAYIK ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:39 | 2023-01-18 19:19 | 3.6658 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.9713 | 0 | 0 | 0 | 1.1764 | 0 | 0 | 24.1477
1794234 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725184/YENİCE D.M. 1/0 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:40 | 2023-01-18 17:26 | 1.7669 | 0 | 928 | 1 | 2 | 6 | 171 | 0 | 0 | 0 | 258.4129 | 27.0353 | 1.9333 | 20.2082 | 120.9112 | 0 | 0 | 428.5009
1794219 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 94674/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:43 | 2023-01-18 19:23 | 3.6597 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 163.6832 | 0 | 0.0164 | 0 | 40.8305 | 0 | 0 | 204.5301
1794220 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658883/73150 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:45 | 2023-01-18 16:52 | 1.1197 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1152 | 0 | 2.4422 | 0 | 1.7288 | 0 | 0 | 10.2862
1794239 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804982/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:45 | 2023-01-18 18:45 | 2.9986 | 0 | 388 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 212.4172 | 8.0616 | 0 | 2.0696 | 92.267 | 0 | 0 | 314.8154
1794244 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868564/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:50 | 2023-01-18 16:03 | 0.20722 | 2 | 3457 | 14 | 43 | 7 | 549 | 2 | 1 | 1.393 | 109.3607 | 12.9621 | 4.4941 | 60.06 | 82.8498 | 7.0223 | 0.4815 | 278.6235
1794245 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798887/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:50 | 2023-01-18 15:51 | 0.0066667 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.3408 | 0 | 0 | 0.223 | 0.1656 | 0 | 0 | 0.7294
1794248 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 438581/94358 İ HACIKÖY TR 4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:52 | 2023-01-19 02:10 | 10.2981 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.0824 | 0 | 0 | 0 | 0.2004 | 0 | 0 | 22.2828
1794249 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108090/11600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:53 | 2023-01-18 17:25 | 1.53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9762
1794256 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513725/85074 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:54 | 2023-01-18 19:30 | 3.6 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.5948 | 0 | 0 | 0 | 0.0138 | 0 | 0 | 29.6086
1794250 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:56 | 2023-01-18 17:30 | 1.5769 | 0 | 299 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 66.8972 | 0 | 0 | 0 | 26.0376 | 0 | 0 | 92.9348
1794266 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 418770/Uzk. A-KAHRAMANLAR SOKAK SAĞ AŞAĞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 15:59 | 2023-01-18 22:15 | 6.2667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 49.0572 | 0 | 0 | 0 | 6.5678 | 0 | 44.241 | 99.866
1794267 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26650/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 16:01 | 2023-01-18 17:19 | 1.3 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.8433 | 0 | 0 | 0 | 15.1067 | 0 | 0 | 44.95
1794268 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 16:04 | 2023-01-18 19:08 | 3.0708 | 1 | 200 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5.402 | 74.9297 | 141.0236 | 0 | 0 | 24.8526 | 0 | 0 | 246.2079
1794259 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13849285/40358 DM3/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-18 16:06 | 2023-01-18 17:23 | 1.2753 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5876 | 0 | 0 | 0 | 0.0151 | 0 | 0 | 0.6027
1794269 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32000/GARAJ DM3>>(781852)MŞTRK AG-E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 16:06 | 2023-01-18 17:08 | 1.0322 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 59.0132 | 0 | 0 | 0 | 171.4378 | 0 | 0 | 230.451
1794282 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600774/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 16:09 | 2023-01-18 17:04 | 0.91667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8231 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 1.8232
1794284 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 16:11 | 2023-01-18 16:12 | 0.0175 | 6 | 1765 | 6 | 5 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0.2899 | 3.0423 | 0.3887 | 0.0183 | 0.9321 | 1.4913 | 0 | 0 | 6.1626
1794276 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56722/DOĞANCA KÖYÜ TR 2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 16:15 | 2023-01-18 19:47 | 3.5372 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.4096 | 0 | 0 | 0 | 7.0562 | 0 | 0 | 57.4658
1794290 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782403/MEZBA DM>>(782403)AG ÇKIŞ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 16:20 | 2023-01-18 19:58 | 3.6322 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5871 | 0 | 0 | 0 | 7.1038 | 0 | 0 | 12.6909
1794291 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700548/ORMAN İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 16:21 | 2023-01-18 16:43 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1794302 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791352/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 16:24 | 2023-01-18 18:02 | 1.6264 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5684
1794294 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796329/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 16:24 | 2023-01-18 20:12 | 3.8017 | 2 | 667 | 0 | 0 | 2 | 79 | 0 | 0 | 23.3679 | 290.2476 | 0 | 0 | 92.4091 | 89.5081 | 0 | 0 | 495.5327
1794293 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 16:28 | 2023-01-18 16:28 | 0.0083333 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.1552 | 2.8927 | 0 | 0.016 | 13.8412 | 1.7749 | 6.8908 | 0 | 25.5708
1794304 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452799/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 16:30 | 2023-01-18 18:36 | 2.0944 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8257 | 0 | 0 | 0 | 7.1611 | 0 | 0 | 23.9868
1794296 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 16:31 | 2023-01-18 16:32 | 0.023611 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.2068 | 3.8702 | 0 | 0.0213 | 18.4548 | 2.3654 | 9.1879 | 0 | 34.1064
1794329 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 442699/92385 İ TURPÇULAR TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 16:39 | 2023-01-18 23:07 | 6.4733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7996
1794305 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266847/27540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 16:40 | 2023-01-18 18:53 | 2.2161 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1259 | 0 | 0 | 0 | 0.1986 | 0 | 0 | 8.3245
1794331 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484004/Uzk. C-ESKİ BENZİNLİK KARAPINAR YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 16:41 | 2023-01-18 17:50 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3744
1794300 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 16:41 | 2023-01-18 16:42 | 0.0091667 | 1 | 115 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.0115 | 0.1908 | 0 | 0 | 0.118 | 0.0956 | 0 | 0 | 0.4159
1794299 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 16:41 | 2023-01-18 16:42 | 0.0094444 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.1552 | 2.8927 | 0 | 0.016 | 13.8412 | 1.7749 | 6.8908 | 0 | 25.5708
1794306 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577455/ÇAVUŞKÖY TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 16:44 | 2023-01-18 18:57 | 2.2219 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2346
1794323 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 16:48 | 2023-01-18 16:48 | 0.010278 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.1552 | 2.8927 | 0 | 0.016 | 13.8412 | 1.7749 | 6.8908 | 0 | 25.5708
1794324 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 16:48 | 2023-01-18 20:47 | 3.9919 | 1 | 652 | 0 | 2 | 6 | 70 | 1 | 0 | 57.2099 | 331.2628 | 0 | 2.8758 | 169.5364 | 93.129 | 80.6732 | 0 | 734.6871
1794335 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798761/798761 NOLU DİREK TAHAL İÇME SUYU ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 16:50 | 2023-01-18 19:00 | 2.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8838
1794332 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574816/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 16:51 | 2023-01-18 20:11 | 3.3289 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.8484 | 0 | 0 | 0 | 10.0867 | 0 | 0 | 64.9351
1794340 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836310/Mrç. KÜPLÜ TR6 A-SOYDAN KAFE ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 16:53 | 2023-01-18 23:56 | 7.0419 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.9072 | 0 | 0 | 0 | 4.7371 | 0 | 0 | 53.6443
1794309 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109302/15300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 16:54 | 2023-01-19 00:44 | 7.8269 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6058
1794328 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 16:55 | 2023-01-18 16:56 | 0.0080556 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.1552 | 2.8927 | 0 | 0.016 | 13.8412 | 1.7749 | 6.8908 | 0 | 25.5708
1794330 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 16:56 | 2023-01-18 17:35 | 0.64611 | 5 | 892 | 15 | 4 | 6 | 118 | 2 | 0 | 7.1806 | 106.7791 | 320.5376 | 0.5027 | 57.187 | 48.8216 | 14.0115 | 0 | 555.0201
1794337 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761518/42400 NOLU DM/4R TARAFI (761518) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 17:00 | 2023-01-18 17:29 | 0.49028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2.2036 | 0 | 0 | 0 | 1690.5808 | 0 | 1639.8628 | 0 | 3332.6472
1794345 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 808128/94374 İ TURPÇULAR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 17:01 | 2023-01-18 22:41 | 5.6736 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3313
1794347 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 865453/BESKİ ONBİNKONUTLAR TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 17:01 | 2023-01-18 20:38 | 3.6211 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55.8416 | 0 | 0 | 0 | 11.2502 | 0 | 0 | 67.0918
1794315 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866055/KUZUÇARDAĞI KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 17:02 | 2023-01-18 21:00 | 3.9683 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.1968 | 0 | 0 | 0 | 7.8893 | 0 | 0 | 35.0861
1794311 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360206/DTR5/011-1 ->> (360206) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 17:03 | 2023-01-18 18:24 | 1.3544 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2499 | 0 | 0 | 0 | 1.7023 | 0 | 0 | 8.9522
1794342 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 17:05 | 2023-01-18 17:06 | 0.016667 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.1731 | 3.5263 | 0 | 0.0153 | 12.7185 | 1.6962 | 5.1879 | 0 | 23.3173
1794344 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 17:06 | 2023-01-18 17:09 | 0.048056 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.346 | 7.078 | 0 | 0.0307 | 25.4369 | 3.3992 | 10.3759 | 0 | 46.6667
1794346 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 17:09 | 2023-01-18 17:17 | 0.11972 | 2 | 348 | 0 | 2 | 0 | 139 | 0 | 0 | 2.2864 | 10.3777 | 0 | 0.0075 | 0 | 10.0489 | 0 | 0 | 22.7205
1794354 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808244/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 17:16 | 2023-01-18 18:12 | 0.9375 | 0 | 472 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.8543 | 0 | 0 | 1.7392 | 4.255 | 0 | 0 | 11.8485
1794356 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450619/94730 İ KOCAHIDIR TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 17:18 | 2023-01-18 20:25 | 3.1236 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7269
1794318 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174174/B ÇIKIŞI-SU KUYUSU TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 17:19 | 2023-01-18 19:10 | 1.8464 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4565 | 0 | 0 | 0 | 2.4666 | 0 | 0 | 4.9231
1794353 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855548/19 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 17:22 | 2023-01-18 18:28 | 1.1044 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 78.6723 | 0 | 0 | 0 | 14.2451 | 0 | 0 | 92.9174
1794384 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600079/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 17:28 | 2023-01-18 18:08 | 0.66667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0619
1794320 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732686/ŞALGAMLI KÖKTEN TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 17:28 | 2023-01-18 18:26 | 0.96333 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6052 | 0 | 0.0461 | 0 | 0.0161 | 0 | 0 | 3.6674
1794363 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 437460/92712 K SULUCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 17:30 | 2023-01-19 02:11 | 8.6828 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.19 | 0 | 0 | 0 | 6.6979 | 0 | 0 | 59.8879
1794382 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108289/12570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 17:34 | 2023-01-18 18:01 | 0.445 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.0282
1794381 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743229/BATKIN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 17:34 | 2023-01-18 17:54 | 0.33056 | 0 | 104 | 0 | 0 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 10.5842 | 0 | 0 | 401.0799 | 3.1554 | 133.9471 | 0 | 548.7666
1794360 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 17:34 | 2023-01-18 17:36 | 0.0325 | 1 | 128 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.0709 | 0.6432 | 0.024 | 0 | 0.4736 | 0.0103 | 23.5728 | 0 | 24.7948
1794386 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577561/OSMANİYE KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 17:37 | 2023-01-18 18:32 | 0.90889 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6933 | 0 | 0 | 0 | 3.878 | 0 | 0 | 16.5713
1794389 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 732040/A ÇIKIŞI SU KUYUSU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 17:41 | 2023-01-18 20:58 | 3.2836 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2991 | 0 | 0 | 0 | 0.5095 | 0 | 0 | 1.8086
1794388 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 17:42 | 2023-01-18 18:01 | 0.31667 | 1 | 128 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.6769 | 6.1298 | 0.228 | 0 | 4.4858 | 0.0978 | 221.7282 | 0 | 233.3465
1794391 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484729/Uzk. C-KAHVE KARŞIŞINA ÇIKAN TARAF | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 17:44 | 2023-01-18 19:00 | 1.2667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7121 | 0 | 0 | 0 | 2.0817 | 0 | 0 | 7.7938
1794394 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 17:49 | 2023-01-18 17:50 | 0.010278 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.1731 | 3.5263 | 0 | 0.0153 | 12.7185 | 1.6962 | 5.1879 | 0 | 23.3173
1794367 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577455/PANCARKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 17:50 | 2023-01-18 19:18 | 1.4719 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.059
1794396 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 17:50 | 2023-01-18 17:53 | 0.040833 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.4203 | 8.5633 | 0 | 0.0303 | 29.1082 | 3.9085 | 11.2245 | 0 | 53.2551
1794399 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453455/94754 İ KOYUNTEPE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 17:58 | 2023-01-18 21:01 | 3.0442 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.7154 | 0 | 0 | 0 | 0.0063 | 0 | 0 | 23.7217
1794397 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866392/SOFUHALİL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 17:59 | 2023-01-18 18:48 | 0.81194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.2295 | 0 | 0 | 0 | 3.248 | 0 | 0 | 3.4775
1794398 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 18:02 | 2023-01-18 18:22 | 0.33056 | 1 | 128 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.7713 | 6.9494 | 0.2364 | 0 | 4.4608 | 0.0984 | 191.4778 | 0 | 203.9941
1794404 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821690/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 18:12 | 2023-01-18 18:57 | 0.75 | 0 | 2059 | 1 | 2 | 5 | 111 | 0 | 0 | 0 | 44.5192 | 0.7082 | 0.0314 | 9.9399 | 23.702 | 0 | 0 | 78.9007
1794379 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174174/C ÇIKIŞI-KUYUNUN ÜST TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 18:13 | 2023-01-18 20:02 | 1.8189 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4954 | 0 | 0 | 0 | 2.3165 | 0 | 0 | 4.8119
1794406 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 18:14 | 2023-01-18 18:47 | 0.54778 | 6 | 336 | 0 | 1 | 3 | 43 | 0 | 0 | 8.9884 | 29.1542 | 0 | 0.0542 | 13.1063 | 8.4724 | 0 | 0 | 59.7755
1794412 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 125538/95013 İ SARPDERE TR 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 18:17 | 2023-01-19 03:29 | 9.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2155 | 0 | 0 | 6.2155
1794425 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438581/93112 K AKÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 18:19 | 2023-01-18 23:32 | 5.2147 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7085 | 0 | 0 | 0 | 0.1006 | 0 | 0 | 11.8091
1794421 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 720113/25830NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 18:20 | 2023-01-18 19:36 | 1.2683 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8058 | 0 | 0.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1944
1794431 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 3097012/95030 K MALTEPE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 18:30 | 2023-01-18 22:45 | 4.2458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5302
1794414 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450231/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 18:30 | 2023-01-18 20:00 | 1.5011 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6089
1794441 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570118/BESKİ ONBİNKONUTLAR TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 18:34 | 2023-01-18 20:54 | 2.3261 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.837 | 0 | 0 | 0 | 4.255 | 0 | 0 | 55.092
1794418 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470196/95222 E HASKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 18:39 | 2023-01-18 20:15 | 1.5983 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5277 | 0 | 0 | 0 | 0.1765 | 0 | 0 | 4.7042
1794434 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813241/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 18:39 | 2023-01-19 01:02 | 6.3869 | 0 | 230 | 0 | 2 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 306.7816 | 0 | 2.6328 | 3.4212 | 110.0342 | 0 | 0 | 422.8698
1794416 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 18:40 | 2023-01-18 18:40 | 0.0088889 | 3 | 229 | 0 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.0503 | 0.4995 | 0 | 0.0056 | 1.2863 | 0.2255 | 0 | 0 | 2.0672
1794420 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 18:43 | 2023-01-18 18:52 | 0.16083 | 8 | 864 | 4 | 7 | 14 | 70 | 0 | 0 | 3.5927 | 23.0952 | 2.1704 | 0.1361 | 10.3418 | 4.3003 | 0 | 0 | 43.6365
1794447 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577455/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 18:53 | 2023-01-18 22:11 | 3.2978 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9103
1794469 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470212/95222 E HASKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 19:22 | 2023-01-18 20:00 | 0.62694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5521 | 0 | 0 | 0 | 0.0241 | 0 | 0 | 0.5762
1794454 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601105/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 19:26 | 2023-01-18 20:16 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0361 | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0.0387
1794452 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 19:27 | 2023-01-18 19:33 | 0.10972 | 8 | 864 | 4 | 7 | 14 | 70 | 0 | 0 | 2.4829 | 16.0716 | 1.4165 | 0.0771 | 6.9374 | 2.8052 | 0 | 0 | 29.7907
1794460 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453189/94450 İ SULTAN KÖK TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 19:40 | 2023-01-18 21:58 | 2.295 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.9388 | 0 | 0 | 0 | 7.6053 | 0 | 0 | 19.5441
1794458 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32920/H.ALANI DM ->>(32920) 3MVA+ÖNERLER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 19:48 | 2023-01-18 20:10 | 0.35333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1659 | 0 | 0 | 38.7183 | 0 | 33.362 | 0 | 75.2462
1794482 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 19:53 | 2023-01-18 20:08 | 0.25278 | 1 | 973 | 21 | 5 | 2 | 134 | 0 | 0 | 4.2281 | 40.3091 | 28.2821 | 0.3493 | 0.6081 | 13.6891 | 0 | 0 | 87.4658
1794489 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32920/H.ALANI DM ->>(32920) 3MVA+ÖNERLER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 20:10 | 2023-01-18 20:23 | 0.20222 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.7458 | 0 | 0 | 21.6218 | 0 | 18.7605 | 0 | 42.1281
1794479 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 442328/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 20:12 | 2023-01-19 02:36 | 6.4028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0898
1794480 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590160/İMAMPAZAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 20:18 | 2023-01-18 21:03 | 0.74222 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5481 | 0 | 0 | 0 | 0.6212 | 0 | 0 | 7.1693
1794491 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32920/H.ALANI DM ->>(32920) 3MVA+ÖNERLER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 20:24 | 2023-01-18 20:26 | 0.033056 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2913 | 0 | 0 | 3.6036 | 0 | 3.1267 | 0 | 7.0216
1794493 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 20:31 | 2023-01-18 20:32 | 0.0086111 | 0 | 305 | 5 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.3025 | 0.979 | 0 | 0.0184 | 0.3476 | 0 | 0 | 2.6475
1794503 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841544/85079 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 20:33 | 2023-01-18 22:47 | 2.2286 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0341 | 0 | 0.0998 | 0 | 9.3398 | 0 | 0 | 19.4737
1794504 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821419/ SULAMALAR 1 NOLU ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 20:35 | 2023-01-19 02:46 | 6.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2709 | 0 | 0 | 1.2709
1794509 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 363555/DM2/16(DM11-16)HVZLR>>(363555) DRK AG A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 21:01 | 2023-01-18 22:26 | 1.4156 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48.1236 | 0 | 0 | 0 | 14.1458 | 0 | 0 | 62.2694
1794510 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438928/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 21:03 | 2023-01-18 23:21 | 2.3017 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2897 | 0 | 0 | 0 | 5.2062 | 0 | 0 | 8.4959
1794497 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 19739/ADOÇİM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 21:03 | 2023-01-18 21:34 | 0.51389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.6159 | 0 | 512.6159
1794511 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 453184/94450 İ SULTAN KÖK TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 21:17 | 2023-01-19 02:35 | 5.3039 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.491 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | 0 | 0 | 21.011
1794499 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 21:21 | 2023-01-18 21:30 | 0.16306 | 0 | 299 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8.0898 | 0 | 0 | 0 | 1.8347 | 0 | 0 | 9.9245
1794521 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 21:31 | 2023-01-18 21:32 | 0.018333 | 6 | 1765 | 6 | 5 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0.6691 | 7.4745 | 0.5716 | 0.0324 | 1.4494 | 1.9749 | 0 | 0 | 12.1719
1794525 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 21:44 | 2023-01-18 21:51 | 0.11917 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.2124 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 2.2463
1794524 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821842/GÜLÇAVUŞ SAHİL ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 21:44 | 2023-01-18 23:26 | 1.6933 | 0 | 996 | 0 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 36.6305 | 0 | 0 | 2.6336 | 8.5346 | 0 | 0 | 47.7987
1794523 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822835/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 21:44 | 2023-01-18 21:45 | 0.0075 | 1 | 1414 | 1 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0.152 | 0.7022 | 0.0064 | 0.0009 | 0.2091 | 0.1396 | 0 | 0 | 1.2102
1794527 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 21:58 | 2023-01-18 22:10 | 0.19222 | 0 | 299 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8.8857 | 0 | 0 | 0 | 1.8562 | 0 | 0 | 10.7419
1794533 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822835/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 22:31 | 2023-01-18 22:31 | 0.0072222 | 1 | 1414 | 1 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0.1429 | 0.7014 | 0.0069 | 0.0009 | 0.2018 | 0.1262 | 0 | 0 | 1.1801
1794536 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 22:46 | 2023-01-18 22:47 | 0.0075 | 0 | 184 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.5689 | 0 | 0.0321 | 0 | 0.2349 | 0 | 0 | 0.8359
1794537 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805051/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 22:56 | 2023-01-19 00:59 | 2.0433 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5956 | 0 | 0 | 0 | 0.6413 | 0 | 0 | 4.2369
1794517 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 803097/92264 K KARLIKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 23:00 | 2023-01-19 01:28 | 2.4647 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.6035 | 0 | 0 | 0 | 3.8506 | 0 | 0 | 10.4541
1794538 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 23:11 | 2023-01-18 23:30 | 0.31611 | 4 | 967 | 1 | 6 | 4 | 171 | 1 | 1 | 13.5732 | 51.2761 | 2.8429 | 0.7999 | 17.1933 | 15.9955 | 38.2555 | 1.4251 | 141.3615
1794540 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822999/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 23:22 | 2023-01-18 23:24 | 0.036389 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3226 | 0 | 0 | 0.0454 | 0 | 0 | 0 | 0.368
1794542 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 23:22 | 2023-01-18 23:37 | 0.24333 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.3116 | 0 | 0 | 0 | 1.7256 | 0 | 0 | 4.0372
1794563 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 9201082/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 23:55 | 2023-01-19 12:14 | 12.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.0402 | 0 | 0 | 0 | 486.0402
1794546 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-18 23:56 | 2023-01-19 00:03 | 0.12556 | 8 | 864 | 4 | 7 | 14 | 70 | 0 | 0 | 2.4413 | 16.2325 | 1.5383 | 0.1466 | 6.8272 | 2.0398 | 0 | 0 | 29.2257
1794551 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822855/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 00:18 | 2023-01-19 20:19 | 20.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.9598 | 0 | 0 | 0 | 171.9598
1794582 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781394/DM1/64->>(365883)ÜVEYİK SK AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 01:45 | 2023-01-19 02:03 | 0.30667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3109 | 0 | 0 | 0 | 0.3919 | 0 | 0 | 4.7028
1794566 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453184/92398 İ SARICAALİ TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 01:49 | 2023-01-19 02:58 | 1.1444 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7027 | 0 | 0 | 0 | 2.4152 | 0 | 0 | 4.1179
1794584 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825674/Uzk. A-OG ALTI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 01:59 | 2023-01-19 03:15 | 1.2747 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9569 | 0 | 0 | 0 | 2.2181 | 0 | 0 | 17.175
1794585 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 02:02 | 2023-01-19 02:03 | 0.011944 | 3 | 1249 | 2 | 3 | 3 | 144 | 1 | 0 | 0.2906 | 2.958 | 0.2848 | 0.0098 | 0.5251 | 0.6516 | 3.9038 | 0 | 8.6237
1794586 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 377618/DM10/TR38 KUMYOL->>(32032)DM3/12 HİSMAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 02:17 | 2023-01-19 02:22 | 0.080278 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2.1988 | 0 | 0 | 0 | 0.7344 | 0 | 0 | 2.9332
1794587 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 02:19 | 2023-01-19 02:30 | 0.18556 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 0 | 0 | 1.2278 | 0 | 0 | 2.9126
1794589 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 02:29 | 2023-01-19 02:33 | 0.061944 | 1 | 128 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.0845 | 0.8579 | 0.0298 | 0 | 0.5223 | 0.008 | 23.4226 | 0 | 24.9251
1794590 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 02:38 | 2023-01-19 02:39 | 0.015 | 1 | 128 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.0282 | 0.2853 | 0.0099 | 0 | 0.1741 | 0.0027 | 7.8076 | 0 | 8.3078
1794597 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 02:40 | 2023-01-19 02:52 | 0.19944 | 1 | 128 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.3381 | 3.4334 | 0.1191 | 0 | 2.0892 | 0.0323 | 93.6904 | 0 | 99.7025
1794599 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822999/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 02:42 | 2023-01-19 03:34 | 0.86361 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8237 | 0 | 0 | 1.0896 | 0 | 0 | 0 | 8.9133
1794570 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827241/Uzk. C-ANAYOL PEHLİVANKÖY TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 02:51 | 2023-01-19 04:22 | 1.52 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.1865 | 0 | 0.235 | 0 | 0.1076 | 0 | 0 | 22.5291
1794606 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 02:55 | 2023-01-19 02:58 | 0.045 | 1 | 128 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.0563 | 0.573 | 0.0199 | 0 | 0.3482 | 0.0053 | 15.615 | 0 | 16.6177
1794610 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804094/ 92640 YAYLA KÖK VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 03:00 | 2023-01-19 03:29 | 0.4825 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.1127 | 0 | 0 | 0 | 3.9042 | 0 | 0 | 15.0169
1794613 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 03:08 | 2023-01-19 03:49 | 0.695 | 0 | 743 | 2 | 5 | 5 | 56 | 2 | 0 | 0 | 88.5585 | 10.255 | 0.1629 | 11.3246 | 19.1657 | 112.0909 | 0 | 241.5576
1794615 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816282/94710 NOLU DM K.HIDIR TR1 ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 03:08 | 2023-01-19 04:43 | 1.5783 | 1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 46.3897 | 74.4776 | 0 | 0 | 0 | 17.3438 | 0 | 0 | 138.2111
1794572 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821741/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 03:31 | 2023-01-19 10:31 | 7.0028 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6402
1794571 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94672/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 03:32 | 2023-01-19 03:59 | 0.45028 | 0 | 278 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 31.4244 | 0 | 0.0898 | 0 | 9.7492 | 0 | 0 | 41.2634
1794619 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 03:51 | 2023-01-19 03:52 | 0.016389 | 0 | 370 | 0 | 8 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.8762 | 0 | 0.0271 | 0.115 | 0.3441 | 0 | 0 | 1.3624
1794626 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110200/12696 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 04:07 | 2023-01-19 07:03 | 2.9369 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.9566 | 0 | 0.4456 | 0 | 0.6312 | 0 | 0 | 24.0334
1794636 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 04:28 | 2023-01-19 04:39 | 0.1925 | 2 | 348 | 0 | 2 | 0 | 139 | 0 | 0 | 3.1068 | 16.6403 | 0 | 0.0054 | 0 | 9.0766 | 0 | 0 | 28.8291
1794641 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820730/ 95710 NOLU DM TRAPEZ 1 NOLUÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 04:28 | 2023-01-19 06:12 | 1.7317 | 0 | 4368 | 1 | 3 | 3 | 279 | 0 | 0 | 0 | 302.0494 | 0 | 0.3153 | 26.1633 | 147.9433 | 0 | 0 | 476.4713
1794642 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 04:58 | 2023-01-19 05:05 | 0.11861 | 0 | 2215 | 0 | 36 | 4 | 541 | 0 | 1 | 0 | 58.9219 | 0 | 1.2434 | 0.8274 | 32.8609 | 0 | 1.3362 | 95.1898
1794644 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821842/GÜLÇAVUŞ SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 05:05 | 2023-01-19 06:47 | 1.7 | 0 | 996 | 0 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 34.0616 | 0 | 0 | 2.5828 | 8.2279 | 0 | 0 | 44.8723
1794645 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55040/DM2-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 05:12 | 2023-01-19 06:00 | 0.8 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 44.1606 | 0 | 0 | 0 | 64.5445 | 0 | 0 | 108.7051
1794646 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 05:26 | 2023-01-19 05:29 | 0.053611 | 2 | 808 | 10 | 5 | 9 | 117 | 0 | 0 | 0.5773 | 6.254 | 1.6453 | 0.0313 | 4.3409 | 1.9468 | 0 | 0 | 14.7956
1794647 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 05:26 | 2023-01-19 05:31 | 0.082222 | 1 | 535 | 11 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0.114 | 4.7474 | 2.7242 | 0 | 0 | 1.3384 | 0 | 0 | 8.924
1794649 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882373/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 05:30 | 2023-01-19 07:10 | 1.6758 | 0 | 2215 | 0 | 36 | 4 | 541 | 0 | 1 | 0 | 819.088 | 0 | 32.6062 | 13.2602 | 557.5982 | 0 | 27.2248 | 1449.7774
1794654 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484967/Uzk. C-UZUNKÖPRÜ YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 06:57 | 2023-01-19 09:58 | 3.0089 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.1256 | 0 | 0 | 0 | 6.9822 | 0 | 0 | 46.1078
1794655 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 842779/85088 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 07:06 | 2023-01-19 09:17 | 2.1889 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8783 | 0 | 0 | 0 | 4.0854 | 0 | 0 | 8.9637
1794656 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823022/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 07:13 | 2023-01-19 12:43 | 5.4925 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 62.6089 | 0 | 0 | 0 | 27.7497 | 0 | 0 | 90.3586
1794657 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611613/TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 07:20 | 2023-01-19 09:00 | 1.6667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2952 | 0 | 0 | 0 | 0.1955 | 0 | 0 | 1.4907
1794664 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 08:04 | 2023-01-19 08:05 | 0.015278 | 4 | 3242 | 3 | 3 | 12 | 456 | 0 | 0 | 0.3074 | 7.2871 | 0.1975 | 0.0264 | 3.1347 | 3.837 | 0 | 0 | 14.7901
1794685 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112125/12150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 08:04 | 2023-01-19 08:50 | 0.77111 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5671 | 0 | 0.2441 | 0 | 2.6923 | 0 | 0 | 3.5035
1794683 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455780/94180 İ TR35 SAGUN TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 08:10 | 2023-01-19 08:54 | 0.73444 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7344
1794684 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 847625/Mrç.KAVAKLI DM | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 08:12 | 2023-01-19 09:13 | 1.0192 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1316 | 0 | 0 | 0 | 1.2568 | 0 | 0 | 9.3884
1794686 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656468/74012 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 08:15 | 2023-01-19 08:58 | 0.70944 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.3588 | 0 | 0 | 0 | 1.2053 | 0 | 0 | 12.5641
1794688 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880938/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 08:18 | 2023-01-19 09:56 | 1.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9323 | 0 | 0 | 0 | 15.9323
1794669 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452186/94452 İ SULTAN TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 08:24 | 2023-01-19 20:02 | 11.6294 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 104.0833 | 0 | 0 | 0 | 22.2171 | 0 | 0 | 126.3004
1794690 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880046/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 08:28 | 2023-01-19 11:20 | 2.8639 | 0 | 194 | 0 | 3 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 57.7998 | 0 | 3.1972 | 26.4233 | 86.438 | 0 | 0 | 173.8583
1794666 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104050/15430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 08:30 | 2023-01-19 15:50 | 7.3356 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6704 | 0 | 0 | 0 | 0.0247 | 0 | 0 | 11.6951
1794667 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 08:34 | 2023-01-19 08:50 | 0.26556 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15.4609 | 0 | 0 | 26.0241 | 9.8079 | 0 | 0 | 51.2929
1794668 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847626/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 08:34 | 2023-01-19 08:35 | 0.012222 | 0 | 137 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.2141 | 0.3736 | 0.021 | 0 | 0.0882 | 0 | 0 | 0.6969
1794672 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803098/92264 K KARLIKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 08:38 | 2023-01-19 10:33 | 1.9114 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5581 | 0 | 0 | 0 | 7.3624 | 0 | 0 | 17.9205
1794692 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822331/ 95132 NOLU DT ÇERİBAŞI KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 08:50 | 2023-01-19 09:14 | 0.40194 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.5711 | 0 | 0.0002 | 0 | 1.3384 | 0 | 0 | 9.9097
1794677 | 0 | EDİRNE | İPSALA | SDK Çıkışı | 455404/94154 İ TR31 ATATÜRK O TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 08:58 | 2023-01-19 10:34 | 1.6067 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9705 | 0 | 0 | 0 | 13.1207 | 0 | 0 | 20.0912
3019000 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770968/43272 TR 22 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-19 17:01 | 8.0167 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 108.189 | 0 | 4.3104 | 0 | 32.2157 | 0 | 0 | 144.7151
5009097 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43162/43162 TR 15 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-19 16:56 | 7.9333 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 604.5817 | 0 | 0 | 0 | 429.8848 | 0 | 102.4213 | 1136.8878
3019021 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 140455/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-19 16:00 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5465 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0.8545
5009099 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87195/Uzk. A-KIYMET SOKAK | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-19 17:01 | 8 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 330.3679 | 0 | 0 | 0 | 18.7076 | 0 | 0 | 349.0755
1794693 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828826/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 09:03 | 2023-01-19 10:00 | 0.94472 | 1 | 249 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 11.6782 | 26.1 | 0 | 0 | 11.4668 | 10.2902 | 0 | 0 | 59.5352
5009106 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817631/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-19 09:06 | 2023-01-19 17:06 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1424 | 0 | 0 | 0 | 34.3438 | 0 | 0 | 43.4862
1794696 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 11293357/92304 K ÇELTİK TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 09:08 | 2023-01-19 11:22 | 2.2394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3312
1794680 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851246/HACIDANİŞMENT KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 09:19 | 2023-01-19 10:25 | 1.1 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 25.4894 | 0 | 0 | 0 | 22.9889 | 0 | 22.7404 | 71.2187
1794697 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1831606/PNR 41415 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 09:22 | 2023-01-19 10:35 | 1.2117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2602
1794707 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827430/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 09:24 | 2023-01-19 10:15 | 0.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8362 | 0 | 15.0834 | 0 | 0 | 0 | 15.9196
5009096 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95222/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-19 09:24 | 2023-01-19 17:24 | 8 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 208.6998 | 0 | 0 | 0 | 159.5104 | 0 | 0 | 368.2102
1794698 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815256/5018-AG-22040100-94426A94426 İ İBRİKTEPE | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 09:26 | 2023-01-19 21:21 | 11.9214 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8722 | 0 | 0 | 0 | 96.8215 | 0 | 0 | 99.6937
1794708 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756203/PİRAMİT İPLİK ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 09:29 | 2023-01-19 09:31 | 0.034444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3013 | 0 | 8.6066 | 0 | 8.9079
3018999 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 756436/F7 YILDIZKENT DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-19 09:30 | 2023-01-19 09:45 | 0.25 | 1 | 3195 | 7 | 26 | 5 | 1877 | 2 | 0 | 0.8859 | 106.6263 | 1.8272 | 2.4464 | 20.3508 | 186.895 | 68.5285 | 0 | 387.5601
11297874 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 15435557/42125 DM12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 09:32 | 2023-01-19 09:58 | 0.43333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4516
5009100 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | Dağıtım Transformatörü | 633428/MÜSELLİM TR2 GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-19 09:40 | 2023-01-19 17:40 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8129 | 0 | 0 | 0 | 18.132 | 0 | 0 | 31.9449
3019014 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-19 09:56 | 2023-01-19 16:56 | 7 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 77.5513 | 0 | 0 | 0 | 24.0662 | 0 | 0 | 101.6175
1794725 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 898096/F6 VİZE ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 10:04 | 2023-01-19 11:13 | 1.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6784 | 0 | 0 | 0 | 6.6784
1794720 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 10:09 | 2023-01-19 11:35 | 1.4336 | 1 | 652 | 0 | 2 | 6 | 70 | 1 | 0 | 16.2905 | 93.9744 | 0 | 0.9606 | 81.7612 | 42.7565 | 55.2836 | 0 | 291.0268
1794726 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553875/52081 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 10:11 | 2023-01-19 11:38 | 1.4572 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9437 | 0 | 0 | 0 | 0.5128 | 0 | 0 | 4.4565
5009121 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 18880/18744 TRAFOSU AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-19 10:16 | 2023-01-19 13:06 | 2.8333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0587 | 0 | 0 | 0 | 28.112 | 0 | 0 | 36.1707
1794745 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362307/DM8/4 HATİP >>(362307) AG-A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 10:25 | 2023-01-19 11:59 | 1.5742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4512 | 0 | 0 | 0 | 6.9135 | 0 | 0 | 7.3647
1794743 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755410/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 10:26 | 2023-01-19 11:00 | 0.56444 | 3 | 159 | 5 | 1 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0.5355 | 6.2244 | 13.6006 | 0.0262 | 0 | 5.9773 | 83.8259 | 0 | 110.1899
5009098 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15435557/42000 NOLU DM / VELİKÖY DM 4 (761647) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-19 10:31 | 2023-01-19 11:28 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0236
1794728 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230583/20490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 10:32 | 2023-01-19 11:24 | 0.8725 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.766 | 0 | 0 | 0 | 1.0405 | 0 | 0 | 2.8065
1794747 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 10:36 | 2023-01-19 10:43 | 0.12722 | 0 | 2215 | 0 | 36 | 4 | 541 | 0 | 1 | 0 | 58.8928 | 0 | 1.6105 | 1.6243 | 82.7685 | 0 | 5.8666 | 150.7627
1794752 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892687/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 10:45 | 2023-01-19 10:46 | 0.012778 | 0 | 288 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.1741 | 0 | 0.0381 | 0 | 0.7671 | 0 | 0 | 1.9793
1794753 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 10:47 | 2023-01-19 11:26 | 0.64306 | 1 | 149 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.8865 | 12.6506 | 0.8711 | 0 | 32.4002 | 9.9497 | 0 | 0 | 56.7581
1794754 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 24990/B ÇIKIŞI-ESKİ TRAFO ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 10:49 | 2023-01-19 13:36 | 2.7794 | 0 | 169 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 91.9266 | 0 | 1.126 | 0 | 54.0314 | 0 | 0 | 147.084
1794737 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 175480/D ÇIKIŞI-ESKİ TR 30 PANOSUNA GİDEN | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 11:06 | 2023-01-19 14:17 | 3.1881 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8897
1794756 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 11:07 | 2023-01-19 11:11 | 0.060833 | 1 | 128 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.0898 | 0.7862 | 0.0327 | 0 | 0.8829 | 0.018 | 55.1514 | 0 | 56.961
11297921 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378593/DTT ÇOBANÇEŞME>>(AYDINLATMA | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 11:07 | 2023-01-19 12:25 | 1.3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2462 | 0 | 0 | 0 | 1.9373 | 0 | 0 | 3.1835
1794759 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797151/Uzk.FABRİKALAR ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 11:08 | 2023-01-19 14:52 | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.1362 | 0 | 887.1362
1794760 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 11:15 | 2023-01-19 11:21 | 0.10083 | 1 | 128 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.1796 | 1.5739 | 0.0654 | 0 | 1.7658 | 0.036 | 110.3028 | 0 | 113.9235
1794762 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 11:20 | 2023-01-19 13:21 | 2.0128 | 0 | 370 | 0 | 8 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 100.8311 | 0 | 5.1086 | 25.0372 | 97.8436 | 0 | 0 | 228.8205
1794764 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 11:26 | 2023-01-19 15:42 | 4.2739 | 1 | 149 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 5.8365 | 85.407 | 6.4464 | 0 | 209.4471 | 64.7392 | 0 | 0 | 371.8762
1794735 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791777/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 11:30 | 2023-01-19 12:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6926 | 0 | 104.6926
1794771 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827430/Uzk. A-OG ALTI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 11:41 | 2023-01-19 14:00 | 2.3167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7178
1794772 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502444/Mrç. SUBAŞI TR2 A-ASKERİYE ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 11:42 | 2023-01-19 12:23 | 0.69056 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0942 | 0 | 0 | 0 | 9.3551 | 0 | 0 | 14.4493
1794773 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 11:47 | 2023-01-19 11:48 | 0.024167 | 3 | 1249 | 2 | 3 | 3 | 144 | 1 | 0 | 0.3088 | 2.7148 | 0.3126 | 0.013 | 0.8876 | 1.4484 | 9.1919 | 0 | 14.8771
1794776 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 420444/Uzk.ALTINYAZI TARAFI SAĞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 11:50 | 2023-01-19 19:16 | 7.4286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2918
1794778 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 12:06 | 2023-01-19 12:07 | 0.017222 | 6 | 1765 | 6 | 5 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0.2628 | 3.1039 | 0.3518 | 0.0107 | 1.0428 | 1.6355 | 0 | 0 | 6.4075
1794779 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 12:08 | 2023-01-19 12:34 | 0.43083 | 3 | 667 | 8 | 3 | 4 | 66 | 1 | 0 | 53.2807 | 44.0058 | 39.1003 | 1.0724 | 7.3565 | 16.0982 | 20.7252 | 0 | 181.6391
1794780 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 12:09 | 2023-01-19 12:10 | 0.016389 | 6 | 1765 | 6 | 5 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0.2628 | 3.1039 | 0.3518 | 0.0107 | 1.0428 | 1.6355 | 0 | 0 | 6.4075
1794801 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 12:13 | 2023-01-19 12:19 | 0.10472 | 1 | 128 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.2019 | 1.8818 | 0.0814 | 0 | 2.0183 | 0.0414 | 125.099 | 0 | 129.3238
1794805 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 12:20 | 2023-01-19 12:56 | 0.60028 | 1 | 128 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1.0384 | 9.6803 | 0.4184 | 0 | 10.3798 | 0.2125 | 643.366 | 0 | 665.0954
1794807 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 12:25 | 2023-01-19 12:26 | 0.016389 | 6 | 1765 | 6 | 5 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0.2628 | 3.1039 | 0.3518 | 0.0107 | 1.0428 | 1.6355 | 0 | 0 | 6.4075
1794795 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835935/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 12:29 | 2023-01-19 13:18 | 0.82278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7501 | 0 | 0 | 0 | 1.7501
1794790 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514072/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 12:30 | 2023-01-19 13:15 | 0.75 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.9508 | 0 | 0.3165 | 0 | 5.3291 | 0 | 0 | 19.5964
1794810 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 12:51 | 2023-01-19 12:52 | 0.016667 | 6 | 1765 | 6 | 5 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0.2628 | 3.1039 | 0.3518 | 0.0107 | 1.0428 | 1.6355 | 0 | 0 | 6.4075
1794811 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 12:53 | 2023-01-19 12:54 | 0.016389 | 6 | 1765 | 6 | 5 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0.2628 | 3.1039 | 0.3518 | 0.0107 | 1.0428 | 1.6355 | 0 | 0 | 6.4075
1794812 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 12:55 | 2023-01-19 12:56 | 0.016389 | 6 | 1765 | 6 | 5 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0.2628 | 3.1039 | 0.3518 | 0.0107 | 1.0428 | 1.6355 | 0 | 0 | 6.4075
1794813 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847645/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 12:55 | 2023-01-19 13:31 | 0.6 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.8823 | 0 | 0 | 0 | 1.8271 | 0 | 0 | 5.7094
1794814 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 12:58 | 2023-01-19 12:59 | 0.017222 | 6 | 1765 | 6 | 5 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0.2628 | 3.1039 | 0.3518 | 0.0107 | 1.0428 | 1.6355 | 0 | 0 | 6.4075
1794815 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 12:59 | 2023-01-19 13:00 | 0.016389 | 6 | 1765 | 6 | 5 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0.2628 | 3.1039 | 0.3518 | 0.0107 | 1.0428 | 1.6355 | 0 | 0 | 6.4075
1794817 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 13:00 | 2023-01-19 13:12 | 0.20528 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2749 | 0 | 2.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5583
1794820 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 13:09 | 2023-01-19 13:10 | 0.016667 | 6 | 1765 | 6 | 5 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0.2653 | 2.9566 | 0.3722 | 0.0157 | 1.0371 | 1.6277 | 0 | 0 | 6.2746
1794841 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455129/94020 İ TR4 KAPUCU MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 13:13 | 2023-01-19 13:48 | 0.57639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3223
1794822 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 13:18 | 2023-01-19 13:19 | 0.018611 | 6 | 1765 | 6 | 5 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0.2653 | 2.9566 | 0.3722 | 0.0157 | 1.0371 | 1.6277 | 0 | 0 | 6.2746
1794824 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 13:22 | 2023-01-19 13:44 | 0.36611 | 6 | 1765 | 6 | 5 | 4 | 191 | 0 | 0 | 5.8386 | 65.1754 | 8.1884 | 0.3465 | 22.8145 | 35.8 | 0 | 0 | 138.1634
1794825 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 13:25 | 2023-01-19 15:00 | 1.5808 | 0 | 647 | 0 | 1 | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 109.0073 | 0 | 0.2798 | 21.7439 | 42.5133 | 18.152 | 0 | 191.6963
12246577 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791078/81840 NO DTT(03-TR/28 ORTA İMARET)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 13:26 | 2023-01-19 13:50 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.2587 | 0 | 0.4073 | 0 | 10.3624 | 0 | 0 | 11.0284
1794826 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847626/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 13:31 | 2023-01-19 13:48 | 0.28583 | 0 | 137 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.5851 | 5.6724 | 0.2737 | 0 | 1.5722 | 0 | 0 | 11.1034
2048806 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300440/40408 TR45 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 13:38 | 2023-01-19 14:38 | 1.0003 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.9142 | 0 | 0 | 0 | 2.1969 | 0 | 0 | 34.1111
1794848 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782680/Y.SANAYİ DM7/TR05 >>(782680) DM7-TR09 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 13:44 | 2023-01-19 14:23 | 0.65444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 189 | 4 | 12 | 0 | 2.0279 | 0 | 0 | 24.7423 | 250.5753 | 155.4947 | 77.0668 | 509.907
1794835 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818865/94202 NOLU DT GÜMRÜKTR98 GÜMRÜK AYD. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 13:44 | 2023-01-19 14:01 | 0.28639 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0618 | 0 | 6.6015 | 0 | 0 | 0 | 12.6633
1794844 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513666/85074 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 13:50 | 2023-01-19 14:35 | 0.75 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.5871 | 0 | 0 | 5.589
13054329 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 13:50 | 2023-01-19 14:15 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4384
1794837 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 13:51 | 2023-01-19 13:52 | 0.016389 | 6 | 1765 | 6 | 5 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0.2653 | 2.9566 | 0.3722 | 0.0157 | 1.0371 | 1.6277 | 0 | 0 | 6.2746
1794849 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451457/94452 İ SULTAN TR2 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 13:52 | 2023-01-19 20:32 | 6.6747 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.7149 | 0 | 0 | 0 | 40.3641 | 0 | 0 | 88.079
1794839 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 126478/27100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 13:58 | 2023-01-19 15:49 | 1.8503 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.0377 | 0 | 0 | 0 | 6.1124 | 0 | 0 | 15.1501
1794851 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431610/90820 K TR1/54 San 3 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 14:06 | 2023-01-19 15:01 | 0.92194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3795 | 0 | 0 | 19.3795
1794865 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818865/94202 NOLU DT GÜMRÜKTR98 GÜMRÜK AYD. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 14:18 | 2023-01-19 14:33 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6473 | 0 | 5.6977 | 0 | 0 | 0 | 11.345
1794869 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500770/Mrç. KÜPLÜ TR6 B-ŞABAN EGE ASKERİYE | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 14:21 | 2023-01-19 15:14 | 0.875 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6118 | 0 | 0 | 0 | 1.0212 | 0 | 0 | 11.633
1794853 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 439313/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 14:27 | 2023-01-19 15:26 | 0.98444 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4335
1794872 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486016/Uzk. A-OG ALTI ALTINYAZI TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 14:29 | 2023-01-19 16:54 | 2.4203 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.2049 | 0 | 0.7743 | 0 | 15.7458 | 0 | 0 | 33.725
1794854 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15358201/90576 K TR1/44 Çeşme TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 14:30 | 2023-01-19 15:54 | 1.3978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6476 | 0 | 0 | 0 | 1.5431 | 0 | 0 | 2.1907
2048798 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 600671/52491 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 14:50 | 2023-01-19 16:50 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6727 | 0 | 0 | 0 | 6.8394 | 0 | 0 | 18.5121
1794875 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827487/Uzk.KARAPINAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 14:53 | 2023-01-19 15:10 | 0.27833 | 8 | 4316 | 41 | 21 | 33 | 580 | 12 | 1 | 44.6017 | 162.6095 | 87.983 | 4.1824 | 112.6315 | 95.1182 | 396.3249 | 0.5922 | 904.0434
1794858 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796329/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 14:57 | 2023-01-19 15:56 | 0.98333 | 2 | 667 | 0 | 0 | 2 | 79 | 0 | 0 | 5.0524 | 65.5373 | 0 | 0 | 25.7511 | 24.5241 | 0 | 0 | 120.8649
1794873 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 14:58 | 2023-01-19 15:15 | 0.28917 | 3 | 1637 | 3 | 5 | 8 | 210 | 1 | 0 | 2.4657 | 83.6161 | 0.7518 | 0.2791 | 15.3949 | 45.2993 | 1.6774 | 0 | 149.4843
1794870 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412015/80080-Edr.ARSEVEN KONUT TRF AG ÇIKIŞ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 15:00 | 2023-01-19 15:30 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4041 | 0 | 0 | 0 | 14.0991 | 0 | 0 | 14.5032
1794877 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 15:00 | 2023-01-19 15:02 | 0.019444 | 20 | 1954 | 7 | 6 | 24 | 466 | 0 | 4 | 0.4607 | 4.2339 | 0.6064 | 0.0566 | 7.4987 | 6.485 | 0 | 0.7123 | 20.0536
1794878 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140455/25870NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI ÇIKIŞ ŞALTE | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 15:02 | 2023-01-19 16:01 | 0.98806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0753 | 0 | 0 | 0 | 0.0401 | 0 | 0 | 0.1154
1794860 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601045/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 15:14 | 2023-01-19 15:29 | 0.24444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1869
1794882 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27105/27105 NOLU PTT YANI TR | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 15:19 | 2023-01-19 17:46 | 2.4558 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 28.6378 | 0 | 0 | 0 | 166.2984 | 0 | 0 | 194.9362
1794885 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33102/DM3 ULAŞ PARK>>(780168) MŞTRK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 15:25 | 2023-01-19 17:21 | 1.9253 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.4051 | 0 | 0 | 0 | 9.7813 | 0 | 0 | 13.1864
1794886 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 15:33 | 2023-01-19 15:34 | 0.0080556 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.1391 | 2.8071 | 0 | 0.0236 | 14.5991 | 1.8445 | 7.6919 | 0 | 27.1053
1794890 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 15:40 | 2023-01-19 15:59 | 0.32528 | 1 | 424 | 5 | 1 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0.9915 | 16.2581 | 11.8856 | 0 | 18.4916 | 6.6484 | 0 | 0 | 54.2752
1794891 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 15:42 | 2023-01-19 15:43 | 0.0080556 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.1391 | 2.8071 | 0 | 0.0236 | 14.5991 | 1.8445 | 7.6919 | 0 | 27.1053
1794892 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 15:43 | 2023-01-19 15:44 | 0.02 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.1391 | 2.8071 | 0 | 0.0236 | 14.5991 | 1.8445 | 7.6919 | 0 | 27.1053
1794897 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484201/Uzk. C-CAMİ YANI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 15:46 | 2023-01-19 17:15 | 1.4817 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1992
1794896 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705323/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 15:47 | 2023-01-19 15:49 | 0.035278 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.3793 | 0 | 0 | 0 | 0.3247 | 0 | 0 | 0.704
1794899 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 15:51 | 2023-01-19 15:52 | 0.0083333 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.1391 | 2.8071 | 0 | 0.0236 | 14.5991 | 1.8445 | 7.6919 | 0 | 27.1053
1794900 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 15:52 | 2023-01-19 16:55 | 1.0428 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 8.76 | 175.8092 | 0 | 1.1416 | 849.3498 | 108.6094 | 435.0706 | 0 | 1578.7406
1794923 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 15:56 | 2023-01-19 15:58 | 0.033611 | 3 | 1249 | 2 | 3 | 3 | 144 | 1 | 0 | 0.5884 | 5.3072 | 0.768 | 0.0756 | 1.6398 | 2.6962 | 17.4753 | 0 | 28.5505
3019013 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 756436/F7 YILDIZKENT DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-19 16:00 | 2023-01-19 16:30 | 0.49611 | 1 | 3195 | 7 | 26 | 5 | 1877 | 2 | 0 | 1.638 | 210.1048 | 3.5191 | 4.9551 | 34.1893 | 324.5464 | 111.0056 | 0 | 689.9583
1794926 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610415/GÖKYAKA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 16:01 | 2023-01-19 17:04 | 1.0572 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3417
1794906 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740281/21446 NOLU DM/ULUMAN-YAYAAĞAÇ (708642) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 16:02 | 2023-01-19 17:29 | 1.4581 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.7102 | 0 | 0 | 0 | 23.8801 | 0 | 0 | 45.5903
1794927 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432456/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 16:06 | 2023-01-19 18:04 | 1.9594 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8988
1794930 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 819661/94130 İ TR80 KÖPRÜ MAH TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 16:09 | 2023-01-19 17:20 | 1.1764 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2049 | 0 | 0 | 0 | 0.3867 | 0 | 0 | 6.5916
1794910 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174174/B ÇIKIŞI-SU KUYUSU TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 16:20 | 2023-01-19 18:52 | 2.5414 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0672 | 0 | 0 | 0 | 3.449 | 0 | 0 | 6.5162
1794909 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83522/DOYRAN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 16:22 | 2023-01-19 17:35 | 1.2167 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.9466 | 0 | 0 | 0 | 9.8011 | 0 | 0 | 37.7477
1794913 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455701/94160 İ TR32 ÇOK PROG L TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 16:32 | 2023-01-19 18:49 | 2.2875 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2628
1794915 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 121216/18754 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 16:36 | 2023-01-19 18:15 | 1.6578 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9501
1794935 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867124/MİNNETLER OKULYANI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 16:36 | 2023-01-19 17:30 | 0.905 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.6025 | 0 | 0.5721 | 0 | 10.4672 | 0 | 0 | 36.6418
13054356 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32792/DTR6/012-4 YEŞİLT ESKİ EVRENSKZ HAT.ALAN | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 16:36 | 2023-01-19 17:36 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.3908 | 0 | 0 | 0 | 9.9036 | 0 | 0 | 38.2944
1794936 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94502/94502 İ AHIRKÖY TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 16:37 | 2023-01-19 18:36 | 1.9872 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.4265 | 0 | 1.5375 | 0 | 2.9771 | 0 | 0 | 46.9411
1794916 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 3221661/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 16:38 | 2023-01-20 05:23 | 12.7464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6428 | 0 | 0 | 132.3558 | 0 | 0 | 0 | 134.9986
1794937 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 OSB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 16:52 | 2023-01-19 17:08 | 0.27667 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 8.6062 | 0 | 0 | 3.2113 | 3.1854 | 870.6953 | 0 | 885.6982
1794920 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1802292/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-19 16:53 | 2023-01-19 18:01 | 1.1389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.9623 | 0 | 0 | 0 | 3.106 | 0 | 0 | 4.0683
1794940 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 16:55 | 2023-01-19 16:56 | 0.011944 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.1417 | 2.849 | 0 | 0.0176 | 13.5659 | 1.7362 | 6.9173 | 0 | 25.2277
2048809 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 825718/Uzk. C-TR-2 OG ALTI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 17:00 | 2023-01-19 17:40 | 0.66667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1337 | 0 | 0 | 0 | 0.8008 | 0 | 0 | 4.9345
1794961 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116569/15425 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 17:02 | 2023-01-19 18:10 | 1.1378 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3187
1794941 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 17:04 | 2023-01-19 17:06 | 0.043889 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.4497 | 10.2102 | 0 | 0.0533 | 37.4996 | 5.0045 | 15.6628 | 0 | 68.8801
1794943 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 17:09 | 2023-01-19 17:12 | 0.038333 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.3426 | 7.7846 | 0 | 0.0405 | 28.5711 | 3.8118 | 11.9335 | 0 | 52.4841
1794964 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 313887/41147 DM1/9A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 17:12 | 2023-01-19 17:38 | 0.43056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6776 | 0 | 0 | 0 | 0.4203 | 0 | 0 | 2.0979
1794945 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262718/27090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 17:14 | 2023-01-19 18:33 | 1.3136 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6732
1794968 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408788/80910 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 17:19 | 2023-01-19 18:03 | 0.72833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.536
1794950 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 17:26 | 2023-01-19 17:27 | 0.012222 | 3 | 1249 | 2 | 3 | 3 | 144 | 1 | 0 | 0.3169 | 3.2066 | 0.3256 | 0.0281 | 0.702 | 1.2206 | 5.9306 | 0 | 11.7304
1794953 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 17:51 | 2023-01-19 18:17 | 0.43694 | 0 | 849 | 0 | 3 | 4 | 107 | 0 | 0 | 0 | 68.1706 | 0 | 0.0248 | 4.5066 | 25.2965 | 0 | 0 | 97.9985
1794977 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557502/52021 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 17:52 | 2023-01-19 18:23 | 0.51194 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.627 | 0 | 0 | 0 | 6.017 | 0 | 0 | 15.644
11297963 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635464/ÇAKILLI TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 17:53 | 2023-01-19 18:37 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 0.7034 | 0 | 0 | 0.7373
1794957 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805103/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 18:03 | 2023-01-19 19:17 | 1.24 | 0 | 187 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35.9118 | 0 | 0 | 0.7675 | 17.7748 | 0 | 0 | 54.4541
1794956 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 18:03 | 2023-01-19 18:04 | 0.018333 | 3 | 1249 | 2 | 3 | 3 | 144 | 1 | 0 | 0.3716 | 3.4748 | 0.3212 | 0.0199 | 0.6655 | 1.1656 | 4.7184 | 0 | 10.737
1794960 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 701273/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 2 YENİCE DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 18:07 | 2023-01-19 18:39 | 0.52861 | 5 | 6900 | 4 | 21 | 20 | 528 | 6 | 2 | 15.0247 | 422.3901 | 5.8145 | 3.3926 | 105.7694 | 166.9304 | 638.6063 | 0.6987 | 1358.6267
1794983 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147601/ATATÜRK BULVARI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-19 18:24 | 2023-01-20 00:03 | 5.6544 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 66.2811 | 0 | 0 | 0 | 52.5233 | 0 | 0 | 118.8044
1794984 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452775/94472 İ BALABANCIK TR TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 18:27 | 2023-01-19 21:31 | 3.0722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0577
11297981 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 743253/DM 3/6 (DM 52) TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 18:37 | 2023-01-19 19:00 | 0.38333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6148
1794986 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822049/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 18:41 | 2023-01-19 19:34 | 0.88056 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9398 | 0 | 0 | 0 | 3.425 | 0 | 0 | 10.3648
1794989 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 601045/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 18:47 | 2023-01-19 19:38 | 0.85722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8994
1794990 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827862/Uzk. A-OG ALTI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 18:48 | 2023-01-19 20:48 | 2.0042 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.8019 | 0 | 0 | 0 | 4.987 | 0 | 0 | 28.7889
1794993 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835089/Mrç. MERİÇ TR-7 C-ÜNİVERSİTE ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 19:05 | 2023-01-19 19:45 | 0.67194 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.7772 | 0 | 0 | 0 | 8.0052 | 0 | 0 | 13.7824
1794992 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 19:07 | 2023-01-19 20:15 | 1.1328 | 3 | 1637 | 3 | 5 | 8 | 210 | 1 | 0 | 12.3592 | 421.1603 | 2.3752 | 0.4573 | 46.0488 | 137.8363 | 3.1293 | 0 | 623.3664
1794998 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875441/KUMKÖY KÖK SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 19:17 | 2023-01-19 19:18 | 0.0125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1287
1795022 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785201/DTR1/11-3 ->> (785201) AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 19:30 | 2023-01-19 21:19 | 1.8169 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.0962 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 17.3972
1795024 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787336/T.GÜCÜ OSB DM5>(787336)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 19:46 | 2023-01-20 05:25 | 9.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8013 | 0 | 0 | 0 | 11.8013
1795014 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102014/15420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 19:51 | 2023-01-19 21:40 | 1.8103 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2302
2048800 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 486510/Uzk. B-SÜLEYMANİYE YOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 20:00 | 2023-01-19 20:40 | 0.66667 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3166 | 0 | 0 | 0 | 2.1326 | 0 | 0 | 16.4492
1795026 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805103/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 20:01 | 2023-01-19 20:46 | 0.75333 | 0 | 187 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.5603 | 0 | 0 | 0.4343 | 9.2057 | 0 | 0 | 30.2003
1795029 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 20:18 | 2023-01-19 20:19 | 0.012778 | 0 | 264 | 12 | 3 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0.9482 | 0.652 | 0.0101 | 0.0198 | 0.2756 | 0.1089 | 0 | 2.0146
1795018 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400814/83471 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 20:45 | 2023-01-19 22:02 | 1.2856 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4142
1795042 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780906/DTR6/012-8 ->> (780906) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 21:54 | 2023-01-19 22:39 | 0.7525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1972
1795039 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 22:10 | 2023-01-19 22:15 | 0.084722 | 2 | 808 | 10 | 5 | 9 | 117 | 0 | 0 | 1.1467 | 10.9947 | 3.2165 | 0.0623 | 7.7116 | 3.5804 | 0 | 0 | 26.7122
1795064 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 23:10 | 2023-01-19 23:13 | 0.045556 | 0 | 45 | 0 | 14 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0.6052 | 0 | 0.1596 | 0.5031 | 4.7474 | 0.209 | 0 | 6.2243
1795069 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 23:44 | 2023-01-19 23:50 | 0.094167 | 2 | 808 | 10 | 5 | 9 | 117 | 0 | 0 | 1.0699 | 10.8954 | 3.2911 | 0.0516 | 7.4788 | 3.3535 | 0 | 0 | 26.1403
1795078 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 808477/ 92410 NOLU DM MECİDİYE SHL TR1-2 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 23:52 | 2023-01-20 02:32 | 2.6608 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.519 | 0 | 0 | 0 | 3.3372 | 0 | 0 | 16.8562
1795072 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93360/ 93360 NOLU DM TOKİ KONUTLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 23:54 | 2023-01-20 00:04 | 0.16583 | 0 | 841 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.7813 | 0 | 0 | 0.336 | 2.7926 | 0 | 0 | 36.9099
1795047 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835506/Mrç. KARAHAMZA KÖYÜ TR-1 A-KÖY GİRİŞİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 23:54 | 2023-01-20 01:14 | 1.3417 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0.7357 | 0 | 0 | 1.5397
1795073 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804195/ 92672 YAYLA SHLTR3-3A-4-5-6-DM1-TR15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 23:55 | 2023-01-20 01:50 | 1.9308 | 0 | 1647 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1 | 2 | 0 | 137.5841 | 0 | 0.1161 | 0 | 44.7566 | 2.2622 | 7.3603 | 192.0793
1795074 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806865/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 23:55 | 2023-01-20 00:05 | 0.175 | 0 | 184 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.103 | 1.719 | 0 | 3.1824 | 1.3279 | 0 | 0 | 12.3323
1795079 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806797/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 23:55 | 2023-01-20 01:02 | 1.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6169 | 0 | 7.6169
1795075 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804094/ 92640 YAYLA KÖK VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 23:55 | 2023-01-20 00:08 | 0.20583 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.8274 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 0 | 6.5484
1795077 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800095/90720 NOLU DM TR1-69 ŞAPÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-19 23:56 | 2023-01-20 00:30 | 0.56722 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 151 | 1 | 9 | 0 | 0.421 | 0.1893 | 0 | 0 | 35.2638 | 21.004 | 14.7733 | 71.6514
1795082 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806797/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 00:02 | 2023-01-20 00:45 | 0.72389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9522 | 0 | 4.9522
1795089 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 01:19 | 2023-01-20 01:21 | 0.021111 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.1557 | 0 | 0 | 0 | 0.1121 | 0 | 0 | 0.2678
1795090 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 01:21 | 2023-01-20 03:45 | 2.4147 | 0 | 849 | 0 | 3 | 4 | 107 | 0 | 0 | 0 | 321.6456 | 0 | 0.0596 | 18.497 | 73.971 | 0 | 0 | 414.1732
1795095 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820730/ 95710 NOLU DM TRAPEZ 1 NOLUÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 01:42 | 2023-01-20 02:15 | 0.55083 | 0 | 4369 | 1 | 3 | 3 | 278 | 0 | 0 | 0 | 92.7794 | 0 | 0.0584 | 8.0274 | 44.2805 | 0 | 0 | 145.1457
2048811 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103014/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 02:17 | 2023-01-20 03:17 | 1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.6161 | 0 | 0 | 0 | 8.9465 | 0 | 0 | 49.5626
1795049 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822436/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 03:46 | 2023-01-20 05:12 | 1.4378 | 0 | 354 | 0 | 2 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 75.0965 | 0 | 0.0249 | 7.0496 | 15.9103 | 0 | 0 | 98.0813
1795105 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33549/TÜRKGÜCÜ OSB DM5(33/TR1-2015)T.GÜCÜ GRŞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 04:40 | 2023-01-20 04:49 | 0.13694 | 1 | 662 | 0 | 12 | 15 | 91 | 11 | 0 | 0.0816 | 17.3212 | 0 | 0.3644 | 38.575 | 6.3008 | 337.5453 | 0 | 400.1883
1795108 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822331/ 95132 NOLU DT ÇERİBAŞI KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 05:19 | 2023-01-20 05:40 | 0.35806 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.0948 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.5652 | 0 | 0 | 8.6601
1795110 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 06:34 | 2023-01-20 06:35 | 0.0080556 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.1264 | 3.1682 | 0 | 0.0208 | 10.3938 | 1.0732 | 3.9815 | 0 | 18.7639
1795112 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 06:51 | 2023-01-20 06:51 | 0.0080556 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 0.1264 | 3.1682 | 0 | 0.0208 | 10.3938 | 1.0732 | 3.9815 | 0 | 18.7639
1795114 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452186/94452 İ SULTAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 06:52 | 2023-01-20 12:17 | 5.4214 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.1243 | 0 | 0 | 0 | 10.2911 | 0 | 0 | 58.4154
1795113 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822733/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 06:53 | 2023-01-20 07:58 | 1.0753 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.8174 | 0 | 0.2422 | 0 | 8.2902 | 0 | 0 | 34.3498
1795115 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 07:06 | 2023-01-20 07:56 | 0.83778 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 6.3114 | 154.7866 | 0 | 0.9335 | 638.2985 | 71.8293 | 304.8485 | 0 | 1177.0078
1795117 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 9272544/HASKÖY GRUP (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 07:43 | 2023-01-20 23:30 | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.9997 | 0 | 0 | 0 | 192.9997
1795052 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831355/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 08:10 | 2023-01-20 10:39 | 2.4847 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6247 | 0 | 0 | 0 | 36.5605 | 0 | 39.1852
1795053 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403097/83020 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 08:12 | 2023-01-20 09:23 | 1.1811 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1302 | 0 | 0.977 | 0 | 2.3292 | 0 | 0 | 7.4364
1795121 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 08:19 | 2023-01-20 08:26 | 0.11722 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7337 | 0 | 2.2262 | 0 | 0 | 0 | 3.9599
1795122 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 08:39 | 2023-01-20 08:42 | 0.042222 | 1 | 310 | 3 | 3 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0.1605 | 2.0317 | 0.7741 | 0.0283 | 0 | 0.9986 | 35.8408 | 0 | 39.834
1795123 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710349/18700 GAZİOĞLUDM CİCİOĞL ANILKENT DM ÇKŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 08:45 | 2023-01-20 10:15 | 1.5078 | 0 | 206 | 0 | 5 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 49.8619 | 0 | 2.1199 | 17.4994 | 31.6472 | 0 | 0 | 101.1284
11297991 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 1831466/42010 TR3 (TRAKYUM) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 08:45 | 2023-01-20 09:10 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4665 | 0 | 0 | 0.4665
1795056 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451989/94424 İ İBRİKTEPE TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 08:49 | 2023-01-20 12:50 | 4.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4912 | 0 | 0 | 2.4912
1795124 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861899/KARAHALİLGRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 08:52 | 2023-01-20 09:29 | 0.60528 | 1 | 969 | 6 | 6 | 6 | 164 | 1 | 1 | 0.3115 | 108.764 | 25.9653 | 1.3846 | 33.0804 | 84.5724 | 58.8393 | 9.3585 | 322.276
5009111 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87195/Uzk. TR-6 ŞIK HASAN AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-20 09:00 | 2023-01-20 14:30 | 5.5 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 237.5868 | 0 | 0 | 0 | 13.0433 | 0 | 0 | 250.6301
3019015 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 722103/26010 NOLU TRAFO DOLUKÖY TR1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-20 09:00 | 2023-01-20 16:55 | 7.9167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.2797 | 0 | 0 | 0 | 1.1258 | 0 | 0 | 48.4055
5009108 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-20 09:00 | 2023-01-20 15:00 | 6 | 1 | 178 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 74.2753 | 156.0977 | 5.3506 | 0.6481 | 8.2981 | 45.851 | 0 | 0 | 290.5208
5009122 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43170/43170 TR 17 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-20 09:00 | 2023-01-20 15:59 | 6.9833 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 419.861 | 0 | 0 | 0 | 347.7478 | 0 | 0 | 767.6088
5009123 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825049/Uzk. TR-1 DM TARFOSU AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-20 09:01 | 2023-01-20 14:01 | 5 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72.2372 | 0 | 0 | 0 | 2.9238 | 0 | 0 | 75.161
3019016 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-20 09:01 | 2023-01-20 15:01 | 6 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 69.76 | 0 | 0 | 0 | 21.0832 | 0 | 0 | 90.8432
5009107 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95222/95241 E RÜZGAR GÜLÜ SİT TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-20 09:01 | 2023-01-20 17:01 | 8 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 214.8323 | 0 | 0 | 0 | 163.4233 | 0 | 0 | 378.2556
5009110 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-20 09:01 | 2023-01-20 17:30 | 8.4833 | 0 | 849 | 0 | 3 | 4 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1093.1544 | 0 | 0.5025 | 106.1001 | 560.7197 | 0 | 0 | 1760.4767
1795057 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807880/TR 8 - 9 - DM1-TR14 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 09:04 | 2023-01-20 15:02 | 5.9631 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 117.4788 | 0 | 0 | 0 | 109.8655 | 0 | 27.0132 | 254.3575
2048812 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 262919/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 09:10 | 2023-01-20 10:10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7237 | 0 | 0 | 0 | 1.1796 | 0 | 0 | 1.9033
11298041 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611069/LİMANKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 09:20 | 2023-01-20 09:56 | 0.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0529
1795129 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 09:21 | 2023-01-20 10:04 | 0.71417 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 267.2712 | 0 | 0 | 0 | 125.3699 | 0 | 0 | 392.6411
11297992 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 6615080/42020 TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 09:31 | 2023-01-20 09:56 | 0.41667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1444
1795141 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807880/MECİDİYE SAHİL ASKERİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 09:31 | 2023-01-20 12:28 | 2.9436 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0285 | 0 | 0.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1721
11298017 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 37213840/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 09:33 | 2023-01-20 09:49 | 0.26667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7315 | 0 | 0 | 0 | 0.5353 | 0 | 0 | 1.2668
1795131 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821087/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 09:37 | 2023-01-20 15:28 | 5.8481 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5178 | 0 | 0 | 0.5178
1795132 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 09:50 | 2023-01-20 10:00 | 0.17333 | 1 | 383 | 0 | 12 | 3 | 78 | 0 | 1 | 0.2574 | 13.4504 | 0 | 1.0628 | 4.393 | 7.4639 | 0 | 0.5982 | 27.2257
2048825 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 439813/93320 K BEĞENDİK TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 09:56 | 2023-01-20 10:56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0279 | 0 | 0 | 2.0279
5009124 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54510/BMANDIRA PAŞAMAH.TR GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-20 10:00 | 2023-01-20 18:00 | 8 | 0 | 359 | 0 | 11 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 775.267 | 0 | 6.6994 | 0 | 556.84 | 0 | 0 | 1338.8064
2048822 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 827166/Uzk. A-OG ALTI-ARA SOKAK | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 10:15 | 2023-01-20 11:05 | 0.83333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9921 | 0 | 0 | 0 | 0.2279 | 0 | 0 | 5.22
1795138 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 10:22 | 2023-01-20 10:29 | 0.10889 | 0 | 299 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4.1727 | 0 | 0 | 0 | 1.8686 | 0 | 0 | 6.0413
1795164 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 819655/94130 İ TR80 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 10:45 | 2023-01-20 11:55 | 1.1597 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4683 | 0 | 0 | 0 | 0.2343 | 0 | 0 | 5.7026
1795166 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 10:50 | 2023-01-20 11:46 | 0.93056 | 1 | 491 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0.258 | 91.5547 | 0 | 0 | 24.8476 | 53.3225 | 0 | 0 | 169.9828
1795167 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 10:53 | 2023-01-20 10:54 | 0.014167 | 7 | 442 | 2 | 0 | 7 | 43 | 1 | 0 | 0.0343 | 1.1148 | 0.0635 | 0 | 0.8013 | 0.6344 | 4.0848 | 0 | 6.7331
2048829 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438916/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 11:02 | 2023-01-20 11:42 | 0.66667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2099
1795174 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 80020/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 11:28 | 2023-01-20 12:28 | 0.99417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.6214 | 0 | 0 | 0 | 368.6214
1795175 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 11:46 | 2023-01-20 12:06 | 0.3375 | 5 | 1425 | 0 | 8 | 15 | 169 | 5 | 0 | 2.5357 | 61.5575 | 0 | 0.2086 | 310.4136 | 38.907 | 155.4327 | 0 | 569.0551
1795177 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 11:49 | 2023-01-20 11:51 | 0.028889 | 1 | 149 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.0201 | 0.3584 | 0.0244 | 0 | 0.8331 | 0.256 | 0 | 0 | 1.492
1795179 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822652/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 11:54 | 2023-01-20 12:29 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5637 | 0 | 0 | 0 | 0.5637
1795180 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500624/Mrç. Y.GORECE TR-1 C-K.ALTIAĞAÇ YOL ÇKŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 11:55 | 2023-01-20 12:44 | 0.81667 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.109 | 0 | 0 | 0 | 3.5127 | 0 | 0 | 10.6217
1795182 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431840/90580 K TR1/47 Fitaş TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 12:01 | 2023-01-20 13:00 | 0.98806 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 9.9108 | 0 | 0 | 0 | 137.3076 | 0 | 0 | 147.2184
1795187 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828317/Uzk. A-OG ALTI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 12:20 | 2023-01-20 13:57 | 1.6175 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.0578 | 0 | 0 | 2.0602
1795189 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822835/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 12:29 | 2023-01-20 13:08 | 0.64444 | 1 | 1414 | 1 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 | 4.242 | 22.4959 | 0.3062 | 0.0283 | 11.2912 | 8.6914 | 0 | 0 | 47.055
1795190 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453292/94452 İ SULTAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 12:32 | 2023-01-20 13:19 | 0.77944 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4398
1795192 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821183/ 95822 NOLU DM VİLLALAR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 12:44 | 2023-01-20 13:38 | 0.90667 | 0 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 32.8709 | 0 | 0 | 0 | 23.3726 | 0 | 0 | 56.2435
1795154 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803609/DANİŞMENT ÖZEL MÜŞTERLR ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 12:44 | 2023-01-20 13:21 | 0.61806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83
1795194 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 12:46 | 2023-01-20 14:17 | 1.5306 | 0 | 9 | 8 | 85 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.4362 | 33.8972 | 18.2461 | 24.8276 | 6.8392 | 0 | 0 | 87.2463
1795195 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 12:50 | 2023-01-20 12:51 | 0.0063889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.4544 | 0.0049 | 0 | 0 | 0.4703
1795158 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112906/15395 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 13:07 | 2023-01-20 15:49 | 2.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3255 | 0 | 0 | 0.3255
1795205 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819018/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 13:10 | 2023-01-20 13:10 | 0.0080556 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2939 | 0 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 1.4179
1795159 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 13:11 | 2023-01-20 18:57 | 5.7608 | 1 | 1771 | 1 | 6 | 13 | 287 | 4 | 0 | 111.9762 | 1778.9289 | 15.6705 | 1.005 | 989.1788 | 754.2506 | 1546.8112 | 0 | 5197.8212
1795160 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761355/42035 DMTOPLUK2.ETAP AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 13:13 | 2023-01-20 14:43 | 1.5011 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 49.59 | 0 | 0 | 0 | 55.8005 | 0 | 0 | 105.3905
1795206 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 848237/DANİŞMENT SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 13:17 | 2023-01-20 13:45 | 0.47528 | 0 | 234 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1411 | 0 | 0 | 0.8099 | 0.0904 | 0 | 0 | 6.0414
1795207 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804195/ 92672 YAYLA SHLTR3-3A-4-5-6-DM1-TR15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 13:19 | 2023-01-20 14:12 | 0.89167 | 0 | 1647 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1 | 2 | 0 | 58.9025 | 0 | 0.0724 | 0 | 44.4462 | 2.3997 | 13.66 | 119.4808
1795209 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 13:21 | 2023-01-20 13:21 | 0.0080556 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8749 | 0 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0.8853
1795212 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 13:21 | 2023-01-20 13:22 | 0.010556 | 0 | 678 | 1 | 6 | 21 | 113 | 1 | 0 | 0 | 1.9116 | 0.0176 | 0.1122 | 8.5206 | 0.8656 | 0.8677 | 0 | 12.2953
1795222 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815598/94700 NOLU DM KOCAHIDIR KÖK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 13:32 | 2023-01-20 17:46 | 4.2322 | 3 | 1580 | 17 | 10 | 10 | 254 | 0 | 0 | 180.681 | 1495.334 | 449.7344 | 19.1124 | 190.1361 | 738.5323 | 0 | 0 | 3073.5302
1795152 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 794606/SUAKACAĞI KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 13:34 | 2023-01-20 13:45 | 0.18333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1955 | 0 | 2.631 | 0 | 0 | 0 | 2.8265
1795229 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 13:39 | 2023-01-20 14:28 | 0.81611 | 1 | 338 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 3.9309 | 38.2876 | 0 | 0 | 30.238 | 15.2085 | 0 | 0 | 87.665
1795237 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827864/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 13:49 | 2023-01-20 13:49 | 0.0061111 | 0 | 759 | 0 | 5 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0.0113 | 0 | 1.2936 | 0 | 0 | 3.0292
1795239 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827864/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 13:50 | 2023-01-20 14:54 | 1.0697 | 0 | 759 | 0 | 5 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 110.7853 | 0 | 1.0409 | 0 | 83.5868 | 0 | 0 | 195.413
1795264 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 853301/FİDER B7-853301 DİREK FD-13 FABRİKALAR | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 14:04 | 2023-01-20 14:31 | 0.43861 | 1 | 819 | 12 | 45 | 31 | 120 | 9 | 0 | 0.5647 | 72.1257 | 19.947 | 3.3972 | 985.0868 | 54.9798 | 5075.7463 | 0 | 6211.8475
1795265 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | 87150/Uzk. FD-5 ESKİŞEHİR | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 14:09 | 2023-01-20 14:16 | 0.11278 | 0 | 1872 | 0 | 2 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 38.4267 | 0 | 0.0844 | 0 | 22.342 | 0 | 0 | 60.8531
1795266 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829072/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 14:09 | 2023-01-20 14:11 | 0.017778 | 1 | 1749 | 11 | 12 | 18 | 269 | 3 | 1 | 0.0023 | 4.2995 | 1.6745 | 0.1012 | 3.5331 | 3.3247 | 0.6684 | 0.2188 | 13.8225
1795269 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847626/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 14:14 | 2023-01-20 14:16 | 0.033333 | 0 | 137 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.6893 | 0.0472 | 0 | 0.1844 | 0 | 0 | 1.3609
1795270 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 14:14 | 2023-01-20 14:16 | 0.029722 | 7 | 1933 | 8 | 6 | 8 | 201 | 0 | 0 | 0.5487 | 6.9067 | 1.4977 | 0.0505 | 4.5285 | 3.4371 | 0 | 0 | 16.9692
1795249 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847645/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 14:18 | 2023-01-20 19:50 | 5.5333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.0322 | 0 | 0 | 0 | 13.4329 | 0 | 0 | 57.4651
1795275 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831485/Uzk.ALTINKÖPRÜ RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 14:20 | 2023-01-20 22:51 | 8.5083 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.307 | 0 | 97.8238 | 0 | 0 | 0 | 112.1308
1795277 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798712/80100-Edr.AVRUPA KENT NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 14:21 | 2023-01-20 15:06 | 0.75 | 0 | 408 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 136.6199 | 0.9619 | 0 | 0 | 7.7853 | 0 | 0 | 145.3671
1795278 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826850/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 14:26 | 2023-01-20 15:46 | 1.3397 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 61.1848 | 0 | 0 | 0 | 24.0952 | 0 | 0 | 85.28
1795252 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804348/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 14:30 | 2023-01-20 20:46 | 6.2736 | 1 | 183 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.7306 | 188.5452 | 8.294 | 0 | 2.3905 | 65.6196 | 0 | 0 | 265.5799
1795286 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 95013/94005 NOLU İPSALA-2 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 14:34 | 2023-01-20 17:09 | 2.5889 | 0 | 206 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 112.2506 | 0 | 2.0635 | 0 | 27.2239 | 0 | 0 | 141.538
1795292 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804412/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 14:42 | 2023-01-20 16:19 | 1.62 | 1 | 481 | 0 | 3 | 4 | 65 | 0 | 1 | 3.0986 | 126.0837 | 0 | 0.6049 | 12.0822 | 53.2731 | 0 | 2.5174 | 197.6599
11297995 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 1831823/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 14:42 | 2023-01-20 14:54 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0101
1795254 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 14:45 | 2023-01-20 15:15 | 0.5 | 1 | 143 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 7.8616 | 9.5284 | 0 | 0 | 39.613 | 8.4115 | 0 | 0 | 65.4145
1795296 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840533/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 15:08 | 2023-01-20 17:25 | 2.2833 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 69.6297 | 0 | 0 | 0 | 19.8804 | 0 | 0 | 89.5101
1795301 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 15:10 | 2023-01-20 15:13 | 0.037778 | 7 | 1933 | 8 | 6 | 8 | 201 | 0 | 0 | 0.5526 | 7.0537 | 1.5524 | 0.0624 | 4.4092 | 3.3377 | 0 | 0 | 16.968
1795302 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 15:10 | 2023-01-20 15:16 | 0.099722 | 0 | 900 | 5 | 11 | 16 | 165 | 1 | 2 | 0 | 13.8102 | 1.5816 | 3.5553 | 26.4459 | 9.6645 | 52.7101 | 0.3983 | 108.1659
1795306 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795107/80140-Edr.2DM12-TR-16 ADRİAN KON.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 15:13 | 2023-01-20 15:35 | 0.36667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3379
1795308 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331208/44280 SİNANLI TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 15:15 | 2023-01-20 18:08 | 2.8778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0328
1795314 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782237/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 15:27 | 2023-01-20 15:51 | 0.40889 | 0 | 259 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3978 | 20.215 | 0 | 41.8549 | 0 | 0 | 0 | 86.4677
1795316 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821087/LİMAN ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 15:29 | 2023-01-20 16:18 | 0.82444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.5135 | 0 | 0 | 11.9161 | 33.8039 | 0 | 0 | 46.2335
1795323 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827138/Uzk.FABRİKALAR ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 15:29 | 2023-01-20 16:53 | 1.4 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.9339 | 0 | 0 | 0 | 1.8884 | 0 | 0 | 47.8223
1795320 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821497/ 95132 NOLU DT ÇERİBAŞI KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 15:37 | 2023-01-20 15:49 | 0.19028 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.1146 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 4.7077
1795327 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835935/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 15:42 | 2023-01-20 19:00 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8623 | 0 | 0 | 0 | 5.8623
1795341 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262791/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 15:47 | 2023-01-20 17:37 | 1.8325 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.5872 | 0 | 0 | 0 | 12.8138 | 0 | 0 | 17.401
1795971 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 786801/Ç.TM(C)->(34016)Y.KAZAN [ÇRKZ.2-F6] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 15:52 | 2023-01-20 16:19 | 0.44861 | 0 | 437 | 5 | 2 | 25 | 64 | 33 | 2 | 0 | 47.5809 | 28.0223 | 0.1951 | 255.7925 | 27.5618 | 8724.1698 | 3.0125 | 9086.3349
1795346 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779561/YILDIZ KZN->>(779561)DİZAYN ÇKŞ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 15:54 | 2023-01-20 18:53 | 2.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.9138 | 0 | 7886.1393 | 0 | 9168.0531
1795348 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799599/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 15:57 | 2023-01-20 19:00 | 3.05 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.5857 | 0 | 0 | 0 | 20.5553 | 0 | 0 | 79.141
1795332 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 313887/41147 DM1/9A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 15:58 | 2023-01-20 16:41 | 0.72417 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6517 | 0 | 0 | 0 | 0.7676 | 0 | 0 | 3.4193
1795355 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828317/Uzk. A-OG ALTI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 16:02 | 2023-01-20 22:42 | 6.6661 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.727 | 0 | 0 | 0 | 0.1797 | 0 | 0 | 9.9067
1795352 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779271/MONREO DM>>(779271)M.ARITMA (MON-1 FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 16:03 | 2023-01-20 16:09 | 0.10083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2531 | 0 | 83.3636 | 0 | 83.6167
1795354 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 16:05 | 2023-01-20 16:27 | 0.36278 | 1 | 1525 | 0 | 6 | 7 | 231 | 7 | 0 | 0.9114 | 101.9898 | 0 | 0.2118 | 17.111 | 49.1624 | 259.527 | 0 | 428.9134
1795338 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485740/Uzk. C-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 16:11 | 2023-01-20 19:00 | 2.8167 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.1121 | 0 | 0 | 0 | 1.9321 | 0 | 0 | 42.0442
1795358 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829756/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 16:11 | 2023-01-20 19:21 | 3.1733 | 1 | 1182 | 8 | 5 | 14 | 189 | 2 | 1 | 0.5764 | 698.0914 | 198.5092 | 3.4878 | 381.8644 | 345.3948 | 35.1126 | 22.6145 | 1685.6511
1795360 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821842/GÜLÇAVUŞ SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 16:14 | 2023-01-20 16:25 | 0.17833 | 0 | 996 | 0 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3.5572 | 0 | 0 | 0.385 | 1.5493 | 0 | 0 | 5.4915
1795359 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 16:14 | 2023-01-20 17:31 | 1.2883 | 0 | 299 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 57.3074 | 0 | 0 | 0 | 20.8301 | 0 | 0 | 78.1375
1795340 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 16:17 | 2023-01-20 19:13 | 2.9278 | 1 | 17 | 2 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1.8622 | 13.1552 | 1.8505 | 0.6841 | 107.2123 | 6.482 | 0 | 0 | 131.2463
13054385 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659051/74161 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 16:17 | 2023-01-20 17:17 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7142
1795369 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755086/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 16:19 | 2023-01-20 17:13 | 0.9025 | 0 | 3260 | 0 | 2 | 4 | 322 | 0 | 0 | 0 | 292.5836 | 0 | 0.477 | 125.8738 | 115.3943 | 0 | 0 | 534.3287
1795367 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 16:20 | 2023-01-20 16:21 | 0.018333 | 0 | 690 | 0 | 3 | 8 | 77 | 6 | 0 | 0 | 3.2902 | 0 | 0.065 | 4.1433 | 1.4544 | 24.7736 | 0 | 33.7265
1795382 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703210/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 16:30 | 2023-01-20 18:20 | 1.8317 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.1384 | 0 | 0 | 11.1143 | 9.5285 | 0 | 0 | 71.7812
1795378 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819731/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 16:36 | 2023-01-21 07:36 | 14.9942 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.1387 | 6.2839 | 5.8558 | 0 | 0 | 0 | 378.2784
1795388 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409863/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 16:56 | 2023-01-20 17:30 | 0.56667 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8731 | 0 | 1.4476 | 0 | 1.4806 | 0 | 0 | 3.8013
1795389 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300355/40412 TR41 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 16:58 | 2023-01-20 18:13 | 1.2561 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.8813 | 0 | 0 | 0 | 10.6817 | 0 | 0 | 18.563
1795407 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835762/Mrç. SEREM KÖYÜ TR-1 C-KÖY KAHVESİ ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 17:02 | 2023-01-20 19:22 | 2.3253 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1784 | 0 | 0 | 0 | 4.5807 | 0 | 0 | 19.7591
1795405 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822363/ 95200 NOLU DM ABDÜRRAHİM KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 17:03 | 2023-01-20 17:03 | 0.0080556 | 2 | 2953 | 2 | 12 | 12 | 185 | 1 | 0 | 0.1874 | 4.5545 | 0.0384 | 0.0308 | 0.4512 | 1.7048 | 0.3603 | 0 | 7.3274
1795390 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798887/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 17:23 | 2023-01-20 17:42 | 0.31722 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.964 | 0 | 0 | 3.6036 | 2.8257 | 0 | 0 | 14.3933
1795411 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 418228/81370 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 17:27 | 2023-01-20 19:08 | 1.6806 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6762
1795413 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 17:30 | 2023-01-20 17:42 | 0.19722 | 0 | 849 | 0 | 3 | 4 | 107 | 0 | 0 | 0 | 26.9813 | 0 | 0.0101 | 1.9123 | 10.7228 | 0 | 0 | 39.6265
1795398 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703210/15430 NOLU DM B.TATİL SİTESİ DM ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 17:36 | 2023-01-20 19:49 | 2.2172 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.3766 | 0 | 0 | 12.3907 | 10.8461 | 0 | 0 | 89.6134
1795415 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 17:37 | 2023-01-20 17:37 | 0.0075 | 0 | 299 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.7914 | 0 | 0 | 0 | 0.2629 | 0 | 0 | 1.0543
1795416 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 17:38 | 2023-01-20 18:05 | 0.45556 | 0 | 299 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 22.5611 | 0 | 0 | 0 | 7.3043 | 0 | 0 | 29.8654
1795419 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804195/ 92672 YAYLA SHLTR3-3A-4-5-6-DM1-TR15 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 17:40 | 2023-01-20 23:08 | 5.4625 | 0 | 1647 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1 | 2 | 0 | 432.9658 | 0 | 0.3581 | 0 | 186.4705 | 6.8552 | 25.9737 | 652.6233
1795420 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708571/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 17:44 | 2023-01-20 17:48 | 0.064444 | 1 | 469 | 12 | 10 | 2 | 77 | 0 | 0 | 1.609 | 6.9312 | 1.2898 | 0.1801 | 0.4452 | 1.8692 | 0 | 0 | 12.3245
1795421 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791352/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 17:46 | 2023-01-20 21:00 | 3.2333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7773
1795442 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822835/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 17:49 | 2023-01-20 18:26 | 0.61139 | 1 | 1414 | 1 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 | 5.4333 | 27.1746 | 0.2926 | 0.0282 | 8.621 | 7.1705 | 0 | 0 | 48.7202
1795443 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43170/43170 TR 17 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 17:50 | 2023-01-20 18:42 | 0.86639 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63.9194 | 0 | 0 | 0 | 35.4282 | 0 | 0 | 99.3476
1795425 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23300/TR-4 ÇIKIŞI RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 17:58 | 2023-01-20 18:16 | 0.29694 | 0 | 884 | 0 | 15 | 3 | 103 | 1 | 0 | 0 | 65.5095 | 0 | 0.6409 | 31.2991 | 51.8316 | 21.0466 | 0 | 170.3277
1795447 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861899/KARAHALİLGRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 17:59 | 2023-01-20 18:13 | 0.22833 | 1 | 969 | 6 | 6 | 6 | 164 | 1 | 1 | 0.1656 | 54.5401 | 8.4765 | 0.3642 | 9.6252 | 27.36 | 11.167 | 1.2671 | 112.9657
1795428 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654112/74042 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 18:06 | 2023-01-20 18:54 | 0.7925 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3487 | 0 | 0.2877 | 0 | 8.816 | 0 | 0 | 13.4524
1795453 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13303772/40254 TR3/15 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 18:14 | 2023-01-20 19:48 | 1.5731 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6834
1795454 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 18:20 | 2023-01-20 18:28 | 0.13944 | 0 | 316 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10.703 | 0 | 0 | 0.9828 | 2.4826 | 0 | 0 | 14.1684
1795455 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661951/TR/30 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 18:20 | 2023-01-21 00:38 | 6.2972 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.5973 | 0 | 0 | 0 | 7.4048 | 0 | 0 | 51.0021
1795430 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453117/94492 İ TEVFİKİYE TR TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 18:21 | 2023-01-20 22:31 | 4.1697 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.5611 | 0 | 0 | 0 | 6.8001 | 0 | 0 | 27.3612
1795456 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 18:28 | 2023-01-20 18:33 | 0.084167 | 0 | 299 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4.3501 | 0 | 0 | 0 | 1.2553 | 0 | 0 | 5.6054
1795458 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 18:41 | 2023-01-20 19:27 | 0.76472 | 0 | 299 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 39.2687 | 0 | 0 | 0 | 11.1158 | 0 | 0 | 50.3845
1795440 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473328/95880 E TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 18:47 | 2023-01-20 20:26 | 1.6558 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7293 | 0 | 0.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2909
1795467 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701889/15452 NOLU DM BARBAROS YILDIZ EVLER ÇIKI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 19:31 | 2023-01-20 19:37 | 0.089722 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 9.4218 | 0 | 0 | 0 | 2.3153 | 0 | 0.4606 | 12.1977
1795486 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1800054/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 20:00 | 2023-01-20 20:26 | 0.43833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7306 | 0 | 0 | 27.7306
1795470 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268605/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 20:26 | 2023-01-20 21:11 | 0.7575 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 0.0359 | 0 | 0 | 1.4656
1795494 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 333463/43312 TR 34 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 20:50 | 2023-01-20 21:27 | 0.61833 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1461 | 0 | 0 | 0 | 0.4461 | 0 | 0 | 10.5922
1795473 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 20:55 | 2023-01-20 21:06 | 0.18417 | 0 | 370 | 0 | 8 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 10.6951 | 0 | 0.7229 | 1.4432 | 5.3263 | 0 | 0 | 18.1875
1795499 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455285/94452 İ SULTAN TR2 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 21:13 | 2023-01-20 23:08 | 1.9239 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1861 | 0 | 0 | 0 | 1.5605 | 0 | 0 | 3.7466
1795475 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403526/83200 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 21:16 | 2023-01-20 22:23 | 1.1092 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.8646 | 0 | 1.6588 | 0 | 4.2722 | 0 | 0 | 11.7956
1795476 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25845/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 21:17 | 2023-01-20 21:48 | 0.51333 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.7812 | 0 | 0 | 0 | 2.3919 | 0 | 0 | 9.1731
1795480 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720580/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 21:37 | 2023-01-20 21:41 | 0.076389 | 1 | 271 | 1 | 0 | 1 | 29 | 4 | 0 | 0.1337 | 4.3455 | 0.0186 | 0 | 0.3906 | 1.0953 | 42.5813 | 0 | 48.565
1795501 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 808472/ 92490 NOLU DM ERİKLİ SHL TR7 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 21:42 | 2023-01-20 23:40 | 1.9594 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.7944 | 0 | 0 | 0 | 2.8117 | 0 | 0 | 13.6061
1795502 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92504/92502 NOLU DTT TR1-TR2-TR4 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 21:43 | 2023-01-20 22:56 | 1.2219 | 0 | 227 | 0 | 4 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 19.2461 | 0 | 0.0775 | 0 | 4.6389 | 0 | 0 | 23.9625
1795500 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335074/43560 B.YON.TR 14 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 21:46 | 2023-01-20 23:38 | 1.8622 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8167
1795521 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260789/27735 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 21:50 | 2023-01-20 22:36 | 0.7725 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1433
1795504 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819009/95000 NOLU DM ENEZ DARDANELKBN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 22:05 | 2023-01-21 00:31 | 2.4356 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5192 | 0 | 104.0457 | 0 | 0 | 0 | 140.5649
1795524 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (782475) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-20 23:50 | 2023-01-21 00:56 | 1.1056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1503
1795525 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 25102929/41360 DM3/33 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 01:04 | 2023-01-21 01:37 | 0.5575 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4713 | 0 | 0 | 0 | 0.5499 | 0 | 0 | 6.0212
1795526 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 25236055/92450 K ERİKLİ S TR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 01:43 | 2023-01-21 03:39 | 1.9308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1795515 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803964/ 92602 NOLU DT KORUKLU-DANİŞMENTÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 02:03 | 2023-01-21 02:48 | 0.75278 | 2 | 137 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 2.6452 | 19.3804 | 0 | 0 | 21.23 | 4.1904 | 12.8052 | 0 | 60.2512
1795516 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366654/DM3/10.1 ->>(367628)BOX AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 02:08 | 2023-01-21 02:35 | 0.44611 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11.4226 | 0 | 0 | 0 | 3.5054 | 0 | 0 | 14.928
11298103 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 443690/ERİKLİCE DM 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 02:31 | 2023-01-21 02:41 | 0.16667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0106 | 0 | 0.6449 | 0 | 0 | 0.6755
1795518 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784826/VELİMEŞE OSB.4->>(784826)REN GDA/BARIŞ T | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 02:48 | 2023-01-21 03:15 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9585 | 0 | 487.5295 | 0 | 527.488
1795519 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784826/VELİMEŞE OSB.4->>(784826)REN GDA/BARIŞ T | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 03:15 | 2023-01-21 04:42 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9031 | 0 | 1549.2178 | 0 | 1677.1209
2048831 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822999/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 05:49 | 2023-01-21 07:49 | 2 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7458 | 0 | 0 | 2.7186 | 0 | 0 | 0 | 20.4644
1795527 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 313128/41360 DM3/33 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 07:50 | 2023-01-21 16:52 | 9.0417 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 269.6098 | 0 | 0 | 0 | 71.9604 | 0 | 0 | 341.5702
1795541 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 730423/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 07:56 | 2023-01-21 09:12 | 1.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2231 | 0 | 245.6605 | 0 | 277.8836
1795542 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803771/92664 K YAYLA S TR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 08:12 | 2023-01-21 11:18 | 3.0981 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8513
1795543 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 314610/41379 KIŞLACIK TR AG ÇIKIŞ ŞALTA(314610) | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 08:30 | 2023-01-21 09:28 | 0.97417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6885
5009125 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43162/43006 DM 15 AG ÇIK. ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-21 08:30 | 2023-01-21 17:30 | 9 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 768.5442 | 0 | 0 | 0 | 404.5295 | 0 | 81.0468 | 1254.1205
1795528 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577950/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 08:32 | 2023-01-21 10:01 | 1.4833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.7031 | 0 | 0 | 0 | 4.2859 | 0 | 0 | 25.989
1795544 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780179/ULAŞ DM17 ->>(780179)DM3 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 08:56 | 2023-01-21 09:32 | 0.61278 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 41.0642 | 0 | 0 | 0 | 15.9494 | 0 | 0 | 57.0136
5009126 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867948/BMANDIRA PAŞAMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-21 09:01 | 2023-01-21 18:01 | 9 | 0 | 355 | 0 | 11 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 906.5759 | 0 | 7.6671 | 0 | 516.5634 | 0 | 0 | 1430.8064
1795531 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 09:01 | 2023-01-21 09:55 | 0.90278 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4212 | 0 | 0 | 1.7238 | 0 | 0 | 2.145
5009113 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95222/95564 E SULTANİÇE S TR2 TRF AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-21 09:07 | 2023-01-21 17:07 | 8 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 227.9794 | 0 | 0 | 0 | 136.7544 | 0 | 0 | 364.7338
1795535 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450853/94642 İ ESETÇE TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 09:22 | 2023-01-21 11:45 | 2.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7405 | 0 | 0 | 0.7405
2048832 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305520/BHÇ 41700 TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 09:25 | 2023-01-21 10:42 | 1.2833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5605 | 0 | 0 | 0 | 1.8964 | 0 | 0 | 8.4569
2048819 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 486588/Uzk. C-MUHTARIN BAKKAL TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 09:26 | 2023-01-21 10:16 | 0.83333 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.0866 | 0 | 0 | 0 | 2.0194 | 0 | 0 | 17.106
1795549 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831485/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 09:28 | 2023-01-21 12:58 | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4323 | 0 | 41.4194 | 0 | 0 | 0 | 47.8517
5009114 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841995/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-21 09:30 | 2023-01-21 10:40 | 1.1667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2537 | 0 | 0 | 0 | 1.3977 | 0 | 0 | 21.6514
2048833 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 560122/8 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 09:35 | 2023-01-21 11:41 | 2.1 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80.9666 | 0 | 0 | 0 | 29.0293 | 0 | 0 | 109.9959
1795529 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793226/853536 NOLU DİREK-UZGAÇ+B.İSMAİLÇE ENH. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 09:55 | 2023-01-21 10:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2558 | 0 | 0 | 0 | 2.2558
1795554 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821849/GÜLÇAVUŞ SAHİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 10:16 | 2023-01-21 11:31 | 1.2456 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9341
1795539 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104441/14040 TRAFOSU AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 10:18 | 2023-01-21 12:05 | 1.775 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2334 | 0 | 0 | 0 | 3.4644 | 0 | 0 | 10.6978
1795540 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756033/SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 10:27 | 2023-01-21 10:56 | 0.47694 | 0 | 1423 | 0 | 8 | 0 | 219 | 0 | 2 | 0 | 103.6567 | 0 | 0.852 | 0 | 55.2053 | 0 | 18.9567 | 178.6707
1795557 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Direği | 611697/TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 10:31 | 2023-01-21 12:50 | 2.3114 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.7796 | 0 | 0 | 0 | 4.206 | 0 | 0 | 19.9856
1795562 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437648/90300 K TR1/02 Birlik S TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 10:32 | 2023-01-21 12:20 | 1.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3814 | 0 | 0 | 1.3814
1795563 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262798/27740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 10:56 | 2023-01-21 12:15 | 1.3117 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8325 | 0 | 0 | 0 | 1.5877 | 0 | 0 | 2.4202
1795566 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 11:00 | 2023-01-21 13:10 | 2.1733 | 0 | 849 | 0 | 3 | 4 | 107 | 0 | 0 | 0 | 423.3551 | 0 | 0.1196 | 31.7868 | 174.8402 | 0 | 0 | 630.1017
5009115 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16853/16853 NOLU DM VERİCİLER VE OKULLAR ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-21 11:01 | 2023-01-21 13:47 | 2.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3496 | 0 | 0 | 69.7585 | 13.5145 | 0 | 0 | 84.6226
13054388 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762774/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 11:03 | 2023-01-21 12:03 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.8609 | 0 | 0 | 0 | 9.0748 | 0 | 0 | 21.9357
1795585 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 11:30 | 2023-01-21 11:32 | 0.043611 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0.0223 | 0.0175 | 0.0524 | 0.2895 | 0 | 0 | 1.9997
1795589 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701097/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 11:42 | 2023-01-21 14:27 | 2.7472 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1069
1795573 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 10460067/94514 İ KUMDERE TR2 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 11:46 | 2023-01-21 17:10 | 5.4033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9459
1795590 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 11:53 | 2023-01-21 12:25 | 0.52222 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.6138 | 0.221 | 0.182 | 0.5313 | 2.982 | 0 | 0 | 20.5301
2048817 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Direği | 305482/BHÇ 41710 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 12:09 | 2023-01-21 13:09 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7914 | 0 | 0 | 0 | 1.2219 | 0 | 0 | 9.0133
2048841 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571286/BESKİ DM3-TR15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 12:31 | 2023-01-21 12:41 | 0.16667 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7114 | 0 | 0 | 0 | 0.2252 | 0 | 0 | 2.9366
1795596 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784826/VELİMEŞE OSB.4->>(784826)REN GDA/BARIŞ T | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 12:34 | 2023-01-21 13:12 | 0.63306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5582 | 0 | 1210.2442 | 0 | 1286.8024
1795598 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818865/94202 NOLU DT GÜMRÜKTR98 GÜMRÜK AYD. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 12:37 | 2023-01-21 12:58 | 0.34417 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9361 | 0 | 6.5148 | 0 | 0 | 0 | 13.4509
1795600 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600760/56311 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 12:45 | 2023-01-21 12:57 | 0.19583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1812 | 0 | 0 | 0 | 0.4315 | 0 | 0 | 0.6127
1795601 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 12:48 | 2023-01-21 12:48 | 0.0072222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
1795603 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 74307/FİDER-17 ZORLU LİNEN ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 12:59 | 2023-01-21 14:25 | 1.4339 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 66 | 7 | 7 | 0 | 0.9607 | 0 | 0 | 321.592 | 176.6129 | 10811.2709 | 63.7977 | 11374.2342
2048843 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307245/41325 DM3/11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 13:03 | 2023-01-21 14:15 | 1.2 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.2859 | 0 | 0 | 0 | 23.8519 | 0 | 0 | 55.1378
1795606 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264295/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 13:09 | 2023-01-21 15:09 | 1.9925 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0801 | 0 | 0 | 0 | 1.9598 | 0 | 0 | 3.0399
1795608 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 13:19 | 2023-01-21 13:58 | 0.64528 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.7351 | 0.2809 | 0.3177 | 0.6594 | 3.738 | 0 | 0 | 25.7311
1795621 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432116/91440 K TR2/06 Raşit E TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 13:21 | 2023-01-21 14:17 | 0.9325 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7064
1795609 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881668/İĞNEADA TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 13:23 | 2023-01-21 15:01 | 1.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5692 | 0 | 0 | 212.5692
5009116 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700824/16480 NOLU DM VERİCİLER ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-21 13:31 | 2023-01-21 18:01 | 4.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.1329 | 3.0164 | 0 | 0 | 495.1493
1795610 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 74310/FİDER-19 ZORLU-YUNUS ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 13:31 | 2023-01-21 14:24 | 0.88861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 67 | 7 | 6 | 0 | 0.5886 | 0 | 0 | 178.3231 | 109.9848 | 6606.6629 | 36.9676 | 6932.527
1795620 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104441/BARIŞ SOKAK DM AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 13:47 | 2023-01-21 15:26 | 1.6583 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3866 | 0 | 0 | 0 | 3.1612 | 0 | 0 | 9.5478
1795612 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104441/2A1 DM AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 13:52 | 2023-01-21 15:04 | 1.1939 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5708 | 0 | 0 | 0 | 2.2759 | 0 | 0 | 6.8467
1795613 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 707869/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 13:54 | 2023-01-21 14:03 | 0.14556 | 1 | 595 | 0 | 4 | 4 | 124 | 1 | 0 | 0.3189 | 13.2037 | 0 | 0.0574 | 2.0331 | 8.3686 | 95.5836 | 0 | 119.5653
1795616 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 13:58 | 2023-01-21 14:57 | 0.99444 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.7519 | 0.4684 | 0.7024 | 0.9838 | 5.6915 | 0 | 0 | 38.598
11298152 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 57601/DTT1 ÇIK. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 14:00 | 2023-01-21 14:39 | 0.65 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 33.4729 | 0 | 0 | 0 | 34.5238 | 1.567 | 0 | 69.5637
1795641 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430446/91270 K TR2/34 Tarla TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 14:09 | 2023-01-21 15:28 | 1.3181 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7221
1795619 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885425/DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 14:10 | 2023-01-21 14:35 | 0.42056 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 22.179 | 0 | 0 | 0 | 23.0151 | 1.0447 | 0 | 46.2388
1795628 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262175/27370 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 14:11 | 2023-01-21 16:50 | 2.6519 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.336
1795642 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 14:27 | 2023-01-21 14:34 | 0.12306 | 1 | 383 | 0 | 12 | 3 | 78 | 0 | 1 | 0.189 | 8.4623 | 0 | 0.8788 | 1.9633 | 3.6706 | 0 | 0.2038 | 15.3678
1795645 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 15:08 | 2023-01-21 15:23 | 0.24111 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.1319 | 0 | 0 | 0 | 2.7771 | 0 | 0 | 4.909
1795647 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 15:15 | 2023-01-21 15:27 | 0.20306 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.176 | 0.0965 | 0.1624 | 0.1919 | 1.1164 | 0 | 0 | 7.7432
1795648 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836081/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 15:15 | 2023-01-21 18:20 | 3.0872 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 51.186 | 0 | 0 | 32.3186 | 12.2719 | 0 | 0 | 95.7765
1795649 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 15:22 | 2023-01-21 16:52 | 1.4917 | 1 | 310 | 3 | 3 | 0 | 50 | 2 | 0 | 9.2713 | 95.329 | 34.0267 | 1.4544 | 0 | 38.1928 | 877.0488 | 0 | 1055.323
1795632 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 430446/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 15:31 | 2023-01-21 17:29 | 1.9742 | 5 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.4804 | 6.1128 | 0 | 0 | 1.3277 | 0.0244 | 0 | 0 | 22.9453
1795659 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262175/PARK TARAFI CIKISI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 15:58 | 2023-01-21 16:33 | 0.59028 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7318
1795637 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1069972/27270 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 15:59 | 2023-01-21 17:25 | 1.4253 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0817
1795636 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703210/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 16:00 | 2023-01-21 17:40 | 1.6703 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69.4596 | 0 | 0 | 14.1053 | 12.6861 | 0 | 0 | 96.251
1795639 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 14605939/91280 K TR2/35 SalihSnl TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 16:12 | 2023-01-21 17:38 | 1.4294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5646
1795661 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116468/27275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 16:21 | 2023-01-21 17:32 | 1.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0713 | 0 | 0 | 0.0713
1795682 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781451/DM1/68 1KASIM İÖO->>(781451)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 16:51 | 2023-01-21 17:56 | 1.085 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3884 | 0 | 0 | 0 | 1.0731 | 0 | 0 | 11.4615
1795667 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572890/PANCARKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 16:54 | 2023-01-21 17:36 | 0.69722 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6862 | 0 | 0 | 0 | 0.0439 | 0 | 0 | 2.7301
1795663 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 732136/C ÇIKIŞI-SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 16:58 | 2023-01-21 17:59 | 1.0122 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.616 | 0 | 0 | 0 | 2.5177 | 0 | 0 | 9.1337
3019017 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/DM4/13 MTR YR 3.MEV->(788804)AKLN UN ÖNÜ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-21 17:00 | 2023-01-21 17:40 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0.1769 | 0 | 0 | 24.7149 | 106.3943 | 215.3592 | 8.1264 | 354.7717
1795666 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700839/16480 NOLU DM TÜYA KONAKLARI VE ÖZELLER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 17:06 | 2023-01-21 17:55 | 0.82611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.214 | 0.5451 | 0 | 0 | 87.7591
1795669 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 86050/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 17:12 | 2023-01-21 17:20 | 0.13333 | 1 | 371 | 0 | 1 | 8 | 67 | 0 | 0 | 4.7857 | 9.7395 | 0 | 0.2606 | 10.1243 | 4.7671 | 0 | 0 | 29.6772
1795685 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822652/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 17:23 | 2023-01-21 18:20 | 0.94861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6595 | 0 | 0 | 0 | 0.6595
1795671 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 17:38 | 2023-01-21 17:43 | 0.082222 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0.3987 | 0 | 0 | 1.4654
1795673 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 17:43 | 2023-01-21 18:00 | 0.27778 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5404 | 0 | 5.6405 | 0 | 24.3738 | 0 | 32.5547
1796049 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 313128/41360 DM3/33 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 17:45 | 2023-01-21 19:22 | 1.6083 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 56.8818 | 0 | 0 | 0 | 12.1486 | 0 | 0 | 69.0304
11298134 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632458/VİZE DM3-TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 17:49 | 2023-01-21 18:09 | 0.33333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2215
1795676 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 17:50 | 2023-01-21 17:51 | 0.0088889 | 1 | 115 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.013 | 0.2326 | 0 | 0 | 0.0937 | 0.0833 | 0 | 0 | 0.4226
1795689 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572866/PANCARKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 18:01 | 2023-01-21 18:42 | 0.68028 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0677 | 0 | 0 | 0 | 1.4379 | 0 | 0 | 7.5056
11298115 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437648/90838 K TR1/59 Şadrvn C TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 18:06 | 2023-01-21 18:10 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0594 | 0 | 0 | 0.0594
1795702 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55130/TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 18:33 | 2023-01-21 21:53 | 3.3336 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2062 | 0 | 1.2815 | 0 | 7.1524 | 0 | 0 | 17.6401
1795690 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13274183/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-21 18:53 | 2023-01-21 20:57 | 2.0692 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4527 | 0 | 0 | 0 | 12.7123 | 0 | 0 | 19.165
1795631 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530124/84025 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 19:20 | 2023-01-21 19:38 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0505
1795709 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 15520859/92684 K YAYLA S TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 19:31 | 2023-01-21 20:58 | 1.4533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1795712 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367397/DTR3/5 ->> (367397) AG ŞLTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 19:56 | 2023-01-21 20:46 | 0.84083 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.8024 | 0 | 0 | 0 | 2.3543 | 0 | 0 | 17.1567
1795691 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572866/PANCARKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 20:40 | 2023-01-21 21:27 | 0.77806 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7862 | 0 | 0 | 0 | 1.3159 | 0 | 0 | 8.1021
1795693 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13274183/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-21 21:14 | 2023-01-22 00:03 | 2.8128 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2963 | 0 | 0 | 0 | 12.6948 | 0 | 0 | 20.9911
1795695 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633045/ÇÖVENLİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 21:49 | 2023-01-22 00:27 | 2.6336 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0256
1795719 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261690/27390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 21:59 | 2023-01-21 22:49 | 0.83056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3652
1795722 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90720/90730 NOLU DM TR2-53 TOTAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 23:25 | 2023-01-21 23:26 | 0.018333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5396 | 0.5778 | 0 | 0 | 1.1174
1795723 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104441/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-21 23:49 | 2023-01-22 00:39 | 0.82806 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4812 | 0 | 0 | 0 | 0.8861 | 0 | 0 | 4.3673
1795724 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653470/73070 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 00:05 | 2023-01-22 01:14 | 1.1533 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1973 | 0 | 0 | 0 | 1.2254 | 0 | 0 | 3.4227
1795725 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432213/90834 K TR1/57 MemiÇşme TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 00:13 | 2023-01-22 01:49 | 1.6028 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2289 | 0 | 0 | 0 | 0.5076 | 0 | 0 | 13.7365
1795726 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31590/DTR-2/47-2 ŞİNASİ.KURŞUN CD.5.SK | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 01:43 | 2023-01-22 02:36 | 0.88833 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 2 | 0 | 1323.195 | 0 | 0 | 0 | 34.3755 | 0 | 1.1939 | 1358.7644
1795728 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 02:37 | 2023-01-22 03:19 | 0.69556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.5493 | 0 | 14.0185 | 0 | 275.5678
2048846 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472261/95562 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 02:54 | 2023-01-22 04:54 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8644 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 4.9144
1795732 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821183/ 95822 NOLU DM VİLLALAR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 05:38 | 2023-01-22 07:03 | 1.4211 | 0 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 54.361 | 0 | 0 | 0 | 17.1539 | 0 | 0 | 71.5149
1795746 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823123/ÇAMLIK VADİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 07:49 | 2023-01-22 13:13 | 5.4056 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.0922 | 0 | 0 | 0 | 17.5063 | 0 | 0 | 54.5985
3019022 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771033/43160 NOLU DM / TR 15-16 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-22 08:31 | 2023-01-22 17:31 | 9 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 1434.253 | 0 | 0 | 0 | 497.9433 | 0 | 31.6357 | 1963.832
2048848 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819406/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 08:47 | 2023-01-22 17:47 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6343 | 0 | 294.8588 | 0 | 0 | 0 | 319.4931
5009119 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574171/BMANDIRA HÜRRİYET MH.TR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-22 09:00 | 2023-01-22 15:38 | 6.6336 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78.9773 | 0 | 0 | 0 | 38.9969 | 0 | 0 | 117.9742
3019018 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722103/26010 NOLU TRAFO DOLUKÖY TR1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-22 09:00 | 2023-01-22 17:00 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.8328 | 0 | 0 | 0 | 0.8739 | 0 | 0 | 49.7067
5009118 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868352/DOĞANCA KÖK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-22 09:00 | 2023-01-22 18:00 | 9 | 1 | 2422 | 11 | 20 | 3 | 418 | 1 | 1 | 19.688 | 3685.9521 | 241.4822 | 86.8845 | 1043.0346 | 2245.2865 | 31.6382 | 6.3348 | 7360.3009
5009141 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700487/NKÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ VE YURT ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-22 09:00 | 2023-01-22 15:59 | 6.9833 | 0 | 321 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 570.3599 | 0 | 0 | 227.4879 | 614.2271 | 0 | 0 | 1412.0749
5009127 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95222/95222 E HASKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-22 09:00 | 2023-01-22 17:00 | 8 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 218.9656 | 0 | 0 | 0 | 125.4104 | 0 | 0 | 344.376
5009120 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701753/BARBAROS BELEDİYE -FIRIN YANI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-22 09:05 | 2023-01-22 17:05 | 8 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 2 | 0 | 721.2038 | 0 | 0 | 0 | 904.6046 | 0 | 93.9326 | 1719.741
1795739 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859324/DEREKÖY ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 09:14 | 2023-01-22 09:15 | 0.0088889 | 0 | 236 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.6208 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.3259 | 0 | 0 | 0.9468
1795740 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 09:14 | 2023-01-22 09:15 | 0.0077778 | 1 | 115 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.012 | 0.2004 | 0 | 0 | 0.0849 | 0.0734 | 0 | 0 | 0.3707
1795761 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 09:14 | 2023-01-22 09:17 | 0.045833 | 1 | 128 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.0667 | 0.5546 | 0.0249 | 0 | 0.3709 | 0.0083 | 10.9584 | 0 | 11.9838
5009117 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801923/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-22 09:29 | 2023-01-22 12:29 | 3 | 18 | 276 | 0 | 1 | 5 | 27 | 0 | 0 | 78.46 | 120.5009 | 0 | 0.0042 | 63.9113 | 32.4465 | 0 | 0 | 295.3229
5009129 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825441/Uzk. TR 2-10 GÜVEN SİT. AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-22 09:30 | 2023-01-22 17:00 | 7.5 | 0 | 236 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 353.272 | 0 | 0.0072 | 0 | 239.0066 | 0 | 0 | 592.2858
2048840 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653470/TR-162 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 10:00 | 2023-01-22 13:53 | 3.8833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.857 | 0 | 0 | 0 | 6.8942 | 0 | 0 | 13.7512
1795750 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308401/41355 DM3/21 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 10:09 | 2023-01-22 10:38 | 0.47889 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 46.6221 | 0 | 0 | 0 | 9.9707 | 0 | 0.0076 | 56.6004
1795766 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881935/BEĞENDİK GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 10:19 | 2023-01-22 11:48 | 1.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4905 | 0 | 0 | 0 | 1.4905
2048861 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 172693/A ÇIKIŞI-ÖMÜR LOKANTASI ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 10:19 | 2023-01-22 12:19 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.7042 | 0 | 0 | 0 | 4.8795 | 0 | 0 | 27.5837
11298188 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 33572218/41147 DM1/9A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 10:24 | 2023-01-22 11:30 | 1.1108 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | 0.827 | 0 | 0 | 2.825
1795753 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 412861/80870 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 10:38 | 2023-01-22 10:55 | 0.28333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6316 | 0 | 0 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | 1.6357
1795767 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 853628/853628 NOLU DİREK-KARABULUT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 10:39 | 2023-01-22 10:40 | 0.012222 | 5 | 264 | 2 | 8 | 5 | 79 | 0 | 1 | 0.8422 | 0.598 | 0.0622 | 0.0378 | 0.4001 | 0.6161 | 0 | 0.0907 | 2.6471
1795755 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13472072/40712 DM8/2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 11:08 | 2023-01-22 11:35 | 0.44917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7826 | 0 | 0 | 0 | 0.1198 | 0 | 0 | 0.9024
1795771 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 11:20 | 2023-01-22 11:30 | 0.16694 | 1 | 1525 | 0 | 6 | 7 | 231 | 7 | 0 | 0.5085 | 46.3793 | 0 | 0.0581 | 5.6607 | 18.793 | 40.3964 | 0 | 111.796
1795773 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611687/TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 11:34 | 2023-01-22 12:34 | 1.0039 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4853
1795768 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623151/PINARHİSAR TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 11:45 | 2023-01-22 11:50 | 0.083333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6896 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.7176
1795774 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 11:48 | 2023-01-22 11:49 | 0.018056 | 0 | 458 | 17 | 3 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2.2187 | 3.7992 | 0.0314 | 0.073 | 1.1315 | 0 | 0 | 7.2538
1795776 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 11:59 | 2023-01-22 12:17 | 0.28944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5293 | 2.5653 | 0 | 0 | 35.0946
1795777 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 11:59 | 2023-01-22 12:00 | 0.010833 | 7 | 442 | 2 | 0 | 7 | 43 | 1 | 0 | 0.086 | 2.2807 | 0.0994 | 0 | 1.007 | 0.9462 | 2.2328 | 0 | 6.6521
1795760 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786039/V.MEŞE DTR37 MUHACİR MAH. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 12:02 | 2023-01-22 13:37 | 1.5894 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.3829 | 0 | 0 | 0 | 3.9426 | 0 | 0 | 24.3255
5009128 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708886/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-22 12:16 | 2023-01-22 13:58 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.6754 | 0 | 414.1622 | 72.653 | 172.2733 | 0.1532 | 659.9171
1795778 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897620/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 12:23 | 2023-01-22 12:24 | 0.0080556 | 0 | 640 | 7 | 10 | 4 | 56 | 0 | 1 | 0 | 2.295 | 1.1074 | 0.0346 | 0.2728 | 0.5022 | 0 | 0.0003 | 4.2123
1795781 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108009/11550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 12:30 | 2023-01-22 17:28 | 4.9586 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7391
1795802 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704239/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 12:38 | 2023-01-22 12:38 | 0.010833 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0.015 | 0.0169 | 0.0068 | 0 | 2.2268 | 0.1747 | 0 | 0 | 2.4402
3019019 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761499/42700 TARHAN KAĞIT ÇIKIŞI 761499 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-22 12:41 | 2023-01-22 13:41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2756 | 0 | 18.7139 | 0 | 19.9895
1795807 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434042/92922 K KADIKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 12:58 | 2023-01-22 13:55 | 0.94639 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6203 | 0 | 0 | 0 | 5.5999 | 0 | 0 | 11.2202
1795806 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 12:59 | 2023-01-22 13:01 | 0.0225 | 2 | 233 | 1 | 1 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0.0559 | 1.7752 | 0.327 | 0.0131 | 0.665 | 1.1597 | 0 | 0 | 3.9959
11298196 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 1816016/41585 TR21 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 13:01 | 2023-01-22 13:21 | 0.33333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1481
1795809 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58352/KÖMÜRKÖY DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 13:11 | 2023-01-22 13:36 | 0.4175 | 9 | 1206 | 4 | 17 | 16 | 109 | 0 | 0 | 7.8715 | 63.1191 | 4.8311 | 1.0891 | 22.1259 | 16.4395 | 0 | 0 | 115.4762
1795810 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268426/CİHAN 3 ROMA DONDURMA TARAFI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 13:41 | 2023-01-22 14:42 | 1.0086 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 23.5818 | 0 | 0 | 0 | 56.656 | 0 | 0 | 80.2378
1795812 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821782/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 13:47 | 2023-01-22 15:00 | 1.2111 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5123 | 0 | 0 | 0 | 1.0758 | 0 | 0 | 3.5881
1795813 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 707869/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 13:54 | 2023-01-22 14:04 | 0.16694 | 1 | 595 | 0 | 4 | 4 | 124 | 1 | 0 | 0.4054 | 14.0749 | 0 | 0.0594 | 1.8735 | 8.5946 | 44.4683 | 0 | 69.4761
3019020 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762023/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-22 14:00 | 2023-01-22 15:24 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3515 | 180.4675 | 2164.0325 | 78.0706 | 2577.9221
1795787 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791766/TAYAKADIN KÖYÜ TAR.SULAMA ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 14:04 | 2023-01-22 14:35 | 0.51667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9716
1795815 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309030/40855 DM5/31 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 14:08 | 2023-01-22 14:28 | 0.33583 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.7176 | 0 | 0 | 0 | 0.8034 | 0 | 0 | 8.521
1795817 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13274183/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 14:17 | 2023-01-22 15:32 | 1.2469 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1067 | 0 | 0 | 0 | 8.1614 | 0 | 0 | 11.2681
1795788 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85128/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 14:27 | 2023-01-22 14:45 | 0.3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.0681 | 0 | 0 | 0 | 1.4464 | 0 | 0 | 5.5145
1795819 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631172/DEVELİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 14:30 | 2023-01-22 17:58 | 3.4586 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3741 | 0 | 0 | 0 | 4.3676 | 0 | 0 | 10.7417
1795790 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807886/95963 K MECİDİYE S TR4 DM TRF AG Ç ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 14:44 | 2023-01-22 17:13 | 2.4822 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9228 | 0 | 0 | 0 | 2.4043 | 0 | 0 | 5.3271
1795793 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 116549/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 15:19 | 2023-01-22 15:47 | 0.46444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1047 | 0 | 0 | 0 | 0.5442 | 0 | 0 | 0.6489
1795827 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 15:28 | 2023-01-22 15:29 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7835 | 0 | 1.0184 | 0 | 7.8019
1795795 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 330094/44825 K.YON. TR 5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTER A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 15:32 | 2023-01-22 16:05 | 0.55 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0484 | 0 | 0 | 0 | 0.2096 | 0 | 0 | 6.258
1795794 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491515/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-22 15:32 | 2023-01-22 18:03 | 2.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7172 | 0 | 0 | 45.7172
1795828 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 15:58 | 2023-01-22 16:20 | 0.36139 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.5321 | 0.1478 | 0.1854 | 0.2851 | 1.8287 | 0 | 0 | 12.9791
11298210 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13274183/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-22 16:16 | 2023-01-22 22:26 | 6.1667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.7476 | 0 | 0 | 0 | 36.6872 | 0 | 0 | 54.4348
1795843 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104916/14021 TR ŞALTER 4 YASEMİN MENEKŞE SOK ÇK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 16:29 | 2023-01-22 17:43 | 1.2269 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5424 | 0 | 0 | 0 | 1.4826 | 0 | 0 | 5.025
5009132 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-22 16:35 | 2023-01-22 17:58 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.7503 | 1.4932 | 773.522 | 0 | 928.7655
1795832 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773274/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 16:47 | 2023-01-22 17:10 | 0.38333 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1936 | 0 | 0 | 0 | 0.8516 | 0 | 0 | 8.0452
1795833 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 16:55 | 2023-01-22 17:10 | 0.24667 | 1 | 1525 | 0 | 6 | 7 | 231 | 7 | 0 | 0.7899 | 67.1262 | 0 | 0.1377 | 7.7829 | 26.2639 | 48.128 | 0 | 150.2286
3019023 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/FERMAŞ DM>>(34918)COLİNS+ARITEKS | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-22 17:01 | 2023-01-22 19:00 | 1.9839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0.5351 | 0 | 0 | 68.9335 | 308.737 | 389.9647 | 16.8819 | 785.0522
1795839 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875751/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI (899661) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 17:46 | 2023-01-22 18:09 | 0.38972 | 1 | 397 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.943 | 26.4166 | 0 | 0.0332 | 0 | 9.3097 | 0 | 0 | 36.7025
1795861 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM HAYRABOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 17:54 | 2023-01-22 18:24 | 0.51194 | 1 | 1420 | 1 | 9 | 6 | 232 | 1 | 0 | 8.3238 | 177.997 | 4.9479 | 4.6878 | 173.979 | 54.1382 | 4.2666 | 0 | 428.3403
1795862 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 18:00 | 2023-01-22 18:01 | 0.023333 | 1 | 210 | 3 | 1 | 1 | 26 | 4 | 0 | 0.0155 | 1.9095 | 0.7436 | 0 | 0.2512 | 1.016 | 1.838 | 0 | 5.7738
1795866 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 18:08 | 2023-01-22 18:57 | 0.80972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1795867 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104952/14060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 18:17 | 2023-01-22 19:18 | 1.0128 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2664
1795868 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56680/DOĞANCA DM İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 18:20 | 2023-01-22 18:36 | 0.26528 | 1 | 2422 | 11 | 20 | 3 | 418 | 1 | 1 | 0.6559 | 129.4207 | 7.1089 | 1.784 | 31.6096 | 66.4061 | 0.8441 | 0.1422 | 237.9715
1795849 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455240/94132 İ TR83 KÖPRÜ MAH TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 18:53 | 2023-01-22 22:59 | 4.1025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9759
1795879 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 20:14 | 2023-01-22 20:15 | 0.023611 | 1 | 210 | 3 | 1 | 1 | 26 | 4 | 0 | 0.0074 | 0.9687 | 0.322 | 0 | 0.1219 | 0.4399 | 0.9526 | 0 | 2.8125
1795880 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 20:29 | 2023-01-22 20:31 | 0.024722 | 1 | 210 | 3 | 1 | 1 | 26 | 4 | 0 | 0.0074 | 0.9687 | 0.322 | 0 | 0.1219 | 0.4399 | 0.9526 | 0 | 2.8125
1795882 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374824/DTR-2 TÜRKMENLİ->>(374824) AG ŞLR-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 20:41 | 2023-01-22 22:01 | 1.3372 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2123 | 0 | 0 | 0 | 0.3124 | 0 | 0 | 1.5247
1795881 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 20:43 | 2023-01-22 20:45 | 0.028056 | 1 | 210 | 3 | 1 | 1 | 26 | 4 | 0 | 0.0148 | 1.9378 | 0.6441 | 0 | 0.2437 | 0.8792 | 1.9052 | 0 | 5.6248
1795888 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 21:38 | 2023-01-22 21:41 | 0.0475 | 0 | 690 | 0 | 3 | 8 | 77 | 6 | 0 | 0 | 5.5718 | 0 | 0.0921 | 4.2895 | 1.3759 | 11.4167 | 0 | 22.746
1795889 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762024/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 21:38 | 2023-01-22 21:41 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5583 | 3.5429 | 48.5617 | 1.3446 | 57.0075
1795858 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117358/13800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 21:46 | 2023-01-22 22:36 | 0.8325 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.7644 | 0 | 0 | 0 | 2.2915 | 0 | 0 | 27.0559
1795891 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 22:17 | 2023-01-22 22:19 | 0.025833 | 1 | 210 | 3 | 1 | 1 | 26 | 4 | 0 | 0.007 | 0.9468 | 0.3344 | 0 | 0.1164 | 0.3441 | 0.9606 | 0 | 2.7093
1795893 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 23:23 | 2023-01-22 23:24 | 0.026944 | 1 | 210 | 3 | 1 | 1 | 26 | 4 | 0 | 0.0126 | 1.8072 | 0.6887 | 0 | 0.2285 | 0.6409 | 1.9148 | 0 | 5.2927
1795894 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 23:36 | 2023-01-22 23:37 | 0.026944 | 1 | 210 | 3 | 1 | 1 | 26 | 4 | 0 | 0.0126 | 1.8072 | 0.6887 | 0 | 0.2285 | 0.6409 | 1.9148 | 0 | 5.2927
1795896 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58250/DM17 SANAYİ ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-22 23:57 | 2023-01-22 23:58 | 0.018889 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.0087 | 0 | 1.3523 | 0.0672 | 0 | 1.4366
1795897 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 | 2023-01-23 01:37 | 1.6161 | 2 | 348 | 0 | 2 | 0 | 140 | 0 | 0 | 25.3934 | 132.928 | 0 | 0.0757 | 0 | 72.7431 | 0 | 0 | 231.1402
1795898 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58250/DM17 SANAYİ ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 00:03 | 2023-01-23 00:06 | 0.0475 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0.0246 | 0 | 0.022 | 0 | 3.857 | 0.2027 | 0 | 4.1063
1795899 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265204/27650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 00:27 | 2023-01-23 01:57 | 1.4936 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.7262 | 0 | 0 | 0 | 0.6346 | 0 | 0 | 1.3608
1795860 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28217223/41360 DM3/33 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 00:41 | 2023-01-23 01:34 | 0.87639 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.9177 | 0 | 0 | 0 | 1.5198 | 0 | 0 | 7.4375
1795900 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58250/DM17 SANAYİ ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 01:38 | 2023-01-23 01:46 | 0.12694 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0.0568 | 0 | 0.0411 | 0 | 8.7097 | 0.4669 | 0 | 9.2745
1795901 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58250/DM17 SANAYİ ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 02:10 | 2023-01-23 02:16 | 0.092222 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0.0171 | 0 | 6.1494 | 0.3256 | 0 | 6.5301
1795903 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58250/DM17 SANAYİ ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 02:31 | 2023-01-23 02:32 | 0.011111 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.0034 | 0 | 1.2316 | 0.0651 | 0 | 1.3077
1795904 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58250/DM17 SANAYİ ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 02:33 | 2023-01-23 02:35 | 0.041389 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0.0228 | 0 | 0.0103 | 0 | 3.6904 | 0.1954 | 0 | 3.9189
1795907 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58250/DM17 SANAYİ ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 02:49 | 2023-01-23 02:51 | 0.031667 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0.0152 | 0 | 0.0068 | 0 | 2.4588 | 0.1303 | 0 | 2.6111
1795908 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58250/DM17 SANAYİ ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 02:55 | 2023-01-23 02:56 | 0.028056 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0.0152 | 0 | 0.0068 | 0 | 2.4588 | 0.1303 | 0 | 2.6111
1795909 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58250/DM17 SANAYİ ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 03:02 | 2023-01-23 03:14 | 0.19806 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.0477 | 0 | 14.6672 | 0.7881 | 0 | 15.593
1795910 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58250/DM17 SANAYİ ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 03:15 | 2023-01-23 03:17 | 0.029167 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.008 | 0 | 2.4443 | 0.1314 | 0 | 2.5987
1795911 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58250/DM17 SANAYİ ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 03:21 | 2023-01-23 03:22 | 0.0225 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.004 | 0 | 1.2217 | 0.0657 | 0 | 1.2988
1795912 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58250/DM17 SANAYİ ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 03:27 | 2023-01-23 03:33 | 0.094444 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.0239 | 0 | 7.3358 | 0.3941 | 0 | 7.7988
1795913 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58250/DM17 SANAYİ ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 03:36 | 2023-01-23 03:41 | 0.094444 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.0239 | 0 | 7.3358 | 0.3941 | 0 | 7.7988
1795917 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332522/44760 SEFAALAN TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 06:34 | 2023-01-23 07:10 | 0.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3427 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 1.8737
1795918 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783748/DM2/24(31540)>>(783748) AG ŞLR-C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 06:58 | 2023-01-23 07:38 | 0.66917 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.7168 | 0 | 0 | 0 | 10.7194 | 0 | 0 | 27.4362
1795922 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13472069/40712 DM8/2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 08:23 | 2023-01-23 08:57 | 0.56611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6678 | 0 | 0 | 0 | 0.6695 | 0 | 0 | 1.3373
2048885 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81590/81590 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 08:38 | 2023-01-23 10:43 | 2.0878 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4526
1795942 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79595/892602_ZEYTEKS ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 08:40 | 2023-01-23 08:41 | 0.016111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0.0103
2048856 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28217223/41360 DM3/33 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 08:46 | 2023-01-23 13:46 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.4803 | 0 | 0 | 0 | 19.872 | 0 | 0 | 50.3523
5009134 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-23 09:00 | 2023-01-23 10:30 | 1.5 | 0 | 1411 | 0 | 0 | 4 | 114 | 1 | 0 | 0 | 413.7274 | 0 | 0 | 146.6997 | 100.2007 | 129.0927 | 0 | 789.7205
3019024 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203806/21050 C ÇIKIŞ CADDE SOL | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-23 09:00 | 2023-01-23 16:00 | 7 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 45.7423 | 0 | 0 | 0 | 315.0689 | 0 | 0 | 360.8112
5009142 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95222/95222 E HASKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-23 09:01 | 2023-01-23 17:01 | 8 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 208.18 | 0 | 0 | 0 | 163.4355 | 0 | 0 | 371.6155
3019042 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740915/ŞARKÖY DM 14 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-23 09:01 | 2023-01-23 14:01 | 5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 40.531 | 0 | 0 | 0 | 124.5592 | 0 | 0 | 165.0902
5009137 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868054/BMANDIRA PAŞAMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-23 09:01 | 2023-01-23 15:21 | 6.3333 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.998 | 0 | 0.6744 | 0 | 7.4158 | 0 | 0 | 94.0882
2048857 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 33542/DTR-2 ŞAHBAZ KÖYÜ PARK YANI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 09:08 | 2023-01-23 18:08 | 9 | 0 | 124 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 245.9736 | 0 | 9.7256 | 0 | 234.0025 | 0 | 0 | 489.7017
5009130 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94570/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-23 09:18 | 2023-01-23 17:18 | 8 | 0 | 253 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 574.1748 | 17.8951 | 0 | 0 | 220.524 | 200.4464 | 0 | 1013.0403
5009145 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794018/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-23 09:31 | 2023-01-23 10:31 | 1 | 6 | 1317 | 8 | 24 | 15 | 305 | 0 | 0 | 28.0451 | 227.3937 | 34.598 | 6.4698 | 156.3624 | 139.0559 | 0 | 0 | 591.9249
5009133 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794019/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-23 09:31 | 2023-01-23 17:01 | 7.5 | 0 | 73 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 126.5678 | 0 | 9.2467 | 0 | 39.0408 | 0 | 0 | 174.8553
1795949 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702249/11000 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 09:40 | 2023-01-23 09:49 | 0.14139 | 6 | 3570 | 7 | 26 | 23 | 838 | 5 | 2 | 5.5526 | 96.6804 | 2.1931 | 5.6203 | 24.7083 | 67.7987 | 79.8369 | 4.2144 | 286.6047
3019041 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142244/26010 DOLUKÖY TR 1 GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-23 09:41 | 2023-01-23 17:10 | 7.4833 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.2617 | 0 | 0 | 0 | 35.4665 | 0 | 0 | 100.7282
5009131 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 797276/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-23 09:41 | 2023-01-23 17:01 | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2277 | 0 | 0 | 0 | 227.2277
1795952 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 73450/73450 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 09:46 | 2023-01-23 15:52 | 6.0972 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 165.7236 | 0 | 0 | 0 | 252.0871 | 0 | 189.0335 | 606.8442
1795924 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262770/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 09:52 | 2023-01-23 11:01 | 1.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0.0032
5009144 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794560/80100-Edr.AVRUPA KENT NOLU DM ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-23 10:01 | 2023-01-23 13:11 | 3.1667 | 0 | 346 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 494.0968 | 3.8227 | 0 | 0 | 26.6632 | 0 | 0 | 524.5827
1795958 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572276/BMANDIRA SULAMA TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 10:09 | 2023-01-23 10:33 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1795959 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116780/15795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 10:10 | 2023-01-23 12:21 | 2.1803 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3214
2048855 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 560122/8 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 10:16 | 2023-01-23 11:39 | 1.3833 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.8566 | 0 | 0 | 0 | 23.4135 | 0 | 0 | 71.2701
1795960 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202380/C ÇIKIŞI VEFA SİTESİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 10:18 | 2023-01-23 11:17 | 0.98778 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4909 | 0 | 0.0166 | 0 | 7.4843 | 0 | 0 | 7.9918
2048859 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 173223/C ÇIKIŞI-SAĞLIK OCAĞI ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 10:52 | 2023-01-23 11:18 | 0.43333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0507
1795969 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1821607/44480 ÇAYLA TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 10:52 | 2023-01-23 11:25 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0001
1795934 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1062554/27350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 10:53 | 2023-01-23 12:29 | 1.6022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3879
11298237 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 309447/41555 TR15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 11:11 | 2023-01-23 11:31 | 0.33333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6207 | 0 | 0 | 0 | 0.1147 | 0 | 0 | 0.7354
1795973 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 11:17 | 2023-01-23 11:31 | 0.24528 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.1887 | 0.1055 | 0.064 | 0.3271 | 1.7435 | 0 | 0 | 9.4288
1795938 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143778/25940NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI MAH ŞALTERİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 11:19 | 2023-01-23 13:48 | 2.4881 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1918
1795939 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894264/FİDER-25 DOĞUŞ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 11:22 | 2023-01-23 12:58 | 1.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8222 | 0 | 32940.1896 | 0 | 33009.0118
1795983 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821695/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 11:43 | 2023-01-23 13:20 | 1.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0 | 0 | 0 | 0.3962
1796002 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 377192/DTR1/55-2->>(377196) AG ŞLTR B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 11:50 | 2023-01-23 14:00 | 2.165 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60.8378 | 0 | 0 | 0 | 14.5439 | 0 | 0 | 75.3817
3019027 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743232/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-23 12:06 | 2023-01-23 13:43 | 1.6167 | 0 | 1175 | 0 | 3 | 9 | 173 | 9 | 0 | 0 | 305.5003 | 0 | 10.2955 | 1084.6211 | 218.9797 | 3872.8584 | 0 | 5492.255
1796050 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894267/FİDER-24 KAPTAN ÇELİK ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 12:11 | 2023-01-23 12:58 | 0.77667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4587 | 0 | 16058.6031 | 0 | 16092.0618
1796009 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103152/14100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 12:45 | 2023-01-23 14:47 | 2.0369 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.8001 | 0 | 0 | 0 | 54.3519 | 0 | 0 | 59.152
1796008 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822856/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 12:47 | 2023-01-23 14:31 | 1.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9955 | 0 | 0 | 0 | 20.9955
1795990 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450853/94642 İ ESETÇE TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 12:51 | 2023-01-23 15:44 | 2.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0466 | 0 | 0 | 1.0466
1795989 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 552725/52101 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 12:55 | 2023-01-23 13:14 | 0.315 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4013 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4031
1796010 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 868490/YENİMAHALLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 12:58 | 2023-01-23 13:02 | 0.080833 | 1 | 164 | 1 | 4 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.0477 | 2.4068 | 0.4227 | 0.0699 | 0.4772 | 1.1398 | 0 | 0 | 4.5641
5009143 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 533238/Uzk. A-ÇEŞMELER MEYD. HAVAİ-PETMEZLİK SO | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-23 13:01 | 2023-01-23 14:31 | 1.5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7306
1796017 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 452423/94452 İ SULTAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 13:18 | 2023-01-23 21:08 | 7.8344 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2659
1796018 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762369/41565 TR13 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 13:20 | 2023-01-23 16:52 | 3.5411 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 111.4096 | 0 | 0 | 0 | 3.0583 | 0 | 0 | 114.4679
1796020 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 53996849/BHÇ 41705 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 13:29 | 2023-01-23 17:44 | 4.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4793 | 0 | 0 | 46.4793
1796024 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810168/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 13:53 | 2023-01-23 17:27 | 3.5589 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63.7219 | 0 | 0 | 0 | 17.6202 | 0 | 0 | 81.3421
2048881 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410909/82290 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 14:00 | 2023-01-23 16:00 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.451 | 0 | 0 | 0 | 0.1698 | 0 | 0 | 8.6208
1796026 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 14:05 | 2023-01-23 14:15 | 0.17222 | 3 | 667 | 8 | 3 | 4 | 66 | 1 | 0 | 22.3114 | 19.0672 | 17.2351 | 0.8991 | 3.045 | 6.6576 | 9.1706 | 0 | 78.386
1796027 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40250/40200 NOLU DM DM 8/1 ÇIKIŞI (40250) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 14:14 | 2023-01-23 14:49 | 0.59528 | 6 | 8089 | 0 | 2 | 23 | 1127 | 7 | 2 | 19.7542 | 997.54 | 0 | 0.4579 | 1406.078 | 1046.1638 | 987.8196 | 19.6642 | 4477.4777
1795994 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29245847/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-23 14:43 | 2023-01-23 19:14 | 4.5106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5632 | 0 | 0 | 0 | 3.6856 | 0 | 0 | 14.2488
1795998 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260063/27770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 15:16 | 2023-01-23 16:12 | 0.93389 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6116 | 0 | 0 | 0 | 2.4738 | 0 | 0 | 5.0854
1796036 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761382/42034 NOLU DM /TOPLU KONUTLAR (761382) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 15:18 | 2023-01-23 15:30 | 0.205 | 0 | 1345 | 1 | 3 | 10 | 172 | 0 | 0 | 0 | 61.669 | 0.2464 | 0.4117 | 57.5987 | 46.5377 | 0 | 0 | 166.4635
11298304 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773228/44350 NOLU DM / ÇAYLA TARAFI DM 1 RİNG | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 15:20 | 2023-01-23 15:25 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1721 | 0 | 0 | 0 | 0.1721
1796037 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 15:23 | 2023-01-23 15:24 | 0.0083333 | 3 | 667 | 8 | 3 | 4 | 66 | 1 | 0 | 2.1099 | 1.699 | 1.5871 | 0.093 | 0.2689 | 0.5846 | 0.7958 | 0 | 7.1383
1796040 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 174636/12520 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 15:34 | 2023-01-23 17:40 | 2.0953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2801
2048882 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302934/42055 TRTOPLUKONUT1. ETAP ÇIKIŞ ŞALT AYD | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 15:37 | 2023-01-23 16:37 | 1 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 77.5797 | 0 | 0 | 0 | 37.3058 | 0 | 0 | 114.8855
1796045 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364550/DM1/49 ESK.HALK.EĞİTM->>(367615)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 16:05 | 2023-01-23 16:36 | 0.52028 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1935 | 0 | 0 | 0 | 1.3843 | 0 | 0 | 2.5778
1796061 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14594214/91238 K TR2/29 ALT KAH TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 16:06 | 2023-01-23 16:36 | 0.50667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016
1796047 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267848/27415 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 16:06 | 2023-01-23 16:52 | 0.76528 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2015
1796064 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451973/94426 İ İBRİKTEPE TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 16:29 | 2023-01-23 18:13 | 1.7275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9293
1796065 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 174701/12520 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 16:41 | 2023-01-23 17:11 | 0.49194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0459
1796067 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267231/27770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 16:47 | 2023-01-23 17:36 | 0.81611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7667
1796068 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782412/MEZBA DM>>(782412)AG ÇKIŞ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 16:48 | 2023-01-23 17:24 | 0.60167 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4684 | 0 | 0 | 0 | 3.422 | 0 | 0 | 8.8904
1796052 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 16:48 | 2023-01-23 16:49 | 0.012222 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1553 | 0 | 0.423 | 0 | 3.3733 | 0 | 3.9516
1796055 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 16:58 | 2023-01-23 17:01 | 0.055 | 9 | 3792 | 17 | 19 | 32 | 612 | 7 | 1 | 3.0601 | 42.503 | 11.7005 | 0.5933 | 16.1164 | 28.876 | 54.7315 | 0.7319 | 158.3127
1796058 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780906/DTR6/012-8 ->> (780906) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 17:15 | 2023-01-23 17:49 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1456
1796071 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13114725/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-23 17:19 | 2023-01-23 19:02 | 1.7103 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6468 | 0 | 0 | 0 | 3.2554 | 0 | 0 | 6.9022
1796060 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 17:19 | 2023-01-23 18:15 | 0.93444 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65.203 | 0 | 0 | 74.0626 | 30.4456 | 0 | 0 | 169.7112
1796072 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330667/44460 ÇUKURYURT TR 4 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 17:22 | 2023-01-23 18:00 | 0.63333 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7806 | 0 | 0.2329 | 0 | 0.7249 | 0 | 0 | 3.7384
1796074 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 114856/C ÇIK-U.KÖPRÜ CAD. KARACA BÜF.-ONUR MARK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 17:32 | 2023-01-23 18:30 | 0.97222 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6698
11298329 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634114/KIZILAĞAÇ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 17:36 | 2023-01-23 18:05 | 0.48333 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0186 | 0 | 0.0876 | 0 | 0.0457 | 0 | 0 | 1.1519
1796084 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896978/FİDER-12 ÇİFTLİKLER-1 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 17:40 | 2023-01-23 17:45 | 0.092222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6807
1796086 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 624063/PAZARLI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 17:40 | 2023-01-23 18:51 | 1.1872 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5543
1796076 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823071/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 18:00 | 2023-01-23 19:51 | 1.8456 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3019 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 1.9509
1796095 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867596/ALPULLU DM2-TR1 DM2-TR2 ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 18:09 | 2023-01-23 19:37 | 1.465 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.7657 | 0 | 0 | 0 | 2.4012 | 0 | 0 | 22.1669
1796078 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450438/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 18:45 | 2023-01-24 03:39 | 8.9022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7114 | 0 | 0 | 0 | 0.4246 | 0 | 0 | 6.136
1796104 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455780/94180 İ TR35 SAGUN TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 18:52 | 2023-01-23 21:33 | 2.6756 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9286
1796080 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 571269/BESKİ DM2-TR5 MİGROS TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 19:02 | 2023-01-23 19:45 | 0.70917 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.2946 | 0 | 0 | 0 | 9.0314 | 0 | 0 | 16.326
1796121 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12947309/40600 DM7/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 19:07 | 2023-01-23 20:34 | 1.4561 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2544
11298345 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631172/DEVELİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 20:36 | 2023-01-23 20:57 | 0.35 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7414 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 1.1314
1796126 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 806668/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 20:37 | 2023-01-23 22:04 | 1.4483 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1551 | 0 | 0 | 0 | 3.4156 | 0 | 0 | 15.5707
1796127 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13172257/40600 DM7/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 21:04 | 2023-01-23 21:54 | 0.83194 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4586
1796128 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454153/94502 İ AHIRKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 21:45 | 2023-01-23 22:00 | 0.24528 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4716 | 0 | 0.1072 | 0 | 0.2374 | 0 | 0 | 1.8162
1796129 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 439955/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 21:52 | 2023-01-23 22:48 | 0.92722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2981
1796110 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3221798/94152 İ TR30 ÖZPETEK K TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 22:49 | 2023-01-23 23:25 | 0.605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0687
1796133 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407915/81720 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 23:07 | 2023-01-24 00:01 | 0.89222 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.1006 | 0 | 0 | 0 | 2.5311 | 0 | 0 | 25.6317
1796111 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 1032190/A ÇIKIŞI-GARANTİ BANK-MALKARA CAD. | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-23 23:17 | 2023-01-24 01:20 | 2.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0824 | 0 | 0 | 20.0824
1796112 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 819904/94170 İ TR33 ÖZIŞIK Y TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 00:18 | 2023-01-24 03:50 | 3.5286 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9776
1796113 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786122/V.MEŞE DM10->>(786122)TOKİ DTR+DM14 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 00:48 | 2023-01-24 02:44 | 1.9392 | 0 | 510 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 210.6496 | 0 | 0 | 4.037 | 32.6114 | 0 | 0 | 247.298
11298348 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82360/Edr.(83177)DM-12/TR-02(A.İPEKÇİ)DM ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 03:54 | 2023-01-24 04:20 | 0.43361 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 75.7784 | 0 | 0 | 0 | 16.5891 | 0 | 0 | 92.3675
1796138 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360047/DM5/13(DM18-TR8) SAĞLIK>>(780684)AG-C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 08:30 | 2023-01-24 09:38 | 1.1283 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.0711 | 0 | 0 | 0 | 13.1048 | 0 | 0 | 38.1759
5009135 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331825/44060 KARAPÜRÇEK TR 1 TR.AG ÇIK.ŞALTER B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-24 08:30 | 2023-01-24 17:30 | 9 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.7153 | 0 | 0 | 0 | 75.8382 | 0 | 0 | 156.5535
1796144 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847677/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 08:47 | 2023-01-24 08:48 | 0.018056 | 0 | 49 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1525 | 0.6131 | 0 | 0.5784 | 0.0437 | 0 | 0 | 1.3877
1796137 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 417077/81390 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 09:00 | 2023-01-24 09:10 | 0.16667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7294
11298338 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 40100/FİDER 19 TM İLE ÇERKEZKÖY DM 1 (40100) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 09:00 | 2023-01-24 09:03 | 0.05 | 0 | 6864 | 0 | 0 | 0 | 943 | 0 | 3 | 0 | 69.1116 | 0 | 0 | 0 | 47.4428 | 0 | 2.5688 | 119.1232
5009147 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574014/BMANDIRA PAŞAMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-24 09:00 | 2023-01-24 16:00 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5262
5009136 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95222/95222 E HASKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-24 09:00 | 2023-01-24 17:00 | 8 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 205.6773 | 0 | 0 | 0 | 164.1434 | 0 | 0 | 369.8207
3019025 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203806/21050 D ÇIKIŞ CADDE SAĞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-24 09:01 | 2023-01-24 17:01 | 8 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 51.6053 | 0 | 0 | 0 | 356.3979 | 0 | 0 | 408.0032
11298340 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 1813784/41209 TR2/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 09:18 | 2023-01-24 09:40 | 0.36667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7443
1796139 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 1813784/41220 DM2/16 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 09:19 | 2023-01-24 10:18 | 0.98861 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.678
1796148 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 651263/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 09:22 | 2023-01-24 11:15 | 1.8758 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1105
5009146 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-24 09:27 | 2023-01-24 17:27 | 8 | 0 | 771 | 2 | 0 | 0 | 152 | 4 | 0 | 0 | 1633.6021 | 18.2384 | 0 | 0 | 1016.9789 | 9639.3258 | 0 | 12308.1452
2048887 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 484325/Uzk. B-KAHVELER TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 09:30 | 2023-01-24 10:25 | 0.91667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.0463 | 0 | 0 | 0 | 7.9121 | 0 | 0 | 17.9584
1796150 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 09:31 | 2023-01-24 09:32 | 0.0077778 | 0 | 264 | 12 | 3 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0.7815 | 0.8857 | 0.0137 | 0.0294 | 0.3908 | 0.2545 | 0 | 2.3556
3019026 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 81350/FİDER-8 DM-06 ÇIKIŞI I/O | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-24 09:40 | 2023-01-24 15:00 | 5.3317 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 788.5423 | 0 | 0 | 0 | 200.9939 | 0 | 0 | 989.5362
2048867 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860853/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 09:50 | 2023-01-24 10:43 | 0.88444 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.472 | 0 | 0 | 0 | 7.4461 | 0 | 0 | 13.9181
1796161 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489325/Uzk. A1-ANA BACI CAD | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 10:01 | 2023-01-24 10:45 | 0.73639 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6357 | 0 | 0 | 0 | 4.8865 | 0 | 0 | 13.5222
1796154 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309720/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-24 10:02 | 2023-01-24 12:28 | 2.4361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.5287 | 0 | 0 | 0 | 82.9253 | 0 | 0 | 83.454
1796155 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 10:08 | 2023-01-24 10:10 | 0.024722 | 0 | 264 | 12 | 3 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0.7814 | 0.8324 | 0.0143 | 0.0296 | 0.3969 | 0.2623 | 0 | 2.3169
2048891 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85069/85069 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 10:15 | 2023-01-24 10:40 | 0.41667 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2976 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 7.6436
2048889 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 114856/C ÇIK-U.KÖPRÜ CAD. KARACA BÜF.-ONUR MARK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 10:44 | 2023-01-24 11:18 | 0.56667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1904
1796158 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28249089/KUMLU GEÇİT TR1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 11:03 | 2023-01-24 11:49 | 0.75833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0701 | 0 | 0 | 0 | 21.8617 | 0 | 0 | 25.9318
2048868 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 484325/Uzk. A-OG ALTI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 11:10 | 2023-01-24 12:06 | 0.93333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1774 | 0 | 0 | 0 | 7.9593 | 0 | 0 | 18.1367
1796182 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490672/Uzk. C-BENZİNLİK TARAFI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 11:11 | 2023-01-24 12:10 | 0.98417 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0883 | 0 | 13.1256 | 0 | 4.6426 | 0 | 0 | 19.8565
1796183 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378229/DM10/TR43 >>(378223)AHMT Ç.2AR.AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 11:13 | 2023-01-24 12:33 | 1.3344 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9.8739 | 0 | 0 | 0 | 2.1581 | 0 | 6.9446 | 18.9766
2048892 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Direği | 656445/74012 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 11:15 | 2023-01-24 12:10 | 0.91667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3316 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0.5946
1796168 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 170915/25105NOLU GÜNGÖR ÇIKIŞI ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 12:16 | 2023-01-24 13:15 | 0.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7852 | 0 | 0 | 0.7852
2048895 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336725/43150 DM1/9 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 12:31 | 2023-01-24 13:04 | 0.55 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.7202 | 0 | 0 | 0 | 10.1397 | 0 | 0 | 13.8599
1796170 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334896/43522 B.YON.TR 11 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 12:50 | 2023-01-24 13:37 | 0.78778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0635
1796196 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33720/Ç.TM(C)->(33720)TBKNLR 1 NO[KARTON-F4] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 13:07 | 2023-01-24 13:35 | 0.45944 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 26 | 13 | 6 | 0 | 1.0995 | 0 | 0 | 43.0657 | 68.2339 | 3446.1367 | 154.8573 | 3713.3931
1796197 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875886/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 13:11 | 2023-01-24 14:15 | 1.0678 | 0 | 208 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.4586 | 0 | 0 | 0 | 14.7114 | 0 | 0 | 54.17
1796198 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 13:20 | 2023-01-24 13:20 | 0.014722 | 1 | 1524 | 0 | 6 | 7 | 231 | 7 | 0 | 0.0493 | 4.2064 | 0 | 0.0085 | 0.8715 | 2.4725 | 14.2484 | 0 | 21.8566
1796171 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888110/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 13:23 | 2023-01-24 15:51 | 2.4703 | 0 | 1524 | 0 | 6 | 6 | 231 | 4 | 0 | 0 | 634.692 | 0 | 1.7575 | 58.9619 | 357.023 | 1177.0733 | 0 | 2229.5077
1796202 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888850/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 14:12 | 2023-01-24 19:58 | 5.7714 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 322.195 | 0 | 0 | 0 | 138.545 | 0 | 0 | 460.74
1796205 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174524/B ÇIKIŞI-OKUL TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 14:27 | 2023-01-24 15:55 | 1.4747 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2828 | 0 | 0 | 0 | 10.275 | 0 | 0 | 13.5578
1796210 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262765/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 14:35 | 2023-01-24 15:28 | 0.87694 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8.8035 | 0 | 0 | 0 | 10.6923 | 0 | 0 | 19.4958
1796211 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 14:52 | 2023-01-24 14:53 | 0.0125 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.4937 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.4382 | 0 | 0 | 0.9353
2048897 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33720/Ç.TM(C)->(33720)TBKNLR 1 NO[KARTON-F4] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 15:11 | 2023-01-24 16:01 | 0.83333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 26 | 13 | 6 | 0 | 2.1654 | 0 | 0 | 77.1 | 122.5779 | 6160.4951 | 281.9484 | 6644.2868
1796218 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 15:44 | 2023-01-24 16:42 | 0.96806 | 1 | 491 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0.3392 | 89.8438 | 0 | 0 | 23.1286 | 50.1904 | 0 | 0 | 163.502
1796219 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894952/KARŞI MH. TR/2 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 15:46 | 2023-01-24 16:44 | 0.97611 | 0 | 353 | 0 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 86.3902 | 0 | 0 | 0 | 60.0906 | 36.7959 | 0 | 183.2767
1796220 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 15:57 | 2023-01-24 17:45 | 1.7994 | 1 | 1524 | 0 | 6 | 7 | 231 | 7 | 0 | 5.6448 | 500.7204 | 0 | 1.0944 | 80.568 | 234.9828 | 1179.5544 | 0 | 2002.5648
1796176 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 863053/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 16:00 | 2023-01-24 17:46 | 1.7583 | 0 | 1020 | 0 | 4 | 4 | 178 | 4 | 0 | 0 | 508.0095 | 0 | 1.3446 | 23.3572 | 220.1436 | 886.9235 | 0 | 1639.7784
11298429 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172854/A ÇIKIŞI-HEDEYLİ ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 16:22 | 2023-01-24 17:22 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.3887 | 0 | 0 | 0 | 5.0044 | 0 | 0 | 13.3931
11298432 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 788141/Ç.TM(C)->(33720)TBKNLR 1 NO[KARTON-F4] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 16:27 | 2023-01-24 16:31 | 0.066667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 0 | 48.5378 | 0 | 601.9669 | 0 | 650.5319
11298411 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 107085/TARIM KREDİ KOOP. ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 16:38 | 2023-01-24 17:25 | 0.78333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5914 | 0 | 0 | 0 | 1.5262 | 0 | 0 | 5.1176
1796179 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710797/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 16:51 | 2023-01-24 18:00 | 1.1425 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.5925 | 0 | 0.0001 | 0 | 8.46 | 0 | 0 | 49.0526
1796180 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 115023/17005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 16:59 | 2023-01-24 17:43 | 0.72667 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.5738 | 0 | 0 | 0 | 20.0531 | 0 | 0 | 38.6269
1796231 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 17:23 | 2023-01-24 17:29 | 0.10194 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1147 | 0 | 2.9122 | 0 | 0 | 0 | 6.0269
1796236 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 17:46 | 2023-01-24 18:28 | 0.69972 | 1 | 1524 | 0 | 6 | 7 | 231 | 7 | 0 | 2.4869 | 225.0255 | 0 | 0.317 | 28.6051 | 86.1583 | 336.9738 | 0 | 679.5666
1796238 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835067/Mrç. MERİÇ TR-12 K.DOĞANCA MAH. TRF. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 17:46 | 2023-01-24 18:38 | 0.875 | 0 | 118 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.7312 | 0 | 0.3494 | 0 | 5.6556 | 0 | 0 | 22.7362
1796269 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261058/27026 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 18:48 | 2023-01-24 19:39 | 0.85194 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3146 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 3.4166
2048898 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-17 CCC SAKIZ | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 19:30 | 2023-01-24 20:23 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3722 | 0 | 11.5738 | 0 | 28.946
1796273 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-19 GÜLLE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 19:33 | 2023-01-24 20:41 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4523 | 0 | 14.967 | 0 | 37.4193
1796275 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 331252/SERVİ TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 19:46 | 2023-01-24 20:15 | 0.48333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2388
1796252 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 433337/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 19:49 | 2023-01-24 20:44 | 0.92361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2422
1796277 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105002/14060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 20:50 | 2023-01-24 21:33 | 0.72472 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 59.6917 | 0 | 0 | 0 | 3.649 | 0 | 0 | 63.3407
1796278 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107374/12685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 21:02 | 2023-01-24 21:56 | 0.89333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3625 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 1.3643
1796258 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 730540/C ÇIKIŞI-VELİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 21:50 | 2023-01-24 22:13 | 0.37528 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7955 | 0 | 0 | 0 | 0.3724 | 0 | 0 | 4.1679
1796281 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710386/710353 NOLU YAZIR KÖYÜ HAT BAŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 21:53 | 2023-01-25 01:55 | 4.0311 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.483 | 0 | 0 | 0 | 2291.1757 | 0 | 2305.6587
1796283 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 23:14 | 2023-01-24 23:18 | 0.075278 | 0 | 45 | 0 | 14 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1.0101 | 0 | 0.2199 | 0.8386 | 7.85 | 0.3456 | 0 | 10.2642
1796284 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 23:25 | 2023-01-24 23:28 | 0.052778 | 1 | 210 | 3 | 1 | 1 | 26 | 4 | 0 | 0.0261 | 3.7423 | 1.3872 | 0 | 0.4925 | 1.3269 | 6.5537 | 0 | 13.5287
1796285 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-24 23:29 | 2023-01-24 23:42 | 0.20694 | 0 | 45 | 0 | 14 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2.425 | 0 | 0.5283 | 2.0126 | 18.8399 | 0.8295 | 0 | 24.6353
1796289 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 00:35 | 2023-01-25 00:39 | 0.055833 | 0 | 45 | 0 | 14 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0.5976 | 0 | 0.1538 | 0.486 | 4.4811 | 0.2059 | 0 | 5.9244
1796290 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790528/81250 NOLU DM(K-17-A ÇOÇUK SİTESİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 00:46 | 2023-01-25 00:47 | 0.015 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.5748 | 0 | 0 | 0 | 0.7869 | 0 | 0 | 1.3617
1796291 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 01:02 | 2023-01-25 01:03 | 0.015278 | 1 | 210 | 3 | 1 | 1 | 26 | 4 | 0 | 0.0062 | 0.8641 | 0.3344 | 0 | 0.1176 | 0.3053 | 1.581 | 0 | 3.2086
1796293 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 01:46 | 2023-01-25 01:52 | 0.099722 | 3 | 1750 | 5 | 15 | 41 | 294 | 6 | 0 | 0.2267 | 27.7967 | 0.5294 | 0.472 | 43.2301 | 8.5663 | 87.1646 | 0 | 167.9858
1796307 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780731/DM5/3->>(780731)EDİRNE 4&5 ARLK AG ŞLR C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 02:16 | 2023-01-25 03:19 | 1.0442 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.063 | 0 | 0 | 0 | 1.2188 | 0 | 0 | 14.2818
11298456 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80500/80500 NOLU DM(1000 EVLER-II KISIM)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 02:26 | 2023-01-25 02:31 | 0.083333 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8895 | 0 | 0 | 0 | 0.9446 | 0 | 0 | 6.8341
11298416 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 742629/A ÇIKIŞI MURSALLI ALPEK | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 02:30 | 2023-01-25 02:45 | 0.25 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6093 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 3.0623
1796296 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704669/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 02:51 | 2023-01-25 03:24 | 0.54 | 0 | 617 | 1 | 6 | 8 | 101 | 0 | 0 | 0 | 55.2102 | 0.4291 | 1.228 | 92.1996 | 10.965 | 0 | 0 | 160.0319
11298454 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82360/Edr.(83177)DM-12/TR-02(A.İPEKÇİ)DM ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 03:15 | 2023-01-25 03:18 | 0.047778 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8.838 | 0 | 0 | 0 | 1.9454 | 0 | 0 | 10.7834
1796298 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 03:17 | 2023-01-25 03:18 | 0.024444 | 1 | 210 | 3 | 1 | 1 | 26 | 4 | 0 | 0.012 | 1.6685 | 0.5997 | 0 | 0.2298 | 0.6021 | 3.022 | 0 | 6.1341
1796299 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 03:20 | 2023-01-25 03:21 | 0.020278 | 1 | 210 | 3 | 1 | 1 | 26 | 4 | 0 | 0.006 | 0.8345 | 0.2998 | 0 | 0.1149 | 0.3005 | 1.5109 | 0 | 3.0666
1796300 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 03:34 | 2023-01-25 03:36 | 0.023611 | 1 | 210 | 3 | 1 | 1 | 26 | 4 | 0 | 0.006 | 0.8345 | 0.2998 | 0 | 0.1149 | 0.3005 | 1.5109 | 0 | 3.0666
1796322 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308401/41355 DM3/21 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 05:58 | 2023-01-25 06:35 | 0.61861 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 62.9542 | 0 | 0 | 0 | 9.6555 | 0 | 0.0129 | 72.6226
1796323 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 07:19 | 2023-01-25 10:22 | 3.0478 | 1 | 383 | 0 | 12 | 3 | 78 | 0 | 1 | 4.5847 | 198.5759 | 0 | 16.8916 | 63.3966 | 106.247 | 0 | 8.873 | 398.5688
1796324 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601137/56301 TR AG ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 07:46 | 2023-01-25 08:31 | 0.75 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5551 | 0 | 0 | 0 | 2.0984 | 0 | 0 | 5.6535
1796325 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 576125/2 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 08:28 | 2023-01-25 09:55 | 1.4436 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5932
5009148 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772702/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-25 08:31 | 2023-01-25 17:31 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 134.1028 | 0 | 0 | 0 | 109.1344 | 0 | 0 | 243.2372
5009149 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95222/95222 E HASKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-25 09:01 | 2023-01-25 17:01 | 8 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 206.2262 | 0 | 0 | 0 | 166.6793 | 0 | 0 | 372.9055
5009138 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895895/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-25 09:01 | 2023-01-25 18:01 | 9 | 0 | 479 | 0 | 1 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 768.623 | 0 | 4.9783 | 28.9526 | 284.9459 | 0 | 0 | 1087.4998
1796334 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308401/41355 DM3/21 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 09:22 | 2023-01-25 10:25 | 1.0558 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 96.8162 | 0 | 0 | 0 | 31.2022 | 0 | 0.0621 | 128.0805
1796315 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470295/95232 E ŞEHİTLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 09:33 | 2023-01-25 10:32 | 0.99056 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6963
5009150 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80510/80510-Edr.TR-2-A TRAFO GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-25 09:46 | 2023-01-25 17:01 | 7.25 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 1314.2161 | 0 | 0 | 0 | 610.2305 | 0 | 132.5188 | 2056.9654
2048875 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 856659/5 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 09:53 | 2023-01-25 10:33 | 0.66667 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.0679 | 0 | 0.1562 | 0 | 11.7471 | 0 | 0 | 19.9712
3019029 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203804/21050 D ÇIKIŞ CADDE SAĞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-25 10:00 | 2023-01-25 18:01 | 8.0167 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 96.1013 | 0 | 0 | 0 | 333.706 | 0 | 0 | 429.8073
5009139 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850647/HAMZABEYLİ GRUP ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-25 10:00 | 2023-01-25 18:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5393.1858 | 0 | 0 | 0 | 5393.1858
1796343 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108914/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 10:28 | 2023-01-25 13:33 | 3.0911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0154 | 0 | 0 | 0 | 1.6936 | 0 | 0 | 1.709
2048876 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 114856/C ÇIK-U.KÖPRÜ CAD. KARACA BÜF.-ONUR MARK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 10:31 | 2023-01-25 11:01 | 0.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9179
1796317 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807520/TR 1-52 SANAYİ SİTESİ FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 10:36 | 2023-01-25 11:17 | 0.69111 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.1945 | 0 | 0 | 0 | 3.4501 | 0 | 0 | 45.6446
1796320 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28252395/KÜÇÜK SAN SİT TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 10:56 | 2023-01-25 15:29 | 4.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3482 | 0 | 0 | 26.3482
3019031 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95600/95870 E TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-25 11:00 | 2023-01-25 13:00 | 2 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 48.9851 | 0 | 0 | 0 | 5.7886 | 0 | 2.9512 | 57.7249
3019043 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 853301/FİDER B7-853301 DİREK FD-13 FABRİKALAR | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-25 11:00 | 2023-01-25 13:10 | 2.1667 | 1 | 819 | 12 | 45 | 31 | 120 | 9 | 0 | 3.3826 | 361.945 | 93.1593 | 9.4777 | 5099.6924 | 284.2223 | 25222.8668 | 0 | 31074.7461
3019030 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 853301/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-25 11:01 | 2023-01-25 13:15 | 2.235 | 1 | 819 | 12 | 45 | 31 | 120 | 9 | 0 | 3.4954 | 374.4521 | 96.3223 | 9.9075 | 5267.1333 | 293.7395 | 26104.4413 | 0 | 32149.4914
1796361 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 780732/DM1/31 ESKİ İTFAİYE->>(782541)AG ŞLR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 11:25 | 2023-01-25 18:09 | 6.7364 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 96.7862 | 0 | 0 | 0 | 39.8517 | 0 | 0 | 136.6379
2048873 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 861061/52101 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 11:27 | 2023-01-25 11:59 | 0.53333 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.3521 | 0 | 0.014 | 0 | 4.148 | 0 | 0 | 9.5141
1796355 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40710/40714 NOLU DM / 8/A ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 11:31 | 2023-01-25 11:58 | 0.45833 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 42.6873 | 0 | 0 | 0 | 30.2285 | 0 | 0 | 72.9158
1796356 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 11:38 | 2023-01-25 11:39 | 0.0052778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 9.7288 | 0 | 228.1767 | 0 | 237.9202
1796359 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 11:54 | 2023-01-25 12:04 | 0.15889 | 0 | 184 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.2917 | 0 | 0.2113 | 0 | 3.982 | 0 | 0 | 8.485
11298493 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822856/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 11:57 | 2023-01-25 12:16 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9066 | 0 | 0 | 0 | 3.9066
1796364 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404900/83370 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 11:58 | 2023-01-25 12:50 | 0.86667 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.7031 | 0 | 0 | 0 | 13.7828 | 0 | 0 | 22.4859
1796360 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 12:02 | 2023-01-25 13:14 | 1.2117 | 0 | 383 | 1 | 4 | 13 | 70 | 0 | 2 | 0 | 112.2644 | 12.1784 | 0.6714 | 154.7958 | 155.8413 | 0 | 60.6589 | 496.4102
1796383 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702249/11000 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 12:37 | 2023-01-25 12:44 | 0.115 | 6 | 3570 | 7 | 26 | 23 | 839 | 5 | 2 | 3.8476 | 71 | 1.4492 | 3.0608 | 18.1011 | 51.4704 | 55.8984 | 2.7986 | 207.6261
11298491 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621696/ATAKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 12:50 | 2023-01-25 13:50 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.3012 | 0 | 0 | 0 | 10.5921 | 0 | 0 | 23.8933
1796387 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733028/C ÇIKIŞI-KUYUNUN ÜST TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 12:52 | 2023-01-25 13:55 | 1.0447 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0681 | 0 | 0 | 0 | 0.7986 | 0 | 0 | 6.8667
1796386 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 12:53 | 2023-01-25 13:02 | 0.15194 | 9 | 3792 | 17 | 19 | 32 | 612 | 7 | 1 | 6.4708 | 89.9795 | 25.7692 | 1.017 | 42.008 | 75.6761 | 146.097 | 2.1986 | 389.2162
5009140 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15800/13740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-25 13:01 | 2023-01-25 16:01 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.2862 | 0 | 0 | 0 | 85.8908 | 0 | 75.5372 | 161.7142
11298498 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473492/95852 E TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 13:05 | 2023-01-25 13:15 | 0.16667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1811
2048872 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 557502/52021 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 13:06 | 2023-01-25 14:33 | 1.45 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.6555 | 0 | 0 | 0 | 21.9542 | 0 | 0 | 43.6097
1796388 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95840/ 95840 NOLU DM ARITMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 13:07 | 2023-01-25 13:17 | 0.16972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3503 | 0 | 0 | 0 | 0.3503
1796389 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95870/ 95870 NOLU DM TR4 BELEDİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 13:08 | 2023-01-25 13:20 | 0.19889 | 1 | 606 | 0 | 10 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0.1718 | 27.9387 | 0 | 0.3056 | 0.0756 | 11.9195 | 0 | 0 | 40.4112
1796390 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820260/ 95852 NOLU DT TR6 EŞEK ADASI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 13:08 | 2023-01-25 13:20 | 0.19389 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3817 | 0 | 0.0204 | 0 | 2.0141 | 0 | 0 | 6.4162
1796391 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896135/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 13:09 | 2023-01-25 13:10 | 0.016667 | 6 | 3113 | 6 | 25 | 28 | 564 | 7 | 0 | 0.2853 | 14.6415 | 0.4708 | 0.1526 | 13.9419 | 10.6505 | 155.3661 | 0 | 195.5087
1796370 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13935262/40245 DM5/70 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 13:23 | 2023-01-25 14:10 | 0.78861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5419 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 1.8905
13054473 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33211/MEGARON MİMARLIK ->> AG ŞLR - A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 13:37 | 2023-01-25 14:00 | 0.38333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4293 | 0 | 0 | 0 | 0.3722 | 0 | 0 | 0.8015
1796372 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836214/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 14:09 | 2023-01-25 14:37 | 0.46667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7676 | 0 | 0 | 0 | 0.1623 | 0 | 0 | 3.9299
2048879 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473408/95860 E TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 14:09 | 2023-01-25 15:09 | 1.0011 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14.379 | 0 | 0 | 0 | 26.3517 | 0 | 0 | 40.7307
1796401 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 12707/12707 NOLI HUZUR EVİ DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 14:23 | 2023-01-25 14:25 | 0.03 | 0 | 63 | 1 | 1 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.1744 | 0.1817 | 0.0073 | 1.1666 | 0.2354 | 0 | 0 | 1.7654
1796373 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818552/OVA ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 14:33 | 2023-01-25 22:13 | 7.665 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4806
11298503 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 14497383/40403 DM3/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 14:36 | 2023-01-25 15:18 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1275
1796410 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783844/DTR2/19-3 HVZLR->>(363732)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 14:50 | 2023-01-25 15:44 | 0.9025 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2818 | 0 | 0 | 0 | 1.1556 | 0 | 0 | 9.4374
1796412 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 15:05 | 2023-01-25 16:02 | 0.95639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8851 | 11.0697 | 0 | 0 | 174.9548
2048904 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630258/VİZE DM2-TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 15:07 | 2023-01-25 17:07 | 2 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 142.6256 | 0 | 0 | 0 | 114.0166 | 0 | 0 | 256.6422
1796379 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 124743/14235 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 15:28 | 2023-01-25 18:48 | 3.3319 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7938
1796451 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268143/VATAN 20 114984 ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 15:41 | 2023-01-25 17:19 | 1.6289 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.3584 | 0 | 0 | 0 | 9.8034 | 0 | 0 | 38.1618
1796415 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 15:41 | 2023-01-25 15:47 | 0.10028 | 3 | 1750 | 5 | 15 | 41 | 294 | 6 | 0 | 0.2278 | 24.7543 | 0.6968 | 1.6683 | 67.7552 | 18.2218 | 195.9316 | 0 | 309.2558
1796416 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 23830782/40720 DM6/6A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-25 15:44 | 2023-01-25 17:52 | 2.1392 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3295 | 0 | 0 | 0 | 3.3576 | 0 | 0 | 6.6871
1796423 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372871/V.MEŞE DTR16 >>(372871)AG ŞLR-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 15:47 | 2023-01-25 18:05 | 2.3033 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.7789 | 0 | 0 | 0 | 0.2719 | 0 | 0 | 33.0508
1796418 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 15:50 | 2023-01-25 15:53 | 0.055278 | 3 | 1750 | 5 | 15 | 41 | 294 | 6 | 0 | 0.1519 | 16.4881 | 0.4646 | 1.1125 | 45.1701 | 12.1457 | 130.621 | 0 | 206.1539
1796419 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361393/TR6/11 SAĞLIK MH POLİS PRKI AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 15:51 | 2023-01-25 17:12 | 1.3522 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.7553 | 0 | 0 | 0 | 3.6721 | 0 | 0 | 38.4274
1796441 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700368/18700 GAZİOĞLUDM CİCİOĞL ANILKENT DM ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 16:06 | 2023-01-25 16:06 | 0.0080556 | 0 | 735 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.1275 | 0 | 0 | 0.0401 | 0.2268 | 0 | 0 | 1.3944
1796427 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 843416/OĞULPAŞA KÖYÜ ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 16:07 | 2023-01-25 18:40 | 2.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.6024 | 0 | 0 | 0 | 24.9111 | 0 | 56.5135
1796447 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836002/Mrç. N.BEY KOYU TR-1 A-UMURCA YOLU ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 16:33 | 2023-01-25 17:38 | 1.0778 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2405 | 0 | 0 | 0 | 1.1635 | 0 | 0 | 5.404
11298479 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455304/94082 İ TR64 ADLİYE Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 16:38 | 2023-01-25 17:16 | 0.63333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7937 | 0 | 0 | 0 | 0.6609 | 0 | 0 | 1.4546
11298477 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 53996849/BHÇ 41705 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 16:41 | 2023-01-25 17:26 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8929 | 0 | 0 | 7.8929
1796448 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 16:41 | 2023-01-25 17:27 | 0.77333 | 1 | 491 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0.2874 | 80.9637 | 0 | 0 | 17.5531 | 39.5089 | 0 | 0 | 138.3131
1796432 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 301097/40262 DM5/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-25 17:09 | 2023-01-25 20:21 | 3.1931 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.2373 | 0 | 0 | 0 | 13.8942 | 0 | 0 | 62.1315
1796454 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848705/Mrç.NASUHBEY KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 17:20 | 2023-01-25 17:34 | 0.24639 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.1259 | 0 | 0 | 0 | 1.3098 | 0 | 0 | 6.4357
1796455 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176035/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 17:31 | 2023-01-25 18:04 | 0.55222 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5575 | 0 | 0.1726 | 0 | 0.8768 | 0 | 0 | 8.6069
1796434 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 53996849/42400 NOLU DM/4R TARAFI (761518) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 17:33 | 2023-01-25 18:04 | 0.52278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3013 | 0 | 0 | 5.3013
1796457 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 17005/17005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 17:52 | 2023-01-25 18:18 | 0.435 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 63.1176 | 0 | 0 | 0 | 24.7091 | 0 | 0 | 87.8267
1796458 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/KAMARADERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 17:55 | 2023-01-25 18:15 | 0.33833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5128 | 0.805 | 563.9931 | 0 | 673.3109
1796463 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822848/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 18:05 | 2023-01-25 19:52 | 1.7836 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1667 | 0 | 0 | 0 | 0.5934 | 0 | 0 | 7.7601
1796482 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14567678/90542 K TR1/38 CevatınK TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 18:10 | 2023-01-25 18:57 | 0.7775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
1796471 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 800971/90540 K TR1/37 Pşyğt C TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 18:36 | 2023-01-25 19:17 | 0.67528 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.4623 | 0 | 0 | 0 | 6.1129 | 0 | 0 | 44.5752
11298512 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450922/94632 İ ESETÇE TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 18:55 | 2023-01-25 19:15 | 0.33333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9846 | 0 | 0 | 0 | 0.1257 | 0 | 0 | 2.1103
1796478 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117366/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 19:08 | 2023-01-25 19:40 | 0.53833 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 71.279 | 0 | 0 | 0 | 3.5084 | 0 | 3.5026 | 78.29
1796489 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331336/44240 KURTDERE TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 20:20 | 2023-01-25 20:55 | 0.58333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0.4697 | 0 | 0 | 4.7297
1796509 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104908/14021 TR ŞALTER 5 AHMET BEY BAYIRI ÇKŞ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 20:27 | 2023-01-25 22:57 | 2.5022 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6978 | 0 | 0 | 0 | 1.7521 | 0 | 0 | 9.4499
1796510 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 120815/18120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 21:12 | 2023-01-25 21:57 | 0.74528 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 46.8637 | 0 | 0 | 0 | 6.5575 | 0 | 0 | 53.4212
3019032 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34055/ALGİDA DM 2016 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-25 23:01 | 2023-01-25 23:24 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4062.7418 | 0 | 4062.7418
1796517 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34052/UNİLVER DM>>(34052)İNORAMA DM(UNLEVER-1) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 23:19 | 2023-01-25 23:21 | 0.033611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3378 | 0 | 33.0754 | 0 | 39.4132
1796518 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34052/ALGİDA DM>>(34052)İNDORAMA DM(ALGİDA-1) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-25 23:21 | 2023-01-25 23:22 | 0.017222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1688 | 0 | 16.5376 | 0 | 19.7064
1796521 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300355/40412 TR41 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 00:03 | 2023-01-26 01:14 | 1.1758 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.8486 | 0 | 0 | 0 | 5.495 | 0 | 0 | 12.3436
2048905 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 02:01 | 2023-01-26 02:31 | 0.5 | 0 | 743 | 2 | 5 | 5 | 57 | 2 | 0 | 0 | 72.4468 | 11.0203 | 0.1307 | 9.4077 | 8.0494 | 84.6738 | 0 | 185.7287
2048907 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 17005/17005 TRAFOSU AYDINLATMA | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 03:21 | 2023-01-26 03:53 | 0.53333 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 66.1675 | 0 | 0 | 0 | 16.3529 | 0 | 0 | 82.5204
1796528 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725078/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 04:46 | 2023-01-26 05:23 | 0.60722 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8032 | 0 | 0 | 0 | 0.3314 | 0 | 0 | 6.1346
1796494 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308401/41355 DM3/21 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 07:15 | 2023-01-26 08:57 | 1.6994 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 156.3211 | 0 | 0 | 0 | 41.3339 | 0 | 0.085 | 197.74
5009161 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331825/44060 KARAPÜRÇEK TR 1 TR.AG ÇIK.ŞALTER B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-26 08:30 | 2023-01-26 17:30 | 9 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.2079 | 0 | 0 | 0 | 75.6981 | 0 | 0 | 155.906
1796533 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780078/ULAŞ DM19 ->>(780078) DM11 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 08:42 | 2023-01-26 10:15 | 1.5533 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1337 | 0 | 0 | 0 | 0.3681 | 0 | 0 | 9.5018
1796534 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791777/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 08:59 | 2023-01-26 09:01 | 0.040278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6575 | 0 | 8.6575
3019044 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203804/21050 C ÇIKIŞ CADDE SOL | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-26 09:00 | 2023-01-26 16:00 | 7 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 80.7457 | 0 | 0 | 0 | 296.2943 | 0 | 0 | 377.04
5009151 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95222/95222 E HASKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-26 09:00 | 2023-01-26 17:00 | 8 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 204.2578 | 0 | 0 | 0 | 163.7605 | 0 | 0 | 368.0183
3019046 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/ 92810 NOLU DM ÇAMLICA KÖK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-26 09:01 | 2023-01-26 09:51 | 0.83333 | 1 | 1771 | 1 | 6 | 13 | 287 | 4 | 0 | 17.9805 | 230.1217 | 2.3881 | 0.1542 | 166.3221 | 121.6349 | 290.2185 | 0 | 828.82
1796535 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 09:04 | 2023-01-26 10:05 | 1.0167 | 1 | 143 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 20.5317 | 19.1303 | 0 | 0 | 88.5315 | 18.4111 | 0 | 0 | 146.6046
1796540 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818587/OVA ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 09:15 | 2023-01-26 15:15 | 5.9967 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1505
1796498 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107396/12685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 09:19 | 2023-01-26 11:27 | 2.1411 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6936
1796544 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 09:28 | 2023-01-26 10:04 | 0.60194 | 0 | 229 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 27.9986 | 7.7652 | 0 | 4.8211 | 5.7382 | 11.6072 | 0 | 57.9303
1796545 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 09:58 | 2023-01-26 10:25 | 0.45722 | 0 | 383 | 1 | 4 | 13 | 70 | 0 | 2 | 0 | 43.2927 | 4.8297 | 0.2366 | 61.9906 | 61.0193 | 0 | 25.7976 | 197.1665
3019045 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140901/25805NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI MAH ŞALTERİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-26 10:00 | 2023-01-26 19:03 | 9.05 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68.1801 | 0 | 0 | 0 | 1.3944 | 0 | 0 | 69.5745
11298589 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | Abone Tesisi | 633906/KÖMÜRKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 10:01 | 2023-01-26 12:39 | 2.6333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6196 | 0 | 0 | 0 | 0.4769 | 0 | 0 | 3.0965
1796547 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780179/ULAŞ DM17 ->>(780179)DM3 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 10:08 | 2023-01-26 10:09 | 0.022222 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 0.5555 | 0 | 0 | 1.5445
1796548 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 10:17 | 2023-01-26 10:33 | 0.26806 | 0 | 678 | 1 | 6 | 21 | 113 | 1 | 0 | 0 | 29.6264 | 0.2766 | 1.5008 | 144.2243 | 14.456 | 15.3532 | 0 | 205.4373
1796549 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709744/16805 NOLU DM DEMİRYOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 10:17 | 2023-01-26 10:29 | 0.19472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2763 | 0 | 0 | 0 | 0.2763
1796551 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 10:26 | 2023-01-26 10:26 | 0.0063889 | 0 | 9 | 8 | 85 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0361 | 0.3609 | 0.1565 | 0.2864 | 0.0778 | 0 | 0 | 0.9177
3019033 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-26 11:00 | 2023-01-26 12:00 | 1 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30.1941 | 0 | 0.0974 | 0 | 27.6049 | 0 | 0 | 57.8964
1796554 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450425/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 11:03 | 2023-01-26 12:56 | 1.8889 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5779 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.1653 | 0 | 0 | 6.7486
1796555 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334329/43170 TR 17 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 11:06 | 2023-01-26 11:36 | 0.49778 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.5728 | 0 | 0 | 0 | 4.2262 | 0 | 0 | 6.799
1796559 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 11:42 | 2023-01-26 11:44 | 0.028611 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.9525 | 0.0134 | 0.0098 | 0.0439 | 0.2332 | 0 | 0 | 1.2528
1796563 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 3221714/92387 İ ALİÇO DMTR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 12:07 | 2023-01-26 18:54 | 6.7775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2717
3019034 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94003/94200 NOLU DM AKFA KÖK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-26 12:11 | 2023-01-26 13:11 | 1 | 1 | 3189 | 30 | 11 | 30 | 686 | 7 | 0 | 14.6053 | 579.2624 | 116.2973 | 1.9173 | 714.0968 | 751.2282 | 563.5503 | 0 | 2740.9576
1796583 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15431133/42125 DM12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 12:25 | 2023-01-26 13:25 | 1.0017 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5198
1796564 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28247909/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 12:33 | 2023-01-26 13:52 | 1.3108 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3346 | 0 | 0 | 0 | 0.6403 | 0 | 0 | 1.9749
1796566 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 3012595/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 12:51 | 2023-01-26 13:50 | 0.99083 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9454 | 0 | 0 | 0 | 1.1441 | 0 | 0 | 5.0895
1796570 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 843458/KİLİM MENSUCAT FAB.ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 13:14 | 2023-01-26 13:42 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262.5788 | 0 | 1262.5788
1796584 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 13:41 | 2023-01-26 13:44 | 0.049722 | 3 | 1751 | 5 | 15 | 42 | 294 | 5 | 0 | 0.1077 | 12.2971 | 0.3263 | 0.4895 | 36.5332 | 9.3381 | 102.1333 | 0 | 161.2252
1796585 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374028/DTR-3(ESKİ)TÜRKGÜCÜ KÖYÜ MEZARLIK YANI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 13:43 | 2023-01-26 15:36 | 1.8786 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.4101 | 0 | 0 | 0 | 25.8829 | 0 | 0 | 47.293
13054501 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26035/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Enerji Kesintisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 13:45 | 2023-01-26 17:20 | 3.5833 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9017 | 0 | 0 | 0 | 1.9237 | 0 | 0 | 16.8254
1796586 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634268/KIŞLACIK TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 13:46 | 2023-01-26 15:35 | 1.8094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7791
1796587 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303159/42073 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-26 13:47 | 2023-01-26 14:47 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.1671 | 0 | 0 | 0 | 1.0838 | 0 | 0 | 23.2509
13054503 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 6614510/41575 DM18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 13:47 | 2023-01-26 14:05 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1743 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0.1785
1796574 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 515088/85066 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 14:06 | 2023-01-26 14:53 | 0.77694 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0479 | 0 | 0 | 0 | 5.6264 | 0 | 0 | 8.6743
1796588 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 14:15 | 2023-01-26 14:26 | 0.17944 | 0 | 59 | 0 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.6812 | 0 | 0.0791 | 4.3643 | 2.2519 | 0 | 0 | 8.3765
3019047 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803554/92412 NOLU DM ERİKLİ SHL DM1 TR2 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-26 14:31 | 2023-01-26 15:31 | 1 | 1 | 5024 | 0 | 3 | 3 | 287 | 1 | 0 | 1.3584 | 180.2022 | 0 | 1.1524 | 2.9403 | 198.078 | 26.4996 | 0 | 410.2309
1796595 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267748/27525 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 14:48 | 2023-01-26 19:17 | 4.4778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5371
1796596 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745566/20620 DM 11-FİDER 27 KİSBU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 14:58 | 2023-01-26 15:15 | 0.28778 | 4 | 12591 | 10 | 14 | 30 | 1962 | 12 | 14 | 7.2931 | 623.4782 | 70.2466 | 1.5281 | 108.9912 | 448.3287 | 3226.65 | 67.5168 | 4554.0327
1796621 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106392/18290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 15:42 | 2023-01-26 17:27 | 1.7539 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6156
1796622 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 15:56 | 2023-01-26 16:09 | 0.21417 | 0 | 316 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9.7482 | 0 | 0 | 1.4462 | 3.3981 | 0 | 0 | 14.5925
1796624 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 16:13 | 2023-01-26 16:19 | 0.098889 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.9197 | 0 | 0.0206 | 0 | 2.3852 | 0 | 0 | 5.3255
1796627 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 16:20 | 2023-01-26 16:27 | 0.10806 | 3 | 1751 | 5 | 15 | 42 | 294 | 5 | 0 | 0.2148 | 24.7499 | 0.6684 | 1.2573 | 64.3699 | 16.7711 | 172.2066 | 0 | 280.238
11298630 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866589/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 17:10 | 2023-01-26 17:19 | 0.15 | 4 | 1055 | 10 | 15 | 9 | 136 | 3 | 0 | 2.4844 | 37.5213 | 31.6715 | 0.5048 | 14.6445 | 15.1148 | 13.6529 | 0 | 115.5942
1796600 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 401896/81150 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 17:12 | 2023-01-26 17:38 | 0.43333 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1095 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 7.3555
1796630 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 17:15 | 2023-01-26 17:24 | 0.1525 | 1 | 200 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.2289 | 3.619 | 6.44 | 0 | 0 | 1.2013 | 0 | 0 | 11.4892
1796632 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 521952/Uzk. C-ÇOLAKOĞLU SOL TARAF 1.BAKS | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 17:17 | 2023-01-26 18:12 | 0.92389 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 88.677 | 0 | 0 | 0 | 18.2126 | 0 | 0 | 106.8896
1796609 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800522/91210 NOLU DM TR2-21 ASFALT ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-26 17:32 | 2023-01-26 18:02 | 0.5 | 1 | 6906 | 2 | 2 | 9 | 255 | 2 | 0 | 1.1495 | 825.702 | 0.4121 | 0.016 | 36.5129 | 131.7068 | 161.773 | 0 | 1157.2723
11298622 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 451464/94610 İ ESETÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 17:36 | 2023-01-26 18:15 | 0.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0702
11298607 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 26652108/41318 DM3/30 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 17:49 | 2023-01-26 18:08 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3355
1796637 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 17:58 | 2023-01-26 18:02 | 0.065833 | 1 | 146 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.0267 | 1.6802 | 1.947 | 0 | 3.6408 | 0.4906 | 0 | 0 | 7.7853
1796640 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 18:09 | 2023-01-26 18:14 | 0.085556 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4282 | 0 | 2.2779 | 0 | 0 | 0 | 4.7061
11298611 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 25694500/41315 DM3/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 18:23 | 2023-01-26 18:46 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2497
2048916 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95730/ 95730 NOLU DM TRAPEZ 5-6 NOLU ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 18:28 | 2023-01-26 20:28 | 2 | 0 | 393 | 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55.7546 | 0 | 0 | 63.744 | 88.2335 | 0 | 0 | 207.7321
1796666 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578038/KULELİ TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 18:29 | 2023-01-26 20:38 | 2.1508 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.4792 | 0 | 0 | 0 | 7.573 | 0 | 0 | 43.0522
1796620 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791258/80750 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 18:47 | 2023-01-26 20:49 | 2.0275 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9991 | 0 | 0.0686 | 0 | 14.7432 | 0 | 0 | 15.8109
1796677 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 867474/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 19:08 | 2023-01-26 19:48 | 0.65861 | 5 | 3334 | 21 | 60 | 8 | 515 | 6 | 1 | 49.6458 | 592.0353 | 32.4911 | 5.2151 | 29.7088 | 219.9586 | 87.2684 | 8.1889 | 1024.512
1796673 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56511/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 19:08 | 2023-01-26 19:24 | 0.26306 | 0 | 1376 | 11 | 13 | 3 | 302 | 1 | 1 | 0 | 70.7285 | 6.45 | 1.1838 | 32.9875 | 47.5312 | 1.4773 | 0.2312 | 160.5895
1796674 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53100/B.ESKİ DM1-TR1 NOLU TRAFO İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 19:08 | 2023-01-26 19:16 | 0.13694 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0806 | 0 | 0 | 0 | 1.0663 | 0 | 0 | 8.1469
1796675 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54100/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR17 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 19:17 | 2023-01-26 19:22 | 0.086944 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1414
1796678 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53100/B.ESKİ DM1-TR1 NOLU TRAFO İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 19:19 | 2023-01-26 19:22 | 0.049722 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6558 | 0 | 0 | 0 | 0.3999 | 0 | 0 | 3.0557
1796689 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485402/Uzk. C-MUHTARIN BAKKAL TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 19:30 | 2023-01-26 20:54 | 1.3964 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8831
1796705 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794015/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 19:30 | 2023-01-26 19:50 | 0.33333 | 6 | 1317 | 8 | 24 | 15 | 305 | 0 | 0 | 10.1825 | 92.0613 | 9.3362 | 1.007 | 35.6732 | 33.1609 | 0 | 0 | 181.4211
1796690 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 442877/92398 İ SARICAALİ TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 19:37 | 2023-01-26 20:54 | 1.2894 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8929
1796707 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 313450/44400 ÇUKURYURT TR 1 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 19:38 | 2023-01-26 21:16 | 1.6256 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.9999 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 0 | 0 | 20.0066
1796692 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764698/42400 NOLU DM/4R TARAFI (761518) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 19:44 | 2023-01-26 21:27 | 1.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4057 | 0 | 0 | 0 | 77.4057
1796691 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878733/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 19:46 | 2023-01-26 20:22 | 0.59528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6416 | 0 | 0 | 0 | 28.6416
1796697 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800915/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 19:55 | 2023-01-26 20:29 | 0.56083 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.09 | 0 | 0 | 0 | 2.3272 | 0 | 0 | 32.4172
1796709 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 20:19 | 2023-01-26 20:24 | 0.071111 | 20 | 1955 | 7 | 6 | 24 | 466 | 0 | 4 | 2.1382 | 21.0259 | 1.7412 | 0.1043 | 22.4567 | 18.7379 | 0 | 0.9191 | 67.1233
1796712 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797902/Uzk. KARABÜRÇEK DM SÜLEYMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 20:31 | 2023-01-26 20:37 | 0.105 | 0 | 327 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4.2546 | 0.8269 | 0 | 0 | 2.2235 | 0 | 0 | 7.305
1796721 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867881/SİNANLI GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 20:34 | 2023-01-26 21:42 | 1.1322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2282 | 0 | 0 | 0 | 4.3343 | 0 | 0 | 6.5625
1796715 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601038/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 20:38 | 2023-01-26 21:17 | 0.64889 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4.7442 | 0 | 0 | 0 | 20.4064 | 0 | 1.7543 | 26.9049
1796724 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601043/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 20:46 | 2023-01-26 21:24 | 0.63556 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3108 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 1.311
1796683 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513371/85080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 20:50 | 2023-01-26 21:10 | 0.33333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1276
1796725 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721593/CİNDERE RECLOSER | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 20:52 | 2023-01-26 22:09 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.8591 | 0 | 290.3681 | 0 | 836.2272
1796717 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623000/PINARHİSAR TR26 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 20:59 | 2023-01-26 21:26 | 0.45333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1918
1796728 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74094/74094 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 21:45 | 2023-01-26 22:36 | 0.85472 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2129
1796743 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 21:48 | 2023-01-26 21:50 | 0.023056 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.5943 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.2653 | 0 | 0 | 0.8623
1796746 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866427/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 22:28 | 2023-01-26 23:40 | 1.2042 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.9126 | 0 | 0.5757 | 0 | 1.5019 | 0 | 0 | 25.9902
1796745 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 797902/Uzk. KARABÜRÇEK DM SÜLEYMANİYE ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 22:29 | 2023-01-26 23:39 | 1.1558 | 0 | 327 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48.5807 | 10.1624 | 0 | 0 | 19.221 | 0 | 0 | 77.9641
1796730 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 455596/94012 İ TR2 ROMAN TOKİ TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 22:30 | 2023-01-26 23:40 | 1.1617 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 9.1608 | 0 | 0 | 11.1998
1796732 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450930/94632 İ ESETÇE TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 22:40 | 2023-01-27 00:59 | 2.3089 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7279 | 0 | 0 | 0 | 0.5415 | 0 | 0 | 2.2694
1796750 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74273/74273 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 23:01 | 2023-01-26 23:37 | 0.60028 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 17.7889 | 0 | 0.5074 | 0 | 1.8403 | 0 | 0.0095 | 20.1461
1796733 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809093/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 23:03 | 2023-01-26 23:56 | 0.89056 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.6298 | 0 | 0.0434 | 0 | 3.6856 | 0 | 0 | 22.3588
1796752 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 23:22 | 2023-01-26 23:25 | 0.059444 | 3 | 667 | 8 | 3 | 4 | 66 | 1 | 0 | 8.7067 | 7.8907 | 5.37 | 0.2145 | 0.7259 | 1.2396 | 1.4546 | 0 | 25.602
1796757 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791258/80750 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 23:54 | 2023-01-27 01:52 | 1.9594 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8618 | 0 | 0.0772 | 0 | 9.0223 | 0 | 0 | 9.9613
1796736 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 898223/74273 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-26 23:57 | 2023-01-27 01:04 | 1.1214 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 31.3333 | 0 | 1.0514 | 0 | 3.2378 | 0 | 0.0168 | 35.6393
1796740 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657336/74222 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 00:20 | 2023-01-27 02:07 | 1.785 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.5176 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 22.1456
1796759 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 819938/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 00:27 | 2023-01-27 01:52 | 1.4164 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9759 | 0 | 0 | 0 | 2.2548 | 0 | 0 | 4.2307
1796761 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 00:53 | 2023-01-27 04:20 | 3.45 | 4 | 440 | 2 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 58.3865 | 244.7765 | 2.0351 | 0 | 49.1417 | 52.5084 | 0 | 0 | 406.8482
1796783 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 02:06 | 2023-01-27 02:39 | 0.55556 | 1 | 1524 | 0 | 6 | 7 | 231 | 7 | 0 | 1.4203 | 159.2331 | 0 | 0.1273 | 17.5182 | 37.7932 | 197.4891 | 0 | 413.5812
1796786 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 02:23 | 2023-01-27 04:22 | 1.9811 | 0 | 900 | 5 | 11 | 16 | 165 | 1 | 2 | 0 | 285.5171 | 21.8882 | 17.9011 | 326.0064 | 89.9193 | 450.3675 | 2.2272 | 1193.8268
1796788 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825554/Uzk. TR-2-17-YENİKENT ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 02:58 | 2023-01-27 03:09 | 0.18167 | 0 | 5732 | 0 | 6 | 5 | 1264 | 0 | 1 | 0 | 215.5632 | 0 | 0.0652 | 26.1867 | 102.7233 | 0 | 1.1987 | 345.7371
1796766 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 898307/73070 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 03:43 | 2023-01-27 07:48 | 4.0844 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.8026 | 0 | 0 | 0 | 20.9628 | 0 | 0 | 114.7654
1796794 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 04:21 | 2023-01-27 04:22 | 0.0058333 | 4 | 440 | 2 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.2698 | 1.194 | 0.0085 | 0 | 0.2375 | 0.2554 | 0 | 0 | 1.9652
1796796 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 05:51 | 2023-01-27 07:50 | 1.9772 | 4 | 326 | 2 | 0 | 6 | 51 | 0 | 0 | 8.8884 | 121.6711 | 9.3457 | 0 | 116.9149 | 50.6199 | 0 | 0 | 307.44
1796769 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700329/18700 NOLU DM KARYA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 06:00 | 2023-01-27 08:31 | 2.5106 | 1 | 347 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 18.5662 | 144.2452 | 0 | 0 | 169.6102 | 123.3671 | 0 | 0 | 455.7887
1796767 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 437851/92722 K ORHANİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 06:13 | 2023-01-27 08:22 | 2.1533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1275 | 0 | 0 | 0 | 2.1096 | 0 | 0 | 2.2371
1796801 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703277/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 06:40 | 2023-01-27 10:59 | 4.3158 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.5414 | 0 | 0 | 0 | 9.4762 | 0 | 0 | 40.0176
1796770 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28249967/40366 DM5/63 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 07:19 | 2023-01-27 08:12 | 0.88472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3715 | 0 | 0 | 0.3715
1796805 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 312667/42062 DM3/16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 07:45 | 2023-01-27 09:23 | 1.6383 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 134.7105 | 0 | 0 | 0 | 89.6263 | 0 | 11.1299 | 235.4667
1796806 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701284/18960 YENİCE ARITMA DM GAZİOĞLU DM ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 07:53 | 2023-01-27 08:13 | 0.33167 | 2 | 1832 | 1 | 17 | 11 | 248 | 0 | 1 | 2.1885 | 73.3382 | 0.0924 | 2.7514 | 39.8902 | 45.7433 | 0 | 0.889 | 164.893
1796809 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 08:28 | 2023-01-27 08:28 | 0.0075 | 1 | 115 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.0094 | 0.1925 | 0 | 0 | 0.1288 | 0.0978 | 0 | 0 | 0.4285
1796812 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53741/B.ESKİ DM3-TR1 TRAFO İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 08:29 | 2023-01-27 09:05 | 0.59694 | 0 | 1215 | 0 | 3 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 131.2471 | 0 | 0.1317 | 0.4539 | 97.1017 | 0 | 0 | 228.9344
1796811 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 08:31 | 2023-01-27 08:32 | 0.0094444 | 3 | 609 | 9 | 4 | 11 | 68 | 3 | 0 | 0.0195 | 1.1246 | 0.0837 | 0.0241 | 1.0587 | 0.8812 | 33.5361 | 0 | 36.7279
11298662 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31504/DM2/007 HVZLR CUMH.PARK.GİRŞ SOL 3.TRAFO | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 08:41 | 2023-01-27 09:41 | 1 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44.2474 | 0 | 0 | 0 | 29.9851 | 0 | 0 | 74.2325
1796813 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827066/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 08:42 | 2023-01-27 09:35 | 0.88778 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.173
1796814 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730550/B ÇIKIŞI-FIRIN TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 08:51 | 2023-01-27 09:43 | 0.86 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0816 | 0 | 0 | 0 | 1.0808 | 0 | 0 | 5.1624
1796816 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701284/18960 YENİCE ARITMA DM GAZİOĞLU DM ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 08:55 | 2023-01-27 08:56 | 0.0088889 | 2 | 1832 | 1 | 17 | 11 | 248 | 0 | 1 | 0.1098 | 3.6077 | 0.0048 | 0.1363 | 2.1087 | 2.468 | 0 | 0.0483 | 8.4836
1796817 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 377618/DM10/TR38 KUMYOL->>(32032)DM3/12 HİSMAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 08:55 | 2023-01-27 09:21 | 0.42389 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10.3611 | 0 | 0 | 0 | 7.978 | 0 | 0 | 18.3391
1796818 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780787/DM6/1>>(780787) DM6/4 ONURUN ARKASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 08:58 | 2023-01-27 09:28 | 0.49778 | 0 | 2366 | 0 | 0 | 0 | 298 | 5 | 1 | 0 | 212.2189 | 0 | 0 | 0 | 191.9508 | 861.636 | 20.3073 | 1286.113
3019035 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803698/92440 K ERİKLİ S TR4 ERİKLİ S TR11 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-27 09:00 | 2023-01-27 15:39 | 6.65 | 1 | 4821 | 0 | 1 | 1 | 262 | 1 | 0 | 8.1719 | 1056.4245 | 0 | 3.6415 | 7.7199 | 1181.6665 | 178.5859 | 0 | 2436.2102
5009155 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896023/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-27 09:00 | 2023-01-27 16:00 | 7 | 0 | 204 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 351.1111 | 0 | 14.4833 | 0 | 71.6399 | 0 | 0 | 437.2343
5009153 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95222/95222 E HASKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-27 09:01 | 2023-01-27 17:58 | 8.95 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 243.6507 | 0 | 0 | 0 | 180.1438 | 0 | 0 | 423.7945
2048919 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28249217/40365 DM5/65 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 09:07 | 2023-01-27 12:07 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.1203 | 0 | 0 | 0 | 5.5826 | 0 | 0 | 18.7029
3019049 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 612211/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-27 09:09 | 2023-01-27 16:09 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.8564 | 0 | 18.5466 | 0 | 40.53 | 0 | 0 | 78.933
1796842 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866427/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 09:22 | 2023-01-27 10:23 | 1.0133 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.2021 | 0 | 0.5413 | 0 | 2.4633 | 0 | 0 | 20.2067
1796841 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 09:23 | 2023-01-27 10:43 | 1.3322 | 1 | 491 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0.3796 | 126.9047 | 0 | 0 | 36.0953 | 76.9137 | 0 | 0 | 240.2933
5009163 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 867476/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-27 09:32 | 2023-01-27 17:27 | 7.9147 | 5 | 3334 | 21 | 60 | 8 | 515 | 6 | 1 | 407.5278 | 5206.5438 | 406.3665 | 111.8157 | 415.3371 | 2982.712 | 1847.2257 | 230.755 | 11608.2836
5009154 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24580/24580 NOLU KURTDERE TR GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-27 09:33 | 2023-01-27 15:33 | 6 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.4796 | 0 | 0.3845 | 0 | 21.7275 | 0 | 0 | 94.5916
1796845 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656468/74012 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 09:37 | 2023-01-27 10:21 | 0.74139 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5081 | 0 | 0 | 0 | 1.351 | 0 | 0 | 13.8591
1796846 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817381/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 09:37 | 2023-01-27 12:45 | 3.1286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33.3029 | 0 | 0 | 0 | 63.7205 | 0 | 2450.5206 | 0 | 2547.544
3019048 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722103/26010 NOLU TRAFO DOLUKÖY TR1 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-27 09:41 | 2023-01-27 17:09 | 7.4667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.8334 | 0 | 0 | 0 | 1.0564 | 0 | 0 | 45.8898
1796849 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780792/DM6/4 ONUR MARKET->>(780863)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 09:47 | 2023-01-27 11:21 | 1.5711 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.7544 | 0 | 0 | 0 | 8.0423 | 0 | 0 | 20.7967
1796823 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104991/14060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 09:52 | 2023-01-27 13:24 | 3.5392 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7415
1796852 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414289/C ÇIKIŞI-ÇAMLIK CADDESİ | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 10:00 | 2023-01-27 10:54 | 0.89194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2778
1796851 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 712956/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 10:00 | 2023-01-27 12:16 | 2.2656 | 0 | 523 | 2 | 3 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 179.7271 | 64.251 | 0.3039 | 101.8474 | 92.1999 | 0 | 0 | 438.3293
1796855 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 10:27 | 2023-01-27 10:28 | 0.01 | 0 | 678 | 1 | 6 | 21 | 113 | 1 | 0 | 0 | 1.9604 | 0.0198 | 0.139 | 8.8875 | 0.8877 | 0.9387 | 0 | 12.8331
1796857 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704093/17400 DM TOFAŞ-BÖBREK HASTANESİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 10:27 | 2023-01-27 10:53 | 0.42306 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3.4171 | 0 | 0 | 0.6579 | 59.2081 | 0 | 0 | 63.2831
1796826 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 40300/FİDER 18 TM İLE ÇERKEZKÖY DM 3 (40300) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-27 10:29 | 2023-01-27 11:18 | 0.82417 | 3 | 15908 | 0 | 1 | 12 | 4211 | 0 | 6 | 2.9931 | 2832.2855 | 0 | 0.4182 | 573.2726 | 4364.0511 | 0 | 101.7371 | 7874.7576
1796829 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 41369/FİDER 4 TM İLE ÖZCANLAR DM ARASI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 10:45 | 2023-01-27 12:11 | 1.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.8432 | 0 | 0 | 0 | 782.8432
1796861 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 11:13 | 2023-01-27 11:18 | 0.074722 | 0 | 316 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3.2945 | 0 | 0 | 0.4971 | 1.1483 | 0 | 0 | 4.9399
1796863 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471892/95572 E GÜLÇAVUŞ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 11:17 | 2023-01-27 13:16 | 1.985 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8135 | 0 | 0 | 0 | 3.6803 | 0 | 0 | 12.4938
1796833 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701054/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 11:39 | 2023-01-27 13:52 | 2.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6566 | 0 | 0 | 0 | 27.6566
1796867 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 116572/A ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 11:46 | 2023-01-27 16:30 | 4.7328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2258
1796868 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893933/ANADOLU YALDIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 12:01 | 2023-01-27 12:02 | 0.016667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0015 | 0.0911 | 0 | 0 | 0 | 0.0962
1796869 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 707869/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 12:06 | 2023-01-27 12:12 | 0.10306 | 1 | 596 | 0 | 4 | 4 | 124 | 1 | 0 | 0.1812 | 8.3138 | 0 | 0.0272 | 1.7122 | 6.6014 | 87.1557 | 0 | 103.9915
1796871 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652752/70950 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 12:14 | 2023-01-27 13:08 | 0.89667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 2.37
11298690 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631717/EVRENCİK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 12:26 | 2023-01-27 13:10 | 0.73333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.7453 | 0 | 0 | 0 | 2.8245 | 0 | 0 | 3.5698
1796875 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701610/15340 NOLU DM YAYLALIKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 12:28 | 2023-01-27 12:34 | 0.098056 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.1999 | 0 | 0.0793 | 0 | 0.4776 | 0 | 0 | 1.7568
1796837 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471093/95104 E BEVREN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 12:34 | 2023-01-27 14:58 | 2.3939 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8524
1796879 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 12:55 | 2023-01-27 13:02 | 0.11944 | 0 | 316 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5.5712 | 0 | 0 | 0.8532 | 1.9806 | 0 | 0 | 8.405
1796880 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43170/43170 TR 17 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 13:06 | 2023-01-27 13:34 | 0.46833 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 27.8053 | 0 | 0 | 0 | 23.1369 | 0 | 0 | 50.9422
2048944 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 799665/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 13:11 | 2023-01-27 13:21 | 0.16667 | 2 | 731 | 0 | 2 | 4 | 115 | 0 | 1 | 3.7978 | 19.0516 | 0 | 0.2474 | 13.8778 | 11.3134 | 0 | 3.0065 | 51.2945
3019050 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804128/ 92640 NOLU TRAFO İSTASYONU | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-27 13:11 | 2023-01-27 15:01 | 1.8333 | 0 | 3136 | 0 | 2 | 0 | 79 | 1 | 2 | 0 | 212.3819 | 0 | 0.4948 | 0 | 96.3654 | 4.9649 | 27.9758 | 342.1828
1796884 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897620/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 13:35 | 2023-01-27 13:36 | 0.0077778 | 0 | 640 | 7 | 10 | 4 | 56 | 0 | 1 | 0 | 2.1927 | 1.2839 | 0.0512 | 0.4178 | 0.6543 | 0 | 0.001 | 4.6009
1796889 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 14:16 | 2023-01-27 15:10 | 0.9 | 1 | 134 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1.1571 | 12.2372 | 0 | 0 | 37.4307 | 3.421 | 0 | 0 | 54.246
1796891 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 14:28 | 2023-01-27 14:28 | 0.012222 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.5035 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0.9484
1796893 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100246/18728 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 14:40 | 2023-01-27 15:22 | 0.69417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3078
1796903 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 303604/42157 KOSİKOP2 DM6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 14:50 | 2023-01-27 17:02 | 2.1936 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 86.721 | 0 | 0 | 0 | 19.4981 | 0 | 0 | 106.2191
1796894 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 14:58 | 2023-01-27 15:05 | 0.11889 | 0 | 606 | 0 | 6 | 0 | 107 | 1 | 0 | 0 | 14.9584 | 0 | 0.2366 | 0 | 9.0639 | 5.3022 | 0 | 29.5611
1796895 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 15:00 | 2023-01-27 15:03 | 0.058056 | 1 | 310 | 3 | 3 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0.3028 | 4.0933 | 1.5399 | 0.0737 | 0 | 2.0816 | 70.9456 | 0 | 79.0369
1796897 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733743/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 15:10 | 2023-01-27 15:14 | 0.065833 | 0 | 1055 | 4 | 4 | 2 | 181 | 1 | 0 | 0 | 16.2309 | 0.8772 | 0.004 | 0.4907 | 8.3218 | 1.1655 | 0 | 27.0901
1796898 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707691/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 15:14 | 2023-01-27 15:57 | 0.72444 | 4 | 1006 | 8 | 14 | 16 | 241 | 1 | 0 | 18.4331 | 99.1645 | 4.7747 | 18.18 | 28.8043 | 73.3627 | 1.1585 | 0 | 243.8778
1796899 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100375/12320 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 15:18 | 2023-01-27 18:15 | 2.9508 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2447
1796921 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805687/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 15:30 | 2023-01-27 15:30 | 0.011944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.0237 | 0.0318 | 0 | 0 | 0.0613
1796906 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734037/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 15:37 | 2023-01-27 17:04 | 1.4575 | 0 | 229 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 73.1717 | 19.0316 | 0.0001 | 10.152 | 12.3847 | 23.0194 | 0 | 137.7595
1796925 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600947/56321 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 15:53 | 2023-01-27 16:28 | 0.5875 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2734 | 0 | 0 | 0 | 0.2203 | 0 | 0 | 2.4937
1796929 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104793/14035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 16:15 | 2023-01-27 17:53 | 1.6414 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.026 | 0 | 0 | 0 | 1.9877 | 0 | 0 | 13.0137
1796930 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733743/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 16:18 | 2023-01-27 16:24 | 0.1 | 0 | 1055 | 4 | 4 | 2 | 181 | 1 | 0 | 0 | 25.3832 | 1.3193 | 0.0036 | 0.6913 | 11.7667 | 1.5543 | 0 | 40.7184
1796932 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 16:19 | 2023-01-27 16:21 | 0.022778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6483 | 0.1788 | 0 | 0 | 2.8271
11298710 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40403/40403 NOLU DM / DM 4/3A ÇIKIŞI (760052) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 16:20 | 2023-01-27 16:30 | 0.16667 | 0 | 1484 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 62.1176 | 0 | 0 | 4.1341 | 14.4642 | 0 | 0 | 80.7159
1796934 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23500/DM-1 İLE TR-13 ARASI 400 LÜK KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 16:23 | 2023-01-27 17:32 | 1.15 | 0 | 1052 | 0 | 2 | 5 | 450 | 4 | 9 | 0 | 266.672 | 0 | 0.0002 | 52.4523 | 442.1963 | 530.5807 | 46.2008 | 1338.1023
1796937 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889144/RECLOSER, TOPÇULAR-AKINCILAR-ÇÖVENLİ ÇIK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 16:44 | 2023-01-27 18:08 | 1.4006 | 0 | 238 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 105.4653 | 14.5954 | 0 | 0 | 20.9072 | 0 | 0 | 140.9679
1796938 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26125/26125 NOLU TRAFO AKSAKAL TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 16:48 | 2023-01-27 17:28 | 0.67194 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.7942 | 0 | 0 | 0 | 4.7126 | 0 | 0 | 17.5068
11298705 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 15344293/424145 DM4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 16:56 | 2023-01-27 17:02 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0696
1796910 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305256/41560 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 16:58 | 2023-01-27 17:37 | 0.65 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4607
1796944 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53741/B.ESKİ DM3 TR4 TEN BELEDİYE SERA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 17:07 | 2023-01-27 20:16 | 3.15 | 0 | 1215 | 0 | 3 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 877.0651 | 0 | 0.4387 | 1.8912 | 451.4666 | 0 | 0 | 1330.8616
1796941 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432500/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 17:09 | 2023-01-27 18:02 | 0.89056 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.5477 | 0 | 0 | 0 | 0.5425 | 0 | 0 | 25.0902
1796942 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701610/15340 NOLU DM YAYLALIKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 17:12 | 2023-01-27 17:22 | 0.15917 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.0846 | 0 | 0.1617 | 0 | 0.6284 | 0 | 0 | 2.8747
1796943 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 17:13 | 2023-01-27 17:59 | 0.7675 | 3 | 229 | 0 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 1.9044 | 20.9449 | 0 | 0.401 | 62.2008 | 10.7616 | 0 | 0 | 96.2127
1796940 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407595/81430 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 17:30 | 2023-01-27 18:00 | 0.5 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4061 | 0 | 0.1228 | 0 | 0.5447 | 0 | 0 | 11.0736
1796947 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801731/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 17:32 | 2023-01-27 18:10 | 0.63639 | 4 | 834 | 1 | 4 | 6 | 48 | 0 | 0 | 5.4415 | 46.1791 | 0.1562 | 0.0512 | 96.4163 | 3.0884 | 0 | 0 | 151.3327
1796948 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 86050/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 17:38 | 2023-01-27 17:41 | 0.046111 | 1 | 373 | 0 | 1 | 8 | 66 | 0 | 0 | 1.5143 | 3.5079 | 0 | 0.093 | 4.1528 | 1.9408 | 0 | 0 | 11.2088
1796949 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 17:51 | 2023-01-27 17:52 | 0.019167 | 4 | 969 | 1 | 6 | 4 | 170 | 1 | 1 | 0.5088 | 2.4904 | 0.1709 | 0.0407 | 0.9891 | 1.2477 | 2.6121 | 0.1593 | 8.219
1796919 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842772/799278 NOLU DİREK HASKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 17:53 | 2023-01-27 18:40 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 16.25
11298718 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450481/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 17:55 | 2023-01-27 18:21 | 0.43333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6043 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 2.0963
1796950 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846290/86023 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 17:56 | 2023-01-27 18:13 | 0.27861 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4452 | 0 | 0 | 0 | 0.2908 | 0 | 0 | 1.736
1796951 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 18:01 | 2023-01-27 18:02 | 0.0091667 | 1 | 115 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.0134 | 0.2489 | 0 | 0 | 0.1002 | 0.0864 | 0 | 0 | 0.4489
1796952 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 18:01 | 2023-01-27 18:25 | 0.39417 | 3 | 229 | 0 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 1.1106 | 11.5112 | 0 | 0.1403 | 29.019 | 5.1368 | 0 | 0 | 46.9179
1796953 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 18:01 | 2023-01-27 18:02 | 0.016389 | 1 | 636 | 2 | 19 | 0 | 84 | 1 | 0 | 0.1004 | 2.28 | 0.4797 | 0.0472 | 0 | 0.827 | 0.2049 | 0 | 3.9392
1796957 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 11888915/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 18:29 | 2023-01-27 18:48 | 0.32306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1201
1796981 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374802/DTR-3 TÜRKMENLİ>>(374802)AG ŞLR-A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 18:34 | 2023-01-27 21:37 | 3.0425 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.7255 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 0 | 0 | 22.0855
1796965 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835090/Mrç. MERİÇ TR-7 ÜNÜVERSİTE ARKSI. TRF. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 18:37 | 2023-01-27 18:56 | 0.31611 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.2715 | 0 | 0 | 0 | 4.5946 | 0 | 0 | 15.8661
1796984 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 18:52 | 2023-01-27 18:55 | 0.061389 | 1 | 1420 | 1 | 9 | 6 | 232 | 1 | 0 | 1.022 | 24.2917 | 0.656 | 0.5632 | 25.88 | 7.6166 | 1.0938 | 0 | 61.1233
1796973 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25845/25845 NOLU TRAFO YAYLAKÖY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 19:16 | 2023-01-27 21:06 | 1.8292 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.6554 | 0 | 0 | 0 | 10.5041 | 0 | 0 | 35.1595
1796892 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450303/94754 İ KOYUNTEPE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 19:17 | 2023-01-27 19:52 | 0.57917 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1479 | 0 | 0 | 0 | 0.6228 | 0 | 0 | 1.7707
1796996 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 104793/GEYİK SOKAK DTT AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 20:12 | 2023-01-27 20:56 | 0.73056 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1904 | 0 | 0 | 0 | 0.6814 | 0 | 0 | 5.8718
1796998 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825192/Uzk.D-ÇEŞMELER MEYDANI İLK BAKS | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 20:13 | 2023-01-27 21:01 | 0.80278 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6071 | 0 | 0 | 0 | 2.1433 | 0 | 0 | 4.7504
1796997 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 104856/SANTÇILAR DTT AG ÇIKIŞLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 20:14 | 2023-01-27 21:12 | 0.96722 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0796 | 0 | 0 | 0 | 0.3976 | 0 | 0 | 3.4772
1796999 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 20:43 | 2023-01-27 20:44 | 0.015556 | 4 | 440 | 2 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0.3779 | 1.3428 | 0.0103 | 0 | 0.276 | 0.3879 | 0 | 0 | 2.3949
1797002 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802431/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 20:54 | 2023-01-27 21:44 | 0.84 | 1 | 332 | 1 | 1 | 7 | 50 | 1 | 0 | 0.0341 | 39.2829 | 0.558 | 0.0257 | 8.2537 | 11.0006 | 14.4625 | 0 | 73.6175
1797004 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 20:59 | 2023-01-28 00:05 | 3.1 | 4 | 440 | 2 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 61.0964 | 244.1522 | 1.9261 | 0 | 48.028 | 56.5139 | 0 | 0 | 411.7166
1797012 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267481/27450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-27 23:55 | 2023-01-28 01:10 | 1.2564 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3572 | 0 | 0 | 0 | 0.7095 | 0 | 0 | 2.0667
1797038 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39178/Y.KUTES DM>>(39178)SİSTEM METAL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 00:41 | 2023-01-28 00:44 | 0.045278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0728 | 0 | 18.0728
1797039 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34049/Y.KUTES DM>>(34049)MERTÜL DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 00:41 | 2023-01-28 00:44 | 0.051111 | 1 | 1195 | 0 | 0 | 12 | 288 | 5 | 12 | 0.0664 | 15.2751 | 0 | 0 | 3.0756 | 16.2349 | 30.7854 | 1.5621 | 66.9995
1797014 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 414289/C ÇIKIŞI-ÇAMLIK CADDESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 01:08 | 2023-01-28 01:57 | 0.81 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.642
1797041 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 01:08 | 2023-01-28 01:09 | 0.010833 | 7 | 445 | 2 | 0 | 7 | 42 | 1 | 0 | 0.0357 | 1.239 | 0.0468 | 0 | 0.4557 | 0.2844 | 1.5541 | 0 | 3.6157
1797045 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867949/BMANDIRA PAŞAMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 01:23 | 2023-01-28 02:52 | 1.4803 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.1085 | 0 | 0.0695 | 0 | 0.7699 | 0 | 0 | 28.9479
2048948 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363243/DM2/24(31540)>>(363243) AG ŞLR-B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 02:09 | 2023-01-28 04:09 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.2454 | 0 | 0 | 0 | 4.4688 | 0 | 0 | 20.7142
2048933 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Direği | 470328/95252 E SÜTÇÜLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 02:10 | 2023-01-28 04:19 | 2.15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4875
11298726 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805897/91210 NOLU DM TR2-21 ASFALT ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 02:25 | 2023-01-28 02:35 | 0.16667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.1937 | 0 | 0 | 12.4042 | 0.0045 | 6.7439 | 0 | 19.3463
1797017 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481357/Uzk. C-BENZİNLİK TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 02:32 | 2023-01-28 02:46 | 0.22778 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 0.2556 | 0 | 0 | 1.2909
1797048 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855393/KORU DTT.(ÖZEL) ÇIK. | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 03:42 | 2023-01-28 04:42 | 0.99611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7567 | 0 | 0 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 1.7959
1797054 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300355/40412 TR41 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 05:42 | 2023-01-28 06:35 | 0.87778 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.9268 | 0 | 0 | 0 | 4.1953 | 0 | 0 | 9.1221
1797057 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762918/BHÇ 41705 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 08:08 | 2023-01-28 08:53 | 0.74472 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8007 | 0 | 0 | 0 | 2.1237 | 0 | 0 | 8.9244
5009156 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772819/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-28 08:31 | 2023-01-28 17:31 | 9 | 1 | 873 | 3 | 11 | 7 | 119 | 1 | 0 | 19.0555 | 1631.8719 | 246.2581 | 29.9534 | 303.693 | 748.4206 | 3864.3127 | 0 | 6843.5652
3019036 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 560207/25 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-28 08:35 | 2023-01-28 11:52 | 3.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.4661 | 0 | 0 | 0 | 12.167 | 0 | 0 | 13.6331
1797082 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100877/12612 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 08:55 | 2023-01-28 10:29 | 1.5664 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8345 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 2.3305
3019037 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87315/Uzk. TR 2-20 GARDEN PARK AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-28 09:00 | 2023-01-28 12:00 | 3 | 0 | 571 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 430.9639 | 0 | 0 | 0 | 390.4096 | 0 | 0 | 821.3735
11298733 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865771/B.ESKİ TEM KÖK TEM MOBİLYA ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 09:01 | 2023-01-28 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.1507 | 0 | 377.1507
5009158 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264183/27530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-28 09:01 | 2023-01-28 13:14 | 4.2167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5171 | 0 | 0 | 0 | 2.1475 | 0 | 0 | 5.6646
2048934 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 09:15 | 2023-01-28 10:31 | 1.2667 | 4 | 440 | 2 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 23.787 | 94.3891 | 1.0557 | 0 | 24.8265 | 35.4432 | 0 | 0 | 179.5015
11298750 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440609/92204 K Kılıçköy TR 3 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 09:15 | 2023-01-28 09:30 | 0.25 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.0459 | 0 | 0.1532 | 0 | 0.6756 | 0 | 0 | 2.8747
1797089 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414289/C ÇIKIŞI-ÇAMLIK CADDESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 09:35 | 2023-01-28 10:28 | 0.87861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7393
1797070 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331149/44280 SİNANLI TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 09:54 | 2023-01-28 10:37 | 0.72278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0.0785 | 0 | 0 | 0.5945
1797092 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823123/ÇAMLIK VADİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 09:55 | 2023-01-28 13:13 | 3.3033 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.123 | 0 | 0 | 0 | 12.5104 | 0 | 0 | 36.6334
5009160 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761979/42180 NOLU DM /KONVEYOR BAND (761979) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-28 10:01 | 2023-01-28 10:29 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2191 | 0 | 265.767 | 0 | 266.9861
1797071 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261681/27390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 10:05 | 2023-01-28 14:43 | 4.6383 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3462 | 0 | 0 | 0 | 13.9314 | 0 | 0 | 25.2776
1797073 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362524/DM3/29 HATİP->>(362524)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 10:09 | 2023-01-28 11:38 | 1.4808 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.7109 | 0 | 0 | 0 | 0.4812 | 0 | 0 | 17.1921
2048936 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 10459223/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF GENEL BKM | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 10:12 | 2023-01-28 11:12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5893
1797098 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 652188/TR-62-A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 10:32 | 2023-01-28 12:42 | 2.1631 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.6706 | 0 | 0 | 0 | 77.3751 | 0 | 0 | 84.0457
1797099 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771303/44720 SEFAALAN TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 10:35 | 2023-01-28 11:10 | 0.58333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0876 | 0 | 0 | 0 | 1.7879 | 0 | 0 | 3.8755
1797100 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863265/KARAHAMZA-ÇEŞMEKÖY-ÇAYIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 10:43 | 2023-01-28 10:44 | 0.025 | 2 | 333 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.1103 | 1.9177 | 0 | 0.0279 | 0 | 1.1593 | 0 | 0 | 3.2152
2048957 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 16197704/50132 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 10:48 | 2023-01-28 12:05 | 1.2836 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5307
11298762 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202795/MÜREFTE DM 1/4 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 10:51 | 2023-01-28 11:01 | 0.16667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5918 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.5919
1797102 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450582/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 10:57 | 2023-01-28 12:37 | 1.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4842 | 0 | 0 | 2.4842
3019051 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 722103/26010 NOLU TRAFO DOLUKÖY TR1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-28 11:02 | 2023-01-28 17:02 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.7114 | 0 | 0 | 0 | 0.7131 | 0 | 0 | 38.4245
1797079 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15426607/41306 DM3/1A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 11:04 | 2023-01-28 11:54 | 0.84139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3999
2048935 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 577609/SOFUHALİL KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 11:15 | 2023-01-28 11:45 | 0.5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4714
2048937 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631871/SOĞUCAK TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 11:23 | 2023-01-28 11:30 | 0.11667 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0214 | 0 | 0.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0628
1797108 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 11:28 | 2023-01-28 11:29 | 0.012222 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.5599 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.3743 | 0 | 0 | 0.9361
1797111 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109547/16400 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 11:33 | 2023-01-28 14:13 | 2.6669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6467
1797123 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612512/TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 12:00 | 2023-01-28 14:06 | 2.0967 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7237 | 0 | 0 | 0 | 39.8617 | 0 | 0 | 44.5854
1797113 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763165/41110 NOLUDM-KAPAKLI DM2- 2/18 (763165) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 12:07 | 2023-01-28 12:25 | 0.28972 | 0 | 6847 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 381.9762 | 0 | 0 | 0 | 107.6595 | 0 | 0 | 489.6357
1797114 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117366/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 12:08 | 2023-01-28 12:34 | 0.44083 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 49.3768 | 0 | 0 | 0 | 3.0799 | 0 | 6.4923 | 58.949
1797116 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826412/Uzk. AKBAY TARIM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 12:19 | 2023-01-28 12:25 | 0.097222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9034
1797117 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 12:23 | 2023-01-28 12:29 | 0.10667 | 0 | 124 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.7441 | 0.0493 | 0.0412 | 0.1193 | 0.6726 | 0 | 0 | 4.6265
1797119 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894195/FİDER-3 TRAKYA DÖKÜM ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 12:23 | 2023-01-28 12:36 | 0.22167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6085 | 0 | 167.5848 | 0 | 169.1933
1797118 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894195/FİDER-4 TÜP MERSERİZE ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 12:23 | 2023-01-28 12:36 | 0.21806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6085 | 0 | 167.5848 | 0 | 169.1933
2048938 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761361/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 12:50 | 2023-01-28 13:03 | 0.21361 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.0695 | 0 | 0 | 0 | 4.3019 | 0 | 0 | 14.3714
1797128 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101278/16500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 12:59 | 2023-01-28 13:51 | 0.86583 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6239 | 0 | 0 | 0 | 2.3116 | 0 | 0 | 11.9355
1797129 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658556/TR/13 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 13:02 | 2023-01-28 15:20 | 2.3081 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.6236 | 0 | 0 | 0 | 8.5953 | 0 | 0 | 26.2189
1797143 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175946/C ÇIKIŞI-SIĞIR YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 13:05 | 2023-01-28 13:46 | 0.67583 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7074 | 0 | 0 | 0 | 0.9062 | 0 | 0 | 8.6136
1797147 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782657/Y.SANAYİ DM7/TR21 >>(782657)DM7/TR13 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 13:20 | 2023-01-28 14:51 | 1.5119 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 111 | 3 | 4 | 0 | 4.7815 | 0 | 0 | 0 | 223.7273 | 168.7907 | 40.6899 | 437.9894
1797146 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894223/TÜP MERSERİZE DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 13:34 | 2023-01-28 14:40 | 1.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3779 | 0 | 773.0156 | 0 | 780.3935
1797153 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101278/16300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 13:54 | 2023-01-28 14:39 | 0.75333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2119 | 0 | 0 | 0 | 2.0204 | 0 | 0 | 10.2323
2048958 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 87315/Uzk. C-MİMOZA SİTESİ ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 14:11 | 2023-01-28 15:01 | 0.83333 | 0 | 571 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 114.2063 | 0 | 0 | 0 | 108.7547 | 0 | 0 | 222.961
3019055 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33716/DM4/TR07 OPET ARKASI MARMARACIK | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-28 14:45 | 2023-01-28 18:00 | 3.25 | 0 | 3988 | 0 | 2 | 53 | 502 | 47 | 6 | 0 | 2729.849 | 0 | 0.2987 | 2580.6497 | 2104.8445 | 7176.1072 | 171.6748 | 14763.4239
11298784 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15459760/41225 TR2/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 14:50 | 2023-01-28 15:10 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1559 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 | 0 | 0 | 0.1892
1797160 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438462/92688 K YAYLA S TR9A TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 14:51 | 2023-01-28 19:18 | 4.4558 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.0878 | 0 | 0 | 0 | 5.7146 | 0 | 0 | 7.8024
1797161 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 15381067/90590 K TR1/48 Santral TRF AG ÇKŞ ŞLT H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 14:53 | 2023-01-28 17:52 | 2.9897 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8121 | 0 | 0 | 0 | 0.7777 | 0 | 0 | 2.5898
1797162 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823125/ÇAMLIK VADİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 14:56 | 2023-01-28 18:59 | 4.0494 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.4839 | 0 | 0 | 0 | 14.4393 | 0 | 0 | 44.9232
2048939 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 575124/ ÇENGERLİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 15:00 | 2023-01-28 15:40 | 0.66667 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.8728 | 0 | 0.2609 | 0 | 2.3975 | 0 | 0 | 7.5312
1797163 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15459760/40855 DM5/31 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 15:08 | 2023-01-28 17:35 | 2.4433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0.2367 | 0 | 0 | 1.4164
1797165 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 15:53 | 2023-01-28 16:21 | 0.47722 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.5718 | 0 | 0.1155 | 0 | 10.2792 | 0 | 0 | 25.9665
1797169 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893933/ANADOLU YALDIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 16:19 | 2023-01-28 16:20 | 0.016667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.0028 | 0.0642 | 0 | 0 | 0 | 0.0707
1797170 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25952/SARNIÇ KABİN YER ALTI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 16:22 | 2023-01-28 16:28 | 0.091667 | 0 | 1279 | 0 | 3 | 15 | 189 | 11 | 0 | 0 | 19.726 | 0 | 0.8458 | 127.5557 | 9.6311 | 127.7996 | 0 | 285.5582
13054531 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761116/42070 NOLU DM / DM 3/14 ÇIKIŞI (761116) | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2023-01-28 16:31 | 2023-01-28 16:41 | 0.16667 | 1 | 3261 | 0 | 0 | 1 | 476 | 0 | 2 | 0.2692 | 113.5392 | 0 | 0 | 3.2968 | 55.3193 | 0 | 0.7877 | 173.2122
1797175 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894223/TÜP MERSERİZE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 17:17 | 2023-01-28 17:50 | 0.54972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2897 | 0 | 233.8658 | 0 | 237.1555
1797203 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610498/BALABAN TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 18:49 | 2023-01-28 19:45 | 0.92722 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.1066 | 0 | 0 | 0 | 1.8659 | 0 | 0 | 11.9725
1797205 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817131/94458 İ SULTAN TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 18:51 | 2023-01-28 20:10 | 1.3239 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.8205 | 0 | 0 | 0 | 3.324 | 0 | 0 | 21.1445
1797200 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 27858555/94012 İ TR2 ROMAN TOKİ TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 20:26 | 2023-01-28 21:35 | 1.1561 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5245
13054532 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 20:33 | 2023-01-28 20:52 | 0.31667 | 0 | 290 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38.2637 | 0 | 0 | 0.0853 | 6.0089 | 0 | 0 | 44.3579
1797225 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 443776/91504 K ERİKLİ S TR 18 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 21:24 | 2023-01-28 22:45 | 1.3567 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3252 | 0 | 0 | 0 | 0.0089 | 0 | 0 | 1.3341
1797216 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 21570/A ÇIKIŞI KÖY GİRİŞİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-28 23:26 | 2023-01-29 00:24 | 0.96056 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.3409 | 0 | 0 | 0 | 3.7638 | 0 | 0 | 21.1047
1797217 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 00:06 | 2023-01-29 09:26 | 9.3325 | 1 | 128 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 17.0765 | 162.1559 | 5.7184 | 0 | 94.176 | 1.6176 | 2959.5428 | 0 | 3240.2872
1797218 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831527/Uzk. ALTINYAZI DM KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 00:20 | 2023-01-29 00:25 | 0.081944 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.1499 | 0 | 0 | 0 | 0.5111 | 0 | 0 | 2.661
2048964 | 0 | EDİRNE | ENEZ | KÖK | 95820/95822 NOLU DT TR 4 ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 03:23 | 2023-01-29 05:31 | 2.1333 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.6814 | 0 | 0 | 0 | 9.2595 | 0 | 0 | 38.9409
2048965 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730680/TR-20 MEZARLIK TARAFI RİNG | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 08:55 | 2023-01-29 09:08 | 0.21667 | 0 | 119 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5.7369 | 0 | 0.4773 | 0.7029 | 1.4494 | 0 | 26.9287 | 35.2952
1797247 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 816843/94512 İ KUMDERE TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 09:00 | 2023-01-29 11:41 | 2.6825 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.9927 | 0 | 0 | 0 | 26.5055 | 0 | 0 | 64.4982
3019056 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-29 09:01 | 2023-01-29 15:01 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.0904 | 0 | 3295.1096 | 0 | 18023.5695 | 0 | 21320.7695
1797249 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 09:13 | 2023-01-29 09:13 | 0.0080556 | 9 | 3794 | 17 | 19 | 32 | 611 | 7 | 1 | 0.7963 | 10.6567 | 3.0713 | 0.1234 | 2.9831 | 5.7609 | 4.9701 | 0.0726 | 28.4344
1797251 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434676/95489 K GÖKÇETEPE T GÜZ KOOP ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 09:16 | 2023-01-29 13:53 | 4.6239 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6636 | 0 | 0 | 0 | 0.8087 | 0 | 0 | 13.4723
1797252 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786211/V.MEŞE DM3->>(786211)DM9 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 09:22 | 2023-01-29 10:48 | 1.4431 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.5919 | 0 | 0 | 0 | 7.3986 | 0 | 0 | 34.9905
1797253 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786093/V.MEŞE DM14 >>(786093)DM30 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 09:22 | 2023-01-29 10:57 | 1.5936 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7408 | 0 | 0 | 0 | 0.4352 | 0 | 0 | 1.176
5009164 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827088/Uzk.KARAPINAR ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-29 09:30 | 2023-01-29 12:15 | 2.7503 | 8 | 4466 | 43 | 21 | 51 | 754 | 25 | 6 | 505.0651 | 1800.0965 | 751.9852 | 22.1506 | 1257.0245 | 1000.745 | 3526.601 | 26.2386 | 8889.9065
3019038 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 560195/23B NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-29 09:44 | 2023-01-29 14:46 | 5.0333 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 542.9047 | 0 | 0 | 0 | 488.3627 | 0 | 0 | 1031.2674
2048940 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 577032/YENİKÖY TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 10:00 | 2023-01-29 11:30 | 1.5 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.1154 | 0 | 0 | 0 | 33.6989 | 0 | 0 | 70.8143
5009182 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42800/FİDER 11 VELİMEŞE TURKCELL 2 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-29 10:01 | 2023-01-29 10:41 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9689 | 0 | 0 | 0 | 11.9689
5009181 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42173/42170 NOLU DM / EKOL DM ÇIKIŞI (42173) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-29 10:06 | 2023-01-29 11:06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.7045 | 0 | 1110.0414 | 0 | 1426.7459
1797267 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453282/94452 İ SULTAN TR2 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 10:52 | 2023-01-29 13:17 | 2.4194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0898
1797270 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891420/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 11:31 | 2023-01-29 11:56 | 0.41111 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1977
1797273 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733743/24930 NOLU DM ÇERKEZMÜSELLİM TR-9 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 11:50 | 2023-01-29 12:32 | 0.69583 | 0 | 1055 | 4 | 4 | 2 | 181 | 1 | 0 | 0 | 177.2912 | 7.3775 | 0.0153 | 3.502 | 69.4576 | 3.6548 | 0 | 261.2984
1797239 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455438/94005 İ YENİ DM 2 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 11:55 | 2023-01-29 14:12 | 2.2761 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4766
5009167 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761979/42180 NOLU DM /KONVEYOR BAND (761979) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-29 12:00 | 2023-01-29 12:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0279 | 0 | 107.1335 | 0 | 108.1614
5009165 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787624/RANTEKS DM>>(787624)EKO/DEHA/POYRAZHAN | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-29 12:00 | 2023-01-29 13:23 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.746 | 0 | 98.221 | 0 | 108.967
5009159 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-29 12:31 | 2023-01-29 15:31 | 3 | 1 | 652 | 0 | 2 | 6 | 70 | 1 | 0 | 18.4097 | 97.1365 | 0 | 1.2115 | 49.2349 | 28.9916 | 14.7066 | 0 | 209.6908
2048968 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23405/C ÇIKIŞI-MESLEK YÜKSEK OKULU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 12:42 | 2023-01-29 13:42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0903 | 0 | 0 | 51.0903
2048960 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 577609/SOFUHALİL KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 13:40 | 2023-01-29 15:40 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0628
1797286 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104908/14021 TR ŞALTER 6 SANATÇILAR CAD ÇKŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 14:12 | 2023-01-29 15:08 | 0.93028 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4304 | 0 | 0 | 0 | 0.8209 | 0 | 0 | 3.2513
5009183 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760114/40406 TR43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-29 14:15 | 2023-01-29 14:45 | 0.5 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8656 | 0 | 0 | 0 | 7.1322 | 0 | 0 | 18.9978
11298823 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15705271/41211 TR2/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 14:29 | 2023-01-29 14:50 | 0.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5107
1797288 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13935262/40245 DM5/70 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 14:32 | 2023-01-29 16:42 | 2.165 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3875 | 0 | 0 | 0 | 0.7211 | 0 | 0 | 5.1086
1797436 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 58000/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 14:48 | 2023-01-29 15:04 | 0.26611 | 9 | 3498 | 5 | 15 | 16 | 482 | 8 | 0 | 1.9066 | 167.0007 | 3.494 | 0.8596 | 18.2731 | 64.7958 | 78.8769 | 0 | 335.2067
1797290 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 652618/TR-43 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 15:25 | 2023-01-29 16:36 | 1.1806 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.8537 | 0 | 0 | 0 | 5.7619 | 0 | 0 | 44.6156
11298866 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 1817383/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 17:01 | 2023-01-29 17:21 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0175
1797296 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781266/DTR(31208)->> (365598) AG ŞLTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 17:17 | 2023-01-29 18:42 | 1.4169 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.3302 | 0 | 0 | 0 | 3.8082 | 0 | 0 | 39.1384
1797331 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881760/BEĞENDİK GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 17:45 | 2023-01-29 18:09 | 0.40444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5564 | 0 | 0 | 0 | 2.687 | 0 | 0 | 0 | 5.2434
11298871 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630387/VİZE DM3-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 17:51 | 2023-01-29 18:03 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1242
1797337 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575519/MUTLU KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 18:10 | 2023-01-29 19:05 | 0.91278 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9117 | 0 | 0 | 0 | 0.4376 | 0 | 0 | 2.3493
1797336 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266960/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 18:11 | 2023-01-29 19:08 | 0.94556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2791 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 1.8171
1797300 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455438/94012 İ TR2 ROMAN TOKİ TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 18:15 | 2023-01-29 19:15 | 1.0075 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0355
1797338 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821513/ 95822 NOLU DM VİLLALAR TR4 ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 18:17 | 2023-01-29 20:00 | 1.7189 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.6061 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 0 | 0 | 37.2361
1797339 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720346/25900 NOLU D.M. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 18:26 | 2023-01-29 19:05 | 0.6525 | 0 | 197 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 30.7242 | 0 | 1.6911 | 0 | 9.9062 | 0 | 0 | 42.3215
1797340 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116145/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 18:27 | 2023-01-29 19:24 | 0.955 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3854
1797344 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 521952/Uzk. F-ÇOLAKOĞLU SAĞ TARAF 2.BAKS | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 18:58 | 2023-01-29 19:25 | 0.45778 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 47.2096 | 0 | 0 | 0 | 7.6731 | 0 | 0 | 54.8827
1797366 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455438/94012 İ TR2 ROMAN TOKİ TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 19:14 | 2023-01-29 20:38 | 1.3961 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9194
1797368 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702897/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 19:51 | 2023-01-29 21:00 | 1.1431 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7891 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 5.7893
1797370 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118529/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 20:08 | 2023-01-29 21:10 | 1.0278 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.7533 | 0 | 0 | 0 | 3.558 | 0 | 0 | 25.3113
1797356 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487351/D-BORSA YOLU HAVAİ HAT | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 22:31 | 2023-01-29 23:12 | 0.67944 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1665 | 0 | 0 | 0 | 2.847 | 0 | 0 | 17.0135
1797357 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118827/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 22:45 | 2023-01-29 23:06 | 0.35694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0756
3019053 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34053/ALGİDA DM 2016 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-29 23:01 | 2023-01-29 23:05 | 0.066667 | 1 | 962 | 1 | 3 | 8 | 127 | 8 | 0 | 0.2521 | 16.3889 | 1.6691 | 0.1103 | 2.5621 | 2.7318 | 75.6598 | 0 | 99.3741
1797358 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309173/40845 DM5/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-29 23:44 | 2023-01-30 01:22 | 1.6358 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7721 | 0 | 0 | 0 | 2.0162 | 0 | 0 | 15.7883
11298875 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50530/50530 NOLU DM25A | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 02:12 | 2023-01-30 02:29 | 0.28333 | 0 | 9635 | 0 | 1 | 7 | 1114 | 1 | 5 | 0 | 451.4008 | 0 | 0.0001 | 28.7092 | 200.0579 | 4.2459 | 1.8406 | 686.2545
11298876 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785921/V.MEŞE DM1->>(785921) DM17 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 03:28 | 2023-01-30 03:30 | 0.033333 | 0 | 4203 | 0 | 2 | 2 | 421 | 0 | 1 | 0 | 26.4428 | 0 | 0.0025 | 1.0421 | 7.9074 | 0 | 0.0851 | 35.4799
1797404 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104913/14021 TR ŞALTER 4 YASEMİN MENEKŞE SOK ÇK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 08:08 | 2023-01-30 08:59 | 0.85806 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657
1797406 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730490/D ÇIKIŞI-ASKERİ GAZİNO ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 08:16 | 2023-01-30 08:29 | 0.21111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.715
1797387 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 08:18 | 2023-01-30 08:20 | 0.026667 | 0 | 900 | 5 | 11 | 16 | 165 | 1 | 2 | 0 | 4.461 | 0.5335 | 0.888 | 8.8712 | 3.1307 | 17.6328 | 0.1542 | 35.6714
11298851 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551996/52251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 08:26 | 2023-01-30 09:41 | 1.2497 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2733
1797392 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861899/KARAHALİLGRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 08:44 | 2023-01-30 08:49 | 0.081944 | 1 | 970 | 6 | 6 | 6 | 163 | 1 | 1 | 0.0513 | 14.9306 | 3.5396 | 0.2369 | 4.3704 | 10.9558 | 7.7093 | 1.3219 | 43.1158
5009185 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 772702/42022 KARAPÜRÇEK TR 1 TR.AG ÇIK.ŞALTER A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-30 08:50 | 2023-01-30 17:50 | 9 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.354 | 0 | 0 | 0 | 31.3833 | 0 | 0 | 81.7373
1797393 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 86050/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 08:51 | 2023-01-30 09:12 | 0.35 | 1 | 373 | 0 | 1 | 8 | 66 | 0 | 0 | 10.5865 | 20.4981 | 0 | 0.808 | 35.8023 | 15.4583 | 0 | 0 | 83.1532
1797394 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822835/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 08:52 | 2023-01-30 11:32 | 2.6575 | 1 | 1414 | 1 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 | 20.0954 | 92.4161 | 1.3706 | 0.1517 | 49.2501 | 37.6037 | 0 | 0 | 200.8876
1797395 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893933/ANADOLU YALDIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 08:59 | 2023-01-30 09:00 | 0.022778 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.0069 | 0.2386 | 0 | 0 | 0 | 0.2547
1797407 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175946/C ÇIKIŞI-SIĞIR YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 09:03 | 2023-01-30 09:37 | 0.56722 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0.9415 | 0 | 0 | 6.8515
3019039 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142244/26010 DOLUKÖY TR 1 A KOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-30 09:10 | 2023-01-30 17:09 | 7.9833 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.9956 | 0 | 0 | 0 | 37.97 | 0 | 0 | 100.9656
1797398 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795720/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 09:15 | 2023-01-30 09:18 | 0.05 | 2 | 458 | 3 | 1 | 3 | 37 | 6 | 1 | 0.2234 | 10.3695 | 0.1511 | 0.0347 | 1.0278 | 3.9595 | 397.9125 | 2.1102 | 415.7887
1797409 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826211/Uzk.KIRKAVAK RECLOSER ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 09:16 | 2023-01-30 10:13 | 0.94833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.189
1797423 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 123761/D ÇIKIŞI-HASTANE YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 09:26 | 2023-01-30 09:38 | 0.19417 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.0212 | 0 | 0 | 0 | 3.7094 | 0 | 0 | 7.7306
3019040 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840293/85068 NOLU(KÖSEÖMER YOLU)DTT ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-30 09:30 | 2023-01-30 10:30 | 1 | 0 | 537 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 114.7735 | 0 | 0.0095 | 37.7498 | 23.426 | 0 | 0 | 175.9588
2048971 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 577933/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 09:34 | 2023-01-30 10:08 | 0.56667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 1.3616 | 0 | 0 | 1.7026
1797427 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128107/27096 DENİZ TARAFI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 09:40 | 2023-01-30 10:36 | 0.92833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1788
1797426 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 09:43 | 2023-01-30 09:44 | 0.012222 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.4972 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.4547 | 0 | 0 | 0.9553
1797413 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102543/15425 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 09:55 | 2023-01-30 10:15 | 0.3325 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6751
1797433 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 794479/FİDER-A1 OTOYOL GİŞELER ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 09:56 | 2023-01-30 11:50 | 1.9006 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4949 | 0 | 128.5382 | 0 | 0 | 0 | 129.0331
5009187 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892494/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-30 10:00 | 2023-01-30 12:34 | 2.5667 | 4 | 110 | 4 | 1 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0.9752 | 64.0073 | 95.7884 | 4.7344 | 642.3886 | 33.1578 | 1467.6738 | 0 | 2308.7255
1797414 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 312258/44500 SILA TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 10:01 | 2023-01-30 11:00 | 0.98333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5161 | 0 | 0 | 0 | 1.4636 | 0 | 0 | 2.9797
1797416 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620488/CEVİZKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 10:04 | 2023-01-30 11:18 | 1.2308 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0688 | 0 | 0 | 0 | 1.8822 | 0 | 0 | 11.951
1797437 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455438/94012 İ TR2 ROMAN TOKİ TRF GENEL BKM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 10:20 | 2023-01-30 14:11 | 3.8558 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5913
1797419 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 10:23 | 2023-01-30 11:53 | 1.5 | 1 | 143 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 29.2666 | 28.9792 | 0 | 0 | 128.9053 | 27.0684 | 0 | 0 | 214.2195
3019054 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840282/85009 TRAFOSU AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-30 10:30 | 2023-01-30 12:29 | 1.9836 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.9102 | 0 | 0 | 0 | 15.6147 | 0 | 0 | 71.5249
1797464 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262950/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 10:44 | 2023-01-30 11:59 | 1.2558 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.1161 | 0 | 0 | 0 | 2.3733 | 0 | 0 | 3.4894
1797468 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889534/DTT1 ÇIK-DM16 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 11:12 | 2023-01-30 11:21 | 0.14833 | 0 | 1110 | 0 | 21 | 2 | 237 | 0 | 0 | 0 | 26.7949 | 0 | 0.2053 | 2.5172 | 28.1602 | 0 | 0 | 57.6776
1797474 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 439265/92856 K GÖKÇETEPE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 11:33 | 2023-01-30 14:30 | 2.9453 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.0403 | 0 | 0 | 0 | 0.4617 | 0 | 0 | 20.502
2048986 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 11:36 | 2023-01-30 12:36 | 1 | 1 | 491 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0.3257 | 90.4436 | 0 | 0 | 26.4102 | 57.0928 | 0 | 0 | 174.2723
11298905 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41300/DM 3 (41300) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 11:47 | 2023-01-30 11:54 | 0.11667 | 0 | 5058 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | 2 | 0 | 99.5568 | 0 | 0 | 0 | 94.3428 | 0 | 4.0316 | 197.9312
2048941 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 417077/81050 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 11:49 | 2023-01-30 12:49 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2878
1797445 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33608/DTR-2 AHIMEHMET E5 ÜZERİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 11:57 | 2023-01-30 16:04 | 4.1131 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 110.456 | 0 | 0 | 0 | 102.1567 | 0 | 0 | 212.6127
2048972 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 441332/95489 K GÖKÇETEPE T GÜZ KOOP ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 12:01 | 2023-01-30 15:01 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1118
1797478 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6614983/42065 DM1/30 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 12:07 | 2023-01-30 13:14 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3189
1797449 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378836/GARAJ DM3>>(378836)BOX AG-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 12:31 | 2023-01-30 14:30 | 1.9794 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27.7936 | 0 | 0 | 0 | 35.5508 | 0 | 0 | 63.3444
1797481 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892409/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 12:36 | 2023-01-30 12:38 | 0.032778 | 7 | 332 | 6 | 1 | 13 | 48 | 4 | 0 | 0.1564 | 2.7385 | 2.4544 | 0.0605 | 9.0487 | 1.8734 | 20.835 | 0 | 37.1669
1797483 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 794479/FİDER-A1 OTOYOL GİŞELER ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 12:36 | 2023-01-30 14:18 | 1.6997 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4251 | 0 | 110.0459 | 0 | 0 | 0 | 110.471
1797487 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376803/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 12:53 | 2023-01-30 13:44 | 0.84722 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0804
11298911 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 577933/B.ESKİ DM2-TR1 TRAFO İSTASYONU | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 13:36 | 2023-01-30 13:40 | 0.083333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0414 | 0 | 0 | 0 | 0.1945 | 0 | 0 | 0.2359
1797497 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14942256/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 13:46 | 2023-01-30 14:32 | 0.77111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2755
1797500 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782428/DM1/35 SANTRAL->>(377016)BOX AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 14:00 | 2023-01-30 15:02 | 1.0308 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 123.5817 | 0 | 0 | 0 | 38.5241 | 0 | 0 | 162.1058
11298922 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203614/D ÇIKIŞI HARMANLIK EVLERİ | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 14:01 | 2023-01-30 14:17 | 0.26667 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1546 | 0 | 0.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4042
5009186 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-30 14:01 | 2023-01-30 16:56 | 2.9167 | 0 | 18 | 2 | 20 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8292 | 70.1672 | 14.9376 | 24.2778 | 19.9886 | 0 | 0 | 145.2004
2048989 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761771/42150 TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 14:15 | 2023-01-30 14:40 | 0.41667 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4931 | 0 | 0 | 0 | 0.4796 | 0 | 0 | 6.9727
1797507 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 312671/40562 DM4/13A AG ÇIKIŞ ŞALTER C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 14:40 | 2023-01-30 15:15 | 0.58306 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8516 | 0 | 0 | 0 | 14.4294 | 0 | 0 | 27.281
1797509 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 14:54 | 2023-01-30 15:01 | 0.10389 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.1265 | 2.4305 | 0.684 | 2.2164 | 3.6733 | 0 | 23.3903 | 0 | 32.521
1797512 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 313881/41147 DM1/9A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 15:24 | 2023-01-30 17:45 | 2.3531 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.608 | 0 | 0 | 0 | 1.1633 | 0 | 0 | 14.7713
1797511 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789767/AHİMEHMET DM->>(789767)DİREK TİPLERİ ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 15:24 | 2023-01-30 15:37 | 0.21472 | 0 | 325 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 23.8283 | 0 | 0.0342 | 0 | 8.0799 | 0 | 0 | 31.9424
1797524 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 417077/81030 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 15:31 | 2023-01-30 15:45 | 0.23333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0027
1797542 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170375/A ÇIKIŞI-K. KARAKARLI ÇIK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 16:43 | 2023-01-30 18:33 | 1.8364 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2156 | 0 | 0 | 0 | 1.7685 | 0 | 0 | 5.9841
1797548 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620488/CEVİZKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 17:08 | 2023-01-30 18:16 | 1.1336 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.8718 | 0 | 0 | 0 | 1.4198 | 0 | 0 | 12.2916
1797536 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117366/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 17:10 | 2023-01-30 17:51 | 0.69083 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 81.6128 | 0 | 0 | 0 | 4.9053 | 0 | 7.3588 | 93.8769
1797550 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868564/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 17:52 | 2023-01-30 18:01 | 0.15222 | 2 | 3458 | 14 | 43 | 7 | 547 | 2 | 1 | 1.1357 | 98.6921 | 8.4918 | 2.1754 | 38.0287 | 54.4393 | 3.6315 | 0.213 | 206.8075
1797561 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104914/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 18:01 | 2023-01-30 18:35 | 0.57417 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6437
1797563 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54000/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 18:03 | 2023-01-30 18:26 | 0.37972 | 0 | 1182 | 0 | 2 | 3 | 62 | 1 | 1 | 0 | 100.0189 | 0 | 0.1176 | 6.7311 | 35.8629 | 30.1751 | 6.0738 | 178.9794
1797554 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623626/PINARHİSAR DM5-TR15 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 18:13 | 2023-01-30 18:57 | 0.7275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5308
11298938 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 819655/94132 İ TR83 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 18:20 | 2023-01-30 18:36 | 0.26667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5207 | 0 | 0 | 0 | 0.0435 | 0 | 0 | 1.5642
1797564 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 710837/20050 DM 6 -DM 5 RİNG ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 18:21 | 2023-01-30 19:22 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1797543 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411301/82140 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 18:45 | 2023-01-30 19:22 | 0.61694 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.3431 | 0 | 0 | 0 | 2.8942 | 0 | 0 | 4.2373
1797557 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630264/VİZE DM2-TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 19:16 | 2023-01-30 23:57 | 4.6881 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 107.752 | 0 | 0 | 0 | 31.1547 | 0 | 0 | 138.9067
11298948 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335172/44040 EDİRKÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 19:32 | 2023-01-30 19:53 | 0.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532
1797558 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377164/DM3/9 MEB->>(377164)BOX-CAMİ.2 AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 19:45 | 2023-01-30 20:19 | 0.56611 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5.5554 | 0 | 0 | 0 | 11.3807 | 0 | 0 | 16.9361
1797573 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491505/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 22:07 | 2023-01-30 22:48 | 0.67611 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3501 | 0 | 0 | 0 | 1.5964 | 0 | 0 | 4.9465
1797586 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104914/14021 TR ŞALTER 4 YASEMİN MENEKŞE SOK ÇK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-30 23:30 | 2023-01-30 23:53 | 0.3875 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8818
1797575 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41525/41500 NOLU DM / KARAAĞAÇ DM 5 (41525) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 00:42 | 2023-01-31 02:21 | 1.6453 | 0 | 4722 | 0 | 0 | 6 | 445 | 2 | 1 | 0 | 1316.2091 | 0 | 0 | 260.3879 | 230.2085 | 74.9925 | 0.7763 | 1882.5743
2048992 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781380/DM1/51 ->>(781380) DM1/63 | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 02:05 | 2023-01-31 04:05 | 2 | 0 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 457.5924 | 0 | 0 | 0 | 47.9316 | 0 | 0 | 505.524
11298973 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50530/DM25A ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 02:06 | 2023-01-31 02:59 | 0.88333 | 0 | 9635 | 0 | 1 | 7 | 1114 | 1 | 5 | 0 | 1431.656 | 0 | 0.0004 | 93.799 | 638.8732 | 21.7329 | 7.8594 | 2193.9209
1797578 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 41525/41525 DM5 TR GNL BKM | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 02:18 | 2023-01-31 06:06 | 3.7978 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.1717 | 0 | 0 | 0 | 15.0207 | 0 | 0 | 48.1924
1797576 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850821/ŞEHİR-2 ENH(84010 NOLU DM)ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 02:19 | 2023-01-31 03:06 | 0.78333 | 0 | 157 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 1 | 0 | 23.986 | 0 | 0 | 1.8376 | 7.9318 | 0 | 0.6243 | 34.3797
1797579 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52162/2 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 03:13 | 2023-01-31 04:09 | 0.9325 | 0 | 131 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.5534 | 0 | 0.0022 | 0 | 7.7069 | 0 | 0 | 25.2625
1797603 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 05:43 | 2023-01-31 05:43 | 0.0086111 | 1 | 115 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.0046 | 0.1843 | 0 | 0 | 0.0206 | 0.0489 | 0 | 0 | 0.2584
1797604 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707733/18960 YENİCE ARITMA DM TR-1/19 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 07:58 | 2023-01-31 07:58 | 0.0066667 | 0 | 3412 | 1 | 4 | 4 | 190 | 4 | 0 | 0 | 3.9293 | 0.1791 | 0.0223 | 1.6052 | 1.5554 | 27.8936 | 0 | 35.1849
1797605 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70285/ERSAN SİTESİ DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 08:08 | 2023-01-31 08:15 | 0.12028 | 12 | 1556 | 30 | 36 | 25 | 256 | 10 | 1 | 0.7174 | 41.1052 | 81.7891 | 3.3537 | 38.7916 | 29.2801 | 449.9747 | 0.7284 | 645.7402
1797607 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867147/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 08:28 | 2023-01-31 10:08 | 1.6708 | 0 | 324 | 1 | 7 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 103.476 | 0.7645 | 1.7573 | 16.1645 | 50.7384 | 0 | 0 | 172.9007
5009169 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633642/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-31 09:00 | 2023-01-31 18:00 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.882
5009168 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-31 09:00 | 2023-01-31 17:40 | 8.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.277
3019060 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723568/25900 NOLU D.M. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-31 09:00 | 2023-01-31 16:31 | 7.5167 | 1 | 1125 | 1 | 9 | 4 | 186 | 0 | 0 | 79.1943 | 1475.3487 | 79.2384 | 84.5565 | 380.3059 | 790.3208 | 0 | 0 | 2888.9646
3019061 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | SDK Çıkışı | 142244/26010 DOLUKÖY TR 1 A KOLU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-31 09:01 | 2023-01-31 16:00 | 6.9903 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.4421 | 0 | 0 | 0 | 34.0648 | 0 | 0 | 88.5069
1797611 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451405/94610 İ ESETÇE TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 09:11 | 2023-01-31 10:05 | 0.90528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189
1797613 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817133/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 09:22 | 2023-01-31 09:23 | 0.0083333 | 0 | 574 | 0 | 2 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1.2641 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.7568 | 0 | 0 | 2.0216
1797614 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780668/TR5/11 ATAOĞLU SK (780668) AG ŞTR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 09:27 | 2023-01-31 10:47 | 1.33 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.8898 | 0 | 0 | 0 | 21.8859 | 0 | 0 | 69.7757
5009184 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-31 09:31 | 2023-01-31 16:01 | 6.5 | 0 | 689 | 0 | 3 | 8 | 77 | 6 | 0 | 0 | 549.0945 | 0 | 12.5611 | 929.9727 | 300.0433 | 5655.5961 | 0 | 7447.2677
1797619 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263254/27141 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 09:45 | 2023-01-31 10:26 | 0.68361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2825
1797620 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786222/VMEŞE DM3->>(786222)DTR4+DTR5+DRBOYU DTR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 09:49 | 2023-01-31 10:24 | 0.59056 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.465 | 0 | 0 | 0 | 6.5386 | 0 | 0 | 24.0036
3019057 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23800/23800 NOLU DM HAYRABOLU TR-43 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-31 10:01 | 2023-01-31 11:01 | 1 | 0 | 685 | 0 | 2 | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 134.9318 | 0 | 1.1407 | 5.5585 | 40.1092 | 0 | 519.1868 | 700.927
1797647 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881089/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 10:01 | 2023-01-31 11:20 | 1.3144 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1615 | 0 | 3.3166 | 0 | 1.7085 | 0 | 0 | 13.1866
1797643 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32068/DM19/TR12 MEZBA DM - HIDIRAĞA (2019) | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 10:04 | 2023-01-31 10:58 | 0.90528 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.1278 | 0 | 0 | 0 | 12.7059 | 0 | 0 | 21.8337
1797644 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819018/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 10:08 | 2023-01-31 10:08 | 0.0077778 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2924 | 0 | 1.0655 | 0 | 0 | 0 | 1.3579
1797646 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453157/94170 İ TR33 ÖZIŞIK Y TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 10:08 | 2023-01-31 11:10 | 1.0331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5657 | 0 | 0 | 0 | 0.2195 | 0 | 0 | 0.7852
1797645 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 10:08 | 2023-01-31 10:14 | 0.091667 | 0 | 500 | 1 | 8 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8.6886 | 0.0389 | 0.1433 | 0.8984 | 5.3815 | 0 | 0 | 15.1507
11299005 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13935262/40245 DM5/70 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 10:16 | 2023-01-31 13:19 | 3.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7735 | 0 | 0 | 0 | 1.1375 | 0 | 0 | 5.911
1797627 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303162/42062 DM3/16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 10:45 | 2023-01-31 11:21 | 0.60139 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25.7758 | 0 | 0 | 0 | 20.803 | 0 | 0 | 46.5788
1797628 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893623/BİRLİK UN - PAK İŞ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 10:55 | 2023-01-31 11:24 | 0.49083 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.1356 | 0 | 68.7472 | 0 | 1380.7527 | 0 | 1480.6355
1797661 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 12:28 | 2023-01-31 12:53 | 0.41333 | 3 | 609 | 9 | 4 | 10 | 68 | 4 | 0 | 0.4195 | 23.4597 | 1.4413 | 0.3549 | 23.2209 | 17.8459 | 791.6664 | 0 | 858.4086
1797662 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 12:28 | 2023-01-31 12:53 | 0.41278 | 3 | 609 | 9 | 4 | 10 | 68 | 4 | 0 | 0.4195 | 23.4597 | 1.4413 | 0.3549 | 23.2209 | 17.8459 | 791.6664 | 0 | 858.4086
1797663 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120049/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 12:42 | 2023-01-31 14:25 | 1.7089 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5792
3019063 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23800/23300 NOLU DM HAYRABOLU TR-4 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-31 13:01 | 2023-01-31 14:26 | 1.4167 | 0 | 685 | 0 | 2 | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 186.105 | 0 | 1.0499 | 7.449 | 54.6602 | 0 | 634.8719 | 884.136
1797666 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896182/CEYLANKÖY KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 13:10 | 2023-01-31 13:11 | 0.0086111 | 1 | 330 | 1 | 10 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.013 | 0.8149 | 0.0197 | 0.0541 | 0.0827 | 0.7084 | 0 | 0 | 1.6928
1797676 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41215/41217 NOLU DM / DM2/15 ÇIKIŞI RİNG | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 14:01 | 2023-01-31 14:54 | 0.87889 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 73.2722 | 0 | 0 | 0 | 35.2722 | 0 | 0 | 108.5444
11299018 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28262606/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 14:04 | 2023-01-31 17:04 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.962 | 0 | 0 | 0 | 1.7702 | 0 | 0 | 7.7322
1797677 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361086/RMU SĞLK A.RZA İŞ.OKL BHÇE İÇİ AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 14:11 | 2023-01-31 17:57 | 3.7708 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.7649 | 0 | 0 | 0 | 5.9206 | 0 | 0 | 45.6855
1797705 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741716/21316 NOLU DM/HUZUR SİTESİ ÇIKIŞ(741716) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 15:07 | 2023-01-31 15:51 | 0.72556 | 1 | 2423 | 7 | 9 | 4 | 120 | 0 | 0 | 1.0468 | 83.2321 | 10.8302 | 1.6667 | 11.3182 | 29.4717 | 0 | 0 | 137.5657
1797706 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108143/15230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 15:13 | 2023-01-31 17:22 | 2.1444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2393
1797687 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101150/16400 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 15:16 | 2023-01-31 17:12 | 1.9261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4305 | 0 | 0 | 0 | 5.7254 | 0 | 0 | 6.1559
1797688 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557068/21 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 15:31 | 2023-01-31 16:49 | 1.3081 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.0866 | 0 | 0 | 0 | 51.0831 | 0 | 0 | 59.1697
1797708 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808932/ 95552 NOLU DT SULTANİÇE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 15:41 | 2023-01-31 15:43 | 0.018611 | 0 | 452 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.2531 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.6014 | 0 | 0 | 1.8548
1797709 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 733743/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 15:48 | 2023-01-31 16:17 | 0.48806 | 0 | 1055 | 4 | 4 | 2 | 181 | 1 | 0 | 0 | 102.9317 | 5.9417 | 0.0191 | 1.6427 | 55.6476 | 9.3099 | 0 | 175.4927
1797710 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 15:48 | 2023-01-31 15:50 | 0.021944 | 3 | 609 | 9 | 4 | 10 | 68 | 4 | 0 | 0.0184 | 0.9838 | 0.0741 | 0.0282 | 0.8885 | 0.6798 | 31.2214 | 0 | 33.8942
1797714 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 710001/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 16:18 | 2023-01-31 16:28 | 0.16417 | 0 | 410 | 0 | 4 | 2 | 95 | 1 | 0 | 0 | 7.673 | 0 | 0.0517 | 2.0591 | 6.9303 | 96.6358 | 0 | 113.3499
1797717 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108143/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 16:31 | 2023-01-31 18:28 | 1.9581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2653
11299048 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 764632/40625 DM7/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 17:01 | 2023-01-31 17:31 | 0.5 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.619 | 0 | 0.0372 | 0 | 1.9272 | 0 | 0 | 3.5834
1797725 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1112568/B ÇIKIŞI BAKKAL TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 17:24 | 2023-01-31 18:43 | 1.3131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2546
1797693 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700945/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 17:24 | 2023-01-31 19:35 | 2.1894 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4044 | 0 | 0 | 51.9509 | 12.7696 | 0 | 0 | 74.1249
11299035 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15457819/41206 DM3/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 18:01 | 2023-01-31 18:17 | 0.26694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6978
2048980 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104920/14021 TR ŞALTER 6 SANATÇILAR CAD ÇKŞ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 18:31 | 2023-01-31 18:45 | 0.23333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4132
1797737 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432571/90468 K TR1/20 Yörük TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 20:21 | 2023-01-31 20:52 | 0.52333 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.9204 | 0 | 0 | 0 | 4.7234 | 0 | 0 | 15.6438
1797738 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104864/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 20:22 | 2023-01-31 21:25 | 1.0442 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3846
1797744 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891422/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 22:31 | 2023-01-31 22:58 | 0.44389 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7873 | 0 | 0 | 0 | 0.0595 | 0 | 0 | 9.8468
3019062 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33124/ULAŞ DM11 >> (780112) DM19 (RİNG) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-31 23:00 | 2023-02-01 | 1 | 0 | 2565 | 0 | 3 | 3 | 293 | 0 | 0 | 0 | 492.5103 | 0 | 0.3984 | 77.2271 | 196.3572 | 0 | 0 | 766.493
3019058 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34055/ALGİDA DM>>(34053)TAYEKS(FD10-ALGİDA-2) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2023-01-31 23:01 | 2023-02-01 | 0.98361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10420.1981 | 0 | 10420.1981
1797762 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33124/U.TM[B]->(33124)ULAŞ DM18 [F7] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2023-01-31 23:14 | 2023-01-31 23:46 | 0.53306 | 0 | 2565 | 0 | 3 | 3 | 293 | 0 | 0 | 0 | 258.0673 | 0 | 0.2082 | 40.4728 | 102.8725 | 0 | 0 | 401.6208