## TABLO-3
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
1966754 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 120720/17670 NOLU DM10/TR21 AG HATLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 16:37:00 | 01.11.2024 19:41:47 | 3.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1967494 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 21693858/93272 K KARACAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 08:46:00 | 05.11.2024 09:47:37 | 1.0269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1968402 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1089927/ERİKLİCE DM 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 01:22:00 | 11.11.2024 02:12:53 | 0.84806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1968447 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 131863/27350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 11:33:00 | 11.11.2024 14:05:26 | 2.5406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1969542 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170099/C ÇIKIŞI-KAHVELER ÇIKIŞI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 13:43:00 | 16.11.2024 14:29:53 | 0.78139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1970995 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1043198/B ÇIKIŞI-MUHTAR EV ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:09:00 | 21.11.2024 13:35:45 | 4.4458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1971153 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 1043198/1. ÇIKIŞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:09:00 | 21.11.2024 13:08:04 | 1.9844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1971871 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 3226557/93340 K BEĞENDİK TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:43:00 | 22.11.2024 19:29:47 | 1.7797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1972364 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821381/ SULAMALAR 2 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:44:50 | 23.11.2024 04:32:03 | 0.78694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1973854 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572288/BMANDIRA SULAM 572276 NOLU DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 15:57:00 | 26.11.2024 17:43:11 | 1.7697 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1973998 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54530/BMANDIRA SULAM 572276 NOLU DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:22:00 | 27.11.2024 12:55:26 | 1.5572 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1974111 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707686/23000 DM / TR-34 OFİS ÇIKIŞI (730439) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:30:19 | 27.11.2024 16:09:40 | 0.65583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2058263 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1064592/27207 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 11:14:39 | 01.11.2024 17:25:44 | 6.1847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2058280 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 120720/17140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 20:18:07 | 02.11.2024 20:55:36 | 0.62472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11358279 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112325/15335 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:54:09 | 14.11.2024 18:07:16 | 0.21861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11358967 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 10939561/93284 K ALTINTAŞ TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 17:41:42 | 24.11.2024 17:44:43 | 0.050278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11357196 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Abone Tesisi | 868002/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 13:50:14 | 02.11.2024 13:52:07 | 0.031389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001
11358471 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261605/27380 NOLU DEREAĞZI TR | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 10:33:54 | 18.11.2024 10:34:57 | 0.0175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001
1973089 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201519/21500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:02:00 | 23.11.2024 18:03:23 | 1.0231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002
11358176 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 663069/P.KÖY TR15 AG D ÇKŞ 663074/663069/590995 | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 17:42:51 | 13.11.2024 17:44:51 | 0.033333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002
1972034 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 44950065/95744 E ENEZ S TRPZ TR9BTRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:49:00 | 22.11.2024 22:32:23 | 0.72306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003
1967424 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3024083/Uzk. A-GAZİ MAHMUT MEKTEP SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 17:15:00 | 04.11.2024 20:07:50 | 2.8806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014
11357747 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 130395/1. ÇIKIŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 12:53:34 | 08.11.2024 12:56:07 | 0.0425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015
11359630 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631807/SOĞUCAK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 14:59:27 | 30.11.2024 14:59:51 | 0.0066667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018
1974141 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6639289/21045 B ÇIKIŞI OLUKBAŞI DERE | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:25:00 | 27.11.2024 16:52:37 | 0.46028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021
2058287 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108335/12570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 15:25:23 | 03.11.2024 15:33:15 | 0.13111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026
11359103 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 435472/KORUKLU DM DEN BARAĞI DM ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 02:51:27 | 26.11.2024 02:55:19 | 0.064444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
11357201 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Abone Tesisi | 868461/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 14:11:22 | 02.11.2024 14:13:31 | 0.035833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032
11357957 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 126964/ŞARKÖY ARITMA ÜSTÜ TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 16:35:19 | 11.11.2024 16:50:05 | 0.24611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0.0038
11358109 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 446281/27711 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 21:51:17 | 12.11.2024 21:52:25 | 0.018889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047
11357789 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15712305/41223 TR2/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 02:34:11 | 09.11.2024 02:39:24 | 0.086944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064 | 0 | 0 | 0.0064
1973742 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 15509475/92450 K ERİKLİ S TR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 00:49:00 | 26.11.2024 02:19:56 | 1.5156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067
11358002 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 550349/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 18:17:17 | 11.11.2024 18:18:15 | 0.016111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071
1968543 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265931/27545 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 19:09:00 | 11.11.2024 19:37:38 | 0.47722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072
1968679 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 20026048/ŞARKÖY HASTANE TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 14:49:00 | 12.11.2024 15:35:54 | 0.78167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073
1971099 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 621210/İĞNEADA TR1 AYDINLATMA | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:30:00 | 21.11.2024 11:02:24 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076
11358169 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116483/27695 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 17:24:12 | 13.11.2024 17:24:59 | 0.013056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0.0078
11358525 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267579/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 15:14:47 | 18.11.2024 15:15:24 | 0.010278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0079
11359143 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104797/14035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 14:02:25 | 26.11.2024 14:03:27 | 0.017222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081
1974393 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 4743400/8 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:48:00 | 28.11.2024 18:13:58 | 0.43278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095
1969195 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 23846853/D ÇIKIŞI ALPEK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 22:09:00 | 14.11.2024 23:08:31 | 0.99194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 0 | 0.0109
1972349 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821419/ SULAMALAR 1 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:28:58 | 23.11.2024 03:29:28 | 0.0083333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | 0 | 0 | 0.0063 | 0 | 0 | 0.0116
1972264 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821419/ SULAMALAR 1 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:34:36 | 23.11.2024 01:35:07 | 0.0086111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 | 0.0121
1972273 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821419/ SULAMALAR 1 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:46:26 | 23.11.2024 01:46:56 | 0.0083333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 | 0.0121
1972927 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3049479/Uzk. C-ANAYOL PEHLİVANKÖY TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:23:00 | 23.11.2024 21:28:02 | 8.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0127 | 0 | 0 | 0.0127
11357482 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332086/43312 TR 34 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 15:31:04 | 05.11.2024 15:31:23 | 0.0052778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0133
1972028 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {B3EEADEB-13A4-40A0-9363-80ED4CF5E77D}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:45:17 | 22.11.2024 21:45:48 | 0.0086111 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0047 | 0.0093 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.0144
1973270 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {B3EEADEB-13A4-40A0-9363-80ED4CF5E77D}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 00:33:59 | 24.11.2024 00:34:31 | 0.0088889 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.0101 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.0144
11359231 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128883/27626 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:49:02 | 27.11.2024 14:50:22 | 0.022222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 | 0.0144
1969410 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 10640611/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 18:34:00 | 15.11.2024 20:49:08 | 2.2522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0146
1970647 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {B3EEADEB-13A4-40A0-9363-80ED4CF5E77D}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 20:36:08 | 20.11.2024 20:36:40 | 0.0088889 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0049 | 0.0099 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.0152
1973912 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {B3EEADEB-13A4-40A0-9363-80ED4CF5E77D}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 20:22:18 | 26.11.2024 20:22:50 | 0.0088889 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0049 | 0.01 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.0153
1970059 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {B3EEADEB-13A4-40A0-9363-80ED4CF5E77D}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:39:52 | 19.11.2024 11:40:23 | 0.0086111 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0043 | 0.0105 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.0154
1970066 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {B3EEADEB-13A4-40A0-9363-80ED4CF5E77D}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:54:42 | 19.11.2024 11:55:00 | 0.005 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0043 | 0.0105 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.0154
1972937 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {B3EEADEB-13A4-40A0-9363-80ED4CF5E77D}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:51:51 | 23.11.2024 13:52:15 | 0.0066667 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0043 | 0.0108 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.0156
1967074 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108332/12570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 10:16:00 | 03.11.2024 11:05:49 | 0.83028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0162
1970079 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {B3EEADEB-13A4-40A0-9363-80ED4CF5E77D}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:27:25 | 19.11.2024 12:27:57 | 0.0088889 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0043 | 0.0113 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.0162
1974129 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {B3EEADEB-13A4-40A0-9363-80ED4CF5E77D}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:06:26 | 27.11.2024 16:06:50 | 0.0066667 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0.0121 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.0168
1970041 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {B3EEADEB-13A4-40A0-9363-80ED4CF5E77D}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 10:53:04 | 19.11.2024 10:53:36 | 0.0088889 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0044 | 0.0119 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.0169
1970705 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612581/TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 23:46:00 | 21.11.2024 02:48:17 | 3.0381 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
1971818 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {B3EEADEB-13A4-40A0-9363-80ED4CF5E77D}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:20:25 | 22.11.2024 16:20:57 | 0.0088889 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0.0127 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.0174
11358269 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 557562/52511 TR AYDINLATMA | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 18:07:21 | 14.11.2024 18:08:02 | 0.011389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0208
1969332 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1102382/C ÇIKIŞI GARAJ TARAFI BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 14:32:00 | 15.11.2024 15:38:40 | 1.1111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
11358640 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 172443/B ÇIKIŞI-HAYRABOLU YOLU | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 17:22:34 | 19.11.2024 17:26:59 | 0.073611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
1968807 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3244252/Uzk. F-SOKAK ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 21:42:00 | 12.11.2024 22:27:15 | 0.75417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0234 | 0 | 0 | 0.0234
11358246 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 117738/20370 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 14:21:35 | 14.11.2024 14:22:38 | 0.0175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.0235
11358905 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452021/94432 İ İBRİKTEPE TR7 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:51:12 | 23.11.2024 17:54:35 | 0.056389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0235
11359418 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 114300/27655 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 15:47:06 | 28.11.2024 15:49:20 | 0.037222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0235
11357691 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611713/HAMDİBEY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 19:43:27 | 07.11.2024 19:44:36 | 0.019167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 0.0059 | 0 | 0 | 0.0236
2058357 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 557785/52101 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 14:08:19 | 08.11.2024 14:10:50 | 0.041944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0244
11358087 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 135602/ÇUKURTARLA TR 1 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 18:19:20 | 12.11.2024 18:24:13 | 0.081389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0248
13072580 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410741/82300 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 17:08:20 | 11.11.2024 17:09:15 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0251 | 0 | 0 | 0.0251
11357569 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300819/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 13:45:54 | 06.11.2024 13:51:25 | 0.091944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0255
11357978 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804389/92712 K SULUCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 17:16:56 | 11.11.2024 17:21:50 | 0.081667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0215 | 0 | 0 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0.0262
1973994 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820328/ENEZ BELEDİYESİ MERKEZ ARITMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:09:33 | 27.11.2024 11:23:13 | 0.22778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0263
11359046 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 5059145/DM4 TR-19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 16:51:09 | 25.11.2024 17:09:08 | 0.29972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0274
1971018 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1089951/ERİKLİCE DM 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:20:00 | 21.11.2024 10:00:08 | 0.66889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0277
1971463 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112593/16650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:27:00 | 21.11.2024 18:21:56 | 1.9156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0285 | 0 | 0 | 0.0285
1974613 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/KOYUNTEPE KÖK TEN BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 11:17:04 | 29.11.2024 11:17:36 | 0.0088889 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0292
1974451 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/KOYUNTEPE KÖK TEN BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:07:11 | 28.11.2024 17:07:42 | 0.0086111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0296
1967977 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 106839/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 18:54:00 | 07.11.2024 19:21:57 | 0.46583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0.0239 | 0 | 0 | 0.0312
1969922 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/KOYUNTEPE KÖK TEN BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 17:19:58 | 18.11.2024 17:20:30 | 0.0088889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0315
11358706 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 12975581/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 14:35:00 | 20.11.2024 14:56:51 | 0.36417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0319
11359229 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116065/18965 YENİCE DM01-TR19 B ŞALTERİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:33:21 | 27.11.2024 09:57:02 | 0.39472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
13072319 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266409/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 16:52:29 | 02.11.2024 17:00:13 | 0.12889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
11357191 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 315262/BOZABA TR AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 11:02:51 | 02.11.2024 11:04:54 | 0.034167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0327 | 0 | 0 | 0.0327
2058479 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 32083333/CAMİ ÇIKIŞI BOX | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 09:26:47 | 15.11.2024 10:39:13 | 1.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0336 | 0 | 0 | 0.0336
1969039 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1089937/ERİKLİCE DM 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 08:12:00 | 14.11.2024 08:45:22 | 0.55611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
1966790 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 53033395/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 19:17:00 | 01.11.2024 21:17:36 | 2.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0342
1970559 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(789476) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:20:59 | 20.11.2024 17:25:14 | 0.070833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0352 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.0356
1971386 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/KOYUNTEPE KÖK TEN BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:05:50 | 21.11.2024 15:06:22 | 0.0088889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0357
1966846 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/KOYUNTEPE KÖK TEN BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 08:55:46 | 02.11.2024 08:56:18 | 0.0088889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0361
1966652 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/KOYUNTEPE KÖK TEN BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 08:35:17 | 01.11.2024 08:35:49 | 0.0088889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0363
1970274 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14937069/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 02:56:00 | 20.11.2024 04:02:55 | 1.1153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0365
2058568 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101043/16352 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:05:46 | 21.11.2024 17:40:29 | 0.57861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0368
11358364 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 660388/73350 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 20:09:38 | 15.11.2024 20:16:03 | 0.10694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0372
1967205 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822640/HASKÖY GRUP (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 17:05:38 | 03.11.2024 17:06:10 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0374 | 0 | 0 | 0 | 0.0374
11358076 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577753/SOFUHALİL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 15:32:00 | 12.11.2024 15:33:07 | 0.018611 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0377
1971725 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817543/Y.KARPUZLU TR5 DEN TARIMSAL SULAMA ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:49:36 | 22.11.2024 12:50:06 | 0.0083333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0416
11358493 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 1045118/26415 DTT 445313 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 13:19:12 | 18.11.2024 13:55:35 | 0.60639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0425
13072385 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590903/P.KÖY TR28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 15:28:33 | 05.11.2024 15:46:03 | 0.29167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0427
11357267 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632296/ÇAKILLI TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 20:12:23 | 03.11.2024 20:12:45 | 0.0061111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0429
11358943 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174954/B ÇIKIŞI-SU DEPOSU | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 19:42:59 | 23.11.2024 19:48:10 | 0.086389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
1966775 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406672/83220 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 18:01:00 | 01.11.2024 19:05:20 | 1.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0444 | 0 | 0 | 0.0444
11359538 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 134985/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 19:47:39 | 29.11.2024 19:56:52 | 0.15361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0451
1971932 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611910/YEŞİLCE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 19:46:00 | 22.11.2024 21:05:54 | 1.3317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0461
11357478 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101899/15266 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 10:02:54 | 06.11.2024 10:05:24 | 0.041667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0464
1974171 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822640/HASKÖY GRUP (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 17:16:34 | 27.11.2024 17:17:03 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0465 | 0 | 0 | 0 | 0.0465
11358490 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 434025/92922 K KADIKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 17:07:43 | 18.11.2024 17:41:01 | 0.555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0481
11358281 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128983/27187 TRAFOSU DENİZ TARAFI ÇIKIŞI AG | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 03:53:08 | 15.11.2024 04:20:00 | 0.44778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0482
1974743 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822640/HASKÖY GRUP (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:47:28 | 29.11.2024 16:47:57 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0494 | 0 | 0 | 0 | 0.0494
1968072 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 801555/92810 K ÇAMLICA KÖK TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 15:01:00 | 08.11.2024 18:25:56 | 3.4156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
1974810 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 564787/564797 NO' LU DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 21:51:00 | 29.11.2024 23:25:56 | 1.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0514 | 0 | 0 | 0.0514
1974715 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822640/HASKÖY GRUP (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 15:17:30 | 29.11.2024 15:17:58 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0526 | 0 | 0 | 0 | 0.0526
11357369 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142822/26020NOLU TRAFO ÇIKIŞ MALKARA YOLU ŞALTE | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 16:45:16 | 04.11.2024 16:56:31 | 0.1875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543
1975064 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1024448/C ÇIKIŞI-KAHVELER ÇIKIŞI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 21:45:00 | 30.11.2024 22:46:48 | 1.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0554
2058490 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106006/15110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 09:37:53 | 16.11.2024 10:21:28 | 0.72639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0557 | 0 | 0 | 0.0557
1973445 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 1106339/20570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 14:55:00 | 24.11.2024 15:25:20 | 0.50556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0575
11357730 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113884/KUŞBURNU SOKAK DM AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 11:54:27 | 08.11.2024 11:55:42 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0577 | 0 | 0 | 0.0577
1967307 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822640/HASKÖY GRUP (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 09:44:07 | 04.11.2024 09:44:36 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0579 | 0 | 0 | 0 | 0.0579
11358734 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128579/27341 TRAFOSU 128608 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 01:34:44 | 21.11.2024 01:50:05 | 0.25583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0581
11357219 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 4731347/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 18:48:00 | 02.11.2024 19:05:19 | 0.28861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0594
1967519 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/KOYUNTEPE KÖK TEN BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 11:36:55 | 05.11.2024 11:38:20 | 0.023611 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0595
11359144 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113189/15345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 12:20:13 | 26.11.2024 12:26:00 | 0.096389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0414 | 0 | 0 | 0 | 0.0181 | 0 | 0 | 0.0595
11357646 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112293/15375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 11:54:28 | 07.11.2024 11:56:02 | 0.026111 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0585 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0.0609
1966879 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 1108157/20360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 10:13:00 | 02.11.2024 11:26:24 | 1.2233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0615
1973740 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 16975905/43000 TR 1 TR. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 00:06:00 | 26.11.2024 00:31:17 | 0.42139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
11359472 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 134571/ÜNİVERSİTE HAS.DM22/TR27 AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 02:30:28 | 29.11.2024 02:48:35 | 0.30194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0624
1968089 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501151/Mrç. A.SARHANLI TR-2 B-AHMET GÜNER ÇKŞ. | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 17:30:00 | 08.11.2024 18:52:26 | 1.3739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0632
11358058 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651093/TRP34 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 09:54:42 | 13.11.2024 09:56:38 | 0.032222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0166 | 0 | 0 | 0 | 0.0486 | 0 | 0 | 0.0652
11358639 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 663910/TR02 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 18:02:53 | 19.11.2024 18:06:04 | 0.053056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0657
1972523 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142449/25930NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI MAH | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:54:00 | 23.11.2024 09:18:08 | 1.4022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0661
1968605 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 6634598/43230 TR 1/12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 07:21:00 | 12.11.2024 08:02:59 | 0.69972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
1972991 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 118553/25411NOLU TRAFO ÇIKIŞ BETON DİREK KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:58:00 | 23.11.2024 16:48:31 | 1.8419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0675
1967314 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 3050963/TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 10:06:44 | 04.11.2024 10:07:29 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0676 | 0 | 0 | 0.0676
11358708 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590740/P.KÖY TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:32:09 | 20.11.2024 15:35:34 | 0.056944 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0676
11357613 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19539714/17140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 09:22:22 | 07.11.2024 09:36:14 | 0.23111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0695
11357108 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 5062892/DM TOKİ 5 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 14:36:52 | 01.11.2024 14:53:11 | 0.27194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0711
1967987 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 106839/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 20:15:00 | 07.11.2024 21:24:01 | 1.1503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0.0538 | 0 | 0 | 0.0719
1968025 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1089937/ERİKLİCE DM 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 10:05:00 | 08.11.2024 11:10:56 | 1.0989 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0721
11359339 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503022/Mrç. SUBAŞI TR-6 B-ALT TARAF ASFALT BOY | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 20:16:34 | 27.11.2024 20:24:58 | 0.14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0733
11357203 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631506/DOĞANCA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 17:16:39 | 02.11.2024 17:35:35 | 0.31556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0734
11359132 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 132305/126200 ÇİFT ÇIKIŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 10:58:30 | 26.11.2024 11:15:50 | 0.28889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0738
13073113 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3238118/Uzk. D-KÖSEBEKİR ÇIKIŞI | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 20:52:53 | 28.11.2024 21:05:18 | 0.20694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0738
11359632 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 3237756/Uzk. A-AKŞEMSETTİN SOKAK | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 17:18:17 | 30.11.2024 17:26:46 | 0.14139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0746
11357721 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 125722/BIÇKI YANI DM AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 09:50:51 | 08.11.2024 09:52:42 | 0.030833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0.076
13072951 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480443/Uzk. B-MEZBAHA YOLU | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 20:50:08 | 23.11.2024 20:55:34 | 0.090556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0.0748 | 0 | 0 | 0.0783
1969904 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145434/26620NOLU TRAFO ÇIKIŞ TRAFO ARKASI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 16:16:00 | 18.11.2024 17:40:39 | 1.4108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0786
11358864 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 132676/27742 BAĞLAR DM3TR3 ÇIKIŞ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:41:44 | 22.11.2024 17:50:47 | 0.15083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0794
11359438 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 135602/AYŞE ALTINKAYNAK TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:06:10 | 28.11.2024 17:24:09 | 0.29972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0798
2058344 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480651/Uzk. C-KIRCASALİH YOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 09:52:09 | 07.11.2024 10:43:43 | 0.85944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0836 | 0 | 0 | 0.0836
11358288 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 433696/92912 K ŞÜKRÜKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 00:45:32 | 15.11.2024 01:09:37 | 0.40139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0839 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.0842
11357946 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570010/BESKİ ONBİNKONUTLAR TR AG ÇKŞŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 13:31:24 | 11.11.2024 13:39:02 | 0.12722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.0851
11359565 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 303645/42149 DM6/21 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 21:33:34 | 29.11.2024 21:36:31 | 0.049167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0865
11359613 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632886/OKÇULAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 10:21:29 | 30.11.2024 10:21:56 | 0.0075 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0738 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 | 0.0866
11359048 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3245933/Uzk. A-BÖĞREKÇİ HASAN | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 16:33:03 | 25.11.2024 16:55:48 | 0.37917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0868
2058630 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 140236/25810NOLU TRAFO ÇIKIŞ KOOP KOLU ŞALTERİ | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 14:29:01 | 25.11.2024 15:00:25 | 0.52333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0876 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.0881
1971331 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112593/18823 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:55:00 | 21.11.2024 19:45:30 | 5.8417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0893 | 0 | 0 | 0.0893
1966722 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1821244/44400 ÇUKURYURT TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTER B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 14:19:00 | 01.11.2024 14:49:57 | 0.51583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0907
1969566 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1107598/C ÇIKIŞI UÇMAKDERE YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 16:10:00 | 16.11.2024 17:57:39 | 1.7942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0929
1967413 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 4737940/73220 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 16:38:00 | 04.11.2024 17:54:29 | 1.2747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0941
11357534 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336439/44470 ÇAYLA TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 10:52:05 | 06.11.2024 10:53:11 | 0.018333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0551 | 0 | 0 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 0.0943
1970670 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610526/BALABAN TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 22:09:00 | 20.11.2024 22:43:14 | 0.57056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944
1973926 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1830846/42014 DM 1/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 07:34:00 | 27.11.2024 08:37:10 | 1.0528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0953
11358063 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19534291/13920 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 11:20:54 | 12.11.2024 11:31:24 | 0.175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0956
1971183 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101043/16352 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:41:00 | 21.11.2024 13:17:47 | 1.6131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0963
11359525 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 5058641/9 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 17:02:51 | 29.11.2024 17:24:50 | 0.36639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0972
11358996 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 421175/81540 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 18:10:30 | 25.11.2024 18:16:26 | 0.098889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0977 | 0 | 0 | 0.0977
11358532 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 565228/DM2-TR23 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 17:07:22 | 18.11.2024 17:07:56 | 0.0094444 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0986
11357110 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 448038/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 18:54:28 | 01.11.2024 19:10:42 | 0.27056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0988 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.099
11358175 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 802185/92810 K ÇAMLICA KÖK TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 00:54:20 | 14.11.2024 01:08:52 | 0.24222 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0971 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1001
1971257 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434167/92232 K SİĞİLLİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:47:00 | 21.11.2024 13:33:12 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1004
11358090 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 1539317/TR/139 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 16:59:21 | 12.11.2024 17:05:34 | 0.10361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1008 | 0 | 0 | 0.1008
2058413 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 51236423/Uzk. A-ETEMİ YOLU ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 15:09:47 | 11.11.2024 15:40:51 | 0.51778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1019
11357743 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 149438/26370NOLU TRAFO ÇIKIŞ ALPEK ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 11:41:15 | 08.11.2024 11:49:37 | 0.13944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0942 | 0 | 0 | 0 | 0.0081 | 0 | 0 | 0.1023
1967240 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 30883874/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 19:08:00 | 03.11.2024 21:53:55 | 2.7653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1029
11359372 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100869/12610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 09:36:25 | 28.11.2024 09:42:42 | 0.10472 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1029
11358715 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 455130/94020 İ TR4 KAPUCU MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:29:39 | 20.11.2024 15:46:21 | 0.27833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1037
1968377 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 28314286/ŞARKÖY DM 65 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 19:06:00 | 10.11.2024 22:00:56 | 2.9156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1056
1968965 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | Abone Tesisi | 9935904/Mrç. K.YUSUFLU KÖY TR -2 B-K.R.K ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 17:54:00 | 13.11.2024 18:32:24 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1061
1968453 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622680/KAYNARCA TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 12:40:00 | 11.11.2024 12:55:00 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1047 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0.1063
1966864 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 15171768/D ÇIKIŞI-AS. GAZİNO TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:43:00 | 02.11.2024 10:16:18 | 0.555 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1078
11357605 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 446883/91516 K KORUKLU TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 01:36:50 | 07.11.2024 02:06:10 | 0.48889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1078
11359401 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 373640/DM4/TR1 ÖNERLER>>(779183)DİREK AG -C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:21:37 | 28.11.2024 11:46:27 | 0.41389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108
11357127 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 128014/27187 TRAFOSU DENİZ TARAFI ÇIKIŞI AG | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 22:34:07 | 01.11.2024 22:43:54 | 0.16306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109
2058631 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 415402/27350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A1 | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 15:16:05 | 25.11.2024 15:18:58 | 0.048056 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0823 | 0 | 0 | 0 | 0.0282 | 0 | 0 | 0.1105
11358270 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570338/BESKİ DM2-TR1 TRAFOSU AG ÇKŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:30:00 | 14.11.2024 17:31:28 | 0.024444 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1061 | 0 | 0 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0.111
11359149 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656011/74389-TRP04 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 13:49:01 | 26.11.2024 14:11:40 | 0.3775 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1129
11358831 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455141/94020 İ TR4 KAPUCU MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:21:20 | 22.11.2024 10:55:04 | 0.56222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1132
1974180 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610855/ARMUTVEREN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 18:05:00 | 27.11.2024 19:53:59 | 1.8164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
1969539 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 433394/93204 K PAŞAYİĞİT TR3 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 13:24:00 | 16.11.2024 14:15:50 | 0.86389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1146 | 0 | 0 | 0.1146
11357841 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332052/44020 EDİRKÖY TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 18:32:33 | 09.11.2024 18:34:46 | 0.036944 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1147
11359064 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801642/92842 K PIRNARKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 00:59:08 | 26.11.2024 01:17:02 | 0.29833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0659 | 0 | 0 | 0 | 0.0488 | 0 | 0 | 0.1147
11358277 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 315380/43243 DM 74 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:31:44 | 14.11.2024 17:38:47 | 0.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1151 | 0 | 0 | 0.1151
1967126 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140636/25835NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:54:00 | 03.11.2024 13:42:52 | 0.81444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1154
2058326 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265479/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 11:18:25 | 06.11.2024 11:58:14 | 0.66361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116
1966734 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 700197/18802 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 15:23:00 | 01.11.2024 19:19:41 | 3.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1171 | 0 | 0 | 0.1171
1967571 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1825700/44020 EDİRKÖY TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 14:33:00 | 05.11.2024 15:03:20 | 0.50556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1183
1967949 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 28951978/21240 B ÇIKIŞI SAHİL TARAFI (743308) | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 16:27:00 | 07.11.2024 18:41:37 | 2.2436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119
11357055 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262972/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 18:01:13 | 02.11.2024 18:08:12 | 0.11639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1209
1974071 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710144/24547 DM / HACILLI ÇIKIŞI (710144) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:18:00 | 27.11.2024 14:18:39 | 0.010833 | 0 | 26 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0482 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.0644 | 0 | 0 | 0.121
1972285 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820318/ 95610 NOLU DM TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:52:49 | 23.11.2024 01:54:21 | 0.025556 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0917 | 0 | 0 | 0 | 0.0302 | 0 | 0 | 0.1219
11357199 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 146750/26510NOLU TRAFO ÇIKIŞ TEKİRDAĞ YOLU ŞALT | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 14:37:16 | 02.11.2024 14:38:06 | 0.013889 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0618 | 0 | 0.0116 | 0 | 0.0492 | 0 | 0 | 0.1226
1970883 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 12053932/Uzk. B-ÖMERBEY YOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:44:00 | 21.11.2024 09:11:16 | 1.4544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1247
1971013 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400162/83531 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:15:00 | 21.11.2024 11:16:45 | 2.0292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1276
11359462 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 134673/16853 DM 130515 BOX ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 18:13:46 | 28.11.2024 18:17:44 | 0.066111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 0 | 0 | 0.1284
11358910 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 16168607/13A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:02:00 | 23.11.2024 15:19:00 | 0.28333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1308
11358764 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454987/94130 İ TR80 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 22:36:26 | 21.11.2024 22:46:16 | 0.16389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1316
11357588 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573277/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 17:34:34 | 06.11.2024 18:03:04 | 0.475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1317
11359619 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631144/DEVELİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 11:58:27 | 30.11.2024 11:58:54 | 0.0075 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0.0525 | 0 | 0 | 0.1335
11358741 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 655675/74113 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:29:30 | 20.11.2024 18:36:07 | 0.11028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1345
11357354 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267943/27290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 02:21:17 | 05.11.2024 02:47:53 | 0.44333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1247 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.1347
11358899 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107387/16600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:24:30 | 23.11.2024 12:28:03 | 0.059167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137
1969558 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530264/84024 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 17:15:00 | 16.11.2024 17:30:28 | 0.25778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1373
11358909 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15546059/41500 DM1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:15:15 | 23.11.2024 15:27:14 | 0.19972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1235 | 0 | 0 | 0 | 0.0142 | 0 | 0 | 0.1377
11359431 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313666/44180 KADIKÖY TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 18:03:56 | 28.11.2024 18:10:34 | 0.11056 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1359 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1379
11357782 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260302/27770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 20:22:24 | 08.11.2024 20:30:42 | 0.13833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1387
11359649 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267136/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 18:59:15 | 30.11.2024 19:01:58 | 0.045278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139
1968467 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472893/95710 E ENEZ S TRPZ TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 15:10:00 | 11.11.2024 15:18:17 | 0.13806 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1369 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0.1391
1969020 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 437685/92702 K BARAĞI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 22:20:00 | 14.11.2024 00:03:56 | 1.7322 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1399
11357600 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112878/15355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 18:11:03 | 06.11.2024 18:18:30 | 0.12417 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1399
1972129 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/ÇAVUŞKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:00:09 | 22.11.2024 23:00:50 | 0.011389 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 | 0 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1402
1972158 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/ÇAVUŞKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:24:15 | 22.11.2024 23:24:56 | 0.011389 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 | 0 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1402
11358093 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147982/ÇINARLIDERE TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 17:32:21 | 12.11.2024 17:44:59 | 0.21056 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1417
1967343 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/ÇAVUŞKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 11:53:25 | 04.11.2024 11:54:06 | 0.011389 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1347 | 0 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144
1973227 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 441516/94512 İ KUMDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 22:01:00 | 23.11.2024 23:22:05 | 1.3514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1451
1968051 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117031/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 12:46:00 | 08.11.2024 13:08:42 | 0.37833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0947 | 0 | 0 | 0 | 0.0505 | 0 | 0 | 0.1452
11358739 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472525/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:55:45 | 20.11.2024 18:07:16 | 0.19194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1459
11357587 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 662965/SANTRAL YANI BOX | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 18:03:12 | 06.11.2024 18:08:29 | 0.088056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0657 | 0 | 0 | 0 | 0.0813 | 0 | 0 | 0.147
11358817 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657584/74191 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:37:29 | 22.11.2024 10:41:02 | 0.059167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.0926 | 0 | 0 | 0.1476
11358991 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 120819/15412 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 10:01:58 | 25.11.2024 10:27:09 | 0.41972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1476
11358676 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264332/27006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:45:52 | 20.11.2024 10:59:10 | 0.22167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0984 | 0 | 0 | 0 | 0.0494 | 0 | 0 | 0.1478
2058710 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701004/16480 DM / ESKİ KÖSEİLYAS ÇIKIŞ (700821) | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:26:39 | 29.11.2024 16:41:10 | 0.24194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1482 | 0 | 0 | 0 | 0.1482
2058615 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144216/25935NOLU TRAFO ÇIKIŞ KAHVELER KÖY ĞİRİŞ | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 11:23:24 | 25.11.2024 12:22:54 | 0.99167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1486
1972057 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/ÇAVUŞKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:11:39 | 22.11.2024 22:12:17 | 0.010556 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1421 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1494
1972078 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/ÇAVUŞKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:23:26 | 22.11.2024 22:24:09 | 0.011944 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1421 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1494
1969553 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 45389230/94640 İ ESETÇE TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 15:01:00 | 16.11.2024 15:42:31 | 0.69194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1516
11359283 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231028/20600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:52:00 | 27.11.2024 16:54:55 | 0.048611 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1395 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.152
1971135 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 122294/27726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:47:00 | 21.11.2024 12:28:31 | 1.6919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1536
11358836 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 446392/95005 İ Y KARPUZLU TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:09:49 | 22.11.2024 15:16:51 | 0.11722 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1539
2058376 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827488/Uzk.FABRİKALAR ENH | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 10:03:04 | 09.11.2024 10:13:30 | 0.17389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1349 | 0 | 0 | 0 | 0.0195 | 0 | 0 | 0.1544
1971148 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 11008149/Uzk. B-YEM KIRMA BİNASI TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:07:00 | 21.11.2024 11:43:40 | 0.61111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1552
11357939 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 415353/15215 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 14:12:27 | 11.11.2024 14:21:47 | 0.15556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0498 | 0 | 0 | 0 | 0.1056 | 0 | 0 | 0.1554
1971097 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610239/KARACADAĞ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:27:00 | 21.11.2024 13:36:00 | 3.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1558
1969711 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 6644684/ŞARKÖY HASTANE TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 16:16:00 | 17.11.2024 16:31:49 | 0.26361 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1605
1966957 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488326/Uzk. D-BODUROĞLU-FABRİKA SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 15:40:00 | 02.11.2024 16:04:29 | 0.40806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1606
1974892 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230200/20290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 11:27:00 | 30.11.2024 11:40:00 | 0.21667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1606
1971923 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 300073995/92222 K MÜSELLİM Ç TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 19:21:00 | 22.11.2024 21:41:35 | 2.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1623 | 0 | 0 | 0.1623
11359652 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264050/27615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 20:22:03 | 30.11.2024 20:28:38 | 0.10972 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1621 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0.1629
11359038 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 552212/52141 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 18:20:58 | 25.11.2024 18:49:05 | 0.46861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1635
1969552 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 414185/80310 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 15:00:00 | 16.11.2024 16:02:02 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0.164
2058449 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 6641925/21095 E ÇIKIŞ SAĞLIK SOKAK | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 15:06:12 | 13.11.2024 15:12:50 | 0.11056 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1641
1966884 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116045/18830 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 10:18:00 | 02.11.2024 12:24:48 | 2.1133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1662
1967198 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3027678/Uzk.D-ÇEŞMELER MEYDANI İLK BAKS | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 16:53:00 | 03.11.2024 17:45:10 | 0.86944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1662
1969669 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 438562/92762 K ÇELEBİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 12:52:00 | 17.11.2024 14:29:24 | 1.6233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1642 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0.1663
11357967 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455121/94020 İ TR4 KAPUCU MAH TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 16:55:32 | 11.11.2024 17:09:36 | 0.23444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169
11358014 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233067/20100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 18:43:48 | 11.11.2024 18:46:31 | 0.045278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0.1565 | 0 | 0 | 0.1709
11357861 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430827/90480 K TR1/25 Andolu L TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 00:53:40 | 10.11.2024 01:11:32 | 0.29778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1712
11359059 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15712986/41209 TR2/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:45:31 | 25.11.2024 18:17:35 | 0.53444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1713
1973493 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263368/27795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 17:57:00 | 24.11.2024 18:19:45 | 0.37917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1509 | 0 | 0 | 0 | 0.0211 | 0 | 0 | 0.172
1969913 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 16:42:37 | 18.11.2024 16:45:26 | 0.046944 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1726
11358841 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Abone Tesisi | 577247/BESKİ DM2-TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 14:50:19 | 22.11.2024 15:08:27 | 0.30222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1736
1968559 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634165/KIZILAĞAÇ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 20:43:00 | 11.11.2024 21:19:28 | 0.60778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1752
1974758 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888689/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 17:17:00 | 29.11.2024 17:44:59 | 0.46639 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1767
1969189 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1093385/B ÇIKIŞI KÖY İÇİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 21:41:00 | 14.11.2024 22:32:17 | 0.85472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177
2058545 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807128/91502 K BEĞENDİK KÖK ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:00:46 | 20.11.2024 09:18:07 | 0.28917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1778 | 0 | 0 | 0 | 0.1778
11359569 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612651/TR3A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 01:28:28 | 30.11.2024 01:39:58 | 0.19167 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0812 | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1784
1969051 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174518/A ÇIKIŞI-CAMİİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 09:56:00 | 14.11.2024 10:30:07 | 0.56861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1785
11358412 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 443965/95027 K K DOĞANCA TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 14:34:45 | 16.11.2024 14:57:38 | 0.38139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1801
1973223 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 441516/94512 İ KUMDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 21:17:00 | 23.11.2024 22:55:42 | 1.645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1802
1966885 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 143201/25865YENİDİBEKTR-1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 10:38:00 | 02.11.2024 11:50:10 | 1.2028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1818
1968936 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108845/15705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 16:32:00 | 13.11.2024 19:02:05 | 2.5014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1825
1973049 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709744/16805 DM / TCDD ÇIKIŞI (19307) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:10:52 | 23.11.2024 16:19:31 | 0.14417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1833 | 0 | 0 | 0 | 0.1833
1967178 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798089/Uzk.KUM OÇAKLARI RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 16:03:27 | 03.11.2024 16:03:57 | 0.0083333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1848
11357216 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263212/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 17:32:28 | 02.11.2024 17:44:20 | 0.19778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1849
1971762 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 6613899/41550 DM12 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 14:44:00 | 22.11.2024 15:29:27 | 0.7575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1859
1972253 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 848237/DANİŞMENT SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:28:24 | 23.11.2024 01:28:58 | 0.0094444 | 0 | 231 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1402 | 0 | 0 | 0.0443 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.1873
1970760 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 711824/17740 DM / MUSTAFA DÜNDAR ÇIKIŞ (711824) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 03:54:27 | 21.11.2024 04:02:18 | 0.13083 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0901 | 0 | 0.0194 | 0 | 0.0781 | 0 | 0 | 0.1876
1967132 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 332152/44040 EDİRKÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 13:17:00 | 03.11.2024 13:55:00 | 0.63333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1883
1968152 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 13319401/ÇİFTLİKLR YLU VE V YOL DERE-Dİ.N:130403 | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 11:38:00 | 09.11.2024 12:21:43 | 0.72861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1891
1968549 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 314360/TR2/13TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 19:49:00 | 11.11.2024 20:45:00 | 0.93333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1891
1972105 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600554/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:35:00 | 22.11.2024 23:09:44 | 0.57889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1893
11359200 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127993/27187 TRAFOSU DENİZ TARAFI ÇIKIŞI AG | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 00:55:40 | 27.11.2024 01:14:33 | 0.31472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1901 | 0 | 0 | 0.1901
7200001108 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 80020/80020-Edr.TR-8 TRF GENEL BAKIMLARI | BAĞLANTI OKSİT KLEMENS BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 15:30:21 | 29.11.2024 16:13:11 | 0.71389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1903 | 0 | 0 | 0.1903
1967797 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 44180048/PNR 41430 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 18:59:00 | 06.11.2024 20:06:12 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1912
1971170 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513520/85081 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:24:00 | 21.11.2024 13:33:49 | 2.1636 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1912
2058592 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 662315/73120 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:37:18 | 23.11.2024 17:06:09 | 0.48083 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1462 | 0 | 0.0235 | 0 | 0.0223 | 0 | 0 | 0.192
11359304 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106392/18290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:21:56 | 27.11.2024 15:24:05 | 0.035833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1922
11357488 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514789/85061 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:29:25 | 05.11.2024 17:40:13 | 0.18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1931
11359051 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730624/F ÇIKIŞI-ÇİFÇİ SK. MÜZİSYENLER KAHVE TAR | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:30:45 | 25.11.2024 17:33:44 | 0.049722 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1306 | 0 | 0 | 0 | 0.0631 | 0 | 0 | 0.1937
1971075 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144216/25935NOLU TRAFO ÇIKIŞ KAHVELER KÖY ĞİRİŞ | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:08:00 | 21.11.2024 11:25:29 | 1.2914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194
11358729 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127685/27065 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:56:01 | 20.11.2024 19:09:30 | 0.22472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1551 | 0 | 0 | 0 | 0.0393 | 0 | 0 | 0.1944
1974784 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846802/86022 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 19:41:00 | 29.11.2024 19:57:00 | 0.26667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1455 | 0 | 0 | 0 | 0.0493 | 0 | 0 | 0.1948
1966799 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804904/93204 K PAŞAYİĞİT TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 22:09:00 | 01.11.2024 23:02:32 | 0.89222 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0909 | 0 | 0.001 | 0 | 0.1036 | 0 | 0 | 0.1955
11358139 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 651093/TR-174 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 11:26:34 | 13.11.2024 11:32:49 | 0.10417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0508 | 0 | 0 | 0 | 0.1452 | 0 | 0 | 0.196
11359071 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 134371/15226 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 18:33:24 | 25.11.2024 18:44:46 | 0.18944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1971
11357773 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106917/15010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 17:10:50 | 08.11.2024 17:16:07 | 0.088056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0.199
1972230 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 848237/DANİŞMENT SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:51:06 | 23.11.2024 00:51:40 | 0.0094444 | 0 | 231 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1508 | 0 | 0 | 0.0455 | 0.0029 | 0 | 0 | 0.1992
11359380 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268422/27115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:12:08 | 28.11.2024 12:16:23 | 0.070833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0.0307 | 0 | 0 | 0.1997
11359049 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145574/D ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 16:39:20 | 25.11.2024 17:11:33 | 0.53694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2003
11358983 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 446230/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 18:50:23 | 24.11.2024 18:58:20 | 0.1325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.2032
1970913 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 531680/84016 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:32:00 | 21.11.2024 15:58:00 | 0.43333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1789 | 0 | 0 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 | 0.2037
1971888 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143596/26080NOLU TRAFO ÇIKIŞ OKUL TARAFI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 18:16:00 | 22.11.2024 18:57:19 | 0.68861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2039
11357689 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 1538941/TR05 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 19:11:43 | 07.11.2024 19:52:37 | 0.68167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2049
1969144 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 654779/564779 NO' LU DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 16:34:00 | 14.11.2024 18:24:55 | 1.8486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2105
1968054 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633189/TOPÇUKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 13:16:00 | 08.11.2024 14:05:03 | 0.8175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2103 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.2107
11358247 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85010/85010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 14:02:32 | 14.11.2024 14:26:48 | 0.40444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1871 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.2111
1974969 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 62181195/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 18:05:00 | 30.11.2024 18:15:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2127 | 0 | 0 | 0 | 0.2127
13072606 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658645/73170 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 13:45:53 | 12.11.2024 14:01:14 | 0.25583 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2054 | 0 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2135
1970749 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 03:11:44 | 21.11.2024 03:12:22 | 0.010556 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1753 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0388 | 0 | 0 | 0.2142
1972743 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512740/85070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:10:00 | 23.11.2024 18:45:00 | 0.58333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2147
12280556 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14693178/91352 K TR2/14 Sığır Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Yangın İhbarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:57:00 | 19.11.2024 12:25:09 | 0.46917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2163
11357675 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3245247/Uzk. B-OG ALTI MENDERES SOKAK TR-6 ŞIK H | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 17:08:04 | 07.11.2024 18:06:07 | 0.9675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217
11358362 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 132676/27742 BAĞLAR DM3TR3 ÇIKIŞ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 10:21:03 | 16.11.2024 10:46:10 | 0.41861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2172
1970508 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 10445123/Uzk. B-SOL TARAF KÖY İÇİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:29:00 | 20.11.2024 17:12:48 | 1.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2179
1971231 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 122294/27006 DM / 27000 KAMP DM ÇIKIŞI (708937) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:21:26 | 21.11.2024 14:50:01 | 2.4764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2192
1974037 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 52924905/DTR1 TÜRKGÜCÜ ->> (373832) AG ŞLTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 12:34:00 | 27.11.2024 13:52:32 | 1.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2203 | 0 | 0 | 0.2203
1972456 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:43:53 | 23.11.2024 05:44:34 | 0.011389 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1817 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.2219
1972001 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400244/83521 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:10:00 | 22.11.2024 22:25:00 | 0.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2221
11358499 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104089/15377 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 14:28:34 | 18.11.2024 14:31:17 | 0.045278 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1556 | 0 | 0 | 0 | 0.0666 | 0 | 0 | 0.2222
1969355 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 5059998/DM6-TR31 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 15:46:00 | 15.11.2024 16:44:07 | 0.96861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2252 | 0 | 0 | 0.2252
1968613 | 0 | EDİRNE | HAVSA | Abone Tesisi | 513422/85080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:10:00 | 12.11.2024 10:19:17 | 0.15472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1924 | 0 | 0 | 0 | 0.0356 | 0 | 0 | 0.228
1969209 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440780/92232 K SİĞİLLİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 23:34:00 | 15.11.2024 00:30:05 | 0.93472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228
1972043 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484060/Uzk. D-BALABANKÖY YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:59:00 | 22.11.2024 22:23:06 | 0.40167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2291
1971765 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 14670491/Uzk. A-OG ALTI KIRCASALİH TR-4 | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 14:45:00 | 22.11.2024 15:28:00 | 0.71667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2296
11358367 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128638/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 01:06:55 | 16.11.2024 01:24:55 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2297 | 0 | 0 | 0.2297
11358352 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489662/Uzk. B-ANAYOL | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 17:26:45 | 15.11.2024 17:33:41 | 0.11556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0993 | 0 | 0 | 0 | 0.1376 | 0 | 0 | 0.2369
11357823 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 418765/Uzk.ANA YOL YUKARI SOL BAKS | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 12:32:27 | 09.11.2024 12:42:39 | 0.17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2389
1971666 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610526/BALABAN TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:59:00 | 22.11.2024 11:39:47 | 1.6797 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2404
1972862 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 42695615/TEPEKÖY TR 1 TAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:58:00 | 23.11.2024 13:10:29 | 1.2081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241
11358631 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 446285/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 00:56:09 | 20.11.2024 01:20:50 | 0.41139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2416 | 0 | 0 | 0.2416
1972994 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143824/25940NOLU TRAFO ÇIKIŞ KARŞI MAH ŞALTERİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:07:00 | 23.11.2024 16:06:03 | 0.98417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2249 | 0 | 0 | 0 | 0.0179 | 0 | 0 | 0.2428
1969168 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14748956/91212 K TR2/22 Akça Mar TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 18:58:00 | 14.11.2024 19:49:00 | 0.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2446
1971464 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 300080132/18615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:31:00 | 21.11.2024 17:09:06 | 0.635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2456
11359333 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233241/20150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 17:38:05 | 27.11.2024 17:38:57 | 0.014444 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.1663 | 0 | 0 | 0 | 0.0795 | 0 | 0 | 0.2458
11357355 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117893/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 18:01:27 | 04.11.2024 18:17:09 | 0.26167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0.0936 | 0 | 0 | 0.2466
1967351 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813087/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 12:20:26 | 04.11.2024 12:20:57 | 0.0086111 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1022 | 0.0019 | 0.1438 | 0 | 0 | 0 | 0.2479
11357779 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 425155/83281 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 10:45:27 | 09.11.2024 11:08:00 | 0.37583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2492
1966765 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473895/95800 E ENEZ S VLLR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 17:32:00 | 01.11.2024 18:09:44 | 0.62889 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2311 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.2521
1974267 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330609/44480 ÇAYLA TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 09:42:00 | 28.11.2024 11:07:35 | 1.4264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2531
11358267 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 131331/27411 DM 131292 NOLU BOX ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 04:40:23 | 15.11.2024 05:00:47 | 0.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0491 | 0 | 0 | 0 | 0.2059 | 0 | 0 | 0.255
11358802 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 446254/27060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 00:56:04 | 22.11.2024 01:22:47 | 0.44528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2577 | 0 | 0 | 0.2577
1971366 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803749/ 92452 NOLU DT ERİKLİ SHL TR10-10A | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:43:44 | 21.11.2024 14:44:21 | 0.010278 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2347 | 0 | 0 | 0 | 0.0254 | 0 | 0 | 0.2601
1973881 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 1055476/26255NOLU TRAFO ÇIKIŞ OKUL KOLU ŞALTERİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 18:13:00 | 26.11.2024 19:35:28 | 1.3744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2607
11358719 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 453335/94384 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:09:46 | 20.11.2024 17:20:50 | 0.18444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2608
1974161 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)ÇİFTLİKLER (FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:53:14 | 27.11.2024 16:56:49 | 0.059722 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.1421 | 0 | 0.0874 | 0 | 0 | 0 | 0.2635
1967378 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813087/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 14:47:19 | 04.11.2024 14:47:50 | 0.0086111 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.0035 | 0.1443 | 0 | 0 | 0 | 0.2638
1968973 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 15561057/20180 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 18:20:00 | 13.11.2024 19:11:54 | 0.865 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2639
11357767 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330437/44480 ÇAYLA TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 17:00:01 | 08.11.2024 17:17:35 | 0.29278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2639
1969433 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612580/SİVRİLER TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 19:44:00 | 15.11.2024 21:09:39 | 1.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0.264
1971611 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 431505/90850 K TR1/61 Erdem Y TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 22:56:00 | 21.11.2024 23:22:49 | 0.44694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2643
1974398 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813087/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 14:41:21 | 28.11.2024 14:41:52 | 0.0086111 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1217 | 0.0027 | 0.1399 | 0 | 0 | 0 | 0.2643
11358743 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656504/74012 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 21:09:20 | 20.11.2024 21:16:33 | 0.12028 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2355 | 0 | 0 | 0 | 0.0297 | 0 | 0 | 0.2652
1971120 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140416/25870NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI ÇIKIŞ ŞALTE | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:48:00 | 21.11.2024 15:04:17 | 4.2714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
1972729 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142122/25975NOLU TRAFO ÇIKIŞ KAHVELER KOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:05:00 | 23.11.2024 10:59:11 | 0.90306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2698
11358155 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332355/44720 SEFAALAN TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 16:59:48 | 13.11.2024 17:15:07 | 0.25528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2703 | 0 | 0 | 0.2703
11357497 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 559839/DM9-TR22 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:10:23 | 05.11.2024 17:19:48 | 0.15694 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2709
1969476 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 808980/95122 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 07:05:00 | 16.11.2024 08:07:33 | 1.0425 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2712
11358869 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127916/27167 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ TEKİRDAĞ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:47:57 | 23.11.2024 03:00:26 | 0.20806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.2706 | 0 | 0 | 0.2712
1967596 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1824456/43004 TR 19 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 16:32:00 | 05.11.2024 17:19:18 | 0.78833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2716
1969887 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813087/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 15:15:30 | 18.11.2024 15:16:01 | 0.0086111 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0.0046 | 0.1394 | 0 | 0 | 0 | 0.272
1971308 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610845/ARMUTVEREN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:19:00 | 21.11.2024 17:10:50 | 3.8639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2726
1969515 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107389/12685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 11:39:00 | 16.11.2024 13:25:36 | 1.7767 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2729
1972836 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803609/DANİŞMENT ÖZEL MÜŞTERLR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:25:58 | 23.11.2024 11:33:35 | 0.12694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2747 | 0 | 0 | 0 | 0.2747
1967834 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 08:32:31 | 07.11.2024 08:33:12 | 0.011389 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2043 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.0704 | 0 | 0 | 0.2752
1967418 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 3031341/94020 İ TR4 KAPUCU MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT G | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 16:40:00 | 04.11.2024 18:52:34 | 2.2094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2757
1970365 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813087/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:41:34 | 20.11.2024 10:42:04 | 0.0083333 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.0034 | 0.1545 | 0 | 0 | 0 | 0.2759
1970123 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813087/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 15:05:54 | 19.11.2024 15:06:21 | 0.0075 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.0042 | 0.1394 | 0 | 0 | 0 | 0.2766
1974394 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 14:29:47 | 28.11.2024 14:30:25 | 0.010556 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.2784
1971289 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809459/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:05:58 | 21.11.2024 13:06:38 | 0.011111 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2762 | 0 | 0 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0.2789
11359052 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106318/18200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 16:52:36 | 25.11.2024 16:57:07 | 0.075278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0807 | 0 | 0 | 0 | 0.1989 | 0 | 0 | 0.2796
1971808 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:12:37 | 22.11.2024 16:13:16 | 0.010833 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2115 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0.2799
1974737 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:39:44 | 29.11.2024 16:40:31 | 0.013056 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2115 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0.2799
11358969 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 174626/12530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 18:24:43 | 24.11.2024 18:39:59 | 0.25444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2668 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.2808
2058717 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855108/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 09:41:59 | 30.11.2024 11:16:40 | 1.5781 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2809
11358632 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 710180/DM 3/6 (DM 52) TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 16:40:17 | 19.11.2024 16:56:32 | 0.27083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0.2757 | 0 | 0 | 0.2818
1967192 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 16495322/DM4 TR-19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 16:39:00 | 03.11.2024 17:44:02 | 1.0839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2823
1970227 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503562/Mrç. TOKİ TR C- KUTLAY ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 18:13:00 | 19.11.2024 19:19:59 | 1.1164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2824
1971728 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3245831/Uzk. C- KILIÇLI SOKAK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:52:00 | 22.11.2024 13:52:10 | 1.0028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2831
1973659 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848724/Mrç.TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 15:15:39 | 25.11.2024 15:34:38 | 0.31639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2834 | 0 | 0 | 0 | 0.2834
1974862 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 10:23:23 | 30.11.2024 10:24:04 | 0.011389 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2186 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.0648 | 0 | 0 | 0.2839
1974864 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 10:32:29 | 30.11.2024 10:33:20 | 0.014167 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2186 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.0648 | 0 | 0 | 0.2839
1969452 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232784/20060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 21:54:00 | 15.11.2024 22:41:50 | 0.79722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284
1974068 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:10:18 | 27.11.2024 14:11:00 | 0.011667 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2094 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0756 | 0 | 0 | 0.2854
11357167 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 416341/85102 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 10:04:03 | 02.11.2024 10:23:30 | 0.32417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287
1974653 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:02:00 | 29.11.2024 13:02:43 | 0.011944 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2135 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.0736 | 0 | 0 | 0.2876
11358907 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513705/85074 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:36:29 | 23.11.2024 16:48:28 | 0.19972 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2893
1974976 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 14751643/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 16:06:00 | 30.11.2024 17:22:56 | 1.2822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2894
11357049 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127895/27167 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ EREĞLİ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 00:50:56 | 01.11.2024 00:53:12 | 0.037778 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.1064 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0.2894
11357146 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 74123/74123 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 18:27:49 | 01.11.2024 18:29:01 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2494 | 0 | 0 | 0 | 0.0406 | 0 | 0 | 0.29
2058668 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 307878/41318 DM3/30 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 02:18:16 | 28.11.2024 03:19:34 | 1.0217 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2916
1967708 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 15809090/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 11:18:00 | 06.11.2024 15:58:53 | 4.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0.292
1972508 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231627/20450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:32:00 | 23.11.2024 08:46:13 | 1.2369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2931
1969732 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 175748/C ÇIKIŞI-ESKİ LİSE YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 17:41:00 | 17.11.2024 18:22:53 | 0.69806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2937
11358789 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112232/15330 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:16:28 | 22.11.2024 10:55:24 | 0.64889 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2937
11359547 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201892/HOŞKÖY DM 20 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 02:45:20 | 30.11.2024 02:50:41 | 0.089167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1655 | 0 | 0 | 0 | 0.1286 | 0 | 0 | 0.2941
1972900 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 452165/94434 İ İBRİKTEPE TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:39:00 | 23.11.2024 17:26:21 | 4.7892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296
11357436 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127693/27065 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 22:51:22 | 05.11.2024 22:56:13 | 0.080833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2215 | 0 | 0 | 0 | 0.0751 | 0 | 0 | 0.2966
11358212 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141105/25855 NOLU KADIKÖY TR-1 BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 10:27:45 | 14.11.2024 11:26:36 | 0.98083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2966
11357169 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118586/17470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 18:15:50 | 01.11.2024 18:20:59 | 0.085833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2985 | 0 | 0 | 0.2985
1968044 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 10445208/Uzk. B-SOL TARAF KÖY İÇİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 12:10:00 | 08.11.2024 13:40:45 | 1.5125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2992
1967937 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848724/Mrç.TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 15:47:17 | 07.11.2024 16:08:09 | 0.34778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2998 | 0 | 0 | 0 | 0.2998
11358867 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810172/BÜYÜKDOĞANCA KÖK ten TARIMSAL SULAMA ÇKŞ | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:46:06 | 22.11.2024 17:49:38 | 0.058889 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2614 | 0 | 0.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3043
1966797 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260659/27350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 21:46:00 | 01.11.2024 22:14:15 | 0.47083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3051
1973405 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 16224191/50130 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 13:10:00 | 24.11.2024 14:22:30 | 1.2083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3052
11358878 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 417015/84018 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 11:13:20 | 24.11.2024 11:44:12 | 0.51444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3064
1970772 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:21:30 | 21.11.2024 04:22:19 | 0.013611 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.2564 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.3074
11359328 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410622/82130 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 19:33:18 | 29.11.2024 19:53:16 | 0.33278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0.308
1969187 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147354/26250NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KOLU ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 21:28:00 | 14.11.2024 22:36:53 | 1.1481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3103
11357139 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455676/94170 İ TR33 ÖZIŞIK Y TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 20:25:28 | 01.11.2024 20:50:15 | 0.41306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3131
1970112 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/SULTANİÇE LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:42:01 | 19.11.2024 13:42:40 | 0.010833 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.1349 | 0 | 0 | 0 | 0.1824 | 0 | 0 | 0.3173
1971884 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14661142/91354 K TR2/15 Gemici M TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 18:08:00 | 22.11.2024 18:54:12 | 0.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318
1970160 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 374512/TR5/18 SĞLK MH.BĞLR MVKİ AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 17:17:00 | 19.11.2024 17:25:12 | 0.13667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3133 | 0.3181
1973200 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781770/DTR AZİZ-VKIFLR ->> (781770) AG ŞLTR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 20:25:00 | 23.11.2024 21:18:01 | 0.88361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3203
1974209 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 148579/25910NOLU TRAFO ÇIKIŞ MEZBAHA KOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 20:01:00 | 27.11.2024 21:40:23 | 1.6564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3206
11357871 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432595/90468 K TR1/20 Yörük TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 17:11:32 | 10.11.2024 17:27:58 | 0.27389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3211
11359555 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612620/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:15:00 | 29.11.2024 18:35:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3223 | 0 | 0 | 0.3223
1967398 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831181/Uzk. ÇİFTLİK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 15:35:17 | 04.11.2024 15:36:00 | 0.011944 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.2967 | 0 | 0 | 0 | 0.0263 | 0 | 0 | 0.323
11357184 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 125722/17230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 10:19:50 | 02.11.2024 10:39:57 | 0.33528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3243 | 0 | 0 | 0.3243
1966900 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1060330/27675 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 11:07:00 | 02.11.2024 11:42:11 | 0.58639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327
13072535 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 452556/94456 İ SULTAN TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 17:25:37 | 09.11.2024 17:52:03 | 0.44056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3273
1974365 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143518/26080NOLU TRAFO ÇIKIŞ OKUL TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 13:04:00 | 28.11.2024 15:01:37 | 1.9603 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3335
1973140 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {846112FE-BD17-482C-AA74-CAE7090D6356}/ 92640 NOLU DM YAYLA KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:26:29 | 23.11.2024 18:27:00 | 0.0086111 | 0 | 136 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0662 | 0 | 0.0114 | 0.0875 | 0.0012 | 0.1691 | 0 | 0.3354
1971412 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106789/17500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:29:00 | 21.11.2024 18:45:22 | 3.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0.336
2058428 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470517/95152 E YAZIR TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 14:21:58 | 12.11.2024 15:18:35 | 0.94361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3407
1972329 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450163/94732 İ KOCAHIDIR TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:29:00 | 23.11.2024 03:18:11 | 0.81972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3418
1972197 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:59:25 | 22.11.2024 23:59:52 | 0.0075 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0288 | 0.0091 | 0.3017 | 0.0023 | 0 | 0 | 0.3419
1971516 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452191/94450 İ SULTAN KÖK TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:40:00 | 21.11.2024 20:34:15 | 2.9042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3423
11358623 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512717/85070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 17:15:31 | 19.11.2024 17:22:40 | 0.11917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3453
11357120 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 709003/27650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 17:52:19 | 01.11.2024 18:10:22 | 0.30083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346
1972973 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855393/KORU DTT.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:42:38 | 23.11.2024 14:44:41 | 0.034167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3466
1969915 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1816549/41570 TR19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 16:45:00 | 18.11.2024 17:40:46 | 0.92944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3468
1967103 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 15291473/Uzk. A-KÜME EVLERİ ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:06:00 | 03.11.2024 12:33:55 | 0.46528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3482
1973034 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1052362/21175 E ÇIKIŞ AS. ŞUBE ÖNÜ SARICAPAŞA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:51:00 | 23.11.2024 16:56:32 | 1.0922 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3489
1967018 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818544/DSİ POMPA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 07:34:27 | 03.11.2024 07:35:05 | 0.010556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
1969884 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501718/Mrç. KAVAKLI KÖY TR-1 D-KÖY DÜKKAN ÇKŞ. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 15:10:00 | 18.11.2024 17:10:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3517
11357975 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104353/10600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 17:25:44 | 11.11.2024 17:28:33 | 0.046944 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3018 | 0 | 0 | 0 | 0.0506 | 0 | 0 | 0.3524
11358533 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652838/70990 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 16:35:37 | 18.11.2024 16:59:48 | 0.40306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3548
1973310 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 10939541/93282 K ALTINTAŞ TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 08:09:00 | 24.11.2024 11:33:35 | 3.4097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3552
1972586 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611241/İĞNEADA TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:46:00 | 23.11.2024 09:17:51 | 0.53083 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3553
11358720 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90764/90764 K TR2/44-A BENDİS TRF AG ÇKŞ ŞL B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:25:03 | 20.11.2024 17:33:37 | 0.14278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3555 | 0 | 0 | 0.3555
11357688 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 424278/TR05 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 20:02:32 | 07.11.2024 20:27:13 | 0.41139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3561 | 0 | 0 | 0.3561
1972459 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PŞKY SLMA DM>>(778209)TRMSL SLMA-1-2-3-5 | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:57:21 | 23.11.2024 07:00:00 | 1.0442 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3566 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0.3573
1967691 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143596/26080NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI MAH | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 10:01:00 | 06.11.2024 11:22:36 | 1.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3579
1969185 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 12692022/Uzk. C-KURDUKÖY ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 21:20:00 | 14.11.2024 22:56:18 | 1.605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358
11357971 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 132342/27166 KABİN ARKASI SOL TARAF AG ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 16:33:46 | 11.11.2024 16:54:29 | 0.34528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0.3581
1972812 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261814/27146 AG EREĞLİ TARAFI A ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:02:00 | 23.11.2024 12:21:58 | 1.3328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0.1487 | 0 | 0 | 0.3607
1967255 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3243776/Uzk. G-TEKKE DERE SOKAK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 20:28:00 | 03.11.2024 22:01:01 | 1.5503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3614
11358627 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 430750/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 16:50:11 | 19.11.2024 17:13:35 | 0.39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362
11357741 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411394/81910 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 17:22:00 | 08.11.2024 17:31:39 | 0.16083 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3709
1973235 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 19840624/25A NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 22:36:00 | 23.11.2024 23:19:13 | 0.72028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1272 | 0 | 0 | 0 | 0.2443 | 0 | 0 | 0.3715
1974729 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 6637854/43164 TR 16 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:22:00 | 29.11.2024 17:39:05 | 1.2847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3724
1968290 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 14739087/ŞARKÖY MİGROS DM TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 11:36:00 | 10.11.2024 13:03:57 | 1.4658 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3736
1967437 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1028408/C ÇIKIŞI-DEMİRCİ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 18:08:00 | 04.11.2024 19:23:26 | 1.2572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374
11357133 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 175185/PAŞA CAMİ SOK. -HİSAR APT ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 16:36:38 | 01.11.2024 16:48:32 | 0.19833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0.0256 | 0 | 0 | 0.3742
11358714 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 571150/43580 B.YON. TR 8 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:04:34 | 20.11.2024 15:22:39 | 0.30139 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3745
11359344 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 666098/74390-TRP05 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 20:33:00 | 27.11.2024 21:04:50 | 0.53056 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3603 | 0 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3745
1971443 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330084/44820 K.YON TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:58:00 | 21.11.2024 16:52:52 | 0.91444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3752
11357758 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 555382/44 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 17:39:53 | 08.11.2024 17:52:53 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2988 | 0 | 0.0788 | 0 | 0 | 0.3776
11358710 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117261/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 16:50:43 | 20.11.2024 17:07:54 | 0.28639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0892 | 0 | 0 | 0 | 0.2911 | 0 | 0 | 0.3803
1968046 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1063796/27311 NOLU DM 123593 NOLU DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 12:28:00 | 08.11.2024 13:53:18 | 1.4217 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3804
11358413 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Direği | 74123/74123 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 16:05:51 | 16.11.2024 16:08:45 | 0.048333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3224 | 0 | 0 | 0 | 0.0586 | 0 | 0 | 0.381
11359626 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361251/DTR6/010-1 ->> (361251) AG ŞLTR B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 13:38:38 | 30.11.2024 13:39:57 | 0.021944 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.2735 | 0 | 0 | 0 | 0.1102 | 0 | 0 | 0.3837
11359102 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 591360/BESKİ DM2-TR8 TR GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 23:02:47 | 25.11.2024 23:09:27 | 0.11111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0384 | 0 | 0 | 0 | 0.3466 | 0 | 0 | 0.385
11358496 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264332/27006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 13:28:40 | 18.11.2024 14:06:24 | 0.62889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2563 | 0 | 0 | 0 | 0.1301 | 0 | 0 | 0.3864
11359532 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120008/27291 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 02:46:24 | 30.11.2024 03:00:25 | 0.23361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0548 | 0 | 0 | 0 | 0.3317 | 0 | 0 | 0.3865
1972870 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261814/27176 TRAFOSU HAVAİ HAT AÇIK AG ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:09:00 | 23.11.2024 13:35:49 | 1.4469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2263 | 0 | 0 | 0 | 0.1606 | 0 | 0 | 0.3869
11358218 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266166/27630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 02:40:07 | 15.11.2024 02:55:27 | 0.25556 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3152 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0.3882
11359539 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 653418/TR01 NOLU DM | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:56:02 | 29.11.2024 17:00:18 | 0.071111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2195 | 0 | 0 | 0 | 0.1694 | 0 | 0 | 0.3889
1968988 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634537/AKSİCİM TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 18:49:00 | 13.11.2024 19:11:45 | 0.37917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.3891
1970855 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 437708/92732 K KIZKAPAN TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:07:00 | 21.11.2024 09:48:03 | 2.6842 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3892
11358770 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454987/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 22:55:14 | 21.11.2024 23:26:13 | 0.51639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39
11357171 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 665164/TR20 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 20:47:59 | 01.11.2024 20:49:56 | 0.0325 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3372 | 0 | 0 | 0 | 0.0541 | 0 | 0 | 0.3913
1974801 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 20026481/21095 E ÇIKIŞ SAĞLIK SOKAK | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 19:37:00 | 29.11.2024 20:03:43 | 0.44528 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3641 | 0 | 0 | 0 | 0.0286 | 0 | 0 | 0.3927
1969615 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107951/11400 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 01:07:00 | 17.11.2024 02:06:26 | 0.99056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3928
1972723 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 3083478/92806 K İZETTİYE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:47:00 | 23.11.2024 13:53:15 | 4.1042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3928
11358821 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111317/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:42:07 | 22.11.2024 09:53:09 | 0.18389 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3929 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.3931
11357839 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128469/27176 TRAFOSU HAVAİ HAT AÇIK AG ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 15:19:35 | 09.11.2024 15:35:34 | 0.26639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1421 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0.3941
11359419 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 300106374/85103 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:00:52 | 28.11.2024 17:24:12 | 0.38889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3947 | 0 | 0 | 0.3947
11357187 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 442902/95552 E SULTANİÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 12:04:19 | 09.11.2024 12:15:33 | 0.18722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | 0 | 0 | 0 | 0.1777 | 0 | 0 | 0.3952
11358524 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454976/94130 İ TR80 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 17:20:19 | 18.11.2024 17:34:36 | 0.23806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3964
11358742 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140006/25820NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI TARAF | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 19:01:40 | 20.11.2024 19:26:26 | 0.41278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3975
1967543 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113808/14215 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:49:00 | 05.11.2024 17:54:24 | 0.09 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3992
11359028 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 1538838/70710 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 12:05:09 | 25.11.2024 12:22:28 | 0.28861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0731 | 0 | 0 | 0 | 0.3263 | 0 | 0 | 0.3994
11359337 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 439149/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 18:17:55 | 27.11.2024 18:41:40 | 0.39583 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2185 | 0 | 0.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401
1969967 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3084812/92712 K SULUCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 21:02:00 | 18.11.2024 23:26:47 | 2.4131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4024
1969594 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 8725104/BHÇ 41705 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 18:27:00 | 16.11.2024 19:30:46 | 1.0628 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4038
1970977 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:01:15 | 21.11.2024 09:01:53 | 0.010556 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3071 | 0 | 0 | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0.4043
1970226 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 6639790/ŞARKÖY OTOGAR DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTER D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 18:11:00 | 19.11.2024 18:33:13 | 0.37028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4046
1974359 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654832/74094 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:58:00 | 28.11.2024 14:36:09 | 1.6358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4056
11357493 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 123339/20370 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:05:57 | 05.11.2024 17:39:06 | 0.5525 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4093
1973705 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791352/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 21:00:00 | 25.11.2024 21:14:18 | 0.23833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4114
1969256 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1093386/A ÇIKIŞI KÖY İÇİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 09:40:00 | 15.11.2024 11:06:28 | 1.4411 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4122
1970805 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 05:44:15 | 21.11.2024 05:45:15 | 0.016667 | 0 | 153 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.2432 | 0 | 0.0016 | 0.0022 | 0.1668 | 0 | 0 | 0.4138
11358850 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | Abone Tesisi | 590940/P.KÖY TR28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 13:58:10 | 22.11.2024 14:14:47 | 0.27694 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4138
11359484 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453011/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF GENEL BKM | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 09:46:53 | 29.11.2024 09:56:04 | 0.15306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4143
11359036 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 14453989/74123 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 13:50:00 | 25.11.2024 15:23:21 | 1.5558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4145
11359557 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 132616/AYDINLTAMA ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 20:19:45 | 29.11.2024 20:21:46 | 0.033611 | 0 | 41 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.3273 | 0 | 0.0183 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0.4152
1969992 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786260/DTR-3 BAKIRCA ->> (786260) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 03:23:00 | 19.11.2024 04:00:00 | 0.61667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2754 | 0 | 0 | 0 | 0.1408 | 0 | 0 | 0.4162
11358912 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437670/92702 K BARAĞI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 14:54:23 | 24.11.2024 16:18:54 | 1.4086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42
11357960 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575400/BESKİ KARADENİZ MAH. TR TRAFO AYDINLATMA | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 14:25:35 | 11.11.2024 14:48:22 | 0.37972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4205
11359272 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 455407/94154 İ TR31 ATATÜRK O TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:12:00 | 27.11.2024 14:21:41 | 0.16139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0.3101 | 0 | 0 | 0.4226
11358906 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451856/94420 İ İBRİKTEPE TR2 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:01:54 | 23.11.2024 18:08:55 | 0.11694 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3543 | 0 | 0 | 0 | 0.0712 | 0 | 0 | 0.4255
1968260 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1108834/21445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 08:01:00 | 10.11.2024 10:00:49 | 1.9969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4264
11357851 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 131329/27421 NOLU DM 131224 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 17:08:52 | 09.11.2024 17:19:05 | 0.17028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2417 | 0 | 0 | 0 | 0.1851 | 0 | 0 | 0.4268
11358901 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87445/Uzk. A-ABONE ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:10:10 | 23.11.2024 13:38:51 | 0.47806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3734 | 0 | 0 | 0 | 0.0545 | 0 | 0 | 0.4279
1967697 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 25559093/41225 TR2/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 10:32:00 | 06.11.2024 11:16:09 | 0.73583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4316
1970807 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439125/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 05:48:00 | 21.11.2024 06:58:12 | 1.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4324
1966660 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 16026097/13 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 08:52:00 | 01.11.2024 11:02:00 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4331 | 0 | 0 | 0.4331
1973196 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 446425/95021 NOLU KARPUZLU TR 9 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 20:10:54 | 23.11.2024 21:39:08 | 1.4706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4338
2058702 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 553929/52291 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 08:40:01 | 29.11.2024 11:56:15 | 3.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0.435
11358011 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263151/27146 AG TEKİRDAĞ TARAFI B ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 17:56:47 | 11.11.2024 18:17:07 | 0.33889 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4201 | 0 | 0 | 0 | 0.0159 | 0 | 0 | 0.436
11359435 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 130811/27442 NOLU DM 130797 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:14:47 | 28.11.2024 17:26:15 | 0.19111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0279 | 0 | 0 | 0 | 0.4097 | 0 | 0 | 0.4376
1971533 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19548580/12700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:55:00 | 21.11.2024 19:36:18 | 1.6883 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4379
1969139 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 437067/90200 K TR1/01 İstas M TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 16:12:00 | 14.11.2024 17:06:36 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44
1968032 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(789476) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 11:00:00 | 08.11.2024 11:32:11 | 0.53639 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4352 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0.4418
11357481 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374786/DTR-3 TÜRKMENLİ>>(374802)AG ŞLR-A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 15:40:56 | 05.11.2024 15:57:11 | 0.27083 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4445
1971640 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 08:08:02 | 22.11.2024 08:26:25 | 0.30639 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4448
11357660 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 559304/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 14:30:52 | 07.11.2024 14:36:53 | 0.10028 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4455
1968161 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 562476/52691 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 12:07:00 | 09.11.2024 13:04:09 | 0.9525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4481
11358603 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205593/21250 D ÇIKIŞ TERZİKÖY YOLU CAD TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:43:42 | 19.11.2024 11:45:42 | 0.033333 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.4004 | 0 | 0 | 0 | 0.0528 | 0 | 0 | 0.4532
1967065 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 563693/HASBUĞA TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 09:47:00 | 03.11.2024 11:26:08 | 1.6522 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4547
1967823 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {959026FC-D1AE-47B1-80E4-8FDC87EEB8EF}/KARACADAĞ-YİĞİTBAŞI ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 02:32:46 | 07.11.2024 02:33:45 | 0.016389 | 2 | 49 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.0536 | 0.0986 | 0 | 0 | 0.2483 | 0.0543 | 0 | 0 | 0.4548
11358152 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652823/70991 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 14:32:31 | 13.11.2024 15:00:41 | 0.46944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4557
11359616 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 664260/TR01 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 11:59:12 | 30.11.2024 12:20:04 | 0.34778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3611 | 0 | 0 | 0 | 0.0958 | 0 | 0 | 0.4569
11359226 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 658199/74251 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:47:30 | 27.11.2024 11:53:10 | 0.094444 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3727 | 0 | 0 | 0 | 0.0921 | 0 | 0 | 0.4648
11359256 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116043/18965 YENİCE DM01-TR19 B ŞALTERİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:36:48 | 27.11.2024 12:04:28 | 0.46111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4654
1972583 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261814/27421 NOLU DM 131224 NOLU DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:34:00 | 23.11.2024 10:22:16 | 1.8044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2724 | 0 | 0 | 0 | 0.1941 | 0 | 0 | 0.4665
1969275 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 1098091/KABİN SOL BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 10:54:00 | 15.11.2024 14:50:02 | 3.9339 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4671
1971205 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 6633520/43130 TR 1/7 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:02:00 | 21.11.2024 12:55:00 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4678 | 0 | 0 | 0.4678
11358537 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487270/Uzk. E-ÇAĞDAŞ KENT TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 18:01:39 | 18.11.2024 18:03:43 | 0.034444 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4491 | 0 | 0 | 0 | 0.0189 | 0 | 0 | 0.468
1969916 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 16:53:02 | 18.11.2024 16:53:25 | 0.0063889 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0369 | 0.0105 | 0.4224 | 0.0037 | 0 | 0 | 0.4735
1969092 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734378/24200 KÖK / TEMREZLİ GRUP ÇIKIŞ (710888) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 13:06:00 | 14.11.2024 14:36:24 | 1.5067 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4749
1972453 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822732/ 92700 NOLU DM BARAĞI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:41:03 | 23.11.2024 05:42:41 | 0.027222 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.0923 | 0 | 0 | 0.4756
2058266 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 554036/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 17:06:37 | 01.11.2024 17:34:43 | 0.46833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4792
11358550 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 122618/26055 NOLU TRAFO ÇIKIŞ KÖY ĞİRİŞ ŞALTERİ | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 21:13:55 | 18.11.2024 21:29:15 | 0.25556 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4795
11357483 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 409659/80740 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:33:49 | 05.11.2024 17:40:26 | 0.11028 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3633 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0.4803
11357535 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 707968/12670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 11:07:29 | 06.11.2024 11:32:05 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4804 | 0 | 0 | 0.4804
1967719 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {DE1F0D0C-76A9-4176-A753-48BC03ED0588}/BOSTAŞ YERALTI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 13:02:08 | 06.11.2024 13:02:49 | 0.011389 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0775 | 0.2524 | 0 | 0 | 0 | 0.1561 | 0 | 0 | 0.486
1972322 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803551/BEYKÖY - YEŞİLKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:15:34 | 23.11.2024 02:16:08 | 0.0094444 | 1 | 142 | 4 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.2736 | 0.1452 | 0.0074 | 0.0133 | 0.0483 | 0 | 0 | 0.4878
1968187 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810783/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 14:17:00 | 09.11.2024 14:59:52 | 0.71444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4882
11358733 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114976/VATAN 20 114984 ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 02:08:27 | 21.11.2024 02:24:17 | 0.26389 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4806 | 0 | 0 | 0 | 0.0086 | 0 | 0 | 0.4892
11359154 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408588/80950 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:05:33 | 27.11.2024 09:17:36 | 0.20083 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2544 | 0 | 0 | 0 | 0.2361 | 0 | 0 | 0.4905
1968782 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 419184/85084 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 20:10:00 | 12.11.2024 20:21:00 | 0.18333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4453 | 0 | 0 | 0 | 0.0491 | 0 | 0 | 0.4944
1970476 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826412/Uzk. AKBAY TARIM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 14:05:08 | 20.11.2024 14:06:04 | 0.015556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4951
1967926 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 14:44:42 | 07.11.2024 14:45:10 | 0.0077778 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0352 | 0.0078 | 0.4503 | 0.0038 | 0 | 0 | 0.4971
1967005 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 6633405/43230 TR 1/12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 22:33:00 | 02.11.2024 23:06:39 | 0.56083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1079 | 0 | 0 | 0 | 0.3916 | 0 | 0 | 0.4995
1969840 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 12:46:28 | 18.11.2024 12:47:03 | 0.0097222 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | 0.0054 | 0.463 | 0.0041 | 0 | 0 | 0.5019
1971103 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1822074/44840 K.YON TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:29:00 | 21.11.2024 11:27:02 | 0.96722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5021
1973079 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513283/85077 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:02:00 | 23.11.2024 17:15:00 | 0.21667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4834 | 0 | 0 | 0 | 0.0197 | 0 | 0 | 0.5031
11358725 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111807/18836 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 20:37:23 | 20.11.2024 20:37:46 | 0.0063889 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.1769 | 0 | 0 | 0 | 0.3279 | 0 | 0 | 0.5048
1969599 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335410/43720 B.YON. TR 23 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 18:52:00 | 16.11.2024 19:17:53 | 0.43139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5066
1973732 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6642069/ŞARKÖY DM 79 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 21:03:00 | 25.11.2024 21:55:01 | 0.86694 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51
11359421 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264938/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:49:46 | 28.11.2024 18:37:44 | 0.79944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2308 | 0 | 0 | 0 | 0.2822 | 0 | 0 | 0.513
11359352 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 865455/BESKİ DM2-TR1 TRAFOSU AG ÇKŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 22:21:08 | 27.11.2024 22:24:48 | 0.061111 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4761 | 0 | 0 | 0 | 0.0387 | 0 | 0 | 0.5148
1972139 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {DC2A71B6-ED9E-419E-85D4-F51D3D4612F6}/12600 DM / BİLGE TUĞLA ÇIKIŞI (705610) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:02:02 | 22.11.2024 23:02:36 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5172 | 0 | 0 | 0 | 0.5172
1968284 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334873/43622 B.YON. TR 5 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 11:22:00 | 10.11.2024 12:10:36 | 0.81 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5218
1971012 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 862789/56351 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:21:00 | 21.11.2024 09:49:36 | 0.47667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5227 | 0 | 0 | 0.5227
1967805 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 330321/43230 TR 1/12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 19:19:00 | 06.11.2024 19:51:18 | 0.53833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5235
1973460 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791257/80750 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 15:42:00 | 24.11.2024 16:54:48 | 1.2133 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5239
1968303 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3098959/95011 İ SARPDERE TR 2 TRF GEN BAKIM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 12:56:00 | 10.11.2024 13:51:51 | 0.93083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5268
11357353 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 264424/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 14:09:52 | 04.11.2024 14:11:09 | 0.021389 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.2683 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0.5273
11357161 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431208/91410 K TR2/02 Sevkent TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 17:51:00 | 01.11.2024 18:11:01 | 0.33361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2027 | 0 | 0 | 0 | 0.3265 | 0 | 0 | 0.5292
1968788 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141849/25881NOLU TRAFO ÇIKIŞ A KOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 19:09:00 | 12.11.2024 20:08:33 | 0.9925 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0636 | 0 | 0 | 0 | 0.4687 | 0 | 0 | 0.5323
11358339 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 561894/AKPINAR TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 18:18:36 | 15.11.2024 18:38:19 | 0.32861 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5053 | 0 | 0 | 0 | 0.0277 | 0 | 0 | 0.533
11358387 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 129457/26410 DTT 129450 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 21:46:15 | 15.11.2024 22:05:19 | 0.31778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5338
2058419 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801544/90520 K TR1/31 Tümen 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 00:43:50 | 12.11.2024 00:55:28 | 0.19389 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4673 | 0 | 0 | 0 | 0.0679 | 0 | 0 | 0.5352
11357757 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 555391/44 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 18:42:45 | 08.11.2024 19:07:34 | 0.41361 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3934 | 0 | 0.1455 | 0 | 0 | 0.5389
1972132 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822301/ 95132 NOLU DT ÇERİBAŞI KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:00:08 | 22.11.2024 23:00:38 | 0.0083333 | 0 | 114 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.4773 | 0.0118 | 0 | 0 | 0.0503 | 0 | 0 | 0.5394
1968500 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3033051/94160 İ TR32 ÇOK PROG L TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 15:55:00 | 11.11.2024 18:00:51 | 2.0975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5433
1968282 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 9940628/94742 İ YAPILDAK TR TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 11:16:00 | 10.11.2024 13:00:56 | 1.7489 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5441
11358892 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107387/16650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:02:03 | 23.11.2024 12:18:48 | 0.27917 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5483
1972598 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 6616790/C ÇIKIŞI-ABDULLAH BAKKAL ÇIK. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:54:00 | 23.11.2024 17:08:30 | 8.2417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5513
1974608 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265131/27626 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 11:09:00 | 29.11.2024 11:56:31 | 0.79194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 0.0141 | 0 | 0 | 0.5531
1969465 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 16015838/31 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 00:17:00 | 16.11.2024 01:20:28 | 1.0578 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5539
1972350 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:28:56 | 23.11.2024 03:29:26 | 0.0083333 | 1 | 155 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.0287 | 0.3737 | 0.0149 | 0 | 0.0644 | 0.0753 | 0 | 0 | 0.557
1973949 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 311674/42046 TR2/5A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:27:00 | 27.11.2024 10:14:53 | 0.79806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3594 | 0 | 0 | 0 | 0.1989 | 0 | 0 | 0.5583
1973325 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 171204/B ÇIKIŞI-CAMİ TARAFI-MUHTARIN EV | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 08:45:00 | 24.11.2024 09:41:39 | 0.94417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56
11359536 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430374/91220 K TR2/24 Tatlcı K TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 17:03:02 | 29.11.2024 17:20:40 | 0.29389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5636 | 0 | 0 | 0.5636
1967566 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128745/27796 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 14:30:00 | 05.11.2024 15:25:42 | 0.92833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3667 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.5647
11359311 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 431490/91440 K TR2/06 Raşit E TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:57:22 | 27.11.2024 17:14:43 | 0.28917 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2777 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.5657
11358033 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104510/15460 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 09:38:15 | 12.11.2024 10:06:29 | 0.47056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.5456 | 0 | 0 | 0.5666
1974455 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 15255004/91234 K TR2/27 Çalgcı H TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:18:00 | 28.11.2024 18:18:05 | 1.0014 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5679
1972511 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108709/12540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:33:00 | 23.11.2024 09:49:58 | 2.2828 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5716
1974475 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267391/27291 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 18:08:00 | 28.11.2024 20:04:28 | 1.9411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5719
11359223 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 106713/KARAYOLLARI DM AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 04:04:08 | 27.11.2024 04:17:05 | 0.21583 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2634 | 0 | 0 | 0 | 0.3114 | 0 | 0 | 0.5748
1970478 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 125613/95011 İ SARPDERE TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 14:07:00 | 20.11.2024 15:09:26 | 1.0406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5782
11359186 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 665085/TR19 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 17:43:54 | 26.11.2024 17:45:10 | 0.021111 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5456 | 0 | 0 | 0 | 0.0334 | 0 | 0 | 0.579
1968522 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3247407/Uzk. E-ESKİ MAHKEMESOKAK BOYACI SOK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.11.2024 17:16:00 | 11.11.2024 18:03:15 | 0.7875 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5584 | 0 | 0 | 0 | 0.0219 | 0 | 0 | 0.5803
11357669 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200095/21445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 15:11:19 | 07.11.2024 15:14:44 | 0.056944 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1767 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0.5838
11358846 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 453081/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 11:48:02 | 22.11.2024 12:11:37 | 0.39306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.5728 | 0 | 0 | 0.5838
11358765 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 330151/44840 K.YON TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:55:02 | 21.11.2024 14:59:06 | 0.067778 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5781 | 0 | 0 | 0 | 0.0084 | 0 | 0 | 0.5865
11357138 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530240/84024 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 17:55:59 | 01.11.2024 18:10:02 | 0.23417 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0 | 0 | 0 | 0.1905 | 0 | 0 | 0.5867
1968191 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1822800/44800 K.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 14:39:00 | 09.11.2024 15:16:04 | 0.61778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5887 | 0 | 0 | 0.5887
1972752 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798665/TAHAL KÖYÜ(798665 NOLU DİREK) ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:21:37 | 23.11.2024 10:22:37 | 0.016667 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.4596 | 0 | 0 | 0 | 0.1293 | 0 | 0 | 0.5889
1974357 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611445/İĞNEADA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:50:00 | 28.11.2024 13:08:19 | 0.30528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0.589
1972283 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:52:43 | 23.11.2024 01:53:10 | 0.0075 | 1 | 155 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.0315 | 0.4006 | 0.0157 | 0 | 0.0663 | 0.0773 | 0 | 0 | 0.5914
1972291 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:54:49 | 23.11.2024 01:55:15 | 0.0072222 | 1 | 155 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.0315 | 0.4006 | 0.0157 | 0 | 0.0663 | 0.0773 | 0 | 0 | 0.5914
1969260 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6640912/ŞARKÖY DM 15 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 10:02:00 | 15.11.2024 10:38:44 | 0.61222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5958
1973700 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369217/DTR AZİZ-VKIFLR ->> (369217) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:59:00 | 25.11.2024 18:37:22 | 0.63944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596
1968378 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 3043359/Uzk. B-OG ALTI SULTANŞAH TR-1 | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 19:11:00 | 10.11.2024 20:09:22 | 0.97278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5986
1969766 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109797/12250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 06:59:00 | 18.11.2024 08:27:45 | 1.4792 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6007
1968917 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 9551601/21515 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 15:23:00 | 13.11.2024 17:35:05 | 2.2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6014
11359160 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868505/KATRANCA KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 17:15:30 | 26.11.2024 17:18:06 | 0.043333 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.4043 | 0 | 0.0324 | 0 | 0.1676 | 0 | 0 | 0.6043
1974897 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454901/94130 İ TR80 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 11:49:00 | 30.11.2024 12:16:48 | 0.46333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61
1968367 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14937080/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 18:25:00 | 10.11.2024 18:59:49 | 0.58028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6106
1967441 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601213/56261 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 18:36:00 | 04.11.2024 20:43:48 | 2.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6122
1971058 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600554/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:59:00 | 21.11.2024 11:54:12 | 1.92 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6139
13072959 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362307/DM8/4 HATİP >>(362307) AG-A | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 09:25:43 | 24.11.2024 09:29:55 | 0.07 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.2876 | 0 | 0 | 0 | 0.3282 | 0 | 0 | 0.6158
11359250 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118700/18802 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 10:50:37 | 27.11.2024 11:14:40 | 0.40083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1531 | 0 | 0 | 0 | 0.4651 | 0 | 0 | 0.6182
1973428 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 6643302/ŞARKÖY OTOGAR DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTER C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 14:17:00 | 24.11.2024 14:48:21 | 0.5225 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6183
11359237 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 117752/20375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:33:41 | 27.11.2024 09:53:52 | 0.33639 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.3968 | 0 | 0 | 0.6188
1967946 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3222575/94074 İ TR60 ÖZEL İDARE TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 16:23:00 | 07.11.2024 18:04:40 | 1.6944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6195
1974105 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:25:18 | 27.11.2024 15:25:48 | 0.0083333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5765 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0.626
1972053 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 501508/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:09:00 | 23.11.2024 01:37:41 | 3.4781 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6264
11357563 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 316101/BOZABA TR AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 13:00:12 | 06.11.2024 13:11:09 | 0.1825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6294 | 0 | 0 | 0.6294
11357668 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230358/20300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 17:20:31 | 07.11.2024 17:23:01 | 0.041667 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.4329 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.1974 | 0 | 0 | 0.6306
1972212 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:22:58 | 23.11.2024 00:23:28 | 0.0083333 | 1 | 155 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.0345 | 0.4325 | 0.017 | 0 | 0.068 | 0.0798 | 0 | 0 | 0.6318
1972461 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {D72A5378-14C9-4170-8E88-6A9B325CAC38}/95306 CBS NOLU VAKIF SULAMA TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:00:20 | 23.11.2024 06:08:22 | 0.13389 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5321 | 0 | 0.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6332
11358946 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658959/TR04 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:45:55 | 23.11.2024 18:07:35 | 0.36111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6339
11358294 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264555/27615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 09:41:24 | 15.11.2024 09:55:10 | 0.22944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.1789 | 0 | 0 | 0 | 0.4569 | 0 | 0 | 0.6358
1970224 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 18:02:08 | 19.11.2024 18:03:11 | 0.0175 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1402 | 0.0728 | 0 | 0.4024 | 0.0205 | 0 | 0 | 0.6359
11359083 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142862/26020NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ ARKASI SOK | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 21:11:51 | 25.11.2024 21:35:49 | 0.39944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6361
1969598 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14938598/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 18:45:00 | 16.11.2024 19:56:50 | 1.1972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6367
11359487 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 421326/80030-Edr.TR-9 TRF AG.ÇKŞ.ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 10:20:00 | 30.11.2024 10:30:00 | 0.16667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0582 | 0 | 0 | 0 | 0.5791 | 0 | 0 | 0.6373
1970110 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:41:00 | 19.11.2024 13:41:30 | 0.0083333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0.0513 | 0 | 0 | 0 | 0.6383
11359184 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 441747/92302 K ÇELTİK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 17:46:36 | 26.11.2024 18:23:32 | 0.61556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 0.6091 | 0 | 0 | 0.6408
11357121 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84015/84015 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 13:49:41 | 02.11.2024 13:56:06 | 0.10694 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5318 | 0 | 0 | 0 | 0.1092 | 0 | 0 | 0.641
11359012 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112219/15305 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 13:38:48 | 25.11.2024 13:54:15 | 0.2575 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3357 | 0 | 0 | 0 | 0.3054 | 0 | 0 | 0.6411
1973685 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803551/BEYKÖY - YEŞİLKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:07:16 | 25.11.2024 17:07:41 | 0.0069444 | 1 | 142 | 4 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.3451 | 0.184 | 0.0087 | 0.0188 | 0.0845 | 0 | 0 | 0.6411
1971548 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612651/TR3A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 18:27:00 | 21.11.2024 19:05:17 | 0.63806 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3876 | 0 | 0.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6414
1973896 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104849/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 19:06:00 | 26.11.2024 20:21:25 | 1.2569 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6422
1968154 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453203/94454 İ SULTAN TR3 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 11:46:00 | 09.11.2024 13:19:54 | 1.565 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6434
11358616 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 431236/91352 K TR2/14 Sığır Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 15:06:20 | 19.11.2024 15:17:33 | 0.18694 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5756 | 0 | 0 | 0 | 0.0699 | 0 | 0 | 0.6455
11357125 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263212/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 18:50:16 | 01.11.2024 19:27:16 | 0.61667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6461
1968546 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 5527117/73220 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 19:23:00 | 11.11.2024 20:55:34 | 1.5428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6472
11358108 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404728/82230 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 21:29:55 | 12.11.2024 21:31:23 | 0.024444 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6403 | 0 | 0 | 0 | 0.0074 | 0 | 0 | 0.6477
1968175 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610178/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 13:40:00 | 09.11.2024 14:34:50 | 0.91389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6492
1972015 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202297/21505 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:33:00 | 22.11.2024 22:30:00 | 0.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65
11357162 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430690/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 18:25:35 | 01.11.2024 18:43:52 | 0.30472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0.5802 | 0 | 0 | 0.6532
1973194 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601003/56271 TR AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 20:09:00 | 23.11.2024 21:12:04 | 1.0511 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6547
1971482 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 10660685/Uzk. C-SAĞ TARAF AŞAGI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:54:00 | 21.11.2024 18:53:24 | 1.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6567
11357766 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432472/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 16:47:22 | 08.11.2024 16:59:00 | 0.19389 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6571
11359412 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455308/94082 İ TR64 ADLİYE Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:57:34 | 28.11.2024 18:02:39 | 0.084722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.2305 | 0 | 0 | 0 | 0.4283 | 0 | 0 | 0.6588
1974463 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39871/FABAL DM>>(39871)S.DİRMENCİOĞLU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:32:57 | 28.11.2024 19:13:17 | 1.6722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6615
11357577 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572298/BESKİ DM3-TR11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 15:21:41 | 06.11.2024 15:43:55 | 0.37056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2325 | 0 | 0 | 0 | 0.4303 | 0 | 0 | 0.6628
11357377 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 892068/71041 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 17:36:32 | 04.11.2024 17:52:25 | 0.26472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3934 | 0 | 0 | 0 | 0.2696 | 0 | 0 | 0.663
1969529 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657672/74242 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 12:33:00 | 16.11.2024 12:53:41 | 0.34472 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6406 | 0 | 0 | 0 | 0.0244 | 0 | 0 | 0.665
11358810 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830997/Uzk.KUM OÇAKLARI RECLOSER ÇIKIŞI ENH | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 01:53:09 | 22.11.2024 02:10:39 | 0.29167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0.5263 | 0 | 0 | 0 | 0.6673
11357205 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 134624/12642 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 17:02:12 | 02.11.2024 17:31:14 | 0.48389 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6731
1972694 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453232/94454 İ SULTAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:41:00 | 23.11.2024 16:44:00 | 7.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6778
11358065 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110687/18812 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 11:04:36 | 12.11.2024 11:40:13 | 0.59361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6785
1972528 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 121088/25935NOLU TRAFO ÇIKIŞ KAHVELER KÖY ĞİRİŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:02:00 | 23.11.2024 09:27:45 | 1.4292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6797
1968324 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659664/73230 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 14:36:00 | 10.11.2024 15:32:18 | 0.93833 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4559 | 0 | 0.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6813
11359273 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 5513546/TR02 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 13:58:45 | 27.11.2024 14:10:47 | 0.20056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6813 | 0 | 0 | 0.6813
1968439 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440489/95963 K MECİDİYE S TR4 DM TRF AG Ç ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 11:10:00 | 11.11.2024 12:16:00 | 1.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687
1970841 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:59:41 | 21.11.2024 07:00:16 | 0.0097222 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5483 | 0 | 0 | 0 | 0.1395 | 0 | 0 | 0.6878
1971989 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733817/B ÇIKIŞI-DANIŞMENT YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:04:00 | 22.11.2024 21:33:34 | 0.49278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69
1970410 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 334997/43560 NOLU DM / TR 16 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:48:00 | 20.11.2024 12:15:00 | 0.45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6904
1972136 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:01:38 | 22.11.2024 23:02:07 | 0.0080556 | 1 | 155 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.0391 | 0.4791 | 0.0171 | 0 | 0.0712 | 0.0845 | 0 | 0 | 0.691
2058665 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108575/12540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:51:12 | 27.11.2024 18:09:30 | 1.305 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6933
1969691 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102536/15430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 14:24:00 | 17.11.2024 14:59:12 | 0.58667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6956
11358716 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452026/94432 İ İBRİKTEPE TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 19:41:04 | 20.11.2024 19:59:33 | 0.30806 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6973
11359023 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 431245/91354 K TR2/15 Gemici M TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 11:33:39 | 25.11.2024 11:51:04 | 0.29028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7024
11359054 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 855355/44 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 18:15:56 | 25.11.2024 18:40:25 | 0.40806 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1195 | 0 | 0.3918 | 0 | 0.1954 | 0 | 0 | 0.7067
1971243 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573080/BESKİ ONBİNKONUTLAR TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:34:00 | 21.11.2024 16:11:11 | 3.6197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708
1973390 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 10880069/95102 K KORUCUKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 12:12:00 | 24.11.2024 14:59:42 | 2.795 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7091
11358718 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265449/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:50:08 | 20.11.2024 18:25:40 | 0.59222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1378 | 0 | 0 | 0 | 0.5749 | 0 | 0 | 0.7127
1970281 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 433353/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 07:03:00 | 20.11.2024 07:33:17 | 0.50472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714
1973136 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491533/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:15:00 | 23.11.2024 19:22:11 | 1.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7182 | 0 | 0 | 0.7182
1967720 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {959026FC-D1AE-47B1-80E4-8FDC87EEB8EF}/KARACADAĞ-YİĞİTBAŞI ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 13:03:36 | 06.11.2024 13:04:08 | 0.0088889 | 2 | 49 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.0678 | 0.1225 | 0 | 0 | 0.4227 | 0.1059 | 0 | 0 | 0.7189
1968538 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 12022319/26655NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI MAH | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 18:28:00 | 11.11.2024 22:03:48 | 3.5967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7207
1968429 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 134508/16850 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 10:16:00 | 11.11.2024 10:53:16 | 0.62111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7277 | 0 | 0 | 0.7277
1969791 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 316633/BOZABA TR AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 10:13:00 | 18.11.2024 10:50:00 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7277 | 0 | 0 | 0.7277
1969063 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 662316/73120 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 10:41:00 | 14.11.2024 12:48:02 | 2.1172 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6196 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.1119 | 0 | 0 | 0.7321
1974142 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 5018803/DM2-TR27 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:25:00 | 27.11.2024 17:30:22 | 1.0894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7322
1973629 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1114666/21430 TERZİKÖY TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTER D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 13:11:00 | 25.11.2024 15:03:09 | 1.8692 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7284 | 0 | 0 | 0 | 0.0062 | 0 | 0 | 0.7346
1974043 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 32350904/21225 D ÇIKIŞ ŞELALE SİTESİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 13:15:00 | 27.11.2024 17:51:16 | 4.6044 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7347
1972868 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 131441/18732 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:07:00 | 23.11.2024 12:54:22 | 0.78944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7358
1967393 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816249/94732 NOLU DT KOCAHIDIR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 15:18:36 | 04.11.2024 15:19:12 | 0.01 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.4811 | 0 | 0.0131 | 0 | 0.2445 | 0 | 0 | 0.7387
1973361 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 11:11:49 | 24.11.2024 11:12:34 | 0.0125 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2579 | 0 | 0.4843 | 0 | 0 | 0 | 0.7422
11357874 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473389/95880 E TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 13:41:33 | 10.11.2024 13:58:08 | 0.27639 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3924 | 0 | 0.0787 | 0 | 0.2712 | 0 | 0 | 0.7423
11359183 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 430963/90578 K TR1/45 Barlık Y TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 17:04:05 | 26.11.2024 17:20:26 | 0.2725 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2091 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0.7441
11358830 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108223/12580 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:48:34 | 22.11.2024 10:59:35 | 0.18361 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5388 | 0 | 0 | 0 | 0.2101 | 0 | 0 | 0.7489
11357364 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621355/HACIFAKLI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 16:25:00 | 04.11.2024 16:45:00 | 0.33333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7522
1973363 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 455232/94132 İ TR83 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 11:21:00 | 24.11.2024 17:25:57 | 6.0825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7524
1967833 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 08:32:30 | 07.11.2024 08:32:59 | 0.0080556 | 1 | 155 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.0357 | 0.4512 | 0.0223 | 0 | 0.1071 | 0.1383 | 0 | 0 | 0.7546
1973496 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436920/93142 K GÜNDÜZLER TR TRF AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 18:10:00 | 24.11.2024 20:03:09 | 1.8858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7556
1971997 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:14:16 | 22.11.2024 21:14:46 | 0.0083333 | 1 | 155 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.0435 | 0.5195 | 0.0159 | 0 | 0.0785 | 0.0984 | 0 | 0 | 0.7558
1969911 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 16:37:09 | 18.11.2024 16:37:33 | 0.0066667 | 1 | 155 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.0381 | 0.4649 | 0.022 | 0 | 0.0996 | 0.1365 | 0 | 0 | 0.7611
11357174 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304458/41540 TR8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 01:14:09 | 02.11.2024 01:22:34 | 0.14028 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7505 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0 | 0 | 0.7631
1967062 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610893/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 09:45:00 | 03.11.2024 10:38:18 | 0.88833 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6482 | 0 | 0.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7633
1967239 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 19:07:34 | 03.11.2024 19:08:18 | 0.012222 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2729 | 0 | 0.4967 | 0 | 0 | 0 | 0.7696
11359137 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 565708/50024 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 14:10:21 | 26.11.2024 14:22:40 | 0.20528 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7698
1970912 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107318/12670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:19:00 | 21.11.2024 10:58:26 | 2.6572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7737
11357986 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634174/KIZILAĞAÇ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 17:49:47 | 11.11.2024 18:05:45 | 0.26611 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5074 | 0 | 0 | 0 | 0.2667 | 0 | 0 | 0.7741
1969244 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 333170/44520 AYVACIK TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 09:09:00 | 15.11.2024 10:08:13 | 0.98694 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7748
1968639 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610964/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 11:20:00 | 12.11.2024 12:19:14 | 0.98722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7752
11357368 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 553750/52711 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 17:43:06 | 04.11.2024 18:10:42 | 0.46 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3293 | 0 | 0 | 0 | 0.4491 | 0 | 0 | 0.7784
11358485 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 860586/52291 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 17:53:45 | 18.11.2024 18:19:12 | 0.42417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3514 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0.7784
11359157 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232104/20390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 15:17:15 | 26.11.2024 15:28:36 | 0.18917 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5811 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0.7801
11357667 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 816230/94720 İ KOCAHIDIR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 14:23:15 | 07.11.2024 15:14:19 | 0.85111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7811
1966684 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15462216/41204 DM2/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.11.2024 11:03:00 | 01.11.2024 11:36:25 | 0.55694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4479 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0.7819
11358268 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 131362/27411 DM 131351 NOLU BOX ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 20:58:46 | 14.11.2024 21:41:21 | 0.70972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0.5444 | 0 | 0 | 0.7824
13072536 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330822/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK. ŞALTER D | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.11.2024 17:51:51 | 09.11.2024 17:55:31 | 0.061111 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6889 | 0 | 0 | 0 | 0.0955 | 0 | 0 | 0.7844
11358709 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452210/94620 İ ESETÇE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:06:57 | 20.11.2024 18:29:30 | 0.37583 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7882
1967156 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557982/52691 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 14:30:00 | 03.11.2024 15:14:45 | 0.74583 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7888
1968424 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 3246281/Uzk. A-MURADİYE ARALIĞI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 10:14:00 | 11.11.2024 12:10:03 | 1.9342 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7918
1969305 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836101/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 12:57:00 | 15.11.2024 17:23:49 | 4.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7948 | 0 | 0 | 0 | 0.7948
11359535 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266044/27630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 01:53:02 | 30.11.2024 02:09:20 | 0.27167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5806 | 0 | 0 | 0 | 0.2164 | 0 | 0 | 0.797
1973695 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267078/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:41:00 | 25.11.2024 18:13:56 | 0.54889 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7292 | 0 | 0 | 0 | 0.0679 | 0 | 0 | 0.7971
2058467 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452106/94428 İ İBRİKTEPE TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 13:29:56 | 14.11.2024 13:55:06 | 0.41944 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8018
1970067 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819418/94250 NOLU DM FERRE KABİN (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:54:52 | 19.11.2024 11:55:21 | 0.0080556 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5435 | 0 | 0.2597 | 0 | 0 | 0 | 0.8032
11357763 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265541/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 17:33:52 | 08.11.2024 17:54:11 | 0.33861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4365 | 0 | 0 | 0 | 0.3668 | 0 | 0 | 0.8033
1970585 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19547510/18305 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:51:00 | 20.11.2024 20:26:00 | 2.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806
11359534 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127789/27001 NOLU DM 709463 NOLU DİREK ÇK | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:08:56 | 29.11.2024 18:34:57 | 0.43361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3873 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0.8063
1973042 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 5527565/73270 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:02:00 | 23.11.2024 18:11:51 | 2.1642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8073
11358842 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108223/15255 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 11:56:53 | 22.11.2024 12:08:30 | 0.19361 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5869 | 0 | 0 | 0 | 0.2217 | 0 | 0 | 0.8086
1966809 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709744/16805 DM / TCDD ÇIKIŞI (19307) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 02:05:51 | 02.11.2024 02:55:27 | 0.82667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8113 | 0 | 0 | 0 | 0.8113
1972306 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {BD06D79D-537E-4B20-A02A-2BEDAAAAAD64}/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:01:32 | 23.11.2024 02:02:19 | 0.013056 | 1 | 276 | 1 | 1 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0.004 | 0.5665 | 0.0123 | 0 | 0.0144 | 0.215 | 0 | 0 | 0.8122
11359080 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264789/27610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 20:48:14 | 25.11.2024 20:58:15 | 0.16694 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5782 | 0 | 0 | 0 | 0.2376 | 0 | 0 | 0.8158
11358628 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 430924/91250 K TR2/32 Hastne K TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 17:33:53 | 19.11.2024 17:40:00 | 0.10194 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6512 | 0 | 0 | 0 | 0.1677 | 0 | 0 | 0.8189
1967694 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 10:19:28 | 06.11.2024 10:20:25 | 0.015833 | 0 | 197 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.5903 | 0.0397 | 0 | 0.0062 | 0.1853 | 0 | 0 | 0.8215
1972166 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:35:38 | 22.11.2024 23:36:14 | 0.01 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1392 | 0 | 0.6824 | 0 | 0 | 0 | 0.8216
1972393 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {BD06D79D-537E-4B20-A02A-2BEDAAAAAD64}/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:24:58 | 23.11.2024 04:25:45 | 0.013056 | 1 | 276 | 1 | 1 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0.0041 | 0.5766 | 0.0126 | 0 | 0.0143 | 0.2149 | 0 | 0 | 0.8225
1972401 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {BD06D79D-537E-4B20-A02A-2BEDAAAAAD64}/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:35:01 | 23.11.2024 04:35:57 | 0.015556 | 1 | 276 | 1 | 1 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0.0041 | 0.5766 | 0.0126 | 0 | 0.0143 | 0.2149 | 0 | 0 | 0.8225
11357173 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262960/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 01:35:59 | 02.11.2024 01:50:56 | 0.24917 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.4034 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.8234
1974189 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486969/Uzk. A-ÇEŞMELER MEYD. HAVAİ-PETMEZLİK SO | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 18:21:00 | 27.11.2024 19:14:55 | 0.89861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8237
11357674 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561274/BESKİ DM3-TR18 AG ÇKŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 17:25:58 | 07.11.2024 17:38:21 | 0.20639 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6135 | 0 | 0 | 0 | 0.2138 | 0 | 0 | 0.8273
1970263 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 134722/G ÇIKIŞI-GAZİ OKULU ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 23:01:00 | 19.11.2024 23:13:46 | 0.21278 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4745 | 0 | 0 | 0 | 0.3532 | 0 | 0 | 0.8277
1966751 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867352/KULELİ KÖK AĞAYERİ ENH ÇIKIŞI (867352) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 16:23:00 | 01.11.2024 16:23:29 | 0.0080556 | 0 | 186 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.6042 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.2166 | 0 | 0 | 0.8292
11358088 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 710179/DM 3/6 (DM 52) TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 19:03:24 | 12.11.2024 19:08:20 | 0.082222 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8277 | 0 | 0 | 0 | 0.0039 | 0 | 0 | 0.8316
1967412 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601009/56271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 16:32:00 | 04.11.2024 17:45:22 | 1.2228 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.832
1973680 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 32568983/42062 DM3/16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 16:38:00 | 25.11.2024 17:00:24 | 0.37333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7432 | 0 | 0 | 0 | 0.0897 | 0 | 0 | 0.8329
1968664 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610964/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 13:56:00 | 12.11.2024 15:02:58 | 1.1161 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8352
1967183 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 16:30:44 | 03.11.2024 16:31:11 | 0.0075 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4003 | 0 | 0.4353 | 0 | 0 | 0 | 0.8356
1968214 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 452556/94452 NOLU DT SULTAN TR2-3-4-5 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 16:01:00 | 09.11.2024 17:12:27 | 1.1908 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8357
2058613 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433033/92120 K YMUHACIR TR3 TRF AG ÇKŞ Ş C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 09:32:08 | 25.11.2024 10:39:12 | 1.1178 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8369
2058307 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561274/BESKİ DM3-TR18 AG ÇKŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 13:25:59 | 05.11.2024 13:41:50 | 0.26417 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8372
1970083 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819418/94250 NOLU DM FERRE KABİN (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:35:56 | 19.11.2024 12:36:29 | 0.0091667 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5826 | 0 | 0.2548 | 0 | 0 | 0 | 0.8374
11358492 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 264811/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 17:55:39 | 18.11.2024 18:28:37 | 0.54944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.2596 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 0.8376
2058639 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 446310/27060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 10:00:04 | 26.11.2024 11:03:43 | 1.0608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8416
2058601 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 440347/92242 K B DOĞANCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 12:52:31 | 24.11.2024 13:59:02 | 1.1086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2921 | 0 | 0 | 0 | 0.5507 | 0 | 0 | 0.8428
1972443 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {BD06D79D-537E-4B20-A02A-2BEDAAAAAD64}/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:27:14 | 23.11.2024 05:28:11 | 0.015833 | 1 | 276 | 1 | 1 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0.004 | 0.5896 | 0.0135 | 0 | 0.0145 | 0.2216 | 0 | 0 | 0.8432
1971904 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600937/56321 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 18:40:00 | 22.11.2024 20:14:13 | 1.5703 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8447
1973141 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3240698/Uzk. G- TÜRKER MARKET SAĞ-SOL TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:26:00 | 23.11.2024 18:52:47 | 0.44639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7276 | 0 | 0 | 0 | 0.1204 | 0 | 0 | 0.848
1972889 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:29:13 | 23.11.2024 12:29:58 | 0.0125 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2583 | 0 | 0.5925 | 0 | 0 | 0 | 0.8508
13072317 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Abone Tesisi | 574553/ÇİĞDEMLİKÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 14:20:38 | 02.11.2024 14:40:20 | 0.32833 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8518
11358791 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 131780/15790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:32:38 | 22.11.2024 12:56:43 | 0.40139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4204 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.8604
7200001107 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 80630/80630-Edr. 01TR/19 TRAFO GENEL BAKIMLARI | TEMİİZLİK-İZOLASYON BAKIMLARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 14:20:25 | 29.11.2024 14:39:01 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8604 | 0 | 0 | 0.8604
1967947 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 204297/21060 B ÇIKIŞI PEMBE SOKAK TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 16:20:00 | 07.11.2024 17:45:34 | 1.4261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8616
1968958 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 3102490/92922 K KADIKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 17:48:00 | 13.11.2024 21:14:53 | 3.4481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8621
1967019 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 07:34:30 | 03.11.2024 07:34:58 | 0.0077778 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.3111 | 0 | 0.5033 | 0 | 0.0159 | 0 | 0.0341 | 0 | 0.8644
1973769 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803074/KARLIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 09:27:27 | 26.11.2024 09:28:00 | 0.0091667 | 0 | 243 | 1 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.5044 | 0.0172 | 0.0114 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0.866
11358365 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101972/15255 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 18:15:26 | 15.11.2024 18:30:50 | 0.25667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6269 | 0 | 0 | 0 | 0.2418 | 0 | 0 | 0.8687
1969038 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203288/B ÇIKIŞI KÖY İÇİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 07:16:00 | 14.11.2024 07:59:25 | 0.72361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.2803 | 0 | 0 | 0 | 0.5917 | 0 | 0 | 0.872
11359141 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335273/43540 B.YON.TR 12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 14:24:40 | 26.11.2024 14:34:06 | 0.15722 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6209 | 0 | 0 | 0 | 0.2529 | 0 | 0 | 0.8738
1971879 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 300086174/27411 DM 131315 NOLU BOX ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 18:00:00 | 22.11.2024 20:31:21 | 2.5225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8914
1970358 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819418/94250 NOLU DM FERRE KABİN (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:29:08 | 20.11.2024 10:29:38 | 0.0083333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6163 | 0 | 0.2762 | 0 | 0 | 0 | 0.8925
1972574 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 121088/26065 NOLUHACISUNGUR TR-2 GNL BAKIM | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:37:00 | 23.11.2024 10:25:42 | 1.8117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8926
1971692 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819418/94250 NOLU DM FERRE KABİN (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:54:18 | 22.11.2024 10:54:47 | 0.0080556 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6271 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0.8951
1970434 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810124/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 12:49:36 | 20.11.2024 12:50:09 | 0.0091667 | 0 | 158 | 4 | 4 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.4902 | 0.1525 | 0.0075 | 0.0333 | 0.2153 | 0 | 0 | 0.8988
1966717 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835072/Mrç. MERİÇ ISLETME TR6 B-SANAYİ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 13:56:00 | 01.11.2024 14:31:50 | 0.59722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5088 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0.9008
1967488 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309069/40855 DM5/31 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 08:04:00 | 05.11.2024 08:55:22 | 0.85611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9015 | 0 | 0 | 0.9015
1971389 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233707/20440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:59:00 | 21.11.2024 15:28:59 | 0.49972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2957 | 0 | 0 | 0 | 0.6078 | 0 | 0 | 0.9035
1970642 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 125808/BUZAĞCI YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 20:10:00 | 20.11.2024 21:02:21 | 0.8725 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9079
1968442 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 19944305/ŞARKÖY HASTANE TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 11:20:00 | 11.11.2024 13:04:31 | 1.7419 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9103
2058600 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433792/91508 K BAHÇEKÖY TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 11:36:28 | 24.11.2024 12:50:14 | 1.2294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9121
1971856 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513766/85073 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:30:00 | 22.11.2024 23:51:57 | 6.3658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9138
1972533 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:15:02 | 23.11.2024 08:15:47 | 0.0125 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3304 | 0 | 0.5837 | 0 | 0 | 0 | 0.9141
11357701 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756677/27697 NOLU DM 120425 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 09:03:31 | 08.11.2024 09:28:31 | 0.41667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4467 | 0 | 0 | 0 | 0.4676 | 0 | 0 | 0.9143
1966969 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 16:49:56 | 02.11.2024 16:50:22 | 0.0072222 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4168 | 0 | 0.4979 | 0 | 0 | 0 | 0.9147
11358956 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120456/27235 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 09:10:34 | 24.11.2024 09:32:11 | 0.36028 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8977 | 0 | 0 | 0 | 0.0196 | 0 | 0 | 0.9173
1966766 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 17:32:24 | 01.11.2024 17:32:55 | 0.0086111 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3733 | 0 | 0.5463 | 0 | 0 | 0 | 0.9196
1971727 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810124/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:51:39 | 22.11.2024 12:52:12 | 0.0091667 | 0 | 158 | 4 | 4 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.4936 | 0.1815 | 0.011 | 0.0318 | 0.2065 | 0 | 0 | 0.9244
11358177 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 5514634/73320 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 16:37:03 | 13.11.2024 16:59:20 | 0.37139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1595 | 0 | 0 | 0 | 0.7658 | 0 | 0 | 0.9253
11359068 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406183/83281 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 10:31:45 | 26.11.2024 10:54:41 | 0.38222 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4737 | 0 | 0.4533 | 0 | 0 | 0.927
1968127 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335918/TR2/13TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 05:59:00 | 09.11.2024 06:45:27 | 0.77417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9272
1972791 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 3226460/93302 K BEĞENDİK TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:51:00 | 23.11.2024 21:11:36 | 10.3433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9293
11359374 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 124741/KÖSEİLYAS CAD DM AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 09:39:54 | 28.11.2024 09:42:18 | 0.04 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7669 | 0 | 0 | 0 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.9313
1967772 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 330321/44800 K.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 17:43:00 | 06.11.2024 18:42:27 | 0.99083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9314
1971620 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632903/AKINCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 00:58:00 | 22.11.2024 03:09:22 | 2.1894 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9318
1973355 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19534246/ÖZDOYURAN CAMİ DTT AG ÇIKIŞLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 10:58:00 | 24.11.2024 12:06:14 | 1.1372 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9333
1971237 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104785/14035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:24:00 | 21.11.2024 12:48:36 | 0.41 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9334
11358758 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622631/KAYNARCA TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:30:00 | 21.11.2024 15:00:00 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9356
1966750 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857791/YOĞUNTAŞ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 16:22:03 | 01.11.2024 16:23:06 | 0.0175 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.5316 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0.9376
1973693 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612288/DM2-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:36:00 | 25.11.2024 18:19:49 | 0.73028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9384
2058604 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 418746/81571-Edr.DM6/TR-65 TRF AG.ÇIKŞ ŞALTER C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 14:31:09 | 24.11.2024 15:51:28 | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9424
1969917 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631648/EVRENCİK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 16:55:00 | 18.11.2024 18:15:55 | 1.3486 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9429
1972451 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803412/ 92374 NOLU DM MECİDİYE İBRİCELİMAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:39:20 | 23.11.2024 05:39:51 | 0.0086111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1588 | 0 | 0.4312 | 0.0343 | 0.3188 | 0 | 0.9431
11359066 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264499/27531 NOLU DM 122007 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 21:14:10 | 25.11.2024 21:30:32 | 0.27278 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3787 | 0 | 0 | 0 | 0.5651 | 0 | 0 | 0.9438
2058350 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267816/27490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 11:04:50 | 07.11.2024 11:31:06 | 0.43778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8461 | 0 | 0 | 0 | 0.0978 | 0 | 0 | 0.9439
1971878 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401161/83531 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 18:02:00 | 22.11.2024 19:37:24 | 1.59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9443
1974847 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204241/ŞARKÖY DM 2/6 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 09:25:00 | 30.11.2024 10:17:23 | 0.87306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6491 | 0 | 0 | 0 | 0.2963 | 0 | 0 | 0.9454
1974598 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112214/15305 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 10:23:00 | 29.11.2024 11:29:45 | 1.1125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9472
1970421 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 12:17:11 | 20.11.2024 12:17:45 | 0.0094444 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.3839 | 0 | 0.4284 | 0 | 0.0267 | 0 | 0.1111 | 0 | 0.9501
1971238 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:30:13 | 21.11.2024 12:30:41 | 0.0077778 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.369 | 0 | 0.4463 | 0 | 0.0257 | 0 | 0.1094 | 0 | 0.9504
11358526 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433263/93206 K PAŞAYİĞiT TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 16:43:35 | 18.11.2024 17:08:48 | 0.42028 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0.2474 | 0 | 0.4303 | 0 | 0 | 0.9517
1968849 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1112246/TEPEKÖY TR 1 TAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 09:39:00 | 13.11.2024 12:59:26 | 3.3406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9553
11358381 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634904/SERGEN TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 19:15:03 | 15.11.2024 19:25:56 | 0.18139 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5591 | 0 | 0 | 0 | 0.3969 | 0 | 0 | 0.956
1967619 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:52:12 | 05.11.2024 17:52:38 | 0.0072222 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0.5657 | 0 | 0 | 0 | 0.9567
2058500 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 203152/C ÇIKIŞI HATBAŞI TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 14:40:17 | 16.11.2024 15:25:28 | 0.75306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2432 | 0 | 0 | 0 | 0.7145 | 0 | 0 | 0.9577
1972301 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847626/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:58:53 | 23.11.2024 01:59:54 | 0.016944 | 0 | 138 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.2412 | 0.6207 | 0.0105 | 0 | 0.0915 | 0 | 0 | 0.9639
1970392 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:23:55 | 20.11.2024 11:24:23 | 0.0077778 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.3884 | 0 | 0.4377 | 0 | 0.027 | 0 | 0.1108 | 0 | 0.9639
1971451 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:07:24 | 21.11.2024 16:08:09 | 0.0125 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0.6517 | 0 | 0 | 0 | 0.9657
1970055 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:32:25 | 19.11.2024 11:32:54 | 0.0080556 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.3899 | 0 | 0.4417 | 0 | 0.0267 | 0 | 0.1111 | 0 | 0.9694
1970065 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:53:55 | 19.11.2024 11:54:34 | 0.010833 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.3899 | 0 | 0.4417 | 0 | 0.0267 | 0 | 0.1111 | 0 | 0.9694
1967217 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601009/56271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 17:43:00 | 03.11.2024 18:59:52 | 1.2811 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9696
1968413 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102994/13660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 08:56:00 | 11.11.2024 10:01:15 | 1.0875 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9711
2058711 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6641723/21095 E ÇIKIŞ SAĞLIK SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:06:16 | 29.11.2024 18:32:03 | 0.42972 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9714
1970610 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 11888902/94994 İ A PEHLİVAN TR3 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:50:00 | 20.11.2024 20:56:41 | 2.1114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9755
13072338 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403547/83200 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 15:02:22 | 03.11.2024 15:08:22 | 0.1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7703 | 0 | 0 | 0 | 0.2068 | 0 | 0 | 0.9771
1971307 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600608/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:15:00 | 21.11.2024 13:51:11 | 0.60306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3266 | 0 | 0 | 0 | 0.6537 | 0 | 0 | 0.9803
1966851 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:04:51 | 02.11.2024 09:05:17 | 0.0072222 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4236 | 0 | 0.5624 | 0 | 0 | 0 | 0.986
1973418 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453145/94492 İ TEVFİKİYE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 13:52:00 | 24.11.2024 15:01:32 | 1.1589 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9873
1968963 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10797828/92394 E YENİCE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 17:53:00 | 13.11.2024 20:34:45 | 2.6958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9892
1971697 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 11:14:16 | 22.11.2024 11:14:44 | 0.0077778 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.3952 | 0 | 0.4635 | 0 | 0.0262 | 0 | 0.1049 | 0 | 0.9898
2058627 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 710180/21290 NOLU DM/HUZUR DM HAVAİ (710180) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 13:53:50 | 25.11.2024 15:07:30 | 1.2278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9907
2058421 | 0 | EDİRNE | HAVSA | Abone Tesisi | 511286/85107 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:55:54 | 12.11.2024 12:40:33 | 1.7442 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9702 | 0 | 0 | 0 | 0.0207 | 0 | 0 | 0.9909
1970529 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 16:21:23 | 20.11.2024 16:21:57 | 0.0094444 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.3611 | 0 | 0.5087 | 0 | 0.0242 | 0 | 0.099 | 0 | 0.993
11359207 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266778/27697 NOLU DM 128358 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 18:06:18 | 26.11.2024 18:09:10 | 0.047778 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.7995 | 0 | 0 | 0 | 0.1944 | 0 | 0 | 0.9939
1971661 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656467/74012 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:51:00 | 22.11.2024 13:24:09 | 3.5525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9949
1968138 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 52187270/ÇELTİK-OVA YOLU-TESKİSU KUYU-Dİ.N:130253 | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 09:45:00 | 09.11.2024 10:47:44 | 1.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9986 | 0 | 0 | 0.9986
11358360 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 446248/27530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 18:42:51 | 16.11.2024 19:00:45 | 0.29833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3767 | 0 | 0 | 0 | 0.6231 | 0 | 0 | 0.9998
1969856 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 13:43:13 | 18.11.2024 13:43:47 | 0.0094444 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.3875 | 0 | 0.4711 | 0 | 0.0267 | 0 | 0.1164 | 0 | 1.0017
1970078 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:26:37 | 19.11.2024 12:27:05 | 0.0077778 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.394 | 0 | 0.4736 | 0 | 0.0261 | 0 | 0.1093 | 0 | 1.003
1967657 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 03:39:42 | 06.11.2024 03:40:41 | 0.016389 | 2 | 107 | 5 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.0448 | 0.4795 | 0.0692 | 0.0089 | 0.3296 | 0.0743 | 0 | 0 | 1.0063
1971286 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893587/YENİBEDİR KÖY DTT - ZARBUN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:04:47 | 21.11.2024 13:05:17 | 0.0083333 | 0 | 132 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.5868 | 0 | 0.0094 | 0 | 0.4121 | 0 | 0 | 1.0083
1967333 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 11:22:18 | 04.11.2024 11:22:50 | 0.0088889 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3313 | 0 | 0.6802 | 0 | 0 | 0 | 1.0115
1972288 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806865/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:54:06 | 23.11.2024 01:54:51 | 0.0125 | 0 | 184 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.4639 | 0.148 | 0 | 0.281 | 0.1211 | 0 | 0 | 1.014
1974982 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230167/20300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 16:43:00 | 30.11.2024 17:15:02 | 0.53389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.9608 | 0 | 0 | 1.0148
1972066 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {16AEC6F0-031E-454F-A1BC-DD58348F52A0}/ 95828 NOLU DT VİLLALAR TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:16:12 | 22.11.2024 22:16:38 | 0.0072222 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.7578 | 0 | 0 | 0 | 0.2581 | 0 | 0 | 1.0159
1972082 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {16AEC6F0-031E-454F-A1BC-DD58348F52A0}/ 95828 NOLU DT VİLLALAR TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:23:28 | 22.11.2024 22:24:00 | 0.0088889 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.7578 | 0 | 0 | 0 | 0.2581 | 0 | 0 | 1.0159
1971343 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:15:36 | 21.11.2024 14:16:05 | 0.0080556 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.3596 | 0 | 0.5174 | 0 | 0.0256 | 0 | 0.1146 | 0 | 1.0172
1971358 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:34:13 | 21.11.2024 14:34:41 | 0.0077778 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.3596 | 0 | 0.5174 | 0 | 0.0256 | 0 | 0.1146 | 0 | 1.0172
11357130 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553985/52291 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 17:51:03 | 01.11.2024 18:12:18 | 0.35417 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6748 | 0 | 0 | 0 | 0.3426 | 0 | 0 | 1.0174
1974003 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:32:35 | 27.11.2024 11:33:20 | 0.0125 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2708 | 0 | 0.7469 | 0 | 0 | 0 | 1.0177
1970030 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 95013/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇKŞ YOL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 10:16:53 | 19.11.2024 10:17:33 | 0.011111 | 0 | 205 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.8371 | 0 | 0.0151 | 0 | 0.1694 | 0 | 0 | 1.0216
1967010 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 02:12:23 | 03.11.2024 02:13:23 | 0.016667 | 2 | 107 | 5 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.0486 | 0.5016 | 0.0699 | 0.016 | 0.3157 | 0.0728 | 0 | 0 | 1.0246
1966697 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 11:50:11 | 01.11.2024 11:50:43 | 0.0088889 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3666 | 0 | 0.6637 | 0 | 0 | 0 | 1.0303
1969795 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 10:22:33 | 18.11.2024 10:23:06 | 0.0091667 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.3915 | 0 | 0.4943 | 0 | 0.0279 | 0 | 0.1169 | 0 | 1.0306
11357584 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 431036/91236 K TR2/28 Danacı F TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 16:31:29 | 06.11.2024 16:41:02 | 0.15917 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9999 | 0 | 0 | 0 | 0.0314 | 0 | 0 | 1.0313
2058273 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 121415/126200 ÇİFT ÇIKIŞ | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:33:24 | 02.11.2024 09:51:15 | 0.2975 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6958 | 0 | 0 | 0 | 0.3371 | 0 | 0 | 1.0329
1972837 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803628/ 92402 NOLU DT ERİKLİ KÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:26:04 | 23.11.2024 11:27:38 | 0.026111 | 0 | 367 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.8413 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.1891 | 0 | 0 | 1.0339
1974634 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 12:25:35 | 29.11.2024 12:26:07 | 0.0088889 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3875 | 0 | 0.6466 | 0 | 0 | 0 | 1.0341
1974103 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:20:13 | 27.11.2024 15:20:58 | 0.0125 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3191 | 0 | 0.7175 | 0 | 0 | 0 | 1.0366
11357586 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571871/BESKİ DM2-TR11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 17:17:01 | 06.11.2024 17:34:55 | 0.29833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7517 | 0 | 0 | 0 | 0.2871 | 0 | 0 | 1.0388
1970140 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 176069/D ÇIKIŞI-ALPEK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 16:13:00 | 19.11.2024 16:34:43 | 0.36194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2105 | 0 | 0.8314 | 0 | 0 | 1.0419
11359269 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 131777/15790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 13:43:15 | 27.11.2024 14:12:41 | 0.49056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4938 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 1.0448
11359607 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102145/15412 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 10:31:45 | 30.11.2024 10:47:51 | 0.26833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7872 | 0 | 0 | 0 | 0.2594 | 0 | 0 | 1.0466
1969897 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 15:42:06 | 18.11.2024 15:42:34 | 0.0077778 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.3677 | 0 | 0.544 | 0 | 0.0256 | 0 | 0.1096 | 0 | 1.0469
1970103 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:28:06 | 19.11.2024 13:28:34 | 0.0077778 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.3813 | 0 | 0.5253 | 0 | 0.0269 | 0 | 0.1167 | 0 | 1.0502
11358164 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411940/81890 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 12:50:21 | 13.11.2024 13:02:58 | 0.21028 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9965 | 0 | 0 | 0 | 0.0546 | 0 | 0 | 1.0511
1967757 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 333214/44520 AYVACIK TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 16:37:00 | 06.11.2024 17:30:05 | 0.88472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 1.052
2058456 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 813089/94110 İ TR67 İTFAİYE TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 08:47:49 | 14.11.2024 09:09:18 | 0.35806 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7695 | 0 | 0.2117 | 0 | 0.0733 | 0 | 0 | 1.0545
1970322 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:22:35 | 20.11.2024 09:23:03 | 0.0077778 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.3789 | 0 | 0.5344 | 0 | 0.0281 | 0 | 0.1206 | 0 | 1.062
1974290 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 10:35:03 | 28.11.2024 10:35:30 | 0.0075 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3761 | 0 | 0.6887 | 0 | 0 | 0 | 1.0648
1974673 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:24:13 | 29.11.2024 13:24:59 | 0.012778 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 1.0676
11358372 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483024/Uzk. B-UZUNKÖPRÜ YOLU | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 21:10:27 | 15.11.2024 21:21:14 | 0.17972 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.3582 | 0 | 0 | 0 | 0.7112 | 0 | 0 | 1.0694
11359246 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116056/18965 YENİCE DM01-TR19 C ŞALTERİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 10:04:01 | 27.11.2024 10:38:57 | 0.58222 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7393 | 0 | 0.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0698
1972079 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {DB5C3227-CB21-402E-B06C-693E00876721}/95712 CBS DM1-TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:23:26 | 22.11.2024 22:24:00 | 0.0094444 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0596 | 0 | 0 | 0.5377 | 0.4734 | 0 | 0 | 1.0707
11358928 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 126852/B ÇIKIŞI-CAMİ VE SİPAHİ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 10:33:22 | 24.11.2024 10:50:12 | 0.28056 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8517 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1.0717
1969850 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 13:27:18 | 18.11.2024 13:27:48 | 0.0083333 | 0 | 150 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.485 | 0.0559 | 0 | 0.2645 | 0.0126 | 0.2579 | 0 | 1.0759
1970134 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 15:53:48 | 19.11.2024 15:54:20 | 0.0088889 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4294 | 0 | 0.6485 | 0 | 0 | 0 | 1.0779
1971663 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:54:42 | 22.11.2024 09:55:10 | 0.0077778 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.3849 | 0 | 0.5486 | 0 | 0.0275 | 0 | 0.1176 | 0 | 1.0786
1967388 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 15:09:33 | 04.11.2024 15:10:05 | 0.0088889 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4301 | 0 | 0.6488 | 0 | 0 | 0 | 1.0789
1967290 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 08:19:52 | 04.11.2024 08:20:19 | 0.0075 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4315 | 0 | 0.6498 | 0 | 0 | 0 | 1.0813
11359310 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127741/27001 NOLU DM 127725 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 17:53:06 | 27.11.2024 18:25:09 | 0.53417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5062 | 0 | 0 | 0 | 0.5762 | 0 | 0 | 1.0824
1967430 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600495/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 17:47:00 | 04.11.2024 18:18:39 | 0.5275 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5753 | 0 | 0 | 0 | 0.5119 | 0 | 0 | 1.0872
1973583 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 09:47:45 | 25.11.2024 09:48:31 | 0.012778 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3351 | 0 | 0.7633 | 0 | 0 | 0 | 1.0984
1971124 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:49:00 | 21.11.2024 10:49:30 | 0.0083333 | 0 | 150 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.4995 | 0.0587 | 0 | 0.269 | 0.0125 | 0.2633 | 0 | 1.103
1973935 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:15:05 | 27.11.2024 09:15:53 | 0.013333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3305 | 0 | 0.7764 | 0 | 0 | 0 | 1.1069
11358816 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116015/18965 YENİCE DM01-TR19 A ŞALTERİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:32:04 | 22.11.2024 09:52:10 | 0.335 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3268 | 0 | 0 | 0 | 0.7841 | 0 | 0 | 1.1109
1970603 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 126633/D ÇIKIŞI-DEĞİRMEN BENZİNLİK TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:37:00 | 20.11.2024 19:41:06 | 1.0683 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7381 | 0 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 | 1.1139
1970531 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 174072/D ÇIKIŞI-BAKKAL HACILLI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 16:28:00 | 20.11.2024 18:13:55 | 1.7653 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9657 | 0 | 0 | 0 | 0.1524 | 0 | 0 | 1.1181
1969699 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521296/86020 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 17:09:00 | 17.11.2024 17:20:13 | 0.18694 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7668 | 0 | 0 | 0 | 0.3568 | 0 | 0 | 1.1236
1967675 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 09:12:39 | 06.11.2024 09:13:12 | 0.0091667 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4151 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 1.1271
11357075 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54425/ALPULLU DM1-TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 12:25:57 | 01.11.2024 12:33:02 | 0.11806 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9328 | 0 | 0 | 0 | 0.2027 | 0 | 0 | 1.1355
1970718 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 00:23:38 | 21.11.2024 00:24:38 | 0.016667 | 2 | 106 | 5 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.0531 | 0.5661 | 0.0774 | 0.02 | 0.3496 | 0.0773 | 0 | 0 | 1.1435
1973362 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 11:19:55 | 24.11.2024 11:20:27 | 0.0088889 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9622 | 0 | 0.1892 | 0 | 0 | 0 | 1.1514
1973375 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 11:40:14 | 24.11.2024 11:41:06 | 0.014444 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9622 | 0 | 0.1892 | 0 | 0 | 0 | 1.1514
1972413 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:59:03 | 23.11.2024 05:00:00 | 0.015833 | 1 | 155 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.0604 | 0.786 | 0.0319 | 0 | 0.1291 | 0.1543 | 0 | 0 | 1.1617
11359277 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453601/94754 İ KOYUNTEPE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 18:53:34 | 27.11.2024 19:08:03 | 0.24139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3404 | 0 | 0 | 0 | 0.8338 | 0 | 0 | 1.1742
11359222 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260907/SEYMEN PAKSAN ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 03:11:47 | 27.11.2024 03:45:49 | 0.56722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5135 | 0 | 0 | 0 | 0.6667 | 0 | 0 | 1.1802
11358847 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 313651/44180 KADIKÖY TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:28:13 | 22.11.2024 12:40:17 | 0.20111 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9172 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.2596 | 0 | 0 | 1.1807
1970684 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862186/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 22:44:44 | 20.11.2024 22:45:13 | 0.0080556 | 0 | 224 | 1 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.5378 | 0.1528 | 0.0087 | 0.3795 | 0.1071 | 0 | 0 | 1.1859
1967665 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 07:45:10 | 06.11.2024 07:45:41 | 0.0086111 | 0 | 227 | 5 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.6277 | 0.3041 | 0 | 0.0445 | 0.2153 | 0 | 0 | 1.1916
11358862 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 132079/27411 DM 131314 NOLU BOX ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:38:09 | 22.11.2024 17:02:21 | 0.40333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3714 | 0 | 0 | 0 | 0.8426 | 0 | 0 | 1.214
13072579 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 315398/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 18:03:35 | 11.11.2024 18:13:14 | 0.16083 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.9346 | 0 | 0 | 0 | 0.2846 | 0 | 0 | 1.2192
1972455 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782049/DM3/7 (782049) AG ŞALTER A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:41:00 | 23.11.2024 06:36:25 | 0.92361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6499 | 0 | 0 | 0 | 0.5745 | 0 | 0 | 1.2244
1969463 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102586/12380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 00:05:00 | 16.11.2024 00:54:12 | 0.82 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7293 | 0 | 0 | 0 | 0.4974 | 0 | 0 | 1.2267
11359530 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262919/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 00:39:51 | 30.11.2024 01:04:38 | 0.41306 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9812 | 0 | 0 | 0 | 0.2526 | 0 | 0 | 1.2338
11358083 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 131239/27421 NOLU DM 131236 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 18:43:41 | 12.11.2024 19:11:02 | 0.45583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7858 | 0 | 0 | 0 | 0.4486 | 0 | 0 | 1.2344
1972438 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815138/94662 NOLU DTT KÜÇÜKHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:19:34 | 23.11.2024 05:20:21 | 0.013056 | 1 | 110 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.2975 | 0.2268 | 0.1509 | 0 | 0.4038 | 0.0636 | 0.0957 | 0 | 1.2383
1968993 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127760/27001 NOLU DM 127725 NOLU DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 18:54:00 | 13.11.2024 19:34:40 | 0.67778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5107 | 0 | 0 | 0 | 0.7277 | 0 | 0 | 1.2384
11357716 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261598/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 10:22:27 | 08.11.2024 12:10:21 | 1.7983 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8274 | 0 | 0 | 0 | 0.4146 | 0 | 0 | 1.242
11357111 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553240/5 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 19:00:39 | 01.11.2024 19:27:14 | 0.44306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8283 | 0 | 0 | 0 | 0.4157 | 0 | 0 | 1.244
1974314 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:30:45 | 28.11.2024 11:31:16 | 0.0086111 | 0 | 227 | 4 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.6873 | 0.2436 | 0 | 0.0515 | 0.263 | 0 | 0 | 1.2454
1974146 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:32:28 | 27.11.2024 16:32:59 | 0.0086111 | 0 | 227 | 4 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.6759 | 0.2857 | 0 | 0.048 | 0.2464 | 0 | 0 | 1.256
1973192 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451035/94358 İ HACIKÖY TR4 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 20:08:00 | 23.11.2024 20:28:14 | 0.33722 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0.4201 | 0 | 0 | 1.2561
11357260 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264971/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 11:30:44 | 03.11.2024 11:43:08 | 0.20667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6647 | 0 | 0 | 0 | 0.5933 | 0 | 0 | 1.258
11359627 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651996/TR54 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 14:15:50 | 30.11.2024 14:18:31 | 0.044722 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.8312 | 0 | 0 | 0 | 0.4271 | 0 | 0 | 1.2583
1968059 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267949/27285 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 14:11:00 | 08.11.2024 14:37:22 | 0.43944 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.7376 | 0 | 0 | 0 | 0.5287 | 0 | 0 | 1.2663
11359436 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 131287/27421 NOLU DM 131236 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:51:54 | 28.11.2024 17:01:00 | 0.15167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.9069 | 0 | 0 | 0 | 0.3648 | 0 | 0 | 1.2717
1966972 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808189/92393 CBS DM01-TR11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 16:53:50 | 02.11.2024 16:54:20 | 0.0083333 | 0 | 102 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.1331 | 0 | 0 | 0.5796 | 0.5599 | 0 | 0 | 1.2726
1972058 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/SULTANİÇE LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:11:40 | 22.11.2024 22:16:49 | 0.085833 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.7197 | 0 | 0 | 0 | 0.5559 | 0 | 0 | 1.2756
1968197 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55170/TR17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 15:23:00 | 09.11.2024 16:13:02 | 0.83389 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5611 | 0 | 0.6441 | 0 | 0.0818 | 0 | 0 | 1.287
1970100 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:16:30 | 19.11.2024 13:17:02 | 0.0088889 | 0 | 227 | 4 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.6823 | 0.295 | 0 | 0.0532 | 0.2681 | 0 | 0 | 1.2986
1970829 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450574/94682 İ K DOĞANCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:45:00 | 21.11.2024 07:33:14 | 0.80389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5779 | 0 | 0 | 0 | 0.7244 | 0 | 0 | 1.3023
11357382 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578393/DM3-TR19 53940 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 18:59:27 | 04.11.2024 19:39:07 | 0.66111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.9281 | 0 | 0 | 0 | 0.3929 | 0 | 0 | 1.321
1971112 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:44:09 | 21.11.2024 10:45:12 | 0.0175 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.0076 | 0.1337 | 0.6204 | 0 | 0.5116 | 0.053 | 0 | 0 | 1.3263
1969091 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611594/TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 12:43:00 | 14.11.2024 13:24:08 | 0.68556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6001 | 0 | 0 | 0 | 0.7447 | 0 | 0 | 1.3448
11357113 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54435/ALPULLU DM1-TR8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 14:16:37 | 01.11.2024 14:28:17 | 0.19444 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5909 | 0 | 0 | 0 | 0.7611 | 0 | 0 | 1.352
1969012 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115983/21270 C ÇIKIŞ BENZİNLİK TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 21:15:00 | 13.11.2024 22:10:04 | 0.91778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.7753 | 0 | 0 | 0 | 0.2298 | 0 | 0.3533 | 1.3584
1968878 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115072/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 12:26:00 | 13.11.2024 13:08:34 | 0.70944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5576 | 0 | 0 | 0 | 0.8015 | 0 | 0 | 1.3591
11358265 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 119789/27166 DENİZ TARAFI AG ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 18:10:32 | 14.11.2024 18:32:20 | 0.36333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5972 | 0 | 0 | 0 | 0.7761 | 0 | 0 | 1.3733
11357437 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 146479/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:56:21 | 05.11.2024 18:56:10 | 0.99694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3868 | 0 | 0 | 0 | 0.9935 | 0 | 0 | 1.3803
11357793 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 130755/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 09:39:37 | 09.11.2024 10:05:16 | 0.4275 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6424 | 0 | 0 | 0 | 0.7474 | 0 | 0 | 1.3898
1968949 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127756/27001 NOLU DM 127725 NOLU DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 17:29:00 | 13.11.2024 17:52:12 | 0.38667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.5118 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 0 | 0 | 1.3908
11358168 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756645/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 14:17:20 | 13.11.2024 14:26:02 | 0.145 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0.8136 | 0 | 0 | 1.4336
1971794 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:52:16 | 22.11.2024 15:53:16 | 0.016667 | 2 | 106 | 5 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.0568 | 0.5837 | 0.1084 | 0.0353 | 0.523 | 0.135 | 0 | 0 | 1.4422
1973668 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232137/20380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 15:40:00 | 25.11.2024 16:50:34 | 1.1761 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8165 | 0 | 0 | 0 | 0.6393 | 0 | 0 | 1.4558
1973387 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 12:06:33 | 24.11.2024 12:07:52 | 0.021944 | 0 | 2 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.8533 | 0 | 0.6404 | 0 | 0 | 0 | 1.495
1966992 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {DE1F0D0C-76A9-4176-A753-48BC03ED0588}/BOSTAŞ YERALTI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 19:31:23 | 02.11.2024 19:34:47 | 0.056667 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.2716 | 0.8808 | 0 | 0 | 0 | 0.3722 | 0 | 0 | 1.5246
1971672 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804246/92684 K YAYLA S TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:12:00 | 22.11.2024 11:59:54 | 1.7983 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7133 | 0 | 0 | 0 | 0.8124 | 0 | 0 | 1.5257
1967214 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 300970/43065 TR 6 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 17:23:00 | 03.11.2024 18:15:00 | 0.86667 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4549 | 0 | 0.2696 | 0 | 0.8077 | 0 | 0 | 1.5322
1970214 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891918/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 17:29:00 | 19.11.2024 19:18:56 | 1.8322 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7157 | 0 | 0.8232 | 0 | 0 | 0 | 1.5389
1967397 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808189/92393 CBS DM01-TR11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 15:31:22 | 04.11.2024 15:31:52 | 0.0083333 | 0 | 102 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.1286 | 0 | 0 | 0.7552 | 0.7009 | 0 | 0 | 1.5847
1974913 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406682/83220 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 12:29:00 | 30.11.2024 13:23:20 | 0.90556 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7325 | 0 | 0 | 0 | 0.8732 | 0 | 0 | 1.6057
1972943 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815138/94662 NOLU DTT KÜÇÜKHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:58:36 | 23.11.2024 13:59:14 | 0.010556 | 1 | 110 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.3837 | 0.2696 | 0.17 | 0 | 0.5493 | 0.1032 | 0.1802 | 0 | 1.656
1968323 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263477/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 14:26:00 | 10.11.2024 15:18:05 | 0.86806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8696 | 0 | 0 | 0 | 0.7879 | 0 | 0 | 1.6575
1966703 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 12:58:43 | 01.11.2024 12:59:33 | 0.013889 | 0 | 320 | 0 | 2 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.8776 | 0 | 0.0045 | 0.2507 | 0.5348 | 0 | 0 | 1.6676
1972700 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815138/94662 NOLU DTT KÜÇÜKHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:50:22 | 23.11.2024 09:51:03 | 0.011389 | 1 | 110 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.3643 | 0.2612 | 0.2004 | 0 | 0.5695 | 0.1007 | 0.1939 | 0 | 1.69
1972802 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815138/94662 NOLU DTT KÜÇÜKHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:58:26 | 23.11.2024 10:59:05 | 0.010833 | 1 | 110 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.3839 | 0.2719 | 0.1907 | 0 | 0.5793 | 0.1034 | 0.1913 | 0 | 1.7205
1968352 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 816859/94516 İ KUMDERE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 17:18:00 | 10.11.2024 18:07:08 | 0.81889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7782 | 0 | 0 | 0 | 0.9488 | 0 | 0 | 1.727
1967702 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {3F6E72E1-9AF0-4433-BC66-6B6033A5A52A}/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 1 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 10:50:30 | 06.11.2024 10:51:30 | 0.016667 | 0 | 320 | 0 | 2 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.8881 | 0 | 0.0058 | 0.2746 | 0.5701 | 0 | 0 | 1.7386
1966829 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 07:58:14 | 02.11.2024 07:59:09 | 0.015278 | 0 | 233 | 2 | 8 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.8687 | 0.0806 | 0.091 | 0.3493 | 0.403 | 0 | 0 | 1.7926
1974307 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:19:24 | 28.11.2024 11:20:43 | 0.021944 | 0 | 2 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0.867 | 0 | 0.9475 | 0 | 0 | 0 | 1.8159
11358546 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 264958/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 21:38:07 | 18.11.2024 21:55:59 | 0.29778 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.9138 | 0 | 0 | 0 | 0.9119 | 0 | 0 | 1.8257
1974021 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 12:06:13 | 27.11.2024 12:07:27 | 0.020556 | 0 | 2 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.8564 | 0 | 0.9736 | 0 | 0 | 0 | 1.8313
1968578 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755629/27076 NOLU DTT 755624 NOLU MÜŞTEREK ÇIK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 23:01:00 | 11.11.2024 23:31:06 | 0.50167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.9738 | 0 | 0 | 0 | 0.8609 | 0 | 0 | 1.8347
11357394 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800311/91400 K TR2/01 Toker M TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 01:54:40 | 05.11.2024 02:03:55 | 0.15417 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.9355 | 0 | 0 | 0 | 0.8992 | 0 | 0 | 1.8347
1970068 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:57:42 | 19.11.2024 11:58:52 | 0.019444 | 0 | 2 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0.8833 | 0 | 0.9721 | 0 | 0 | 0 | 1.8568
1971706 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 11:40:12 | 22.11.2024 11:41:27 | 0.020833 | 0 | 2 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0.9272 | 0 | 0.9543 | 0 | 0 | 0 | 1.8829
1973654 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 14:45:25 | 25.11.2024 14:46:39 | 0.020556 | 0 | 2 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.9858 | 0 | 0.9656 | 0 | 0 | 0 | 1.9527
3023206 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 843569/81525-Edr.BOSNAKÖY TR-2 ENH.ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2024 13:10:55 | 10.11.2024 13:46:33 | 0.59389 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5095 | 0 | 0.9507 | 0 | 0.6275 | 0 | 0 | 2.0877
1972266 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885357/YENİCE DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:40:17 | 23.11.2024 01:41:18 | 0.016944 | 0 | 463 | 1 | 0 | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0.895 | 0.0273 | 0 | 0.0918 | 0.4648 | 0.6262 | 0 | 2.1051
1971150 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800032/TR 1-01 İSTASYON MAH. FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:07:37 | 21.11.2024 11:10:09 | 0.042222 | 0 | 60 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.5343 | 0 | 0.0018 | 0.7476 | 0.8581 | 0 | 0 | 2.1418
1967845 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 09:19:36 | 07.11.2024 09:20:06 | 0.0083333 | 1 | 335 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0.1447 | 0.9382 | 0 | 0 | 0.8293 | 0.3205 | 0 | 0 | 2.2327
1969810 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 11:18:12 | 18.11.2024 11:18:42 | 0.0083333 | 1 | 335 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0.1543 | 0.9499 | 0 | 0 | 0.8184 | 0.3315 | 0 | 0 | 2.2541
1969804 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 10:48:33 | 18.11.2024 10:49:03 | 0.0083333 | 1 | 335 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0.1514 | 0.942 | 0 | 0 | 0.8503 | 0.3376 | 0 | 0 | 2.2813
1974328 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {07DE1FCC-A65F-421A-968C-458C558DA78F}/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:59:19 | 28.11.2024 11:59:49 | 0.0083333 | 2 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5199 | 0 | 0.9245 | 0 | 0.9118 | 0 | 0 | 0 | 2.3562
1970986 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {1E7ED823-8F04-4CC1-8E21-E70A026199B0}/18700 DM / BENZİNLİK ARKASI DM (18736) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:05:52 | 21.11.2024 09:06:22 | 0.0083333 | 1 | 353 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 2 | 0.0076 | 0.7287 | 0 | 0 | 0.8482 | 0.9283 | 0 | 0.3504 | 2.8632
11358230 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 122431/26650NOLU TRAFO ÇIKIŞ SIRTBEY TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:34:35 | 14.11.2024 17:51:35 | 0.28333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0006
1969416 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103719/15410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 18:51:00 | 15.11.2024 20:27:34 | 1.6094 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0011
1969525 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635176/KIYIKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 12:05:00 | 16.11.2024 15:03:47 | 2.9797 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0012
1967916 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709744/16805 DM / TCDD ÇIKIŞI (19307) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 14:27:53 | 07.11.2024 15:05:27 | 0.62611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0085 | 0 | 0 | 0 | 1.0085
1971283 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 452030/94432 İ İBRİKTEPE TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:00:00 | 21.11.2024 14:48:27 | 1.8075 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0086
11358937 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503282/Mrç. MERİÇ TR-12 C-CAMİ ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 21:09:14 | 24.11.2024 21:28:22 | 0.31889 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0125
1974656 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19542414/703933 NOLU DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:04:00 | 29.11.2024 14:10:06 | 1.1017 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0186
1974301 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 562269/EVRENCİK TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:05:00 | 28.11.2024 12:34:43 | 1.4953 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0289
11358662 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104815/YILBAŞI KAYA DM AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:46:00 | 20.11.2024 10:02:17 | 0.27139 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0315
1970945 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109797/12250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:43:00 | 21.11.2024 11:01:34 | 2.3094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333
11359208 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 433222/92140 K YMUHACIR TR5 TRF AG ÇKŞ Ş A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 18:28:50 | 26.11.2024 18:52:01 | 0.38639 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0438
1967861 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 16472855/27275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 10:12:00 | 07.11.2024 13:18:50 | 3.1139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0473
11358007 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 122975/YENİKÖY TR 2 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 17:15:27 | 11.11.2024 17:32:33 | 0.285 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0519
1971562 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 6614220/41545 DM11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 18:52:00 | 21.11.2024 20:23:32 | 1.5256 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0554
11357590 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 554833/15 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 17:04:18 | 06.11.2024 17:12:21 | 0.13417 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0602
1968607 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658645/73170 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 07:55:00 | 12.11.2024 09:17:20 | 1.3722 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0218 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0668
11357486 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261232/27026 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 00:17:33 | 06.11.2024 00:44:09 | 0.44333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0691
11358188 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363422/TR2/20 HVZLR BHÇLİ KNT YN AG ÇKŞ ŞLTR A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 19:36:06 | 13.11.2024 20:08:11 | 0.53472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0698
1968170 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470897/95202 E ABDÜRAHİM TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 13:15:00 | 09.11.2024 14:22:11 | 1.1197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0811 | 0 | 0 | 1.0811
1973447 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 16146754/DM5-TR7 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 14:52:00 | 24.11.2024 18:03:07 | 3.1853 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0826
1971326 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810360/810360 CBS ORHANİYE TARIMSAL SUL ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:42:00 | 21.11.2024 15:16:31 | 1.5753 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0873
1969645 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486935/Uzk. B-A-101 ÇIKIŞI 1NOLU KEŞAN ÇIK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.11.2024 10:49:00 | 17.11.2024 11:29:03 | 0.6675 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0494 | 0 | 0 | 0 | 0.0393 | 0 | 0 | 1.0887
1969543 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 661809/70710 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 14:04:00 | 16.11.2024 17:35:29 | 3.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0956 | 0 | 0 | 1.0956
1973158 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 300074853/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:54:00 | 23.11.2024 21:35:36 | 2.6933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1005
1968091 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798712/80150-Edr.HALK-GÖKSU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 18:15:00 | 08.11.2024 18:17:00 | 0.033333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0628 | 0 | 0 | 0 | 0.0405 | 0 | 0 | 1.1033
11357376 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1818063/43198 TR 45 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 17:21:44 | 04.11.2024 17:30:20 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1141 | 0 | 0 | 1.1141
11357489 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 663285/BESKİ DM1-TR11 TR GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:24:22 | 05.11.2024 17:29:04 | 0.078333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1201 | 0 | 0 | 1.1201
2058610 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483101/Uzk. B-KAHVE TARAFI | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 17:41:52 | 24.11.2024 18:02:14 | 0.33944 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1147 | 0 | 0 | 0 | 0.0093 | 0 | 0 | 1.124
11359110 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810084/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 10:00:00 | 26.11.2024 10:28:00 | 0.46667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1262
1971735 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655637/74113 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 13:34:00 | 22.11.2024 18:00:54 | 4.4483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1298
1966960 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | {58F05B92-428D-434E-996D-5D84AE1F5742}/23001 DM /YAĞLI THMLR-SU DEPOSU (733439) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 15:47:57 | 02.11.2024 16:12:30 | 0.40917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 1.0352 | 0 | 0 | 0 | 1.1332
1973962 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836384/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:39:00 | 27.11.2024 13:28:15 | 3.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1392 | 0 | 0 | 0 | 1.1392
11357131 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202870/B ÇIKIŞI Y.KALAMIŞ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 17:04:50 | 01.11.2024 17:09:19 | 0.074722 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.0459 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0952 | 0 | 0 | 1.1412
1970397 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368171/DM19 ULAŞ GÖLBAŞI CAD-HÜRRİYET SOK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:28:00 | 20.11.2024 11:59:02 | 0.51722 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1528
1968353 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653544/73040 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 17:20:00 | 10.11.2024 18:32:00 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1544
11357949 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413473/81170 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 13:20:23 | 11.11.2024 13:43:03 | 0.37778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1586
11358290 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232946/20010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 03:52:17 | 15.11.2024 04:04:46 | 0.20806 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0485 | 0 | 0 | 0 | 0.1168 | 0 | 0 | 1.1653
1967669 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 10105172/92382 K BEYKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 08:17:00 | 06.11.2024 11:49:31 | 3.5419 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1689
11357968 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116969/27100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 17:23:45 | 11.11.2024 17:46:42 | 0.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1727 | 0 | 0 | 1.1727
11358961 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635383/564804 NO' LU BOX ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 13:52:49 | 24.11.2024 14:19:50 | 0.45028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1764
2058392 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105397/14225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 11:22:47 | 10.11.2024 12:00:00 | 0.62028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1685 | 0 | 0 | 0 | 1.0088 | 0 | 0 | 1.1773
11358100 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411382/81920 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 19:02:14 | 12.11.2024 19:20:21 | 0.30194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182
1971510 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141911/25955NOLU TRAFO ÇIKIŞ KÖY GİRİŞİ KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:30:00 | 21.11.2024 18:07:01 | 0.61694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1864
1972873 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 455240/94010 İ TR3 TEKKE BAYIR TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:13:00 | 23.11.2024 17:03:25 | 4.8403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1878
2058677 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128638/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 09:57:36 | 28.11.2024 10:45:19 | 0.79528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.189 | 0 | 0 | 1.189
11357936 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100521/12350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 10:55:16 | 11.11.2024 11:20:32 | 0.42111 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1963
1972884 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 174626/15300 DM / BARBAROS DERE İÇİ DM (15132) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:23:00 | 23.11.2024 13:32:54 | 1.165 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0.0711 | 0 | 0 | 1.2044
1968737 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 20025709/B ÇIKIŞI SAHİL TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 15:26:00 | 12.11.2024 17:22:17 | 1.9381 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216
1973462 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 10011861/91980 K YAYLA TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 16:17:00 | 24.11.2024 19:58:22 | 3.6894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2166
1966927 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310084/42157 KOSİKOP2 DM6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 13:40:00 | 02.11.2024 14:20:15 | 0.67083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2183 | 0 | 0 | 1.2183
1972998 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501175/Mrç. K.DONDURMA TR-2 C- SBŞ YOLU ÇKŞ. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:00:00 | 23.11.2024 17:56:06 | 0.935 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2208
1966991 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368224/DM17 ULAŞ OFİS YANI ATATÜRK BLV 1KASM CD | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 19:16:00 | 02.11.2024 19:59:44 | 0.72889 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2244
2058609 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52223/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 18:23:48 | 24.11.2024 18:31:10 | 0.12278 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0865 | 0 | 0 | 0 | 0.1472 | 0 | 0 | 1.2337
3023184 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818319/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2024 15:38:32 | 05.11.2024 16:35:00 | 0.94111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2395
1968589 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404728/82230 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 01:25:00 | 12.11.2024 01:30:00 | 0.083333 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2373 | 0 | 0 | 0 | 0.0145 | 0 | 0 | 1.2518
1970533 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109284/12370 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 16:29:00 | 20.11.2024 19:24:53 | 2.9314 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2579
1973206 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 561894/AKPINAR TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 20:38:00 | 23.11.2024 21:28:03 | 0.83417 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2087 | 0 | 0 | 0 | 0.0561 | 0 | 0 | 1.2648
1967938 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 300104322/92802 K İZETTİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 15:50:00 | 07.11.2024 17:05:41 | 1.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2657 | 0 | 0 | 1.2657
1971429 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882581/GÖKYAKA ENH ÇIKIŞI RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:46:54 | 21.11.2024 15:57:24 | 0.175 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0856 | 0 | 0.1779 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 1.2658
1968172 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262334/27331 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 13:26:00 | 09.11.2024 14:18:43 | 0.87861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2731
1974722 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 1077428/27445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 15:44:00 | 29.11.2024 17:48:08 | 2.0689 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2765
1967003 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266395/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 21:26:00 | 02.11.2024 22:05:38 | 0.66056 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2795 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 1.2796
1973637 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127405/27206 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 13:49:00 | 25.11.2024 15:32:06 | 1.7183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281
1973647 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 515239/85109 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 14:18:00 | 25.11.2024 18:10:15 | 3.8708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2843
1971295 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260337/27751 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:05:00 | 21.11.2024 15:47:36 | 2.71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1183 | 0 | 0 | 0 | 0.1694 | 0 | 0 | 1.2877
11357566 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412006/81890 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 12:52:53 | 06.11.2024 12:59:54 | 0.11694 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1283 | 0 | 0 | 0 | 0.1609 | 0 | 0 | 1.2892
1973565 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 100071786/40612 TR8/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.11.2024 08:47:00 | 25.11.2024 14:18:48 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2959 | 0 | 0 | 1.2959
1970362 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1068207/27171 NOLU DM 127383 BOX ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:33:00 | 20.11.2024 11:45:05 | 1.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3123 | 0 | 0 | 1.3123
1974123 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:54:32 | 27.11.2024 15:55:01 | 0.0080556 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2855 | 0 | 0.0274 | 0 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 1.32
1973092 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:07:44 | 23.11.2024 17:08:15 | 0.0086111 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1121 | 0 | 0.2114 | 0 | 0 | 0 | 1.3235
1971314 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147374/26260NOLU TRAFO ÇIKIŞ BAHÇE TR KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:30:00 | 21.11.2024 15:39:45 | 2.1625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3283 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 1.3313
1974126 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:02:47 | 27.11.2024 16:03:16 | 0.0080556 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2996 | 0 | 0.0271 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 1.3333
1974150 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:43:19 | 27.11.2024 16:43:49 | 0.0083333 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2996 | 0 | 0.0271 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 1.3333
1974164 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:57:14 | 27.11.2024 16:57:44 | 0.0083333 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2996 | 0 | 0.0271 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 1.3333
1967172 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632248/ÇAKILLI TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 15:41:00 | 03.11.2024 20:10:05 | 4.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.334 | 0 | 0 | 1.334
11357421 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 741995/21442C DENİZ TARAFI ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 09:11:46 | 05.11.2024 10:13:22 | 1.0267 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335
1967330 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 11:09:28 | 04.11.2024 11:09:59 | 0.0086111 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 0 | 0.2899 | 0 | 0 | 0 | 1.3398
1973882 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 1085658/27801 NOLU DM 126767 NOLU DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 18:22:00 | 26.11.2024 19:22:47 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3454 | 0 | 0 | 1.3454
1974062 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:03:06 | 27.11.2024 14:03:36 | 0.0083333 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3134 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 1.3467
1970512 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3218612/94452 İ SULTAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:34:00 | 20.11.2024 19:24:55 | 3.8486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.347
1971367 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600772/56311 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:43:00 | 21.11.2024 16:35:01 | 1.8669 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3473
2058385 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87350/Uzk.TR 1-50 ÇIKIŞI ENH | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 14:17:38 | 09.11.2024 14:40:22 | 0.37889 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3479 | 0 | 0 | 1.3479
11357582 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266948/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 22:01:08 | 06.11.2024 22:08:36 | 0.12444 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.0166 | 0 | 0 | 0 | 0.3321 | 0 | 0 | 1.3487
1970775 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450066/94710 İ KOCAHIDIR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:20:00 | 21.11.2024 06:08:49 | 1.8136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3496
1973348 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 10:09:59 | 24.11.2024 10:10:31 | 0.0088889 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1607 | 0 | 0.1896 | 0 | 0 | 0 | 1.3503
1971699 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 11:19:39 | 22.11.2024 11:20:10 | 0.0086111 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0695 | 0 | 0.2828 | 0 | 0 | 0 | 1.3523
1974620 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 11:47:05 | 29.11.2024 11:47:55 | 0.013889 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0695 | 0 | 0.2828 | 0 | 0 | 0 | 1.3523
1974732 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:35:40 | 29.11.2024 16:36:11 | 0.0086111 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3236 | 0 | 0.0242 | 0 | 0.0064 | 0 | 0 | 0 | 1.3542
1974332 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:07:22 | 28.11.2024 12:07:54 | 0.0088889 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3279 | 0 | 0.0202 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 1.3551
1968313 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14931699/90550 K TR1/39 Savut TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 13:44:00 | 10.11.2024 14:42:37 | 0.97694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3552
1968415 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791351/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 09:04:00 | 11.11.2024 10:12:38 | 1.1439 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.358
2058593 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105825/15125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:50:34 | 23.11.2024 20:08:37 | 1.3008 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3623
11357453 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12724548/40845 DM5/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 14:34:16 | 05.11.2024 15:16:37 | 0.70583 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3637
1972669 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:37:00 | 23.11.2024 09:37:30 | 0.0083333 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3344 | 0 | 0.0285 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 1.3689
1966919 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 13:01:36 | 02.11.2024 13:02:04 | 0.0077778 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1385 | 0 | 0.2312 | 0 | 0 | 0 | 1.3697
1974318 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:34:44 | 28.11.2024 11:35:15 | 0.0086111 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3486 | 0 | 0.0196 | 0 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 1.3753
1972687 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141853/25881 NOLU GÖZSÜZ DM GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:43:00 | 23.11.2024 12:11:18 | 2.4717 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1387 | 0 | 0 | 0 | 1.2375 | 0 | 0 | 1.3762
11357435 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510451/85092 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 12:43:14 | 05.11.2024 13:06:49 | 0.39306 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3297 | 0 | 0 | 0 | 0.0472 | 0 | 0 | 1.3769
1974266 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 09:40:52 | 28.11.2024 09:41:23 | 0.0086111 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3466 | 0 | 0.0243 | 0 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 1.3783
1972997 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:11:31 | 23.11.2024 15:12:02 | 0.0086111 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3479 | 0 | 0.0264 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 1.3798
1973327 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 08:58:35 | 24.11.2024 08:59:19 | 0.012222 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1983 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 1.3803
1970499 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113194/YAYLALIKENT DTT AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.11.2024 14:53:00 | 20.11.2024 17:12:21 | 2.3225 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3839
1974626 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438521/92762 K ÇELEBİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 12:06:00 | 29.11.2024 13:32:31 | 1.4419 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0892 | 0 | 0 | 0 | 0.2992 | 0 | 0 | 1.3884
1971754 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513166/85076 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 14:37:00 | 22.11.2024 14:52:07 | 0.25194 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 0 | 0 | 0 | 0.3419 | 0 | 0 | 1.3924
1974739 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472285/95872 E TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:42:00 | 29.11.2024 18:06:12 | 1.4033 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3934
1968937 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141306/26040NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 16:34:00 | 13.11.2024 18:14:45 | 1.6792 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3996
1974457 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:19:01 | 28.11.2024 17:19:30 | 0.0080556 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3732 | 0 | 0.0212 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 1.4005
1974049 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 13:31:15 | 27.11.2024 13:31:44 | 0.0080556 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1076 | 0 | 0.2951 | 0 | 0 | 0 | 1.4027
1967951 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 5509191/56201 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 16:47:00 | 07.11.2024 18:04:57 | 1.2992 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4042
11358962 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 486093/Uzk. C-CAMİ ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 15:10:48 | 24.11.2024 15:20:45 | 0.16583 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3847 | 0 | 0 | 0 | 0.0211 | 0 | 0 | 1.4058
11359185 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 663709/DM03-TR02 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 17:01:55 | 26.11.2024 17:28:55 | 0.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3554 | 0 | 0 | 0 | 0.0537 | 0 | 0 | 1.4091
1972534 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 710180/21290 NOLU DM/HUZUR DM HAVAİ (710180) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:15:01 | 23.11.2024 10:02:46 | 1.7958 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4106
1967808 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865771/B.ESKİ TEM KÖK TEM MOBİLYA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 19:27:31 | 06.11.2024 19:31:58 | 0.074167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4113 | 0 | 1.4113
1974035 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 12:37:20 | 27.11.2024 12:37:49 | 0.0080556 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3816 | 0 | 0.0228 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 1.4117
2057910 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432141/90832 K TR1/56 San Üstü TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 11:55:48 | 07.11.2024 12:16:50 | 0.35056 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0.0121 | 0 | 0 | 1.4161
1969595 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 770257/TR2/16TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 18:31:00 | 16.11.2024 19:45:37 | 1.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4199 | 0 | 0 | 1.4199
1974214 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 740722/74072 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 20:45:00 | 27.11.2024 21:38:02 | 0.88389 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4244
1972852 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15166262/40241 DM 5\62 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:37:00 | 23.11.2024 12:15:48 | 0.64667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4283
1974298 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 10:57:32 | 28.11.2024 10:58:04 | 0.0088889 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1409 | 0 | 0.2935 | 0 | 0 | 0 | 1.4344
1974128 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:04:36 | 27.11.2024 16:05:07 | 0.0086111 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1733 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 1.4353
1972450 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:39:21 | 23.11.2024 05:39:58 | 0.010278 | 0 | 393 | 1 | 3 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1.0739 | 0.0098 | 0.0057 | 0.0142 | 0.3346 | 0 | 0 | 1.4382
1968618 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14518299/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 09:08:00 | 12.11.2024 10:11:13 | 1.0536 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 1.4443
1966686 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 11:15:12 | 01.11.2024 11:15:43 | 0.0086111 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1616 | 0 | 0.2828 | 0 | 0 | 0 | 1.4444
1966895 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 3120679/Uzk. A-ABONE ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 11:00:00 | 02.11.2024 11:46:49 | 0.78028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2684 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 1.4494
1970812 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 893256/74232 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:08:00 | 21.11.2024 07:02:58 | 0.91611 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4039 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4509
11358711 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173573/A ÇIKIŞI-KÖPRÜ ÇIK. | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 14:54:08 | 20.11.2024 15:07:40 | 0.22556 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2814 | 0 | 0 | 0 | 0.1701 | 0 | 0 | 1.4515
1973977 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 10:30:28 | 27.11.2024 10:30:57 | 0.0080556 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4216 | 0 | 0.0267 | 0 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 1.456
1974362 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 13:08:06 | 28.11.2024 13:08:40 | 0.0094444 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1755 | 0 | 0.2811 | 0 | 0 | 0 | 1.4566
1974706 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802621/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 14:48:34 | 29.11.2024 14:49:04 | 0.0083333 | 0 | 427 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1.0115 | 0 | 0.0287 | 0 | 0.4213 | 0 | 0 | 1.4615
1973978 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 10:35:30 | 27.11.2024 10:36:01 | 0.0086111 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1556 | 0 | 0.3063 | 0 | 0 | 0 | 1.4619
1974755 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 17:13:13 | 29.11.2024 17:13:42 | 0.0080556 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 0 | 0.0214 | 0 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 1.4633
1974768 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 17:44:04 | 29.11.2024 17:44:36 | 0.0088889 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 0 | 0.0214 | 0 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 1.4633
1972270 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452021/94432 İ İBRİKTEPE TR7 TRF GENEL BKM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:44:00 | 23.11.2024 05:39:23 | 3.9231 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464
1973607 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 11:36:52 | 25.11.2024 11:37:22 | 0.0083333 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4364 | 0 | 0.0224 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 1.4661
1973616 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 11:57:51 | 25.11.2024 11:58:21 | 0.0083333 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4364 | 0 | 0.0224 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 1.4661
1971850 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:18:08 | 22.11.2024 17:18:39 | 0.0086111 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 0 | 0.0252 | 0 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 1.4671
1967533 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 12:09:19 | 05.11.2024 12:09:50 | 0.0086111 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1863 | 0 | 0.2826 | 0 | 0 | 0 | 1.4689
1974114 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:35:33 | 27.11.2024 15:36:04 | 0.0086111 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1905 | 0 | 0.2804 | 0 | 0 | 0 | 1.4709
1971683 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:44:40 | 22.11.2024 10:45:32 | 0.014444 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1761 | 0 | 0.2973 | 0 | 0 | 0 | 1.4734
11357318 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633003/AKINCILAR TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 10:10:38 | 04.11.2024 10:14:47 | 0.069167 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.1747 | 0 | 0 | 0 | 0.3023 | 0 | 0 | 1.477
1970360 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:35:35 | 20.11.2024 10:36:06 | 0.0086111 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1722 | 0 | 0.3063 | 0 | 0 | 0 | 1.4785
1968055 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 810509/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 13:29:00 | 08.11.2024 17:33:09 | 4.0692 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4793
11357439 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365223/Y.SANAYİ ÇIRAKLIK EĞTM YANI AG ŞLTR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 11:59:50 | 05.11.2024 12:15:05 | 0.25417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4796 | 0 | 0 | 1.4796
1967076 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635058/KIYIKÖY TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 10:19:00 | 03.11.2024 15:00:36 | 4.6933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4812
2058363 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 3246045/Uzk. D-ÇAKIRCALI SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 10:46:21 | 08.11.2024 12:15:07 | 1.4794 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4816
1967162 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311063/42041 TR1/13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 15:12:00 | 03.11.2024 18:18:48 | 3.1133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489
1974454 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472707/95744 E ENEZ S TRPZ TR9BTRF AG ÇKŞ ŞLT B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:16:00 | 28.11.2024 18:31:35 | 1.2597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2321 | 0 | 0 | 0 | 1.2608 | 0 | 0 | 1.4929
1972044 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487729/Uzk. C-KAHVE KARŞIŞINA ÇIKAN TARAF | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:59:00 | 23.11.2024 00:02:42 | 2.0617 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2858 | 0 | 0 | 0 | 0.2113 | 0 | 0 | 1.4971
1970104 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866152/MUTLU KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:24:00 | 19.11.2024 14:18:52 | 0.91444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4925 | 0 | 0 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 1.4974
1969054 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630564/VİZE DM3-TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 09:55:00 | 14.11.2024 11:19:04 | 1.4011 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4981
1967520 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601213/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 11:41:00 | 05.11.2024 17:33:30 | 5.875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4982
1972966 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572294/BESKİ DM2-TR4 AZİZ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:34:00 | 23.11.2024 17:05:25 | 2.5236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1824 | 0 | 0 | 0 | 0.3168 | 0 | 0 | 1.4992
11358264 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308645/KÜÇÜK SAN SİT TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:00:44 | 14.11.2024 17:21:51 | 0.35194 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0.3553 | 0 | 0 | 1.5013
11357752 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266344/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 21:20:57 | 08.11.2024 21:45:55 | 0.41611 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1829 | 0 | 0 | 0 | 0.3194 | 0 | 0 | 1.5023
1972507 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144421/26350NOLU TRAFO ÇIKIŞI MÜŞTEREK ŞALTERİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:27:00 | 23.11.2024 09:50:33 | 2.3925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5084
1969702 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471141/95102 E BEVREN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 15:28:00 | 17.11.2024 17:40:00 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5118
1973758 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 08:46:00 | 26.11.2024 08:46:33 | 0.0091667 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2334 | 0 | 0.2826 | 0 | 0 | 0 | 1.516
1970111 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:41:27 | 19.11.2024 13:41:55 | 0.0077778 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2291 | 0 | 0.2903 | 0 | 0 | 0 | 1.5194
1970113 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:46:29 | 19.11.2024 13:46:58 | 0.0080556 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2291 | 0 | 0.2903 | 0 | 0 | 0 | 1.5194
11357181 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263484/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 10:07:25 | 02.11.2024 11:18:53 | 1.1911 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3752 | 0 | 0 | 0 | 1.1537 | 0 | 0 | 1.5289
1973669 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 15:54:31 | 25.11.2024 15:55:02 | 0.0086111 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2548 | 0 | 0.2765 | 0 | 0 | 0 | 1.5313
1966965 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 16:17:07 | 02.11.2024 16:17:38 | 0.0086111 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3206 | 0 | 0.2122 | 0 | 0 | 0 | 1.5328
1968435 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 134508/17640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 10:37:00 | 11.11.2024 11:56:28 | 1.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5358 | 0 | 0 | 1.5358
1973569 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 08:58:06 | 25.11.2024 08:58:34 | 0.0077778 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2592 | 0 | 0.2769 | 0 | 0 | 0 | 1.5361
1971907 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 444747/92504 K MECİDİYE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 18:54:00 | 22.11.2024 20:41:21 | 1.7892 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3567 | 0 | 0 | 0 | 0.1804 | 0 | 0 | 1.5371
1971677 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140505/25830NOLU TRAFO ÇIKIŞ TRKARŞISI ŞALTERİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:27:00 | 22.11.2024 11:08:01 | 0.68361 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5385
1974245 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 08:26:43 | 28.11.2024 08:27:14 | 0.0086111 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2588 | 0 | 0.2797 | 0 | 0 | 0 | 1.5385
11359188 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 557492/33 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 17:19:39 | 26.11.2024 17:27:10 | 0.12528 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2808 | 0 | 0 | 0 | 0.2676 | 0 | 0 | 1.5484
11358282 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 103242/ZAHİRECİLER DTT AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 18:13:44 | 14.11.2024 18:27:19 | 0.22639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5493 | 0 | 0 | 1.5493
11359062 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 439904/93340 K BEĞENDİK TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:54:28 | 25.11.2024 18:14:54 | 0.34056 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2209 | 0 | 0 | 0 | 0.3288 | 0 | 0 | 1.5497
1970334 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:45:25 | 20.11.2024 09:45:57 | 0.0088889 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2505 | 0 | 0.3035 | 0 | 0 | 0 | 1.554
1967971 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175771/A ÇIKIŞI CİHANGİR AYHAN SK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 18:25:00 | 07.11.2024 19:40:05 | 1.2514 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5542
11359024 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 893424/74222 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 10:53:18 | 25.11.2024 11:12:30 | 0.32 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4146 | 0 | 0 | 0 | 0.1402 | 0 | 0 | 1.5548
1967696 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 10:27:10 | 06.11.2024 10:27:38 | 0.0077778 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2505 | 0 | 0.3063 | 0 | 0 | 0 | 1.5568
11359265 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143575/26080NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI MAH | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 19:34:02 | 27.11.2024 20:07:32 | 0.55833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4971 | 0 | 0 | 0 | 0.0649 | 0 | 0 | 1.562
1973942 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 330178/44860 K.YON TR 4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:21:00 | 27.11.2024 10:24:44 | 1.0622 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5704
1968671 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112211/15330 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 14:08:00 | 12.11.2024 15:42:10 | 1.5694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5707
1969530 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 315547/43006 DM 15 AG ÇIK. ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 12:32:00 | 16.11.2024 13:05:00 | 0.55 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.576
1971588 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109632/17140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 20:20:00 | 21.11.2024 21:37:29 | 1.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5797 | 0 | 0 | 1.5797
1972146 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 134294/27726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:11:00 | 22.11.2024 23:39:55 | 0.48194 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1717 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 1.5867
11359061 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 117176/21442 B ÇIKIŞI YEŞİM TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 18:30:57 | 25.11.2024 18:54:02 | 0.38472 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5907
1967409 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 16:17:42 | 04.11.2024 16:18:13 | 0.0086111 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3451 | 0 | 0.2602 | 0 | 0 | 0 | 1.6053
1967559 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 13:44:22 | 05.11.2024 13:44:54 | 0.0088889 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3158 | 0 | 0.2903 | 0 | 0 | 0 | 1.6061
1969930 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360698/DTR5/5 ->> (360698) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 17:48:00 | 18.11.2024 18:36:38 | 0.81056 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6104
11359255 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 134442/14248 DM 430. SK FİLE ARKASI AG | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:25:53 | 27.11.2024 12:07:56 | 0.70083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6124 | 0 | 0 | 1.6124
1969369 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111103/15765 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 16:42:00 | 15.11.2024 17:57:30 | 1.2583 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6163 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6177
1968742 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15435596/42110 DM11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 16:00:00 | 12.11.2024 17:20:56 | 1.3489 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.619
1972378 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {BD06D79D-537E-4B20-A02A-2BEDAAAAAD64}/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:59:15 | 23.11.2024 04:00:12 | 0.015833 | 1 | 276 | 1 | 1 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0.008 | 1.1308 | 0.0248 | 0 | 0.0286 | 0.4273 | 0 | 0 | 1.6195
11357645 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 314821/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 10:53:37 | 07.11.2024 11:29:29 | 0.59778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 1.2245 | 0 | 0 | 1.6195
1971737 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267900/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 13:40:00 | 22.11.2024 14:50:50 | 1.1806 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4141 | 0 | 0 | 0 | 0.2072 | 0 | 0 | 1.6213
1973931 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313409/44400 ÇUKURYURT TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTER B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 08:44:00 | 27.11.2024 09:20:24 | 0.60667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.622
11357687 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232954/20110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 18:06:10 | 07.11.2024 18:15:40 | 0.15833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2555 | 0 | 0 | 0 | 0.3733 | 0 | 0 | 1.6288
1966653 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 08:35:32 | 01.11.2024 08:36:02 | 0.0083333 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3506 | 0 | 0.2807 | 0 | 0 | 0 | 1.6313
1967396 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 15:27:02 | 04.11.2024 15:27:33 | 0.0086111 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3627 | 0 | 0.2765 | 0 | 0 | 0 | 1.6392
1967850 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 09:32:48 | 07.11.2024 09:33:19 | 0.0086111 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3456 | 0 | 0.2937 | 0 | 0 | 0 | 1.6393
1973029 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612530/TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:37:00 | 23.11.2024 17:04:48 | 1.4633 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6406
1972313 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806061/Kşn ABDÜRRAHİM KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:08:15 | 23.11.2024 02:08:53 | 0.010556 | 0 | 512 | 1 | 1 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1.1799 | 0 | 0.0003 | 0.0522 | 0.4083 | 0 | 0 | 1.6407
1970105 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450556/94682 İ K DOĞANCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:22:00 | 19.11.2024 14:55:56 | 1.5656 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6407
11358241 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 663687/DM06-TR50 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 13:15:49 | 14.11.2024 14:46:39 | 1.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6458 | 0 | 0 | 1.6458
1973354 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 10:56:01 | 24.11.2024 10:57:15 | 0.020556 | 0 | 2 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 1.0059 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 1.6472
1966980 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 12724548/40845 DM5/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 17:29:00 | 02.11.2024 18:15:00 | 0.76667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6474
1968540 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410009/81570 TRAFO AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 19:05:00 | 11.11.2024 19:14:16 | 0.15444 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5327 | 0 | 0 | 0 | 0.1203 | 0 | 0 | 1.653
1967303 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 09:35:25 | 04.11.2024 09:35:56 | 0.0086111 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3579 | 0 | 0.2983 | 0 | 0 | 0 | 1.6562
11358355 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571941/BESKİ DM3-TR10 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 17:08:50 | 15.11.2024 17:16:59 | 0.13583 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3912 | 0 | 0 | 0 | 0.2652 | 0 | 0 | 1.6564
1966741 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434329/92932 K MAHMUTKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 15:53:00 | 01.11.2024 17:00:32 | 1.1256 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6579
1969222 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634172/KIZILAĞAÇ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 04:14:00 | 15.11.2024 06:40:19 | 2.4386 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6581
1968593 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407698/81820 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 01:45:00 | 12.11.2024 02:10:00 | 0.41667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5608 | 0 | 0 | 0 | 0.1015 | 0 | 0 | 1.6623
11357109 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101928/15260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 14:48:33 | 01.11.2024 15:01:07 | 0.20944 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1193 | 0 | 0.2057 | 0 | 0.3491 | 0 | 0 | 1.6741
11359204 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173585/A ÇIKIŞI-KÖPRÜ ÇIK. | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 17:38:52 | 26.11.2024 18:05:36 | 0.44556 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6171 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 1.6796
1967472 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 829401/Uzk. A-OG ALTI KURTTEPE | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 00:10:00 | 05.11.2024 01:00:17 | 0.83806 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 0.1599 | 0 | 0 | 1.6819
2058696 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 472707/SULTANİÇE LİMAN ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 03:36:11 | 29.11.2024 05:50:15 | 2.2344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3172 | 0 | 0 | 0 | 1.3821 | 0 | 0 | 1.6993
11358736 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 552763/4 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:21:00 | 20.11.2024 19:16:00 | 0.91667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7005
1972771 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 377728/SİNANDEDE 4YIL FAK AL.AG ÇIKIŞ A ŞLTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:30:00 | 23.11.2024 11:01:36 | 0.52667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1463 | 0 | 0 | 0 | 1.5565 | 0 | 0 | 1.7028
2058555 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487175/Uzk. TR 2-17 YENİKENT AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 12:30:56 | 20.11.2024 12:40:52 | 0.16556 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7046
1974437 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15713146/41223 TR2/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:32:00 | 28.11.2024 19:14:37 | 2.7103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7059
1970992 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 442890/95212 E KARAİNCİRLİKTR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:08:00 | 21.11.2024 12:00:09 | 2.8692 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7061
1973584 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3084870/92302 K ÇELTİK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 09:45:00 | 25.11.2024 13:32:39 | 3.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7117 | 0 | 0 | 1.7117
13072577 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825430/Uzk. C-SEVDE KENT ÇIKIŞI | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 18:16:23 | 11.11.2024 18:20:42 | 0.071944 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5904 | 0 | 0 | 0 | 0.1268 | 0 | 0 | 1.7172
1968182 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261487/27375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.11.2024 14:02:00 | 09.11.2024 14:47:12 | 0.75333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5997 | 0 | 0 | 0 | 0.1184 | 0 | 0 | 1.7181
11357579 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Abone Tesisi | 146605/F ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 16:37:03 | 06.11.2024 17:13:28 | 0.60694 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7126 | 0 | 0 | 0 | 0.0071 | 0 | 0 | 1.7197
1970765 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 407568/82000 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:10:00 | 21.11.2024 04:35:00 | 0.41667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 0.0415 | 0 | 0 | 1.7225
1969006 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362686/DM4/11>>(783459) CEMAL G.BLV AG-A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 20:18:00 | 13.11.2024 22:19:14 | 2.0206 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5782 | 0 | 0 | 0 | 0.1472 | 0 | 0 | 1.7254
1968370 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653544/74282 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 18:35:00 | 10.11.2024 20:18:07 | 1.7186 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7342
11357537 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377658/DM3/19 KÖFTECİ->>(377567)AG ŞLR F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 11:20:17 | 06.11.2024 11:36:23 | 0.26833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 0.7147 | 0 | 0 | 1.7386
1973449 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 444165/92850 K GÖKÇETEPE KÖK TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 15:14:00 | 24.11.2024 17:19:20 | 2.0889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7394
1973047 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107639/15220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:09:00 | 23.11.2024 19:26:15 | 3.2875 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7397
1972976 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 446425/95005 İ Y KARPUZLU TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:44:00 | 23.11.2024 21:56:05 | 7.2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7406
11357652 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407734/82050 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 15:38:12 | 07.11.2024 15:49:48 | 0.19333 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7371 | 0 | 0 | 0 | 0.0057 | 0 | 0 | 1.7428
11358050 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630647/VİZE TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 18:12:27 | 12.11.2024 18:33:27 | 0.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7196 | 0 | 0 | 0 | 0.0266 | 0 | 0 | 1.7462
1972342 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806864/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:15:33 | 23.11.2024 03:16:12 | 0.010833 | 0 | 436 | 1 | 3 | 4 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1.1429 | 0.0081 | 0.0008 | 0.0793 | 0.3999 | 0.1161 | 0 | 1.7471
1972361 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806864/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:40:41 | 23.11.2024 03:41:15 | 0.0094444 | 0 | 436 | 1 | 3 | 4 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1.1429 | 0.0081 | 0.0008 | 0.0793 | 0.3999 | 0.1161 | 0 | 1.7471
1967157 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801923/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 14:36:59 | 03.11.2024 14:37:29 | 0.0083333 | 17 | 670 | 1 | 1 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0.3182 | 1.1377 | 0.0006 | 0.0025 | 0.1038 | 0.1906 | 0 | 0 | 1.7534
1967023 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230450/20320 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 07:51:00 | 03.11.2024 09:01:00 | 1.1667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7542
1970502 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {A34BCEB6-FA9B-4623-9DD4-98FCB0451561}/80620-Edr.01TR-18 DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:01:41 | 20.11.2024 15:06:26 | 0.079167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.1555 | 0 | 0 | 0 | 1.6049 | 0 | 0 | 1.7604
1974078 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452184/94434 İ İBRİKTEPE TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:16:00 | 27.11.2024 17:01:01 | 2.7503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7652
1970106 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405938/83351 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:29:00 | 19.11.2024 14:26:29 | 0.95806 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3719 | 0 | 0.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7761
1968939 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866100/TERZİLİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 16:37:00 | 13.11.2024 16:56:55 | 0.33194 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3719 | 0 | 0 | 0 | 0.4067 | 0 | 0 | 1.7786
1972310 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806864/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:05:52 | 23.11.2024 02:06:30 | 0.010556 | 0 | 436 | 1 | 3 | 4 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1.1676 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0797 | 0.4044 | 0.1198 | 0 | 1.7826
11358082 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 664745/TR01 TRAFO AG1 ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 16:55:12 | 12.11.2024 17:12:41 | 0.29139 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7872
11359417 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410745/82210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 09:23:05 | 29.11.2024 09:32:17 | 0.15333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7886 | 0 | 0 | 1.7886
1973143 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 5509191/56201 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:27:00 | 23.11.2024 19:55:19 | 1.4719 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.794
1972387 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806864/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:13:39 | 23.11.2024 04:14:18 | 0.010833 | 0 | 436 | 1 | 3 | 4 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1.1885 | 0.0083 | 0.0009 | 0.0789 | 0.4047 | 0.1134 | 0 | 1.7947
1967160 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {971D3C15-DA59-4C1F-A2CA-0DDB837C2341}/KEŞAN BELEDİYESİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 14:50:29 | 03.11.2024 14:51:00 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7958 | 0 | 1.7958
1974568 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 08:47:56 | 29.11.2024 08:48:23 | 0.0075 | 1 | 309 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0.0752 | 1.1709 | 0 | 0 | 0.0536 | 0.4995 | 0 | 0 | 1.7992
11358203 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104441/ÇEVRE YOLU HURDACI DTT AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:33:32 | 14.11.2024 17:46:32 | 0.21667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4006 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 1.8076
1969575 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261389/SEYMEN PAKSAN ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 16:38:00 | 16.11.2024 17:39:25 | 1.0236 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8081
11358403 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 651793/TR/193 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 15:24:58 | 16.11.2024 16:01:02 | 0.60111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8104 | 0 | 0 | 1.8104
1974404 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 14:58:29 | 28.11.2024 14:58:50 | 0.0058333 | 1 | 309 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0.0754 | 1.1827 | 0 | 0 | 0.053 | 0.5023 | 0 | 0 | 1.8134
11357185 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 130675/16859 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:52:27 | 02.11.2024 10:16:27 | 0.4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2523 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 1.8143
11358376 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93340/BEĞENDİK BELDE TR3 DEN TR4 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 02:27:05 | 16.11.2024 02:30:40 | 0.059722 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.3602 | 0 | 0 | 0.0917 | 0.3629 | 0 | 0 | 1.8148
1973382 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 862813/56261 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 11:55:00 | 24.11.2024 13:47:42 | 1.8783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 1.7004 | 0 | 0 | 1.8156
1967507 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620731/POYRALI TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 10:49:00 | 05.11.2024 11:32:55 | 0.73194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0692 | 0 | 0 | 0 | 1.7524 | 0 | 0 | 1.8216
1971440 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803749/ 92452 NOLU DT ERİKLİ SHL TR10-10A | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:56:40 | 21.11.2024 16:03:51 | 0.11972 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6511 | 0 | 0 | 0 | 0.1706 | 0 | 0 | 1.8217
1972437 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806864/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:19:33 | 23.11.2024 05:20:12 | 0.010833 | 0 | 436 | 1 | 3 | 4 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1.214 | 0.0089 | 0.002 | 0.0802 | 0.4172 | 0.1107 | 0 | 1.833
11358755 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204723/ŞARKÖY DM 80 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:41:29 | 21.11.2024 10:48:06 | 0.11028 | 0 | 267 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5418 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.2856 | 0 | 0 | 1.8345
11357684 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 131020/27616 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 02:35:12 | 08.11.2024 03:00:12 | 0.41667 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2716 | 0 | 0.1934 | 0 | 0.3723 | 0 | 0 | 1.8373
11357892 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 442740/95552 E SULTANİÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 15:19:51 | 10.11.2024 15:38:17 | 0.30722 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 1.842
1974681 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 123572/27316 NOLU DM 123538 NOLU DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:41:00 | 29.11.2024 14:43:24 | 1.04 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7057 | 0 | 0 | 0 | 1.1401 | 0 | 0 | 1.8458
2058415 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80610/80610-Edr.01TR/15 TRAFO GENEL BAKIMLARI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 16:22:48 | 11.11.2024 16:26:40 | 0.064444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8475 | 0 | 0 | 1.8475
1974699 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786518/SILVER SIDE DM >>(786518)SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 14:23:26 | 29.11.2024 14:24:32 | 0.018333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.2136 | 0 | 0 | 0 | 1.6439 | 0 | 0 | 0 | 1.8575
11357649 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 826017/C-FABRİKA ÇIKIŞI | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 12:10:41 | 07.11.2024 12:23:15 | 0.20944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0622 | 0 | 1.8038 | 0 | 0 | 1.866
11358173 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 561038/41 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 14:49:26 | 13.11.2024 15:12:42 | 0.38778 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6331 | 0 | 0 | 0 | 0.2338 | 0 | 0 | 1.8669
1967026 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 798734/HANLIYENİCE KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 08:05:36 | 03.11.2024 08:09:42 | 0.068333 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.5239 | 0 | 0 | 0 | 0.3501 | 0 | 0 | 1.874
11359422 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 123503/27201 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 01:42:37 | 29.11.2024 02:07:11 | 0.40944 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3771 | 0 | 0 | 0 | 1.4987 | 0 | 0 | 1.8758
12281054 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 565041/56221 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Ambar Faaliyetleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 12:11:00 | 29.11.2024 14:51:58 | 2.6828 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8779
1973502 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 447763/91515 E K.EVREN KÖY TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 18:31:00 | 24.11.2024 20:53:00 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8839 | 0 | 0 | 1.8839
11359427 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 743251/DM 3/6 (DM 52) TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:25:16 | 28.11.2024 16:48:07 | 0.38083 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0687 | 0 | 0 | 0 | 0.8165 | 0 | 0 | 1.8852
1968991 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 9200579/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 18:44:00 | 13.11.2024 19:56:45 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0933 | 0 | 1.7941 | 0 | 0 | 1.8874
1975048 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205218/21105 B ÇIKIŞ MÜREFTE CADDESİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 20:30:00 | 30.11.2024 21:03:47 | 0.56306 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7221 | 0 | 0.1299 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 1.891
11357846 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 134512/16857 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 17:39:31 | 09.11.2024 18:19:00 | 0.65806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.893 | 0 | 0 | 1.893
1971549 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264484/27531 NOLU DM 122007 NOLU DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 18:29:00 | 21.11.2024 20:49:43 | 2.3453 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8669 | 0 | 0 | 0 | 0.0274 | 0 | 0 | 1.8943
1973751 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141616/25875NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI MAH ŞALTERİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 06:33:00 | 26.11.2024 07:52:39 | 1.3275 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8985
1971897 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {52C2E4D4-ADD9-4CA9-B223-E006CE3C445D}/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 18:29:58 | 22.11.2024 18:30:38 | 0.011111 | 0 | 316 | 9 | 13 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1.1676 | 0.2082 | 0.0285 | 0.0644 | 0.4303 | 0 | 0 | 1.899
11359025 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 420502/Uzk.ALTINYAZI TARAFI SAĞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:24:32 | 25.11.2024 17:49:51 | 0.42194 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4802 | 0 | 0 | 0 | 0.4213 | 0 | 0 | 1.9015
1971607 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 490301/Uzk. C-REABİLATASYON TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 22:35:00 | 21.11.2024 23:36:15 | 1.0208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2531 | 0 | 0 | 0 | 1.649 | 0 | 0 | 1.9021
1968460 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112869/15355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 12:30:00 | 11.11.2024 13:12:58 | 0.71611 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 1.9043
11359249 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 379778/DM2/TR13 BENEK>>(379778) AG ŞLTR B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 10:47:42 | 27.11.2024 10:53:26 | 0.095556 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5516 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 1.9046
11357076 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54610/SİNANLI UN FAB TR. GENEL BAKIMLARI | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 14:30:54 | 01.11.2024 14:38:56 | 0.13389 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7706 | 0 | 0 | 0 | 0.1347 | 0 | 0 | 1.9053
1967998 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116137/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 23:08:00 | 07.11.2024 23:29:47 | 0.36306 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8157 | 0 | 0 | 0 | 0.0913 | 0 | 0 | 1.907
1969839 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 12:45:24 | 18.11.2024 12:45:51 | 0.0075 | 1 | 309 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0.0833 | 1.2407 | 0 | 0 | 0.0544 | 0.535 | 0 | 0 | 1.9134
1972918 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:11:34 | 23.11.2024 13:12:30 | 0.015556 | 1 | 21 | 5 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.1016 | 0.1083 | 0.3275 | 0.0224 | 1.2919 | 0.065 | 0 | 0 | 1.9167
1973579 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374824/DTR-2 TÜRKMENLİ->>(374824) AG ŞLR-A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 09:37:00 | 25.11.2024 11:05:31 | 1.4753 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 0 | 0 | 0.0475 | 0 | 0 | 1.9185
1969760 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128638/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 23:21:00 | 18.11.2024 01:49:00 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9233 | 0 | 0 | 1.9233
11359182 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 417082/81050 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 16:45:13 | 26.11.2024 17:00:48 | 0.25972 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8138 | 0 | 0 | 0 | 0.1192 | 0 | 0 | 1.933
1972154 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611702/HAMDİBEY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:07:00 | 23.11.2024 03:24:28 | 4.2911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3734 | 0 | 0 | 0 | 1.5601 | 0 | 0 | 1.9335
1971873 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369672/DM6 MİSİNLİ->>(369442)BOX AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:53:00 | 22.11.2024 18:34:41 | 0.69472 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9338
11358272 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 431036/91238 K TR2/29 ALT KAH TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:56:10 | 14.11.2024 18:13:00 | 0.28056 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8747 | 0 | 0 | 0 | 0.0603 | 0 | 0 | 1.935
1970125 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 450556/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 15:07:00 | 19.11.2024 16:57:15 | 1.8375 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9359
1972804 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335832/43808 B.YON. TR 31 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:57:00 | 23.11.2024 11:47:59 | 0.84972 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937
1969579 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 13908324/74253 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 17:00:00 | 16.11.2024 21:09:45 | 4.1625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9425
1970816 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {DE1F0D0C-76A9-4176-A753-48BC03ED0588}/BOSTAŞ YERALTI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:25:34 | 21.11.2024 06:30:25 | 0.080833 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.3419 | 1.1145 | 0 | 0 | 0 | 0.4887 | 0 | 0 | 1.9451
11359524 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411253/82130 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 17:01:02 | 29.11.2024 17:10:03 | 0.15028 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5018 | 0 | 0 | 0 | 0.4447 | 0 | 0 | 1.9465
11359545 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 742163/B ÇIKIŞI ŞARKÖY YOL TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 03:35:44 | 30.11.2024 03:46:16 | 0.17556 | 0 | 65 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.7766 | 0 | 0.0154 | 0 | 0.1572 | 0 | 0 | 1.9492
1973899 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 447118/91526 İ PAŞAKÖY TR 3 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 19:22:00 | 26.11.2024 19:50:35 | 0.47639 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4123 | 0 | 0 | 0 | 0.5435 | 0 | 0 | 1.9558
2058625 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107721/12675 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 12:28:09 | 25.11.2024 12:57:47 | 0.49389 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7544 | 0 | 0 | 0 | 0.2023 | 0 | 0 | 1.9567
11357853 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265544/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 17:55:13 | 09.11.2024 18:15:41 | 0.34111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0141 | 0 | 0 | 0 | 0.9438 | 0 | 0 | 1.9579
1969322 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334986/43522 B.YON.TR 11 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 14:08:00 | 15.11.2024 15:43:11 | 1.5864 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 0 | 0 | 0 | 0.8796 | 0 | 0 | 1.9632
1970884 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:44:26 | 21.11.2024 07:44:58 | 0.0088889 | 1 | 21 | 5 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.0859 | 0.0978 | 0.3632 | 0.0207 | 1.3476 | 0.0602 | 0 | 0 | 1.9754
1971131 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:52:10 | 21.11.2024 10:52:40 | 0.0083333 | 0 | 393 | 1 | 3 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 0.012 | 0.0088 | 0.0245 | 0.6342 | 0 | 0 | 1.9755
1970578 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630636/VİZE TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:51:00 | 20.11.2024 18:54:51 | 1.0642 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9789
1974716 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 15:20:40 | 29.11.2024 15:24:03 | 0.056389 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1589 | 0.0535 | 1.7581 | 0.0151 | 0 | 0 | 1.9856
1968001 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414260/A ÇIKIŞI CİHANGİR AYHAN SK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 00:57:00 | 08.11.2024 01:43:09 | 0.76917 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9933
1972186 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806061/Kşn ABDÜRRAHİM KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:47:52 | 22.11.2024 23:48:39 | 0.013056 | 0 | 512 | 1 | 1 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1.4807 | 0 | 0.0004 | 0.0574 | 0.4568 | 0 | 0 | 1.9953
11357608 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 106499/MAXİ YANI DM AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 01:08:00 | 07.11.2024 01:20:03 | 0.20083 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.7377 | 0 | 0 | 0 | 1.2614 | 0 | 0 | 1.9991
1968658 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 331073/44300 BAHÇEDERE TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTER B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 13:28:00 | 12.11.2024 14:05:00 | 0.61667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0056
11358184 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400923/83472 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 11:08:17 | 14.11.2024 11:15:50 | 0.12583 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6889 | 0 | 0 | 0 | 0.3173 | 0 | 0 | 2.0062
2058635 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 443018/95122 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 04:13:44 | 26.11.2024 05:31:33 | 1.2969 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0095
1971614 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 842621/85093 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 23:24:00 | 22.11.2024 01:20:10 | 1.9361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8043 | 0 | 0 | 0 | 1.2061 | 0 | 0 | 2.0104
1975006 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473821/95800 E ENEZ S VLLR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 17:52:00 | 30.11.2024 18:36:53 | 0.74806 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0126
1973020 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573670/BMANDIRA DM1-TR1 YENİ GRŞ TR A KOLU ÇKŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:27:00 | 23.11.2024 16:01:07 | 0.56861 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2577 | 0 | 0.195 | 0 | 0.5612 | 0 | 0 | 2.0139
1974779 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104814/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:18:00 | 29.11.2024 18:40:44 | 0.37889 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0139
11357676 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 892037/71050 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 16:48:56 | 07.11.2024 17:21:55 | 0.54972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3201 | 0 | 1.6985 | 0 | 0 | 2.0186
11358814 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102174/15425 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:50:26 | 22.11.2024 10:01:50 | 0.19 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | 0.6681 | 0 | 0 | 2.0206
1974219 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15166262/40115 DM5/71 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 21:19:00 | 27.11.2024 22:10:58 | 0.86611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0372
1970766 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439110/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:15:00 | 21.11.2024 04:39:50 | 0.41389 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9731 | 0 | 0 | 0 | 0.0656 | 0 | 0 | 2.0387
1971618 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104814/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 00:08:00 | 22.11.2024 00:36:15 | 0.47083 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0438
1974385 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334244/43140 DM1/8 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 14:01:00 | 28.11.2024 14:41:49 | 0.68028 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0394 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 2.0454
1974499 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 20244221/21135 C ÇIKIŞ KISA ALPEK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 19:37:00 | 28.11.2024 20:46:08 | 1.1522 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0563
1967497 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29249289/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 09:24:00 | 05.11.2024 10:52:31 | 1.4753 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4834 | 0 | 0 | 0 | 0.5844 | 0 | 0 | 2.0678
1966782 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 18:18:07 | 01.11.2024 18:18:31 | 0.0066667 | 1 | 21 | 8 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.1157 | 0.1243 | 0.5084 | 0.0156 | 1.2395 | 0.0647 | 0 | 0 | 2.0682
1969813 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770196/TR2/9 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 11:24:00 | 18.11.2024 12:52:29 | 1.4747 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2778 | 0 | 0 | 0 | 0.7988 | 0 | 0 | 2.0766
1970802 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 05:38:00 | 21.11.2024 05:38:34 | 0.0094444 | 2 | 242 | 0 | 2 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0.0181 | 0.4483 | 0 | 0.0069 | 1.4464 | 0.1636 | 0 | 0 | 2.0833
1967838 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732444/24547 DM / DELİBEDİR ÇIKIŞI (732444) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 08:42:34 | 07.11.2024 08:47:40 | 0.085 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.3343 | 0 | 0 | 0 | 0.7585 | 0 | 0 | 2.0928
1971820 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:21:59 | 22.11.2024 16:22:35 | 0.01 | 1 | 21 | 5 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.0957 | 0.1059 | 0.3853 | 0.018 | 1.4205 | 0.0684 | 0 | 0 | 2.0938
1967138 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 13:38:37 | 03.11.2024 13:39:10 | 0.0091667 | 2 | 242 | 0 | 2 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0.0302 | 0.5179 | 0 | 0.01 | 1.296 | 0.2434 | 0 | 0 | 2.0975
1974775 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 472285/ SULAMALAR 1 NOLU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:11:00 | 29.11.2024 20:03:30 | 1.875 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0978
1967216 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144757/26450 KARAİĞDEMİR TR-1 BAKIMLARI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 17:43:00 | 03.11.2024 19:38:03 | 1.9175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1062
1967807 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865774/B.ESKİ TEM KÖK MYO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 19:26:48 | 06.11.2024 19:31:59 | 0.086389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1122 | 0 | 0 | 0 | 2.1122
1969029 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15493014/92140 K YMUHACIR TR5 TRF AG ÇKŞ Ş D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 05:39:00 | 14.11.2024 09:00:32 | 3.3589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1181
1966800 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 22:20:34 | 01.11.2024 22:20:59 | 0.0069444 | 2 | 242 | 0 | 2 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0.0326 | 0.5546 | 0 | 0.0109 | 1.3384 | 0.1842 | 0 | 0 | 2.1207
1974985 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701010/16480 DM / ESKİ KÖSEİLYAS ÇIKIŞ (700821) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 16:58:00 | 30.11.2024 17:34:14 | 0.60389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9008 | 0 | 0.2275 | 0 | 0 | 0 | 2.1283
1973147 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 788574/DTR4 BEYAZKÖY GRŞ->>(788574)AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:37:00 | 23.11.2024 19:51:36 | 1.2433 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1807 | 0 | 0 | 0 | 0.9493 | 0 | 0 | 2.13
1967234 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 652823/70991 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 19:00:00 | 03.11.2024 19:57:01 | 0.95028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1304
1973383 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267317/27683 OFİS YANI DM3TR7 ÇIKIŞ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 11:50:00 | 24.11.2024 13:57:34 | 2.1261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1074 | 0 | 0 | 0 | 2.0291 | 0 | 0 | 2.1365
2058345 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335804/TR2/16TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 10:37:52 | 07.11.2024 12:38:42 | 2.0139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0772 | 0 | 0 | 0 | 0.0603 | 0 | 0 | 2.1375
2058336 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807501/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF GENEL BKM | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 00:56:31 | 07.11.2024 01:18:36 | 0.36806 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1398
11359541 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 743251/DM 3/6 (DM 52) TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:43:57 | 29.11.2024 17:09:03 | 0.41833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2201 | 0 | 0 | 0 | 0.9269 | 0 | 0 | 2.147
1970743 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 02:38:27 | 21.11.2024 02:39:27 | 0.016667 | 1 | 657 | 0 | 3 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0.0501 | 1.2358 | 0 | 0.0101 | 0.6276 | 0.2282 | 0 | 0 | 2.1518
1974807 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366425/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(361689) SDK ŞLTR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 21:33:00 | 29.11.2024 22:05:25 | 0.54028 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1552
1970716 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 00:22:24 | 21.11.2024 00:22:50 | 0.0072222 | 2 | 242 | 0 | 2 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0.0202 | 0.496 | 0 | 0.0098 | 1.4739 | 0.1589 | 0 | 0 | 2.1588
1968380 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656686/74272 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 19:24:00 | 10.11.2024 20:06:44 | 0.71222 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5418 | 0 | 0 | 0 | 0.6182 | 0 | 0 | 2.16
11359323 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885645/AKÖREN TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 17:40:00 | 27.11.2024 18:03:00 | 0.38333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0.0177 | 0 | 0 | 2.1677
1974197 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105373/14220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 18:36:00 | 27.11.2024 19:09:59 | 0.56639 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1832
1972260 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:33:03 | 23.11.2024 01:33:33 | 0.0083333 | 2 | 362 | 2 | 2 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0.1895 | 1.1742 | 0.0056 | 0.0019 | 0 | 0.8159 | 0 | 0 | 2.1871
1972286 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:52:42 | 23.11.2024 01:53:11 | 0.0080556 | 2 | 362 | 2 | 2 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0.1895 | 1.1742 | 0.0056 | 0.0019 | 0 | 0.8159 | 0 | 0 | 2.1871
1972296 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:55:49 | 23.11.2024 01:56:20 | 0.0086111 | 2 | 362 | 2 | 2 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0.1895 | 1.1742 | 0.0056 | 0.0019 | 0 | 0.8159 | 0 | 0 | 2.1871
11359327 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 706904/15440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 17:59:17 | 27.11.2024 18:20:33 | 0.35444 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4549 | 0 | 0 | 0 | 0.7335 | 0 | 0 | 2.1884
1974249 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141911/25955NOLU TRAFO ÇIKIŞ KÖY GİRİŞİ KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 08:48:00 | 28.11.2024 10:01:58 | 1.2328 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1905
11358638 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 447119/91525 İ PAŞAKÖY TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 17:36:28 | 19.11.2024 18:15:45 | 0.65472 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4084 | 0 | 0 | 0 | 0.7846 | 0 | 0 | 2.193
1967124 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15101766/90540 K TR1/37 Pşyğt C TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:52:00 | 03.11.2024 15:05:23 | 2.2231 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1981
1966714 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10318794/91510 E GÜLÇAVUŞ TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 13:40:00 | 01.11.2024 19:35:01 | 5.9169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2017
1971903 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656621/74272 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 18:38:00 | 22.11.2024 21:57:56 | 3.3322 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9725 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2024
1973522 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 114300/27655 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 19:52:00 | 24.11.2024 22:35:28 | 2.7244 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2093
1972427 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611678/TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:56:00 | 23.11.2024 05:35:02 | 0.65056 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9881 | 0 | 0 | 0 | 0.2257 | 0 | 0 | 2.2138
11357671 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 551146/52371 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 17:24:36 | 07.11.2024 17:45:17 | 0.34472 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8066 | 0 | 0.0636 | 0 | 0.3486 | 0 | 0 | 2.2188
1966939 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 14:26:12 | 02.11.2024 14:27:49 | 0.026944 | 0 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 1.4502 | 0 | 0.7704 | 0 | 0 | 0 | 2.2219
1972498 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 134294/27726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:04:00 | 23.11.2024 07:46:00 | 0.7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5005 | 0 | 0 | 0 | 0.7239 | 0 | 0 | 2.2244
1967679 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831225/Uzk. SALARLI TS RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 09:23:31 | 06.11.2024 09:24:12 | 0.011389 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1985 | 0 | 0.5552 | 0 | 0.4748 | 0 | 2.2285
3023185 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818372/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2024 10:00:02 | 05.11.2024 13:20:00 | 3.3328 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7645 | 0 | 1.4646 | 0 | 0 | 0 | 2.2291
1970057 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:33:01 | 19.11.2024 11:33:31 | 0.0083333 | 1 | 21 | 5 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.1014 | 0.1094 | 0.3185 | 0.0135 | 1.6099 | 0.0771 | 0 | 0 | 2.2298
1970657 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 21:29:00 | 20.11.2024 21:29:26 | 0.0072222 | 2 | 242 | 0 | 2 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0.0322 | 0.5661 | 0 | 0.0069 | 1.428 | 0.2051 | 0 | 0 | 2.2383
1969883 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 15:10:00 | 18.11.2024 15:10:31 | 0.0086111 | 1 | 21 | 5 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.0956 | 0.1039 | 0.3923 | 0.0283 | 1.5448 | 0.0739 | 0 | 0 | 2.2388
1969899 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 15:50:21 | 18.11.2024 15:50:53 | 0.0088889 | 1 | 21 | 5 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.0956 | 0.1039 | 0.3923 | 0.0283 | 1.5448 | 0.0739 | 0 | 0 | 2.2388
1967954 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433957/92902 K SEYDİKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 16:53:00 | 07.11.2024 17:27:59 | 0.58306 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2407 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 2.2424
1970393 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:24:00 | 20.11.2024 11:24:31 | 0.0086111 | 1 | 21 | 5 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.101 | 0.1105 | 0.3157 | 0.0096 | 1.631 | 0.0771 | 0 | 0 | 2.2449
11359340 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309837/40612 TR8/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 20:48:22 | 27.11.2024 20:53:08 | 0.079444 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.1462 | 0 | 0 | 0 | 1.1043 | 0 | 0 | 2.2505
1966746 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896397/KARAAĞAÇ - ERTUĞRUL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 16:04:00 | 01.11.2024 18:41:25 | 2.6236 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.255
11358837 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 560778/DM4 TR-19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:26:00 | 22.11.2024 10:42:00 | 0.26667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7215 | 0 | 0 | 0 | 0.5355 | 0 | 0 | 2.257
1972321 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803223/ÇELTİK KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:15:27 | 23.11.2024 02:15:59 | 0.0088889 | 6 | 213 | 6 | 2 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0.4453 | 0.3557 | 0.0289 | 0 | 1.2978 | 0.1324 | 0 | 0 | 2.2601
11357308 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1818063/43198 TR 45 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 09:37:35 | 04.11.2024 09:53:03 | 0.25778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2604 | 0 | 0 | 2.2604
1972525 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 56200/AHLATLI OG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:58:47 | 23.11.2024 08:16:33 | 0.29611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2628 | 0 | 0 | 0 | 2.2628
11357124 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54455/ALPULLU DM2-TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 15:31:09 | 01.11.2024 15:45:14 | 0.23472 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1571 | 0 | 0 | 0 | 0.1086 | 0 | 0 | 2.2657
1970852 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635081/KIYIKÖY TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:08:00 | 21.11.2024 08:05:49 | 0.96361 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27
1971736 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 13:37:36 | 22.11.2024 13:38:19 | 0.011944 | 0 | 304 | 1 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1.7481 | 0.0135 | 0 | 0.0169 | 0.4934 | 0 | 0 | 2.2719
11357943 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 449009/91980 K YAYLA TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 13:01:16 | 11.11.2024 13:41:50 | 0.67611 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8079 | 0 | 0 | 0 | 0.4651 | 0 | 0 | 2.273
1973334 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438581/93112 K AKÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 09:10:00 | 24.11.2024 10:09:16 | 0.98778 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2767
11358062 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114441/17490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:34:36 | 12.11.2024 10:38:25 | 0.063611 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.1959 | 0 | 0 | 0 | 1.0814 | 0 | 0 | 2.2773
1969196 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455147/94020 İ TR4 KAPUCU MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 22:11:00 | 14.11.2024 23:18:52 | 1.1311 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6543 | 0 | 0 | 0 | 0.6238 | 0 | 0 | 2.2781
1969686 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375844/DTR2 KAHVE (375844) AG ÇIKIŞ ŞLTRİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 14:08:00 | 17.11.2024 14:57:08 | 0.81889 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5342 | 0 | 0 | 0 | 0.7449 | 0 | 0 | 2.2791
1966706 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 13:23:04 | 01.11.2024 13:23:36 | 0.0088889 | 0 | 304 | 2 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1.7481 | 0.0288 | 0 | 0.0169 | 0.4934 | 0 | 0 | 2.2872
1972254 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576631/KADİKÖY KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:27:00 | 23.11.2024 03:47:41 | 3.3447 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9919 | 0 | 1.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2886
1974560 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {07DE1FCC-A65F-421A-968C-458C558DA78F}/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 07:42:50 | 29.11.2024 07:43:20 | 0.0083333 | 2 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4747 | 0 | 1.0413 | 0 | 0.7798 | 0 | 0 | 0 | 2.2958
1971514 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660842/73540 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:37:00 | 21.11.2024 19:29:08 | 1.8689 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2987
11359303 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 865455/BESKİ DM2-TR1 TRAFOSU AG ÇKŞ ŞALTERİ D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:16:32 | 27.11.2024 15:30:27 | 0.23194 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.017 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 2.301
11358243 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 420722/Mrç. D-DERE ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 13:55:02 | 14.11.2024 14:42:49 | 0.79639 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7729 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 2.3169
1967108 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {3A781013-9941-4F85-8E38-71B5F80455A0}/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:16:20 | 03.11.2024 12:16:46 | 0.0072222 | 2 | 2199 | 4 | 3 | 6 | 106 | 0 | 0 | 0.009 | 1.2477 | 0.0191 | 0.0003 | 0.4604 | 0.5864 | 0 | 0 | 2.3229
11359150 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147223/25350NOLU TRAFO ÇIKIŞI G KOLU GELİNCİK | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 17:46:49 | 26.11.2024 18:21:59 | 0.58611 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3261
1967617 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867662/ALPULLU KISMETYAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:44:00 | 05.11.2024 20:21:49 | 2.6303 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2425 | 0 | 0 | 0 | 0.0857 | 0 | 0 | 2.3282
1972218 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:28:17 | 23.11.2024 00:28:48 | 0.0086111 | 0 | 801 | 0 | 2 | 1 | 99 | 1 | 0 | 0 | 1.7061 | 0 | 0.0109 | 0.1968 | 0.378 | 0.0387 | 0 | 2.3305
11358358 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780623/DM5/1(DM15-TR1)SAĞLIK>>(780623)DTR5/9 | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 16:53:55 | 15.11.2024 16:58:41 | 0.079444 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.9389 | 0 | 0 | 0 | 0.3928 | 0 | 0 | 2.3317
1971667 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828985/Uzk. TR-3 MEŞELİ YOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:59:43 | 22.11.2024 10:04:43 | 0.083333 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1853 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.1495 | 0 | 0 | 2.3349
11357603 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 554833/15 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 18:26:35 | 06.11.2024 18:42:23 | 0.26333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3393
2058463 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267781/27495 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 10:53:38 | 14.11.2024 12:32:20 | 1.645 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2124 | 0 | 0 | 0 | 0.1274 | 0 | 0 | 2.3398
1971587 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109632/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 20:11:00 | 21.11.2024 22:07:01 | 1.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3404 | 0 | 0 | 2.3404
1971681 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:41:38 | 22.11.2024 10:42:13 | 0.0097222 | 1 | 21 | 5 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.1032 | 0.1102 | 0.3676 | 0.0233 | 1.6611 | 0.0767 | 0 | 0 | 2.3421
1966945 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 14:55:19 | 02.11.2024 14:55:53 | 0.0094444 | 2 | 242 | 0 | 2 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0.029 | 0.4995 | 0 | 0.0139 | 1.5525 | 0.2564 | 0 | 0 | 2.3513
11359636 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 120641/17015 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 17:34:37 | 30.11.2024 17:38:23 | 0.062778 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0998 | 0 | 0 | 0 | 0.2536 | 0 | 0 | 2.3534
1968912 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 5514634/TR-2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 14:29:00 | 13.11.2024 15:24:00 | 0.91667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3141 | 0 | 0 | 0 | 2.0408 | 0 | 0 | 2.3549
1972642 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483709/Uzk. A-OG ALTI, SAĞLIK OCAĞI KİREMİTÇİSA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:21:00 | 23.11.2024 18:55:29 | 10.5747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3556
1967313 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630925/VİZE TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 10:04:00 | 04.11.2024 10:42:26 | 0.64056 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3602
1971214 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787148/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:08:02 | 21.11.2024 12:13:38 | 0.093333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3652 | 0 | 2.3652
1971211 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144719/26450NOLU TRAFO ÇIKIŞ AĞAÇ DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:07:00 | 21.11.2024 13:06:00 | 0.98333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3669
1971643 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490301/Uzk. C-REABİLATASYON TARAFI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 08:32:00 | 22.11.2024 09:21:39 | 0.8275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1953 | 0 | 0 | 0 | 2.181 | 0 | 0 | 2.3763
1972546 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 174626/12530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:25:00 | 23.11.2024 10:54:21 | 2.4892 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2374 | 0 | 0 | 0 | 0.1405 | 0 | 0 | 2.3779
1973535 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80750/80750 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 22:23:00 | 24.11.2024 22:55:35 | 0.54306 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3112 | 0 | 0.0378 | 0 | 2.0319 | 0 | 0 | 2.3809
11358562 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431302/91352 K TR2/14 Sığır Y TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 09:04:43 | 19.11.2024 09:20:05 | 0.25611 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8505 | 0 | 0 | 0 | 0.5321 | 0 | 0 | 2.3826
13072744 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450649/94734 İ KOCAHIDIR TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 19:54:05 | 16.11.2024 20:31:24 | 0.62194 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.386
1970351 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:11:59 | 20.11.2024 10:12:18 | 0.0052778 | 1 | 21 | 5 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.1028 | 0.1109 | 0.3612 | 0.0209 | 1.7119 | 0.0787 | 0 | 0 | 2.3864
1970354 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:14:25 | 20.11.2024 10:15:22 | 0.015833 | 1 | 21 | 5 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.1028 | 0.1109 | 0.3612 | 0.0209 | 1.7119 | 0.0787 | 0 | 0 | 2.3864
1970318 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:15:55 | 20.11.2024 09:16:26 | 0.0086111 | 1 | 21 | 5 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.0986 | 0.1076 | 0.3853 | 0.0222 | 1.6955 | 0.0774 | 0 | 0 | 2.3866
1971138 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:59:22 | 21.11.2024 11:10:04 | 0.17833 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1993 | 0 | 0 | 0.9096 | 0.2794 | 0 | 0 | 2.3883
1969877 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 14:57:42 | 18.11.2024 14:58:42 | 0.016667 | 0 | 366 | 2 | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1.1065 | 0.262 | 0.0093 | 0 | 1.0111 | 0 | 0 | 2.3889
1968366 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473445/95860 E TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 18:20:00 | 10.11.2024 19:24:33 | 1.0758 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3837 | 0 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3908
11359130 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402413/80380 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 14:49:50 | 26.11.2024 15:12:07 | 0.37139 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2645 | 0 | 0 | 0 | 0.1455 | 0 | 0 | 2.41
11358494 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 148275/26065NOLU TRAFO ÇIKIŞ KOZYÖRÜK TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 14:14:59 | 18.11.2024 14:35:59 | 0.35 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7603 | 0 | 0 | 0 | 0.6508 | 0 | 0 | 2.4111
1970822 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836384/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:29:00 | 21.11.2024 15:17:51 | 8.8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4205 | 0 | 0 | 0 | 2.4205
1973682 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610907/BEĞENDİK TR1 AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 16:40:00 | 25.11.2024 17:10:00 | 0.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5453 | 0 | 0 | 0 | 0.8803 | 0 | 0 | 2.4256
2058256 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 822735/95202 E ABDÜRAHİM TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 03:20:16 | 01.11.2024 03:35:44 | 0.25778 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 0.4092 | 0 | 0 | 2.4259
1971811 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128883/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:16:00 | 22.11.2024 19:00:16 | 2.7378 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7885 | 0 | 0 | 0 | 0.6462 | 0 | 0 | 2.4347
1967228 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635416/KIYIKÖY TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 18:31:00 | 03.11.2024 22:51:11 | 4.3364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4364
1969146 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650028/70850 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 16:50:00 | 14.11.2024 18:07:29 | 1.2914 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4416
1968590 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81520/81520-Edr.BOSNAKÖY DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 01:02:00 | 12.11.2024 01:13:00 | 0.18333 | 0 | 17 | 0 | 73 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.4794 | 0 | 1.4265 | 0 | 0.5383 | 0 | 0 | 2.4442
1968809 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815186/94358 İ HACIKÖY TR 4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 21:46:00 | 12.11.2024 23:13:23 | 1.4564 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3433 | 0 | 0 | 0 | 0.1078 | 0 | 0 | 2.4511
11359531 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263688/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 01:15:25 | 30.11.2024 01:39:43 | 0.405 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.9131 | 0 | 0 | 0 | 1.5456 | 0 | 0 | 2.4587
1967250 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 898227/74282 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 19:29:00 | 03.11.2024 20:19:09 | 0.83583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4459 | 0 | 0 | 0 | 0.0143 | 0 | 0 | 2.4602
1968008 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 414081/85069 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 07:46:00 | 08.11.2024 11:41:54 | 3.9317 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4607
11359104 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409427/80670 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 00:58:52 | 26.11.2024 01:25:06 | 0.43722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.9302 | 0 | 0 | 0 | 1.5328 | 0 | 0 | 2.463
1972548 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 174954/A ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA-SAĞLIK EVİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:26:00 | 23.11.2024 15:06:32 | 6.6756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4637
1971883 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 130550/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:57:00 | 22.11.2024 20:27:29 | 2.5081 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.468
1967380 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 703851/23000 DM / UZUNKÖPRÜ-1 FD ÇIKIŞ (734545) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 14:52:00 | 04.11.2024 17:11:34 | 2.3261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4772
1973684 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 34062718/28A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:00:00 | 25.11.2024 17:22:00 | 0.36667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4032 | 0 | 0 | 0 | 1.0822 | 0 | 0 | 2.4854
2058674 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435738/92382 K BEYKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 10:19:54 | 28.11.2024 10:41:59 | 0.36806 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.3559 | 0 | 0 | 0 | 1.1298 | 0 | 0 | 2.4857
1969141 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882296/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 16:15:00 | 14.11.2024 17:01:01 | 0.76694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4892
11359314 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622829/KAYNARCA TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:30:00 | 27.11.2024 16:45:00 | 0.25 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 1.7494 | 0 | 0 | 2.4974
1972545 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610415/GÖKYAKA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:25:00 | 23.11.2024 12:17:48 | 3.88 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4997
1972673 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 9100595/25100 DM/ASKERİYE LOJ. MAYINLIK(707454) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:38:00 | 23.11.2024 10:11:57 | 0.56583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5047 | 0 | 0 | 0 | 2.5047
1974116 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {07DE1FCC-A65F-421A-968C-458C558DA78F}/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:45:24 | 27.11.2024 15:45:54 | 0.0083333 | 2 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4956 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9104 | 0 | 0 | 0 | 2.506
1974375 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 810482/DİKMEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 13:28:22 | 28.11.2024 13:28:52 | 0.0083333 | 2 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5083 | 0 | 1.0859 | 0 | 0.9126 | 0 | 0 | 0 | 2.5068
1974786 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 439877/93310 K BEĞENDİK TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:29:00 | 29.11.2024 19:51:32 | 1.3756 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5088
2058687 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 662776/FATİH İLKOKUL ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:01:21 | 28.11.2024 12:11:26 | 0.16806 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9883 | 0 | 0 | 0 | 0.5306 | 0 | 0 | 2.5189
11358163 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128420/27176 TRAFOSU HAVAİ HAT AÇIK AG ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 01:50:01 | 14.11.2024 02:48:54 | 0.98139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6685 | 0 | 0 | 0 | 1.8539 | 0 | 0 | 2.5224
3023303 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 445246/ŞARKÖY DM 14 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2024 13:59:30 | 25.11.2024 14:17:51 | 0.30583 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.7229 | 0 | 0 | 0 | 1.8035 | 0 | 0 | 2.5264
1967853 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 09:42:28 | 07.11.2024 09:43:08 | 0.011111 | 1 | 21 | 7 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.0973 | 0.1078 | 0.5886 | 0.0189 | 1.6415 | 0.0751 | 0 | 0 | 2.5292
1974572 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821307/ 95452 NOLU DT ÇAVUŞKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 08:59:09 | 29.11.2024 08:59:27 | 0.005 | 0 | 251 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.6729 | 0 | 0 | 1.6216 | 0.2363 | 0 | 0 | 2.5308
11358271 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 430782/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:25:38 | 14.11.2024 17:43:34 | 0.29889 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 0.4143 | 0 | 0 | 2.5329
11358407 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232392/20224TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 10:54:29 | 16.11.2024 11:03:09 | 0.14444 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5366
1966709 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 13:32:25 | 01.11.2024 13:32:56 | 0.0086111 | 1 | 21 | 8 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.1004 | 0.1069 | 0.6617 | 0.0234 | 1.5704 | 0.0739 | 0 | 0 | 2.5367
1967047 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 09:06:30 | 03.11.2024 09:07:00 | 0.0083333 | 0 | 801 | 0 | 2 | 1 | 99 | 1 | 0 | 0 | 1.7636 | 0 | 0.0128 | 0.2073 | 0.5273 | 0.0306 | 0 | 2.5416
1970727 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835441/Mrç. AKINCILAR KÖYÜ TR-1 B-OVA YOL ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 01:08:00 | 21.11.2024 04:12:56 | 3.0822 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5436
1969153 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881080/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:31:00 | 14.11.2024 18:02:03 | 0.5175 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3082 | 0 | 0 | 0 | 0.2356 | 0 | 0 | 2.5438
1968200 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 842003/85105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 22:30:00 | 09.11.2024 23:00:00 | 0.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0935 | 0 | 0 | 0 | 0.4546 | 0 | 0 | 2.5481
1967508 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 10:50:00 | 05.11.2024 10:51:37 | 0.026944 | 0 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 1.5317 | 0 | 1.0156 | 0 | 0 | 0 | 2.5487
1967278 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {6461E272-8C9D-4018-B274-91737F7485ED}/15100 DM / YAYOBA TARAFI (747332) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 07:55:54 | 04.11.2024 07:56:25 | 0.0086111 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.1076 | 0.0046 | 2.295 | 0.021 | 0.118 | 0 | 2.5503
1973167 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575328/AĞAYERİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 19:02:00 | 23.11.2024 21:11:45 | 2.1625 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5506
11358618 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576922/TAŞAĞIL KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 14:52:59 | 19.11.2024 15:12:23 | 0.32333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4432 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 2.5532
10004638 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808903/ALİÇO TR 1-2-3-4 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 09:34:02 | 17.11.2024 15:05:14 | 5.52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5568
1968859 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 566127/3 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 10:54:00 | 13.11.2024 11:16:42 | 0.37833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.5574 | 0 | 0 | 0 | 2.0001 | 0 | 0 | 2.5575
1972938 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230698/20490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:52:00 | 23.11.2024 14:46:46 | 0.91278 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 0.2927 | 0 | 0 | 2.5657
1971745 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821307/ 95452 NOLU DT ÇAVUŞKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 13:53:56 | 22.11.2024 13:54:14 | 0.005 | 0 | 251 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.7018 | 0 | 0 | 1.6235 | 0.2427 | 0 | 0 | 2.568
1968635 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 564971/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:47:00 | 12.11.2024 11:42:28 | 0.92444 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 0 | 2.5898
1971127 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375157/DTR1 ŞAHPAZ MUH. ->> (375157) AG ŞLTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:50:00 | 21.11.2024 11:19:37 | 0.49361 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.4756 | 0 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 0 | 2.595
1967389 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 15:14:20 | 04.11.2024 15:15:33 | 0.020278 | 0 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 1.6617 | 0 | 0.9329 | 0 | 0 | 0 | 2.5959
11359187 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573919/BMANDIRA PAŞAMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 18:00:02 | 26.11.2024 18:31:25 | 0.52306 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8178 | 0 | 0.2392 | 0 | 1.5428 | 0 | 0 | 2.5998
11358738 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85108/Hvs.TR-28(GÖL.MH.) TRF AG ÇKŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:01:55 | 22.11.2024 10:12:12 | 0.17139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6277 | 0 | 0.9739 | 2.6016
3023243 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820150/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2024 11:00:06 | 18.11.2024 13:20:00 | 2.3317 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1139 | 2.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6072
1972848 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145784/25505NOLU TRAFO ÇIKIŞ GÖNENCE KOLU | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:35:00 | 23.11.2024 13:48:23 | 2.2231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5474 | 0 | 0 | 0 | 2.0675 | 0 | 0 | 2.6149
1966654 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815221/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 08:38:02 | 01.11.2024 08:38:47 | 0.0125 | 0 | 518 | 0 | 2 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1.7183 | 0 | 0.0233 | 0.0137 | 0.8673 | 0 | 0 | 2.6226
1968780 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481901/Uzk. D-YENİ KAHVE TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 18:21:00 | 12.11.2024 18:50:46 | 0.49611 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 1.1331 | 0 | 0 | 2.6301
2058333 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 313224/41316 TR3/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 12:23:31 | 06.11.2024 12:45:25 | 0.365 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3984 | 0 | 0 | 0 | 0.2329 | 0 | 0 | 2.6313
1971603 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 19880143/Uzk. B-ANAOKULU SÜT BİRLİK ATAKENT | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 22:09:00 | 21.11.2024 23:12:27 | 1.0575 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.634
1973335 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15415771/41510 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 09:08:00 | 24.11.2024 13:03:58 | 3.9328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.646
1972501 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439304/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:08:00 | 23.11.2024 11:36:46 | 4.4794 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6664
1970159 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 661805/70710 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 17:14:00 | 19.11.2024 17:34:05 | 0.33472 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3411 | 0 | 0 | 0 | 0.3344 | 0 | 0 | 2.6755
1972131 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {D72A5378-14C9-4170-8E88-6A9B325CAC38}/95306 CBS NOLU VAKIF SULAMA TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:00:14 | 22.11.2024 23:28:11 | 0.46583 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3298 | 0 | 0.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6856
1973814 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111891/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 12:22:00 | 26.11.2024 13:48:10 | 1.4361 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6865
1974366 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 13:11:40 | 28.11.2024 13:12:51 | 0.019722 | 2 | 257 | 1 | 1 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0.021 | 1.0591 | 0.0534 | 0.007 | 0.9462 | 0.6151 | 0 | 0 | 2.7018
1971821 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513565/85081 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:22:00 | 22.11.2024 18:05:49 | 1.7303 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7027
1971484 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590605/KUMKÖY TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:58:00 | 21.11.2024 18:11:17 | 1.2214 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1968 | 0 | 0.3106 | 0 | 1.2184 | 0 | 0 | 2.7258
1967375 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 14:35:03 | 04.11.2024 14:36:19 | 0.021111 | 2 | 256 | 1 | 1 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0.0217 | 1.0462 | 0.0516 | 0.01 | 0.9635 | 0.6394 | 0 | 0 | 2.7324
1973442 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 5524384/73410 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 14:43:00 | 24.11.2024 15:57:10 | 1.2361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7332
1973754 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 07:49:12 | 26.11.2024 07:49:57 | 0.0125 | 1 | 658 | 0 | 3 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0.0588 | 1.4309 | 0 | 0.0182 | 0.8846 | 0.3496 | 0 | 0 | 2.7421
11359633 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Dağıtım Transformatörü | 651935/TR54 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 15:41:53 | 30.11.2024 15:45:38 | 0.0625 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1585 | 0 | 0 | 0 | 0.5842 | 0 | 0 | 2.7427
1974104 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408805/80880 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 17:05:00 | 27.11.2024 17:17:25 | 0.20694 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7469 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 2.7493
11357685 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119773/27166 YUKARI YOL AG ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 18:24:51 | 07.11.2024 18:49:59 | 0.41889 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1643 | 0 | 0.1657 | 0 | 0.4204 | 0 | 0 | 2.7504
1971593 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112308/15305 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 20:40:00 | 21.11.2024 23:50:16 | 3.1711 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7523
11358735 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756009/27726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 21:18:53 | 20.11.2024 22:01:36 | 0.71194 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7273 | 0 | 0 | 0 | 0.0277 | 0 | 0 | 2.755
1969432 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 414132/85128 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 21:40:00 | 15.11.2024 22:07:57 | 0.46583 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7698
2058380 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827465/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 12:06:45 | 09.11.2024 12:17:08 | 0.17306 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.2853 | 0 | 0.0685 | 0 | 1.4178 | 0 | 0 | 2.7716
1974399 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 14:43:03 | 28.11.2024 14:43:37 | 0.0094444 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5349 | 0 | 0.0406 | 0 | 2.2016 | 0 | 0 | 0 | 2.7771
11359433 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 127006/ŞARKÖY DM 15 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:51:54 | 28.11.2024 17:16:37 | 0.41194 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.1254 | 0 | 0 | 0 | 1.6562 | 0 | 0 | 2.7816
11359558 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15792/15792 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 19:30:09 | 29.11.2024 19:42:06 | 0.19917 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.6146 | 0 | 0 | 2.7818
1968891 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109246/12300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 13:15:00 | 13.11.2024 15:22:37 | 2.1269 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7948
11358911 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 555188/DM3 TR14 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:24:11 | 23.11.2024 15:42:00 | 0.29694 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7522 | 0 | 0 | 0 | 0.0462 | 0 | 0 | 2.7984
11358287 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800995/90576 K TR1/44 Çeşme TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 00:55:27 | 15.11.2024 01:07:00 | 0.1925 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.1275 | 0 | 0 | 0 | 0.6745 | 0 | 0 | 2.802
1971622 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {0F39C73B-390E-4D30-940E-821CDC674CBA}/94005 NOLU İPSALA YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 03:11:56 | 22.11.2024 03:13:21 | 0.023611 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4009 | 0 | 1.4039 | 0 | 0 | 0 | 2.8048
1969658 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 444807/95028 K MALTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 12:11:00 | 17.11.2024 14:44:25 | 2.5569 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8021 | 0 | 0 | 0 | 0.0132 | 0 | 0 | 2.8153
1974233 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31028/DM1/22 >>(784075)DM1/19 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 03:07:05 | 28.11.2024 03:07:53 | 0.013333 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2.1794 | 0 | 0 | 0 | 0.6388 | 0 | 0 | 2.8182
1969309 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233883/20040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 13:16:00 | 15.11.2024 14:51:04 | 1.5844 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8229
1974705 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9F05CC2D-E006-4D2D-B270-19D76E34993A}/24200 KÖK / LAHANA GRUP ÇIKIŞ (708571) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 14:47:42 | 29.11.2024 14:48:24 | 0.011667 | 2 | 473 | 10 | 11 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.1035 | 1.825 | 0.1352 | 0.0536 | 0.0452 | 0.6636 | 0 | 0 | 2.8261
1971642 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 174158/C ÇIKIŞI-CAMİ VE H.BOLU GİRİŞ YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 08:34:00 | 22.11.2024 09:32:40 | 0.97778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9983 | 0 | 0 | 0 | 1.8326 | 0 | 0 | 2.8309
1971723 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 172368/A ÇIKIŞI-CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:50:00 | 22.11.2024 13:57:43 | 1.1286 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8442
11357665 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141607/25875NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI MAH ŞALTERİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 16:39:20 | 07.11.2024 17:09:39 | 0.50528 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8462 | 0 | 0 | 0 | 1.0016 | 0 | 0 | 2.8478
1973170 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84005/84005-L.PAŞA TR-1 NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 19:15:41 | 23.11.2024 19:16:51 | 0.019444 | 0 | 316 | 0 | 0 | 1 | 126 | 1 | 0 | 0 | 1.1972 | 0 | 0 | 0.0294 | 1.5812 | 0.0431 | 0 | 2.8509
1970352 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/23000 DM/ ESK ŞALGM.AĞILLAR BÖL.(707691) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:12:32 | 20.11.2024 10:15:32 | 0.05 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1202 | 0.1926 | 1.5043 | 1.0339 | 0 | 0 | 2.851
2058397 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501008/Mrç. KUPLU TR-3 A-İÇME SUYU ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 13:11:21 | 10.11.2024 13:17:36 | 0.10417 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.8212 | 0 | 0.0234 | 0 | 1.0168 | 0 | 0 | 2.8614
1973537 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487570/Uzk. B-ALPEK ÇIKIŞLARI YOLUN KARŞISI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 22:49:00 | 25.11.2024 00:29:39 | 1.6775 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.9108 | 0 | 0 | 0 | 0.9553 | 0 | 0 | 2.8661
1970075 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:18:24 | 19.11.2024 12:18:49 | 0.0069444 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5861 | 0 | 0.0371 | 0 | 2.2432 | 0 | 0 | 0 | 2.8664
1970080 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:27:26 | 19.11.2024 12:27:51 | 0.0069444 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5861 | 0 | 0.0371 | 0 | 2.2432 | 0 | 0 | 0 | 2.8664
1971698 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 11:18:30 | 22.11.2024 11:18:55 | 0.0069444 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5878 | 0 | 0.0364 | 0 | 2.2451 | 0 | 0 | 0 | 2.8693
1967464 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104916/14021 TR ŞALTER 6 SANATÇILAR CAD ÇKŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 20:35:00 | 04.11.2024 21:16:18 | 0.68833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1301 | 0 | 0 | 0 | 0.7462 | 0 | 0 | 2.8763
1966690 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 11:35:31 | 01.11.2024 11:35:56 | 0.0069444 | 5 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5878 | 0 | 0.0454 | 0 | 2.2451 | 0 | 0 | 0 | 2.8783
1968454 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267965/27285 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 12:04:00 | 11.11.2024 12:36:01 | 0.53361 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.152 | 0 | 0 | 0 | 0.7269 | 0 | 0 | 2.8789
1973271 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127678/27065 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 00:42:00 | 24.11.2024 01:24:27 | 0.7075 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.8819 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 2.8886
11359332 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141141/25855NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU ŞALT | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 18:15:05 | 27.11.2024 19:05:36 | 0.84194 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8912
1974595 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 10:18:09 | 29.11.2024 10:18:43 | 0.0094444 | 2 | 242 | 0 | 2 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0.0307 | 0.5262 | 0 | 0.013 | 2.0209 | 0.3058 | 0 | 0 | 2.8966
1970054 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:32:21 | 19.11.2024 11:33:39 | 0.021667 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.0346 | 0 | 2.2869 | 0 | 0 | 0 | 2.9015
1970064 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:54:00 | 19.11.2024 11:54:26 | 0.0072222 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.0346 | 0 | 2.2869 | 0 | 0 | 0 | 2.9015
1974017 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9F05CC2D-E006-4D2D-B270-19D76E34993A}/24200 KÖK / LAHANA GRUP ÇIKIŞ (708571) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:54:07 | 27.11.2024 11:54:39 | 0.0088889 | 2 | 473 | 11 | 11 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.1079 | 1.9084 | 0.1137 | 0.0209 | 0.0477 | 0.7032 | 0 | 0 | 2.9018
1970345 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9F05CC2D-E006-4D2D-B270-19D76E34993A}/24200 KÖK / LAHANA GRUP ÇIKIŞ (708571) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:56:38 | 20.11.2024 09:57:01 | 0.0063889 | 2 | 473 | 11 | 11 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.1052 | 1.859 | 0.139 | 0.049 | 0.0496 | 0.705 | 0 | 0 | 2.9068
1974173 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9F05CC2D-E006-4D2D-B270-19D76E34993A}/24200 KÖK / LAHANA GRUP ÇIKIŞ (708571) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 17:21:11 | 27.11.2024 17:21:41 | 0.0083333 | 2 | 473 | 11 | 11 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.1098 | 1.9583 | 0.1245 | 0.0588 | 0.0392 | 0.6212 | 0 | 0 | 2.9118
1970093 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:09:18 | 19.11.2024 13:09:51 | 0.0091667 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5672 | 0 | 0.0412 | 0 | 2.3041 | 0 | 0 | 0 | 2.9125
2058510 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485217/Uzk. B-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 17:04:41 | 17.11.2024 17:24:18 | 0.32694 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4306 | 0 | 0.1241 | 0 | 0.3602 | 0 | 0 | 2.9149
1970849 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171106/B ÇIKIŞI-KÖY ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:01:00 | 21.11.2024 07:41:41 | 0.67806 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6064 | 0 | 0 | 0 | 0.3207 | 0 | 0 | 2.9271
1969172 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116479/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 19:48:00 | 14.11.2024 23:24:48 | 3.6133 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.217 | 0 | 0 | 0 | 0.7165 | 0 | 0 | 2.9335
11357540 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 12642/12642 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 11:49:57 | 06.11.2024 12:11:28 | 0.35861 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3756 | 0 | 0.1046 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 2.9512
1969809 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 304400/41540 TR8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 11:06:00 | 18.11.2024 11:44:26 | 0.64056 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9442 | 0 | 0 | 0 | 0.0136 | 0 | 0 | 2.9578
2058289 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90402/90402 K TR1/07 Orman F TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 00:28:56 | 04.11.2024 00:58:32 | 0.49333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2587 | 0 | 2.7058 | 0 | 0 | 2.9645
1969630 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102731/13900 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 09:26:00 | 17.11.2024 10:36:55 | 1.1819 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3018 | 0 | 0 | 0 | 0.6649 | 0 | 0 | 2.9667
1970348 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9F05CC2D-E006-4D2D-B270-19D76E34993A}/24200 KÖK / LAHANA GRUP ÇIKIŞ (708571) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:07:30 | 20.11.2024 10:08:03 | 0.0091667 | 2 | 473 | 11 | 11 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.1097 | 1.9139 | 0.13 | 0.046 | 0.0501 | 0.7171 | 0 | 0 | 2.9668
1970356 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9F05CC2D-E006-4D2D-B270-19D76E34993A}/24200 KÖK / LAHANA GRUP ÇIKIŞ (708571) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:16:49 | 20.11.2024 10:17:20 | 0.0086111 | 2 | 473 | 11 | 11 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.1097 | 1.9139 | 0.13 | 0.046 | 0.0501 | 0.7171 | 0 | 0 | 2.9668
1967347 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 12:09:24 | 04.11.2024 12:09:54 | 0.0083333 | 0 | 801 | 0 | 2 | 1 | 99 | 1 | 0 | 0 | 1.8653 | 0 | 0.0073 | 0.316 | 0.7114 | 0.0868 | 0 | 2.9868
1968760 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 650028/70850 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 16:50:00 | 12.11.2024 18:22:25 | 1.5403 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.988
1974590 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 10:05:08 | 29.11.2024 10:05:33 | 0.0069444 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.0398 | 0 | 2.3597 | 0 | 0 | 0 | 2.9895
1972941 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261944/27187 TRAFOSU KABİN ARKASI SOL TARAF AG | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:55:00 | 23.11.2024 15:11:49 | 1.2803 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7387 | 0 | 0 | 0 | 1.2539 | 0 | 0 | 2.9926
1967049 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331072/44300 BAHÇEDERE TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTER B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 09:09:00 | 03.11.2024 10:00:00 | 0.85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9975
1966963 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 15:58:07 | 02.11.2024 15:58:47 | 0.011111 | 0 | 266 | 18 | 3 | 5 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0.836 | 1.1121 | 0.021 | 0.4759 | 0.2888 | 0.2741 | 0 | 3.0079
11357525 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307470/POŞETSAN TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 11:02:18 | 06.11.2024 11:17:12 | 0.24833 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0096 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 3.0116
1970326 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:34:08 | 20.11.2024 09:34:40 | 0.0088889 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5636 | 0 | 0.0418 | 0 | 2.4087 | 0 | 0 | 0 | 3.0141
1972576 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233322/20140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:43:00 | 23.11.2024 10:42:42 | 1.995 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 1.8745 | 0 | 0 | 3.0145
1967060 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863457/KOYUNBABA TR2 VE TAŞOCAKLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 09:42:01 | 03.11.2024 09:43:34 | 0.025833 | 1 | 65 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.5385 | 0.3012 | 0.0329 | 0 | 2.0342 | 0.1109 | 0 | 0 | 3.0177
1968535 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266708/27545 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 18:26:00 | 11.11.2024 18:58:05 | 0.53472 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0299
11358404 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661393/73520 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 09:59:13 | 16.11.2024 10:22:31 | 0.38833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9105 | 0 | 0 | 0 | 0.1216 | 0 | 0 | 3.0321
1969784 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612532/TR14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 10:04:00 | 18.11.2024 12:43:45 | 2.6625 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0575
1974327 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732444/24547 DM / DELİBEDİR ÇIKIŞI (732444) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:56:12 | 28.11.2024 12:03:27 | 0.12083 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.9643 | 0 | 0 | 0 | 1.1059 | 0 | 0 | 3.0702
1974313 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:29:54 | 28.11.2024 11:30:39 | 0.0125 | 1 | 658 | 0 | 3 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0.0652 | 1.5571 | 0 | 0.0095 | 1.0169 | 0.4268 | 0 | 0 | 3.0755
1969127 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100702/15105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 15:44:00 | 14.11.2024 17:24:16 | 1.6711 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2784 | 0 | 0 | 0 | 1.8039 | 0 | 0 | 3.0823
1974205 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 558929/52611 TR AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 19:23:00 | 27.11.2024 20:59:26 | 1.6072 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0959
1974353 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:43:12 | 28.11.2024 12:43:38 | 0.0072222 | 2 | 242 | 0 | 2 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0.0219 | 0.5247 | 0 | 0.0062 | 2.2633 | 0.2836 | 0 | 0 | 3.0997
2058641 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414288/D ÇIKIŞI-RAMİS MORALAR ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 10:02:14 | 26.11.2024 10:53:52 | 0.86056 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9629 | 0 | 0 | 0 | 0.1396 | 0 | 0 | 3.1025
1974166 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203608/D ÇIKIŞI HARMANLIK EVLERİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 17:03:00 | 27.11.2024 20:02:48 | 2.9967 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1028
2058573 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 552202/52141 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:29:07 | 22.11.2024 11:16:47 | 0.79444 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6743 | 0 | 0.3209 | 0 | 0.1136 | 0 | 0 | 3.1088
1974941 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {4B0E95EB-0783-40D1-B14A-AC9C3AEC0D86}/18700 DM / KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI (18705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 14:04:33 | 30.11.2024 14:05:03 | 0.0083333 | 0 | 455 | 1 | 15 | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1.4544 | 0.0158 | 0.17 | 0.2519 | 1.2266 | 0 | 0 | 3.1187
1972695 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454934/94100 İ TR66 BUKET YAPI TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:25:00 | 23.11.2024 13:46:25 | 4.3569 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1208
1974410 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 15:23:56 | 28.11.2024 15:24:55 | 0.016389 | 1 | 421 | 4 | 1 | 9 | 51 | 0 | 0 | 0.0352 | 1.0339 | 0.0813 | 0 | 1.6262 | 0.3659 | 0 | 0 | 3.1425
1967356 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634687/HAMİDİYE TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 12:55:00 | 04.11.2024 14:15:17 | 1.3381 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.146
1971408 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454987/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:28:00 | 22.11.2024 00:52:48 | 9.4133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1522
11358620 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 725476/25210NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 16:59:50 | 19.11.2024 17:06:31 | 0.11139 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0272 | 0 | 0 | 0 | 0.1268 | 0 | 0 | 3.154
1974943 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264652/27615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 14:10:00 | 30.11.2024 20:03:38 | 5.8939 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1632
1969656 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334412/43245 DM1/21A TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 12:15:00 | 17.11.2024 12:50:00 | 0.58333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1649
11358097 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171230/C ÇIKIŞI-AŞAĞI TARAF SAĞ ÇIKIŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 17:44:21 | 12.11.2024 18:03:20 | 0.31639 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.2499 | 0 | 0.1547 | 0 | 0.7639 | 0 | 0 | 3.1685
1969173 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147570/PETEK YAPI TR DİREĞE ÇIKIŞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 20:29:00 | 14.11.2024 21:18:41 | 0.82806 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8751 | 0 | 0 | 0 | 0.2961 | 0 | 0 | 3.1712
1969727 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 884761/OSMANCIK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 18:40:00 | 17.11.2024 18:55:00 | 0.25 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.2959 | 0 | 0 | 0 | 0.8867 | 0 | 0 | 3.1826
1970764 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:10:47 | 21.11.2024 04:11:27 | 0.011111 | 0 | 3640 | 0 | 3 | 0 | 127 | 1 | 1 | 0 | 2.4866 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.6834 | 0.0076 | 0 | 3.1828
1970769 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:21:03 | 21.11.2024 04:21:43 | 0.011111 | 0 | 3640 | 0 | 3 | 0 | 127 | 1 | 1 | 0 | 2.4866 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.6834 | 0.0076 | 0 | 3.1828
1970780 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:40:14 | 21.11.2024 04:40:58 | 0.012222 | 0 | 3640 | 0 | 3 | 0 | 127 | 1 | 1 | 0 | 2.4866 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.6834 | 0.0076 | 0 | 3.1828
2058268 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490234/Uzk. G-KARŞI SOKAK HAVAİ HAT ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 14:09:03 | 01.11.2024 14:39:20 | 0.50472 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7683 | 0 | 0 | 0 | 0.4202 | 0 | 0 | 3.1885
1972524 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 56201/AHLATLI KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:58:47 | 23.11.2024 08:20:31 | 0.36222 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1125 | 0 | 0 | 0 | 1.0805 | 0 | 0 | 3.193
1971241 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742988/21401 NOLU DM / GÜZELKÖY ÇIKIŞI (742988) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:34:39 | 21.11.2024 12:37:05 | 0.040556 | 1 | 105 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0.1763 | 0.7019 | 0.0249 | 0 | 0 | 0.2495 | 2.0424 | 0 | 3.195
1971802 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {4B0E95EB-0783-40D1-B14A-AC9C3AEC0D86}/18700 DM / KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI (18705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:04:50 | 22.11.2024 16:05:19 | 0.0080556 | 0 | 455 | 1 | 15 | 3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1.4804 | 0.0178 | 0.1227 | 0.2805 | 1.3006 | 0 | 0 | 3.202
1974724 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {4B0E95EB-0783-40D1-B14A-AC9C3AEC0D86}/18700 DM / KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI (18705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:06:16 | 29.11.2024 16:06:45 | 0.0080556 | 0 | 455 | 1 | 15 | 3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1.4804 | 0.0178 | 0.1227 | 0.2805 | 1.3006 | 0 | 0 | 3.202
1974731 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {4B0E95EB-0783-40D1-B14A-AC9C3AEC0D86}/18700 DM / KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI (18705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:34:33 | 29.11.2024 16:35:03 | 0.0083333 | 0 | 455 | 1 | 15 | 3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1.4804 | 0.0178 | 0.1227 | 0.2805 | 1.3006 | 0 | 0 | 3.202
1973422 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 702235/UĞUR EMLAK YANI BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 14:02:00 | 24.11.2024 16:08:56 | 2.1156 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4468 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 3.2058
2058309 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 415398/15452 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:13:11 | 05.11.2024 18:29:10 | 1.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.221 | 3.221
1969181 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 452688/94472 İ BALABANCIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 22:05:00 | 14.11.2024 22:40:36 | 0.59333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5947 | 0 | 0 | 0 | 0.6288 | 0 | 0 | 3.2235
1969601 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105300/14130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 18:58:00 | 16.11.2024 19:27:27 | 0.49083 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2303
12280473 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232919/20060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Yangın İhbarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 00:35:00 | 17.11.2024 02:31:03 | 1.9342 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2341
1973676 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 564647/İĞNEADA TR-1A AG ÇIK. ŞALT. B 564636 BOX | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 15:52:00 | 25.11.2024 18:16:32 | 2.4089 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8061 | 0 | 0 | 0 | 0.4345 | 0 | 0 | 3.2406
1969495 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 134574/18045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 10:15:00 | 16.11.2024 11:05:13 | 0.83694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.246 | 0 | 0 | 3.246
1969253 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 799001/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 09:32:00 | 15.11.2024 11:09:50 | 1.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2512 | 0 | 0 | 3.2512
11358106 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175708/D ÇIKIŞI-HASTANE YOLU ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 22:08:30 | 12.11.2024 22:17:15 | 0.14583 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.9046 | 0 | 0 | 0 | 2.3493 | 0 | 0 | 3.2539
1971780 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 454990/94130 İ TR80 KÖPRÜ MAH TRF GENEL BKM | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:26:00 | 22.11.2024 17:18:40 | 1.8778 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2587
1969005 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 446385/95005 İ Y KARPUZLU TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 20:15:00 | 13.11.2024 20:58:17 | 0.72139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.9939 | 0 | 0 | 0 | 2.2724 | 0 | 0 | 3.2663
1970565 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141835/25881NOLU TRAFO ÇIKIŞ A KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:19:00 | 20.11.2024 18:36:20 | 1.2889 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.2051 | 0 | 0.0003 | 0 | 3.0666 | 0 | 0 | 3.272
1970551 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107507/15225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:17:00 | 20.11.2024 20:44:22 | 3.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2721 | 0 | 0 | 3.2721
1974148 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {4B0E95EB-0783-40D1-B14A-AC9C3AEC0D86}/18700 DM / KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI (18705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:37:37 | 27.11.2024 16:38:06 | 0.0080556 | 0 | 455 | 1 | 15 | 3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1.4931 | 0.017 | 0.1503 | 0.2892 | 1.3231 | 0 | 0 | 3.2727
1972683 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635402/KIYIKÖY TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:41:00 | 23.11.2024 13:15:46 | 3.5794 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2831
1968145 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117529/14240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 10:59:00 | 09.11.2024 11:31:03 | 0.53417 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8966 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | 0 | 3.2906
1974605 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 11:04:14 | 29.11.2024 11:04:55 | 0.011389 | 1 | 521 | 15 | 3 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.055 | 1.4629 | 1.0141 | 0.0147 | 0 | 0.7451 | 0 | 0 | 3.2918
1974622 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 11:55:00 | 29.11.2024 11:55:41 | 0.011389 | 1 | 521 | 15 | 3 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.055 | 1.4629 | 1.0141 | 0.0147 | 0 | 0.7451 | 0 | 0 | 3.2918
1970138 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 16:06:04 | 19.11.2024 16:13:40 | 0.12667 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2622 | 0.0702 | 2.957 | 0.0256 | 0 | 0 | 3.315
11357961 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 50292/50292 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 14:18:07 | 11.11.2024 14:22:04 | 0.065833 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9168 | 0 | 0 | 0 | 0.4002 | 0 | 0 | 3.317
1971793 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {4B0E95EB-0783-40D1-B14A-AC9C3AEC0D86}/18700 DM / KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI (18705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:50:56 | 22.11.2024 15:51:25 | 0.0080556 | 0 | 455 | 1 | 15 | 3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1.4444 | 0.0192 | 0.1957 | 0.2988 | 1.3603 | 0 | 0 | 3.3184
1974569 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 08:49:15 | 29.11.2024 08:49:55 | 0.011111 | 1 | 521 | 15 | 3 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.0499 | 1.3523 | 1.1788 | 0.0249 | 0 | 0.7129 | 0 | 0 | 3.3188
1970303 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {4B0E95EB-0783-40D1-B14A-AC9C3AEC0D86}/18700 DM / KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI (18705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 08:49:53 | 20.11.2024 08:50:23 | 0.0083333 | 0 | 455 | 1 | 15 | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1.4406 | 0.0183 | 0.164 | 0.3167 | 1.3855 | 0 | 0 | 3.3251
1974594 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801453/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 10:17:30 | 29.11.2024 10:18:10 | 0.011111 | 1 | 242 | 2 | 13 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0.0974 | 1.0834 | 0.1197 | 0.0362 | 0 | 0.8885 | 1.1078 | 0 | 3.333
1967770 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656596/74273 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 17:30:00 | 06.11.2024 18:37:57 | 1.1325 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6821 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3361
1971167 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {4B0E95EB-0783-40D1-B14A-AC9C3AEC0D86}/18700 DM / KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI (18705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:20:25 | 21.11.2024 11:20:55 | 0.0083333 | 0 | 455 | 1 | 15 | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1.5192 | 0.0145 | 0.0777 | 0.3099 | 1.417 | 0 | 0 | 3.3383
11358552 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93340/ 93330 NOLU DM BEĞENDİK TR4 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 00:38:37 | 19.11.2024 00:43:16 | 0.0775 | 0 | 158 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.5301 | 0 | 0 | 0.1642 | 0.646 | 0 | 0 | 3.3403
11357150 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54742/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR3 ARNAVUT MAH TR | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:03:59 | 02.11.2024 09:15:59 | 0.2 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.0193 | 0 | 0 | 0 | 0.3225 | 0 | 0 | 3.3418
11358417 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 827884/Uzk. A-OG ALTI KURTBEY TR-4 | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 19:19:04 | 16.11.2024 19:35:51 | 0.27972 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.4875 | 0 | 0 | 0 | 1.8558 | 0 | 0 | 3.3433
1974641 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 12:42:14 | 29.11.2024 12:42:55 | 0.011389 | 1 | 521 | 15 | 3 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.0543 | 1.4386 | 1.1147 | 0.0163 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 3.3529
1974628 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {4B0E95EB-0783-40D1-B14A-AC9C3AEC0D86}/18700 DM / KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI (18705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 12:15:12 | 29.11.2024 12:15:41 | 0.0080556 | 0 | 455 | 1 | 15 | 3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1.5242 | 0.017 | 0.1106 | 0.3041 | 1.4 | 0 | 0 | 3.3559
1974765 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 17:34:16 | 29.11.2024 17:34:56 | 0.011111 | 1 | 521 | 15 | 3 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0.0555 | 1.4662 | 1.0328 | 0.0199 | 0.1257 | 0.6612 | 0 | 0 | 3.3613
1970095 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800185/90750 NOLU DM TR2-51 ÇEVRE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:11:00 | 19.11.2024 13:53:54 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3707 | 0 | 0 | 0 | 3.3707
1974271 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 10:00:34 | 28.11.2024 10:01:16 | 0.011667 | 1 | 521 | 16 | 3 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.0536 | 1.4504 | 1.0998 | 0.0165 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 3.3733
1974296 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 10:52:51 | 28.11.2024 10:53:31 | 0.011111 | 1 | 521 | 16 | 3 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.0536 | 1.4504 | 1.0998 | 0.0165 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 3.3733
1969895 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114790/15430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 15:34:00 | 18.11.2024 17:54:55 | 2.3486 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9443 | 0 | 0 | 0 | 2.4315 | 0 | 0 | 3.3758
1967177 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 15:56:30 | 03.11.2024 15:57:22 | 0.014444 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 2.2826 | 0 | 0.9727 | 0 | 3.3783
2058575 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 174158/24501 DM / MALKARA YAĞSAN 2 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 11:18:54 | 22.11.2024 12:26:10 | 1.1211 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2251 | 0 | 0 | 0 | 2.157 | 0 | 0 | 3.3821
1972756 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635401/KIYIKÖY TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:56:00 | 23.11.2024 13:18:45 | 3.3792 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3916
1971523 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 23846911/B ÇIKIŞI HOŞKÖY YOLU VE SAHİL | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:48:00 | 21.11.2024 20:03:15 | 2.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3949 | 0 | 0 | 3.3949
1966788 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656565/74273 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 18:49:00 | 01.11.2024 19:33:53 | 0.74806 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4442 | 0 | 0 | 0 | 0.9511 | 0 | 0 | 3.3953
1970398 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {4B0E95EB-0783-40D1-B14A-AC9C3AEC0D86}/18700 DM / KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI (18705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:30:02 | 20.11.2024 11:30:31 | 0.0080556 | 0 | 455 | 1 | 15 | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1.5429 | 0.0146 | 0.0642 | 0.322 | 1.4697 | 0 | 0 | 3.4134
1974263 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 09:38:39 | 28.11.2024 09:39:21 | 0.011667 | 1 | 521 | 16 | 3 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.0521 | 1.4215 | 1.1948 | 0.0189 | 0 | 0.7444 | 0 | 0 | 3.4317
1971382 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 6627807/27080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:59:00 | 21.11.2024 17:12:58 | 2.2328 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4496
11359426 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654561/74063 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 18:11:12 | 28.11.2024 18:34:17 | 0.38472 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5975 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.8552 | 0 | 0 | 3.4538
1969277 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261571/27392 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 10:56:00 | 15.11.2024 11:41:48 | 0.76333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3611 | 0 | 0 | 0 | 0.0937 | 0 | 0 | 3.4548
1972946 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200873/B ÇIKIŞI GÜVENTUR VE SOL HAT | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:59:00 | 23.11.2024 15:39:12 | 1.67 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9943 | 0 | 0 | 0 | 0.4653 | 0 | 0 | 3.4596
11359261 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822855/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:48:51 | 27.11.2024 12:09:58 | 0.35194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4677 | 0 | 0 | 0 | 3.4677
1969375 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795768/GAZDAŞ-ZORLU ENH. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 16:58:00 | 15.11.2024 17:40:29 | 0.70806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9605 | 0 | 2.5146 | 0 | 0 | 0 | 3.4751
1974978 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435336/92420 K ERİKLİ S KÖKTR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 16:16:00 | 30.11.2024 18:09:14 | 1.8872 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4572 | 0 | 0 | 0 | 0.0187 | 0 | 0 | 3.4759
1972199 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:00:03 | 23.11.2024 00:00:42 | 0.010833 | 0 | 3640 | 0 | 3 | 0 | 127 | 1 | 1 | 0 | 2.7442 | 0 | 0.0161 | 0 | 0.7079 | 0.0078 | 0 | 3.476
1972206 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:10:05 | 23.11.2024 00:10:44 | 0.010833 | 0 | 3640 | 0 | 3 | 0 | 127 | 1 | 1 | 0 | 2.7442 | 0 | 0.0161 | 0 | 0.7079 | 0.0078 | 0 | 3.476
1972208 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:10:53 | 23.11.2024 00:11:24 | 0.0086111 | 0 | 3640 | 0 | 3 | 0 | 127 | 1 | 1 | 0 | 2.7442 | 0 | 0.0161 | 0 | 0.7079 | 0.0078 | 0 | 3.476
1972221 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:35:54 | 23.11.2024 00:36:34 | 0.011111 | 0 | 3640 | 0 | 3 | 0 | 127 | 1 | 1 | 0 | 2.7442 | 0 | 0.0161 | 0 | 0.7079 | 0.0078 | 0 | 3.476
1972226 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:43:20 | 23.11.2024 00:44:27 | 0.018611 | 0 | 3640 | 0 | 3 | 0 | 127 | 1 | 1 | 0 | 2.7442 | 0 | 0.0161 | 0 | 0.7079 | 0.0078 | 0 | 3.476
11357094 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 232284/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 10:08:05 | 01.11.2024 12:10:11 | 2.035 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4841
2058332 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634615/AKSİCİM TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 13:11:47 | 06.11.2024 14:10:55 | 0.98556 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2726 | 0 | 0 | 0 | 0.2159 | 0 | 0 | 3.4885
2058429 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87345/Uzk. TR 1-50 TRAFO ODASI | DAHİLİ AG PANO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 11:54:01 | 12.11.2024 12:17:36 | 0.39306 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.1477 | 0 | 3.3434 | 0 | 0 | 3.492
3023161 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787336/T.GÜCÜ OSB DM5>(775170)TRKMNL-ÇŞMLİ(KÖK) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2024 14:30:08 | 01.11.2024 17:00:00 | 2.4978 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4924
11359408 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50323/DM TOKİ 5 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 14:02:04 | 28.11.2024 14:07:00 | 0.082222 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3038 | 0 | 0 | 0 | 0.1915 | 0 | 0 | 3.4953
1967143 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 13:53:50 | 03.11.2024 13:59:00 | 0.086111 | 0 | 19 | 3 | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.5769 | 0.7215 | 0.2899 | 1.0011 | 0.9193 | 0 | 0 | 3.5087
1968918 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 124548/25890 NOLU TRAFO ÇIKIŞ KÖY GİRİŞİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 15:24:00 | 13.11.2024 16:00:44 | 0.61222 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3336 | 0 | 0 | 0 | 0.1791 | 0 | 0 | 3.5127
1968271 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 440536/95303 E VAKIF KÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 09:51:00 | 10.11.2024 11:33:52 | 1.7144 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1755 | 0 | 0 | 0 | 0.3523 | 0 | 0 | 3.5278
11357798 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 660338/73350 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 10:27:53 | 09.11.2024 10:47:19 | 0.32389 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5388
1967593 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {83C95AC5-68FF-4016-9E2B-F3F88A8E4988}/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 16:25:52 | 05.11.2024 16:26:43 | 0.014167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0693 | 0 | 3.4739 | 0 | 0 | 0 | 3.5432
11359312 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408805/80980 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 14:44:27 | 28.11.2024 15:00:11 | 0.26222 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5518 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 3.5554
1972463 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {C647AE01-DEAB-4A8E-B96B-ADC511EBFE8B}/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:01:11 | 23.11.2024 06:05:51 | 0.077778 | 0 | 332 | 0 | 5 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2.5742 | 0 | 0.0568 | 0.0529 | 0.8753 | 0 | 0 | 3.5592
1972612 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {52C2E4D4-ADD9-4CA9-B223-E006CE3C445D}/94002 İpsala Eski DM (TURPÇULAR ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:05:37 | 23.11.2024 09:07:58 | 0.039167 | 0 | 316 | 9 | 13 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1.9723 | 0.5154 | 0.0986 | 0.1393 | 0.8396 | 0 | 0 | 3.5652
1967678 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 09:23:31 | 06.11.2024 09:24:13 | 0.011667 | 0 | 266 | 17 | 3 | 5 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0.867 | 1.1985 | 0.0161 | 0.657 | 0.3528 | 0.4748 | 0 | 3.5662
1974923 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146517/26060 NOLU TRAFO AYDINLATMA HACISUNGUR 1 | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 13:09:00 | 30.11.2024 14:03:40 | 0.91111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6934 | 0 | 0 | 0 | 0.8736 | 0 | 0 | 3.567
1969704 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102536/15430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.11.2024 15:21:00 | 17.11.2024 18:12:45 | 2.8625 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5689
1970675 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863252/TATLIPINAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 22:19:00 | 20.11.2024 22:52:00 | 0.55 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.3936 | 0 | 0 | 0.1928 | 0.9906 | 0 | 0 | 3.577
1973958 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:49:48 | 27.11.2024 09:50:28 | 0.011111 | 1 | 521 | 17 | 3 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.0527 | 1.4202 | 1.3162 | 0.0221 | 0 | 0.7684 | 0 | 0 | 3.5796
1973967 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:57:49 | 27.11.2024 09:58:30 | 0.011389 | 1 | 521 | 17 | 3 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.0527 | 1.4202 | 1.3162 | 0.0221 | 0 | 0.7684 | 0 | 0 | 3.5796
1972899 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Direği | 514583/85055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:45:00 | 23.11.2024 19:00:00 | 0.25 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3392 | 0 | 0 | 0 | 0.2519 | 0 | 0 | 3.5911
1967030 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 DM / KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI (700847) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 08:18:38 | 03.11.2024 08:19:10 | 0.0088889 | 0 | 258 | 2 | 4 | 7 | 92 | 2 | 0 | 0 | 1.1125 | 0.0538 | 0.006 | 1.3694 | 0.4725 | 0.5994 | 0 | 3.6136
1970026 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 10:01:43 | 19.11.2024 10:02:28 | 0.0125 | 1 | 521 | 19 | 3 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.0544 | 1.4558 | 1.2755 | 0.0241 | 0 | 0.8043 | 0 | 0 | 3.6141
1970488 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430991/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 14:37:00 | 20.11.2024 15:08:26 | 0.52389 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.558 | 0 | 0.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6327
11358353 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | SDK Çıkışı | 421412/Uzk. B-TR-3 TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 18:30:37 | 15.11.2024 19:10:40 | 0.6675 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2752 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 3.6412
1972753 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {52C2E4D4-ADD9-4CA9-B223-E006CE3C445D}/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:21:34 | 23.11.2024 10:23:46 | 0.036667 | 0 | 316 | 9 | 13 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2.0588 | 0.4904 | 0.0888 | 0.1416 | 0.8637 | 0 | 0 | 3.6433
1973526 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80750/80750-Edr.01TR 37 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 20:27:00 | 24.11.2024 21:09:17 | 0.70472 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4465 | 0 | 0.0204 | 0 | 3.1802 | 0 | 0 | 3.6471
1970150 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893916/K.KARIŞTIRAN - AKÇAKÖY ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 16:39:44 | 19.11.2024 16:40:47 | 0.0175 | 0 | 384 | 4 | 4 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1.307 | 1.5517 | 0.0204 | 0.1183 | 0.6594 | 0 | 0 | 3.6568
1972147 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576630/KADİKÖY KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:12:00 | 23.11.2024 00:30:32 | 1.3089 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7671 | 0 | 0.6813 | 0 | 1.2149 | 0 | 0 | 3.6633
11357115 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54605/SİNALI YENİMAH.TR GENEL BAKIMLARI | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 13:52:51 | 01.11.2024 13:58:41 | 0.097222 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0822 | 0 | 0 | 0 | 1.5836 | 0 | 0 | 3.6658
1966917 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {7ABCF996-A5A9-498C-9D9B-922B16167227}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 12:55:07 | 02.11.2024 12:55:35 | 0.0077778 | 2 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5425 | 0 | 2.3723 | 0 | 0.7518 | 0 | 0 | 0 | 3.6666
1974368 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795547/795547 DİREK-BAYKAL HAYVANCILIK ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 13:14:27 | 28.11.2024 13:22:20 | 0.13139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5171 | 0 | 3.1525 | 0 | 0 | 0 | 3.6696
1969846 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885357/YENİCE DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 13:19:16 | 18.11.2024 13:20:16 | 0.016667 | 0 | 463 | 1 | 0 | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1.0367 | 0.0334 | 0 | 0.153 | 0.8989 | 1.5493 | 0 | 3.6713
1974552 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261196/27085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 06:42:00 | 29.11.2024 07:32:07 | 0.83528 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9861 | 0 | 0 | 0 | 0.6911 | 0 | 0 | 3.6772
1970886 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 132856/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:45:00 | 21.11.2024 08:50:28 | 1.0911 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6692 | 0 | 0 | 0 | 0.0129 | 0 | 0 | 3.6821
11358970 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101888/15265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 16:59:02 | 24.11.2024 17:27:21 | 0.47194 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 2.3837 | 0 | 0 | 3.6856
1971508 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 300071011/14245 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:33:00 | 21.11.2024 20:06:05 | 2.5514 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6858
13072410 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333133/44520 AYVACIK TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 11:42:08 | 06.11.2024 11:53:24 | 0.18778 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4746 | 0 | 0 | 0 | 0.2127 | 0 | 0 | 3.6873
2058293 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660751/73320 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 14:35:32 | 04.11.2024 14:57:09 | 0.36028 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4042 | 0 | 0 | 0 | 0.2844 | 0 | 0 | 3.6886
11358712 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782594/DİREK CBS:782585 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 16:37:52 | 20.11.2024 16:53:10 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6921 | 0 | 0 | 3.6921
1969952 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 116570/A ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 19:20:00 | 18.11.2024 21:16:05 | 1.9347 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6925
1973844 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 34847115/40606 DM7/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 14:36:00 | 26.11.2024 18:46:09 | 4.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6948 | 0 | 0 | 3.6948
1966993 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882470/KARACADAĞ-YİĞİTBAŞI ENH ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 19:35:00 | 02.11.2024 20:22:58 | 0.79944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0.9812 | 0 | 0 | 0 | 3.7012
11359181 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114522/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 16:53:40 | 26.11.2024 17:25:47 | 0.53528 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.4066 | 0 | 0 | 0 | 2.2982 | 0 | 0 | 3.7048
1970799 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117554/17200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 05:34:00 | 21.11.2024 06:42:05 | 1.1347 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6818 | 0 | 0 | 0 | 0.0249 | 0 | 0 | 3.7067
11358776 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 446820/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:08:22 | 22.11.2024 09:20:24 | 0.20056 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.7996 | 0 | 0 | 0 | 1.9114 | 0 | 0 | 3.711
1966833 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {E599AC8D-BF36-4D49-9F93-B48BF5E0445D}/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 08:02:01 | 02.11.2024 08:03:21 | 0.022222 | 0 | 137 | 15 | 18 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.5561 | 2.0906 | 0.171 | 0.7188 | 0.1767 | 0 | 0 | 3.7132
1972696 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450106/94720 İ KOCAHIDIR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:36:00 | 23.11.2024 13:47:14 | 4.1872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7304
1970882 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:44:20 | 21.11.2024 07:45:06 | 0.012778 | 0 | 3640 | 0 | 3 | 0 | 127 | 1 | 1 | 0 | 2.6958 | 0 | 0.0192 | 0 | 1.0408 | 0.0145 | 0 | 3.7703
1967203 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 DM / KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI (700847) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 16:57:36 | 03.11.2024 16:58:06 | 0.0083333 | 0 | 258 | 2 | 4 | 7 | 92 | 2 | 0 | 0 | 1.2694 | 0.0524 | 0.0077 | 1.396 | 0.5441 | 0.5086 | 0 | 3.7782
11358672 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483661/Uzk. C-KURDUKÖY ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:54:43 | 20.11.2024 12:12:49 | 0.30167 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.5884 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.1892 | 0 | 0 | 3.7785
1972013 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {D3AE5979-BDAB-4255-BF30-BA31FEDFB6E9}/853668 NOLU DİREK-SARAYAKPINAR KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:35:50 | 22.11.2024 21:37:21 | 0.025278 | 5 | 67 | 1 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1.9815 | 0.4923 | 0.028 | 0.0076 | 1.1995 | 0.0944 | 0 | 0 | 3.8033
1972650 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 800943/91236 K TR2/28 Danacı F TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:27:00 | 23.11.2024 16:53:52 | 7.4478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8151
1975010 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632951/AKINCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 18:01:00 | 30.11.2024 21:06:28 | 3.0911 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8173
1972167 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:35:40 | 22.11.2024 23:36:22 | 0.011667 | 0 | 3640 | 0 | 3 | 0 | 127 | 1 | 1 | 0 | 3.0426 | 0 | 0.0182 | 0 | 0.7497 | 0.0081 | 0 | 3.8186
1972193 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:52:03 | 22.11.2024 23:52:34 | 0.0086111 | 0 | 3640 | 0 | 3 | 0 | 127 | 1 | 1 | 0 | 3.0426 | 0 | 0.0182 | 0 | 0.7497 | 0.0081 | 0 | 3.8186
1969212 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267011/27801 NOLU DM 126775 NOLU DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 00:15:00 | 15.11.2024 01:54:28 | 1.6578 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0187 | 0 | 0 | 0 | 0.8007 | 0 | 0 | 3.8194
1968312 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 37516562/40366 DM5/63 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 13:40:00 | 10.11.2024 14:14:14 | 0.57056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8224 | 0 | 0 | 3.8224
11358266 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 263548/27135 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 19:08:45 | 14.11.2024 19:25:45 | 0.28333 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.8052 | 0 | 0.0148 | 0 | 1.0134 | 0 | 0 | 3.8334
11359032 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 551032/52371 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:14:57 | 25.11.2024 17:55:08 | 0.66972 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8953 | 0 | 0 | 0 | 2.9436 | 0 | 0 | 3.8389
1971185 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487421/Uzk.B-OG YANI KURTBEY TR-3 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:36:00 | 21.11.2024 12:30:11 | 0.90306 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7387 | 0 | 1.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8415
11357457 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650697/TR-169 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 14:51:47 | 05.11.2024 15:06:35 | 0.24667 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6475 | 0 | 0 | 0 | 0.1998 | 0 | 0 | 3.8473
11357383 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127740/27796 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 01:28:59 | 05.11.2024 02:05:36 | 0.61028 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.3659 | 0 | 0 | 0 | 2.4861 | 0 | 0 | 3.852
1969366 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266583/27120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 16:18:00 | 15.11.2024 18:24:19 | 2.1053 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8574
1970595 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 434389/92934 K MAHMUTKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:22:00 | 20.11.2024 19:19:42 | 0.96167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0383 | 0 | 0 | 0 | 1.827 | 0 | 0 | 3.8653
11357760 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571041/BESKİ DM2-TR11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 17:26:52 | 08.11.2024 17:47:04 | 0.33667 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.3899 | 0 | 0.1947 | 0 | 1.2838 | 0 | 0 | 3.8684
1967215 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 DM / KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI (700847) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 17:29:40 | 03.11.2024 17:30:32 | 0.014444 | 0 | 258 | 2 | 4 | 7 | 92 | 2 | 0 | 0 | 1.3302 | 0.0492 | 0.0067 | 1.4488 | 0.5598 | 0.4761 | 0 | 3.8708
1967332 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {7ABCF996-A5A9-498C-9D9B-922B16167227}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 11:21:03 | 04.11.2024 11:21:35 | 0.0088889 | 2 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5535 | 0 | 2.3815 | 0 | 0.9412 | 0 | 0 | 0 | 3.8762
1969867 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {83C95AC5-68FF-4016-9E2B-F3F88A8E4988}/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 14:28:04 | 18.11.2024 14:28:55 | 0.014167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0624 | 0 | 3.8212 | 0 | 0 | 0 | 3.8836
1973115 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 5513814/74063 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:36:00 | 23.11.2024 21:51:05 | 4.2514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8937
1969286 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15447498/41329 DM3/16 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 11:23:00 | 15.11.2024 14:10:40 | 2.7944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8256 | 0 | 0 | 0 | 3.0774 | 0 | 0 | 3.903
1969770 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704126/17401 DM / BÖBREK VAKFI ÇIKIŞI (704093) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 08:48:00 | 18.11.2024 09:08:10 | 0.33611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9072 | 0 | 0 | 0 | 3.9072
11358181 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412071/Edr.80715 NOLU TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 17:15:08 | 13.11.2024 17:30:01 | 0.24806 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 0 | 0.5755 | 0 | 2.1191 | 0 | 0 | 3.9126
11357502 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432143/90832 K TR1/56 San Üstü TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:40:40 | 05.11.2024 18:13:41 | 0.55028 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9183
1966792 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12724548/40845 DM5/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 19:25:00 | 01.11.2024 21:07:24 | 1.7067 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9247
1971053 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93112/93112 K AKÇEŞME TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:52:00 | 21.11.2024 10:09:06 | 0.285 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.1628 | 0 | 0 | 0 | 0.7657 | 0 | 0 | 3.9285
1971292 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:06:53 | 21.11.2024 13:08:07 | 0.020556 | 0 | 2 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027 | 2.0373 | 0 | 1.8969 | 0 | 0 | 0 | 3.9369
11357596 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 127548/ARKA TARAF AŞAĞI KISIM ÇKŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 17:18:08 | 06.11.2024 17:58:25 | 0.67139 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.7647 | 0 | 0 | 0 | 1.1766 | 0 | 0 | 3.9413
1970415 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836101/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 12:05:00 | 20.11.2024 16:00:36 | 3.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9581 | 0 | 0 | 0 | 3.9581
1967310 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262555/27080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 09:56:00 | 04.11.2024 11:12:16 | 1.2711 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6785 | 0 | 0 | 0 | 2.2876 | 0 | 0 | 3.9661
1970006 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823093/ÇAMLIK VADİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 08:41:54 | 19.11.2024 08:53:57 | 0.20083 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5479 | 0 | 0 | 0 | 0.4184 | 0 | 0 | 3.9663
11359554 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 562694/21 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:41:16 | 29.11.2024 19:00:18 | 0.31722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9705 | 0 | 0 | 3.9705
1972617 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145784/25430NOLU TRAFO ÇIKIŞ SU DEPO KOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:10:00 | 23.11.2024 12:33:30 | 3.3917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8316 | 0 | 0 | 0 | 3.1421 | 0 | 0 | 3.9737
1973772 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486935/Uzk. B-A-101 ÇIKIŞI 1NOLU KEŞAN ÇIK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 09:34:00 | 26.11.2024 11:59:57 | 2.4325 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8413 | 0 | 0 | 0 | 0.1437 | 0 | 0 | 3.985
1973753 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414288/A ÇIKIŞI CİHANGİR AYHAN SK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 07:32:00 | 26.11.2024 08:43:59 | 1.1997 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0.1682 | 0 | 0 | 3.9982
3023286 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82010/82010 NO DM(05-TR/03 SANAYİ KIŞLA)ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2024 04:00:04 | 22.11.2024 04:07:41 | 0.12694 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.7462 | 0 | 0 | 0 | 0.2532 | 0 | 0 | 3.9994
1970662 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 132856/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 21:42:00 | 20.11.2024 22:44:54 | 1.0483 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9944 | 0 | 0 | 0 | 0.0087 | 0 | 0 | 4.0031
1968640 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577753/SOFUHALİL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 11:20:00 | 12.11.2024 13:01:47 | 1.6964 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0235
1971586 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612415/DM1-TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 20:17:00 | 21.11.2024 21:46:25 | 1.4903 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0315
11359191 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233437/20180 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 16:21:08 | 26.11.2024 16:45:08 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0366 | 0 | 0 | 4.0366
1969762 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104984/14060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 23:44:00 | 18.11.2024 01:21:43 | 1.6286 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0392
1974297 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452184/94434 İ İBRİKTEPE TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 10:53:00 | 28.11.2024 17:11:54 | 6.315 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.055
1969293 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261475/27375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.11.2024 11:53:00 | 15.11.2024 12:24:11 | 0.51972 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9639 | 0 | 0 | 0 | 0.0937 | 0 | 0 | 4.0576
1966696 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 11:43:19 | 01.11.2024 11:48:51 | 0.092222 | 0 | 571 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3.1963 | 0 | 0.0732 | 0 | 0.4104 | 0 | 0.3802 | 4.0601
11358642 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790857/81570 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 02:09:04 | 20.11.2024 02:29:15 | 0.33639 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8908 | 0 | 0 | 0 | 0.1699 | 0 | 0 | 4.0607
1974289 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14706392/40404 DM9/43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.11.2024 10:33:00 | 28.11.2024 14:15:54 | 3.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0732 | 0 | 0 | 4.0732
1966657 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896182/CEYLANKÖY KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 08:47:15 | 01.11.2024 08:49:28 | 0.036944 | 1 | 332 | 1 | 10 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.0156 | 2.1632 | 0.222 | 0.1257 | 0.1596 | 1.3923 | 0 | 0 | 4.0784
1968647 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631388/PAZARLI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 11:51:00 | 12.11.2024 14:52:37 | 3.0269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9306 | 0 | 0 | 0 | 3.1697 | 0 | 0 | 4.1003
2058367 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74123/74123 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 14:19:40 | 08.11.2024 14:51:57 | 0.53806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3828 | 0 | 0 | 0 | 0.7308 | 0 | 0 | 4.1136
1973930 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550369/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 08:42:00 | 27.11.2024 09:39:11 | 0.95306 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9117 | 0 | 0 | 0 | 0.2034 | 0 | 0 | 4.1151
11358960 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Abone Tesisi | 573618/SİNANLI OKULKARŞISI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 15:08:58 | 24.11.2024 15:22:52 | 0.23167 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3906 | 0 | 0 | 0 | 0.7526 | 0 | 0 | 4.1432
1969065 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111844/KABİN SOL BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.11.2024 10:57:00 | 14.11.2024 15:51:01 | 4.9003 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1463
1970823 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882206/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:29:00 | 21.11.2024 07:55:00 | 1.4333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1926
11358655 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118829/15467 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:09:56 | 20.11.2024 10:04:05 | 0.9025 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5366 | 0 | 0 | 0 | 1.656 | 0 | 0 | 4.1926
1974806 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119777/27166 KARŞI DİREK AG ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 21:24:00 | 29.11.2024 22:57:38 | 1.5606 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9747 | 0 | 0 | 0 | 2.2211 | 0 | 0 | 4.1958
1972758 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233322/20150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:24:00 | 23.11.2024 13:04:01 | 2.6669 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5989 | 0 | 0 | 4.1989
1973804 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658791/73140 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 11:38:00 | 26.11.2024 12:23:48 | 0.76333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4832 | 0 | 0 | 0 | 1.7186 | 0 | 0 | 4.2018
1968811 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400871/83471 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 22:17:00 | 12.11.2024 22:30:00 | 0.21667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0474 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 0 | 0 | 4.2176
1970634 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 413966/12610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 19:18:00 | 20.11.2024 22:28:15 | 3.1708 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2098 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 0 | 4.2194
1971501 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521340/86022 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:25:00 | 21.11.2024 18:17:58 | 0.88278 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0.8574 | 0 | 0 | 4.2274
1972680 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510985/85093 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:08:00 | 23.11.2024 14:55:57 | 5.7992 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2365
1972134 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107387/12685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:00:00 | 23.11.2024 00:04:36 | 1.0767 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2397
1972606 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 875400/KUMKÖY TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:01:00 | 23.11.2024 10:33:16 | 1.5378 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7694 | 0 | 0.0054 | 0 | 1.4653 | 0 | 0 | 4.2401
11357128 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620501/CEVİZKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 17:25:00 | 01.11.2024 17:40:00 | 0.25 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1949 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.0468 | 0 | 0 | 4.242
1967370 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {7ABCF996-A5A9-498C-9D9B-922B16167227}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 14:17:18 | 04.11.2024 14:17:50 | 0.0088889 | 2 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5268 | 0 | 2.8011 | 0 | 0.9292 | 0 | 0 | 0 | 4.2571
2058422 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 554426/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:11:43 | 12.11.2024 12:02:46 | 1.8508 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1441 | 0 | 0 | 0 | 2.1157 | 0 | 0 | 4.2598
11357589 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201750/21485 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 17:07:50 | 06.11.2024 17:35:57 | 0.46861 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0232 | 0 | 0.7715 | 0 | 0.4722 | 0 | 0 | 4.2669
11359411 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368363/DTR3 K.GÖZ YENİ ARSA->>(368398) AG ŞLR D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 14:53:45 | 28.11.2024 15:36:57 | 0.72 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7555 | 0 | 0 | 0 | 1.5164 | 0 | 0 | 4.2719
1970509 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661137/74378-TR08 DM TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:30:00 | 20.11.2024 17:55:01 | 2.4169 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1059 | 0 | 0 | 0 | 0.1679 | 0 | 0 | 4.2738
1970521 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330335/44800 K.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:58:00 | 20.11.2024 17:35:47 | 1.6297 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5145 | 0 | 0.6577 | 0 | 0.1243 | 0 | 0 | 4.2965
1969427 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50029/BELEDİYE HURDACILAR SİTESİ AG ÇIK ŞLT. B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 19:29:00 | 15.11.2024 20:11:21 | 0.70583 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4644 | 0 | 0 | 0 | 2.8391 | 0 | 0 | 4.3035
1970976 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:01:08 | 21.11.2024 09:02:19 | 0.019722 | 0 | 3640 | 0 | 3 | 0 | 127 | 1 | 1 | 0 | 2.9759 | 0 | 0.0175 | 0 | 1.2977 | 0.0192 | 0 | 4.3103
1971036 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:40:58 | 21.11.2024 09:41:37 | 0.010833 | 0 | 3640 | 0 | 3 | 0 | 127 | 1 | 1 | 0 | 2.9759 | 0 | 0.0175 | 0 | 1.2977 | 0.0192 | 0 | 4.3103
1971037 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:41:52 | 21.11.2024 09:42:22 | 0.0083333 | 0 | 3640 | 0 | 3 | 0 | 127 | 1 | 1 | 0 | 2.9759 | 0 | 0.0175 | 0 | 1.2977 | 0.0192 | 0 | 4.3103
1966658 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 08:47:20 | 01.11.2024 08:48:08 | 0.013333 | 1 | 581 | 6 | 22 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0.0071 | 2.023 | 0.6794 | 0.199 | 0.4892 | 0.9139 | 0 | 0 | 4.3116
1972074 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 44434796/ALPEK ÇIKISI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:20:00 | 23.11.2024 00:58:11 | 2.6364 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0225 | 0 | 0 | 0 | 0.2927 | 0 | 0 | 4.3152
1973272 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111871/A ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 00:40:00 | 24.11.2024 01:33:49 | 0.89694 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.3235 | 0 | 0 | 0 | 1.3733 | 0 | 1.6375 | 4.3343
1967650 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881353/KARACADAĞ-YİĞİTBAŞI ENH ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 23:48:00 | 06.11.2024 00:51:00 | 1.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3368
1967028 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 08:12:42 | 03.11.2024 08:14:03 | 0.0225 | 0 | 540 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2.7114 | 0.0164 | 0 | 0.7223 | 0.8839 | 0 | 0.0041 | 4.3381
13072578 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623442/PINARHİSAR DM1-TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 16:45:00 | 11.11.2024 17:05:00 | 0.33333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 0 | 0 | 2.7663 | 0 | 0 | 4.3403
1974848 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600763/56311 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 09:38:00 | 30.11.2024 10:26:24 | 0.80667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7407 | 0 | 0 | 0 | 2.6008 | 0 | 0 | 4.3415
1971046 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836101/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:44:00 | 21.11.2024 14:07:43 | 4.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3432 | 0 | 0 | 0 | 4.3432
11358728 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 779618/DM11/TR21 ENİS SLÜN>>()AG ŞLTR A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:14:57 | 20.11.2024 17:36:10 | 0.35361 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.0613 | 0 | 0 | 0 | 1.2888 | 0 | 0 | 4.3501
1972827 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335961/43824 B.YON. TR 33 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:15:00 | 23.11.2024 11:45:00 | 0.5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0605 | 0 | 0 | 0 | 0.2897 | 0 | 0 | 4.3502
1973771 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610438/BALABAN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 09:30:00 | 26.11.2024 10:10:00 | 0.66667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6536 | 0 | 0 | 0 | 3.6993 | 0 | 0 | 4.3529
11359063 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413521/80490 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 09:01:48 | 26.11.2024 09:18:49 | 0.28361 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9715 | 0 | 0 | 0 | 3.3986 | 0 | 0 | 4.3701
11357696 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 800316/91400 K TR2/01 Toker M TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 02:18:51 | 08.11.2024 02:45:56 | 0.45139 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3767 | 0 | 0 | 0 | 1.9975 | 0 | 0 | 4.3742
1974270 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 560606/EVRENLİ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 09:56:00 | 28.11.2024 10:58:45 | 1.0458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3931 | 0 | 0 | 0 | 3.9824 | 0 | 0 | 4.3755
1969167 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147099/25510NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI KOLU ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 18:47:00 | 14.11.2024 20:07:26 | 1.3406 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1233 | 0 | 0 | 0 | 0.2537 | 0 | 0 | 4.377
1971130 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:52:10 | 21.11.2024 10:52:52 | 0.011667 | 0 | 3640 | 0 | 3 | 0 | 127 | 1 | 1 | 0 | 3.0356 | 0 | 0.0153 | 0 | 1.3142 | 0.0191 | 0 | 4.3842
1974929 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610199/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 13:22:00 | 30.11.2024 14:26:34 | 1.0761 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3893
1968374 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104851/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 19:00:00 | 10.11.2024 20:00:41 | 1.0114 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3996
1973773 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368362/DTR4 K.GÖZ YENİ ARSA->>() AG ŞLR b | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 09:40:00 | 26.11.2024 10:25:50 | 0.76389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6423 | 0 | 0 | 0 | 1.7626 | 0 | 0 | 4.4049
11359202 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128749/27796 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 21:17:59 | 26.11.2024 21:59:06 | 0.68528 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.6485 | 0 | 0 | 0 | 2.7564 | 0 | 0 | 4.4049
1973988 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571345/BESKİ DM2-TR9 APAK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 10:54:00 | 27.11.2024 11:17:19 | 0.38861 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.7557 | 0 | 0 | 0 | 2.6557 | 0 | 0 | 4.4114
1971941 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:03:33 | 22.11.2024 20:04:13 | 0.011111 | 0 | 3640 | 0 | 3 | 0 | 127 | 1 | 1 | 0 | 3.4094 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.9882 | 0.0084 | 0 | 4.4128
1972611 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:05:31 | 23.11.2024 09:08:04 | 0.0425 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7079 | 0 | 0.7191 | 0 | 0 | 0 | 4.427
1970522 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450079/94710 İ KOCAHIDIR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:55:00 | 20.11.2024 17:51:29 | 1.9414 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4326
1967863 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513516/85081 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 11:45:00 | 07.11.2024 11:55:39 | 0.1775 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.8506 | 0 | 0 | 0 | 0.5922 | 0 | 0 | 4.4428
1967652 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {959026FC-D1AE-47B1-80E4-8FDC87EEB8EF}/KARACADAĞ-YİĞİTBAŞI ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 00:39:05 | 06.11.2024 00:48:33 | 0.15778 | 2 | 49 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.575 | 1.0187 | 0 | 0 | 2.35 | 0.5118 | 0 | 0 | 4.4555
1969674 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701464/12696 DM / KUYUCUK YOĞURT ÇIKIŞ (703592) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 13:16:00 | 17.11.2024 14:22:41 | 1.1114 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2651 | 0 | 0.5735 | 0.6115 | 2.0088 | 0 | 0 | 4.4589
1968764 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836768/Mrç. A.SARANLI KÖY TR-1 B-TŞKNLR KAHVE | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 19:00:00 | 12.11.2024 19:45:49 | 0.76361 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7308 | 0 | 0 | 0 | 0.7363 | 0 | 0 | 4.4671
11358178 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866204/DEMİRKAPI KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 17:08:01 | 13.11.2024 17:20:42 | 0.21139 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.5935 | 0 | 0 | 0 | 2.8749 | 0 | 0 | 4.4684
1974325 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111091/15280 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:51:00 | 28.11.2024 14:15:07 | 2.4019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4701
1969648 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267136/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.11.2024 11:17:00 | 17.11.2024 12:31:17 | 1.2381 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4834
1970632 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800032/TR 1-01 İSTASYON MAH. FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 19:32:30 | 20.11.2024 19:39:13 | 0.11194 | 0 | 60 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4416 | 0 | 0.0035 | 1.3861 | 1.6827 | 0 | 0 | 4.5139
11358415 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 552880/12 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 17:47:22 | 16.11.2024 18:11:35 | 0.40361 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5531 | 0 | 0 | 0 | 1.9694 | 0 | 0 | 4.5225
1967042 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514460/85007 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 08:49:00 | 03.11.2024 09:32:40 | 0.72778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.0184 | 0 | 0 | 0 | 3.5398 | 0 | 0 | 4.5582
1967796 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511235/85106 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 18:54:00 | 06.11.2024 19:40:51 | 0.78083 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8395 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0 | 4.5666
1973660 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489835/Uzk. C-DİKKARŞI TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 15:18:00 | 25.11.2024 18:11:13 | 2.8869 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5796
1973529 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437468/92712 K SULUCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 21:25:00 | 24.11.2024 22:49:38 | 1.4106 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5821
1974145 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 550052/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:29:00 | 27.11.2024 18:38:09 | 2.1525 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5891
1969245 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Abone Tesisi | 148203/26430NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ AÇIK ŞB | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 09:09:00 | 15.11.2024 10:33:20 | 1.4056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3703 | 0 | 0 | 0 | 3.2271 | 0 | 0 | 4.5974
11358347 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103052/13740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 15:36:03 | 15.11.2024 15:59:48 | 0.39583 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3712 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 4.6328
1966730 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {7ABCF996-A5A9-498C-9D9B-922B16167227}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 15:07:22 | 01.11.2024 15:07:46 | 0.0066667 | 2 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5077 | 0 | 3.2669 | 0 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 4.6536
1969657 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10797704/92394 E YENİCE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 12:12:00 | 17.11.2024 15:12:21 | 3.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6553 | 0 | 0 | 4.6553
1969151 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881548/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:28:00 | 14.11.2024 18:28:17 | 1.0047 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6689
1974335 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:17:04 | 28.11.2024 12:17:49 | 0.0125 | 2 | 850 | 19 | 4 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0.3194 | 2.2108 | 1.0617 | 0.0109 | 0 | 1.0703 | 0 | 0 | 4.6731
11358963 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 86014/86014 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 17:33:21 | 24.11.2024 17:49:29 | 0.26889 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.913 | 0 | 0 | 0 | 0.7734 | 0 | 0 | 4.6864
11357849 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480745/Uzk. D-ZAFERİYE CADDESİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 17:08:45 | 09.11.2024 17:25:27 | 0.27833 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.4693 | 0 | 0 | 0 | 2.2195 | 0 | 0 | 4.6888
11358455 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 663001/DM2 TR13 AG ÇKŞ ŞLT A 663001 DİREK ÇKŞ | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 12:09:41 | 17.11.2024 12:18:19 | 0.14389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6896 | 0 | 0 | 4.6896
1970730 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455780/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 01:26:00 | 21.11.2024 02:18:04 | 0.86778 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5377 | 0 | 0 | 0 | 0.1677 | 0 | 0 | 4.7054
11358645 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 829992/Uzk. A-OG ALTI, SAĞLIK OCAĞI KİREMİTÇİSA | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 17:33:14 | 19.11.2024 17:44:47 | 0.1925 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.2571 | 0 | 0 | 0 | 1.4612 | 0 | 0 | 4.7183
1966887 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889848/KÖMÜRKÖY DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 10:43:00 | 02.11.2024 10:47:16 | 0.071111 | 0 | 350 | 0 | 9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.4629 | 0 | 0.0635 | 0 | 1.1944 | 0 | 0 | 4.7208
1970247 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261453/27375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 20:44:00 | 19.11.2024 22:18:49 | 1.5803 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5847 | 0 | 0 | 0 | 2.1484 | 0 | 0 | 4.7331
1970389 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863264/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:11:00 | 20.11.2024 11:48:52 | 0.63111 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.5894 | 0 | 0 | 0.3123 | 1.8331 | 0 | 0 | 4.7348
1968771 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 5517385/TR/27 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 17:48:00 | 12.11.2024 19:05:23 | 1.2897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3767 | 0 | 0 | 0 | 4.3736 | 0 | 0 | 4.7503
1967682 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1813552/41125 DM1/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ P | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 09:30:00 | 06.11.2024 10:54:10 | 1.4028 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1157 | 0 | 0 | 0 | 1.6365 | 0 | 0 | 4.7522
1974575 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376880/DM7/TR4 Y.SAN ->376880 BOX AG ÇIKIŞ - B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 09:09:00 | 29.11.2024 09:30:00 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7529 | 0 | 0 | 4.7529
11358393 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 371401/GÖÇERLER DTR3>>(371401) AG ŞLTRİ-B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 10:05:42 | 16.11.2024 10:13:48 | 0.135 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.0254 | 0 | 0 | 0 | 1.731 | 0 | 0 | 4.7564
1970000 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 08:08:59 | 19.11.2024 08:10:00 | 0.016944 | 0 | 366 | 2 | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2.2112 | 0.5683 | 0.0203 | 0 | 1.9584 | 0 | 0 | 4.7582
1970933 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804246/92460 K ERİKLİ S TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:36:00 | 21.11.2024 14:20:43 | 5.7453 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2175 | 0 | 0 | 0 | 2.5432 | 0 | 0 | 4.7607
1971344 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803750/92450 K ERİKLİ S TR11 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:04:00 | 21.11.2024 16:09:56 | 2.0989 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7623
1971476 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 842001/85107 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:49:00 | 21.11.2024 17:02:56 | 0.23222 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.3237 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | 0 | 4.7742
11357683 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 431155/91356 K TR2/16 EskiTR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 18:24:14 | 07.11.2024 18:41:37 | 0.28972 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4598 | 0 | 0 | 0 | 0.3149 | 0 | 0 | 4.7747
1969045 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144339/26350NOLU TRAFO ÇIKIŞI OKUL ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 09:24:00 | 14.11.2024 10:22:20 | 0.97222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 4.4978 | 0 | 0 | 4.7818
1969685 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881344/BOSTAŞ YERALTI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 14:09:00 | 17.11.2024 15:03:00 | 0.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7884
1974096 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:07:28 | 27.11.2024 15:08:28 | 0.016667 | 2 | 850 | 18 | 4 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0.3091 | 2.1604 | 1.2173 | 0.0278 | 0 | 1.0761 | 0 | 0 | 4.7907
1967196 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 831196/Uzk. C-OG ALTI KÖY KAHVELERİ ÇİFTLİK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 16:50:00 | 03.11.2024 17:19:24 | 0.49 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1886 | 0 | 0 | 0 | 0.6393 | 0 | 0 | 4.8279
1971045 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {615BC39A-20B2-43DE-B128-36BE102FC218}/KOFÇAZ TR1-TR2 ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:45:33 | 21.11.2024 09:48:15 | 0.045 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 2.7875 | 0 | 0 | 4.8375
1969454 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335832/43808 B.YON. TR 31 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 22:00:00 | 15.11.2024 23:01:15 | 1.0208 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8395
1968804 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881160/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 21:21:00 | 12.11.2024 23:06:15 | 1.7542 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8467
1974024 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 12:10:22 | 27.11.2024 12:11:23 | 0.016944 | 2 | 850 | 20 | 4 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0.3322 | 2.2592 | 1.1216 | 0.0117 | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 4.8475
1974027 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 12:14:38 | 27.11.2024 12:15:23 | 0.0125 | 2 | 850 | 20 | 4 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0.3322 | 2.2592 | 1.1216 | 0.0117 | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 4.8475
1970645 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632500/EVRENLİ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 20:32:00 | 20.11.2024 22:05:58 | 1.5661 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8507
1972956 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855393/KORU DTT.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:13:48 | 23.11.2024 14:41:20 | 0.45889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8522 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 4.8524
1974614 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 11:19:10 | 29.11.2024 11:19:55 | 0.0125 | 2 | 850 | 18 | 4 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0.342 | 2.3111 | 1.0861 | 0.0157 | 0 | 1.1003 | 0 | 0 | 4.8552
1968235 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631135/DEVELİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 18:48:00 | 09.11.2024 20:06:36 | 1.31 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7456 | 0 | 0 | 0 | 0.1127 | 0 | 0 | 4.8583
1975023 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 132400/20570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 18:40:00 | 30.11.2024 19:42:40 | 1.0444 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9396 | 0 | 0 | 0 | 0.9491 | 0 | 0 | 4.8887
1973841 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233437/20180 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 14:35:00 | 26.11.2024 15:02:46 | 0.46278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8893 | 0 | 0 | 4.8893
1967489 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 08:16:20 | 05.11.2024 08:17:01 | 0.011389 | 0 | 641 | 1 | 6 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 2.6785 | 0.1951 | 0.0221 | 0 | 1.4571 | 0 | 0.5468 | 4.8996
1968634 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836129/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:44:00 | 12.11.2024 14:43:05 | 3.9847 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.907
1967541 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725886/25974 DM / SARIYER ÇIKIŞI (721430) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 12:44:00 | 05.11.2024 13:50:59 | 1.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1971 | 0 | 0.7111 | 0 | 4.9082
1969606 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632202/ÇAKILLI TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 19:33:00 | 16.11.2024 22:46:08 | 3.2189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6165 | 0 | 0 | 0 | 3.2944 | 0 | 0 | 4.9109
2058317 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 122951/YENİKÖY TR 2 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 12:33:35 | 06.11.2024 12:51:19 | 0.29556 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2701 | 0 | 0 | 0 | 2.6593 | 0 | 0 | 4.9294
11357570 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 662325/BMANDIRA TR02_AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 14:26:54 | 06.11.2024 14:42:57 | 0.2675 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.7428 | 0 | 0.6009 | 0 | 2.5964 | 0 | 0 | 4.9401
1975063 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 149590/26325NOLU TRAFO ÇIKIŞ KARŞI KOLU ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 21:35:00 | 30.11.2024 22:23:38 | 0.81056 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.459 | 0 | 0.1984 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 4.9414
1972609 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 554171/52551 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:04:00 | 23.11.2024 10:18:36 | 1.2433 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.504 | 0 | 0 | 0 | 1.4379 | 0 | 0 | 4.9419
1967371 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 14:18:51 | 04.11.2024 14:20:10 | 0.021944 | 0 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027 | 3.0108 | 0 | 1.9314 | 0 | 0 | 0 | 4.9449
11357880 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866204/DEMİRKAPI KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 17:15:12 | 10.11.2024 17:29:23 | 0.23639 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.8612 | 0 | 0 | 0 | 3.0924 | 0 | 0 | 4.9536
1972665 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806318/ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:35:05 | 23.11.2024 09:35:34 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5511 | 0 | 4.4042 | 0 | 4.9553
1969876 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 435166/92354 K MECİDİYE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 14:55:00 | 18.11.2024 18:51:57 | 3.9492 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1677 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 4.9657
1966796 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621786/ATAKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 21:07:00 | 01.11.2024 21:32:18 | 0.42167 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5995 | 0 | 0.4208 | 0 | 0.9472 | 0 | 0 | 4.9675
11358621 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 409332/80780 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 19:02:39 | 19.11.2024 19:17:08 | 0.24139 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4408 | 0 | 0 | 0 | 0.5285 | 0 | 0 | 4.9693
1968610 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780863/DM6/4 >>(780863) DM6/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 08:35:00 | 12.11.2024 09:03:15 | 0.47083 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7583 | 0 | 0 | 0 | 4.2112 | 0 | 0 | 0 | 4.9695
1973694 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621732/ATAKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 18:25:00 | 25.11.2024 18:50:00 | 0.41667 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3672 | 0 | 0.1959 | 0 | 0.4066 | 0 | 0 | 4.9697
1970937 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450079/94710 İ KOCAHIDIR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:33:00 | 21.11.2024 10:46:11 | 2.2197 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9711
1971848 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 650025/70850 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:13:00 | 22.11.2024 17:40:29 | 0.45806 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.7904 | 0 | 0 | 0 | 1.1926 | 0 | 0 | 4.983
1970282 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432503/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 07:03:00 | 20.11.2024 09:35:26 | 2.5406 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9877
1974172 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/24547 DM / CANHIDIR ÇIKIŞI (710082) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 17:21:00 | 27.11.2024 17:27:59 | 0.11639 | 0 | 56 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.8614 | 0.0021 | 0.5434 | 2.4937 | 0.961 | 0.1388 | 0 | 5.0004
11357573 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266948/27615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 22:23:55 | 06.11.2024 22:43:28 | 0.32583 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.0179 | 0 | 0 | 0 | 2.9892 | 0 | 0 | 5.0071
1968302 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846113/86019 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 12:55:00 | 10.11.2024 13:50:13 | 0.92028 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7502 | 0 | 0 | 0 | 0.2764 | 0 | 0 | 5.0266
1969541 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374148/DTR-5TÜRRKGÜCÜ ->> (374148) AG ŞLTR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 13:42:00 | 16.11.2024 15:44:50 | 2.0472 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5344 | 0 | 0 | 0 | 0.4945 | 0 | 0 | 5.0289
1968943 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885566/EVCİLER TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 17:04:00 | 13.11.2024 17:45:53 | 0.69806 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 2.9252 | 0 | 0 | 5.0292
1970445 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 13:10:18 | 20.11.2024 13:10:56 | 0.010556 | 0 | 641 | 1 | 6 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 2.7679 | 0.1752 | 0.017 | 0 | 1.5194 | 0 | 0.5561 | 5.0356
1967693 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {BFE66984-3E91-4182-925B-19F7C91CDAE0}/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 10:15:30 | 06.11.2024 10:21:46 | 0.10444 | 0 | 130 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.934 | 0.0445 | 0 | 1.1218 | 0.9381 | 0 | 0 | 5.0384
1969001 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632838/OKÇULAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 19:57:00 | 13.11.2024 21:07:19 | 1.1719 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0508
1966952 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Abone Tesisi | 146750/A ÇIKIŞI KIZILAY KOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 15:12:00 | 02.11.2024 15:53:56 | 0.69889 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.5161 | 0 | 0.5501 | 0 | 1.9886 | 0 | 0 | 5.0548
1968656 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113782/17140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 13:23:00 | 12.11.2024 13:45:50 | 0.38056 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0617 | 0 | 0 | 0 | 0.0102 | 0 | 0 | 5.0719
1967218 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486152/Uzk. B-HARMANLI YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 17:44:00 | 03.11.2024 18:30:31 | 0.77528 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3596 | 0 | 0 | 0 | 0.7137 | 0 | 0 | 5.0733
1974787 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432538/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:33:00 | 29.11.2024 20:15:23 | 1.7064 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0934
1970435 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800032/TR 1-01 İSTASYON MAH. FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 12:54:06 | 20.11.2024 13:01:00 | 0.115 | 0 | 60 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.2383 | 0 | 0.0045 | 1.7983 | 2.0614 | 0 | 0 | 5.1025
2058284 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 5501784/70490 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 14:45:58 | 03.11.2024 16:36:20 | 1.8394 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.139
1968642 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 664960/TR01 TRAFO AG1 ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 11:32:00 | 12.11.2024 12:55:37 | 1.3936 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1274 | 0 | 0.4429 | 0 | 1.5817 | 0 | 0 | 5.152
11358580 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621732/ATAKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:33:00 | 19.11.2024 12:00:00 | 0.45 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4421 | 0 | 0.1761 | 0 | 0.5381 | 0 | 0 | 5.1563
1971522 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260591/27665 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:48:00 | 21.11.2024 18:57:58 | 1.1661 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1581
1973528 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 742324/21485 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 21:18:00 | 24.11.2024 21:46:31 | 0.47528 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6186 | 0 | 0.8829 | 0 | 0.6595 | 0 | 0 | 5.161
3023273 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82010/82010 NO DM(05-TR/03 SANAYİ KIŞLA)ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2024 04:00:07 | 21.11.2024 04:09:31 | 0.15667 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.8586 | 0 | 0 | 0 | 0.3275 | 0 | 0 | 5.1861
11358312 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651576/70880 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 12:51:28 | 15.11.2024 13:45:30 | 0.90056 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1865
1971448 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {959026FC-D1AE-47B1-80E4-8FDC87EEB8EF}/KARACADAĞ-YİĞİTBAŞI ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:04:23 | 21.11.2024 16:12:20 | 0.1325 | 2 | 49 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.5522 | 0.9738 | 0 | 0 | 2.9189 | 0.7461 | 0 | 0 | 5.191
1967806 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3240671/Uzk. A-İNÖNÜ CAD.SAĞ TARAF ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 19:22:00 | 06.11.2024 20:52:14 | 1.5039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5145 | 0 | 0 | 0 | 4.7036 | 0 | 0 | 5.2181
1970538 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 16:43:28 | 20.11.2024 16:45:35 | 0.035278 | 2 | 242 | 0 | 2 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0.0561 | 1.022 | 0 | 0.0246 | 3.5642 | 0.5543 | 0 | 0 | 5.2212
1971647 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490301/Uzk. C-KİLİSE YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:01:00 | 22.11.2024 10:45:08 | 1.7356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4308 | 0 | 0 | 0 | 4.7942 | 0 | 0 | 5.225
1970794 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24370/24370 NOLU YÖRÜKLER TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 05:25:00 | 21.11.2024 05:52:49 | 0.46361 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.5173 | 0 | 0 | 0 | 1.7139 | 0 | 0 | 5.2312
1970919 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142446/25870NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:29:00 | 21.11.2024 10:25:04 | 1.9344 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2557
1966910 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21545/21541 NOLU DM/AŞAĞIKALAMIŞ ÇIKIŞ(742204) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 12:42:00 | 02.11.2024 13:07:52 | 0.43111 | 0 | 194 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2594 | 0 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2679
1970570 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800032/TR 1-01 İSTASYON MAH. FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:28:27 | 20.11.2024 17:36:52 | 0.14028 | 0 | 60 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4805 | 0 | 0.0114 | 1.7011 | 2.0818 | 0 | 0 | 5.2748
1969016 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881152/İĞNEDADA TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 21:38:00 | 13.11.2024 22:22:34 | 0.74278 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0075 | 0 | 0 | 0 | 3.2759 | 0 | 0 | 5.2834
11358075 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651884/TR-47 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 14:34:21 | 12.11.2024 14:38:38 | 0.071389 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1.7555 | 0 | 0 | 0 | 3.5372 | 0 | 0 | 5.2927
1969446 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 106006/DEREAĞZI DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 21:00:00 | 15.11.2024 22:11:52 | 1.1978 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2933
1973338 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 09:18:48 | 24.11.2024 09:19:19 | 0.0086111 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.1841 | 0 | 0.0709 | 0 | 0.0982 | 0 | 4.9473 | 0 | 5.3005
1968418 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435898/92242 K B DOĞANCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 09:39:00 | 11.11.2024 11:07:25 | 1.4736 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8455 | 0 | 0 | 0 | 0.4568 | 0 | 0 | 5.3023
1972493 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 107387/15000 DM / GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI (704318) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:50:00 | 23.11.2024 09:15:36 | 2.4267 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3194
1972056 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435337/92702 K BARAĞI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:05:00 | 22.11.2024 23:03:47 | 0.97972 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5714 | 0 | 0 | 0 | 1.7555 | 0 | 0 | 5.3269
1970505 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 90402/90402 K TR1/07 Orman F TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:11:00 | 20.11.2024 15:41:05 | 0.50139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3647 | 0 | 4.9783 | 0 | 0 | 5.343
1973956 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732444/24547 DM / DELİBEDİR ÇIKIŞI (732444) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:40:01 | 27.11.2024 09:52:13 | 0.20333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.3577 | 0 | 0 | 0 | 1.9866 | 0 | 0 | 5.3443
2058656 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513522/85081 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:53:13 | 27.11.2024 12:39:52 | 0.7775 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4535 | 0 | 0 | 0 | 1.8968 | 0 | 0 | 5.3503
1969441 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232636/20085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 20:17:00 | 15.11.2024 21:26:12 | 1.1533 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3667
1970586 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863212/TERZİDERE DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:03:00 | 20.11.2024 18:45:51 | 0.71417 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3302 | 0 | 0 | 0.2811 | 1.7595 | 0 | 0 | 5.3708
2058495 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575318/AĞAYERİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 10:18:14 | 16.11.2024 11:48:05 | 1.4975 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3758
2058453 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87070/Uzk.TR 1-27 TÜRKYILMAZLAR AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 01:22:32 | 14.11.2024 01:25:44 | 0.053333 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 2.4726 | 0 | 0 | 0 | 2.9139 | 0 | 0 | 5.3865
11357391 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 725645/25505NOLU TRAFO ÇIKIŞ E HASTANE ARKASI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 21:47:00 | 04.11.2024 21:57:00 | 0.16667 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.0984 | 0 | 0 | 0 | 0.2947 | 0 | 0 | 5.3931
1971833 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 31763871/41302 DM3/34 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:39:00 | 22.11.2024 19:14:20 | 2.5889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4024 | 0 | 0 | 0 | 1.0083 | 0 | 0 | 5.4107
11357078 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54620/SİNANLI POMAKMAH.TR AYDINLATMA | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 14:47:21 | 01.11.2024 15:00:03 | 0.21167 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1945 | 0 | 0 | 0 | 0.2258 | 0 | 0 | 5.4203
1967563 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801452/ 92900 NOLU DM SEYDİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 13:56:01 | 05.11.2024 13:56:40 | 0.010833 | 3 | 991 | 5 | 18 | 11 | 131 | 1 | 0 | 0.1173 | 2.6076 | 0.1982 | 0.054 | 0.7925 | 1.0421 | 0.6195 | 0 | 5.4312
1968307 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846113/86015 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 13:25:00 | 10.11.2024 14:25:05 | 1.0014 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1315 | 0 | 0 | 0 | 0.3014 | 0 | 0 | 5.4329
1968830 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503124/Mrç. MERİÇ TR-7 A-HASAN ÖZDEN SOK. | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 07:04:00 | 13.11.2024 08:10:39 | 1.1108 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4344 | 0 | 0 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 5.4391
1969675 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112874/15355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 13:18:00 | 17.11.2024 14:28:30 | 1.175 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4477
1972877 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1107205/MÜREFTE DM 1/4 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:14:00 | 23.11.2024 18:31:49 | 6.2969 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4521
11358495 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 652977/71020 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 13:30:20 | 18.11.2024 14:05:29 | 0.58583 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0.2985 | 0 | 0 | 5.4585
1968020 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793044/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 11:48:00 | 08.11.2024 11:55:32 | 0.12556 | 0 | 88 | 0 | 3 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.8744 | 0 | 0.0418 | 3.1949 | 1.3571 | 0 | 0 | 5.4682
11358881 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 134977/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:03:56 | 22.11.2024 22:10:09 | 1.1036 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.4809 | 0 | 0 | 0 | 2.9922 | 0 | 0 | 5.4731
1971576 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 848237/DANİŞMENT SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 19:49:03 | 21.11.2024 20:11:48 | 0.37917 | 0 | 231 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1633 | 0 | 0 | 1.2388 | 0.09 | 0 | 0 | 5.4921
1968739 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374148/DTR-5TÜRRKGÜCÜ ->> (374148) AG ŞLTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 15:47:00 | 12.11.2024 17:55:51 | 2.1475 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9474 | 0 | 0 | 0 | 0.5559 | 0 | 0 | 5.5033
1972806 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 564823/564823 NO' LU BOX ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:37:00 | 23.11.2024 13:44:12 | 3.12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.633 | 0 | 0.8362 | 0 | 3.0372 | 0 | 0 | 5.5064
1972945 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/İZZETİYE KÖKTEN ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:58:42 | 23.11.2024 13:59:22 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5065 | 0 | 0 | 0 | 5.5065
1971437 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140831/26025NOLU TRAFO ÇIKIŞ TRAFO KARŞISI KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:52:00 | 21.11.2024 17:29:41 | 1.6281 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9617 | 0 | 0 | 0 | 4.5467 | 0 | 0 | 5.5084
1966662 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 09:23:21 | 01.11.2024 09:24:06 | 0.0125 | 0 | 667 | 11 | 10 | 4 | 58 | 0 | 1 | 0 | 2.6667 | 1.586 | 0.064 | 0.2694 | 0.9194 | 0 | 0.0052 | 5.5107
1972798 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 875789/DOĞANCA KÖYÜ TR 2 ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:42:00 | 23.11.2024 12:56:44 | 2.2456 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5127
1966863 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881353/BOSTAŞ YERALTI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:44:00 | 02.11.2024 10:48:45 | 1.0792 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5138
11358005 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407508/81450 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 17:56:47 | 11.11.2024 18:22:07 | 0.42222 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5421 | 0 | 0 | 0 | 0.9848 | 0 | 0 | 5.5269
1974631 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622844/KAYNARCA TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 12:20:00 | 29.11.2024 14:09:43 | 1.8286 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5275
1967534 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561274/ ÇENGERLİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 12:09:00 | 05.11.2024 14:10:53 | 2.0314 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5294
1971383 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623695/PINARHİSAR DM4-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:55:00 | 21.11.2024 15:26:17 | 0.52139 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0075 | 0 | 0 | 0 | 1.5295 | 0 | 0 | 5.537
1975072 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366425/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(366425) AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 23:16:00 | 01.12.2024 00:53:09 | 1.6192 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5432
11358634 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 117924/27146 AG EREĞLİ TARAFI A ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 22:45:25 | 19.11.2024 23:15:10 | 0.49583 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.1004 | 0 | 0 | 0 | 1.4501 | 0 | 0 | 5.5505
1968229 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762573/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 18:14:00 | 09.11.2024 19:37:06 | 1.385 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0183 | 0 | 0 | 4.0644 | 0.4681 | 0 | 0 | 5.5508
1968890 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105005/14060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 13:07:00 | 13.11.2024 14:28:59 | 1.3664 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5604
1967155 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896285/CEYLANKÖY DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 14:28:11 | 03.11.2024 14:29:43 | 0.025556 | 3 | 951 | 3 | 30 | 3 | 111 | 0 | 0 | 0.1285 | 3.4297 | 0.5025 | 0.207 | 0.0821 | 1.2571 | 0 | 0 | 5.6069
1972895 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 19885296/80390 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:33:00 | 23.11.2024 14:58:07 | 2.4186 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6112
1971686 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 135431/GÖLCÜK TR 3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:11:00 | 22.11.2024 12:41:00 | 0.5 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.1629 | 0 | 0 | 0 | 1.4605 | 0 | 0 | 5.6234
1967495 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 DM/KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI (709741) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 08:52:58 | 05.11.2024 08:58:04 | 0.085 | 0 | 73 | 0 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.8326 | 0 | 0.13 | 2.0471 | 1.6192 | 0 | 0 | 5.6289
1966726 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {971D3C15-DA59-4C1F-A2CA-0DDB837C2341}/KEŞAN BELEDİYESİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 14:35:35 | 01.11.2024 14:36:06 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6358 | 0 | 5.6358
1974088 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 865455/BESKİ DM2-TR1 TRAFOSU AG ÇKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:35:00 | 27.11.2024 15:09:06 | 0.56833 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9422 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 5.6482
11358999 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Abone Tesisi | 865937/B.ESKİ KARAMESUTLU KÖK KADIKÖY ÇIKIŞI | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 13:40:08 | 25.11.2024 14:06:40 | 0.44222 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0519 | 0.2546 | 0 | 0 | 5.3407 | 0.0057 | 0 | 0 | 5.6529
1969182 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520661/86023 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 21:13:00 | 14.11.2024 21:30:00 | 0.28333 | 0 | 86 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1832 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.4932 | 0 | 0 | 5.678
1972688 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110947/A ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:44:00 | 23.11.2024 11:52:12 | 2.1367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 5.6613 | 0 | 0 | 5.6951
11357484 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577950/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 10:54:10 | 06.11.2024 11:14:42 | 0.34222 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.4447 | 0 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 0 | 5.6989
1969506 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 124596/25891 NOLU TRAFO ÇIKIŞKAHVELER KOLU TR2 | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 10:56:00 | 16.11.2024 12:25:44 | 1.4956 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7089
1966865 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/İZZETİYE KÖKTEN ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:47:03 | 02.11.2024 09:47:43 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.709 | 0 | 0 | 0 | 5.709
11357102 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54415/ALPULLU ŞAHİNTEPESİ TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 11:30:54 | 01.11.2024 11:44:21 | 0.22417 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4706 | 0 | 0 | 0 | 0.2393 | 0 | 0 | 5.7099
1968065 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 452040/94432 İ İBRİKTEPE TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 14:40:00 | 08.11.2024 18:32:11 | 3.8697 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7115
11358609 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 451116/94352 İ HACIKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:18:52 | 19.11.2024 13:56:48 | 0.63222 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2371 | 0 | 0 | 0 | 2.4778 | 0 | 0 | 5.7149
11357707 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891513/TR-117 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 09:09:57 | 08.11.2024 09:12:23 | 0.040556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0368 | 0 | 4.3627 | 0 | 1.3404 | 5.7399
1971313 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200482/21520 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:29:00 | 21.11.2024 14:24:00 | 0.91667 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1992 | 0 | 0.0546 | 0 | 1.5075 | 0 | 0 | 5.7613
1971021 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174037/A ÇIKIŞI-HAYRABOLU YOLU GİRİŞ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:26:00 | 21.11.2024 10:07:59 | 0.69972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5745 | 0 | 3.1963 | 0 | 0 | 5.7708
1968987 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40362/40363 TR58 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.11.2024 18:48:00 | 13.11.2024 19:41:39 | 0.89417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7935 | 0 | 0 | 5.7935
1972763 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521250/86022 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:23:00 | 23.11.2024 15:23:42 | 5.0117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9608 | 0 | 0 | 0 | 4.846 | 0 | 0 | 5.8068
11357761 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 865391/BESKİ AMAÇ YAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 17:57:38 | 08.11.2024 18:19:01 | 0.35639 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.6919 | 0 | 0.0245 | 0 | 0.0987 | 0 | 0 | 5.8151
1973083 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451856/94454 İ SULTAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:44:00 | 23.11.2024 18:27:29 | 1.7247 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7701 | 0 | 0 | 0 | 1.0524 | 0 | 0 | 5.8225
1971369 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773367/43720 NOLU DM / TR 26-36 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:45:00 | 21.11.2024 15:37:25 | 0.87361 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3871 | 0 | 0 | 0 | 1.4422 | 0 | 0 | 5.8293
1972060 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808189/92393 CBS DM01-TR11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:12:44 | 22.11.2024 22:17:08 | 0.073333 | 0 | 102 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.7151 | 0 | 0 | 2.6883 | 2.4269 | 0 | 0 | 5.8303
1972633 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635514/AKSİCİM TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:09:00 | 23.11.2024 14:47:23 | 5.6397 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8495
1974401 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610200/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 14:51:00 | 28.11.2024 18:30:00 | 3.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8499
1974311 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 DM / KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI (700847) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:28:13 | 28.11.2024 11:28:43 | 0.0083333 | 0 | 258 | 2 | 4 | 7 | 91 | 2 | 0 | 0 | 1.2684 | 0.0449 | 0.0038 | 2.1131 | 0.6608 | 1.7651 | 0 | 5.8561
1972536 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 134294/27726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:09:00 | 23.11.2024 09:47:43 | 1.6453 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.817 | 0 | 0 | 0 | 2.0438 | 0 | 0 | 5.8608
11357527 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 120682/17010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 09:26:11 | 06.11.2024 09:48:13 | 0.36722 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8691
11358751 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 110107/ALTINAY DM AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:19:29 | 21.11.2024 09:31:39 | 0.20278 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1369 | 0 | 0 | 0 | 0.7488 | 0 | 0 | 5.8857
1970588 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107094/17345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:07:00 | 20.11.2024 18:54:49 | 0.79694 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5657 | 0 | 0 | 0 | 0.3264 | 0 | 0 | 5.8921
2058587 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819568/94250 NOLU DM FERRE KABİN (RECLOSER) | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:20:10 | 22.11.2024 18:51:09 | 1.5164 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8935
1974472 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 127473/PANO KARŞISI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:48:00 | 28.11.2024 20:51:17 | 3.0547 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9051
11358530 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659249/73270 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 17:03:45 | 18.11.2024 17:30:53 | 0.45222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1186 | 0 | 0 | 0 | 5.7929 | 0 | 0 | 5.9115
2058382 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825164/Uzk.TR-1-17 DTT ÇIKIŞI SOSYAL KON. ENH | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 13:41:33 | 09.11.2024 13:52:50 | 0.18806 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.0733 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.8482 | 0 | 0 | 5.9229
2058460 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115983/21270 C ÇIKIŞ BENZİNLİK TARAFI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 09:38:55 | 14.11.2024 11:49:43 | 2.18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.7047 | 0 | 0 | 0 | 0.8132 | 0 | 3.4336 | 5.9515
1973353 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 10:47:41 | 24.11.2024 10:48:48 | 0.018611 | 0 | 481 | 0 | 0 | 11 | 80 | 2 | 2 | 0 | 1.9419 | 0 | 0 | 2.4894 | 0.841 | 0.5966 | 0.0933 | 5.9622
1970149 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512899/85087 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 17:55:00 | 19.11.2024 18:10:00 | 0.25 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1144 | 0 | 0 | 0 | 0.8583 | 0 | 0 | 5.9727
1967161 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893253/KARAMUSUL-ÇİFTLİKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 15:11:33 | 03.11.2024 15:11:57 | 0.0066667 | 0 | 750 | 3 | 10 | 7 | 82 | 1 | 0 | 0 | 3.0598 | 0.8637 | 0.0925 | 1.0434 | 0.9119 | 0.0069 | 0 | 5.9782
1966871 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376786/EMLAKLAR DM2/TR26>>(376785) AG ŞLR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:52:00 | 02.11.2024 10:50:29 | 0.97472 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9812
1973484 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881946/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 17:33:00 | 24.11.2024 19:18:38 | 1.7606 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9378 | 0 | 0 | 0 | 5.0475 | 0 | 0 | 5.9853
1967638 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514365/85065 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 21:45:00 | 05.11.2024 22:00:52 | 0.26444 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8906 | 0 | 0 | 0 | 0.1045 | 0 | 0 | 5.9951
1973755 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233437/20180 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 07:46:00 | 26.11.2024 08:22:59 | 0.61639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9993 | 0 | 0 | 5.9993
1974849 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782058/DTR3/1-2A ->> (782058) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 09:51:00 | 30.11.2024 11:16:20 | 1.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0003 | 0 | 0 | 6.0003
1970053 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 95013/95011 NOLU DTT SARPDERE TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:32:09 | 19.11.2024 11:38:06 | 0.099167 | 0 | 205 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.9864 | 0 | 0.0504 | 0 | 0.9931 | 0 | 0 | 6.0299
13072365 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409306/80840 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 21:57:39 | 04.11.2024 22:27:49 | 0.50278 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0192 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 | 0 | 0 | 6.036
1967487 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 380085/DM1/049-A NUSRATİTİYE ESK.HALK.EĞİTİM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 07:49:00 | 05.11.2024 09:26:48 | 1.63 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3671 | 0 | 0 | 0 | 1.6757 | 0 | 0 | 6.0428
1973490 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 591360/BESKİ PAZARYERİ TR AG ÇKŞ ŞLT C 591356 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 17:53:00 | 24.11.2024 19:12:37 | 1.3269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5039 | 0 | 0 | 0 | 5.5458 | 0 | 0 | 6.0497
1966708 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885368/MAHYADAĞI HAVA RADAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 13:27:26 | 01.11.2024 13:28:26 | 0.016667 | 0 | 487 | 0 | 0 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.6962 | 0 | 0 | 3.675 | 0.6914 | 0 | 0 | 6.0626
1969878 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521340/86022 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 14:51:00 | 18.11.2024 16:10:11 | 1.3197 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6191 | 0 | 0 | 0 | 1.4634 | 0 | 0 | 6.0825
1970679 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835681/Mrç. RAHMANÇA KÖYÜ TR-1 A GİRİŞ MZRLIK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 22:25:00 | 20.11.2024 22:55:21 | 0.50583 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.7602 | 0 | 0 | 0 | 1.3304 | 0 | 0 | 6.0906
11358819 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | {F2C87B81-B30B-40B8-B3B2-02A64ECDD898}/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:25:59 | 22.11.2024 16:06:42 | 0.67861 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0984 | 0 | 0 | 0 | 2.9934 | 0 | 0 | 6.0918
1974566 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26500/26500 NOLU TRAFO DEVELİ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 08:39:00 | 29.11.2024 09:05:15 | 0.4375 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.2889 | 0 | 0 | 0 | 1.8164 | 0 | 0 | 6.1053
1973739 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80750/80750-Edr.01TR 37 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 23:36:00 | 26.11.2024 01:03:19 | 1.4553 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5382 | 0 | 0.0459 | 0 | 5.5231 | 0 | 0 | 6.1072
1971654 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 115703/TÜYA KONAKLARI DM AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:23:00 | 22.11.2024 10:02:35 | 0.65972 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8949 | 0 | 0 | 0 | 2.2315 | 0 | 0 | 6.1264
11357189 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109556/12105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 11:05:52 | 02.11.2024 11:18:11 | 0.20528 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.9329 | 0 | 0 | 0 | 3.1941 | 0 | 0 | 6.127
1968189 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632686/AKPINAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 14:33:00 | 09.11.2024 14:59:29 | 0.44139 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9157 | 0 | 0 | 0 | 2.2164 | 0 | 0 | 6.1321
1970299 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432211/90834 K TR1/57 MemiÇşme TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 08:32:00 | 20.11.2024 09:24:01 | 0.86694 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1356
1970490 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 14:43:13 | 20.11.2024 14:45:55 | 0.045 | 0 | 155 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.0662 | 0.4227 | 0 | 3.5079 | 1.1428 | 0 | 0 | 6.1396
1974604 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430299/91260 K TR2/33 Belkop TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 11:01:00 | 29.11.2024 12:33:50 | 1.5472 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4448 | 0 | 0 | 0 | 1.7109 | 0 | 0 | 6.1557
1974540 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376608/DTR3/5 ->> (376608) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 01:57:00 | 29.11.2024 04:02:01 | 2.0836 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9416 | 0 | 0 | 0 | 1.2161 | 0 | 0 | 6.1577
1967123 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791367/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:48:00 | 03.11.2024 14:03:00 | 1.25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1606
1968398 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 115839/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 23:46:00 | 11.11.2024 00:51:20 | 1.0889 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1646
1971525 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 363406/DTR2/021-2 BAHÇELİ KENT ALTI BEYAZGÜL SK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:53:00 | 21.11.2024 19:31:32 | 1.6422 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9271 | 0 | 0 | 0 | 1.2465 | 0 | 0 | 6.1736
1971543 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804182/ 92662 NOLU DM YAYLA SHLTR10-TR11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 18:18:47 | 21.11.2024 18:31:39 | 0.21444 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.1113 | 0 | 0 | 0 | 1.0769 | 0 | 0 | 6.1882
2058375 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 87590/Uzk. BAYRAMTEPE TR-1 AG ÇIKIŞLARI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 10:02:58 | 09.11.2024 10:24:04 | 0.35167 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.0523 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 6.1993
2058474 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365150/TR3 RMU Y.SANAYİ (365150) AG ŞLTRİ E | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 02:27:40 | 15.11.2024 02:50:02 | 0.37278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6147 | 0 | 1.5848 | 6.1995
11358635 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483757/Uzk. C-KÖY KAHVESİ, KANTAR ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 16:57:50 | 19.11.2024 17:14:22 | 0.27556 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.5989 | 0 | 0.0171 | 0 | 1.592 | 0 | 0 | 6.208
2058383 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826467/Uzk. ELMALI ENH | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 14:54:28 | 09.11.2024 15:03:50 | 0.15611 | 1 | 168 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.6886 | 3.3389 | 1.5815 | 0 | 0 | 0.6044 | 0 | 0 | 6.2134
1969513 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 424756/86054 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 11:29:00 | 16.11.2024 11:57:01 | 0.46694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.3088 | 0 | 0 | 0 | 4.909 | 0 | 0 | 6.2178
11358231 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 564796/564796 NO' LU BOX ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 18:59:58 | 14.11.2024 19:13:10 | 0.22 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5534 | 0 | 0 | 0 | 0.6804 | 0 | 0 | 6.2338
1975066 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267005/27801 NOLU DM 126775 NOLU DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 22:04:00 | 01.12.2024 00:03:30 | 1.9917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1346 | 0 | 0 | 0 | 1.1207 | 0 | 0 | 6.2553
11358882 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54890/NACAK KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:08:29 | 22.11.2024 20:21:05 | 0.21 | 0 | 86 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.1366 | 0 | 0.0002 | 0 | 1.1304 | 0 | 0 | 6.2672
1968206 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128296/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 15:50:00 | 09.11.2024 16:35:02 | 0.75056 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.5917 | 0 | 0 | 0 | 2.6808 | 0 | 0 | 6.2725
1973921 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107359/ORUÇBEYLİ DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 04:00:00 | 27.11.2024 04:53:05 | 0.88472 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2678 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 6.2726
2058296 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500498/Mrç. K.ALTIAGAC TR-1 A-MERİÇ YOL ÇKŞ. | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 17:24:40 | 04.11.2024 17:49:28 | 0.41333 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7448 | 0 | 0 | 0 | 1.5303 | 0 | 0 | 6.2751
2058537 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658392/74251 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 14:14:54 | 19.11.2024 16:32:48 | 2.2983 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6824 | 0 | 0 | 0 | 2.5981 | 0 | 0 | 6.2805
1973940 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {3BC479F5-2EEB-4E4F-BB5A-B8BA23215891}/24300 DM / DAMBASLAR GRUP ÇIKIŞ (730966) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:17:47 | 27.11.2024 09:18:18 | 0.0086111 | 0 | 771 | 11 | 14 | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 2.2401 | 2.7288 | 0.0631 | 0.1573 | 1.1027 | 0 | 0 | 6.292
1967470 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104802/14035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 23:37:00 | 05.11.2024 02:30:32 | 2.8922 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2929
1971291 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433204/92140 K YMUHACIR TR5 TRF AG ÇKŞ Ş C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:04:00 | 21.11.2024 14:23:33 | 1.3258 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8125 | 0 | 0 | 0 | 1.4871 | 0 | 0 | 6.2996
1968417 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611320/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 09:21:00 | 11.11.2024 09:35:32 | 0.24222 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9775 | 0 | 0 | 0 | 0.3525 | 0 | 0 | 6.33
11359331 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532118/84005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 10:45:40 | 29.11.2024 10:55:04 | 0.15667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.6545 | 0 | 0 | 0 | 5.6804 | 0 | 0 | 6.3349
1972152 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {2EC2FAB5-F207-4808-AF51-1F65BF9B4F57}/ 95710 NOLU DM TRAPEZ 1 NOLUÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:16:54 | 22.11.2024 23:17:25 | 0.0086111 | 0 | 4618 | 0 | 3 | 5 | 330 | 0 | 0 | 0 | 3.6644 | 0 | 0.0099 | 0.6057 | 2.068 | 0 | 0 | 6.348
1970460 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128470/HT ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 13:31:00 | 20.11.2024 14:43:21 | 1.2058 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6683 | 0 | 0 | 0 | 1.6808 | 0 | 0 | 6.3491
1973822 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450568/94682 İ K DOĞANCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 13:02:00 | 26.11.2024 14:48:33 | 1.7758 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2142 | 0 | 0 | 0 | 2.1421 | 0 | 0 | 6.3563
1972018 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610707/DM1-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:39:00 | 22.11.2024 22:12:22 | 0.55611 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2124 | 0 | 0 | 0 | 3.1532 | 0 | 0 | 6.3656
1967373 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 854423/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 14:26:00 | 04.11.2024 14:56:18 | 0.505 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3745
1967618 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635183/KIYIKÖY TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:47:00 | 05.11.2024 18:45:26 | 0.97389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.2285 | 0 | 0 | 0 | 4.1462 | 0 | 0 | 6.3747
1973862 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725975/26400 KÖK / YENİCE DM 1/0 (725975) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 16:27:00 | 26.11.2024 16:59:44 | 0.54556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3987 | 0 | 0 | 0 | 6.3987
1969717 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233805/20220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 16:36:00 | 17.11.2024 17:11:31 | 0.59194 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4225
1970728 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819931/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 01:09:19 | 21.11.2024 01:11:20 | 0.033611 | 0 | 127 | 0 | 1 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.7217 | 0 | 0 | 1.3994 | 0.6036 | 3.7257 | 0 | 6.4504
11358275 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202227/A ÇIKIŞI BELEDİYE TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 02:57:54 | 15.11.2024 03:10:03 | 0.2025 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5.0295 | 0 | 0 | 0 | 1.4237 | 0 | 0 | 6.4532
1969177 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500919/Mrç. KÜPLÜ TR7 B-B.ALTIAĞAÇ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 20:42:00 | 14.11.2024 22:04:49 | 1.3803 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4709
2058472 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501528/Mrç. YAKUP BEY KÖYÜ TR-1 B-İÇMESU ÇKIŞ. | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:12:52 | 14.11.2024 17:54:41 | 0.69694 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.5848 | 0 | 0 | 0 | 0.9099 | 0 | 0 | 6.4947
1969460 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108824/15705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 22:48:00 | 15.11.2024 23:39:15 | 0.85417 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4042 | 0 | 0 | 0 | 1.1012 | 0 | 0 | 6.5054
13072408 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 662325/BMANDIRA TR02_AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 11:40:37 | 06.11.2024 12:02:53 | 0.37111 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.5119 | 0 | 0.4098 | 0 | 3.6285 | 0 | 0 | 6.5502
1969695 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19526948/17340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 14:35:00 | 17.11.2024 17:07:23 | 2.5397 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5862
1969589 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 550564/52531 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 17:53:00 | 16.11.2024 19:07:34 | 1.2428 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3219 | 0 | 0 | 0 | 1.2657 | 0 | 0 | 6.5876
1967081 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730502/A ÇIKIŞI-10 EVLER TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 10:46:00 | 03.11.2024 12:24:17 | 1.6381 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3562 | 0 | 0.6855 | 0 | 0.5541 | 0 | 0 | 6.5958
1973372 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142446/25870NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 11:37:00 | 24.11.2024 14:00:33 | 2.3925 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6158
1973429 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 130799/27442 NOLU DM 130797 NOLU DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 14:17:00 | 24.11.2024 15:24:02 | 1.1172 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.0013 | 0 | 0 | 0 | 2.6158 | 0 | 0 | 6.6171
1966842 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {C7CAD7E4-BCA0-42B0-B81C-F03323168CB0}/Uzk.ASLIHAN DM ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 08:18:34 | 02.11.2024 08:19:32 | 0.016111 | 1 | 363 | 0 | 0 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0.4686 | 0.8778 | 0 | 0 | 5.0119 | 0.2599 | 0 | 0 | 6.6182
1971493 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889295/KÖMÜRKÖY DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:07:42 | 21.11.2024 17:13:15 | 0.0925 | 0 | 409 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4.9336 | 0 | 0.0006 | 0 | 1.6861 | 0 | 0 | 6.6203
2058259 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 20072148/TR-46 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 09:49:34 | 01.11.2024 15:15:03 | 5.4247 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6339
1971949 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105872/15130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:12:00 | 22.11.2024 22:51:52 | 2.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6394 | 0 | 0 | 6.6394
1969501 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 130595/16551 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 10:34:00 | 16.11.2024 12:44:34 | 2.1761 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8869 | 0 | 0.0006 | 0 | 4.7601 | 0 | 0 | 6.6476
1971196 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 113380/C ÇIKIŞI-TEK ÇIKIŞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:54:00 | 21.11.2024 23:25:44 | 11.5289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6634
1971625 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797931/Mrç.KAVAKLI KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 04:06:13 | 22.11.2024 04:16:13 | 0.16667 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4.7162 | 0 | 0 | 0 | 1.9493 | 0 | 0 | 6.6655
1974395 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825611/Uzk. ÖMERBEY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 14:33:28 | 28.11.2024 14:35:38 | 0.036111 | 1 | 947 | 5 | 12 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0.1735 | 4.3627 | 0.459 | 0.0466 | 0.1793 | 1.448 | 0 | 0 | 6.6691
1969285 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100453/12360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 11:21:00 | 15.11.2024 13:44:18 | 2.3883 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6797
1970442 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 313848/43000 TR 1 TR. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 13:02:00 | 20.11.2024 13:40:00 | 0.63333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.427 | 0 | 0 | 0 | 0.2569 | 0 | 0 | 6.6839
1973041 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577199/KARABAYIR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:53:00 | 23.11.2024 17:25:54 | 1.5483 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6756 | 0 | 0 | 0 | 0.0086 | 0 | 0 | 6.6842
1967754 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894718/EVRENSEKİZ TR/7 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 16:15:43 | 06.11.2024 16:18:42 | 0.049722 | 0 | 528 | 1 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5.0325 | 0.0216 | 0.1118 | 0 | 1.5258 | 0 | 0 | 6.6917
11357762 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 131319/27411 DM 131315 NOLU BOX ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 16:52:41 | 08.11.2024 17:14:44 | 0.3675 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.2596 | 0 | 0 | 0 | 3.4507 | 0 | 0 | 6.7103
11357786 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105935/18640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 20:41:37 | 08.11.2024 21:33:05 | 0.85778 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7303
1974178 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311891/ORHAN ÖNDER TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 17:51:00 | 27.11.2024 18:46:26 | 0.92389 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8242 | 0 | 0 | 0 | 1.9241 | 0 | 0 | 6.7483
1969608 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635055/KIYIKÖY TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 19:52:00 | 16.11.2024 22:15:18 | 2.3883 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6563 | 0 | 0 | 0 | 3.1004 | 0 | 0 | 6.7567
11357192 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 575898/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 12:57:28 | 02.11.2024 13:31:06 | 0.56056 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6439 | 0 | 0 | 0 | 1.1199 | 0 | 0 | 6.7638
1971829 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825674/Uzk. A-OG ALTI MALKOÇ KÖYÜ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:34:00 | 22.11.2024 16:58:19 | 0.40528 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3185 | 0 | 0 | 0 | 1.4461 | 0 | 0 | 6.7646
1969342 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260550/27350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A1 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 14:48:00 | 15.11.2024 17:30:34 | 2.7094 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2112 | 0 | 0 | 0 | 1.5714 | 0 | 0 | 6.7826
1969955 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 84013/BÜYÜNLÜ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 20:05:00 | 18.11.2024 20:20:00 | 0.25 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.6398 | 0 | 0 | 0 | 2.1505 | 0 | 0 | 6.7903
1969159 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 563704/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 18:05:00 | 14.11.2024 21:05:11 | 3.0031 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4033 | 0 | 0 | 0 | 1.3894 | 0 | 0 | 6.7927
1969592 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623279/PINARHİSAR DM2-TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 18:16:00 | 16.11.2024 18:44:48 | 0.48 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8269 | 0 | 0 | 0 | 0.9681 | 0 | 0 | 6.795
1972580 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 371197/GÖÇERLER DM>>(371197) AG ŞLTRİ-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:44:00 | 23.11.2024 09:56:43 | 1.2119 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9291 | 0 | 0 | 0 | 1.8789 | 0 | 0 | 6.808
1969034 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 413956/Uzk. B-SOL TARAFA ÇIKIŞ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 07:02:00 | 14.11.2024 08:20:05 | 1.3014 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8067 | 0 | 0 | 0 | 2.0061 | 0 | 0 | 6.8128
1973302 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635081/KIYIKÖY TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 07:22:00 | 24.11.2024 10:14:50 | 2.8806 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8139
1970133 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368720/DTR-3 ESENLER->>(368720) AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 15:25:00 | 19.11.2024 15:40:26 | 0.25722 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2847 | 0 | 0 | 0 | 5.547 | 0 | 0 | 6.8317
1972169 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:35:54 | 22.11.2024 23:36:22 | 0.0077778 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.192 | 0 | 0.0549 | 0 | 0.0975 | 0 | 6.5156 | 0 | 6.86
1972183 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:46:50 | 22.11.2024 23:47:20 | 0.0083333 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.192 | 0 | 0.0549 | 0 | 0.0975 | 0 | 6.5156 | 0 | 6.86
1972064 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:15:36 | 22.11.2024 22:16:06 | 0.0083333 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.2057 | 0 | 0.0524 | 0 | 0.1033 | 0 | 6.5141 | 0 | 6.8755
1972107 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:41:47 | 22.11.2024 22:42:18 | 0.0086111 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.2057 | 0 | 0.0524 | 0 | 0.1033 | 0 | 6.5141 | 0 | 6.8755
2058580 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855236/1 NOLU TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 11:19:34 | 22.11.2024 11:59:10 | 0.66 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0287 | 0 | 0.0823 | 0 | 0.7661 | 0 | 0 | 6.8771
1967872 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782614/Y.SAN.GRŞ DM1>>(33668)2015 YIL/DM7_TR04 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 11:11:58 | 07.11.2024 11:31:58 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9251 | 0 | 0 | 6.9251
1971080 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825839/Uzk. A-OG ALTI BAYRAMLI TR-2 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:11:00 | 21.11.2024 11:11:09 | 1.0025 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4671 | 0 | 0 | 0 | 1.4725 | 0 | 0 | 6.9396
11359316 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 894583/73520 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 17:05:23 | 27.11.2024 17:29:22 | 0.39972 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3769 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 6.9499
11359308 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409539/80680 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 13:35:00 | 28.11.2024 13:50:00 | 0.25 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5524 | 0 | 0 | 0 | 0.4293 | 0 | 0 | 6.9817
2057622 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432241/90532 K TR1/36 Özbek TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 10:27:19 | 07.11.2024 11:42:53 | 1.2594 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.061 | 0 | 0 | 0 | 1.9321 | 0 | 0 | 6.9931
2058698 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368720/DTR-3 ESENLER->>(368720) AG ŞLR A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 03:11:30 | 29.11.2024 03:38:20 | 0.44722 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9243 | 0 | 0 | 0 | 5.0995 | 0 | 0 | 7.0238
1974967 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302425/42020 TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 15:28:00 | 30.11.2024 16:17:30 | 0.825 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5638 | 0 | 0 | 0 | 0.4623 | 0 | 0 | 7.0261
11358840 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408364/80940 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 14:38:38 | 22.11.2024 14:55:10 | 0.27556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0451 | 0 | 0 | 7.0451
1968190 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330822/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 14:37:00 | 09.11.2024 15:15:00 | 0.63333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0.9116 | 0 | 0 | 7.0516
1974687 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 234567/21001 NOLU DM / MANOLYA DM ÇIKIŞ(741902) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:57:19 | 29.11.2024 14:01:44 | 0.073611 | 0 | 1736 | 1 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.3274 | 0.0197 | 0.0175 | 0.0278 | 0.6652 | 0 | 0 | 7.0576
1969690 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 747418/24900 DM / DANIŞMENT-ÖVENLER (733731) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 14:19:00 | 17.11.2024 15:11:38 | 0.87722 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0714
1971724 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808902/94700 NOLU DM KOCAHIDIR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:49:42 | 22.11.2024 12:50:15 | 0.0091667 | 2 | 1005 | 16 | 4 | 7 | 156 | 0 | 0 | 0.1983 | 3.7692 | 0.7372 | 0.0268 | 0.8112 | 1.5385 | 0 | 0 | 7.0812
1971505 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 521340/85079 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:30:00 | 21.11.2024 18:55:24 | 1.4233 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6956 | 0 | 0 | 0 | 1.3906 | 0 | 0 | 7.0862
1968013 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 19013529/TR/139 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 09:25:00 | 08.11.2024 17:00:26 | 7.5906 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0951
1973072 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836002/Mrç. N.BEY KOYU TR-1 A-UMURCA YOLU ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:00:00 | 23.11.2024 18:30:00 | 0.5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0366 | 0 | 0 | 0 | 2.0594 | 0 | 0 | 7.096
1971953 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:19:30 | 22.11.2024 20:20:00 | 0.0083333 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.2147 | 0 | 0.0528 | 0 | 0.1099 | 0 | 6.7207 | 0 | 7.0981
1967518 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 420170/85192 TRAFOSU ÇIKIŞ AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 11:31:00 | 05.11.2024 12:35:26 | 1.0739 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4346 | 0 | 0 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 7.1096
1973273 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804069/804022 CBS TABİAT PARKI ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 00:54:00 | 24.11.2024 09:42:26 | 8.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1248 | 0 | 0 | 0 | 7.1248
1974770 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 794706/83210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 17:44:00 | 29.11.2024 18:41:34 | 0.95944 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.7693 | 0 | 0 | 0 | 2.3654 | 0 | 0 | 7.1347
11358780 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409629/80740 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:19:40 | 22.11.2024 10:50:04 | 0.50667 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.9609 | 0 | 0.3513 | 0 | 2.8325 | 0 | 0 | 7.1447
1970932 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112666/15300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:35:00 | 21.11.2024 09:30:06 | 0.91833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1602
3023164 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 400334/90402 K TR1/07 Orman F TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 16:31:13 | 03.11.2024 17:50:36 | 1.3231 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3115 | 0 | 0.3535 | 0 | 2.4984 | 0 | 0 | 7.1634
1966838 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 08:08:23 | 02.11.2024 08:11:57 | 0.059444 | 0 | 540 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4.2926 | 0.0253 | 0 | 1.3583 | 1.4717 | 0 | 0.0176 | 7.1655
1970726 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848729/Mrç.RAHMANCA KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 01:07:53 | 21.11.2024 01:27:50 | 0.3325 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.8427 | 0 | 0 | 0 | 1.3342 | 0 | 0 | 7.1769
1969614 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610450/BALABAN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 00:13:00 | 17.11.2024 01:41:27 | 1.4742 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2391 | 0 | 0 | 0 | 3.9468 | 0 | 0 | 7.1859
2058589 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407567/82000 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:35:05 | 23.11.2024 11:01:47 | 1.445 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9605 | 0 | 0 | 0 | 0.2337 | 0 | 0 | 7.1942
1969696 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407508/81450 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 14:39:00 | 17.11.2024 15:17:19 | 0.63861 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8718 | 0 | 0 | 0 | 1.3324 | 0 | 0 | 7.2042
11359336 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 894927/73260 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 20:40:28 | 27.11.2024 20:51:00 | 0.17556 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1949 | 0 | 0 | 0 | 0.0114 | 0 | 0 | 7.2063
2058578 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852463/LALAPAŞA BEL.İÇME SUYU ENH. | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 13:09:00 | 22.11.2024 13:28:00 | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6686 | 0 | 0 | 0 | 4.5382 | 0 | 0 | 0 | 7.2068
1970839 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:59:38 | 21.11.2024 07:00:22 | 0.012222 | 0 | 3640 | 0 | 3 | 0 | 127 | 1 | 1 | 0 | 5.3205 | 0 | 0.0447 | 0 | 1.8663 | 0.024 | 0 | 7.2555
1973050 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810360/810360 CBS ORHANİYE TARIMSAL SUL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:10:00 | 23.11.2024 21:22:40 | 5.2111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2594
11357182 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 856288/13 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 11:26:45 | 02.11.2024 11:57:50 | 0.51806 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2133 | 0 | 0 | 0 | 1.0735 | 0 | 0 | 7.2868
11357733 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230312/20320 NOLU TRAFO AYDINLATMA | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 14:06:11 | 08.11.2024 14:31:38 | 0.42417 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7691 | 0 | 0 | 0 | 5.5281 | 0 | 0 | 7.2972
1973860 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610456/BALABAN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 16:06:00 | 26.11.2024 18:08:20 | 2.0389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 5.5793 | 0 | 0 | 7.3549
1967959 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127740/27796TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 17:20:00 | 07.11.2024 18:07:21 | 0.78917 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.1585 | 0 | 0 | 0 | 5.1969 | 0 | 0 | 7.3554
1974242 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513516/85081 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:20:00 | 28.11.2024 12:37:32 | 0.29222 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.3862 | 0 | 0 | 0 | 0.9873 | 0 | 0 | 7.3735
1974223 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265038/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 23:42:00 | 28.11.2024 01:20:59 | 1.6497 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.7158 | 0 | 0 | 0 | 1.6584 | 0 | 0 | 7.3742
1968389 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885109/SÜTLÜCE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 21:59:00 | 10.11.2024 22:39:58 | 0.68278 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7638 | 0 | 0 | 0 | 1.6444 | 0 | 0 | 7.4082
1971806 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:11:08 | 22.11.2024 16:12:04 | 0.015556 | 7 | 1793 | 4 | 5 | 8 | 201 | 0 | 0 | 0.3549 | 3.8127 | 0.1968 | 0.012 | 1.6163 | 1.4178 | 0 | 0 | 7.4105
1969475 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 763149/41200 DM2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 06:22:00 | 16.11.2024 07:14:54 | 0.88167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4159 | 0 | 0 | 7.4159
1967565 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 14:22:48 | 05.11.2024 14:26:09 | 0.055833 | 1 | 309 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0.3086 | 4.8189 | 0 | 0 | 0.2174 | 2.0733 | 0 | 0 | 7.4182
1966844 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {E599AC8D-BF36-4D49-9F93-B48BF5E0445D}/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 08:40:21 | 02.11.2024 08:42:31 | 0.036111 | 0 | 137 | 15 | 18 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.1072 | 4.1812 | 0.3419 | 1.4376 | 0.3525 | 0 | 0 | 7.4204
11357379 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409306/80840 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 17:03:00 | 04.11.2024 17:40:00 | 0.61667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3937 | 0 | 0 | 0 | 0.0299 | 0 | 0 | 7.4236
1969072 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 144339/26060 NOLU TRAFO HACISUNGUR TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 11:19:00 | 14.11.2024 13:13:22 | 1.9061 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3903 | 0 | 0 | 0 | 7.0345 | 0 | 0 | 7.4248
1973871 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14079013/40360 DM2/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 17:02:00 | 26.11.2024 18:14:18 | 1.205 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5258 | 0 | 0 | 0 | 2.8996 | 0 | 0 | 7.4254
1971857 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:32:01 | 22.11.2024 17:33:05 | 0.017778 | 7 | 1793 | 4 | 5 | 8 | 201 | 0 | 0 | 0.3852 | 4.0036 | 0.1739 | 0.0132 | 1.4804 | 1.3842 | 0 | 0 | 7.4405
1971364 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590829/P.KÖY TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:39:00 | 21.11.2024 17:41:32 | 3.0422 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4561
1968794 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262261/27332 NOLU TRAFO AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 19:39:00 | 12.11.2024 20:09:47 | 0.51306 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1686 | 0 | 0 | 0 | 1.3036 | 0 | 0 | 7.4722
1973281 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 898227/74282 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 01:41:00 | 24.11.2024 05:10:40 | 3.4944 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.435 | 0 | 0 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 7.4742
1971019 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142446/25970NOLU TRAFO ÇIKIŞ OCAKLAR YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:19:00 | 21.11.2024 12:01:42 | 2.7117 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4881
1971551 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 18:36:20 | 21.11.2024 18:40:30 | 0.069444 | 0 | 396 | 0 | 9 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4.6177 | 0 | 0.1814 | 0.5404 | 2.1727 | 0 | 0 | 7.5122
2058686 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54690/HAZİNEDAR KÖYÜ TR AYDINLATMA | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:19:44 | 28.11.2024 11:28:36 | 0.14778 | 0 | 229 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.0076 | 0 | 0.001 | 0 | 1.5137 | 0 | 0 | 7.5223
1974920 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300746/40224 TR2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 12:53:00 | 30.11.2024 13:40:49 | 0.79694 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.8576 | 0 | 0 | 0 | 4.6654 | 0 | 0 | 7.523
1967225 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630170/VİZE DM1-TR14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 18:24:00 | 03.11.2024 18:56:27 | 0.54083 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.8316 | 0 | 0 | 0 | 5.7023 | 0 | 0 | 7.5339
1970096 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635383/564779 NO' LU DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:07:00 | 19.11.2024 16:00:23 | 2.8897 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5506
1967212 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106529/18210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 17:20:00 | 03.11.2024 18:48:51 | 1.4808 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3097 | 0 | 0 | 0 | 3.2494 | 0 | 0 | 7.5591
2058529 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267971/27285 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 10:11:08 | 19.11.2024 11:35:49 | 1.4114 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3025 | 0 | 0 | 0 | 5.2788 | 0 | 0 | 7.5813
1967294 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 176197/A ÇIKIŞI-TEKİRDAĞ CAD.ESKİ MANDIRA ÇIK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 08:41:00 | 04.11.2024 09:31:12 | 0.83667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9378 | 0 | 0 | 0 | 1.6886 | 0 | 0 | 7.6264
1972418 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:01:49 | 23.11.2024 05:14:42 | 0.21472 | 1 | 155 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.3913 | 5.1648 | 0.2145 | 0 | 0.8465 | 1.0166 | 0 | 0 | 7.6337
11357123 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54625/SİNANLI OKULKARŞISI TR AYDINLATMA | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 15:13:38 | 01.11.2024 15:29:46 | 0.26889 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.7108 | 0 | 0 | 0 | 1.9331 | 0 | 0 | 7.6439
2058590 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657335/74222 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:55:16 | 23.11.2024 15:45:25 | 0.83583 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2791 | 0 | 0 | 0 | 2.367 | 0 | 0 | 7.6461
1973909 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 810858/94992 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 20:10:00 | 26.11.2024 21:06:47 | 0.94639 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4331 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 7.6481
1974757 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815598/94462 NOLU DM ESETÇE TR 2-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 17:15:05 | 29.11.2024 17:15:39 | 0.0094444 | 4 | 1045 | 19 | 8 | 12 | 169 | 0 | 0 | 0.4783 | 4.0638 | 0.7023 | 0.0568 | 0.8458 | 1.5208 | 0 | 0 | 7.6678
11358351 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 552880/12 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 17:15:24 | 15.11.2024 17:56:15 | 0.68083 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1406 | 0 | 0 | 0 | 3.5347 | 0 | 0 | 7.6753
1968318 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307952/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 13:59:00 | 10.11.2024 14:10:27 | 0.19083 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.9335 | 0 | 0 | 0 | 1.7558 | 0 | 0 | 7.6893
11358900 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146136/25210NOLU TRAFO ÇIKIŞ ŞEHİTLİK KOLU ŞALT | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 19:10:32 | 23.11.2024 19:33:16 | 0.37889 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.9431 | 0 | 0 | 0 | 0.7644 | 0 | 0 | 7.7075
1972667 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376419/YENİCE DTR1->>(789818) AG ÇKŞ ŞLTRİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:32:00 | 23.11.2024 11:59:58 | 2.4661 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6653 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | 0 | 0 | 7.714
11359319 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 661525/TR/7 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 18:24:02 | 27.11.2024 18:43:01 | 0.31639 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0565 | 0 | 0 | 0 | 0.664 | 0 | 0 | 7.7205
1970087 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489132/Uzk. H-VEREMSAVAŞ TAKSİ DURAĞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:49:00 | 19.11.2024 13:09:03 | 0.33417 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1053 | 0 | 0 | 0 | 0.6215 | 0 | 0 | 7.7268
1971101 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803097/92264 K KARLIKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:31:00 | 21.11.2024 11:45:33 | 1.2425 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9758 | 0 | 0 | 0 | 4.7513 | 0 | 0 | 7.7271
1969607 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439265/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 19:32:00 | 16.11.2024 20:39:43 | 1.1286 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7017 | 0 | 0 | 0 | 0.0293 | 0 | 0 | 7.731
2058581 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572220/BESKİ DM2-TR5 MİGROS TR AG ÇKŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 11:27:11 | 22.11.2024 11:44:45 | 0.29278 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3007 | 0 | 0 | 0 | 0.4303 | 0 | 0 | 7.731
1971708 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610381/BALABAN TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 11:43:00 | 22.11.2024 14:06:10 | 2.3861 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4418 | 0 | 1.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7334
1972623 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 148776/26500NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ ALT YOL | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:13:00 | 23.11.2024 10:57:14 | 1.7372 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4943 | 0 | 0 | 0 | 1.2615 | 0 | 0 | 7.7558
1971084 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882383/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:11:00 | 21.11.2024 12:40:00 | 2.4833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7565
1970830 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866273/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:46:00 | 21.11.2024 07:21:11 | 0.58639 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0147 | 0 | 0 | 0 | 0.7438 | 0 | 0 | 7.7585
1970966 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822881/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:50:00 | 21.11.2024 10:48:16 | 1.9711 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7668
1968281 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 20187371/27091 EKSİOĞLU TARAFI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 11:05:00 | 10.11.2024 14:27:14 | 3.3706 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7836
1970549 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815598/94462 NOLU DM ESETÇE TR 2-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:14:50 | 20.11.2024 17:15:17 | 0.0075 | 4 | 1044 | 20 | 7 | 12 | 169 | 0 | 0 | 0.4738 | 4.1254 | 0.7149 | 0.0521 | 0.8705 | 1.5472 | 0 | 0 | 7.7839
1973333 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 09:09:54 | 24.11.2024 09:13:50 | 0.065556 | 1 | 147 | 2 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0.0865 | 1.5955 | 1.5786 | 0 | 3.9219 | 0.6094 | 0 | 0 | 7.7919
11358089 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620154/SÜTLÜCE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 16:50:00 | 12.11.2024 17:15:00 | 0.41667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.5501 | 0 | 0 | 0 | 5.2448 | 0 | 0 | 7.7949
1970770 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {7678C878-A12C-4861-A1C1-53ED2C8DF5E9}/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:21:05 | 21.11.2024 04:21:35 | 0.0083333 | 3 | 1196 | 34 | 2 | 10 | 228 | 1 | 0 | 1.368 | 3.5367 | 1.6124 | 0.0052 | 0.1109 | 1.1232 | 0.0472 | 0 | 7.8036
1970781 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {7678C878-A12C-4861-A1C1-53ED2C8DF5E9}/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:40:26 | 21.11.2024 04:40:51 | 0.0069444 | 3 | 1196 | 34 | 2 | 10 | 228 | 1 | 0 | 1.368 | 3.5367 | 1.6124 | 0.0052 | 0.1109 | 1.1232 | 0.0472 | 0 | 7.8036
1967128 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:58:34 | 03.11.2024 12:59:13 | 0.010833 | 3 | 667 | 9 | 3 | 7 | 73 | 0 | 0 | 3.0516 | 1.9338 | 1.4052 | 0.0217 | 0.785 | 0.613 | 0 | 0 | 7.8103
1967100 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50029/BELEDİYE HURDACILAR SİTESİ AG ÇIK ŞLT. B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:00:00 | 03.11.2024 12:40:46 | 0.67944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4094 | 0 | 0 | 0 | 5.4344 | 0 | 0 | 7.8438
11359533 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623149/PINARHİSAR TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:20:00 | 29.11.2024 16:45:00 | 0.41667 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3579 | 0 | 0.0115 | 0 | 1.4771 | 0 | 0 | 7.8465
11357705 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 264424/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 03:53:49 | 09.11.2024 04:35:44 | 0.69861 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.094 | 0 | 0 | 0 | 2.7731 | 0 | 0 | 7.8671
1970897 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:59:46 | 21.11.2024 08:00:30 | 0.012222 | 0 | 3640 | 0 | 3 | 0 | 127 | 1 | 1 | 0 | 5.5323 | 0 | 0.0395 | 0 | 2.2649 | 0.0328 | 0 | 7.8695
1967956 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 16:57:00 | 07.11.2024 17:09:04 | 0.20111 | 0 | 19 | 3 | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.1853 | 1.4538 | 0.6797 | 2.5607 | 1.9964 | 0 | 0 | 7.8759
1971225 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862885/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:13:00 | 21.11.2024 13:02:21 | 0.8225 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3315 | 0 | 0 | 0 | 2.5514 | 0 | 0 | 7.8829
1968100 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 19:11:00 | 08.11.2024 20:36:03 | 1.4175 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8834
1971726 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815598/94462 NOLU DM ESETÇE TR 2-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:49:44 | 22.11.2024 12:50:15 | 0.0086111 | 4 | 1044 | 19 | 8 | 12 | 169 | 0 | 0 | 0.4678 | 3.9804 | 0.758 | 0.0462 | 1.0012 | 1.6751 | 0 | 0 | 7.9287
1974919 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573032/PANCARKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 12:53:00 | 30.11.2024 14:13:23 | 1.3397 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9335
11357107 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54430/ALPULLU SANAYİ TR AYDINLATMA | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 13:22:51 | 01.11.2024 13:34:10 | 0.18861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9448 | 0 | 0 | 7.9448
11359105 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85006/85006 NOLU DM (HÜKÜMET KONAĞI)ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 02:41:57 | 26.11.2024 02:45:00 | 0.050833 | 0 | 149 | 0 | 2 | 0 | 216 | 0 | 1 | 0 | 1.2665 | 0 | 0.0093 | 0 | 6.5157 | 0 | 0.1634 | 7.9549
1966935 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799452/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 14:20:00 | 02.11.2024 14:40:00 | 0.33333 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.3201 | 0 | 0 | 0 | 1.6476 | 0 | 0 | 7.9677
1974624 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366418/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(366418) AG ŞLTR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 11:58:00 | 29.11.2024 12:29:46 | 0.52944 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0494 | 0 | 0 | 0 | 1.9404 | 0 | 0 | 7.9898
1972923 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881650/DTT14 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:16:00 | 23.11.2024 17:19:26 | 4.0572 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6968 | 0 | 0 | 1.5647 | 0.7354 | 0 | 0 | 7.9969
1970719 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 00:26:26 | 21.11.2024 00:33:38 | 0.12 | 2 | 106 | 5 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.3714 | 3.9604 | 0.5416 | 0.1401 | 2.4474 | 0.5402 | 0 | 0 | 8.0011
11358703 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572149/BESKİ DM3-TR14 TEPE TR AG ÇKŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 14:09:44 | 20.11.2024 14:18:56 | 0.15333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7533 | 0 | 0 | 0 | 2.2737 | 0 | 0 | 8.027
1970050 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {89D45D1F-1DBC-4E72-ACE5-A3D355738908}/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:23:11 | 19.11.2024 11:23:41 | 0.0083333 | 0 | 1573 | 3 | 4 | 9 | 119 | 1 | 0 | 0 | 5.3249 | 0.1797 | 0.0039 | 0.6918 | 1.5487 | 0.2848 | 0 | 8.0338
1974239 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578084/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 07:40:00 | 28.11.2024 08:55:46 | 1.2628 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5588 | 0 | 0 | 0 | 0.4824 | 0 | 0 | 8.0412
1967795 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231640/20450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 18:46:00 | 06.11.2024 20:00:00 | 1.2333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.7286 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 8.0456
1967784 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 18:21:00 | 06.11.2024 19:40:16 | 1.3211 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0783
2058599 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740797/ŞARKÖY DM 12 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ G | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 09:36:10 | 24.11.2024 11:47:39 | 2.1914 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.5957 | 0 | 0 | 0 | 5.5033 | 0 | 0 | 8.099
1974856 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 15917923/27801 NOLU DM 126781 NOLU DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 10:04:00 | 30.11.2024 11:48:06 | 1.735 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.7732 | 0 | 0 | 0 | 7.3356 | 0 | 0 | 8.1088
1970277 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 06:09:00 | 20.11.2024 06:13:57 | 0.0825 | 2 | 242 | 0 | 2 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0.1012 | 1.8395 | 0 | 0.0656 | 5.352 | 0.7591 | 0 | 0 | 8.1174
1972444 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513127/85076 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:29:00 | 23.11.2024 14:25:00 | 8.9333 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7021 | 0 | 2.1519 | 0 | 0.2698 | 0 | 0 | 8.1238
1969359 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863459/TERZİDERE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 15:53:00 | 15.11.2024 16:28:55 | 0.59861 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.7879 | 0 | 0 | 0 | 3.3522 | 0 | 0 | 8.1401
1971232 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112690/15300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:21:00 | 21.11.2024 15:46:25 | 3.4236 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1468
1974157 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:52:21 | 27.11.2024 16:53:37 | 0.021111 | 0 | 481 | 0 | 0 | 11 | 80 | 2 | 2 | 0 | 1.9419 | 0 | 0 | 3.4404 | 0.9826 | 1.5434 | 0.2584 | 8.1667
1973108 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 1085660/27801 NOLU DM 126775 NOLU DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:31:00 | 23.11.2024 20:06:36 | 2.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2125 | 0 | 0 | 8.2125
1973936 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 827155/Uzk. C-CAMİ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:15:00 | 27.11.2024 10:31:55 | 1.2819 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.4449 | 0 | 0 | 0 | 1.7963 | 0 | 0 | 8.2412
1971849 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710162/24547 DM / HACILLI ÇIKIŞI (710144) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:15:00 | 22.11.2024 18:29:52 | 1.2478 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9525 | 0 | 0.5829 | 0 | 3.7101 | 0 | 0 | 8.2455
11357101 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 797435/83450 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 11:22:22 | 01.11.2024 11:43:18 | 0.34889 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2177 | 0 | 0.3659 | 0 | 1.7018 | 0 | 0 | 8.2854
2058624 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575170/MİNNETLER KÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 11:32:56 | 25.11.2024 11:56:47 | 0.3975 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3538 | 0 | 0 | 0 | 7.9459 | 0 | 0 | 8.2997
1969742 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 331091/43272 TR 22 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 19:00:00 | 17.11.2024 19:45:00 | 0.75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9628 | 0 | 0 | 0 | 1.3384 | 0 | 0 | 8.3012
1974389 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {BAEB46C9-64AB-4ABE-A8B1-A0ACE4AFEEC3}/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 14:06:23 | 28.11.2024 14:06:47 | 0.0066667 | 0 | 1670 | 0 | 25 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4.7513 | 0 | 0.1089 | 0.0902 | 3.3543 | 0 | 0 | 8.3047
1973001 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140831/26025NOLU TRAFO ÇIKIŞ TRAFO KARŞISI KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:14:00 | 23.11.2024 17:49:58 | 2.5994 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5296 | 0 | 0 | 0 | 6.8048 | 0 | 0 | 8.3344
1971646 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {007B0E48-2DE2-4E29-BD70-BEFB59E545C3}/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 08:53:29 | 22.11.2024 08:56:50 | 0.055833 | 2 | 683 | 0 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0.722 | 3.7727 | 0 | 0 | 2.4131 | 1.4317 | 0 | 0 | 8.3395
1969267 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836002/Mrç. N.BEY KOYU TR-1 A-UMURCA YOLU ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 10:24:00 | 15.11.2024 11:36:57 | 1.2158 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3593 | 0 | 0 | 0 | 2.9813 | 0 | 0 | 8.3406
1970943 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 558678/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:40:00 | 21.11.2024 09:47:36 | 1.1267 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4378 | 0 | 0 | 0 | 3.9095 | 0 | 0 | 8.3473
1971988 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576828/TAŞAĞIL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:03:00 | 22.11.2024 22:06:04 | 1.0511 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3571 | 0 | 0 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 8.3598
1974871 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410787/Edr.II.DM 09-TRP-11 TRAFONUN A ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 10:47:00 | 30.11.2024 12:18:50 | 1.5306 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1115 | 0 | 0 | 0 | 0.2812 | 0 | 0 | 8.3927
2058441 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817005/94002 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 01:58:21 | 13.11.2024 02:23:48 | 0.42417 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0151 | 0 | 0.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4105
2058322 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87185/Uzk.TR 1-16 GÜL SOK KAR. AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 10:25:00 | 06.11.2024 10:45:08 | 0.33556 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5108 | 0 | 0 | 0 | 0.9079 | 0 | 0 | 8.4187
1971123 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 105654/KÖSEİLYAS CAD DM AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:48:00 | 21.11.2024 11:39:06 | 0.85167 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4502 | 0 | 0 | 0 | 0.9852 | 0 | 0 | 8.4354
1967528 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 11:58:01 | 05.11.2024 11:58:42 | 0.011389 | 3 | 667 | 9 | 3 | 7 | 73 | 0 | 0 | 3.0505 | 1.9475 | 1.4546 | 0.0236 | 1.1919 | 0.7684 | 0 | 0 | 8.4365
1970762 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521340/86022 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:08:00 | 21.11.2024 06:25:08 | 2.2856 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9863 | 0 | 0 | 0 | 1.4506 | 0 | 0 | 8.4369
1974511 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 5508207/TR-66 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 19:36:00 | 28.11.2024 22:55:00 | 3.3167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4559
1967810 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 127556/ARKA TARAF AŞAĞI KISIM ÇKŞ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 19:45:00 | 06.11.2024 21:53:00 | 2.1333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4792 | 0 | 0 | 0 | 2.9819 | 0 | 0 | 8.4611
1972519 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452556/94456 İ SULTAN TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:39:00 | 23.11.2024 19:32:59 | 11.8997 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4776
2058320 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87770/Uzk. ESKİKÖY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 11:11:19 | 06.11.2024 11:27:41 | 0.27278 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.1525 | 0 | 0.0705 | 0 | 1.2747 | 0 | 0 | 8.4977
1972577 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 792902/83460 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:44:00 | 23.11.2024 09:21:12 | 0.62 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.414 | 0 | 0.5197 | 0 | 1.5693 | 0 | 0 | 8.503
1969746 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400792/83472 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 19:20:00 | 17.11.2024 20:02:42 | 0.71167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9037 | 0 | 0 | 0 | 0.6225 | 0 | 0 | 8.5262
1972280 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 8700417/85216 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:02:00 | 23.11.2024 22:00:00 | 22.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5264
11359362 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81470/81470 NOLU DM(03-TR/02 KARAAĞAÇ)ÇIKIŞI) | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 03:20:00 | 28.11.2024 03:21:02 | 0.017222 | 0 | 398 | 5 | 320 | 8 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1.3612 | 0.1795 | 0.4227 | 3.4951 | 3.0736 | 0 | 0 | 8.5321
1974644 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112307/15305 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 12:45:00 | 29.11.2024 14:12:59 | 1.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5574 | 0 | 0 | 8.5574
1969308 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 591082/P.KÖY TR29 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C TOP SAHASI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 13:10:00 | 15.11.2024 14:34:53 | 1.4147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 8.4745 | 0 | 0 | 8.5665
1969210 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116476/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 23:40:00 | 15.11.2024 00:52:27 | 1.2075 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.4662 | 0 | 0 | 0 | 3.1095 | 0 | 0 | 8.5757
1972699 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454934/94512 İ KUMDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:23:00 | 23.11.2024 21:05:55 | 11.7153 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6036
1969194 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780199/ULAŞ DM15 (780199) AG ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 22:07:00 | 14.11.2024 23:16:51 | 1.1642 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.869 | 0 | 0 | 0 | 3.7842 | 0 | 0 | 8.6532
11358289 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81390/81390 NO DM(01-TR/84 TAŞLIK CAMİ)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 01:55:48 | 15.11.2024 01:56:29 | 0.011389 | 0 | 2546 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 6.7261 | 0 | 0 | 0 | 1.9275 | 0 | 0 | 8.6536
1972431 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:15:45 | 23.11.2024 05:16:16 | 0.0086111 | 3 | 563 | 2 | 1 | 4 | 54 | 2 | 0 | 0.0569 | 1.2913 | 0.016 | 0 | 0.0457 | 0.2899 | 6.9582 | 0 | 8.658
1968163 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793044/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | OG ÖZEL MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 14:20:00 | 09.11.2024 14:30:00 | 0.16667 | 0 | 88 | 0 | 3 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.0473 | 0 | 0.1268 | 5.8175 | 1.6704 | 0 | 0 | 8.662
1971813 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 30227022/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:17:00 | 22.11.2024 17:31:48 | 1.2467 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9776 | 0 | 0 | 0 | 5.6983 | 0 | 0 | 8.6759
1967084 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87465/Uzk. KAVACIK TR-3 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 10:50:00 | 03.11.2024 11:26:15 | 0.60417 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.1512 | 0 | 0.2366 | 0 | 4.2999 | 0 | 0 | 8.6877
1972526 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709535/12707 DM/KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI (709741) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:54:00 | 23.11.2024 08:43:12 | 0.82 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.2192 | 0 | 0.6711 | 0 | 3.8006 | 0 | 0 | 8.6909
1974070 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732444/24547 DM / DELİBEDİR ÇIKIŞI (732444) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:17:16 | 27.11.2024 14:36:13 | 0.31583 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.5671 | 0 | 0 | 0 | 3.1383 | 0 | 0 | 8.7054
1968932 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770258/43900 NOLU DM/ ALCE GRUP DM ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 16:18:00 | 13.11.2024 16:45:00 | 0.45 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.8636 | 0 | 0 | 0.5087 | 1.3369 | 0 | 0 | 8.7092
1971355 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452399/94662 İ KÜÇÜKHIDIR TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:28:00 | 21.11.2024 17:30:17 | 3.0381 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7094
11359159 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 884092/KAYNARCA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 16:10:00 | 26.11.2024 16:50:00 | 0.66667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8041 | 0 | 0 | 0 | 0.9112 | 0 | 0 | 8.7153
11358829 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826144/Uzk. A-OG ALTI SANAYİ TARAFI ÇÖPKÖY TR-6 | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 19:15:00 | 22.11.2024 19:49:21 | 0.5725 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.1818 | 0 | 0.879 | 0 | 2.6801 | 0 | 0 | 8.7409
1967400 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 35875036/41100 DM1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 15:47:00 | 04.11.2024 17:58:39 | 2.1942 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2328 | 0 | 0 | 0 | 4.5225 | 0 | 0 | 8.7553
1967002 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438780/93122 K BOZTEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 21:26:00 | 02.11.2024 22:10:49 | 0.74694 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8759 | 0 | 0 | 0 | 0.9092 | 0 | 0 | 8.7851
1967871 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368094/ULAŞ DTR21 ->>(368094)AG ŞTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 11:04:00 | 07.11.2024 12:10:35 | 1.1097 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8552
2058722 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656455/74012 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 09:44:32 | 30.11.2024 10:51:37 | 1.1181 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6542 | 0 | 0 | 0 | 6.2012 | 0 | 0 | 8.8554
1971301 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653029/71042 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:58:00 | 21.11.2024 13:32:05 | 0.56806 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8964 | 0 | 0.0205 | 0 | 1.9604 | 0 | 0 | 8.8773
1969075 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 566127/2 NOLU TR AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 11:21:00 | 14.11.2024 12:41:30 | 1.3417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.9747 | 0 | 0 | 0 | 6.9061 | 0 | 0 | 8.8808
11359136 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402619/80360 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:41:18 | 27.11.2024 09:54:58 | 0.22778 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1825 | 0 | 0 | 0 | 0.7485 | 0 | 0 | 8.931
1966976 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 418767/Uzk. A-SAĞ İLK BAKS | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 16:55:00 | 02.11.2024 17:56:03 | 1.0175 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9418
11359365 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52472/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 10:14:59 | 28.11.2024 10:39:18 | 0.40528 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.0642 | 0 | 0.1919 | 0 | 3.6899 | 0 | 0 | 8.946
1969443 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232336/20010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 20:35:00 | 15.11.2024 21:20:24 | 0.75667 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9497
1971680 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501475/Mrç. PAŞAYENİCE KÖY TR-1 C- HATBŞI ÇKŞ. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:37:00 | 22.11.2024 13:19:04 | 2.7011 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9622 | 0 | 0 | 0 | 3.0129 | 0 | 0 | 8.9751
11357100 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54405/ALPULLU ÇAVUŞYAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 10:41:16 | 01.11.2024 10:55:06 | 0.23056 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.549 | 0 | 0 | 0 | 4.4326 | 0 | 0 | 8.9816
1968633 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633184/TOPÇUKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:42:00 | 12.11.2024 11:13:12 | 0.52 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.1942 | 0 | 0 | 0 | 2.7927 | 0 | 0 | 8.9869
1973185 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656804/74281 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 19:34:00 | 23.11.2024 20:56:19 | 1.3719 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6637 | 0 | 0 | 0 | 2.343 | 0 | 0 | 9.0067
1969082 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {2706230D-FDD4-42B3-90D3-90A696C8B02C}/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 14:13:00 | 14.11.2024 14:21:42 | 0.145 | 0 | 11 | 8 | 85 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.3774 | 4.4956 | 1.2585 | 2.0587 | 0.8174 | 0 | 0 | 9.0076
1972983 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781205/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(361689) SDK ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:50:00 | 23.11.2024 15:25:31 | 0.59194 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.249 | 0 | 0 | 0 | 1.7656 | 0 | 0 | 9.0146
1972573 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612530/TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:39:00 | 23.11.2024 15:37:00 | 6.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0401
1973827 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 450568/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 13:20:00 | 26.11.2024 15:53:28 | 2.5578 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0086 | 0 | 0 | 0 | 3.0509 | 0 | 0 | 9.0595
1971685 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 657672/74232 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:46:00 | 22.11.2024 15:22:38 | 4.6106 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6836 | 0 | 0 | 0 | 0.3826 | 0 | 0 | 9.0662
1968923 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830124/Uzk. A-OG ALTI GEMİCİ KÖY | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 15:46:00 | 13.11.2024 17:45:34 | 1.9928 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6245 | 0 | 0 | 0 | 2.4695 | 0 | 0 | 9.094
1967683 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 15175500/CAMİ ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 09:37:00 | 06.11.2024 15:39:58 | 6.0494 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1997 | 0 | 0 | 0 | 6.9095 | 0 | 0 | 9.1092
1968136 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798099/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 09:22:00 | 09.11.2024 10:03:18 | 0.68833 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1277
1973222 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74282/74282 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 21:11:00 | 23.11.2024 21:36:13 | 0.42028 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3732 | 0 | 0 | 0 | 0.7573 | 0 | 0 | 9.1305
1971487 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570209/BESKİ YENİ KURTULUŞ TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:00:00 | 21.11.2024 17:30:50 | 0.51389 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.3958 | 0 | 0.0556 | 0 | 2.7014 | 0 | 0 | 9.1528
1969009 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 305567/PNR 41410 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 20:24:00 | 13.11.2024 21:35:10 | 1.1861 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9999 | 0 | 0 | 0 | 2.1751 | 0 | 0 | 9.175
1966880 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 310084/41211 TR2/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 10:14:00 | 02.11.2024 15:15:08 | 5.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1991 | 0 | 0 | 9.1991
1969825 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3E3F5EA2-2EC8-46F3-95CE-453398D4DB01}/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 12:02:56 | 18.11.2024 12:03:32 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3979 | 0 | 8.8106 | 0 | 9.2085
1974524 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455778/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 22:19:00 | 28.11.2024 23:38:18 | 1.3217 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8995 | 0 | 0 | 0 | 0.3108 | 0 | 0 | 9.2103
1974672 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 446639/95008 İ Y KARPUZLU TR 5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:22:00 | 29.11.2024 18:31:41 | 5.1614 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2242
1974259 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {C647AE01-DEAB-4A8E-B96B-ADC511EBFE8B}/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 09:24:28 | 28.11.2024 09:32:34 | 0.135 | 0 | 332 | 0 | 5 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5.9388 | 0 | 0.0725 | 0.1753 | 3.0487 | 0 | 0 | 9.2353
1972439 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829755/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:22:54 | 23.11.2024 05:23:22 | 0.0077778 | 1 | 1324 | 10 | 7 | 20 | 214 | 2 | 1 | 0.0211 | 3.204 | 1.5805 | 0.0156 | 2.8084 | 1.3995 | 0.1656 | 0.0442 | 9.2389
1968356 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866648/TAŞAĞIL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 17:33:00 | 10.11.2024 17:59:17 | 0.43806 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0261 | 0 | 0 | 0 | 2.2192 | 0 | 0 | 9.2453
11357850 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836448/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 16:57:33 | 09.11.2024 17:34:00 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2541 | 0 | 0 | 0 | 9.2541
1968444 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145835/25110NOLU TRAFO BÜFE KOLU ÇIKIŞI D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 11:22:00 | 11.11.2024 11:48:48 | 0.44667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.0143 | 0 | 0 | 0 | 9.2609 | 0 | 0 | 9.2752
11358276 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80610/80610 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 16:49:03 | 14.11.2024 17:10:57 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2806 | 0 | 0 | 9.2806
1969494 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658052/74232 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 10:13:00 | 16.11.2024 13:27:07 | 3.2353 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7935 | 0 | 0 | 0 | 3.4895 | 0 | 0 | 9.283
1968245 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261184/27085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 20:39:00 | 09.11.2024 21:09:20 | 0.50556 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | 2.4213 | 0 | 0 | 9.3046
1973543 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891423/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 00:43:00 | 25.11.2024 01:09:50 | 0.44722 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0.3587 | 0 | 0 | 9.3187
1968977 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653364/73050 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 18:32:00 | 13.11.2024 20:18:46 | 1.7794 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3194
1966934 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335875/43808 B.YON. TR 31 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 14:08:00 | 02.11.2024 15:05:00 | 0.95 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6753 | 0 | 0 | 0 | 4.6466 | 0 | 0 | 9.3219
1973689 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368525/DTR4 (YNİ)VKFLR ->> (368525) AG ŞLtR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:24:00 | 25.11.2024 17:45:45 | 0.3625 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.0768 | 0 | 0 | 0 | 5.2569 | 0 | 0 | 9.3337
1971831 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827845/Uzk. C-MANDIRA TARAFI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:35:00 | 22.11.2024 21:37:22 | 5.0394 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7361 | 0 | 0 | 0 | 4.6274 | 0 | 0 | 9.3635
1973861 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 16:10:00 | 26.11.2024 18:07:34 | 1.9594 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.943 | 0.2962 | 0 | 3.1358 | 0 | 0 | 9.375
11358356 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84019/84019 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:51:37 | 20.11.2024 18:15:39 | 0.40056 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.6952 | 0 | 0 | 0 | 1.7098 | 0 | 0 | 9.405
11358111 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400863/83471 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 00:42:02 | 13.11.2024 01:04:03 | 0.36694 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8307 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 9.4057
1970846 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434215/93204 K PAŞAYİĞİT TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:58:00 | 21.11.2024 07:44:50 | 0.78056 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5289 | 0 | 0 | 0 | 2.9178 | 0 | 0 | 9.4467
11357361 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263069/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 14:56:52 | 04.11.2024 16:03:59 | 1.1186 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.1977 | 0 | 0 | 0 | 6.2824 | 0 | 0 | 9.4801
1969419 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 135553/ÇINARLIDERE TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 19:03:00 | 15.11.2024 20:44:27 | 1.6908 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7932 | 0 | 0 | 0 | 0.6941 | 0 | 0 | 9.4873
1972323 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746303/RECLOSER ÇENGEL-DAVUTLU-SEYİTLER(746291) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:20:00 | 23.11.2024 03:14:57 | 0.91583 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2134 | 0 | 0 | 0 | 1.3145 | 0 | 0 | 9.5279
11358746 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800363/91440 NOLU DM TR2-06 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 02:01:15 | 21.11.2024 02:03:40 | 0.040278 | 0 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 8.8964 | 0 | 0 | 0 | 0.6551 | 0 | 0 | 9.5515
1968860 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 709330/12650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 10:54:00 | 13.11.2024 13:19:51 | 2.4308 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3238 | 0 | 0 | 0 | 3.2781 | 0 | 0 | 9.6019
1967067 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 555340/50732 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 09:49:00 | 03.11.2024 10:26:45 | 0.62917 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5365 | 0 | 0.0128 | 0 | 7.0916 | 0 | 0 | 9.6409
1969925 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706910/15000 DM / DOKTORLAR NEZİHKENT (704316) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 17:36:00 | 19.11.2024 00:48:58 | 7.2161 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6663
1972200 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453251/94454 İ SULTAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:57:00 | 23.11.2024 08:28:56 | 8.5322 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6375 | 0 | 0 | 0 | 6.0338 | 0 | 0 | 9.6713
2058379 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87460/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 11:35:08 | 09.11.2024 11:48:50 | 0.22833 | 0 | 130 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.1665 | 0 | 0.0021 | 0 | 3.5049 | 0 | 0 | 9.6735
1971461 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807289/DANİŞMENT SAHİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:23:00 | 21.11.2024 19:49:03 | 3.4342 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6914
1974519 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653559/73060 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 18:09:00 | 28.11.2024 22:49:23 | 4.6731 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4859 | 0 | 0 | 0 | 8.2214 | 0 | 0 | 9.7073
1972641 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480677/Uzk. D-ÇOCUK PARKI TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:11:00 | 23.11.2024 12:06:44 | 2.9289 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6748 | 0 | 0 | 0 | 0.0353 | 0 | 0 | 9.7101
1969068 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 566127/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 10:55:00 | 14.11.2024 12:22:31 | 1.4586 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.1623 | 0 | 0 | 0 | 7.5584 | 0 | 0 | 9.7207
1974384 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372282/DTR34 V.MEŞE İSTASYON>>(372282) AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 13:58:00 | 28.11.2024 15:02:49 | 1.0803 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5205 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 9.7225
1974182 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302021/40224 TR2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 18:07:00 | 27.11.2024 19:03:33 | 0.9425 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6153 | 0 | 0 | 0 | 4.1145 | 0 | 0 | 9.7298
2058489 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87300/Uzk. TR 2-17 YENİKENT AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 01:43:47 | 16.11.2024 01:55:26 | 0.19417 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.881 | 0 | 0 | 0 | 1.8853 | 0 | 0 | 9.7663
1973944 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174232/D ÇIKIŞI-BELEDİYE ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:18:00 | 27.11.2024 18:17:55 | 8.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7699 | 0 | 0 | 9.7699
11358617 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488950/Uzk. B-EMEK YAPI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 14:45:26 | 19.11.2024 15:00:58 | 0.25889 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.8318 | 0 | 0 | 0 | 2.9385 | 0 | 0 | 9.7703
1969374 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822139/SULTANİÇE LİMAN ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 16:56:00 | 15.11.2024 18:13:46 | 1.2961 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1501 | 0 | 0 | 0 | 3.6214 | 0 | 0 | 9.7715
1973366 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {7678C878-A12C-4861-A1C1-53ED2C8DF5E9}/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 11:25:00 | 24.11.2024 11:25:34 | 0.0094444 | 3 | 1196 | 34 | 2 | 10 | 228 | 1 | 0 | 1.8504 | 4.2821 | 1.7692 | 0.0157 | 0.1224 | 1.7123 | 0.0368 | 0 | 9.7889
1971695 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 11:04:36 | 22.11.2024 11:05:28 | 0.014444 | 8 | 459 | 2 | 0 | 6 | 41 | 1 | 0 | 0.1252 | 1.3533 | 0.0181 | 0 | 3.1445 | 0.534 | 4.6152 | 0 | 9.7903
1972682 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140502/25830NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:41:00 | 23.11.2024 12:52:49 | 3.1969 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.802
1973966 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 561136/50132 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:50:00 | 27.11.2024 10:46:56 | 0.94889 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3275 | 0 | 0 | 0 | 5.4761 | 0 | 0 | 9.8036
11357522 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309936/41318 DM3/30 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 09:16:26 | 06.11.2024 10:16:51 | 1.0069 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1318 | 0 | 0 | 0 | 1.692 | 0 | 0 | 9.8238
1969581 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25401/25401 NOLU BİNANIN TRAFO ODASI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 16:59:00 | 16.11.2024 17:28:08 | 0.48556 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.9532 | 0 | 0 | 0 | 3.8855 | 0 | 0 | 9.8387
1969103 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635242/564804 NO' LU BOX ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 13:54:00 | 14.11.2024 15:29:17 | 1.5881 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1536 | 0 | 0 | 0 | 1.699 | 0 | 0 | 9.8526
11358274 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 444545/MÜREFTE DM 1/15 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:40:07 | 14.11.2024 17:50:07 | 0.16667 | 0 | 90 | 0 | 5 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2.1033 | 0 | 0.3024 | 0 | 7.4563 | 0 | 0 | 9.862
11357485 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 446856/91516 K KORUKLU TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:57:53 | 05.11.2024 18:36:52 | 0.64972 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4164 | 0 | 0.5299 | 0 | 0.9191 | 0 | 0 | 9.8654
1974402 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 854423/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 14:55:00 | 28.11.2024 15:40:45 | 0.7625 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8868
1967246 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630925/VİZE TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 19:11:00 | 03.11.2024 21:32:54 | 2.365 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8933
1973379 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708848/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 11:49:00 | 24.11.2024 14:27:25 | 2.6403 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6408 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.2619 | 0 | 0 | 9.903
1968848 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 788585/BYZKÖY BLD>>(788585)AG ŞLR-C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 09:35:00 | 13.11.2024 11:00:00 | 1.4167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.9092 | 0 | 0 | 0 | 4.9969 | 0 | 0 | 9.9061
1967127 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742548/21326 NOLU DM / TR 22 PTT ÇIKIŞ (742548) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:54:50 | 03.11.2024 12:59:24 | 0.076111 | 0 | 1168 | 0 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6.7909 | 0 | 0.0813 | 0 | 3.0352 | 0 | 0 | 9.9074
1973675 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622458/KAYNARCA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:00:00 | 25.11.2024 17:25:00 | 0.41667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1244 | 0 | 0 | 0 | 2.7832 | 0 | 0 | 9.9076
11359142 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 557433/DM6-TR30 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 16:46:52 | 26.11.2024 17:02:50 | 0.26611 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2.6392 | 0 | 0 | 0 | 7.2723 | 0 | 0 | 9.9115
1973913 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 27992149/41200 DM2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 21:34:00 | 27.11.2024 01:21:28 | 3.7911 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6572 | 0 | 0 | 0 | 1.2623 | 0 | 0 | 9.9195
1972564 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 875400/YEŞİLOVA TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:57:00 | 23.11.2024 11:35:39 | 3.6442 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5135 | 0 | 0.0124 | 0 | 3.4022 | 0 | 0 | 9.9281
1974792 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378780/DM7/TR66.1 ÖZSÜT>>(378780)BOX -C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:53:00 | 29.11.2024 20:33:00 | 1.6667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7582 | 0 | 0 | 0 | 5.1976 | 0 | 0 | 9.9558
1972887 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 30227022/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:25:00 | 23.11.2024 13:52:03 | 1.4508 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5221 | 0 | 0 | 0 | 6.4344 | 0 | 0 | 9.9565
2058533 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 420705/Mrç. A-MUHTARLIK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 15:56:45 | 19.11.2024 16:50:38 | 0.89806 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.8805 | 0 | 0 | 0 | 4.0798 | 0 | 0 | 9.9603
1968015 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 842009/85105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 09:33:00 | 08.11.2024 12:55:40 | 3.3778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8416 | 0 | 0 | 0 | 4.1245 | 0 | 0 | 9.9661
1972879 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {7678C878-A12C-4861-A1C1-53ED2C8DF5E9}/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:16:35 | 23.11.2024 12:17:08 | 0.0091667 | 3 | 1192 | 34 | 2 | 10 | 228 | 1 | 0 | 1.7986 | 4.3243 | 1.7703 | 0.0137 | 0.1498 | 1.8435 | 0.0776 | 0 | 9.9778
1969262 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 132856/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 10:07:00 | 15.11.2024 12:49:00 | 2.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9424 | 0 | 0 | 0 | 0.0355 | 0 | 0 | 9.9779
11357058 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840136/85055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 10:34:00 | 01.11.2024 10:56:22 | 0.37278 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.725 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.2664 | 0 | 0 | 9.9919
1969134 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 862255/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 16:04:00 | 14.11.2024 17:52:57 | 1.8158 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9382 | 0 | 1.0335 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 10.0053
2058676 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108870/15710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 10:08:42 | 28.11.2024 11:34:30 | 1.43 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4989 | 0 | 0 | 0 | 5.5135 | 0 | 0 | 10.0124
1970039 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796450/796450 DİREK ŞİMŞEK HOTEL+TÜ.İÇME SUYU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 10:50:13 | 19.11.2024 11:07:30 | 0.28806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0698 | 0 | 9.9873 | 0 | 0 | 0 | 10.0571
1971636 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {2706230D-FDD4-42B3-90D3-90A696C8B02C}/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 07:53:27 | 22.11.2024 08:02:14 | 0.14639 | 0 | 11 | 8 | 85 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.4144 | 4.8844 | 1.9044 | 2.0808 | 0.7983 | 0 | 0 | 10.0823
1967771 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105044/13150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 17:31:00 | 06.11.2024 18:31:23 | 1.0064 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.9084 | 0 | 0 | 0 | 5.2222 | 0 | 0 | 10.1306
1970669 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 554171/52551 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 22:04:00 | 21.11.2024 00:45:10 | 2.6861 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7862 | 0 | 0 | 0 | 2.3483 | 0 | 0 | 10.1345
1969162 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511235/85106 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 18:29:00 | 14.11.2024 20:12:20 | 1.7222 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5411 | 0 | 0 | 0 | 1.6066 | 0 | 0 | 10.1477
1967202 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514813/85062 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 16:56:00 | 03.11.2024 17:46:51 | 0.8475 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1585 | 0 | 0.4747 | 0 | 1.5342 | 0 | 0 | 10.1674
1967050 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633020/AKINCILAR TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 09:14:00 | 03.11.2024 10:52:11 | 1.6364 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1833
11359088 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891442/TR-151 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 09:33:55 | 26.11.2024 10:05:01 | 0.51833 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1535 | 0 | 0 | 0 | 3.0432 | 0 | 0 | 10.1967
1971187 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374148/DTR-5TÜRRKGÜCÜ ->> (374148) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:43:00 | 21.11.2024 15:00:28 | 3.2911 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0042 | 0 | 0 | 0 | 1.1938 | 0 | 0 | 10.198
1972072 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 806673/93112 K AKÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:20:00 | 22.11.2024 23:39:32 | 1.3256 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0941 | 0 | 0 | 0 | 2.1061 | 0 | 0 | 10.2002
1968952 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 709644/16650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 17:33:00 | 13.11.2024 21:28:13 | 3.9203 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2067 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 10.2089
1973352 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653212/71010 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 10:37:00 | 24.11.2024 11:42:18 | 1.0883 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5099 | 0 | 0.8645 | 0 | 8.8412 | 0 | 0 | 10.2156
1974460 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {7678C878-A12C-4861-A1C1-53ED2C8DF5E9}/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:25:59 | 28.11.2024 17:26:28 | 0.0080556 | 3 | 1191 | 32 | 2 | 9 | 228 | 1 | 0 | 1.7548 | 4.3934 | 1.9755 | 0.0201 | 0.1436 | 1.8719 | 0.0751 | 0 | 10.2344
5010987 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 135410/GÖLCÜK TR 3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2024 09:03:07 | 02.11.2024 15:57:32 | 6.9069 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2416
1972505 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 531491/84029 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:19:00 | 23.11.2024 09:35:39 | 2.2775 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2706 | 0 | 0 | 0 | 3.0045 | 0 | 0 | 10.2751
1974293 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D2947BFE-BF4E-48ED-B9B0-8B22B8C068EF}/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 10:41:31 | 28.11.2024 10:44:26 | 0.048611 | 8 | 432 | 0 | 4 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0.6705 | 3.7172 | 0 | 0.092 | 1.2612 | 4.5579 | 0 | 0 | 10.2988
1970750 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93284/93284 ALTINTAŞ KÖYÜ TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 03:10:00 | 21.11.2024 03:45:58 | 0.59944 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.2054 | 0 | 0 | 0 | 1.0961 | 0 | 0 | 10.3015
1969397 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 575898/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 18:06:00 | 15.11.2024 18:52:43 | 0.77861 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7662 | 0 | 0 | 0 | 1.5405 | 0 | 0 | 10.3067
1971357 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 9100595/25100 DM/ASKERİYE LOJ. MAYINLIK(707454) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:29:00 | 21.11.2024 16:31:22 | 2.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.309 | 0 | 0 | 0 | 10.309
1973215 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74271/74271 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 20:56:00 | 23.11.2024 21:08:32 | 0.20889 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.7282 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 10.3115
1974081 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {7678C878-A12C-4861-A1C1-53ED2C8DF5E9}/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:33:53 | 27.11.2024 14:34:23 | 0.0083333 | 3 | 1192 | 33 | 2 | 9 | 228 | 1 | 0 | 1.6784 | 4.1322 | 2.0657 | 0.0181 | 0.1733 | 2.1492 | 0.1163 | 0 | 10.3332
1970593 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487804/Uzk. C-MEZARLIK TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:22:00 | 20.11.2024 19:43:24 | 1.3567 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.477 | 0 | 0 | 0 | 1.8617 | 0 | 0 | 10.3387
1972170 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452763/94472 İ BALABANCIK TR TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:38:00 | 23.11.2024 07:55:20 | 8.2889 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3398
1970951 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:52:13 | 21.11.2024 08:53:55 | 0.028333 | 3 | 125 | 1 | 0 | 8 | 203 | 1 | 3 | 0.1221 | 0.7936 | 0.0044 | 0 | 3.3058 | 2.6099 | 3.0845 | 0.4408 | 10.3611
1970581 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90402/ 90402 NOLU DT TR1-07 ORMAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:56:00 | 20.11.2024 19:03:37 | 1.1269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5191 | 0 | 9.8718 | 0 | 0 | 10.3909
1967305 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 09:40:44 | 04.11.2024 09:41:36 | 0.014444 | 8 | 460 | 2 | 0 | 6 | 41 | 1 | 0 | 0.1215 | 1.2895 | 0.0212 | 0 | 3.3165 | 0.5481 | 5.0976 | 0 | 10.3944
1972037 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487470/Uzk. A-OG ALTI KURTBEY TR-2 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:53:00 | 22.11.2024 22:58:01 | 1.0836 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3583 | 0 | 0 | 0 | 1.0491 | 0 | 0 | 10.4074
1974651 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305247/41209 TR2/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 12:57:00 | 29.11.2024 13:37:49 | 0.68028 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6843 | 0 | 0 | 0 | 2.7407 | 0 | 0 | 10.425
1973733 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102253/17300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 21:22:00 | 25.11.2024 22:39:39 | 1.2942 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2185 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 0 | 0 | 10.4292
11359153 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267758/27495 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 14:50:00 | 26.11.2024 15:23:46 | 0.56278 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.5286 | 0 | 0 | 0 | 7.9108 | 0 | 0 | 10.4394
1966861 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 95013/95011 NOLU DTT SARPDERE TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:39:01 | 02.11.2024 09:50:53 | 0.19778 | 0 | 205 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.7624 | 0 | 0.1838 | 0 | 1.5162 | 0 | 0 | 10.4624
1972681 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 842006/85105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:20:00 | 23.11.2024 13:31:02 | 5.1839 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5196 | 0 | 0 | 0 | 4.9534 | 0 | 0 | 10.473
1969205 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 102564/KAPAKÇI SOKAK DM AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 23:17:00 | 14.11.2024 23:52:50 | 0.59722 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.2075 | 0 | 0 | 0 | 1.2759 | 0 | 0 | 10.4834
1968877 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 808117/94410 İ İBRİKTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 14:00:00 | 13.11.2024 14:40:33 | 0.67583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.0002 | 0 | 0 | 0 | 9.4834 | 0 | 0 | 10.4836
1975074 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 149590/26325NOLU TRAFO ÇIKIŞ KALAYCI YOLU KOLU | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 23:38:00 | 01.12.2024 01:36:14 | 1.9706 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3275 | 0 | 0.6411 | 0 | 0.5237 | 0 | 0 | 10.4923
1974544 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571345/BESKİ DM2-TR9 APAK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 03:33:00 | 29.11.2024 05:01:41 | 1.4781 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.374 | 0 | 0 | 0 | 5.1358 | 0 | 0 | 10.5098
1970918 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704263/15000 DM / KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI (704239) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:27:00 | 21.11.2024 10:29:45 | 2.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5195 | 0 | 0 | 0 | 10.5195
11357422 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120081/27290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 08:55:11 | 05.11.2024 09:37:31 | 0.70556 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3122 | 0 | 0 | 0 | 0.2096 | 0 | 0 | 10.5218
1967991 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651404/TR/139 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 20:36:00 | 07.11.2024 21:03:20 | 0.45556 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5325 | 0 | 0 | 0 | 0.9998 | 0 | 0 | 10.5323
2058291 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654742/74081 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 10:48:19 | 04.11.2024 12:21:30 | 1.5531 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8802 | 0 | 0 | 0 | 3.6687 | 0 | 0 | 10.5489
11357578 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488243/Uzk. D-ERGENE CAMİ ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 15:07:09 | 06.11.2024 15:32:32 | 0.42306 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4305 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 10.5745
1971655 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 115703/HACININ DM AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:21:00 | 22.11.2024 10:28:11 | 1.1197 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7398 | 0 | 0 | 0 | 3.8411 | 0 | 0 | 10.5809
1967485 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 07:44:29 | 05.11.2024 07:45:29 | 0.016667 | 0 | 266 | 25 | 3 | 10 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0.8051 | 1.2832 | 0.0159 | 5.253 | 0.2762 | 2.9625 | 0 | 10.5959
1970530 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807907/AKFA KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 16:22:03 | 20.11.2024 16:29:21 | 0.12167 | 0 | 378 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1766 | 0 | 0 | 0.362 | 1.0611 | 0 | 0 | 10.5997
1969368 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791258/80750 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 16:36:00 | 15.11.2024 18:18:36 | 1.71 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0049 | 0 | 0.1116 | 0 | 9.517 | 0 | 0 | 10.6335
1974275 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {7678C878-A12C-4861-A1C1-53ED2C8DF5E9}/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 10:03:59 | 28.11.2024 10:04:31 | 0.0088889 | 3 | 1192 | 32 | 2 | 9 | 228 | 1 | 0 | 1.7724 | 4.3164 | 2.0851 | 0.0154 | 0.1757 | 2.1516 | 0.1188 | 0 | 10.6354
1970387 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 134574/ÜNİVERSİTE HAS.DM22/TR27 AG ÇIKIŞLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:07:00 | 20.11.2024 13:26:05 | 2.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6376 | 0 | 0 | 10.6376
1973138 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143027/25865NOLU TRAFO ÇIKIŞ KARŞI MAH ŞALTERİ | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:22:00 | 23.11.2024 22:18:01 | 3.9336 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6392
1969493 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835619/Mrç. H.ARNAVUT KÖYÜ TR-2 A-OKUL ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 09:58:00 | 16.11.2024 10:59:39 | 1.0275 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.6009 | 0 | 0 | 0 | 3.0399 | 0 | 0 | 10.6408
1969858 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 95013/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇKŞ YOL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 14:00:40 | 18.11.2024 14:11:14 | 0.17611 | 0 | 205 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.7133 | 0 | 0.1469 | 0 | 1.7847 | 0 | 0 | 10.6449
1971132 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {7678C878-A12C-4861-A1C1-53ED2C8DF5E9}/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:52:18 | 21.11.2024 10:52:46 | 0.0077778 | 3 | 1196 | 34 | 2 | 10 | 228 | 1 | 0 | 1.7724 | 4.3164 | 2.0976 | 0.0154 | 0.1897 | 2.1516 | 0.1188 | 0 | 10.6619
1972441 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 149359/26375NOLU TRAFO ÇIKIŞ MALKARANYOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:22:00 | 23.11.2024 06:14:14 | 0.87056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1892 | 0 | 0 | 0 | 10.4778 | 0 | 0 | 10.667
1973527 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74271/74271 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 20:46:00 | 24.11.2024 20:58:22 | 0.20611 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.945 | 0 | 0 | 0 | 2.7385 | 0 | 0 | 10.6835
1968754 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487764/Uzk. C-KİLİSE YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 16:41:00 | 12.11.2024 18:17:49 | 1.6136 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7158 | 0 | 0 | 0 | 0.9772 | 0 | 0 | 10.693
1968156 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 127101/17740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 11:57:00 | 09.11.2024 12:34:34 | 0.62611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6982 | 0 | 0 | 10.6982
2058368 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109165/12310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 17:40:13 | 08.11.2024 18:50:20 | 1.1686 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1838 | 0 | 1.0196 | 0 | 2.5277 | 0 | 0 | 10.7311
1971515 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 813099/94100 İ TR66 BUKET YAPI TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:38:00 | 21.11.2024 22:07:58 | 4.4994 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3803 | 0 | 0 | 0 | 0.3543 | 0 | 0 | 10.7346
1972385 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:10:53 | 23.11.2024 04:13:53 | 0.05 | 1 | 143 | 0 | 0 | 8 | 23 | 1 | 0 | 0.7111 | 0.9942 | 0 | 0 | 3.7644 | 0.319 | 4.9578 | 0 | 10.7465
13072922 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761496/42700 DETAY TR ÇIKIŞI 761496 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 16:30:29 | 24.11.2024 17:55:19 | 1.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5325 | 0 | 6.2325 | 0 | 10.765
1972190 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 848237/DANİŞMENT SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:50:26 | 23.11.2024 00:43:14 | 0.88 | 0 | 231 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1814 | 0 | 0 | 2.4323 | 0.1577 | 0 | 0 | 10.7714
1969954 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590232/KUŞTEPE KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 19:38:00 | 18.11.2024 20:11:57 | 0.56583 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4443 | 0 | 0 | 0 | 1.3364 | 0 | 0 | 10.7807
1973202 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174129/B ÇIKIŞI-TARIM KREDİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 20:28:00 | 23.11.2024 23:19:52 | 2.8644 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.9276 | 0 | 0 | 0 | 7.8603 | 0 | 0 | 10.7879
1969413 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 884267/PINARHİSAR DM4-TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 18:40:00 | 15.11.2024 19:30:22 | 0.83944 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5515 | 0 | 0.2675 | 0 | 0.9788 | 0 | 0 | 10.7978
1970002 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 42142/K/DM02-TR24A / TARHAN KAĞIT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 08:20:00 | 19.11.2024 09:39:48 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.386 | 4.4697 | 0 | 0 | 10.8557
1973720 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307109/41211 TR2/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 19:47:00 | 25.11.2024 20:15:48 | 0.48 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5676 | 0 | 0 | 0 | 0.3197 | 0 | 0 | 10.8873
1966891 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {DE1F0D0C-76A9-4176-A753-48BC03ED0588}/BOSTAŞ YERALTI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 10:48:45 | 02.11.2024 11:11:46 | 0.38361 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.8445 | 5.9824 | 0 | 0 | 0 | 3.0764 | 0 | 0 | 10.9033
1972560 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:32:44 | 23.11.2024 08:33:55 | 0.019722 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.1756 | 0 | 0.0701 | 0 | 0.1197 | 0 | 10.5451 | 0 | 10.9105
1972595 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:53:18 | 23.11.2024 08:53:58 | 0.011111 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.1756 | 0 | 0.0701 | 0 | 0.1197 | 0 | 10.5451 | 0 | 10.9105
1973058 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484729/Uzk. C-KAHVE KARŞIŞINA ÇIKAN TARAF | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:15:00 | 23.11.2024 17:45:31 | 1.5086 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1028 | 0 | 0 | 0 | 2.8236 | 0 | 0 | 10.9264
1971076 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:11:03 | 21.11.2024 10:12:55 | 0.031111 | 3 | 125 | 1 | 0 | 8 | 203 | 1 | 3 | 0.1313 | 0.8495 | 0.0039 | 0 | 3.4691 | 2.8 | 3.2041 | 0.4823 | 10.9402
1967135 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {DE1F0D0C-76A9-4176-A753-48BC03ED0588}/BOSTAŞ YERALTI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 13:30:56 | 03.11.2024 13:54:20 | 0.39 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.8743 | 6.0742 | 0 | 0 | 0 | 3.0049 | 0 | 0 | 10.9534
11358652 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578186/BESKİ DM3-TR10 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:06:11 | 20.11.2024 10:13:29 | 1.1217 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3296 | 0 | 0 | 0 | 2.6247 | 0 | 0 | 10.9543
1967139 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {2706230D-FDD4-42B3-90D3-90A696C8B02C}/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 13:39:56 | 03.11.2024 13:50:18 | 0.17278 | 0 | 11 | 8 | 85 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.5403 | 5.6714 | 1.8562 | 1.9455 | 0.95 | 0 | 0 | 10.9634
1971517 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100104/12410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:43:00 | 21.11.2024 20:34:39 | 2.8608 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8454 | 0 | 0 | 0 | 4.1589 | 0 | 0 | 11.0043
1974946 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770363/43520 B.YON TR 9 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 14:21:00 | 30.11.2024 14:43:34 | 0.37611 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6354 | 0 | 0 | 0 | 1.3906 | 0 | 0 | 11.026
11358544 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363993/DM1/013->>(363997) AG ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 19:27:53 | 18.11.2024 19:49:27 | 0.35944 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.063 | 0 | 0 | 0 | 1.9676 | 0 | 0 | 11.0306
1974898 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407604/82000 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 11:56:00 | 30.11.2024 13:41:28 | 1.7578 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.7179 | 0 | 0 | 0 | 0.3207 | 0 | 0 | 11.0386
1974725 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 106833/BENZİNLİK ÜSTÜ DİREĞE ÇIKIŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:09:00 | 29.11.2024 16:35:53 | 0.44806 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.6009 | 0 | 0 | 0 | 7.4415 | 0 | 0 | 11.0424
11358953 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 704758/15260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 06:17:23 | 24.11.2024 06:49:09 | 0.52944 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.2782 | 0 | 0.6002 | 0 | 1.172 | 0 | 0 | 11.0504
1974585 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268455/27250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 09:50:00 | 29.11.2024 11:51:54 | 2.0317 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5877 | 0 | 0 | 0 | 2.4682 | 0 | 0 | 11.0559
2058523 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111915/14225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 17:55:05 | 18.11.2024 18:45:21 | 0.83778 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2486 | 0 | 0 | 0 | 0.8162 | 0 | 0 | 11.0648
1972954 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612455/TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:13:00 | 23.11.2024 16:42:41 | 2.4947 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0815
1970151 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620959/İSLAMBEYLİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 16:42:00 | 19.11.2024 17:54:45 | 1.2125 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4289 | 0 | 0 | 0 | 0.6637 | 0 | 0 | 11.0926
1971807 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:11:27 | 22.11.2024 16:12:50 | 0.023056 | 0 | 2766 | 0 | 1 | 1 | 225 | 0 | 1 | 0 | 8.5446 | 0 | 0.0002 | 0.1549 | 2.2576 | 0 | 0.1376 | 11.0949
11358411 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 785818/SEYMEN MRKZ ->>(785818) AG ŞTR C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 14:27:55 | 16.11.2024 14:40:01 | 0.20167 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 7.374 | 0 | 0 | 0 | 3.2211 | 0 | 0.5351 | 11.1302
11359367 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 08:52:47 | 28.11.2024 09:09:15 | 0.27444 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2799 | 0 | 0.8623 | 0 | 0 | 0 | 11.1422
1971978 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435337/93112 K AKÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:55:00 | 22.11.2024 22:16:20 | 1.3556 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7465 | 0 | 0 | 0 | 2.4121 | 0 | 0 | 11.1586
1972738 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 864071/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:14:00 | 23.11.2024 10:24:29 | 0.17472 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2.9981 | 0 | 0 | 0 | 1.3756 | 6.7948 | 0 | 11.1685
1972126 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201185/21500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:48:00 | 22.11.2024 23:30:26 | 0.70722 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.7998 | 0 | 0 | 0 | 2.3711 | 0 | 0 | 11.1709
1972585 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770529/43622 B.YON. TR 5 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:46:00 | 23.11.2024 09:45:00 | 0.98333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.3463 | 0 | 0 | 0 | 3.8556 | 0 | 0 | 11.2019
1974526 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146054/25215NOLU TRAFO ÇIKIŞ AÇIK ŞB KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 23:22:00 | 28.11.2024 23:57:28 | 0.59111 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2723 | 0 | 0 | 0 | 1.9396 | 0 | 0 | 11.2119
1974988 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891423/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 17:06:00 | 30.11.2024 17:32:48 | 0.44667 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6405 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 11.2175
1970381 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:58:23 | 20.11.2024 10:59:18 | 0.015278 | 3 | 125 | 1 | 0 | 8 | 203 | 1 | 3 | 0.1346 | 0.8555 | 0.004 | 0 | 3.6214 | 2.9017 | 3.2615 | 0.4808 | 11.2595
1974232 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31028/DM1/22 >>(784075)DM1/19 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 03:01:38 | 28.11.2024 03:05:45 | 0.068611 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 8.7089 | 0 | 0 | 0 | 2.5577 | 0 | 0 | 11.2666
11359413 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | Abone Tesisi | 620601/TOZAKLI TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 14:20:00 | 28.11.2024 15:10:00 | 0.83333 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.621 | 0 | 0 | 0 | 1.6491 | 0 | 0 | 11.2701
1971964 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 816859/94516 İ KUMDERE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:40:00 | 23.11.2024 03:26:20 | 6.7722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8156 | 0 | 0 | 0 | 5.4817 | 0 | 0 | 11.2973
1971599 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173313/A ÇIKIŞI-MUHTARLIK ÇIK. | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 21:30:00 | 22.11.2024 02:28:47 | 4.9797 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6671 | 0 | 0 | 0 | 3.655 | 0 | 0 | 11.3221
1971946 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 452399/94662 İ KÜÇÜKHIDIR TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:09:00 | 22.11.2024 23:42:37 | 3.5603 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3323
1969290 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14143073/40364 TR3/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.11.2024 11:31:00 | 15.11.2024 13:13:45 | 1.7125 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.972 | 0 | 0 | 0 | 1.3636 | 0 | 0 | 11.3356
1972894 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612509/DM1-TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:33:00 | 23.11.2024 13:38:44 | 1.0956 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5892 | 0 | 0 | 0 | 6.8022 | 0 | 0 | 11.3914
1973736 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 892169/73060 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 22:26:00 | 25.11.2024 23:35:18 | 1.155 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9201 | 0 | 0 | 0 | 3.4922 | 0 | 0 | 11.4123
1966672 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798888/ Hvs.85072 -BAKIŞLAR KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 10:07:57 | 01.11.2024 10:22:05 | 0.23556 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.5457 | 0 | 0 | 0 | 4.8716 | 0 | 0 | 11.4173
7200001104 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 80090/80090-Edr.II.DM-12-TR-02 TRAFO GENEL BAK | TEMİİZLİK-İZOLASYON BAKIMLARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 09:08:31 | 29.11.2024 09:26:16 | 0.29583 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3287 | 0 | 0 | 0 | 11.1086 | 0 | 0 | 11.4373
1971553 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804182/ 92662 NOLU DM YAYLA SHLTR10-TR11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 18:42:54 | 21.11.2024 19:06:51 | 0.39917 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.4755 | 0 | 0 | 0 | 1.9675 | 0 | 0 | 11.443
2058502 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | Dağıtım Transformatörü | 847548/Mrç. MERİÇ ISLETME TR6 A-ÇARŞI BANKALAR | DAHİLİ TRAFO | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 21:12:20 | 16.11.2024 21:40:49 | 0.47472 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.5065 | 0 | 0 | 0 | 2.0014 | 0 | 0 | 11.5079
1971436 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146717/26610NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI MAH | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:51:00 | 21.11.2024 17:21:15 | 1.5042 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2735 | 0 | 0 | 0 | 3.2369 | 0 | 0 | 11.5104
1974853 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578110/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 09:54:00 | 30.11.2024 11:02:45 | 1.1458 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3744 | 0 | 0 | 0 | 1.1441 | 0 | 0 | 11.5185
2058455 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87340/Uzk.TR 1-48 SUBAY GAZİNOSU AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 02:19:05 | 14.11.2024 02:32:23 | 0.22167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0.6262 | 0 | 0 | 0 | 10.9238 | 0 | 0 | 11.55
1971161 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 558678/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:03:00 | 21.11.2024 12:35:46 | 1.5461 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1974 | 0 | 0 | 0 | 5.3789 | 0 | 0 | 11.5763
1971419 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852823/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 19:27:00 | 21.11.2024 20:01:00 | 0.56667 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.9143 | 0 | 0 | 0 | 2.6819 | 0 | 0 | 11.5962
1972616 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:09:49 | 23.11.2024 09:10:20 | 0.0086111 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.1811 | 0 | 0.0703 | 0 | 0.1258 | 0 | 11.2351 | 0 | 11.6123
1974845 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 3012595/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(361689) SDK ŞLTR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 09:20:00 | 30.11.2024 11:25:25 | 2.0903 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6002 | 0 | 0 | 0 | 2.0133 | 0 | 0 | 11.6135
1969440 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 665196/TR21 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 20:09:00 | 15.11.2024 22:15:18 | 2.105 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6273
7200001043 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755345/27445 DM / ÖZLER TARAFI ÇIKIŞI (755345) | 3.ŞAHIS HAT BAKIMI-EMNİYET MESAFESİ KONT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2024 13:00:02 | 06.11.2024 15:46:36 | 2.7761 | 0 | 369 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3.2159 | 0 | 0 | 6.7964 | 1.6385 | 0 | 0 | 11.6508
1974458 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 127162/20000 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:19:00 | 28.11.2024 17:50:00 | 0.51667 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1851 | 0 | 0 | 0 | 1.4676 | 0 | 0 | 11.6527
1967699 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 124063/25420 DM / HUZUREVİ DM ÇIKIŞ (725551) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 10:34:04 | 06.11.2024 11:07:01 | 0.54917 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.3901 | 0 | 0 | 0 | 1.2636 | 0 | 0 | 11.6537
1971633 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409070/80800 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 07:22:00 | 22.11.2024 07:49:12 | 0.45333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.9477 | 0 | 0 | 0 | 6.7319 | 0 | 0 | 11.6796
1968805 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513955/85073 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 20:50:00 | 12.11.2024 22:30:00 | 1.6667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1566 | 0 | 0 | 0 | 2.5551 | 0 | 0 | 11.7117
1967251 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631134/DEVELİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 19:40:00 | 03.11.2024 21:10:38 | 1.5106 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7189 | 0 | 0 | 0 | 4.0026 | 0 | 0 | 11.7215
1972383 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85006/85006 NOLU DM (HÜKÜMET KONAĞI)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:10:56 | 23.11.2024 04:16:00 | 0.084444 | 0 | 149 | 0 | 2 | 0 | 216 | 0 | 1 | 0 | 1.942 | 0 | 0.0049 | 0 | 9.5712 | 0 | 0.2358 | 11.7539
2058566 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112666/15300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:31:50 | 21.11.2024 15:03:04 | 1.5206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7612
11358072 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 549041/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 14:47:01 | 12.11.2024 15:18:05 | 0.51778 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.7968 | 0 | 0 | 0 | 6.9793 | 0 | 0 | 11.7761
1971263 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653470/73060 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:42:00 | 21.11.2024 15:55:20 | 3.2222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8778 | 0 | 0 | 0 | 6.9264 | 0 | 0 | 11.8042
1966937 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835975/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 14:22:00 | 02.11.2024 14:45:31 | 0.39194 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.9238 | 0 | 0 | 0 | 2.8885 | 0 | 0 | 11.8123
1970001 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891423/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 08:23:00 | 19.11.2024 08:52:35 | 0.49306 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1142 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0 | 0 | 11.8572
1970089 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 19938929/41130 DM1/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:51:00 | 19.11.2024 13:51:28 | 1.0078 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8577
1966701 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119776/27166 YUKARI YOL AG ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 12:21:00 | 01.11.2024 14:54:50 | 2.5639 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9762 | 0 | 0 | 0 | 8.8951 | 0 | 0 | 11.8713
1966834 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 08:02:03 | 02.11.2024 08:08:14 | 0.10306 | 0 | 233 | 2 | 8 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5.557 | 0.5117 | 0.6105 | 2.3859 | 2.8137 | 0 | 0 | 11.8788
1971227 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656804/74281 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:17:00 | 21.11.2024 14:09:23 | 1.8731 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8479 | 0 | 0 | 0 | 4.0662 | 0 | 0 | 11.9141
1974300 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:03:27 | 28.11.2024 11:07:36 | 0.069167 | 0 | 266 | 14 | 3 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 3.5081 | 3.1274 | 0.0334 | 2.1716 | 1.3553 | 1.7213 | 0 | 11.9171
11358161 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85098/85098 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 11:41:51 | 13.11.2024 12:01:21 | 0.325 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.2131 | 0 | 0 | 0 | 2.705 | 0 | 0 | 11.9181
1971782 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 371400/GÖÇERLER DTR3>>(371400) AG ŞLTRİ-C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:36:00 | 22.11.2024 17:14:09 | 1.6358 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9402
7200001105 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 80150/80150-Edr.HALK-GÖKSU EVLERİ DM | İÇ İHTİYAÇ BAKIMLARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 10:30:24 | 29.11.2024 10:51:38 | 0.35389 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1823 | 0 | 0 | 0 | 0.7984 | 0 | 0 | 11.9807
1970652 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261395/SEYMEN PAKSAN ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 20:44:00 | 20.11.2024 23:56:05 | 3.2014 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8527 | 0 | 0 | 0 | 3.1365 | 0 | 0 | 11.9892
1971877 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481196/Uzk. B-MEŞELİ YOLU | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 18:00:00 | 22.11.2024 20:08:20 | 2.1389 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9955 | 0 | 0 | 0 | 4.0025 | 0 | 0 | 11.998
2058377 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825434/Uzk.TR 2-09 İHLAS EVLERİ DTT ÇIKIŞI ENH | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 10:38:50 | 09.11.2024 10:58:04 | 0.32056 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6501 | 0 | 0 | 0 | 0.3533 | 0 | 0 | 12.0034
1974470 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712266/25949 KÖK / YAĞSAN 1 ÇIKIŞI (723809) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:48:21 | 28.11.2024 18:09:00 | 0.34417 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.1614 | 0 | 0 | 0 | 3.8572 | 0 | 0 | 12.0186
1967024 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575073/ ÇENGERLİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 07:42:00 | 03.11.2024 09:00:31 | 1.3086 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3196 | 0 | 0 | 0 | 3.7244 | 0 | 0 | 12.044
1971277 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116141/HACININ DM AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:01:00 | 21.11.2024 13:57:57 | 0.94917 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.8653 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 12.0493
1968019 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 899583/HASBOĞA MÜSELLİM ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 09:59:00 | 08.11.2024 10:11:50 | 0.21389 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8.5169 | 0 | 0 | 0 | 3.5421 | 0 | 0 | 12.059
2058378 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87455/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 11:48:50 | 09.11.2024 11:59:32 | 0.17833 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6.728 | 0 | 0 | 0 | 5.3313 | 0 | 0 | 12.0593
1968487 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116137/SANTÇILAR DTT AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 15:14:00 | 11.11.2024 17:23:52 | 2.1644 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1591 | 0 | 0 | 0 | 0.9095 | 0 | 0 | 12.0686
1967401 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 15:49:30 | 04.11.2024 15:50:31 | 0.016944 | 0 | 266 | 25 | 3 | 10 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0.8379 | 1.3694 | 0.0204 | 5.9456 | 0.3365 | 3.5619 | 0 | 12.0717
1967762 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24200/23000 DM / TEMREZLİ FD. KÖK (24200) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 16:53:13 | 06.11.2024 16:55:32 | 0.038611 | 3 | 1189 | 21 | 24 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0.7095 | 7.797 | 0.4923 | 0.3678 | 0.0857 | 2.6363 | 0 | 0 | 12.0886
1972408 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:52:32 | 23.11.2024 04:53:47 | 0.020833 | 6 | 901 | 23 | 6 | 7 | 122 | 2 | 0 | 0.1334 | 2.1507 | 7.2192 | 0.009 | 1.1695 | 0.6903 | 0.717 | 0 | 12.0891
1973118 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 125171/41328 DM 3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:42:00 | 23.11.2024 17:53:48 | 0.19667 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.0466 | 0 | 0 | 0 | 1.0458 | 0 | 0 | 12.0924
1973156 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436664/92252 K MERCAN TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:57:00 | 23.11.2024 21:36:01 | 2.6503 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3834 | 0 | 0.7511 | 0 | 4.9656 | 0 | 0 | 12.1001
1971744 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794018/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 13:53:02 | 22.11.2024 13:54:03 | 0.016944 | 6 | 1489 | 8 | 28 | 15 | 327 | 0 | 0 | 0.6117 | 4.9548 | 0.4959 | 0.1922 | 3.5772 | 2.3038 | 0 | 0 | 12.1356
1970323 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175708/D ÇIKIŞI-HASTANE YOLU ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:23:00 | 20.11.2024 09:46:03 | 0.38417 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 9.9798 | 0 | 0 | 12.1578
1967881 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 312479/40106 DM 3/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 11:53:00 | 07.11.2024 12:36:21 | 0.7225 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9047 | 0 | 0 | 0 | 1.2601 | 0 | 0 | 12.1648
1974962 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407604/82000 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 15:15:00 | 30.11.2024 17:14:47 | 1.9964 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.8205 | 0 | 0 | 0 | 0.3514 | 0 | 0 | 12.1719
1971531 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102150/15412 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:55:00 | 22.11.2024 00:04:03 | 6.1508 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1735
1970736 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630363/VİZE DM3-TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 02:05:00 | 21.11.2024 04:04:02 | 1.9839 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5847 | 0 | 0 | 0 | 3.5896 | 0 | 0 | 12.1743
2058671 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14035/14025 DM / HACININ DM ÇIKIŞI (14040) | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 02:39:22 | 28.11.2024 02:50:01 | 0.1775 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.7553 | 0 | 0 | 0 | 1.4295 | 0 | 0 | 12.1848
1971064 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:04:56 | 21.11.2024 10:59:17 | 0.90583 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0351 | 0 | 0 | 4.7335 | 1.424 | 0 | 0 | 12.1926
2058406 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54821/KATRANCA KÖYÜ TR2 ÇUKUR TR | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 10:27:24 | 11.11.2024 10:45:00 | 0.29333 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.4936 | 0 | 0.1639 | 0 | 3.5404 | 0 | 0 | 12.1979
1973369 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841683/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 11:30:16 | 24.11.2024 11:31:17 | 0.016944 | 1 | 1970 | 12 | 60 | 18 | 320 | 2 | 0 | 0.211 | 6.9599 | 0.6695 | 0.1226 | 1.4243 | 2.5178 | 0.3208 | 0 | 12.2259
1972736 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489675/Uzk. B-HAYRABOLU TARAFI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:08:00 | 23.11.2024 11:17:16 | 1.1544 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.6911 | 0 | 0 | 0 | 2.5502 | 0 | 0 | 12.2413
2058433 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855236/1 NOLU TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 13:48:32 | 12.11.2024 15:02:50 | 1.2383 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6261 | 0 | 0.2076 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 12.2417
1973425 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891423/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 14:08:00 | 24.11.2024 14:38:50 | 0.51389 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6391 | 0 | 0 | 0 | 0.6381 | 0 | 0 | 12.2772
1974265 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410050/81514 TRAFOSU AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:55:00 | 28.11.2024 12:14:25 | 0.32361 | 0 | 83 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.7613 | 0 | 0.324 | 0 | 4.2255 | 0 | 0 | 12.3108
1967298 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835443/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 09:18:00 | 04.11.2024 10:07:44 | 0.82889 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3424 | 0 | 0 | 0 | 3.0083 | 0 | 0 | 12.3507
1968045 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 100042954/40612 TR8/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.11.2024 12:21:00 | 08.11.2024 14:00:28 | 1.6578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.364
1971935 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488651/Uzk. B-TRAFO KARŞISI BAYIR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 19:50:00 | 23.11.2024 09:47:15 | 13.9542 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3885
11358227 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652312/TR-30 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 14:58:09 | 14.11.2024 15:21:54 | 0.39583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1655 | 0 | 2.2514 | 12.4169
1970051 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794511/80095-Edr.DM12-TR08(BAHÇEŞEHİR)DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:25:39 | 19.11.2024 11:33:13 | 0.12611 | 0 | 9 | 1 | 27 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.2957 | 0.3936 | 0.5171 | 2.4393 | 0.1568 | 8.6145 | 0 | 12.417
1972940 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513166/85076 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:53:00 | 23.11.2024 16:12:36 | 2.3267 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6485 | 0 | 0 | 0 | 2.7717 | 0 | 0 | 12.4202
1966721 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453250/94454 İ SULTAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.11.2024 14:19:00 | 01.11.2024 17:27:46 | 3.1461 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7194 | 0 | 0 | 0 | 3.7029 | 0 | 0 | 12.4223
1968738 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129103/27115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 15:36:00 | 12.11.2024 16:51:47 | 1.2631 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.9095 | 0 | 0 | 0 | 10.5152 | 0 | 0 | 12.4247
1967819 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651250/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 23:05:00 | 06.11.2024 23:41:40 | 0.61111 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9653 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 12.4523
1973412 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482546/Uzk. A-SAĞ TARAF ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 13:38:00 | 24.11.2024 15:47:33 | 2.1592 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4647
1974581 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 144337/25945NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI MAH KOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:38:00 | 29.11.2024 14:52:35 | 1.2431 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5783 | 0 | 0 | 0 | 10.8865 | 0 | 0 | 12.4648
1969347 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 712368/12301 DM / KARAHALİL ÇIKIŞI (12380) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 15:13:00 | 15.11.2024 17:11:15 | 1.9708 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4622 | 0 | 0 | 0 | 2.0402 | 0 | 0 | 12.5024
1969796 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794018/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 10:23:02 | 18.11.2024 10:24:01 | 0.016389 | 6 | 1489 | 9 | 28 | 15 | 327 | 0 | 0 | 0.6203 | 5.0133 | 0.4331 | 0.1504 | 3.8337 | 2.4643 | 0 | 0 | 12.5151
1970098 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866650/RECLOSER - B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:11:25 | 19.11.2024 13:11:53 | 0.0077778 | 4 | 812 | 10 | 14 | 8 | 111 | 3 | 0 | 0.2218 | 2.8218 | 3.2373 | 0.0322 | 2.4108 | 1.38 | 2.4199 | 0 | 12.5238
1968609 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723412/25949 KÖK / YAĞSAN 2 ÇIKIŞI (723809) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 08:30:00 | 12.11.2024 08:44:17 | 0.23806 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8.4952 | 0 | 0 | 0 | 4.0338 | 0 | 0 | 12.529
1971776 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881520/İĞNEADA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:20:00 | 22.11.2024 16:48:19 | 1.4719 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 10.6924 | 0 | 0 | 12.529
1970748 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819931/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 03:11:35 | 21.11.2024 03:15:19 | 0.062222 | 0 | 127 | 0 | 1 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1.3843 | 0 | 0 | 2.7155 | 1.1799 | 7.2812 | 0 | 12.5609
3023182 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770266/TR2/16TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2024 09:23:38 | 05.11.2024 10:28:10 | 1.0756 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3412 | 0 | 0 | 0 | 2.2361 | 0 | 0 | 12.5773
1967554 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700839/16480 DM / İBRAHİM SAKKALI ÇIKIŞ(700841) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 13:20:52 | 05.11.2024 13:24:23 | 0.058611 | 0 | 52 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.9105 | 0 | 0 | 9.5576 | 2.1172 | 0 | 0 | 12.5853
1967997 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94114/94114 İ TR69 ŞABAN HOCA TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 22:09:00 | 07.11.2024 22:56:07 | 0.78528 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5905 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 12.5945
11358702 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795427/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:58:00 | 20.11.2024 12:10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 12.62
1970287 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | {DA0E8093-1B6A-4659-8D57-5E5F6BF77BFC}/40840 NOLU DM /BAŞAKŞEHİR KOLEJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 08:00:48 | 20.11.2024 08:27:48 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6241 | 0 | 0 | 0 | 12.6241
1968974 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485345/Uzk. C-CAMİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 18:30:00 | 13.11.2024 20:19:23 | 1.8231 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3965 | 0 | 0.6286 | 0 | 2.6023 | 0 | 0 | 12.6274
11359604 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302376/42026 DM1/29 AG ÇIKIŞ ŞALTER C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 09:36:51 | 30.11.2024 10:20:50 | 0.73306 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8431 | 0 | 0 | 0 | 0.7986 | 0 | 0 | 12.6417
1973588 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501863/Mrç. UMURCA KÖYÜ TR -1 B-N.BEY KÖY YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 09:56:00 | 25.11.2024 14:16:40 | 4.3444 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 5.5816 | 0 | 0 | 12.6716
1975051 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557698/52021 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 20:41:00 | 30.11.2024 22:10:00 | 1.4833 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5463 | 0 | 0 | 0 | 1.1263 | 0 | 0 | 12.6726
1972746 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829755/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:19:26 | 23.11.2024 10:20:18 | 0.014444 | 1 | 1324 | 10 | 7 | 20 | 214 | 2 | 1 | 0.0272 | 3.8425 | 1.9971 | 0.0352 | 4.028 | 2.2694 | 0.3311 | 0.1467 | 12.6772
1972656 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612328/DM1-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:31:00 | 23.11.2024 17:47:14 | 8.2706 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.722 | 0 | 0 | 0 | 1.9572 | 0 | 0 | 12.6792
1973900 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 891423/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 19:20:00 | 26.11.2024 19:46:41 | 0.44472 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1239 | 0 | 0 | 0 | 0.5669 | 0 | 0 | 12.6908
1968371 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798099/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 18:38:00 | 10.11.2024 19:49:40 | 1.1944 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.691
1974850 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378696/DM2/051 ÇİÇK EV>>(378696-7)BOX-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 09:50:00 | 30.11.2024 10:38:13 | 0.80361 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5708 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | 0 | 0 | 12.7061
1968872 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 808117/94374 İ TURPÇULAR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 11:55:00 | 13.11.2024 13:31:30 | 1.6083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.2351 | 0 | 0 | 0 | 11.4939 | 0 | 0 | 12.729
11358112 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81230/81230-Edr.K-13(DİNÇ SPOR TESİS.)DM ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 02:23:17 | 13.11.2024 02:29:26 | 0.1025 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11.9992 | 0 | 0 | 0 | 0.7737 | 0 | 0 | 12.7729
1968614 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532150/84006-LPaş.TR-2 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 09:07:00 | 12.11.2024 09:46:58 | 0.66611 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.2455 | 0 | 0 | 0 | 1.5483 | 0 | 0 | 12.7938
1970469 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16702/18705 DM / KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI (710318) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 13:44:00 | 20.11.2024 14:40:30 | 0.94167 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6877 | 0 | 0.2492 | 0 | 11.8643 | 0 | 0 | 12.8012
1974728 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {4B0E95EB-0783-40D1-B14A-AC9C3AEC0D86}/18700 DM / KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI (18705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:17:40 | 29.11.2024 16:21:14 | 0.059444 | 0 | 455 | 1 | 15 | 3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 5.9216 | 0.0713 | 0.4908 | 1.1219 | 5.2088 | 0 | 0 | 12.8144
1967731 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267955/27285 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.11.2024 13:46:00 | 06.11.2024 16:42:49 | 2.9469 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8927 | 0 | 0 | 0 | 9.9325 | 0 | 0 | 12.8252
2058257 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660227/73340 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 10:29:26 | 01.11.2024 11:14:01 | 0.74306 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.908 | 0 | 0 | 0 | 0.9335 | 0 | 0 | 12.8415
1969891 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407260/81410 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 16:51:00 | 18.11.2024 17:31:00 | 0.66667 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4117 | 0 | 0 | 0 | 0.4416 | 0 | 0 | 12.8533
1973102 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/SULTANİÇE LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:19:53 | 23.11.2024 18:03:32 | 0.7275 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.1457 | 0 | 0 | 0 | 6.7403 | 0 | 0 | 12.886
1974320 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 775286/KARATEPE DM>>()YENİCE-DGÜNDÜZLÜ-MAKSUTLU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:38:00 | 28.11.2024 11:50:53 | 0.21472 | 0 | 220 | 2 | 6 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6.7446 | 0.8528 | 0.3102 | 0.6208 | 4.3764 | 0 | 0 | 12.9048
1969832 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 95013/95011 NOLU DTT SARPDERE TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 12:25:45 | 18.11.2024 12:38:02 | 0.20472 | 0 | 205 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.694 | 0 | 0.0944 | 0 | 2.1468 | 0 | 0 | 12.9352
1972535 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780180/DM17 ULAŞ OFİS->>(780180)AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:15:00 | 23.11.2024 09:31:54 | 1.2817 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1088 | 0 | 0 | 0 | 3.8353 | 0 | 0 | 12.9441
2058723 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784338/YULAFLI KÖYDM>>(784338) TREN YOLU | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 17:02:20 | 30.11.2024 17:21:37 | 0.32139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3553 | 0 | 11.5986 | 0 | 0 | 0 | 12.9539
1972471 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {D12D00F1-DA75-4BF3-BFCC-2707A6BE0AA2}/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:20:25 | 23.11.2024 06:20:54 | 0.0080556 | 1 | 1653 | 15 | 10 | 26 | 268 | 4 | 1 | 0.0219 | 4.0622 | 1.8828 | 0.0906 | 3.455 | 1.7633 | 1.6341 | 0.0566 | 12.9665
13072545 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {E43CB935-E76B-433A-B3EA-0F8E70E3F6B3}/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 20:27:45 | 10.11.2024 20:36:41 | 0.14889 | 0 | 2 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0138 | 7.1607 | 0 | 5.8113 | 0 | 0 | 0 | 12.9858
11359468 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818242/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 22:18:43 | 28.11.2024 22:27:54 | 0.15306 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.802 | 0 | 0.1666 | 0 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 13.0142
1968301 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570197/BESKİ YENİ KURTULUŞ TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 12:48:00 | 10.11.2024 13:42:25 | 0.90694 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.8687 | 0 | 0 | 0 | 0.1596 | 0 | 0 | 13.0283
1970815 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407603/82000 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:20:00 | 21.11.2024 09:10:00 | 2.8333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.6138 | 0 | 0 | 0 | 0.4418 | 0 | 0 | 13.0556
2058269 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486588/Uzk. C-MUHTARIN BAKKAL TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 16:57:40 | 04.11.2024 17:37:28 | 0.66333 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.824 | 0 | 0 | 0 | 2.2739 | 0 | 0 | 13.0979
1966648 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 08:30:23 | 01.11.2024 08:31:42 | 0.021944 | 3 | 1027 | 12 | 16 | 11 | 105 | 1 | 0 | 0.0098 | 4.0295 | 5.9205 | 0.1251 | 1.6688 | 1.3423 | 0.0228 | 0 | 13.1188
1972637 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 552702/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:21:00 | 23.11.2024 10:57:35 | 1.6097 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7039 | 0 | 1.1266 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 13.2035
1970233 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 115841/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 18:51:00 | 19.11.2024 20:13:04 | 1.3678 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2135
2058634 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87690/Uzk. BILDIRKÖY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 00:44:49 | 26.11.2024 01:38:32 | 0.89528 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.3157 | 0 | 0 | 0 | 2.9076 | 0 | 0 | 13.2233
1969986 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800426/90820 NOLU DM TR1-54 SANAYİ3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 01:51:26 | 19.11.2024 01:53:00 | 0.026111 | 1 | 1854 | 1 | 2 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0.0032 | 10.0179 | 0.0046 | 0.0013 | 0.5702 | 2.6666 | 0 | 0 | 13.2638
1971815 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 3243325/Uzk.TR 1-48 DAĞITIM TRAFOSU SİGORTALI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:18:00 | 22.11.2024 18:08:30 | 1.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3067 | 0 | 0 | 13.3067
1972516 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140974/25805NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI MAH ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:46:00 | 23.11.2024 08:56:20 | 1.1722 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.3471 | 0 | 0 | 0 | 1.9806 | 0 | 0 | 13.3277
1969298 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261475/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 12:34:00 | 15.11.2024 14:18:20 | 1.7389 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0178 | 0 | 0 | 0 | 0.3127 | 0 | 0 | 13.3305
1973576 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435507/92420 K ERİKLİ S KÖKTR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 09:36:00 | 25.11.2024 11:52:33 | 2.2758 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0031 | 0 | 0 | 0 | 7.3316 | 0 | 0 | 13.3347
1973498 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612377/DM1-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 18:20:00 | 24.11.2024 20:44:08 | 2.4022 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.8732 | 0 | 0 | 0 | 1.4831 | 0 | 0 | 13.3563
1974243 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 08:14:41 | 28.11.2024 08:18:11 | 0.058333 | 1 | 521 | 16 | 3 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.1997 | 5.4087 | 4.8527 | 0.0876 | 0 | 2.8085 | 0 | 0 | 13.3572
1972402 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866538/B.EKSİ FERSAH KÖK KARAMESUTLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:40:35 | 23.11.2024 04:41:06 | 0.0086111 | 5 | 1407 | 11 | 15 | 10 | 199 | 3 | 0 | 0.0505 | 4.3078 | 0.5278 | 0.0121 | 2.2769 | 1.1409 | 5.0493 | 0 | 13.3653
1974713 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368525/DTR4 (YNİ)VKFLR ->> (368525) AG ŞLtR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 15:04:00 | 29.11.2024 15:34:30 | 0.50833 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.441 | 0 | 0 | 0 | 7.9252 | 0 | 0 | 13.3662
11357746 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 865410/BESKİ GKEMAL BAĞLIK TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 12:26:35 | 08.11.2024 12:44:40 | 0.30139 | 0 | 194 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.7721 | 0 | 0.0007 | 0 | 1.6024 | 0 | 0 | 13.3752
1967741 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {2706230D-FDD4-42B3-90D3-90A696C8B02C}/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 15:01:08 | 06.11.2024 15:12:21 | 0.18694 | 0 | 11 | 8 | 85 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.5209 | 6.1649 | 2.6981 | 2.8618 | 1.1424 | 0 | 0 | 13.3881
1969438 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378944/DTR2 SARILAR KAHVE ->> (378944) AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 19:51:00 | 15.11.2024 22:14:28 | 2.3911 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.7872 | 0 | 0 | 0 | 4.6034 | 0 | 0 | 13.3906
1968446 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623445/PINARHİSAR DM1-TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 12:00:00 | 11.11.2024 12:15:00 | 0.25 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6818 | 0 | 0 | 0 | 4.7452 | 0 | 0 | 13.427
11358569 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561488/BESKİ DM3 TR3 AG ÇKŞ ŞALTERİ A 561488 | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 10:49:02 | 19.11.2024 11:25:32 | 0.60833 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.035 | 0 | 0 | 0 | 2.3943 | 0 | 0 | 13.4293
1967443 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403374/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 18:41:00 | 04.11.2024 19:46:11 | 1.0864 | 0 | 51 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.888 | 0 | 0.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4861
1969431 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576828/TAŞAĞIL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 19:37:00 | 15.11.2024 21:15:25 | 1.6403 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.4834 | 0 | 0 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 13.4881
1974694 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657633/74191 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 14:01:00 | 29.11.2024 15:05:20 | 1.0722 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5731 | 0 | 0 | 0 | 4.9419 | 0 | 0 | 13.515
11359499 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 793810/83370 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:24:41 | 29.11.2024 14:24:13 | 0.99222 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.5174 | 0 | 0.0008 | 0 | 8.0075 | 0 | 0 | 13.5257
1966826 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513522/85081 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 06:54:00 | 02.11.2024 09:13:18 | 2.3217 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3634 | 0 | 0 | 0 | 4.1638 | 0 | 0 | 13.5272
1966954 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21075/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 15:13:00 | 02.11.2024 15:52:10 | 0.65278 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.0074 | 0 | 0 | 0 | 2.5326 | 0 | 0 | 13.54
1970717 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {007B0E48-2DE2-4E29-BD70-BEFB59E545C3}/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 00:22:48 | 21.11.2024 00:28:09 | 0.089167 | 2 | 683 | 0 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 1.3781 | 7.3997 | 0 | 0 | 3.1118 | 1.6607 | 0 | 0 | 13.5503
1971627 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 127382/27171 NOLU DM 127383 BOX ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 04:45:00 | 22.11.2024 05:40:00 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5706 | 0 | 0 | 13.5706
2058403 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56801/KUŞTEPE KÖYÜ TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 10:18:56 | 11.11.2024 10:33:53 | 0.24917 | 0 | 208 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.8024 | 0 | 0.0256 | 0 | 3.8163 | 0 | 0 | 13.6443
11358370 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800032/TR 1-01 İSTASYON MAH. FİDER ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 18:32:48 | 15.11.2024 18:53:57 | 0.3525 | 0 | 60 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.2708 | 0 | 0.0175 | 4.1335 | 5.2227 | 0 | 0 | 13.6445
1971805 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {007B0E48-2DE2-4E29-BD70-BEFB59E545C3}/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:11:04 | 22.11.2024 16:16:09 | 0.084722 | 2 | 683 | 0 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 1.2352 | 6.5121 | 0 | 0 | 3.6424 | 2.2717 | 0 | 0 | 13.6614
1974144 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782636/TR8 YENİ SANAYİ KABİN AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:32:00 | 27.11.2024 18:02:03 | 1.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6678 | 0 | 0 | 13.6678
1974690 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145603/25440NOLU TRAFO ÇIKIŞ SU DEPOSU KOLUŞALT | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:55:00 | 29.11.2024 15:04:58 | 1.1661 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6746
1968662 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611729/HAMDİBEY TR1 AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 13:49:00 | 12.11.2024 14:40:57 | 0.86583 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8813 | 0 | 0 | 0 | 7.8013 | 0 | 0 | 13.6826
1969502 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267951/27285 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 10:45:00 | 16.11.2024 11:52:03 | 1.1175 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.4362 | 0 | 0 | 0 | 5.2518 | 0 | 0 | 13.688
1969426 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762336/41550 DM12 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 19:27:00 | 15.11.2024 20:48:32 | 1.3589 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.8173 | 0 | 0 | 0 | 0.8976 | 0 | 0 | 13.7149
1971764 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 DM/KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI (709741) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 14:49:15 | 22.11.2024 15:04:10 | 0.24861 | 0 | 73 | 0 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.0578 | 0 | 0.1777 | 6.0568 | 3.4226 | 0 | 0 | 13.7149
1972145 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:09:51 | 22.11.2024 23:11:51 | 0.033333 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.3839 | 0 | 0.1098 | 0 | 0.1951 | 0 | 13.0312 | 0 | 13.72
1972436 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450839/94642 İ ESETÇE TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:06:00 | 23.11.2024 15:44:14 | 10.6372 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7172 | 0 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7307
1971995 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610228/YEŞİLCE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:14:00 | 23.11.2024 03:05:34 | 5.8594 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8159 | 0 | 0 | 0 | 3.9162 | 0 | 0 | 13.7321
2058275 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 898359/74113 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 11:34:05 | 02.11.2024 13:28:37 | 1.9089 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0729 | 0 | 1.3723 | 0 | 6.2995 | 0 | 0 | 13.7447
1967439 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368094/ULAŞ DTR21 ->>(368094)AG ŞTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 18:35:00 | 04.11.2024 20:06:05 | 1.5181 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7557
1966707 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {A6B17027-40D3-4C9D-849A-A91AB53241B4}/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779794)BAKIRCA İST. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 13:26:57 | 01.11.2024 13:33:02 | 0.10139 | 2 | 332 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.6623 | 8.5966 | 1.8526 | 0.1118 | 0 | 2.5339 | 0 | 0 | 13.7572
1974446 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712266/25932 KÖK / MESTANLAR ÇIKIŞI (712561) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:01:00 | 28.11.2024 17:26:25 | 0.42361 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.1703 | 0 | 0 | 0 | 4.6304 | 0 | 0 | 13.8007
11358084 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115213/27001 NOLU DM 128235 BOX ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 17:13:51 | 12.11.2024 17:40:11 | 0.43889 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8.1691 | 0 | 0 | 0 | 5.7234 | 0 | 0 | 13.8925
1970458 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {A34BCEB6-FA9B-4623-9DD4-98FCB0451561}/82500-Edr.TUİK DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 13:28:52 | 20.11.2024 14:06:23 | 0.62528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1.2169 | 0 | 0 | 0 | 12.684 | 0 | 0 | 13.9009
11358852 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 709688/ŞARKÖY DM 2/6 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 13:54:46 | 22.11.2024 14:16:11 | 0.35694 | 0 | 106 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4.5401 | 0 | 1.5422 | 0 | 1.0289 | 0 | 6.7916 | 13.9028
1968167 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511235/85106 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 12:55:00 | 09.11.2024 15:36:23 | 2.6897 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.306 | 0 | 0 | 0 | 2.6044 | 0 | 0 | 13.9104
11357501 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25420/26025TATARÇİFTLİĞİGENEL BAKIMLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 18:01:59 | 05.11.2024 18:11:04 | 0.15139 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.4108 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 13.9478
1973941 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:18:17 | 27.11.2024 09:28:06 | 0.16361 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.6363 | 0 | 0.2845 | 0 | 0.0765 | 0 | 0 | 0 | 13.9973
1972603 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141939/25975NOLU TRAFO ÇIKIŞ KAHVELER KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:59:00 | 23.11.2024 11:12:38 | 2.2272 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5664 | 0 | 0 | 0 | 1.4463 | 0 | 0 | 14.0127
1972468 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 808607/90574 NOLU DT TR1/43-44-45 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:07:51 | 23.11.2024 06:10:26 | 0.043056 | 0 | 1528 | 0 | 5 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 11.3325 | 0 | 0.1397 | 0 | 2.5567 | 0 | 0 | 14.0289
11358877 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 455198/94012 İ TR2 ROMAN TOKİ TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 19:39:53 | 22.11.2024 19:54:05 | 0.23667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0499 | 0 | 0 | 14.0499
1972388 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847626/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:16:42 | 23.11.2024 04:31:49 | 0.25194 | 0 | 138 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.541 | 9.1261 | 0.0443 | 0 | 1.3507 | 0 | 0 | 14.0621
1971969 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635081/KIYIKÖY TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:36:00 | 23.11.2024 01:54:49 | 5.3136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0648
1967538 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818544/DSİ POMPA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 12:25:47 | 05.11.2024 13:07:22 | 0.69306 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0814
1968365 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657661/74191 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 18:18:00 | 10.11.2024 19:17:48 | 0.99667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.5729 | 0 | 0 | 0 | 6.5218 | 0 | 0 | 14.0947
1973280 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {DE1F0D0C-76A9-4176-A753-48BC03ED0588}/BOSTAŞ YERALTI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 01:40:42 | 24.11.2024 02:19:22 | 0.64444 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2.5837 | 8.3899 | 0 | 0 | 0 | 3.1238 | 0 | 0 | 14.0974
1973728 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622552/KAYNARCA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 21:00:00 | 25.11.2024 21:17:00 | 0.28333 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.0368 | 0 | 0 | 0 | 1.0668 | 0 | 0 | 14.1036
1967066 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858570/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 09:46:00 | 03.11.2024 10:38:06 | 0.86833 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6543 | 0 | 0 | 0 | 2.4524 | 0 | 0 | 0 | 14.1067
1967986 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101928/15260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 20:05:00 | 07.11.2024 21:59:11 | 1.9031 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1996 | 0 | 0.6491 | 0 | 2.2602 | 0 | 0 | 14.1089
11358377 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {1F9FEAA0-5A63-4E62-B383-FD20F1888253}/16480 DM / KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI (700847) | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 01:40:41 | 16.11.2024 01:44:09 | 0.057778 | 0 | 258 | 2 | 4 | 7 | 91 | 2 | 0 | 0 | 4.2893 | 0.1593 | 0.0232 | 5.2095 | 1.4048 | 3.0401 | 0 | 14.1262
7300002779 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856581/İNECE DM2 ÇIK. | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2024 09:22:02 | 20.11.2024 15:22:04 | 6.0006 | 0 | 1042 | 0 | 7 | 7 | 198 | 1 | 0 | 0 | 2.8672 | 0 | 0.0278 | 3.0119 | 2.5132 | 5.7168 | 0 | 14.1369
1968835 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 408195/80980 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 08:18:00 | 13.11.2024 08:45:00 | 0.45 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2.0465 | 0 | 0 | 0 | 4.6641 | 0 | 7.4275 | 14.1381
1968512 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 50030/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 16:49:00 | 11.11.2024 17:31:34 | 0.70944 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.6878 | 0 | 0 | 0 | 0.4545 | 0 | 0 | 14.1423
2058305 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652487/70930 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 10:40:11 | 05.11.2024 11:40:14 | 1.0008 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5312 | 0 | 0.4765 | 0 | 4.1625 | 0 | 0 | 14.1702
1972737 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488549/Uzk. A-ÖMERBEY KÖY YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:07:00 | 23.11.2024 11:26:29 | 1.3247 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | 4.372 | 0 | 0 | 14.1887
1966967 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779377/MARCİA GAGLİA>(779377)K.HRDA/ÖZR/DBA/Ç | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 16:38:51 | 02.11.2024 16:44:17 | 0.090556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8509 | 0 | 4.3665 | 0 | 14.2174
1971102 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 12673/12673 NOLU IŞIKLAR DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:33:25 | 21.11.2024 10:43:08 | 0.16194 | 0 | 387 | 2 | 1 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7.8699 | 3.2888 | 0 | 0.6905 | 2.4021 | 0 | 0 | 14.2513
1970710 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889918/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 23:57:00 | 21.11.2024 01:41:19 | 1.7386 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2239 | 0 | 0 | 0 | 2.1108 | 0 | 0 | 14.3347
1967345 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 661640/VİZE TR17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 11:57:00 | 04.11.2024 12:53:20 | 0.93889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1285 | 0 | 14.2063 | 0 | 0 | 14.3348
1975068 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 380443/ESKİ DEVLET HAST DM ->>(376742) STAR YPI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 22:21:00 | 30.11.2024 23:21:37 | 1.0103 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 4.1556 | 0 | 0 | 14.3356
1970384 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841683/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:00:29 | 20.11.2024 11:01:29 | 0.016667 | 1 | 1970 | 12 | 60 | 18 | 320 | 2 | 0 | 0.2037 | 7.06 | 0.7023 | 0.0689 | 2.1967 | 3.2118 | 0.965 | 0 | 14.4084
1973080 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 863032/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:34:00 | 23.11.2024 17:00:56 | 0.44889 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.4518 | 0 | 0 | 0 | 3.9648 | 0 | 0 | 14.4166
1967894 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 12:53:40 | 07.11.2024 12:54:06 | 0.0072222 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.1802 | 0 | 0.0621 | 0 | 0.1459 | 0 | 14.0383 | 0 | 14.4265
1970077 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:22:01 | 19.11.2024 12:22:31 | 0.0083333 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.1925 | 0 | 0.0622 | 0 | 0.1483 | 0 | 14.0315 | 0 | 14.4345
1972828 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653212/71010 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:15:00 | 23.11.2024 12:41:33 | 1.4425 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6911 | 0 | 1.0893 | 0 | 12.7184 | 0 | 0 | 14.4988
7300002793 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 417077/81050 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | BOX-SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2024 09:07:08 | 26.11.2024 12:30:27 | 3.3886 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5176
1969843 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 827822/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 12:49:00 | 18.11.2024 14:14:18 | 1.4217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5735
1970729 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 01:11:32 | 21.11.2024 01:30:30 | 0.31611 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.8511 | 0 | 7.4841 | 0 | 0.3098 | 0 | 0.9302 | 0 | 14.5752
1974481 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781205/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(361689) SDK ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 18:20:00 | 28.11.2024 19:09:32 | 0.82556 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1468 | 0 | 0 | 0 | 2.4873 | 0 | 0 | 14.6341
1971950 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74282/74282 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:14:00 | 22.11.2024 20:52:21 | 0.63917 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3292 | 0 | 0 | 0 | 1.3211 | 0 | 0 | 14.6503
1971452 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867864/SİNALI YENİMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:08:00 | 21.11.2024 17:59:46 | 1.8628 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5916 | 0 | 0 | 0 | 0.1343 | 0 | 0 | 14.7259
1968108 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634904/SERGEN TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 20:57:00 | 08.11.2024 23:59:51 | 3.0475 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2685 | 0 | 0 | 0 | 5.4631 | 0 | 0 | 14.7316
1973458 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730630/D ÇIKIŞI-ESKİ TR 30 PANOSUNA GİDEN | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 15:40:00 | 24.11.2024 16:36:04 | 0.93444 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.958 | 0 | 0 | 0 | 3.8039 | 0 | 0 | 14.7619
1967672 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798764/Uzk.KURTBEY TS ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 08:27:29 | 06.11.2024 08:51:25 | 0.39889 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7713
1967630 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435737/92382 K BEYKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 18:49:00 | 05.11.2024 21:01:20 | 2.2056 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.4855 | 0 | 0 | 0 | 5.3247 | 0 | 0 | 14.8102
1970949 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 124063/25420 DM / HUZUREVİ DM ÇIKIŞ (725551) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:52:03 | 21.11.2024 09:33:02 | 0.68306 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.2074 | 0 | 0 | 0 | 1.6159 | 0 | 0 | 14.8233
1967075 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 310812/BHÇ 41716 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 10:17:00 | 03.11.2024 12:58:00 | 2.6833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.607 | 0 | 0 | 0 | 7.2543 | 0 | 0 | 14.8613
1971774 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:18:14 | 22.11.2024 15:29:19 | 0.18472 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.4883 | 0 | 0.3366 | 0 | 0.0751 | 0 | 0 | 0 | 14.9
2058552 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116413/13920 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:11:25 | 20.11.2024 10:27:12 | 0.26306 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11.4503 | 0 | 0 | 0 | 3.4505 | 0 | 0 | 14.9008
5011000 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733343/A ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA-SAĞLIK EVİ | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2024 15:01:06 | 12.11.2024 15:45:43 | 0.74361 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.1756 | 0 | 0 | 0 | 4.7435 | 0 | 0 | 14.9191
2058626 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54910/ORUÇLU KÖYÜ TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 15:08:32 | 25.11.2024 15:30:15 | 0.36194 | 0 | 116 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.0811 | 0 | 0.3376 | 0 | 4.5062 | 0 | 0 | 14.9249
1968166 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801066/91446 K TR2/09 Garip B TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 12:46:00 | 09.11.2024 14:23:05 | 1.6181 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9578
1968412 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501528/Mrç. YAKUP BEY KÖYÜ TR-1 C-KAHVE ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 08:12:00 | 11.11.2024 09:51:43 | 1.6619 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.5371 | 0 | 0 | 0 | 2.4269 | 0 | 0 | 14.964
1972896 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 800944/MUHABERE TABURU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:29:00 | 23.11.2024 13:22:07 | 0.88528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0182 | 0 | 0 | 0 | 15.0182
1973512 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300783/40222 TR2/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 18:52:00 | 24.11.2024 19:43:37 | 0.86028 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.6179 | 0 | 0 | 0 | 3.4078 | 0 | 0 | 15.0257
1966742 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 15:58:53 | 01.11.2024 16:11:24 | 0.20861 | 0 | 139 | 0 | 2 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7.4718 | 0 | 0 | 0.4459 | 7.1504 | 0 | 0 | 15.0681
1969088 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16702/18705 DM / KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI (710318) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 12:25:00 | 14.11.2024 13:34:32 | 1.1589 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8466 | 0 | 0.2047 | 0 | 14.0169 | 0 | 0 | 15.0682
1970081 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:30:42 | 19.11.2024 12:35:54 | 0.086667 | 3 | 574 | 0 | 1 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0.618 | 9.5547 | 0 | 0.0322 | 1.6177 | 3.2521 | 0 | 0 | 15.0747
1974248 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 08:46:37 | 28.11.2024 08:47:08 | 0.0086111 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.1752 | 0 | 0.0716 | 0 | 0.1468 | 0 | 14.6816 | 0 | 15.0752
11357442 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 413673/Uzk. TR-28 C-YIKINC APT-KURTULIŞ CAD. | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 12:52:50 | 05.11.2024 13:09:37 | 0.27972 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6.0676 | 0 | 0 | 0 | 9.0339 | 0 | 0 | 15.1015
1972360 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {F0C3A739-A952-43FE-A7AB-77B3C8CEF6DB}/MECİDİYE SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:40:58 | 23.11.2024 04:05:04 | 0.40167 | 0 | 558 | 0 | 14 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 12.0815 | 0 | 0.1794 | 0 | 2.8426 | 0 | 0 | 15.1035
2058267 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846298/86023 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 14:10:29 | 02.11.2024 14:51:44 | 0.6875 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4937 | 0 | 0 | 0 | 2.6541 | 0 | 0 | 15.1478
1972745 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577291/ERİKLERYURDU TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:17:00 | 23.11.2024 11:54:20 | 1.6222 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8889 | 0 | 0 | 0 | 5.2596 | 0 | 0 | 15.1485
1968280 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15416169/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 11:08:00 | 10.11.2024 13:48:18 | 2.6717 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7433 | 0 | 0 | 0 | 2.422 | 0 | 0 | 15.1653
1967594 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407017/81050 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 18:20:00 | 05.11.2024 19:20:00 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.9845 | 0 | 0 | 0 | 0.1819 | 0 | 0 | 15.1664
1971288 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:05:55 | 21.11.2024 13:06:26 | 0.0086111 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.179 | 0 | 0.0669 | 0 | 0.1475 | 0 | 14.7846 | 0 | 15.178
1971060 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374866/YAKUPLU DTR1 (375839) AG ŞTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:01:00 | 21.11.2024 11:30:00 | 1.4833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.1818 | 0 | 0 | 0 | 7.0037 | 0 | 0 | 15.1855
1971972 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511245/85106 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:49:00 | 22.11.2024 23:21:08 | 2.5356 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1886
2058299 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13946747/40240 DM2/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 11:42:57 | 05.11.2024 12:55:06 | 1.2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2215
1970898 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612455/TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:00:00 | 21.11.2024 10:25:02 | 2.4172 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.232
1969242 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40611/40616 NOLU DM / YALÇIN TR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 08:38:00 | 15.11.2024 09:27:20 | 0.82222 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.7823 | 0 | 0 | 0 | 8.4522 | 0 | 0 | 15.2345
1969578 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414274/A ÇIKIŞI CİHANGİR AYHAN SK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 16:50:00 | 16.11.2024 19:04:15 | 2.2375 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.258
1971248 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830218/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:38:20 | 21.11.2024 12:41:07 | 0.046389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0119 | 0 | 1.9589 | 0.6891 | 12.6018 | 0 | 15.2617
1970543 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90402/90402 K TR1/07 Orman F TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 16:53:00 | 20.11.2024 18:27:59 | 1.5831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 0 | 14.2456 | 0 | 0 | 15.268
1972481 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {D5BAC91A-C3E4-43D4-AF4A-23BEA89FD710}/15000 DM / NAİP DM ÇIKIŞI (704371) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:30:32 | 23.11.2024 06:30:59 | 0.0075 | 0 | 7358 | 1 | 5 | 7 | 561 | 2 | 1 | 0 | 8.1417 | 0.0085 | 0.043 | 1.5438 | 4.0161 | 1.4585 | 0.0601 | 15.2717
1971851 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480036/Uzk. A-OG ALTI KIRCASALİH TR-4 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:20:00 | 22.11.2024 19:19:19 | 1.9886 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2779
1970630 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 19:23:59 | 20.11.2024 19:33:21 | 0.15611 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5442 | 0.0232 | 8.8523 | 0 | 5.9304 | 0 | 0 | 0 | 15.3501
1972638 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 413885/Uzk.A-KAHVELER MEYDANI-SOL TARAF ÇIKIŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:13:00 | 23.11.2024 14:15:15 | 5.0375 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3576
1973516 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822855/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 19:17:00 | 24.11.2024 21:38:11 | 2.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3584 | 0 | 0 | 0 | 15.3584
1969179 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432532/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 20:43:00 | 14.11.2024 21:59:13 | 1.2703 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.3524 | 0 | 0 | 0 | 0.0079 | 0 | 0 | 15.3603
1968298 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 23205/TR-2/A | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 12:32:00 | 10.11.2024 12:55:06 | 0.385 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.3487 | 0 | 0 | 15.3739
1973499 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407675/81810 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 18:24:00 | 24.11.2024 19:47:43 | 1.3953 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3747
1969422 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 665781/74123 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 19:09:00 | 15.11.2024 20:57:30 | 1.8083 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.3344 | 0 | 0 | 0 | 0.0435 | 0 | 0 | 15.3779
1971977 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 576828/YEŞİLOVA TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:53:00 | 22.11.2024 22:50:56 | 1.9656 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.3803 | 0 | 0 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 15.3852
1969870 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412449/83270 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 14:31:00 | 18.11.2024 16:55:18 | 2.405 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9886 | 0 | 0.5354 | 0 | 2.8681 | 0 | 0 | 15.3921
1971079 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632964/AKINCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:08:00 | 21.11.2024 13:42:14 | 3.5706 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5918 | 0 | 0 | 0 | 8.8129 | 0 | 0 | 15.4047
2058598 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661619/74272 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 10:24:21 | 24.11.2024 11:26:18 | 1.0325 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.7237 | 0 | 0.6918 | 0 | 0.0312 | 0 | 0 | 15.4467
1968093 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880140/GÖKYAKA ENH ÇIKIŞI RİNG | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 18:22:00 | 08.11.2024 20:22:27 | 2.0075 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.4999 | 0 | 0.9323 | 0 | 0.0226 | 0 | 0 | 15.4548
2058603 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25865/25865NOLU TRAFO ÇIKIŞ KARŞI MAH ŞALTERİ | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 12:30:17 | 24.11.2024 13:26:36 | 0.93861 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.7348 | 0 | 0 | 0 | 1.7299 | 0 | 0 | 15.4647
1967688 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408195/80980 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 09:53:00 | 06.11.2024 10:20:40 | 0.46111 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2.1814 | 0 | 0 | 0 | 5.5485 | 0 | 7.7681 | 15.498
1968305 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 764212/41209 TR2/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 13:07:00 | 10.11.2024 13:48:29 | 0.69139 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8249 | 0 | 0 | 0 | 2.6834 | 0 | 0 | 15.5083
1971338 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 552202/52141 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:00:00 | 21.11.2024 17:09:44 | 3.1622 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.3864 | 0 | 1.5785 | 0 | 0.5561 | 0 | 0 | 15.521
1969249 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146055/25215NOLU TRAFO ÇIKIŞ YILDIZ KENT KOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 09:26:00 | 15.11.2024 10:25:37 | 0.99361 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8074 | 0 | 0 | 0 | 5.7155 | 0 | 0 | 15.5229
1974056 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 13:43:14 | 27.11.2024 13:43:45 | 0.0086111 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.178 | 0 | 0.063 | 0 | 0.1549 | 0 | 15.131 | 0 | 15.5269
1970027 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 835723/Mrç.AKÇADAM KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 10:04:25 | 19.11.2024 10:19:28 | 0.25083 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9.4916 | 0 | 0 | 0 | 6.1016 | 0 | 0 | 15.5932
1974220 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781205/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(361689) SDK ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 22:21:00 | 27.11.2024 23:21:51 | 1.0142 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.4329 | 0 | 0 | 0 | 2.1766 | 0 | 0 | 15.6095
1972298 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804325/Kşn KORUKLU KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:56:32 | 23.11.2024 01:56:51 | 0.0052778 | 9 | 10956 | 15 | 34 | 17 | 755 | 3 | 1 | 0.5533 | 8.9194 | 0.3831 | 0.0927 | 1.9823 | 3.0785 | 0.6359 | 0 | 15.6452
1970776 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866273/HAZİNEDAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:31:00 | 21.11.2024 05:48:38 | 1.2939 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.4648 | 0 | 0 | 0 | 1.2203 | 0 | 0 | 15.6851
1972305 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601257/56351 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:34:00 | 23.11.2024 10:30:39 | 8.9442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4694 | 0 | 0 | 0 | 15.2282 | 0 | 0 | 15.6976
1966674 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | {2035FE90-58BB-4780-9562-C9D2135E8BB6}/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 10:19:17 | 01.11.2024 10:29:19 | 0.16722 | 2 | 330 | 1 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.2607 | 11.3488 | 0.1192 | 0.1086 | 0 | 3.8625 | 0 | 0 | 15.6998
1968894 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 13:23:00 | 13.11.2024 13:33:13 | 0.17028 | 1 | 133 | 3 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0.3608 | 3.2434 | 0.639 | 0 | 10.3035 | 1.198 | 0 | 0 | 15.7447
1969980 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371926/DTT YENİ ARSALAR ->> (371926) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 23:43:00 | 19.11.2024 01:40:49 | 1.9636 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0535 | 0 | 0 | 0 | 6.7248 | 0 | 0 | 15.7783
1972304 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601257/56261 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:59:00 | 23.11.2024 10:48:12 | 8.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4663 | 0 | 0 | 0 | 15.3388 | 0 | 0 | 15.8051
1972472 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304667/41500 DM1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:20:00 | 23.11.2024 10:14:28 | 3.9078 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.773 | 0 | 0 | 0 | 1.0499 | 0 | 0 | 15.8229
2058329 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87250/Uzk.TR-2-01 KARADENİZ MAH. AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 11:34:22 | 06.11.2024 11:56:18 | 0.36556 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.4761 | 0 | 0 | 0 | 3.374 | 0 | 0 | 15.8501
2058290 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553018/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 12:06:29 | 04.11.2024 12:58:03 | 0.85944 | 0 | 82 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1103 | 0 | 0.0002 | 0 | 5.7417 | 0 | 0 | 15.8522
1971011 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108057/11650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:19:00 | 21.11.2024 11:47:33 | 2.4758 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8256 | 0 | 0 | 0 | 6.0317 | 0 | 0 | 15.8573
1970651 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825840/Uzk. A-OG ALTI BAYRAMLI TR-2 | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 20:47:00 | 20.11.2024 23:07:34 | 2.3428 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6036 | 0 | 0 | 0 | 2.2545 | 0 | 0 | 15.8581
1967109 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770379/43540 B.YON.TR 12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:17:00 | 03.11.2024 12:50:00 | 0.55 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.7355 | 0 | 0 | 0 | 4.1342 | 0 | 0 | 15.8697
1970152 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81571/81570 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 16:44:00 | 19.11.2024 18:53:54 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8885 | 0 | 3.0047 | 0 | 0 | 15.8932
1972531 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866648/TAŞAĞIL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:05:00 | 23.11.2024 08:55:02 | 0.83389 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.9147 | 0 | 0 | 0 | 3.9956 | 0 | 0 | 15.9103
2058715 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94114/94114 İ TR69 ŞABAN HOCA TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 01:28:35 | 30.11.2024 02:42:31 | 1.2322 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.9073 | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | 0 | 0 | 15.9126
1968837 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18806/18800 DM/ DEMİRKAYA TR1 TR2 TR3 (700075) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 08:37:00 | 13.11.2024 09:33:54 | 0.94833 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.5583 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 15.9133
1969871 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806061/Kşn ABDÜRRAHİM KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 14:39:10 | 18.11.2024 14:46:26 | 0.12111 | 0 | 512 | 1 | 1 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9.8294 | 0 | 0.0031 | 0.6187 | 5.4885 | 0 | 0 | 15.9397
1973981 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 10:43:39 | 27.11.2024 10:44:10 | 0.0086111 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.193 | 0 | 0.0658 | 0 | 0.1608 | 0 | 15.5241 | 0 | 15.9437
1967792 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368094/ULAŞ DTR21 ->>(780077)AG ŞTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 18:34:00 | 06.11.2024 20:17:21 | 1.7225 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9485
1967915 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377880/DM10/TR60>>(377886-87-88-89)BOX-E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 14:23:00 | 07.11.2024 15:14:04 | 0.85111 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4761 | 0 | 0 | 0 | 7.4938 | 0 | 0 | 15.9699
1974355 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106735/17510 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:48:00 | 28.11.2024 13:24:17 | 0.60472 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0074 | 0 | 0 | 0 | 4.9626 | 0 | 0 | 15.97
1973578 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782237/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 09:38:46 | 25.11.2024 09:40:39 | 0.031389 | 1 | 690 | 10 | 0 | 6 | 71 | 0 | 0 | 3.147 | 4.7477 | 0.7523 | 0 | 5.1924 | 2.1682 | 0 | 0 | 16.0076
1972363 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501428/Mrç. AKINCILAR KÖY TR-1 C-MHTR EVİ ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:12:00 | 23.11.2024 10:02:20 | 6.8389 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.7822 | 0 | 0 | 0 | 0.2294 | 0 | 0 | 16.0116
1974734 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {4B0E95EB-0783-40D1-B14A-AC9C3AEC0D86}/18700 DM / KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI (18705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:36:50 | 29.11.2024 16:41:43 | 0.081389 | 0 | 455 | 1 | 15 | 3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 7.4029 | 0.0891 | 0.6135 | 1.4024 | 6.5095 | 0 | 0 | 16.0174
1966627 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113839/13240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 00:53:00 | 01.11.2024 01:26:54 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0224 | 0 | 0 | 16.0224
1974006 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113373/15800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:35:00 | 27.11.2024 12:11:21 | 0.60583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.2458 | 0 | 0 | 0 | 12.8485 | 0 | 2.9433 | 16.0376
1971759 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 446539/95007 İ Y KARPUZLU KÖK TR4 TRF GEN BAKIM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 14:23:00 | 22.11.2024 19:11:39 | 4.8108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 13.9395 | 0 | 0 | 16.0565
1973857 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781901/DM8/4 HATİP >>(781901) AG-D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 16:08:00 | 26.11.2024 16:38:58 | 0.51611 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.1306 | 0 | 0 | 0 | 5.9544 | 0 | 0 | 16.085
1972557 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620801/POYRALI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:20:00 | 23.11.2024 11:40:00 | 2.3333 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.0866 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 16.0882
1967799 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632685/AKPINAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 19:04:00 | 06.11.2024 20:03:25 | 0.99028 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2292 | 0 | 0 | 0 | 4.8723 | 0 | 0 | 16.1015
1972636 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487701/Uzk. B-CAMİ TARAFI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:20:00 | 23.11.2024 10:20:58 | 1.0161 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.978 | 0 | 0 | 0 | 5.124 | 0 | 0 | 16.102
1971284 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575825/HAZİNEDAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:04:00 | 21.11.2024 14:17:36 | 1.2267 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6043 | 0 | 0 | 0 | 2.5072 | 0 | 0 | 16.1115
1966803 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205392/21095 F ÇIKIŞ MERCAN SOKAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 23:21:00 | 01.11.2024 23:53:53 | 0.54806 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.8879 | 0 | 0 | 0 | 2.235 | 0 | 0 | 16.1229
11358038 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561430/BESKİ DM3-TR11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:05:06 | 12.11.2024 11:30:36 | 1.425 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.0293 | 0 | 0 | 0 | 7.1061 | 0 | 0 | 16.1354
1969945 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 18:43:50 | 18.11.2024 18:49:08 | 0.088333 | 0 | 155 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.6717 | 1.1361 | 0 | 8.3796 | 2.951 | 0 | 0 | 16.1384
1971524 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 792898/83460 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:51:00 | 21.11.2024 19:33:18 | 1.705 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.2745 | 0 | 0.6643 | 0 | 2.203 | 0 | 0 | 16.1418
1968269 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867124/MİNNETLER OKULYANI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 09:42:00 | 10.11.2024 10:12:37 | 0.51028 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.6467 | 0 | 0.2385 | 0 | 4.2594 | 0 | 0 | 16.1446
1974036 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798099/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 12:38:00 | 27.11.2024 14:01:15 | 1.3875 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1466
1967101 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {D3BBAE1B-274B-4C74-807D-D14868B82FD3}/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:06:30 | 03.11.2024 12:07:24 | 0.015 | 5 | 3312 | 2 | 4 | 20 | 484 | 0 | 0 | 0.3936 | 9.2242 | 0.1612 | 0.0149 | 2.2939 | 4.0798 | 0 | 0 | 16.1676
1973010 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {D12D00F1-DA75-4BF3-BFCC-2707A6BE0AA2}/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:23:12 | 23.11.2024 15:23:42 | 0.0083333 | 1 | 1653 | 15 | 10 | 26 | 268 | 4 | 1 | 0.0261 | 4.5151 | 2.2398 | 0.0882 | 4.2803 | 2.5896 | 2.388 | 0.0822 | 16.2093
1972735 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 591284/HIDIRCA KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:05:00 | 23.11.2024 11:59:44 | 1.9122 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0436 | 0 | 0.0003 | 0 | 5.1839 | 0 | 0 | 16.2278
2058488 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87360/Uzk. TR 2-25 GÜLÇİÇEK 2 AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 02:03:17 | 16.11.2024 02:23:02 | 0.32917 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.5352 | 0 | 0 | 0 | 11.7796 | 0 | 0 | 16.3148
1968094 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433363/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 18:40:00 | 08.11.2024 19:29:43 | 0.82861 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.7238 | 0 | 0 | 0 | 0.6028 | 0 | 0 | 16.3266
7300002773 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200010/21450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREK MONTAJ-YENİLEME-DEĞİŞİMİ-DÜZELTME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2024 10:13:36 | 12.11.2024 14:07:23 | 3.8964 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1583 | 0 | 0 | 0 | 3.2017 | 0 | 0 | 16.36
1973488 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 32790/TR6/12-3 SĞLK MH.MRTI SK.KBN AG ŞLTR C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 17:43:00 | 24.11.2024 18:13:18 | 0.505 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.0654 | 0 | 0 | 0 | 1.3048 | 0 | 0 | 16.3702
1971651 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127382/27171 NOLU DM 127383 BOX ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:23:00 | 22.11.2024 09:59:21 | 0.60583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5156 | 0 | 0 | 16.5156
1974557 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 07:07:01 | 29.11.2024 07:22:20 | 0.25528 | 0 | 494 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 11.8154 | 0 | 0.011 | 0.4139 | 3.9651 | 0 | 0.3134 | 16.5188
1967297 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 09:12:00 | 04.11.2024 10:43:11 | 1.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1316 | 0 | 1.3955 | 0 | 16.5271
11358893 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 DM / HUSUMLU GAZİOĞLU (710329) | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:56:19 | 23.11.2024 11:03:12 | 0.11472 | 0 | 388 | 0 | 12 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 9.1788 | 0 | 0.8471 | 1.8558 | 4.6502 | 0 | 0 | 16.5319
1968470 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622504/KAYNARCA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 13:49:00 | 11.11.2024 15:21:31 | 1.5419 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4174 | 0 | 0 | 0 | 4.1515 | 0 | 0 | 16.5689
1970941 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400722/83470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:28:00 | 21.11.2024 09:24:21 | 0.93917 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.918 | 0 | 0.0362 | 0 | 1.6526 | 0 | 0 | 16.6068
1974195 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730627/F ÇIKIŞI-ÇİFÇİ SK. MÜZİSYENLER KAHVE TAR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 18:35:00 | 27.11.2024 19:37:11 | 1.0364 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.2537 | 0 | 0 | 0 | 5.3572 | 0 | 0 | 16.6109
1971109 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261697/27390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:38:00 | 21.11.2024 12:35:52 | 1.9644 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.7533 | 0 | 0 | 0 | 9.8876 | 0 | 0 | 16.6409
1974741 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802774/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:46:00 | 29.11.2024 18:26:32 | 1.6756 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 0 | 1.6349 | 0 | 4.0191 | 0 | 0 | 16.664
1966850 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {D3BBAE1B-274B-4C74-807D-D14868B82FD3}/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:03:44 | 02.11.2024 09:04:38 | 0.015 | 5 | 3312 | 2 | 4 | 20 | 484 | 0 | 0 | 0.3742 | 8.9322 | 0.2024 | 0.0325 | 2.8969 | 4.2386 | 0 | 0 | 16.6768
1970938 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655317/74073 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:38:00 | 21.11.2024 09:20:05 | 0.70139 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.1483 | 0 | 0.4004 | 0 | 0.1327 | 0 | 0 | 16.6814
1972722 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202500/A ÇIKIŞI TEPE YUKARI MAH. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:01:00 | 23.11.2024 11:40:47 | 1.6631 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6821
1967824 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 571495/41120 DM1/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ M | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 03:26:00 | 07.11.2024 03:50:54 | 0.415 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12.448 | 0 | 0 | 0 | 4.2431 | 0 | 0 | 16.6911
11357901 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105382/14220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 16:44:46 | 10.11.2024 17:13:13 | 0.47417 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.5524 | 0 | 0 | 0 | 4.1398 | 0 | 0 | 16.6922
1972589 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {D12D00F1-DA75-4BF3-BFCC-2707A6BE0AA2}/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:49:45 | 23.11.2024 08:50:15 | 0.0083333 | 1 | 1653 | 15 | 10 | 26 | 268 | 4 | 1 | 0.0251 | 4.361 | 2.4176 | 0.0913 | 4.4436 | 2.3946 | 2.8194 | 0.1417 | 16.6943
1975039 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486093/Uzk. C-CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 19:24:00 | 30.11.2024 21:03:51 | 1.6642 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.5634 | 0 | 0 | 0 | 0.1312 | 0 | 0 | 16.6946
2058276 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634379/KIŞLACIK TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 11:56:15 | 02.11.2024 14:40:07 | 2.7311 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.6888 | 0 | 0 | 0 | 2.0633 | 0 | 0 | 16.7521
1973305 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 853061/81575-Edr.KARAAĞAÇ KUMTEPELER DTT ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 07:35:00 | 24.11.2024 09:58:29 | 2.3914 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0922 | 0 | 2.6647 | 0 | 0 | 16.7569
11357137 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410926/81410 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 18:08:27 | 01.11.2024 18:33:22 | 0.41528 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.5925 | 0 | 0 | 0 | 0.1712 | 0 | 0 | 16.7637
1972216 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13314076/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:27:00 | 23.11.2024 04:55:00 | 4.4667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.1987 | 0 | 0 | 0 | 1.5706 | 0 | 0 | 16.7693
2058301 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484601/Uzk. B-CAMİ TARAFI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 09:30:40 | 05.11.2024 10:34:57 | 1.0714 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.9895 | 0 | 0 | 0 | 1.7866 | 0 | 0 | 16.7761
1971445 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 531694/84015 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:02:00 | 21.11.2024 20:40:25 | 4.6403 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4747 | 0 | 0 | 0 | 3.3229 | 0 | 0 | 16.7976
2058331 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87275/Uzk. TR 2-10 GÜVEN SİT. AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 14:23:56 | 06.11.2024 14:42:43 | 0.31306 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.9936 | 0 | 0 | 0 | 0.8046 | 0 | 0 | 16.7982
1973991 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:08:13 | 27.11.2024 11:13:52 | 0.094167 | 1 | 521 | 17 | 3 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.2703 | 7.2741 | 5.3909 | 0.0473 | 0 | 3.8269 | 0 | 0 | 16.8095
1969505 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23280/E ÇIKIŞI- ÇİDEM SOKAK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 10:46:00 | 16.11.2024 11:00:53 | 0.24806 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.4599 | 0 | 0 | 0 | 0.4173 | 0 | 0 | 16.8772
1971218 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:08:48 | 21.11.2024 12:15:31 | 0.11194 | 1 | 147 | 2 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0.1482 | 2.899 | 2.28 | 0 | 10.1986 | 1.3622 | 0 | 0 | 16.888
1970264 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Abone Tesisi | 146463/25400NOLU TRAFO C ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 23:39:00 | 20.11.2024 01:15:58 | 1.6161 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.8945 | 0 | 0 | 0 | 0.0388 | 0 | 0 | 16.9333
1971927 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827464/Uzk. A-OG ALTI KAVACIK TR-3 | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 19:30:00 | 22.11.2024 21:13:19 | 1.7219 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.7894 | 0 | 0.3583 | 0 | 7.8396 | 0 | 0 | 16.9873
1973399 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823062/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 12:40:00 | 24.11.2024 14:57:48 | 2.2967 | 0 | 150 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2668 | 3.6393 | 0 | 0.7061 | 1.3946 | 0 | 0 | 17.0068
1967367 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 13:54:20 | 04.11.2024 13:55:38 | 0.021667 | 6 | 901 | 23 | 6 | 7 | 122 | 2 | 0 | 0.1694 | 2.5829 | 9.02 | 0.0356 | 2.0176 | 1.3715 | 1.8874 | 0 | 17.0844
1971252 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553965/52511 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:20:00 | 21.11.2024 13:48:28 | 1.4744 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1403 | 0 | 0.526 | 0 | 7.4443 | 0 | 0 | 17.1106
1969828 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862885/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 12:14:00 | 18.11.2024 13:58:35 | 1.7431 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4397 | 0 | 0 | 0 | 5.7034 | 0 | 0 | 17.1431
1967204 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 17:03:03 | 03.11.2024 17:04:48 | 0.029167 | 15 | 1492 | 11 | 20 | 26 | 211 | 6 | 0 | 0.1475 | 3.9698 | 1.1281 | 0.0999 | 4.1844 | 2.0764 | 5.5729 | 0 | 17.179
1970019 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483332/Uzk. B-CAMİİ TARAFI BARAJ YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 09:28:00 | 19.11.2024 11:14:25 | 1.7736 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.6557 | 0 | 0 | 0 | 0.5387 | 0 | 0 | 17.1944
11359321 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 894544/73460 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 17:57:26 | 27.11.2024 18:07:58 | 0.17556 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 6.4735 | 0 | 0.0493 | 0 | 10.1369 | 0 | 0.5366 | 17.1963
1970915 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511289/85107 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:26:00 | 21.11.2024 10:24:00 | 1.9667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0854 | 0 | 0 | 0 | 4.1181 | 0 | 0 | 17.2035
1966870 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836547/Mrç.FABRİKA ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:55:28 | 02.11.2024 10:34:25 | 0.64917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2298 | 0 | 0 | 0 | 17.2298
1973825 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882152/İĞNEADA ENH İĞNEADA TR-1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 13:15:00 | 26.11.2024 16:53:36 | 3.6433 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3585 | 0 | 4.8049 | 0 | 1.1082 | 0 | 0 | 0 | 17.2716
1968980 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 106864/ÖZATA DM AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 18:39:00 | 13.11.2024 21:42:07 | 3.0519 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2826
3023298 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 764970/PNR 41417 TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 12:00:01 | 24.11.2024 18:01:26 | 6.0236 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3259
1973213 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483481/Uzk. B-AŞAĞI TARAF ARA SOKAK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 20:47:00 | 23.11.2024 22:22:20 | 1.5889 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5194 | 0 | 0 | 0 | 2.8084 | 0 | 0 | 17.3278
2058539 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 857510/52530 TR AG ÇIKIŞ 550487 NOLU DİREK ÇIKI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 17:10:36 | 19.11.2024 18:30:00 | 1.3233 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7174 | 0 | 0.7279 | 0 | 5.8835 | 0 | 0 | 17.3288
1971335 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780180/DM17 ULAŞ OFİS->>(780180)AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:09:00 | 21.11.2024 15:45:18 | 1.605 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6014 | 0 | 0 | 0 | 5.7294 | 0 | 0 | 17.3308
1973519 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407508/81450 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 19:26:00 | 24.11.2024 20:47:22 | 1.3561 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.6576 | 0 | 0 | 0 | 2.6732 | 0 | 0 | 17.3308
1971492 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 452399/SARICAALİ KURUTMA ÇIKIŞI (RECLOSER) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:05:00 | 21.11.2024 22:24:53 | 5.3314 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3593
1970896 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:55:49 | 21.11.2024 07:57:37 | 0.03 | 3 | 125 | 1 | 0 | 8 | 203 | 1 | 3 | 0.2249 | 1.5065 | 0.008 | 0 | 5.7006 | 4.4286 | 4.8724 | 0.6691 | 17.4101
1971721 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:38:11 | 22.11.2024 12:39:13 | 0.017222 | 6 | 901 | 23 | 6 | 7 | 122 | 2 | 0 | 0.1706 | 2.6529 | 9.7596 | 0.0297 | 1.9274 | 1.2977 | 1.6461 | 0 | 17.484
1969547 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117796/18823 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.11.2024 14:28:00 | 16.11.2024 16:00:07 | 1.5353 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5014
1970936 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481231/Uzk. C-KÖY İÇİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:33:00 | 21.11.2024 14:22:24 | 5.8233 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5392
1971410 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655500/74071 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:28:00 | 21.11.2024 17:14:18 | 1.7717 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.648 | 0 | 0 | 0 | 3.979 | 0 | 0 | 17.627
1969896 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 15:42:09 | 18.11.2024 15:44:33 | 0.04 | 1 | 813 | 9 | 5 | 7 | 122 | 2 | 0 | 0.7281 | 4.4676 | 1.8737 | 0.2679 | 3.3529 | 2.5035 | 4.4447 | 0 | 17.6384
1971268 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 857541/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:51:00 | 21.11.2024 14:39:50 | 1.8139 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.0653 | 0 | 0 | 0 | 7.5777 | 0 | 0 | 17.643
2058323 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87190/Uzk.TR 1-18 KAYMAKAMLIK EV. AG ÇIKŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 11:03:19 | 06.11.2024 11:20:41 | 0.28944 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.1821 | 0 | 0 | 0 | 3.4875 | 0 | 0 | 17.6696
1970649 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | {BCBA3B79-873B-4077-B678-102C5ECC217E}/TERZİDERE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 20:39:34 | 20.11.2024 20:43:07 | 0.059167 | 3 | 606 | 5 | 1 | 7 | 82 | 1 | 0 | 0.4402 | 6.9209 | 1.3426 | 0 | 4.6206 | 2.6654 | 1.6833 | 0 | 17.673
1974535 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204603/21230 A ÇIKIŞ SSK 2 SİTE | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 01:09:00 | 29.11.2024 03:26:40 | 2.2944 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.753
1968502 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | DM | 50025/ERİKLİCE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 16:10:00 | 11.11.2024 16:37:40 | 0.46111 | 0 | 109 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.9994 | 0 | 1.0104 | 0 | 3.7523 | 0 | 0 | 17.7621
1973890 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730629/D ÇIKIŞI-ESKİ TR 30 PANOSUNA GİDEN | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 18:34:00 | 26.11.2024 19:33:25 | 0.99028 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.5648 | 0 | 0 | 0 | 4.2236 | 0 | 0 | 17.7884
1968246 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74271/74271 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 20:59:00 | 09.11.2024 21:20:23 | 0.35639 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.4213 | 0 | 0 | 0 | 4.3938 | 0 | 0 | 17.8151
1968149 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400635/83470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 11:00:00 | 09.11.2024 15:47:00 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1566 | 0 | 14.6687 | 0 | 0 | 17.8253
2058401 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87160/Uzk. TR-1-07 TRAFO POSTASI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 09:28:48 | 11.11.2024 09:47:07 | 0.30528 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.4076 | 0 | 0 | 0 | 4.4487 | 0 | 0 | 17.8563
1969838 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621129/KURUDERE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 12:40:00 | 18.11.2024 15:08:04 | 2.4678 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.0943 | 0 | 0.6492 | 0 | 3.1302 | 0 | 0 | 17.8737
1972773 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:32:36 | 23.11.2024 10:34:00 | 0.023333 | 3 | 126 | 1 | 0 | 8 | 203 | 1 | 3 | 0.2661 | 1.7027 | 0.0081 | 0 | 5.7636 | 4.7998 | 4.6575 | 0.6829 | 17.8807
7300002799 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740961/21030 FÇIKIŞ TR 12 MÜŞTEREK | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 13:30:32 | 29.11.2024 15:27:21 | 1.9469 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5.0131 | 0 | 0 | 0 | 2.4505 | 0 | 10.4244 | 17.888
1973859 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 114817/E ÇIKIŞI-YARARLI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 16:09:00 | 26.11.2024 16:52:04 | 0.71778 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.5859 | 0 | 0 | 0 | 8.373 | 0 | 0 | 17.9589
1970969 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374866/DTR1 (ESKİ)TRKMNL->>(374866)AG ŞLR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:58:00 | 21.11.2024 10:44:00 | 1.7667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.6514 | 0 | 0 | 0 | 8.3248 | 0 | 0 | 17.9762
1967607 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501819/Mrç. UMURCA KÖYÜ TR -1 C-CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 16:58:00 | 05.11.2024 18:18:29 | 1.3414 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.0565 | 0 | 0 | 0 | 5.9652 | 0 | 0 | 18.0217
1972706 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 553930/52291 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:53:00 | 23.11.2024 11:28:45 | 1.5958 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8343 | 0 | 0 | 0 | 4.2045 | 0 | 0 | 18.0388
1967684 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893452/OVACIK DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 09:30:00 | 06.11.2024 10:17:44 | 0.79556 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.906 | 0 | 0.4744 | 0 | 5.6698 | 0 | 0 | 18.0502
1967306 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 09:40:55 | 04.11.2024 09:56:55 | 0.26667 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8553 | 0 | 11.1986 | 0 | 0 | 0 | 18.0539
3023234 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847248/847248 NOLU DİREK ARPAÇ KÖYÜ ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2024 14:14:28 | 16.11.2024 14:34:00 | 0.32556 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.1245 | 0 | 0.2329 | 0 | 6.7129 | 0 | 0 | 18.0703
1971247 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104429/YILBAŞI KAYA DM AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:32:00 | 21.11.2024 13:48:07 | 1.2686 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.6926 | 0 | 0 | 0 | 1.3813 | 0 | 0 | 18.0739
1974344 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {9278C586-843B-4BDC-9445-40DC2FE22E36}/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:29:50 | 28.11.2024 12:30:20 | 0.0083333 | 0 | 912 | 4 | 14 | 13 | 175 | 1 | 1 | 0 | 2.8159 | 0.1508 | 0.0839 | 4.5033 | 1.7295 | 8.8132 | 0 | 18.0966
11357494 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432173/90832 K TR1/56 San Üstü TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 16:35:52 | 05.11.2024 17:08:42 | 0.54722 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.0043 | 0 | 0 | 0 | 2.0958 | 0 | 0 | 18.1001
2058278 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233413/20180 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 14:44:23 | 02.11.2024 15:10:00 | 0.42694 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.9529 | 0 | 0 | 0 | 4.2007 | 0 | 0 | 18.1536
11359192 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891709/70620 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 16:52:55 | 26.11.2024 17:20:08 | 0.45361 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.6774 | 0 | 0 | 0 | 3.5741 | 0 | 0 | 18.2515
1969317 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485540/Uzk. B-CAMİİ ARASI-MUHTARLIK ARKASI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 13:47:00 | 15.11.2024 17:21:51 | 3.5808 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9368 | 0 | 2.3206 | 0 | 4.0093 | 0 | 0 | 18.2667
1971881 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483480/Uzk. B-AŞAĞI TARAF ARA SOKAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 18:04:00 | 22.11.2024 20:33:57 | 2.4992 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.8295 | 0 | 0 | 0 | 0.4422 | 0 | 0 | 18.2717
1968433 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364667/DM2/50 UNÜLEVER->>(364667) AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 10:39:00 | 11.11.2024 11:14:56 | 0.59889 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.0951 | 0 | 0 | 0 | 15.1843 | 0 | 0 | 18.2794
1967417 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377926/DM10/TR55>>(377927-377914)AG ŞLR-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 16:44:00 | 04.11.2024 17:51:52 | 1.1311 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6187 | 0 | 0 | 0 | 10.6638 | 0 | 0 | 18.2825
1967649 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D2947BFE-BF4E-48ED-B9B0-8B22B8C068EF}/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 23:19:21 | 05.11.2024 23:26:37 | 0.12111 | 8 | 431 | 0 | 4 | 3 | 84 | 0 | 0 | 1.5486 | 8.5393 | 0 | 0.2448 | 1.9232 | 6.0738 | 0 | 0 | 18.3297
1974954 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 810880/94994 İ A PEHLİVAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 14:28:00 | 30.11.2024 15:41:19 | 1.2219 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0735 | 0 | 0.9228 | 0 | 4.3424 | 0 | 0 | 18.3387
1971352 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {B2529323-0453-4560-8190-F868EF53DCF0}/25900 KÖK / GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI (712500) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:27:19 | 21.11.2024 14:33:48 | 0.10806 | 1 | 472 | 2 | 0 | 2 | 61 | 1 | 0 | 2.3614 | 8.8341 | 1.1599 | 0 | 0.2842 | 3.1214 | 2.5935 | 0 | 18.3545
1971136 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:57:45 | 21.11.2024 10:59:12 | 0.024167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6161 | 0 | 5.8562 | 0 | 18.4723
1968232 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54901/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 18:26:00 | 09.11.2024 18:49:53 | 0.39806 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.7291 | 0 | 0.4893 | 0 | 3.2615 | 0 | 0 | 18.4799
1966805 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701911/12106 DM / TAŞIYICILAR KOOP (713911) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 00:09:26 | 02.11.2024 00:45:43 | 0.60472 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8875 | 0 | 0 | 0 | 2.6199 | 0 | 0 | 18.5074
1972936 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 121976/27741 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:46:00 | 23.11.2024 18:51:06 | 5.085 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.5466 | 0 | 3.2963 | 0 | 2.738 | 0 | 0 | 18.5809
2058531 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104826/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:15:38 | 19.11.2024 14:30:53 | 2.2542 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6129
1970076 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/23000 DM / ÇENE FİDERİ (707690) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:22:00 | 19.11.2024 12:24:58 | 0.049444 | 2 | 1199 | 18 | 17 | 7 | 270 | 1 | 0 | 1.3626 | 6.7922 | 5.498 | 0.158 | 0.6724 | 4.0296 | 0.1477 | 0 | 18.6605
1972567 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610595/BALABAN TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:37:00 | 23.11.2024 12:11:43 | 4.5786 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8646 | 0 | 0.022 | 0 | 6.7916 | 0 | 0 | 18.6782
1974773 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:04:33 | 29.11.2024 18:14:34 | 0.16694 | 1 | 21 | 4 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1.1568 | 1.2456 | 3.0844 | 0.1555 | 12.3942 | 0.6475 | 0 | 0 | 18.684
1967775 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433363/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 17:59:00 | 06.11.2024 18:55:14 | 0.93722 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0043 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 18.7183
1973184 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431692/90410 K TR1/08 Özgün Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 19:34:00 | 23.11.2024 20:27:44 | 0.89556 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.5534 | 0 | 0 | 0 | 8.1679 | 0 | 0 | 18.7213
1968179 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105796/15120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 13:53:00 | 09.11.2024 17:26:32 | 3.5589 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9621 | 0 | 0 | 0 | 6.7684 | 0 | 0 | 18.7305
1971285 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575825/DEMİRKAPI KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:05:00 | 21.11.2024 14:30:35 | 1.4264 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8138 | 0 | 0 | 0 | 2.9169 | 0 | 0 | 18.7307
1975020 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 360047/MONREO DM>>(32083)CEZAEVİ DM(MON-2 FD-4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 18:18:00 | 30.11.2024 18:48:14 | 0.50389 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.8302 | 0 | 0 | 0 | 4.9021 | 0 | 0 | 18.7323
1969115 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501528/Mrç. YAKUP BEY KÖYÜ TR-1 C-KAHVE ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 15:02:00 | 14.11.2024 17:09:50 | 2.1306 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.8731 | 0 | 0 | 0 | 2.864 | 0 | 0 | 18.7371
1972587 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 171072/C ÇIKIŞI-TANER İŞERİ EV TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:46:00 | 23.11.2024 10:36:02 | 1.8339 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.5559 | 0 | 0 | 0 | 3.2156 | 0 | 0 | 18.7715
1971538 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828369/Uzk. C-MAKSUTLU YOLU | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 18:13:00 | 21.11.2024 19:52:47 | 1.6631 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.3045 | 0 | 0 | 0 | 0.4918 | 0 | 0 | 18.7963
1972902 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403165/83021 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:26:00 | 23.11.2024 18:29:19 | 6.0553 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.1962 | 0 | 0 | 0 | 2.6034 | 0 | 0 | 18.7996
1973139 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 447020/91525 İ PAŞAKÖY TR 2 TRF GENEL BAKIM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:23:00 | 23.11.2024 21:25:43 | 3.0453 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8103
1973924 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410926/81410 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 06:40:00 | 27.11.2024 07:16:51 | 0.61417 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.6447 | 0 | 0 | 0 | 0.2032 | 0 | 0 | 18.8479
1967140 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826479/Uzk. C-BARAJ YOLU | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 13:41:00 | 03.11.2024 14:55:27 | 1.2408 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.2036 | 0 | 0 | 0 | 1.7325 | 0 | 0 | 18.9361
2058476 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821599/VAKIF KÖK TEN 95840 ARITMA DM ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 02:58:56 | 15.11.2024 04:27:23 | 1.4742 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4707 | 0 | 0.0108 | 0 | 3.4648 | 0 | 0 | 18.9463
1973427 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81440/81440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 14:13:00 | 24.11.2024 14:45:42 | 0.545 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.5942 | 0 | 0 | 0 | 1.3546 | 0 | 0 | 18.9488
1968586 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867913/B.MANDIRA DM1-TR1 BENZİNLİK TRF ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 00:29:00 | 12.11.2024 01:12:22 | 0.72278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9957 | 0 | 0 | 0 | 18.9957
1967361 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {9278C586-843B-4BDC-9445-40DC2FE22E36}/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 13:21:41 | 04.11.2024 13:22:10 | 0.0080556 | 0 | 912 | 4 | 14 | 14 | 175 | 1 | 1 | 0 | 2.8153 | 0.1591 | 0.1604 | 4.6761 | 1.8158 | 9.3777 | 0 | 19.0044
1968989 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762493/YNK 41600 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 18:50:00 | 13.11.2024 20:48:45 | 1.9792 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2953 | 0 | 0 | 0 | 7.7102 | 0 | 0 | 19.0055
1971310 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791830/83471 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:28:00 | 21.11.2024 14:28:34 | 1.0094 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.6424 | 0 | 0.1629 | 0 | 7.2459 | 0 | 0 | 19.0512
1967925 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489093/Uzk. C-BAX ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.11.2024 14:44:00 | 07.11.2024 17:54:10 | 3.1694 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.7253 | 0 | 0 | 0 | 8.3314 | 0 | 0 | 19.0567
1973868 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700289/18960 DM / AYDOĞANLAR TARAFI (18790) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 16:47:00 | 26.11.2024 18:10:43 | 1.3953 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.354 | 0 | 0 | 2.9635 | 1.7757 | 0 | 0 | 19.0932
1969417 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260049/27765 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 18:54:00 | 15.11.2024 21:16:46 | 2.3794 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6538 | 0 | 0 | 0 | 2.4599 | 0 | 0 | 19.1137
1973905 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 652591/TR-41 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 19:51:00 | 26.11.2024 20:33:00 | 0.7 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.3913 | 0 | 0 | 0 | 3.7476 | 0 | 0 | 19.1389
1974753 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853876/853876 NO DİREK KABAAĞAÇ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 17:06:00 | 29.11.2024 17:30:07 | 0.40194 | 1 | 106 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.0531 | 11.1729 | 4.1353 | 0 | 0 | 2.8015 | 0 | 0 | 19.1628
1966828 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {080677AA-4178-494B-8604-2F2B2F53144D}/OVACIK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 07:58:10 | 02.11.2024 07:58:37 | 0.0075 | 5 | 1482 | 30 | 41 | 16 | 170 | 1 | 0 | 0.0701 | 5.3931 | 9.9611 | 0.3302 | 1.863 | 1.5325 | 0.0137 | 0 | 19.1637
1974256 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 124781/130513 NOLI BOX ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 09:11:00 | 28.11.2024 10:16:52 | 1.0978 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.0828 | 0 | 0 | 0 | 11.1383 | 0 | 0 | 19.2211
1974637 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404735/82250 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:20:00 | 29.11.2024 13:45:03 | 0.4175 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.7356 | 0 | 0 | 0 | 3.5034 | 0 | 0 | 19.239
1971499 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:20:56 | 21.11.2024 17:32:19 | 0.18972 | 0 | 320 | 0 | 2 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10.7751 | 0 | 0.0719 | 2.5825 | 5.8184 | 0 | 0 | 19.2479
1969561 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365278/DM7/TR5 >>(365234) AG ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 15:53:00 | 16.11.2024 17:33:16 | 1.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.272 | 0 | 0 | 19.272
1966977 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799410/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 17:10:16 | 02.11.2024 17:34:25 | 0.4025 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.6243 | 0 | 0 | 0 | 4.7161 | 0 | 0 | 19.3404
1973708 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891423/TR-173 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 18:34:00 | 25.11.2024 19:08:52 | 0.58111 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.6318 | 0 | 0 | 0 | 0.7628 | 0 | 0 | 19.3946
1973628 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 808420/ÇELTİK KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 13:01:39 | 25.11.2024 13:30:46 | 0.48528 | 1 | 213 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.0653 | 11.8273 | 0 | 0.0003 | 0 | 7.5453 | 0 | 0 | 19.4382
1969944 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 18:42:08 | 18.11.2024 18:50:18 | 0.13611 | 0 | 304 | 1 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15.7529 | 0.0838 | 0 | 0.1107 | 3.512 | 0 | 0 | 19.4594
1967291 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723844/26073 DM / GÖNENCE ÇIKIŞI (713712) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 08:20:00 | 04.11.2024 08:57:50 | 0.63056 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.0226 | 0 | 0 | 0 | 4.4539 | 0 | 0 | 19.4765
1969003 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612445/TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 20:27:00 | 13.11.2024 21:37:23 | 1.1731 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0857 | 0 | 0 | 0 | 5.4406 | 0 | 0 | 19.5263
1972071 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175474/AYDINLATMA ÇIKIŞ-DM-1/TR-46 ATATÜRK İLKO | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:18:00 | 22.11.2024 23:31:21 | 1.2225 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.7299 | 0 | 0 | 0 | 0.8164 | 0 | 0 | 19.5463
1970417 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502464/Mrç. SUBAŞI TR2 C-DEREBOYU SOK. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 12:01:00 | 20.11.2024 14:47:33 | 2.7758 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.6349 | 0 | 0 | 0 | 3.9154 | 0 | 0 | 19.5503
1972486 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {42E374E7-AF90-447F-A47E-935ECBFD2668}/12600 DM / FABRİKALAR ÇIKIŞI (705630) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:45:46 | 23.11.2024 06:46:09 | 0.0063889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 19.5841 | 0 | 19.5878
2058611 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16150/16150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 03:12:07 | 25.11.2024 03:22:29 | 0.17278 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.5208 | 0 | 0 | 0 | 4.1321 | 0 | 0 | 19.6529
1966695 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707717/24300 DM / DAMBASLAR GRUP ÇIKIŞ (730966) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 11:40:00 | 01.11.2024 12:00:03 | 0.33417 | 0 | 145 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.5915 | 0.3069 | 0.1446 | 0.9314 | 5.6983 | 0 | 0 | 19.6727
11358744 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145947/25881NOLU TRAFO ÇIKIŞ A KOLU | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 21:13:38 | 20.11.2024 22:01:15 | 0.79361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7224 | 0 | 0 | 19.7224
1971629 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15465/KERVAN SİTESİ DM AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 06:10:00 | 22.11.2024 06:44:32 | 0.57556 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.7757 | 0 | 0 | 0 | 2.9623 | 0 | 0 | 19.738
1969279 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836002/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 11:04:00 | 15.11.2024 11:42:23 | 0.63972 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.8453 | 0 | 0 | 0 | 4.9676 | 0 | 0 | 19.8129
1970468 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 650949/TR-130 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 13:41:00 | 20.11.2024 14:23:38 | 0.71056 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.4014 | 0 | 0 | 0 | 4.4303 | 0 | 0 | 19.8317
11357425 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708819/21427 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞ (708819) | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 09:21:33 | 05.11.2024 09:38:57 | 0.29 | 0 | 952 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.2185 | 0.0803 | 0 | 0 | 1.5461 | 0 | 0 | 19.8449
1972002 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 149114/26630ESENDİK GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:25:00 | 23.11.2024 05:20:06 | 7.9183 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0414 | 0 | 0 | 0 | 9.8126 | 0 | 0 | 19.854
1967648 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {959026FC-D1AE-47B1-80E4-8FDC87EEB8EF}/KARACADAĞ-YİĞİTBAŞI ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 23:17:57 | 05.11.2024 23:48:00 | 0.50083 | 2 | 49 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2.3568 | 4.0087 | 0 | 0 | 11.5933 | 1.91 | 0 | 0 | 19.8688
1974616 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 94452/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF AYDINLATMA | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 17:35:00 | 29.11.2024 17:53:01 | 0.30028 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 11.1507 | 0 | 0 | 0 | 5.9433 | 0 | 2.7851 | 19.8791
1972512 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575123/ ÇENGERLİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:36:00 | 23.11.2024 10:07:42 | 2.5283 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.4024 | 0 | 2.518 | 0 | 2.0008 | 0 | 0 | 19.9212
1968251 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 875885/KUŞTEPE KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 00:21:00 | 10.11.2024 01:22:12 | 1.02 | 0 | 98 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.2111 | 0 | 0.1071 | 0 | 4.6384 | 0 | 0 | 19.9566
11357380 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407642/82060 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 16:49:34 | 06.11.2024 17:09:49 | 0.3375 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1914 | 0 | 0 | 0 | 9.7874 | 0 | 0 | 19.9788
11358378 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701537/15380 DM / ARAS DM ÇIKIŞ (701547) | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 03:10:57 | 16.11.2024 03:26:35 | 0.26056 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 13.8381 | 0 | 0 | 0 | 6.1598 | 0 | 0 | 19.9979
1972242 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575825/DEMİRKAPI KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:43:00 | 23.11.2024 02:33:36 | 1.8433 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.0099 | 0 | 0 | 0 | 2.0514 | 0 | 0 | 20.0613
1970888 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825056/SSK KABİN ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:46:53 | 21.11.2024 07:52:05 | 0.086667 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14.6672 | 0 | 0 | 0 | 5.3957 | 0 | 0 | 20.0629
1966853 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {D5BAC91A-C3E4-43D4-AF4A-23BEA89FD710}/15000 DM / NAİP DM ÇIKIŞI (704371) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:11:32 | 02.11.2024 09:12:05 | 0.0091667 | 0 | 7349 | 1 | 5 | 7 | 561 | 2 | 1 | 0 | 9.1704 | 0.011 | 0.039 | 2.086 | 5.9285 | 2.6812 | 0.16 | 20.0761
1969568 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 856399/5 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 16:15:00 | 16.11.2024 17:36:51 | 1.3642 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.876 | 0 | 0 | 0 | 0.2305 | 0 | 0 | 20.1065
2058536 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784999/VOSB1B.KŞK1>(784999) VELİMEŞE BELDE | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:36:41 | 19.11.2024 14:37:53 | 2.02 | 1 | 5283 | 0 | 2 | 12 | 571 | 10 | 2 | 0.0005 | 4.8156 | 0 | 0.0053 | 1.0002 | 2.5656 | 11.5672 | 0.1537 | 20.1081
1970426 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {D563CA1E-CBBB-428C-B615-BDCD8F75AB38}/24930 NOLU DM ÇERKEZMÜSELLİM TR-9 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 12:36:22 | 20.11.2024 12:56:22 | 0.33333 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.6618 | 0 | 0 | 4.1408 | 2.3088 | 0 | 0 | 20.1114
1970848 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D2947BFE-BF4E-48ED-B9B0-8B22B8C068EF}/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:03:03 | 21.11.2024 07:10:01 | 0.11611 | 8 | 431 | 0 | 4 | 3 | 84 | 0 | 0 | 1.3571 | 7.6763 | 0 | 0.2704 | 2.4182 | 8.406 | 0 | 0 | 20.128
1971541 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 795099/83160 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 18:13:00 | 21.11.2024 19:21:21 | 1.1392 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.125 | 0 | 0.4552 | 0 | 4.5587 | 0 | 0 | 20.1389
1970817 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520662/86023 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:25:00 | 21.11.2024 07:37:07 | 1.2019 | 0 | 86 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9062 | 0 | 0.0156 | 0 | 2.2331 | 0 | 0 | 20.1549
11357363 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867424/KULELİ TR2 CAMİ YANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 14:12:04 | 06.11.2024 14:31:52 | 0.33 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5.6095 | 0 | 0.164 | 0 | 14.4231 | 0 | 0 | 20.1966
1970562 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866538/B.EKSİ FERSAH KÖK KARAMESUTLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:21:51 | 20.11.2024 17:22:18 | 0.0075 | 5 | 1407 | 11 | 15 | 10 | 199 | 3 | 0 | 0.0654 | 5.4639 | 0.6709 | 0.0649 | 3.2626 | 1.9798 | 8.7062 | 0 | 20.2137
1972084 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742988/21401 NOLU DM / GÜZELKÖY ÇIKIŞI (742988) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:24:47 | 22.11.2024 22:53:20 | 0.47583 | 1 | 105 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1.9452 | 7.3733 | 0.2152 | 0 | 0 | 1.5271 | 9.1613 | 0 | 20.2221
1974149 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {53DC9112-5D29-473E-AD54-29F9605F0F8E}/24501 DM / UMURBEY GRUP ÇIKIŞ (712956) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:39:03 | 27.11.2024 16:42:24 | 0.055833 | 0 | 538 | 2 | 3 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 5.232 | 0.1086 | 0.0109 | 12.5353 | 2.3365 | 0 | 0 | 20.2233
1970838 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514646/85057 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:56:00 | 21.11.2024 10:28:42 | 3.545 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.237
2058653 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54605/SİNALI YENİMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:24:27 | 27.11.2024 11:56:23 | 0.53222 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4329 | 0 | 0 | 0 | 8.8327 | 0 | 0 | 20.2656
1967064 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881345/BOSTAŞ YERALTI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 09:46:00 | 03.11.2024 13:30:56 | 3.7489 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3136
1969044 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378325/OLİMPİK DM >> (378325)SDK AG-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 09:13:00 | 14.11.2024 09:44:28 | 0.52444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.315 | 0 | 0 | 20.315
1974693 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 14:10:32 | 29.11.2024 14:16:02 | 0.091667 | 1 | 521 | 15 | 3 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.3112 | 8.3451 | 7.22 | 0.1455 | 0 | 4.3371 | 0 | 0 | 20.3589
1967171 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33554/DTR-1 MAKSUTLUMAH ->> (376331) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 15:40:00 | 03.11.2024 18:30:17 | 2.8381 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.4342 | 0 | 0 | 0 | 5.9383 | 0 | 0 | 20.3725
1967739 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798888/ Hvs.85072 -BAKIŞLAR KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 14:51:04 | 06.11.2024 15:19:56 | 0.48111 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.5691 | 0 | 0 | 0 | 8.8091 | 0 | 0 | 20.3782
1968141 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 10:25:00 | 09.11.2024 11:50:46 | 1.4294 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0397 | 0.1843 | 0 | 2.1945 | 0 | 0 | 20.4185
1971206 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 745039/20010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:04:00 | 21.11.2024 12:45:46 | 0.69611 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.6645 | 0 | 0 | 0 | 0.7618 | 0 | 0 | 20.4263
1972180 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787148/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:43:57 | 23.11.2024 01:20:20 | 1.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4402 | 0 | 20.4402
1969471 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471095/95104 E BEVREN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 02:55:00 | 16.11.2024 04:30:31 | 1.5919 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.4686 | 0 | 0 | 0 | 1.9723 | 0 | 0 | 20.4409
1974099 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435478/92450 K ERİKLİ S TR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:10:00 | 27.11.2024 17:59:46 | 2.8294 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.6416 | 0 | 0 | 0 | 9.8012 | 0 | 0 | 20.4428
1972235 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436331/92264 K KARLIKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:54:00 | 23.11.2024 01:43:04 | 2.8178 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.0468 | 0 | 0 | 0 | 3.4242 | 0 | 0 | 20.471
1967436 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 18:05:18 | 04.11.2024 18:07:32 | 0.037222 | 5 | 1131 | 2 | 6 | 9 | 212 | 1 | 1 | 1.6745 | 7.1681 | 0.3891 | 0.0738 | 3.4676 | 2.8955 | 4.548 | 0.2609 | 20.4775
1969548 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/24547 DM / CANHIDIR ÇIKIŞI (710082) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 14:33:00 | 16.11.2024 14:59:49 | 0.44694 | 0 | 56 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3.4398 | 0.0092 | 2.208 | 10.2984 | 3.9592 | 0.6136 | 0 | 20.5282
1974791 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 455717/94160 İ TR32 ÇOK PROG L TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:42:00 | 29.11.2024 20:48:23 | 2.1064 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2548 | 0 | 0 | 0 | 6.278 | 0 | 0 | 20.5328
1968009 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 08:21:00 | 08.11.2024 09:24:15 | 1.0542 | 0 | 80 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6076 | 1.9174 | 1.6034 | 0 | 2.4325 | 0 | 0 | 20.5609
1972118 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575123/ ÇENGERLİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:47:00 | 23.11.2024 01:33:09 | 2.7692 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.1931 | 0 | 1.8285 | 0 | 1.5492 | 0 | 0 | 20.5708
1968043 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806459/ 92120 NOLU DM Y.MUHACIRTR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 12:11:00 | 08.11.2024 12:59:59 | 0.81639 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.4511 | 0 | 0 | 0 | 3.1253 | 0 | 0 | 20.5764
1972127 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:56:35 | 22.11.2024 22:59:29 | 0.048333 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.6171 | 0 | 0.1575 | 0 | 0.31 | 0 | 19.5425 | 0 | 20.6271
1970548 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709928/RECLOSER ÇENGEL-DAVUTLU-SEYİTLER(746291) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:08:07 | 20.11.2024 17:23:31 | 0.25667 | 0 | 271 | 0 | 1 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14.7729 | 0 | 0.006 | 2.5008 | 3.408 | 0 | 0 | 20.6877
11358189 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891392/TR-174 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 18:24:09 | 13.11.2024 18:50:17 | 0.43556 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.7071 | 0 | 0 | 0 | 3.9986 | 0 | 0 | 20.7057
1971092 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {7E7CBE8F-7C2C-4EF9-83E7-82572197105B}/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:22:52 | 21.11.2024 10:33:14 | 0.17278 | 0 | 396 | 0 | 9 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11.2296 | 0 | 0.5777 | 1.8937 | 7.0256 | 0 | 0 | 20.7266
1971967 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 564638/İĞNEADA TR-1A AG ÇIK. ŞALT. C 564648 BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:36:00 | 22.11.2024 23:20:35 | 2.7431 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.1835 | 0 | 0 | 0 | 3.6454 | 0 | 0 | 20.8289
1974959 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 892838/74012 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 14:46:00 | 30.11.2024 15:34:05 | 0.80139 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.0716 | 0 | 0 | 0 | 5.8133 | 0 | 0 | 20.8849
1971362 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 173313/24401 TATARLI DM 2 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:36:00 | 21.11.2024 22:04:02 | 7.4672 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9382 | 0 | 0 | 0 | 8.0157 | 0 | 0 | 20.9539
1969509 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786123/V.MEŞE DM10(786123)GRJ OG ALTI AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.11.2024 11:10:00 | 16.11.2024 13:41:30 | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9961 | 0 | 0 | 20.9961
1967252 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891754/TR/139 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 20:03:00 | 03.11.2024 20:35:49 | 0.54694 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.381 | 0 | 0 | 0 | 0.6388 | 0 | 0 | 21.0198
1975031 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 653111/71050 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 18:54:00 | 30.11.2024 20:09:59 | 1.2664 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2812 | 0 | 0 | 0 | 1.8544 | 0 | 0 | 21.1356
1971948 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482548/Uzk. A-SAĞ TARAF ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:09:00 | 22.11.2024 23:21:29 | 3.2081 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1699
3023301 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 445240/ŞARKÖY DM 14 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2024 09:10:47 | 25.11.2024 12:10:27 | 2.9944 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.5704 | 0 | 0 | 0 | 0.6269 | 0 | 0 | 21.1973
1973717 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81440/81440-Edr.01TR 89 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 19:24:00 | 25.11.2024 19:55:00 | 0.51667 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.9356 | 0 | 0 | 0 | 1.3291 | 0 | 0 | 21.2647
1967820 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865771/B.ESKİ TEM KÖK TEM MOBİLYA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 00:17:00 | 07.11.2024 01:26:50 | 1.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2781 | 0 | 21.2781
3023188 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 81230/FİDER-8 DM-06 ÇIKIŞI I/O | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2024 02:35:27 | 06.11.2024 02:45:31 | 0.16778 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.9996 | 0 | 0 | 0 | 1.2897 | 0 | 0 | 21.2893
11359029 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408913/80880 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 10:22:59 | 26.11.2024 10:56:33 | 0.55944 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.2356 | 0 | 0 | 0 | 6.0552 | 0 | 0 | 21.2908
1973230 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74282/74282 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 22:29:00 | 23.11.2024 23:31:16 | 1.0378 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.6636 | 0 | 0 | 0 | 1.6752 | 0 | 0 | 21.3388
1969149 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453581/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:08:00 | 14.11.2024 19:01:06 | 1.885 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.4338 | 0 | 0 | 0 | 3.9511 | 0 | 0 | 21.3849
1970258 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 116268/21245 C ÇIKIŞI BARBAROS HAYRETTİN PAŞA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 22:05:00 | 19.11.2024 22:51:45 | 0.77917 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.8728 | 0 | 0 | 0 | 1.5169 | 0 | 0 | 21.3897
1970272 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 743025/21401 NOLU DM / GAZİKÖY ÇIKIŞI (743025) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 01:32:42 | 20.11.2024 02:01:45 | 0.48417 | 0 | 263 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 16.1511 | 0 | 0.2317 | 0 | 2.9196 | 0 | 2.128 | 21.4304
1974935 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722686/26100 KÖK / BALLI KÖK ÇIKIŞI (722656) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 13:52:00 | 30.11.2024 14:25:28 | 0.55778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4675 | 0 | 0 | 0 | 21.4675
1974518 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 566127/3 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 18:09:00 | 28.11.2024 21:51:42 | 3.7117 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.2562 | 0 | 0 | 0 | 15.2375 | 0 | 0 | 21.4937
1967121 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202319/21505 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:43:00 | 03.11.2024 14:16:46 | 1.5628 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9839 | 0 | 0.4498 | 0 | 6.0783 | 0 | 0 | 21.512
1974187 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83210/83210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 18:12:00 | 27.11.2024 19:31:10 | 1.3194 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.9269 | 0 | 0.1002 | 0 | 7.5126 | 0 | 0 | 21.5397
1969857 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117796/18822 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.11.2024 13:47:00 | 18.11.2024 15:41:39 | 1.9108 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5529
1974925 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773409/43600 NOLU DM/KÜÇÜK YONCALI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 13:11:00 | 30.11.2024 13:51:36 | 0.67667 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10.9377 | 0 | 0.011 | 0 | 10.6815 | 0 | 0 | 21.6302
1967442 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260766/27775 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 18:33:00 | 04.11.2024 20:40:03 | 2.1175 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.8236 | 0 | 0.0237 | 0 | 11.8064 | 0 | 0 | 21.6537
1973934 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:13:25 | 27.11.2024 09:13:54 | 0.0080556 | 3 | 563 | 2 | 1 | 4 | 54 | 2 | 0 | 0.0713 | 1.5258 | 0.0213 | 0 | 0.0814 | 0.5553 | 19.426 | 0 | 21.6811
2058330 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487027/Uzk. TR-2-02 ÇAĞDAŞKENT AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 13:38:47 | 06.11.2024 14:17:53 | 0.65167 | 0 | 129 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.7098 | 0 | 0.3482 | 0 | 4.6848 | 0 | 0 | 21.7428
1972713 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 482608/Mrç. YAKUP BEY KÖYÜ TR-1 C-KAHVE ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:20:00 | 23.11.2024 15:15:25 | 6.9236 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.6115 | 0 | 0 | 0 | 1.2332 | 0 | 0 | 21.8447
1973279 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798816/81575-Edr.KARAAĞAÇ KUMTEPELER DTT ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 01:38:00 | 24.11.2024 02:39:24 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0282 | 0 | 0.8249 | 0 | 0 | 21.8531
1967085 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 895135/73120 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 10:56:00 | 03.11.2024 12:10:55 | 1.2486 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.0663 | 0 | 0 | 0 | 10.8199 | 0 | 0 | 21.8862
1970763 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819931/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:10:44 | 21.11.2024 04:17:47 | 0.1175 | 0 | 127 | 0 | 1 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2.4788 | 0 | 0 | 4.7663 | 2.0874 | 12.5605 | 0 | 21.893
1972734 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 552621/52141 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:10:00 | 23.11.2024 15:27:00 | 5.2833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7789 | 0 | 0 | 0 | 5.1198 | 0 | 0 | 21.8987
1967651 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D2947BFE-BF4E-48ED-B9B0-8B22B8C068EF}/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 00:04:23 | 06.11.2024 00:13:24 | 0.15028 | 8 | 431 | 0 | 4 | 3 | 84 | 0 | 0 | 1.8014 | 10.0481 | 0 | 0.2968 | 2.35 | 7.4077 | 0 | 0 | 21.904
1967147 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620154/SÜTLÜCE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 13:58:00 | 03.11.2024 15:12:29 | 1.2414 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.0036 | 0 | 0 | 0 | 13.9027 | 0 | 0 | 21.9063
1974975 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798099/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 15:58:00 | 30.11.2024 17:47:43 | 1.8286 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9765
2058277 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489132/Uzk. A-BAĞDEMLİK DELİ HÜSEYİN SOK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 13:32:40 | 02.11.2024 14:31:18 | 0.97722 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.4916 | 0 | 0 | 0 | 1.5606 | 0 | 0 | 22.0522
1969154 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360216/TR5/11 OKUL TRF (360216) AG ŞTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:44:00 | 14.11.2024 20:02:20 | 2.3056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3822 | 0 | 0 | 0 | 19.6724 | 0 | 0 | 22.0546
1974909 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 711577/12000 DM / ARAPHACI TATARLI (712069) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 12:30:00 | 30.11.2024 14:41:20 | 2.1889 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.207 | 0 | 0 | 0 | 4.9479 | 0 | 0 | 22.1549
1969403 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434204/93204 K PAŞAYİĞİT TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 18:19:00 | 15.11.2024 19:08:17 | 0.82139 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.1914 | 0 | 0 | 0 | 3.9884 | 0 | 0 | 22.1798
1971809 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:13:51 | 22.11.2024 16:15:34 | 0.028611 | 0 | 2766 | 0 | 1 | 1 | 225 | 0 | 1 | 0 | 17.0891 | 0 | 0.0005 | 0.3098 | 4.5206 | 0 | 0.2752 | 22.1952
1968253 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882138/KARACADAĞ-YİĞİTBAŞI ENH ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 02:35:00 | 10.11.2024 03:25:22 | 0.83944 | 2 | 49 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2.8813 | 5.0931 | 0 | 0 | 11.5997 | 2.639 | 0 | 0 | 22.2131
1971239 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573450/SİNANLI CAMİARKASI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:20:00 | 21.11.2024 14:22:47 | 2.0464 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.2113 | 0 | 0.7813 | 0 | 0.3187 | 0 | 0 | 22.3113
1975056 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830232/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 20:53:00 | 01.12.2024 01:30:33 | 4.6258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9954 | 0 | 21.3529 | 0 | 0 | 0 | 22.3483
1971675 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622551/KAYNARCA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:21:00 | 22.11.2024 11:02:56 | 0.69889 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6.3794 | 0 | 0 | 0 | 16.0324 | 0 | 0 | 22.4118
1970795 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819931/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 05:26:26 | 21.11.2024 05:33:26 | 0.11667 | 0 | 127 | 0 | 1 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2.4991 | 0 | 0 | 4.9361 | 2.22 | 12.8033 | 0 | 22.4585
1967718 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487027/Uzk. C-BEYKONAK YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 12:48:00 | 06.11.2024 13:28:40 | 0.67778 | 0 | 129 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.348 | 0 | 0.3041 | 0 | 4.8253 | 0 | 0 | 22.4774
2058364 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 662875/SANTRAL ARKASI HAVAİ | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 11:03:04 | 08.11.2024 11:52:00 | 0.81556 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.5613 | 0 | 0 | 0 | 10.9196 | 0 | 0 | 22.4809
3023315 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85002/85002-Hvs.TR-13 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2024 14:02:38 | 28.11.2024 14:30:02 | 0.45667 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12.6759 | 0 | 0 | 0 | 9.8436 | 0 | 0 | 22.5195
2058381 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829973/Uzk.ESKİKÖY ENH ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 13:34:01 | 09.11.2024 13:58:24 | 0.40639 | 1 | 237 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2.3093 | 14.6617 | 0 | 0.0027 | 0 | 5.5933 | 0 | 0 | 22.567
1966855 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DMTR08 ENH ÇIKIŞI (RING) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:20:51 | 02.11.2024 09:21:45 | 0.015 | 1 | 1690 | 7 | 13 | 15 | 289 | 3 | 0 | 0.0039 | 5.5153 | 2.3916 | 0.1082 | 5.9793 | 3.3272 | 5.2617 | 0 | 22.5872
1974383 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24555/A ÇIKIŞI-HAYRABOLU YOLU GİRİŞ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 13:56:00 | 28.11.2024 14:56:05 | 1.0014 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.8654 | 0 | 3.3875 | 0 | 11.3508 | 0 | 0 | 22.6037
1970122 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27595/27595 NOLU MISMIL KARŞISI DM | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 14:58:00 | 19.11.2024 16:01:53 | 1.0647 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3576 | 0 | 0 | 0 | 5.2525 | 0 | 0 | 22.6101
1973697 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 124702/12301 DM / KARAHALİL ÇIKIŞI (12380) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:47:00 | 25.11.2024 21:01:32 | 3.2422 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.6423 | 0 | 0 | 0 | 2.9823 | 0 | 0 | 22.6246
1970905 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145947/26450NOLU TRAFO ÇIKIŞ AĞAÇ DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:05:00 | 21.11.2024 08:45:08 | 0.66889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6472 | 0 | 0 | 22.6472
1967778 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620103/ERENLER TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 18:09:00 | 06.11.2024 20:04:43 | 1.9286 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.4948 | 0 | 0 | 0 | 0.2044 | 0 | 0 | 22.6992
1969520 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104353/10600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.11.2024 11:52:00 | 16.11.2024 15:12:24 | 3.34 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.5074 | 0 | 0 | 0 | 3.2235 | 0 | 0 | 22.7309
1967539 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741175/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 12:34:00 | 05.11.2024 13:35:06 | 1.0183 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.0042 | 0 | 0 | 0 | 4.7539 | 0 | 0 | 22.7581
1970834 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826477/Uzk. A-OG ALTI GAZİ MEHMET TR-1 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:52:00 | 21.11.2024 09:36:36 | 2.7433 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.043 | 0 | 0 | 0 | 2.7226 | 0 | 0 | 22.7656
1970826 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/23000 DM / ÇENE FİDERİ (707690) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:36:43 | 21.11.2024 06:39:42 | 0.049722 | 2 | 1199 | 18 | 17 | 7 | 270 | 1 | 0 | 1.6143 | 8.8182 | 7.2686 | 0.4696 | 0.6955 | 3.7847 | 0.1195 | 0 | 22.7704
1972854 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660432/73340 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:44:00 | 23.11.2024 13:51:55 | 2.1319 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.5972 | 0 | 0 | 0 | 6.2355 | 0 | 0 | 22.8327
1975015 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54901/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 18:09:00 | 30.11.2024 18:38:42 | 0.495 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.5704 | 0 | 0.617 | 0 | 3.6581 | 0 | 0 | 22.8455
1974938 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407605/82000 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 13:53:00 | 30.11.2024 15:04:49 | 1.1969 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.1329 | 0 | 0 | 0 | 1.7212 | 0 | 0 | 22.8541
1967864 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {2706230D-FDD4-42B3-90D3-90A696C8B02C}/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 11:27:00 | 07.11.2024 11:50:36 | 0.39333 | 0 | 11 | 8 | 85 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.1424 | 10.834 | 2.4769 | 5.9931 | 2.418 | 0 | 0 | 22.8644
1971568 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 410829/82290 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 19:17:00 | 21.11.2024 20:58:51 | 1.6975 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.3174 | 0 | 0 | 0 | 0.5618 | 0 | 0 | 22.8792
1967738 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 102814/13900 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 14:38:00 | 06.11.2024 15:04:14 | 0.43722 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.8604 | 0 | 0 | 0 | 16.0388 | 0 | 0 | 22.8992
1973394 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 773262/44020 EDİRKÖY TR 1 TR. GEN. BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 12:30:00 | 24.11.2024 13:10:00 | 0.66667 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.4771 | 0 | 0.5153 | 0 | 8.9712 | 0 | 0 | 22.9636
1969128 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488867/C-2-3 NOLU BAŞARLAR HAVAİ HAT | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 15:50:00 | 14.11.2024 17:01:32 | 1.1922 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2483 | 0 | 0 | 0 | 2.7622 | 0 | 0 | 23.0105
1971201 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369419/DM2 ULAŞ ESKİ BELD. YANI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:58:00 | 21.11.2024 13:44:33 | 1.7758 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.947 | 0 | 0 | 0 | 14.0954 | 0 | 0 | 23.0424
1966996 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {959026FC-D1AE-47B1-80E4-8FDC87EEB8EF}/KARACADAĞ-YİĞİTBAŞI ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 20:22:58 | 02.11.2024 20:55:43 | 0.54583 | 2 | 49 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2.8538 | 4.7536 | 0 | 0 | 12.9061 | 2.625 | 0 | 0 | 23.1385
1973440 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867124/MİNNETLER OKULYANI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 14:38:00 | 24.11.2024 15:20:13 | 0.70361 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.4647 | 0 | 0.4689 | 0 | 6.239 | 0 | 0 | 23.1726
1974367 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 13:14:15 | 28.11.2024 13:22:02 | 0.12972 | 3 | 573 | 0 | 1 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0.9193 | 14.6489 | 0 | 0.0559 | 2.5745 | 4.98 | 0 | 0 | 23.1786
1975055 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827908/Uzk. D-ARKA KOL | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 20:52:00 | 30.11.2024 23:47:06 | 2.9183 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.6989 | 0 | 0.0059 | 0 | 2.4777 | 0 | 0 | 23.1825
1970978 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170375/A ÇIKIŞI-K. KARAKARLI ÇIK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:01:00 | 21.11.2024 16:00:58 | 6.9994 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3799 | 0 | 0 | 0 | 7.9007 | 0 | 0 | 23.2806
1970594 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631472/DOĞANCA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:27:00 | 20.11.2024 20:16:49 | 1.8303 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.1712 | 0 | 0.0482 | 0 | 0.0675 | 0 | 0 | 23.2869
7300002792 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204358/21045 B ÇIKIŞI OLUKBAŞI DERE | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2024 09:05:43 | 26.11.2024 13:49:19 | 4.7267 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.4345 | 0 | 0 | 0 | 2.8737 | 0 | 0 | 23.3082
1970981 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439748/93272 K KARACAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:42:00 | 21.11.2024 11:07:55 | 2.4319 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.7419 | 0 | 0 | 0 | 4.568 | 0 | 0 | 23.3099
1971798 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {AE9AC763-5A6C-48EE-9934-A8A213649EE8}/Uzk. ÇOBANPINAR DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:02:43 | 22.11.2024 16:09:11 | 0.10778 | 0 | 763 | 0 | 5 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 14.6564 | 0 | 0.6009 | 0 | 8.0836 | 0 | 0 | 23.3409
1971165 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840343/İL JANDARMA-TAŞTAN BETON ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:17:00 | 21.11.2024 12:02:21 | 0.75583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1678 | 0 | 23.1905 | 0 | 0 | 0 | 23.3583
1973183 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87700/Uzk. MUHACIRKADI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 19:33:00 | 23.11.2024 20:04:51 | 0.53083 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.7783 | 0 | 0 | 0 | 4.643 | 0 | 0 | 23.4213
1971126 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:49:51 | 21.11.2024 10:51:54 | 0.034167 | 0 | 2763 | 0 | 1 | 1 | 226 | 0 | 1 | 0 | 17.6669 | 0 | 0.0004 | 0.3577 | 5.0438 | 0 | 0.423 | 23.4918
1968288 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102806/13920 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 11:24:00 | 10.11.2024 12:27:21 | 1.0558 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.2079 | 0 | 0 | 0 | 8.4533 | 0 | 0 | 23.6612
1974937 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660660/73330 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 13:46:00 | 30.11.2024 14:38:09 | 0.86917 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.3981 | 0 | 0 | 0 | 2.2848 | 0 | 0 | 23.6829
1970989 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451036/94358 İ HACIKÖY TR 4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:18:00 | 21.11.2024 14:25:09 | 6.1192 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5375 | 0 | 0 | 0 | 10.158 | 0 | 0 | 23.6955
1971067 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 817094/94450 İ SULTAN KÖK TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:06:00 | 21.11.2024 15:17:48 | 5.1967 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6456 | 0 | 0 | 0 | 11.0615 | 0 | 0 | 23.7071
1971008 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848729/Mrç.RAHMANCA KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:20:45 | 21.11.2024 10:11:44 | 0.84972 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.5723 | 0 | 0 | 0 | 6.174 | 0 | 0 | 23.7463
1969303 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {34A7A25B-AE61-452D-8651-E695342480BC}/80095-Edr.ALAÇATI VİLLARI DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 12:40:00 | 15.11.2024 13:22:00 | 0.7 | 0 | 47 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6424 | 1.0872 | 0.4595 | 2.994 | 4.6206 | 0 | 0 | 23.8037
1971565 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488549/Uzk. A-ÖMERBEY KÖY YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 18:56:00 | 21.11.2024 21:01:51 | 2.0975 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.4943 | 0 | 0 | 0 | 6.3144 | 0 | 0 | 23.8087
1966942 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799410/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 14:40:18 | 02.11.2024 15:11:46 | 0.52444 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.7217 | 0 | 0 | 0 | 6.1215 | 0 | 0 | 23.8432
1970355 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:15:28 | 20.11.2024 10:25:06 | 0.16056 | 1 | 21 | 5 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1.0275 | 1.1073 | 3.6115 | 0.2092 | 17.1202 | 0.7877 | 0 | 0 | 23.8634
1971081 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33124/DM18 KARAMEHMET TARAFI ATATÜRK BLV SONU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:14:00 | 21.11.2024 11:26:48 | 1.2133 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.1211 | 0 | 0 | 0 | 1.7481 | 0 | 0 | 23.8692
1969116 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827204/Uzk. C-OG ALTI MUHACIRKADI TR-1 | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 15:00:00 | 14.11.2024 15:30:36 | 0.51 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.0154 | 0 | 0 | 0 | 7.8704 | 0 | 0 | 23.8858
1973000 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129106/27115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:11:00 | 23.11.2024 17:53:29 | 2.7081 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.4989 | 0 | 0 | 0 | 20.414 | 0 | 0 | 23.9129
1969521 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361188/DM6/2-1A ->>(361188) AG ŞALTER-B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 11:54:00 | 16.11.2024 15:05:35 | 3.1931 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8958 | 0 | 0 | 0 | 8.0236 | 0 | 0 | 23.9194
1974193 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573053/PANCARKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 18:34:00 | 27.11.2024 19:19:19 | 0.75528 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.8381 | 0 | 0 | 0 | 3.1628 | 0 | 0 | 24.0009
1971547 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511110/85094 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 18:25:00 | 21.11.2024 21:27:03 | 3.0342 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.3236 | 0 | 0 | 0 | 2.7496 | 0 | 0 | 24.0732
1972325 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {487A29AD-C081-4548-BAAA-AB1260412795}/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:24:29 | 23.11.2024 02:37:50 | 0.2225 | 0 | 363 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.3009 | 0 | 0 | 16.7737 | 2.0477 | 0 | 0 | 24.1223
1969938 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74335/899748-TRP02 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 18:26:00 | 18.11.2024 18:59:51 | 0.56417 | 0 | 161 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.0824 | 0 | 0.6572 | 0 | 2.385 | 0 | 0 | 24.1246
1969456 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632535/EVRENLİ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 22:24:00 | 15.11.2024 23:34:02 | 1.1672 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.671 | 0 | 0.6706 | 0 | 1.8509 | 0 | 0 | 24.1925
1973534 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 80130/80130 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 22:13:00 | 24.11.2024 22:49:37 | 0.61028 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.6653 | 0 | 0 | 0 | 2.6371 | 0 | 0 | 24.3024
1973701 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103262/17210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 18:00:00 | 25.11.2024 20:58:35 | 2.9764 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.7588 | 0 | 0 | 0 | 19.5475 | 0 | 0 | 24.3063
1974484 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712266/25949 KÖK / YAĞSAN 1 ÇIKIŞI (723809) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 18:37:17 | 28.11.2024 19:18:39 | 0.68944 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.0064 | 0 | 0 | 0 | 7.3192 | 0 | 0 | 24.3256
1967966 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805311/KILIÇKÖY DM ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 18:11:00 | 07.11.2024 20:47:43 | 2.6119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.1619 | 0 | 0 | 0 | 1.1882 | 0 | 0 | 0 | 24.3501
1969570 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262261/ALPEK ÇIKISI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 16:28:00 | 16.11.2024 18:15:47 | 1.7964 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.5606 | 0 | 0 | 0 | 4.8148 | 0 | 0 | 24.3754
1969378 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410907/82290 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 17:12:00 | 15.11.2024 18:12:53 | 1.0147 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.2723 | 0 | 0 | 0 | 1.1078 | 0 | 0 | 24.3801
1968339 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128961/27742 BAĞLAR DM3TR3 ÇIKIŞ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 15:55:00 | 10.11.2024 17:11:36 | 1.2767 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1245 | 0 | 0 | 0 | 20.298 | 0 | 0 | 24.4225
1972888 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 600671/52491 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:27:00 | 23.11.2024 14:46:14 | 2.3206 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.9397 | 0 | 0 | 0 | 7.5579 | 0 | 0 | 24.4976
1973091 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 893183/74251 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:03:00 | 23.11.2024 18:22:03 | 1.3175 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.5749 | 0 | 0 | 0 | 3.9593 | 0 | 0 | 24.5342
2058315 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263438/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 08:57:42 | 06.11.2024 10:00:57 | 1.0542 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8.4834 | 0 | 0 | 0 | 16.0876 | 0 | 0 | 24.571
1970708 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611640/TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 23:54:00 | 21.11.2024 03:20:00 | 3.4333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.647 | 0 | 0 | 0 | 3.0392 | 0 | 0 | 24.6862
1969415 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 265312/27661 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 18:48:00 | 15.11.2024 22:54:24 | 4.1067 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.8547 | 0 | 0 | 0 | 2.8447 | 0 | 0 | 24.6994
2058386 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 134414/ŞARKÖY TR 73 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 13:52:55 | 09.11.2024 15:39:36 | 1.7781 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.0728 | 0 | 0 | 0 | 0.6589 | 0 | 0 | 24.7317
2058265 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87310/Uzk. TR 2-19 DOKUZKATLAR AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 10:51:39 | 01.11.2024 11:10:58 | 0.32194 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.0058 | 0 | 0 | 0 | 7.7817 | 0 | 0 | 24.7875
1967191 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 16:37:08 | 03.11.2024 16:46:58 | 0.16389 | 0 | 154 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.7888 | 0.6385 | 0 | 14.6509 | 4.7319 | 0 | 0 | 24.8101
1969767 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232717/20090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 06:44:00 | 18.11.2024 08:05:01 | 1.3503 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.5073 | 0 | 0 | 0 | 6.3038 | 0 | 0 | 24.8111
1973221 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633184/TOPÇUKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 21:17:00 | 23.11.2024 22:51:27 | 1.5742 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.705 | 0 | 0 | 0 | 5.1456 | 0 | 0 | 24.8506
1974966 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/25100 DM / ASKERİYE KIŞLA ÇIKIŞ (730195) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 15:22:00 | 30.11.2024 15:38:05 | 0.26806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0768 | 2.7901 | 0 | 0 | 24.8669
2058358 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 121490/15300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 13:41:28 | 08.11.2024 15:55:59 | 2.2419 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.8089 | 0 | 0 | 0 | 12.081 | 0 | 0 | 24.8899
1972470 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24515/24515 NOLU SUBAŞI TR-1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:17:00 | 23.11.2024 07:18:37 | 1.0269 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.1569 | 0 | 0 | 0 | 9.7795 | 0 | 0 | 24.9364
1968431 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 373558/MİLENYUM -->> 373558 DİREK AG ÇIKIŞ - A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 10:30:00 | 11.11.2024 11:57:30 | 1.4583 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.4222 | 0 | 0 | 0 | 6.6367 | 0 | 0 | 25.0589
1969004 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109144/12330 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 20:31:00 | 13.11.2024 22:12:05 | 1.6847 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.0088 | 0 | 0 | 0 | 3.064 | 0 | 0 | 25.0728
11358129 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85098/85098 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 09:56:09 | 13.11.2024 10:38:13 | 0.70111 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.3727 | 0 | 0 | 0 | 5.7877 | 0 | 0 | 25.1604
1969462 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106437/18260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 23:40:00 | 16.11.2024 01:12:44 | 1.5456 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.6415 | 0 | 0 | 0 | 13.5331 | 0 | 0 | 25.1746
1968763 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621270/ÇAYIRDERE TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 19:00:00 | 12.11.2024 19:58:00 | 0.96667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.0596 | 0 | 0 | 0 | 10.1414 | 0 | 0 | 25.201
1968289 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54901/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 11:30:00 | 10.11.2024 12:05:07 | 0.58528 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.5829 | 0 | 0.8598 | 0 | 4.7625 | 0 | 0 | 25.2052
1972232 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804327/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:13:00 | 23.11.2024 00:41:06 | 0.46833 | 1 | 276 | 1 | 1 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0.1295 | 17.9974 | 0.3874 | 0.001 | 0.4233 | 6.3105 | 0 | 0 | 25.2491
1974190 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 DM / KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI (710318) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 18:21:00 | 27.11.2024 18:50:53 | 0.49806 | 0 | 67 | 1 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7.6358 | 0.4523 | 0.3322 | 0 | 16.8323 | 0 | 0 | 25.2526
2058516 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87870/Uzk. KIRCASALİH TR-1 AG ÇIKIŞLARI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 09:41:15 | 18.11.2024 10:07:53 | 0.44389 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7.0023 | 0 | 0 | 0 | 18.2618 | 0 | 0 | 25.2641
1973870 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 858090/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 16:59:00 | 26.11.2024 22:57:26 | 5.9739 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2654
11358722 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795427/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:02:00 | 20.11.2024 17:31:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2762 | 0 | 0 | 0 | 25.2762
1966843 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867783/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 08:20:00 | 02.11.2024 09:16:49 | 0.94694 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.5964 | 0 | 0 | 0 | 5.6891 | 0 | 0 | 25.2855
1969362 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 723225/26250NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KOLU ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 16:04:00 | 15.11.2024 16:46:28 | 0.70778 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8.4035 | 0 | 0 | 0 | 16.8857 | 0 | 0 | 25.2892
1973347 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 831196/Uzk. C-OG ALTI KÖY KAHVELERİ ÇİFTLİK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 10:02:00 | 24.11.2024 12:39:20 | 2.6222 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.9695 | 0 | 0 | 0 | 3.3683 | 0 | 0 | 25.3378
1969670 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81440/81440-Edr.01TR 89 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 13:01:00 | 17.11.2024 13:43:11 | 0.70306 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.6043 | 0 | 0 | 0 | 1.7811 | 0 | 0 | 25.3854
1971403 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 663329/P.KÖY TR18 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:10:00 | 21.11.2024 17:49:45 | 2.6625 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.7615 | 0 | 0 | 0 | 10.6317 | 0 | 0 | 25.3932
1970695 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 23:16:18 | 20.11.2024 23:20:33 | 0.070833 | 3 | 125 | 1 | 0 | 8 | 203 | 1 | 3 | 0.5103 | 3.3665 | 0.0135 | 0 | 9.0315 | 6.4552 | 5.6402 | 0.3914 | 25.4086
1968087 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 442454/95710 E ENEZ S TRPZ TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 17:27:00 | 08.11.2024 18:36:36 | 1.16 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8651 | 0 | 0 | 0 | 12.584 | 0 | 0 | 25.4491
1972703 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 731287/24300 DM / KANDAMIŞ GRUP ÇIKIŞ (731202) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:52:00 | 23.11.2024 14:06:28 | 4.2411 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2119 | 0 | 0 | 0 | 10.2921 | 0 | 0 | 25.504
1970020 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502533/Mrç. SUBASI TR-4 D-KURBACILAR ÇIKIŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 09:38:00 | 19.11.2024 11:46:00 | 2.1333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.0331 | 0 | 0 | 0 | 2.4943 | 0 | 0 | 25.5274
1972841 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 654234/74051 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:28:00 | 23.11.2024 13:00:42 | 1.545 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5135 | 0 | 1.3308 | 0 | 3.7672 | 0 | 0 | 25.6115
1971438 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809744/809744 CBS KARPUZLU İÇME SUYU ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:53:25 | 21.11.2024 16:47:13 | 0.89667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3413 | 0 | 24.2989 | 0 | 0 | 0 | 25.6402
1974069 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:16:55 | 27.11.2024 14:18:16 | 0.0225 | 3 | 1031 | 12 | 16 | 11 | 107 | 1 | 0 | 0.0199 | 8.2743 | 10.7406 | 0.1942 | 3.4412 | 2.9295 | 0.0468 | 0 | 25.6465
1973172 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | {4B891287-21CA-4DC0-88B2-4BC0307A14DD}/84005-L.PAŞA TR-1 NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 19:16:54 | 23.11.2024 19:25:00 | 0.135 | 0 | 316 | 0 | 0 | 1 | 126 | 1 | 0 | 0 | 10.7693 | 0 | 0 | 0.2648 | 14.2473 | 0.3879 | 0 | 25.6693
1974818 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 107158/YÜCEL SOKAK DTT AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 23:45:00 | 30.11.2024 01:17:03 | 1.5342 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.7951 | 0 | 0 | 0 | 4.9425 | 0 | 0 | 25.7376
1974854 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233194/20010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 10:01:11 | 30.11.2024 11:37:00 | 1.5969 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8034
1972522 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300642/40783 YAKAMOZ TR SKUY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:55:00 | 23.11.2024 10:56:14 | 3.0206 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2586 | 0 | 0 | 0 | 15.6082 | 0 | 0 | 25.8668
1971070 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866538/B.EKSİ FERSAH KÖK KARAMESUTLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:08:52 | 21.11.2024 10:09:19 | 0.0075 | 5 | 1407 | 11 | 15 | 10 | 199 | 3 | 0 | 0.0638 | 5.2991 | 0.6921 | 0.0403 | 3.9965 | 2.213 | 13.5702 | 0 | 25.875
11359601 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302853/42036 DM1/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 10:44:33 | 30.11.2024 11:04:26 | 0.33139 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.3034 | 0 | 0 | 0 | 7.5772 | 0 | 0 | 25.8806
1970993 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866538/B.EKSİ FERSAH KÖK KARAMESUTLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:10:14 | 21.11.2024 09:10:41 | 0.0075 | 5 | 1407 | 11 | 15 | 10 | 199 | 3 | 0 | 0.0619 | 5.1951 | 0.7523 | 0.0461 | 3.9997 | 2.1867 | 13.6539 | 0 | 25.8957
1970568 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:26:09 | 20.11.2024 17:29:09 | 0.05 | 3 | 125 | 1 | 0 | 8 | 203 | 1 | 3 | 0.4038 | 2.6281 | 0.0115 | 0 | 8.497 | 7.4897 | 6.1671 | 0.707 | 25.9042
11357764 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756451/27615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 02:42:51 | 09.11.2024 03:38:26 | 0.92639 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.6094 | 0 | 0 | 0 | 12.2985 | 0 | 0 | 25.9079
1974752 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709946/20270 DM / YEŞİLSIRT AYDIN ÇIKIŞ(707869) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 17:03:00 | 29.11.2024 17:45:38 | 0.71056 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1.7394 | 19.4669 | 0 | 0 | 0 | 4.7026 | 0 | 0 | 25.9089
1967457 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107165/17340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 19:50:00 | 04.11.2024 20:50:27 | 1.0075 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.1736 | 0 | 0 | 0 | 0.7476 | 0 | 0 | 25.9212
1972220 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807786/94210 NOLU TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:35:53 | 23.11.2024 00:51:47 | 0.265 | 0 | 534 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.4394 | 0 | 0.1305 | 0 | 3.3703 | 0 | 0 | 25.9402
2058308 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891392/TR-174 GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 15:01:41 | 05.11.2024 15:41:21 | 0.66111 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.3317 | 0 | 0 | 0 | 4.6304 | 0 | 0 | 25.9621
1968747 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87610/Uzk. BAYRAMLI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 16:11:00 | 12.11.2024 17:04:43 | 0.89528 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.8646 | 0 | 0 | 0 | 8.1311 | 0 | 0 | 25.9957
1973963 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410927/81410 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:41:00 | 27.11.2024 11:04:06 | 1.385 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.3328 | 0 | 0 | 0 | 0.6878 | 0 | 0 | 26.0206
1972714 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502928/Mrç. RAHMANÇA KÖYÜ TR-1 A GİRİŞ MZRLIK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:57:00 | 23.11.2024 13:00:43 | 3.0619 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.1893 | 0 | 0 | 0 | 7.8808 | 0 | 0 | 26.0701
2058384 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825429/Uzk.TR 2-09 İHLAS EVLERİ DTT ÇIKIŞI ENH | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 14:32:35 | 09.11.2024 14:43:24 | 0.18028 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.8827 | 0 | 0 | 0 | 2.2775 | 0 | 0 | 26.1602
1967054 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439265/92856 K GÖKÇETEPE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 09:25:00 | 03.11.2024 13:45:49 | 4.3469 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.2146 | 0 | 0 | 0 | 0.1179 | 0 | 0 | 26.3325
1970513 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:41:54 | 20.11.2024 15:44:38 | 0.045556 | 1 | 813 | 9 | 5 | 7 | 122 | 2 | 0 | 1.0611 | 6.6698 | 2.6662 | 0.3729 | 5.1008 | 3.7351 | 6.7406 | 0 | 26.3465
1971356 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878733/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:22:00 | 21.11.2024 14:47:04 | 0.41778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4232 | 0 | 0 | 0 | 26.4232
1970602 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145947/F ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:38:00 | 20.11.2024 19:30:47 | 0.87972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4799 | 0 | 0 | 26.4799
1967016 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858570/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 07:00:37 | 03.11.2024 08:54:00 | 1.8897 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.4502 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 26.4802
1972012 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:35:51 | 22.11.2024 21:41:04 | 0.086944 | 1 | 143 | 0 | 0 | 8 | 23 | 1 | 0 | 2.0391 | 2.6542 | 0 | 0 | 9.236 | 0.8285 | 11.7261 | 0 | 26.4839
1967317 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785452/TOTAL DM>>(785452)AQUAPARK GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 10:12:19 | 04.11.2024 10:58:41 | 0.77278 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1804 | 0 | 0.3929 | 19.6696 | 0.2519 | 0 | 0 | 26.4948
1973177 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 19:23:39 | 23.11.2024 19:56:50 | 0.55306 | 1 | 155 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1.4646 | 17.9502 | 0.5806 | 0 | 2.6033 | 3.8971 | 0 | 0 | 26.4958
1972999 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431679/90420 K TR1/09 Tümen 2 TRF GENEL BKM | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:12:00 | 23.11.2024 17:27:41 | 2.2614 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.8453 | 0 | 0 | 0 | 8.6952 | 0 | 0 | 26.5405
1972465 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 176059/B ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:05:00 | 23.11.2024 08:32:12 | 2.4533 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8938 | 0 | 20.6643 | 0 | 0 | 26.5581
1973886 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81440/81440-Edr.01TR 89 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 18:18:00 | 26.11.2024 18:56:45 | 0.64583 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.8488 | 0 | 0 | 0 | 1.7256 | 0 | 0 | 26.5744
1968222 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 16:41:55 | 09.11.2024 17:19:00 | 0.61806 | 1 | 178 | 2 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 3.9392 | 16.9633 | 0.5558 | 0.0563 | 0.9351 | 4.1467 | 0 | 0 | 26.5964
1968580 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 426063/85216TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 23:20:00 | 12.11.2024 01:00:29 | 1.6747 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2344 | 0 | 0 | 0 | 6.3703 | 0 | 0 | 26.6047
1970671 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 22:13:57 | 20.11.2024 22:17:11 | 0.053889 | 3 | 125 | 1 | 0 | 8 | 203 | 1 | 3 | 0.545 | 3.5339 | 0.0134 | 0 | 9.5546 | 6.8959 | 5.6531 | 0.4114 | 26.6073
1970403 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:37:53 | 20.11.2024 11:40:56 | 0.050833 | 1 | 813 | 9 | 5 | 7 | 122 | 2 | 0 | 1.1537 | 7.0901 | 2.2614 | 0.1351 | 5.3102 | 3.9226 | 6.7408 | 0 | 26.6139
1967151 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791435/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 14:03:40 | 03.11.2024 14:43:31 | 0.66417 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7712 | 0 | 7.9519 | 0 | 13.9146 | 0 | 26.6377
1968994 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361024/DM6/8 SAĞLIK AHENK>>(361024) AG -D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 18:56:00 | 13.11.2024 19:42:09 | 0.76917 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.2728 | 0 | 0 | 0 | 4.3897 | 0 | 0 | 26.6625
1967404 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 414341/13960 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 15:58:00 | 04.11.2024 17:20:01 | 1.3669 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.4837 | 0 | 0 | 0 | 7.1993 | 0 | 0 | 26.683
1968330 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800868/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 15:12:00 | 10.11.2024 15:38:42 | 0.445 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.0327 | 0 | 0 | 0 | 6.6506 | 0 | 0 | 26.6833
1969084 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821599/VAKIF KÖK TEN 95840 ARITMA DM ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 11:56:00 | 14.11.2024 13:30:00 | 1.5667 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8487 | 0 | 0.0233 | 0 | 6.8368 | 0 | 0 | 26.7088
1966642 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827083/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 08:10:00 | 01.11.2024 08:59:14 | 0.82056 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.4374 | 0 | 0 | 0 | 5.3162 | 0 | 0 | 26.7536
1972634 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577949/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:12:00 | 23.11.2024 10:56:53 | 1.7481 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.798 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 26.848
2058541 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763295/41325 DM3/11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 00:46:31 | 20.11.2024 05:49:39 | 5.0522 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.4523 | 0 | 0 | 0 | 11.4053 | 0 | 0 | 26.8576
1969000 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83025/83025 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 19:55:00 | 13.11.2024 21:16:09 | 1.3525 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.4198 | 0 | 0.4718 | 0 | 5.9769 | 0 | 0 | 26.8685
1969191 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407070/80890 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 21:58:00 | 14.11.2024 23:06:56 | 1.1489 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 12.8475 | 0 | 0 | 0 | 14.0507 | 0 | 0 | 26.8982
1968785 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24710/24710 NOLU ŞALGAMLI TR-2 GEN BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 18:55:00 | 12.11.2024 19:51:39 | 0.94417 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.9508 | 0 | 0 | 0 | 5.9802 | 0 | 0 | 26.931
1971172 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/23000 DM / ÇENE FİDERİ (707690) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:26:01 | 21.11.2024 11:29:01 | 0.05 | 2 | 1199 | 18 | 17 | 7 | 270 | 1 | 0 | 1.9436 | 10.1338 | 7.5546 | 0.1963 | 1.0024 | 5.9096 | 0.2215 | 0 | 26.9618
1974152 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {53DC9112-5D29-473E-AD54-29F9605F0F8E}/24501 DM / UMURBEY GRUP ÇIKIŞ (712956) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:47:04 | 27.11.2024 16:51:58 | 0.081667 | 0 | 538 | 2 | 3 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 6.9827 | 0.1448 | 0.0145 | 16.7138 | 3.1151 | 0 | 0 | 26.9709
1972977 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803839/92494 K ERİKLİ S TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:44:00 | 23.11.2024 23:05:35 | 8.3597 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.4731 | 0 | 0 | 0 | 0.4986 | 0 | 0 | 26.9717
1972137 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {16AEC6F0-031E-454F-A1BC-DD58348F52A0}/ 95828 NOLU DT VİLLALAR TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:01:41 | 22.11.2024 23:29:08 | 0.4575 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 20.2163 | 0 | 0 | 0 | 6.759 | 0 | 0 | 26.9753
1969062 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 856421/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 10:25:00 | 14.11.2024 11:56:31 | 1.5253 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.2767 | 0 | 0 | 0 | 5.7095 | 0 | 0 | 26.9862
1972484 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577427/KUMRULAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:29:00 | 23.11.2024 11:20:56 | 4.8656 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.7913 | 0 | 0 | 0 | 4.2017 | 0 | 0 | 26.993
1970889 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 421927/85071 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:47:00 | 21.11.2024 09:49:35 | 2.0431 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5729 | 0 | 0.0021 | 0 | 12.4188 | 0 | 0 | 26.9938
1968036 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261681/27390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 11:15:00 | 08.11.2024 15:32:53 | 4.2981 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5969 | 0 | 0 | 0 | 17.4247 | 0 | 0 | 27.0216
1972784 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:42:49 | 23.11.2024 10:43:25 | 0.01 | 1 | 1610 | 0 | 10 | 9 | 243 | 8 | 0 | 0.0907 | 5.2008 | 0 | 0.0504 | 1.2314 | 2.0105 | 18.447 | 0 | 27.0308
11357345 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781900/DM8/4 HATİP >>(781900) AG-C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 12:16:38 | 04.11.2024 12:40:08 | 0.39167 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.2839 | 0 | 0 | 0 | 10.8334 | 0 | 0 | 27.1173
1967386 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708207/27006 DM / AYTEPE DOĞANAY GRUBU (708207) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 15:07:00 | 04.11.2024 15:23:47 | 0.27972 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16.0826 | 0 | 0 | 0 | 11.0927 | 0 | 0 | 27.1753
1972955 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 730629/D ÇIKIŞI-ESKİ TR 30 PANOSUNA GİDEN | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:13:00 | 23.11.2024 15:57:44 | 1.7456 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.753 | 0 | 0 | 0 | 7.4361 | 0 | 0 | 27.1891
2058707 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 564638/İĞNEADA TR-1A AG ÇIK. ŞALT. A 564637 BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 12:50:00 | 29.11.2024 16:20:00 | 3.5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.8918 | 0 | 0 | 0 | 6.355 | 0 | 0 | 27.2468
1974433 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:22:48 | 28.11.2024 17:50:42 | 1.465 | 0 | 80 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.4195 | 2.3955 | 1.8228 | 0 | 1.6158 | 0 | 0 | 27.2536
1973031 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611701/HAMDİBEY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:44:00 | 23.11.2024 19:56:20 | 4.2056 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.2598 | 0 | 2.1972 | 0 | 7.8356 | 0 | 0 | 27.2926
1971987 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513385/85080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:03:00 | 22.11.2024 23:00:00 | 1.95 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.1285 | 0 | 0 | 0 | 4.2665 | 0 | 0 | 27.395
2058574 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 857386/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 14:15:28 | 22.11.2024 15:13:50 | 0.97278 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.6398 | 0 | 0 | 0 | 15.7694 | 0 | 0 | 27.4092
1967767 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 17:14:30 | 06.11.2024 17:48:40 | 0.56944 | 0 | 197 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.5433 | 1.2912 | 0 | 0.1658 | 5.4298 | 0 | 0 | 27.4301
1974005 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/23000 DM / ÇENE FİDERİ (707690) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:33:43 | 27.11.2024 11:36:43 | 0.05 | 2 | 1199 | 18 | 17 | 7 | 270 | 1 | 0 | 2.0145 | 10.2409 | 7.6241 | 0.162 | 1.042 | 6.1305 | 0.2246 | 0 | 27.4386
1970395 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/23000 DM / ÇENE FİDERİ (707690) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:25:26 | 20.11.2024 11:28:26 | 0.05 | 2 | 1199 | 18 | 17 | 7 | 270 | 1 | 0 | 2.0145 | 10.2523 | 7.6241 | 0.162 | 1.042 | 6.1305 | 0.2246 | 0 | 27.45
2058644 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56841/YEŞİLPINAR KÖYÜ TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 13:30:42 | 26.11.2024 14:30:00 | 0.98833 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.1782 | 0 | 0 | 0 | 8.2914 | 0 | 0 | 27.4696
1971409 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825463/Uzk. D-ÇAĞDAŞ KENT HAVAİ HAT | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:29:00 | 21.11.2024 16:54:28 | 1.4244 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.078 | 0 | 0 | 0 | 1.4514 | 0 | 0 | 27.5294
1972942 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489351/Uzk. H-YENİ ÇARŞI SOKAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:56:00 | 23.11.2024 15:22:43 | 1.4453 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6.1581 | 0 | 0 | 0 | 21.3782 | 0 | 0 | 27.5363
11357795 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623705/PINARHİSAR DM1-TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 15:15:00 | 09.11.2024 15:45:00 | 0.5 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.9215 | 0 | 0 | 0 | 12.6863 | 0 | 0 | 27.6078
11359106 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819973/94002 İpsala Eski DM (TURPÇULAR ÇIKIŞI) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 03:19:00 | 26.11.2024 03:24:00 | 0.083333 | 0 | 700 | 0 | 1 | 6 | 59 | 5 | 0 | 0 | 9.2021 | 0 | 0 | 4.52 | 4.7546 | 9.1319 | 0 | 27.6086
1971973 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453527/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:49:00 | 23.11.2024 02:21:57 | 5.5492 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.9354 | 0 | 0 | 0 | 0.6986 | 0 | 0 | 27.634
1974662 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896695/TR/192 DM04 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:08:29 | 29.11.2024 13:24:28 | 0.26639 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.8904 | 0 | 0 | 8.3873 | 6.4217 | 0 | 0 | 27.6994
1967420 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851651/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 16:59:00 | 04.11.2024 18:10:05 | 1.1847 | 0 | 102 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.1607 | 2.6099 | 0 | 0 | 3.9574 | 0 | 0 | 27.728
1968368 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630827/VİZE TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 18:26:00 | 10.11.2024 19:51:50 | 1.4306 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.6115 | 0 | 0 | 0 | 0.1525 | 0 | 0 | 27.764
11358458 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | {DAD13171-C9A1-4DBC-A83C-2C9847FFA5E0}/80735 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 13:08:30 | 17.11.2024 13:48:44 | 0.67056 | 0 | 138 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.8066 | 0 | 1.3394 | 0 | 1.7337 | 0 | 0 | 27.8797
1971160 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {92DB03CC-52BC-45BC-A7EA-61875DC77827}/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:11:04 | 21.11.2024 11:11:35 | 0.0086111 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.1768 | 0 | 0.5238 | 0 | 1.9545 | 0 | 25.2702 | 0 | 27.9253
1973453 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481616/Uzk. C-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 15:30:00 | 24.11.2024 17:22:50 | 1.8806 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.4591 | 0 | 0 | 0 | 0.4879 | 0 | 0 | 27.947
1967008 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 126997/14051 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 01:28:00 | 03.11.2024 03:28:33 | 2.0092 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.6724 | 0 | 0 | 0 | 1.2755 | 0 | 0 | 27.9479
1971246 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {92DB03CC-52BC-45BC-A7EA-61875DC77827}/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:37:41 | 21.11.2024 12:38:08 | 0.0075 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.174 | 0 | 0.539 | 0 | 1.9344 | 0 | 25.301 | 0 | 27.9484
1969689 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 720571/25805NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU ŞALT | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 14:18:00 | 17.11.2024 15:08:03 | 0.83417 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.8849 | 0 | 0.0006 | 0 | 7.074 | 0 | 0 | 27.9595
1970868 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866204/DEMİRKAPI KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:30:00 | 21.11.2024 08:49:50 | 1.3306 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.3156 | 0 | 0 | 0 | 18.6514 | 0 | 0 | 27.967
1971612 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363499/ESKİ DTR2/19-1 ->> (363499) AG ŞLTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 23:00:00 | 22.11.2024 01:03:05 | 2.0514 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.6086 | 0 | 0 | 0 | 10.4636 | 0 | 0 | 28.0722
1974522 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102988/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 21:48:00 | 28.11.2024 22:57:41 | 1.1614 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.5294 | 0 | 0 | 0 | 2.552 | 0 | 0 | 28.0814
1973635 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710896/25881 DM / ALIŞIK ÇIKIŞI (710895) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 13:35:00 | 25.11.2024 13:51:16 | 0.27111 | 0 | 286 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 16.475 | 0 | 0 | 1.2037 | 10.4362 | 0 | 0 | 28.1149
3023287 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {08F1A0E5-90EA-45A5-AAFC-6280B29D974B}/82080 NO DM (05-TR/09 SARAYİÇİ)ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2024 04:00:03 | 22.11.2024 04:06:59 | 0.11556 | 0 | 878 | 0 | 33 | 4 | 109 | 0 | 0 | 0 | 14.8173 | 0 | 0.2027 | 7.4632 | 5.6414 | 0 | 0 | 28.1246
1974004 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:33:40 | 27.11.2024 11:45:32 | 0.19778 | 0 | 304 | 1 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 21.6155 | 0.1257 | 0 | 0.2104 | 6.1856 | 0 | 0 | 28.1372
1967749 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852823/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 15:44:00 | 06.11.2024 17:14:00 | 1.5 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.1448 | 0 | 0 | 0 | 8.0499 | 0 | 0 | 28.1947
1972916 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412858/81514 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:09:00 | 23.11.2024 19:11:00 | 6.0333 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5867 | 0 | 7.6659 | 0 | 16.9798 | 0 | 0 | 28.2324
1967825 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {959026FC-D1AE-47B1-80E4-8FDC87EEB8EF}/KARACADAĞ-YİĞİTBAŞI ENH ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 07:06:00 | 07.11.2024 07:53:22 | 0.78944 | 2 | 49 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2.8887 | 5.223 | 0 | 0 | 16.236 | 3.9034 | 0 | 0 | 28.2511
1973022 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52223/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:29:00 | 23.11.2024 18:50:11 | 3.3531 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.5188 | 0 | 0 | 0 | 3.7466 | 0 | 0 | 28.2654
1971766 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630398/VİZE TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 14:51:00 | 22.11.2024 22:07:40 | 7.2778 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2815
1967004 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374668/DTR2 SEYMENİÇİ ->> (374668) AG ŞTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 21:47:00 | 02.11.2024 23:09:59 | 1.3831 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.087 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 28.293
1972255 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575825/HAZİNEDAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:30:00 | 23.11.2024 03:06:54 | 2.615 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.4496 | 0 | 0 | 0 | 2.9049 | 0 | 0 | 28.3545
1974780 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330191/44840 K.YON TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:17:00 | 29.11.2024 19:27:48 | 1.18 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.1989 | 0 | 0.4304 | 0 | 2.7401 | 0 | 0 | 28.3694
1969818 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 11:46:12 | 18.11.2024 11:56:01 | 0.16361 | 2 | 242 | 0 | 2 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0.3096 | 5.2071 | 0 | 0.0608 | 19.7082 | 3.0988 | 0 | 0 | 28.3845
1973045 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 170316/24547 DM / CANHIDIR ÇIKIŞI (710082) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:02:00 | 23.11.2024 19:03:21 | 3.0225 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.8473 | 0 | 0 | 0 | 7.5428 | 0 | 0 | 28.3901
1971095 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/23000 DM / ÇENE FİDERİ (707690) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:24:01 | 21.11.2024 10:27:01 | 0.05 | 2 | 1199 | 18 | 17 | 7 | 270 | 1 | 0 | 1.9991 | 10.2086 | 8.6128 | 0.282 | 1.0476 | 6.036 | 0.2409 | 0 | 28.427
1967670 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {53DC9112-5D29-473E-AD54-29F9605F0F8E}/24501 DM / UMURBEY GRUP ÇIKIŞ (712956) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 08:25:38 | 06.11.2024 08:29:11 | 0.059167 | 0 | 538 | 2 | 3 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 6.7101 | 0.1565 | 0.0159 | 18.3041 | 3.2596 | 0 | 0 | 28.4462
1973806 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481911/Uzk. B-CAMİİ YANI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 11:59:00 | 26.11.2024 14:52:59 | 2.8997 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4524
1973064 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798099/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:20:00 | 23.11.2024 18:42:57 | 2.3825 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5771
11357476 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821767/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 04:44:08 | 06.11.2024 05:03:47 | 0.3275 | 2 | 2199 | 1 | 3 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0.1318 | 19.5561 | 0.1223 | 0.0027 | 1.5419 | 7.2621 | 0 | 0 | 28.6169
1972614 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791818/83470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:19:00 | 23.11.2024 10:12:35 | 1.8931 | 0 | 37 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.4554 | 0 | 3.2641 | 0 | 8.9091 | 0 | 0 | 28.6286
1968150 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704681/15235 DM / FERHADANLI DM ÇIKIŞI (704625) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 11:08:00 | 09.11.2024 12:16:28 | 1.1411 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.2866 | 0 | 3.4151 | 0 | 4.9453 | 0 | 0 | 28.647
3023304 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333133/44520 AYVACIK TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2024 09:23:54 | 25.11.2024 10:51:58 | 1.4678 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.9724 | 0 | 0 | 0 | 1.7253 | 0 | 0 | 28.6977
1969252 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741902/21001 NOLU DM / MANOLYA DM ÇIKIŞ(741902) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 09:27:00 | 15.11.2024 09:43:31 | 0.27528 | 0 | 1738 | 1 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.725 | 0.0773 | 0.0782 | 0.118 | 2.7595 | 0 | 0 | 28.758
1974521 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367397/DTR3/5 ->> (367397) AG ŞLTR B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 21:45:00 | 29.11.2024 01:37:27 | 3.8742 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.241 | 0 | 0 | 0 | 5.5578 | 0 | 0 | 28.7988
1967752 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 713674/25974 DM / YÖRÜCEK ÇIKIŞI (713674) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 15:57:00 | 06.11.2024 16:54:15 | 0.95417 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.2569 | 0 | 0 | 0 | 7.5496 | 0 | 0 | 28.8065
1971749 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25955/25955 NOLU TRAFO BATKIN TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 14:06:00 | 22.11.2024 14:43:27 | 0.62417 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.3619 | 0 | 0 | 0 | 6.4546 | 0 | 0 | 28.8165
1968750 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471095/95104 E BEVREN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 16:26:00 | 12.11.2024 18:07:10 | 1.6861 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.1539 | 0 | 0 | 0 | 3.6856 | 0 | 0 | 28.8395
1974261 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/23000 DM / ÇENE FİDERİ (707690) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 09:28:23 | 28.11.2024 09:31:23 | 0.05 | 2 | 1199 | 18 | 17 | 7 | 270 | 1 | 0 | 1.9409 | 9.9942 | 9.359 | 0.3236 | 1.0484 | 5.9528 | 0.2424 | 0 | 28.8613
1973823 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 662608/TRP37 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 13:03:00 | 26.11.2024 13:59:11 | 0.93639 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.366 | 0 | 0 | 0 | 2.5192 | 0 | 0 | 28.8852
1971142 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 172465/A ÇIKIŞI-ÇATAK VE KÖY KAHVESİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:01:00 | 21.11.2024 21:11:22 | 10.1728 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.2437 | 0 | 0 | 0 | 0.7518 | 0 | 0 | 28.9955
1970742 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486016/Uzk. C-KAHVE KARŞIŞINA ÇIKAN TARAF | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 02:35:00 | 21.11.2024 05:07:39 | 2.5442 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.7003 | 0 | 0.0664 | 0 | 5.2565 | 0 | 0 | 29.0232
1968226 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 17:29:00 | 09.11.2024 18:09:46 | 0.67944 | 1 | 178 | 2 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 4.3798 | 18.67 | 0.5483 | 0.0521 | 0.9813 | 4.4162 | 0 | 0 | 29.0477
1973349 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 88360/Mrç. K.ALTIAĞAÇ KÖYÜ TRF İSTASYONU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 10:21:00 | 24.11.2024 11:21:02 | 1.0006 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.9012 | 0 | 0 | 0 | 6.1501 | 0 | 0 | 29.0513
1969508 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633184/TOPÇUKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 11:02:00 | 16.11.2024 12:47:25 | 1.7569 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.1864 | 0 | 0 | 0 | 7.8869 | 0 | 0 | 29.0733
1973946 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/23000 DM / ÇENE FİDERİ (707690) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:23:31 | 27.11.2024 09:26:31 | 0.05 | 2 | 1199 | 18 | 17 | 7 | 270 | 1 | 0 | 1.9654 | 9.9805 | 9.3069 | 0.3788 | 1.0832 | 6.1427 | 0.2444 | 0 | 29.1019
1968079 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801531/90520 K TR1/31 Tümen 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 16:10:00 | 08.11.2024 16:42:58 | 0.54944 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.3311 | 0 | 0 | 0 | 14.7837 | 0 | 0 | 29.1148
1968940 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24705/24700 DM / ŞALGAMLI ÇIKIŞI (733317) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 16:47:00 | 13.11.2024 17:32:38 | 0.76056 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.1488 | 0 | 0 | 0 | 10.0552 | 0 | 0 | 29.204
1970983 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92732/92732 K KIZKAPAN TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:09:00 | 21.11.2024 09:29:15 | 1.3375 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.0232 | 0 | 0 | 0 | 10.2589 | 0 | 0 | 29.2821
1967405 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472828/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 16:01:00 | 04.11.2024 18:36:05 | 2.5847 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.3029 | 0 | 0 | 0 | 17.9808 | 0 | 0 | 29.2837
1973461 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 16:08:36 | 24.11.2024 16:09:08 | 0.0088889 | 3 | 1751 | 63 | 8 | 15 | 273 | 10 | 0 | 0.7443 | 8.768 | 3.1701 | 0.0379 | 1.4048 | 2.6659 | 12.5148 | 0 | 29.3058
2058596 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84006/84006 NOLU (TR-2) DTT ENH. | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 07:11:23 | 24.11.2024 07:32:55 | 0.35889 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13.4588 | 0 | 0 | 0 | 15.8716 | 0 | 0 | 29.3304
1969382 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780623/DM5/1(780623)DARI SK YENİ KÖPR AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 17:25:00 | 15.11.2024 18:16:56 | 0.86556 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.9345 | 0 | 0 | 0 | 4.4614 | 0 | 0 | 29.3959
1973623 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369381/DTR2 VAKIFLAR KÖYÜ BENZİNLİK ARKASI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 12:29:00 | 25.11.2024 14:13:02 | 1.7339 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9088 | 0 | 0 | 0 | 15.5187 | 0 | 0 | 29.4275
1967826 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651250/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 07:36:00 | 07.11.2024 09:05:54 | 1.4983 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.5692 | 0 | 0 | 0 | 1.8745 | 0 | 0 | 29.4437
1969474 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 313498/40245 DM5/70 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.11.2024 05:07:00 | 16.11.2024 06:04:57 | 0.96583 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.3167 | 0 | 0 | 0 | 9.2053 | 0 | 0 | 29.522
1969933 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 18:01:41 | 18.11.2024 18:07:02 | 0.089167 | 0 | 27 | 0 | 21 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.6778 | 0 | 1.2727 | 0 | 1.3976 | 26.18 | 0 | 29.5281
1969251 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705160/12000 DM / DEDECİK KARANSILLI (706342) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 09:29:00 | 15.11.2024 10:15:04 | 0.76778 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17.0604 | 7.8825 | 0 | 0 | 0 | 4.6206 | 0 | 0 | 29.5635
1970940 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577519/KUMRULAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:39:00 | 21.11.2024 12:26:48 | 3.7967 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.3174 | 0 | 0 | 0 | 4.2628 | 0 | 0 | 29.5802
1968617 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827241/Uzk. C-ANAYOL PEHLİVANKÖY TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 09:17:00 | 12.11.2024 11:00:23 | 1.7231 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.6113 | 0 | 0.4667 | 0 | 4.5106 | 0 | 0 | 29.5886
1973510 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54901/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 18:48:00 | 24.11.2024 19:26:50 | 0.64722 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.4041 | 0 | 0.5963 | 0 | 4.6052 | 0 | 0 | 29.6056
1974025 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 DM / KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI (710318) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 12:12:00 | 27.11.2024 12:44:36 | 0.54333 | 0 | 67 | 1 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 0.4573 | 0.2461 | 0 | 21.8121 | 0 | 0 | 29.8255
1972989 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780877/TR6/10 (780877) AG ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:57:00 | 23.11.2024 17:07:36 | 2.1767 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.7974 | 0 | 0 | 0 | 6.0564 | 0 | 0 | 29.8538
1974905 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107557/15225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 12:17:00 | 30.11.2024 13:34:08 | 1.2856 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.1174 | 0 | 0 | 0 | 4.7382 | 0 | 0 | 29.8556
1967134 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 13:28:52 | 03.11.2024 13:30:46 | 0.031667 | 6 | 901 | 23 | 6 | 7 | 122 | 2 | 0 | 0.3409 | 5.2247 | 18.182 | 0.0654 | 2.6665 | 2.1944 | 1.1823 | 0 | 29.8562
7200001059 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 741152/21070 B ÇIKIŞ TR 86 | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2024 14:13:39 | 11.11.2024 15:31:26 | 1.2964 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.894 | 0 | 0 | 0 | 2.9962 | 0 | 0 | 29.8902
1969193 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826467/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 22:07:00 | 14.11.2024 22:51:31 | 0.74194 | 1 | 168 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3.555 | 17.6283 | 6.57 | 0 | 0 | 2.142 | 0 | 0 | 29.8953
1973851 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868293/PANCARKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 15:32:00 | 26.11.2024 17:07:06 | 1.585 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.1093 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 29.8993
1970840 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819931/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:59:35 | 21.11.2024 07:05:38 | 0.10083 | 0 | 127 | 0 | 1 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2.2932 | 0 | 0 | 5.5606 | 2.6222 | 19.4325 | 0 | 29.9085
1971180 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703190/12501 DM / KAZANDERE ÇIKIŞI (713742) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:38:00 | 21.11.2024 12:42:04 | 1.0678 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.7385 | 0 | 0 | 0 | 7.1951 | 0 | 0 | 29.9336
11357951 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480061/Uzk. B-CAMİ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 15:06:02 | 11.11.2024 16:45:14 | 1.6533 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.0629 | 0 | 0 | 0 | 0.9207 | 0 | 0 | 29.9836
1971113 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | {18052A04-09C2-42E4-AECF-4D74F121B70C}/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:45:28 | 21.11.2024 10:46:17 | 0.013611 | 2 | 2214 | 6 | 50 | 10 | 379 | 5 | 1 | 0.344 | 8.9465 | 0.2528 | 0.2017 | 1.3684 | 5.5274 | 12.8468 | 0.5422 | 30.0298
2058493 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111896/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 10:36:25 | 16.11.2024 14:08:28 | 3.5342 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.5351 | 0 | 0 | 0 | 4.5155 | 0 | 0 | 30.0506
1967025 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 419286/80200 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 07:52:00 | 03.11.2024 08:38:55 | 0.78194 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.3175 | 0 | 0 | 0 | 1.8033 | 0 | 0 | 30.1208
1969611 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611376/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 21:07:00 | 16.11.2024 22:16:22 | 1.1561 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.147 | 0 | 0 | 0 | 1.9803 | 0 | 0 | 30.1273
1972780 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 531881/84011 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:40:00 | 23.11.2024 14:05:24 | 3.4233 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.6426 | 0 | 0 | 0 | 7.4932 | 0 | 0 | 30.1358
1971546 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 413172/84041 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 18:21:00 | 21.11.2024 21:41:48 | 3.3467 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.8788 | 0 | 0 | 0 | 0.1862 | 0 | 23.1458 | 30.2108
1971255 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575825/AĞAYERİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:38:00 | 21.11.2024 14:55:06 | 2.285 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.5237 | 0 | 0 | 0 | 4.6999 | 0 | 0 | 30.2236
1971912 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 440090/93272 K KARACAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 19:00:00 | 22.11.2024 20:50:09 | 1.8358 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.0153 | 0 | 0 | 0 | 4.3232 | 0 | 0 | 30.3385
11358990 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791074/81380 NOLU DM(03-TR/27 YILDIRIM)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 02:55:00 | 25.11.2024 02:57:40 | 0.044444 | 0 | 2673 | 3 | 40 | 3 | 344 | 2 | 2 | 0 | 18.0703 | 0.0004 | 0.5352 | 0.6628 | 4.2175 | 6.8037 | 0.0554 | 30.3453
2058477 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87305/Uzk. TR 2-18 GÜLÇİÇEK 1 AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 01:15:32 | 16.11.2024 01:38:46 | 0.38722 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.0386 | 0 | 0 | 0 | 4.3235 | 0 | 0 | 30.3621
1973821 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/24547 DM / CANHIDIR ÇIKIŞI (710082) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 12:54:00 | 26.11.2024 13:27:30 | 0.55833 | 0 | 56 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 4.5225 | 0.0127 | 2.2672 | 16.5351 | 5.9146 | 1.155 | 0 | 30.4071
1968534 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106542/18210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 18:25:00 | 11.11.2024 19:18:26 | 0.89056 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.2445 | 0 | 0 | 0 | 12.1716 | 0 | 0 | 30.4161
1968484 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | {1B48A793-8F82-4E16-B6B6-242074DB9F27}/81100 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 14:51:00 | 11.11.2024 15:30:00 | 0.65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6.3192 | 0 | 0 | 0 | 24.1389 | 0 | 0 | 30.4581
1968584 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836081/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 23:38:00 | 12.11.2024 00:21:34 | 0.72611 | 0 | 133 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.2936 | 0.7788 | 0 | 13.498 | 2.9249 | 0 | 0 | 30.4953
1971434 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487764/Uzk. C-KİLİSE YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:50:00 | 21.11.2024 20:19:52 | 4.4978 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.0205 | 0 | 0 | 0 | 2.6302 | 0 | 0 | 30.6507
1972575 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {23FB0497-9AA9-4BFF-825C-73BBABCA7691}/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:42:42 | 23.11.2024 08:45:37 | 0.048611 | 0 | 1574 | 10 | 17 | 3 | 336 | 1 | 1 | 0 | 12.1438 | 0.8209 | 0.6472 | 6.6889 | 9.8657 | 0.4914 | 0.0575 | 30.7154
1971938 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144146/25935NOLU TRAFO ÇIKIŞ MESTANLAR TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 19:59:00 | 22.11.2024 23:14:02 | 3.2506 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.8834 | 0 | 0 | 0 | 4.9438 | 0 | 0 | 30.8272
1968207 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 869281/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 15:59:00 | 09.11.2024 17:55:10 | 1.9361 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.1209 | 0 | 0.04 | 0 | 9.6737 | 0 | 0 | 30.8346
1969964 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 234567/21001 NOLU DM / MANOLYA DM ÇIKIŞ(741902) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 20:40:10 | 18.11.2024 20:56:55 | 0.27917 | 0 | 1739 | 1 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28.5785 | 0.0565 | 0.0254 | 0.0851 | 2.1008 | 0 | 0 | 30.8463
1970614 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 19:02:44 | 20.11.2024 19:04:21 | 0.026944 | 6 | 901 | 23 | 6 | 7 | 122 | 2 | 0 | 0.3747 | 6.121 | 17.1348 | 0.034 | 3.1213 | 2.2183 | 1.8562 | 0 | 30.8603
1967844 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 09:13:58 | 07.11.2024 09:25:17 | 0.18861 | 1 | 147 | 2 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0.2577 | 5.0333 | 4.7062 | 0 | 18.4777 | 2.3988 | 0 | 0 | 30.8737
1974246 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311283/42070 DM1/1 (DM7) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 08:32:00 | 28.11.2024 08:55:53 | 0.39806 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 18.6984 | 0 | 0 | 0 | 9.6286 | 0 | 2.5817 | 30.9087
1973070 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865501/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DÜĞÜNCÜLÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:23:00 | 23.11.2024 19:22:46 | 2.9961 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8725 | 0 | 4.0423 | 0 | 0 | 0 | 30.9148
1972020 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300652/40783 YAKAMOZ TR SKUY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:34:00 | 23.11.2024 04:06:31 | 6.5419 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8838 | 0 | 0 | 0 | 18.0894 | 0 | 0 | 30.9732
1970516 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 73140/73140 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:43:00 | 20.11.2024 16:35:38 | 0.87722 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.8581 | 0 | 0.3929 | 0 | 5.7478 | 0 | 0 | 30.9988
1972098 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575825/HAZİNEDAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:35:00 | 23.11.2024 01:03:38 | 2.4772 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.0324 | 0 | 0 | 0 | 2.9781 | 0 | 0 | 31.0105
1974213 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94114/94114 İ TR69 ŞABAN HOCA TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 20:39:00 | 27.11.2024 22:28:05 | 1.8181 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.0144 | 0 | 0 | 0 | 0.0102 | 0 | 0 | 31.0246
1972449 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54901/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:38:00 | 23.11.2024 06:29:29 | 0.85806 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.1069 | 0 | 1.6743 | 0 | 4.291 | 0 | 0 | 31.0722
1974578 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 124768/14240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 09:30:00 | 29.11.2024 10:18:37 | 0.81028 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.1212 | 0 | 0 | 0 | 13.955 | 0 | 0 | 31.0762
1974986 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360047/DM5/13(DM18-TR8) SAĞLIK>>AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 17:01:00 | 30.11.2024 18:01:38 | 1.0106 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.1718 | 0 | 0 | 0 | 8.9578 | 0 | 0 | 31.1296
2058475 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87375/Uzk. TR-2-33 KIZ MESLEK AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 02:17:35 | 15.11.2024 02:31:19 | 0.22889 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 22.8005 | 0 | 0 | 0 | 8.3301 | 0 | 0 | 31.1306
1970707 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 23:55:42 | 20.11.2024 23:58:01 | 0.038611 | 0 | 2763 | 0 | 1 | 1 | 226 | 0 | 1 | 0 | 26.2828 | 0 | 0.0008 | 0.3492 | 4.393 | 0 | 0.1287 | 31.1545
1969276 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | {1B48A793-8F82-4E16-B6B6-242074DB9F27}/81100 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 10:55:00 | 15.11.2024 11:34:31 | 0.65861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6.7219 | 0 | 0 | 0 | 24.4866 | 0 | 0 | 31.2085
1970791 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 124104/25835NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 05:10:00 | 21.11.2024 08:04:45 | 2.9125 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.5765 | 0 | 0 | 0 | 0.6368 | 0 | 0 | 31.2133
1970115 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 18:10:00 | 19.11.2024 18:20:37 | 0.17694 | 0 | 2 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 20.2753 | 0 | 11.0198 | 0 | 0 | 0 | 31.3041
1975032 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/26100 KÖK / HEREKE 1/0 ÇIKIŞ (724615) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 19:01:00 | 30.11.2024 19:23:13 | 0.37028 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 18.8741 | 0 | 0 | 0 | 12.4678 | 0 | 0 | 31.3419
1969710 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 810857/94992 İ A PEHLİVAN TR1 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 16:01:00 | 17.11.2024 17:09:50 | 1.1472 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.5167 | 0 | 0.4635 | 0 | 9.3741 | 0 | 0 | 31.3543
1968574 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309116/40850 DM5/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 22:30:00 | 11.11.2024 23:27:31 | 0.95861 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.8083 | 0 | 0 | 0 | 2.5525 | 0 | 0 | 31.3608
11358196 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81230/81230-Edr.K-13(DİNÇ SPOR TESİS.)DM ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 01:38:06 | 14.11.2024 01:52:56 | 0.24722 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29.7763 | 0 | 0 | 0 | 1.8486 | 0 | 0 | 31.6249
1973473 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862775/TATLIPINAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 16:54:57 | 24.11.2024 17:08:39 | 0.22833 | 1 | 218 | 2 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0.3296 | 8.2597 | 4.987 | 0 | 13.9101 | 4.1727 | 0 | 0 | 31.6591
1968296 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147044/25510 NOLU BADEMLİK TR GNL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 12:09:10 | 10.11.2024 12:30:48 | 0.36056 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 26.986 | 0 | 0 | 0 | 4.4666 | 0 | 0.3659 | 31.8185
1972826 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 440552/92202 K Kılıçköy TR2 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:15:00 | 23.11.2024 17:24:44 | 6.1622 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.7428 | 0 | 0 | 0 | 17.0777 | 0 | 0 | 31.8205
1972156 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575825/TAŞAĞIL KÖYÜ TR2 YENİKÖY YOLU TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:01:00 | 23.11.2024 01:40:00 | 2.65 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.7613 | 0 | 0 | 0 | 3.1032 | 0 | 0 | 31.8645
1972553 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 591284/P.KÖY TR27 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:28:00 | 23.11.2024 12:18:12 | 3.8367 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.6586 | 0 | 0.0007 | 0 | 10.2103 | 0 | 0 | 31.8696
1971929 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 144238/25940NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI MAH ŞALTERİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 19:32:00 | 22.11.2024 22:35:39 | 3.0608 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.5531 | 0 | 0 | 0 | 1.3683 | 0 | 0 | 31.9214
1969428 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 789872/DTR1 SARILAR ->> (376033) AG ŞLTR B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 19:30:00 | 15.11.2024 22:05:41 | 2.5947 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.9438 | 0 | 0 | 0 | 12.0441 | 0 | 0 | 31.9879
1970650 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863190/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 20:43:00 | 20.11.2024 21:50:24 | 1.1233 | 0 | 173 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.8424 | 0.2309 | 0 | 0.4099 | 5.5965 | 0 | 0 | 32.0797
2058719 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807705/OVA ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 09:41:55 | 30.11.2024 10:44:35 | 1.0444 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0951
1970016 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891423/TR/53 DM06 RMU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 09:22:00 | 19.11.2024 10:03:39 | 0.69417 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.5855 | 0 | 0 | 0 | 4.5147 | 0 | 0 | 32.1002
1970156 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 16:57:15 | 19.11.2024 17:11:22 | 0.23528 | 0 | 304 | 1 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 25.459 | 0.1694 | 0 | 0.2061 | 6.3411 | 0 | 0 | 32.1756
1971422 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471336/Enz ÇERİBAŞI TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:38:00 | 21.11.2024 18:54:00 | 3.2667 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.3113 | 0 | 0.0002 | 0 | 3.8645 | 0 | 0 | 32.176
1971072 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301624/40300 DM3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:09:00 | 21.11.2024 10:40:29 | 0.52472 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9.0293 | 0 | 0 | 0 | 23.1704 | 0 | 0 | 32.1997
1975016 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87361/Uzk.TR 2-26 İTFAİYE ARKASI AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 18:10:00 | 30.11.2024 20:33:38 | 2.3939 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9012 | 0 | 0.1511 | 0 | 24.2741 | 0 | 0 | 32.3264
1971919 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486093/Uzk. C-CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 19:14:00 | 23.11.2024 00:24:35 | 5.1764 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.4371 | 0 | 0 | 0 | 3.8917 | 0 | 0 | 32.3288
1970092 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232699/20120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:57:00 | 19.11.2024 14:03:06 | 1.1017 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.1608 | 0 | 0 | 0 | 8.2111 | 0 | 0 | 32.3719
1966961 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799452/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 15:50:00 | 02.11.2024 17:10:00 | 1.3333 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.9709 | 0 | 0 | 0 | 6.4063 | 0 | 0 | 32.3772
1969273 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 446541/95007 İ Y KARPUZLU TR 4 TRF AG ÇKŞ ŞLT E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 10:47:00 | 15.11.2024 12:06:01 | 1.3169 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.1688 | 0 | 0 | 0 | 16.2288 | 0 | 0 | 32.3976
1970864 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484757/Uzk. C-KAHVE KARŞIŞINA ÇIKAN TARAF | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:27:00 | 21.11.2024 16:54:30 | 9.4583 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.6041 | 0 | 0 | 0 | 3.0075 | 0 | 0 | 32.6116
1972811 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406901/83240 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:01:00 | 23.11.2024 13:24:18 | 2.3883 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.9171 | 0 | 2.1455 | 0 | 15.5496 | 0 | 0 | 32.6122
2058407 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87320/Uzk.TR 2-22 TRAFO POSTASI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 10:25:58 | 11.11.2024 10:53:47 | 0.46361 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.5254 | 0 | 0 | 0 | 2.1607 | 0 | 0 | 32.6861
1972157 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611668/DM1-TR5 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:54:00 | 23.11.2024 00:41:28 | 1.7911 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.1057 | 0 | 0 | 0 | 12.5857 | 0 | 0 | 32.6914
1974028 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174232/C ÇIKIŞI-CAMİ VE SÜT TOPLAMA TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 12:19:00 | 27.11.2024 17:12:32 | 4.8922 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5272 | 0 | 0 | 0 | 12.2224 | 0 | 0 | 32.7496
1967498 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797973/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 09:39:00 | 05.11.2024 10:07:20 | 0.47222 | 0 | 202 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.0464 | 18.4817 | 0 | 0 | 3.2812 | 0 | 0 | 32.8093
1970870 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486093/Uzk. C-CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:31:00 | 21.11.2024 11:23:17 | 3.8714 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.2332 | 0 | 0 | 0 | 0.5857 | 0 | 0 | 32.8189
1969807 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836252/Mrç. KUPLU KOK B-OCAK MAH.ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 10:48:00 | 18.11.2024 13:19:15 | 2.5208 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.0892 | 0 | 0 | 0 | 9.7308 | 0 | 0 | 32.82
1974615 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 11:24:10 | 29.11.2024 11:34:25 | 0.17083 | 1 | 521 | 15 | 3 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.5502 | 14.6249 | 10.1388 | 0.1472 | 0 | 7.4637 | 0 | 0 | 32.9248
1970571 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 721284/25855NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU ŞALT | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:29:00 | 20.11.2024 18:42:49 | 1.2303 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.2205 | 0 | 0 | 0 | 9.7223 | 0 | 0 | 32.9428
1969723 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762180/41500 DM / KAĞAÇ TR4 VE GENKA Ç. 762180 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 17:10:00 | 17.11.2024 17:37:31 | 0.45861 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.7096 | 0 | 0 | 0 | 3.243 | 0 | 0 | 32.9526
1974377 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 309553/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 13:27:00 | 28.11.2024 14:08:11 | 0.68639 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.0678 | 0 | 0 | 0 | 7.9784 | 0 | 0 | 33.0462
1974372 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 13:19:44 | 28.11.2024 13:29:09 | 0.15694 | 1 | 521 | 16 | 3 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.51 | 13.8286 | 11.3294 | 0.15 | 0 | 7.232 | 0 | 0 | 33.05
11359196 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788531/BYZKYSAĞLIK OCAĞI TR2->>(788531)SU DEPSU | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 17:09:37 | 26.11.2024 17:45:04 | 0.59083 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5.4107 | 15.397 | 0 | 0 | 0 | 12.2908 | 0 | 0 | 33.0985
1974244 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {AE9AC763-5A6C-48EE-9934-A8A213649EE8}/Uzk. ÇOBANPINAR DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 08:19:56 | 28.11.2024 08:29:26 | 0.15833 | 0 | 763 | 0 | 5 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 20.2458 | 0 | 1.0422 | 0 | 11.9614 | 0 | 0 | 33.2494
1970250 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 21:02:31 | 19.11.2024 21:07:18 | 0.079722 | 8 | 460 | 2 | 0 | 6 | 41 | 1 | 0 | 0.6857 | 7.2705 | 0.0799 | 0 | 11.7046 | 1.8136 | 11.7737 | 0 | 33.328
1969343 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813114/94112 NOLU DM TR68-TR69 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 14:58:00 | 15.11.2024 15:39:31 | 0.69194 | 0 | 134 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.1087 | 8.5822 | 0.5444 | 0 | 6.095 | 0 | 0 | 33.3303
1970121 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849006/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 15:00:55 | 19.11.2024 15:09:02 | 0.13528 | 0 | 333 | 0 | 1 | 7 | 82 | 0 | 0 | 0 | 9.341 | 0 | 0.1079 | 19.2417 | 4.6696 | 0 | 0 | 33.3602
1968328 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 71050/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 14:59:00 | 10.11.2024 15:06:00 | 0.11667 | 0 | 746 | 0 | 24 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 19.0994 | 0 | 1.2972 | 3.0638 | 9.9289 | 0 | 0 | 33.3893
7300002782 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413368/Edr.DM-15TR-05 TRAFONUN D ÇIKIŞI | BOX-SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2024 10:52:14 | 19.11.2024 14:47:45 | 3.9253 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.3369 | 0 | 0 | 0 | 3.0714 | 0 | 0 | 33.4083
1970130 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104917/14021 TR ŞALTER 5 AHMET BEY BAYIRI ÇKŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 15:20:00 | 19.11.2024 17:04:55 | 1.7486 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.6245 | 0 | 0 | 0 | 8.852 | 0 | 0 | 33.4765
1972549 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577561/OSMANİYE KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:21:00 | 23.11.2024 10:41:08 | 2.3356 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.0697 | 0 | 0 | 0 | 6.4373 | 0 | 0 | 33.507
1974536 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 01:29:07 | 29.11.2024 01:29:39 | 0.0088889 | 3 | 1751 | 62 | 8 | 15 | 273 | 10 | 0 | 0.5983 | 7.416 | 2.3709 | 0.0285 | 1.3456 | 1.7581 | 19.9917 | 0 | 33.5091
1970819 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 866273/KUŞTEPE KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:16:00 | 21.11.2024 08:44:34 | 2.4761 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.2048 | 0 | 0 | 0 | 3.4011 | 0 | 0 | 33.6059
11358096 | 0 | EDİRNE | HAVSA | Dağıtım Transformatörü | 85073/85073 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 17:45:44 | 12.11.2024 18:12:26 | 0.445 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 20.7795 | 0 | 0.2405 | 0 | 12.5956 | 0 | 0 | 33.6156
1972061 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512679/85072 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:12:00 | 23.11.2024 06:11:23 | 7.9897 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6213
1968955 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889011/KÜÇÜKYAYLA KÖMÜRKÖY ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 17:48:00 | 13.11.2024 18:18:34 | 0.50944 | 7 | 174 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 7.1151 | 15.6883 | 5.2914 | 0.0121 | 3.0614 | 2.5241 | 0 | 0 | 33.6924
1970388 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85006/85006 NOLU DM (HÜKÜMET KONAĞI)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:14:58 | 20.11.2024 11:23:09 | 0.13639 | 0 | 149 | 0 | 2 | 0 | 216 | 0 | 1 | 0 | 3.5915 | 0 | 0.0139 | 0 | 28.5762 | 0 | 1.5682 | 33.7498
1973590 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611861/DM1-TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 10:09:00 | 25.11.2024 13:35:45 | 3.4458 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.8375 | 0 | 0 | 0 | 7.9678 | 0 | 0 | 33.8053
1972865 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102686/13000 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:06:00 | 23.11.2024 12:38:21 | 0.53917 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9.4956 | 0 | 0 | 0 | 24.3382 | 0 | 0 | 33.8338
1973715 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54901/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 19:01:00 | 25.11.2024 19:45:49 | 0.74694 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.8524 | 0 | 0.5906 | 0 | 5.4475 | 0 | 0 | 33.8905
1966808 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723410/25949 KÖK / YAĞSAN 1 ÇIKIŞI (723809) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 00:20:40 | 02.11.2024 01:06:28 | 0.76333 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 26.4108 | 0 | 0 | 0 | 7.4946 | 0 | 0 | 33.9054
1974174 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 855769/AHMETLER GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 17:20:00 | 27.11.2024 18:49:36 | 1.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9727 | 0 | 0 | 0 | 33.9727
1970474 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 14:02:58 | 20.11.2024 14:05:01 | 0.034167 | 0 | 2761 | 0 | 1 | 1 | 226 | 0 | 1 | 0 | 25.3613 | 0 | 0.0008 | 0.5291 | 7.5554 | 0 | 0.5673 | 34.0139
1970677 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 551530/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 22:21:00 | 21.11.2024 00:49:53 | 2.4814 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.4382 | 0 | 0 | 0 | 7.5802 | 0 | 0 | 34.0184
1972236 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434503/92842 K PIRNARKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:50:00 | 23.11.2024 03:08:19 | 3.3053 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.2828 | 0 | 0 | 0 | 13.7486 | 0 | 0 | 34.0314
1968934 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 858030/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 16:24:00 | 13.11.2024 18:01:17 | 1.6214 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.0759 | 0 | 0 | 0 | 6.9746 | 0 | 0 | 34.0505
1967667 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {23B2B6D0-371D-44C2-B7BA-6888952D42D3}/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 08:16:24 | 06.11.2024 08:52:48 | 0.60667 | 2 | 179 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 9.7241 | 16.6371 | 0.2264 | 0.0083 | 3.4449 | 4.0346 | 0 | 0 | 34.0754
2058662 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52571/1 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | DAHİLİ TRAFO | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:20:38 | 27.11.2024 15:37:41 | 1.2842 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.1771 | 0 | 0.0339 | 0 | 6.8917 | 0 | 0 | 34.1027
1969848 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867754/SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 13:24:31 | 18.11.2024 13:27:22 | 0.0475 | 1 | 623 | 4 | 3 | 2 | 90 | 3 | 0 | 0.0154 | 7.3108 | 0.7139 | 0.0548 | 0.2689 | 4.0448 | 21.702 | 0 | 34.1106
1971479 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:51:55 | 21.11.2024 16:53:09 | 0.020556 | 6 | 901 | 23 | 6 | 7 | 122 | 2 | 0 | 0.3242 | 5.189 | 19.4406 | 0.0716 | 3.5629 | 2.3829 | 3.1963 | 0 | 34.1675
2058617 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 884761/OSMANCIK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 10:05:00 | 25.11.2024 12:50:00 | 2.75 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.9601 | 0 | 0 | 0 | 12.2171 | 0 | 0 | 34.1772
1971747 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 3243325/Uzk. C-REABİLATASYON TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 14:00:00 | 22.11.2024 17:28:49 | 3.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2347 | 0 | 0 | 34.2347
1973915 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780063/DM19 ULAŞ>>(780063)MŞT.DİREK AG-C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 23:13:00 | 27.11.2024 00:47:33 | 1.5758 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.1864 | 0 | 0 | 0 | 1.0907 | 0 | 0 | 34.2771
1970382 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:59:19 | 20.11.2024 11:11:22 | 0.20083 | 2 | 242 | 0 | 2 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0.362 | 6.315 | 0 | 0.0695 | 23.9124 | 3.6997 | 0 | 0 | 34.3586
1970904 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174052/D ÇIKIŞI-BAKKAL HACILLI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:04:00 | 21.11.2024 10:35:14 | 2.5206 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.331 | 0 | 0 | 0 | 9.1872 | 0 | 0 | 34.5182
2058454 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87260/Uzk. TR-2-04 ÖZGÜRKENT AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 01:39:59 | 14.11.2024 02:02:55 | 0.38222 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.8118 | 0 | 0 | 0 | 6.7797 | 0 | 0 | 34.5915
1969170 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 861512/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 19:05:00 | 14.11.2024 20:13:25 | 1.1403 | 0 | 173 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.4125 | 0.2452 | 0 | 0.437 | 6.5145 | 0 | 0 | 34.6092
1969076 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730381/23500 DM / CP YEM-BEL SU KUY ÇIK(730381) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 11:23:00 | 14.11.2024 11:30:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0244 | 0 | 7.6551 | 0 | 26.9526 | 0 | 34.6321
1971488 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827356/Uzk.FABRİKALAR ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:59:00 | 21.11.2024 20:25:45 | 3.4458 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2647 | 0 | 25.5124 | 0 | 0 | 0 | 34.7771
1975004 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 421432/Uzk. E-TEKİN HIRDAVAT ÖNÜ BAKS | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 17:42:00 | 30.11.2024 19:19:16 | 1.6211 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.7629 | 0 | 0 | 0 | 18.1771 | 0 | 0 | 34.94
2058473 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87330/Uzk. TR 2-15 160'LIKLAR AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 00:47:21 | 16.11.2024 01:10:14 | 0.38139 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 28.2592 | 0 | 0 | 0 | 6.6988 | 0 | 0 | 34.958
1967445 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 414341/13960 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 18:41:00 | 04.11.2024 20:22:36 | 1.6933 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.1518 | 0 | 0 | 0 | 7.8493 | 0 | 0 | 35.0011
1974382 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825662/Uzk. ÖMERBEY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 13:49:00 | 28.11.2024 14:33:28 | 0.74111 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.9956 | 0 | 0 | 0 | 5.2445 | 0 | 0 | 35.2401
2058373 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 10:32:02 | 09.11.2024 10:42:28 | 0.17389 | 1 | 657 | 0 | 3 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0.6423 | 15.0564 | 0 | 0.1941 | 15.3991 | 3.9852 | 0 | 0 | 35.2771
1972210 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201185/21500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:05:00 | 23.11.2024 02:41:38 | 2.6106 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.3919 | 0 | 0 | 0 | 7.9113 | 0 | 0 | 35.3032
1972947 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610741/SARPDERE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:59:00 | 24.11.2024 01:03:51 | 11.0808 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4715 | 0 | 0 | 0 | 26.8991 | 0 | 0 | 35.3706
1968243 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74271/74271 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 19:59:00 | 09.11.2024 20:39:06 | 0.66833 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.2287 | 0 | 0 | 0 | 9.1908 | 0 | 0 | 35.4195
1967056 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52472/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 09:30:00 | 03.11.2024 11:24:44 | 1.9122 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.3656 | 0 | 0 | 0 | 13.0758 | 0 | 0 | 35.4414
13072299 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311891/ORHAN ÖNDER TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2024 09:00:05 | 04.11.2024 14:00:34 | 5.0081 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.0678 | 0 | 0 | 0 | 12.4333 | 0 | 0 | 35.5011
1967093 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557005/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 11:34:00 | 03.11.2024 14:02:13 | 2.4703 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.3411 | 0 | 1.0686 | 0 | 10.0947 | 0 | 0 | 35.5044
13072936 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725854/YÜKSEK OKUL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2024 11:43:25 | 28.11.2024 14:39:39 | 2.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5489 | 0 | 0 | 0 | 35.5489
1973738 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 898219/74271 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 23:49:00 | 26.11.2024 00:39:28 | 0.84111 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.8216 | 0 | 0 | 0 | 8.7934 | 0 | 0 | 35.615
1972762 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302649/42005 TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:25:00 | 23.11.2024 11:19:44 | 0.91222 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.1229 | 0 | 0 | 0 | 1.6429 | 0 | 0 | 35.7658
1970818 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550778/3 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:21:00 | 21.11.2024 11:37:02 | 5.2672 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.8696 | 0 | 0 | 0 | 3.0386 | 0 | 0 | 35.9082
1968599 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867913/B.MANDIRA DM1-TR1 BENZİNLİK TRF ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 04:40:00 | 12.11.2024 06:03:35 | 1.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9968 | 0 | 0 | 0 | 35.9968
1970400 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {FE9522DB-2907-4F64-BBBD-FE0681D01E55}/25401 DM / ERENLER TOKİ DM (25412) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:34:56 | 20.11.2024 11:53:26 | 0.30833 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28.9542 | 0 | 0 | 0 | 0.9479 | 0 | 6.1753 | 36.0774
3023335 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26060/26060 NOLU HACISUNGUR TR-1 GNL BAKIM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2024 10:34:32 | 30.11.2024 11:36:05 | 1.0258 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.836 | 0 | 0 | 0 | 5.5066 | 0 | 0 | 36.3426
1970479 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111807/18836 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 14:13:00 | 20.11.2024 15:16:45 | 1.0625 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.4829 | 0 | 0 | 0 | 26.8611 | 0 | 0 | 36.344
1972163 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144135/25935NOLU TRAFO ÇIKIŞ MESTANLAR TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:27:00 | 23.11.2024 02:52:07 | 3.4186 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.5177 | 0 | 0 | 0 | 6.8402 | 0 | 0 | 36.3579
1972702 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201185/21500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:52:00 | 23.11.2024 11:58:57 | 2.1158 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.1143 | 0 | 0 | 0 | 10.2723 | 0 | 0 | 36.3866
1970946 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {DE1F0D0C-76A9-4176-A753-48BC03ED0588}/BOSTAŞ YERALTI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:46:00 | 21.11.2024 10:02:00 | 1.2667 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5.8706 | 19.0681 | 0 | 0 | 0 | 11.5084 | 0 | 0 | 36.4471
1973873 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700289/18960 DM / BORMALI ÇIKIŞI (700210) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 17:09:00 | 26.11.2024 19:41:44 | 2.5456 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.1804 | 0 | 0 | 5.1987 | 3.1542 | 0 | 0 | 36.5333
1967633 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377612/DTR3/018 ->> (377610) AG ŞLTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 18:56:00 | 05.11.2024 21:05:02 | 2.1506 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.1386 | 0 | 0 | 0 | 7.3992 | 0 | 0 | 36.5378
11358845 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765801/44210 NOLU DM KURTDERE KÖY ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 11:48:45 | 22.11.2024 12:04:32 | 0.26306 | 0 | 378 | 0 | 2 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 25.5787 | 0 | 0.1307 | 0.487 | 10.3436 | 0 | 0 | 36.54
1969408 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 557667/52101 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 18:26:00 | 15.11.2024 21:37:47 | 3.1964 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.2953 | 0 | 0 | 0 | 5.2995 | 0 | 0 | 36.5948
1967352 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 312447/42116 DM 4/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 12:22:00 | 04.11.2024 13:34:28 | 1.2078 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.522 | 0 | 0 | 0 | 6.0893 | 0 | 0 | 36.6113
11358531 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431716/90560 K TR1/40 Çömlek P TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 18:07:57 | 18.11.2024 19:34:54 | 1.4492 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.8677 | 0 | 0 | 0 | 35.7537 | 0 | 0 | 36.6214
1970683 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | {BCBA3B79-873B-4077-B678-102C5ECC217E}/TERZİDERE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 22:44:34 | 20.11.2024 22:53:10 | 0.14333 | 3 | 606 | 5 | 1 | 7 | 82 | 1 | 0 | 0.9326 | 14.4883 | 3.0509 | 0 | 9.7257 | 4.8436 | 3.7112 | 0 | 36.7523
1966827 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 07:56:23 | 02.11.2024 08:07:31 | 0.18556 | 1 | 563 | 0 | 1 | 5 | 111 | 0 | 0 | 0.0732 | 20.2899 | 0 | 0.1467 | 3.2977 | 12.9591 | 0 | 0 | 36.7666
1971713 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827155/Uzk. A-OG ALTI-ÖVENLER ÇIKIŞI TURNAC TR1 | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:07:00 | 22.11.2024 17:57:26 | 5.8406 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.2213 | 0 | 0 | 0 | 7.5496 | 0 | 0 | 36.7709
1966794 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 20:19:49 | 01.11.2024 20:38:19 | 0.30833 | 0 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0295 | 23.3395 | 0 | 13.4278 | 0 | 0 | 0 | 36.7968
1970865 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590424/YEŞİLOVA TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:28:00 | 21.11.2024 10:36:47 | 3.1464 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.7259 | 0 | 0 | 0 | 10.1634 | 0 | 0 | 36.8893
1970668 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55521/ARMUTVEREN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 21:59:00 | 21.11.2024 00:35:40 | 2.6111 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.642 | 0 | 0.391 | 0 | 14.8592 | 0 | 0 | 36.8922
13072344 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401817/81180 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2024 09:12:11 | 07.11.2024 10:25:49 | 1.2272 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.8011 | 0 | 0 | 0 | 2.1569 | 0 | 0 | 36.958
1972572 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365150/TR3 RMU Y.SANAYİ (365150) AG ŞLTRİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:32:00 | 23.11.2024 09:38:27 | 1.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7431 | 0 | 16.2273 | 36.9704
1972086 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482052/Uzk. B-CAMİİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:16:00 | 23.11.2024 03:06:18 | 4.8383 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.7541 | 0 | 0.6789 | 0 | 1.5769 | 0 | 0 | 37.0099
7300002756 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204482/21030 E ÇIKIŞ TEKÇİ MUSTAFA EV | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 09:05:31 | 03.11.2024 11:42:52 | 2.6225 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.7973 | 0 | 0 | 0 | 5.2315 | 0 | 0 | 37.0288
2058465 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116142/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 12:06:06 | 14.11.2024 15:05:45 | 2.9942 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.9975 | 0 | 0 | 0 | 4.0397 | 0 | 0 | 37.0372
1967451 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114583/18155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 19:06:00 | 04.11.2024 21:14:35 | 2.1431 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.4853 | 0 | 0 | 0 | 2.5862 | 0 | 0 | 37.0715
7300002784 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407159/81070 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | BOX-SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2024 09:24:24 | 21.11.2024 11:00:33 | 1.6025 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.6301 | 0 | 0 | 0 | 7.4701 | 0 | 0 | 37.1002
1969555 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 420705/Mrç. A-MUHTARLIK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 15:15:00 | 16.11.2024 18:39:18 | 3.405 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.1304 | 0 | 0 | 0 | 13.991 | 0 | 0 | 37.1214
1970909 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:13:29 | 21.11.2024 08:21:31 | 0.13389 | 1 | 639 | 2 | 20 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0.3901 | 15.3742 | 6.006 | 0.446 | 0 | 8.2768 | 6.6299 | 0 | 37.123
1967935 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364667/DM2/50 UNÜLEVER->>(364667) AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 15:33:00 | 07.11.2024 16:53:06 | 1.335 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.8603 | 0 | 0 | 0 | 30.295 | 0 | 0 | 37.1553
1972615 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405529/83360 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:35:00 | 23.11.2024 12:09:02 | 3.5672 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.6668 | 0 | 0 | 0 | 24.493 | 0 | 0 | 37.1598
2058492 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407249/81410 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 09:15:56 | 16.11.2024 10:42:49 | 1.4481 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.8899 | 0 | 0 | 0 | 0.2796 | 0 | 0 | 37.1695
1969310 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881823/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 13:24:00 | 15.11.2024 14:05:06 | 0.685 | 0 | 219 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.3651 | 0 | 0 | 5.8417 | 3.9629 | 0 | 0 | 37.1697
1973491 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400720/83470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 17:48:00 | 24.11.2024 18:45:06 | 0.95167 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.519 | 0 | 0.7035 | 0 | 1.9898 | 0 | 0 | 37.2123
1971875 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400720/83470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:52:00 | 22.11.2024 18:49:28 | 0.95778 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.5514 | 0 | 0.6311 | 0 | 2.0765 | 0 | 0 | 37.259
1969993 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 552398/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 03:49:00 | 19.11.2024 09:51:42 | 6.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2974 | 0 | 0 | 37.2974
1971909 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 144238/25945NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI MAH KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 18:58:00 | 22.11.2024 22:30:00 | 3.5333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.6832 | 0 | 0 | 0 | 1.6306 | 0 | 0 | 37.3138
1967776 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 18:03:12 | 06.11.2024 18:11:23 | 0.13639 | 0 | 647 | 0 | 0 | 3 | 36 | 1 | 1 | 0 | 18.091 | 0 | 0 | 2.5752 | 7.1949 | 7.9862 | 1.4978 | 37.3451
1974306 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {6239834C-A1F6-40C7-BCE4-011840CAC2AB}/94003 NOLU İPSALA-3 YENİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:17:03 | 28.11.2024 11:17:32 | 0.0080556 | 2 | 3302 | 34 | 12 | 31 | 728 | 6 | 0 | 0.2564 | 10.7123 | 1.788 | 0.0196 | 8.2903 | 11.5071 | 4.8254 | 0 | 37.3991
3023265 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853197/SÖĞÜTLÜDERE KÖYÜ ENH.ÇIKIŞ HÜCRESİ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2024 13:04:18 | 20.11.2024 13:59:15 | 0.91583 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.6748 | 0 | 0 | 0 | 15.8882 | 0 | 0 | 37.563
3023274 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {08F1A0E5-90EA-45A5-AAFC-6280B29D974B}/82080 NO DM (05-TR/09 SARAYİÇİ)ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2024 04:00:11 | 21.11.2024 04:08:23 | 0.13667 | 0 | 878 | 0 | 33 | 4 | 109 | 0 | 0 | 0 | 19.9257 | 0 | 0.2188 | 9.9042 | 7.5667 | 0 | 0 | 37.6154
1967632 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432020/91300 K TR2/38 Atakent TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 18:51:00 | 05.11.2024 20:21:39 | 1.5108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.2935 | 0 | 0 | 0 | 1.3829 | 0 | 0 | 37.6764
1968819 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 813242/94358 İ HACIKÖY TR4 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 23:47:00 | 13.11.2024 01:25:40 | 1.6444 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.5239 | 0 | 0 | 0 | 8.1796 | 0 | 0 | 37.7035
1968294 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730079/23315 DM/ TR-5/TR-4 ÇIKIŞ (730085) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 11:52:00 | 10.11.2024 12:22:02 | 0.50056 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.5103 | 0 | 0 | 0 | 5.1941 | 0 | 0 | 37.7044
1971459 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798099/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:18:00 | 21.11.2024 19:30:56 | 3.2156 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7201
1968333 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892098/TR/53 DM06 RMU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 15:26:00 | 10.11.2024 15:48:40 | 0.37778 | 0 | 269 | 0 | 9 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.8507 | 0 | 2.054 | 7.7911 | 6.0344 | 0 | 0 | 37.7302
1970327 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {F74F513A-F998-4DEE-9375-5B524DEF0502}/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:34:10 | 20.11.2024 09:34:39 | 0.0080556 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0.0318 | 0 | 0.0316 | 0 | 2.4416 | 0 | 35.3149 | 0 | 37.8199
1969624 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24715/B ÇIKIŞI-CUMHURİYET CAD. | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 08:40:00 | 17.11.2024 09:19:43 | 0.66194 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 23.9874 | 0 | 0.3503 | 0 | 13.5051 | 0 | 0 | 37.8428
1973608 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360544/DM5/12-2İSMET İNN->>(360543) AG ŞLTR-C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 11:38:00 | 25.11.2024 12:49:07 | 1.1853 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.1627 | 0 | 0 | 0 | 20.7079 | 0 | 0 | 37.8706
1971063 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481072/Uzk. D-SAĞLIK OCAĞI TARAFI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:55:00 | 21.11.2024 17:33:15 | 7.6375 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5247 | 0 | 1.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9236
1966643 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835067/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 08:15:00 | 01.11.2024 09:36:14 | 1.3539 | 0 | 118 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.7305 | 0 | 0.9991 | 0 | 14.1943 | 0 | 0 | 37.9239
1968428 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791333/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 10:57:00 | 11.11.2024 11:10:00 | 0.21667 | 0 | 19 | 2 | 21 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.2655 | 1.386 | 0.4471 | 25.8127 | 3.1969 | 5.8337 | 0 | 37.9419
1971770 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 792850/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:02:00 | 22.11.2024 17:25:00 | 0.38333 | 0 | 221 | 0 | 23 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 27.3168 | 0 | 1.9226 | 0 | 8.7504 | 0 | 0 | 37.9898
1973520 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74271/74271 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 19:34:00 | 24.11.2024 20:16:01 | 0.70028 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.2098 | 0 | 0 | 0 | 9.9712 | 0 | 0 | 38.181
1971302 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 893413/74221 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:06:00 | 21.11.2024 16:58:26 | 3.8739 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.1539 | 0 | 3.5819 | 0 | 4.4622 | 0 | 0 | 38.198
1968244 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23280/E ÇIKIŞI- ÇİDEM SOKAK ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 20:15:00 | 09.11.2024 20:46:59 | 0.53306 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.484 | 0 | 0 | 0 | 0.7406 | 0 | 0 | 38.2246
1969712 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800868/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 16:20:00 | 17.11.2024 17:17:09 | 0.9525 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.3973 | 0 | 0 | 0 | 4.8503 | 0 | 0 | 38.2476
1966699 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/23000 DM / ÇENE FİDERİ (707690) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 12:05:52 | 01.11.2024 12:09:21 | 0.058056 | 2 | 1198 | 19 | 17 | 9 | 270 | 1 | 0 | 2.699 | 13.5021 | 11.8635 | 0.3704 | 1.6613 | 7.9719 | 0.2743 | 0 | 38.3425
1969968 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 313182/41318 DM3/30 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 21:17:00 | 18.11.2024 22:30:39 | 1.2275 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.4845 | 0 | 0 | 0 | 4.9057 | 0 | 0 | 38.3902
1970828 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24370/24370 NOLU YÖRÜKLER TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:37:00 | 21.11.2024 09:17:59 | 2.6831 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.0049 | 0 | 0 | 0 | 15.4432 | 0 | 0 | 38.4481
11358952 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791074/81380 NOLU DM(03-TR/27 YILDIRIM)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 03:17:43 | 24.11.2024 03:20:00 | 0.038056 | 0 | 2673 | 3 | 40 | 3 | 344 | 2 | 2 | 0 | 24.2344 | 0.0004 | 0.244 | 0.8136 | 5.7324 | 7.4439 | 0.0653 | 38.534
1967165 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721467/25974 DM / SARIYER ÇIKIŞI (721430) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 15:30:00 | 03.11.2024 17:08:36 | 1.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1013 | 0 | 34.4426 | 0 | 38.5439
1972048 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 850429/84034 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:57:00 | 23.11.2024 10:29:32 | 12.5422 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.7575 | 0 | 0 | 0 | 15.8526 | 0 | 0 | 38.6101
2058464 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561242/BESKİ DM3-TR16 AG ÇKŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 11:27:22 | 14.11.2024 12:44:41 | 1.2886 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.6666 | 0 | 0 | 0 | 5.9463 | 0 | 0 | 38.6129
3023233 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 854043/KEREMETTİN KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2024 13:03:46 | 16.11.2024 14:01:14 | 0.95778 | 1 | 122 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 7.5741 | 20.485 | 0 | 1.9551 | 0.6449 | 8.057 | 0 | 0 | 38.7161
1972592 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55500/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:51:00 | 23.11.2024 10:43:35 | 1.8764 | 0 | 95 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.9804 | 0.962 | 0 | 0 | 3.7773 | 0 | 0 | 38.7197
1969370 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80100/80100-Edr.AVRUPAKENT TR TRF GENEL BAKIM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 16:43:00 | 15.11.2024 17:11:16 | 0.47111 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.9553 | 0 | 0 | 0 | 0.8915 | 0 | 0 | 38.8468
1973119 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 125070/41390 DM 4/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:45:00 | 23.11.2024 18:36:10 | 0.85278 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.8482 | 0 | 0 | 0 | 5.0914 | 0 | 0 | 38.9396
1970692 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 23:03:50 | 20.11.2024 23:28:27 | 0.41028 | 0 | 396 | 0 | 9 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 25.3126 | 0 | 1.5698 | 2.801 | 9.2563 | 0 | 0 | 38.9397
1972622 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762188/41505 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:12:00 | 23.11.2024 10:44:36 | 1.5433 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.0607 | 0 | 0 | 0 | 11.9353 | 0 | 0 | 38.996
1970024 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825554/Uzk. TR-2-17-YENİKENT ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 09:58:16 | 19.11.2024 09:59:58 | 0.028333 | 0 | 5893 | 1 | 6 | 5 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 18.6709 | 0.2319 | 0.0127 | 2.3911 | 17.7392 | 0 | 0 | 39.0458
1972367 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813016/ORMANİYE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:41:00 | 23.11.2024 11:15:57 | 7.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1055 | 0 | 0 | 0 | 39.1055
1971785 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826194/Uzk. C-BELEDİYE TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:35:00 | 22.11.2024 18:37:02 | 3.0339 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.8774 | 0 | 0 | 0 | 7.2957 | 0 | 0 | 39.1731
1974785 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557502/52021 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:21:00 | 29.11.2024 19:36:04 | 1.2511 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.9407 | 0 | 0 | 0 | 12.2528 | 0 | 0 | 39.1935
3023211 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93350/91350 K TR2/11 Stad TRF AYDINLATMA | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2024 09:26:53 | 13.11.2024 14:47:10 | 5.3381 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.7396 | 0 | 0 | 0 | 3.4592 | 0 | 0 | 39.1988
1968846 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18806/12000 DM / DEDECİK KARANSILLI (706342) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 09:20:00 | 13.11.2024 11:33:21 | 2.2225 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.3436 | 0 | 0 | 0 | 0.8706 | 0 | 0 | 39.2142
1974429 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74306/DM04-TR189 (TOKİ YOLU RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:13:54 | 28.11.2024 16:20:31 | 0.11028 | 0 | 183 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.659 | 0 | 0 | 23.1209 | 9.5459 | 0 | 0 | 39.3258
1971178 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550927/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:32:00 | 21.11.2024 13:28:03 | 1.9342 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.821 | 0 | 0 | 0 | 16.518 | 0 | 0 | 39.339
1973681 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816026/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 16:36:00 | 25.11.2024 18:14:42 | 1.645 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.7323 | 0 | 0 | 0 | 9.7723 | 0 | 0 | 39.5046
1969346 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84003/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 15:04:00 | 15.11.2024 15:09:00 | 0.083333 | 1 | 319 | 0 | 0 | 8 | 52 | 1 | 1 | 1.4209 | 3.9758 | 0 | 0 | 10.1576 | 2.5287 | 20.0408 | 1.4494 | 39.5732
1967471 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432717/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 00:01:00 | 05.11.2024 00:48:36 | 0.79333 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.0551 | 0 | 0 | 0 | 3.5224 | 0 | 0 | 39.5775
1969900 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147105/25400NOLU TRAFO C ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 16:09:00 | 18.11.2024 17:01:37 | 0.87694 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 25.7964 | 0 | 0 | 0 | 11.4682 | 0 | 2.3515 | 39.6161
1966877 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D07CD34E-9904-4714-B064-F7EC82F87363}/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 10:07:16 | 02.11.2024 10:09:56 | 0.044444 | 7 | 4264 | 6 | 4 | 22 | 353 | 0 | 0 | 0.5531 | 18.2434 | 0.3654 | 0.0891 | 11.0591 | 9.3864 | 0 | 0 | 39.6965
2058260 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835067/Mrç. SUBASI TR-3 B-B.ALTAĞÇ TŞKNLR ÇKŞ. | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 10:19:10 | 01.11.2024 11:41:05 | 1.3653 | 0 | 118 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.2595 | 0 | 0.7532 | 0 | 14.775 | 0 | 0 | 39.7877
7300002777 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740081/B ÇIKIŞI KAHVE TARAFI | DİREK MONTAJ-YENİLEME-DEĞİŞİMİ-DÜZELTME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2024 10:53:10 | 16.11.2024 14:01:16 | 3.135 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.8886 | 0 | 2.6721 | 0 | 19.3134 | 0 | 0 | 39.8741
1974097 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 DM / KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI (710318) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:06:00 | 27.11.2024 15:50:18 | 0.73833 | 0 | 67 | 1 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9.6218 | 0.7575 | 0.8058 | 0 | 28.7735 | 0 | 0 | 39.9586
1967608 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203359/ŞARKÖY DM 79 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:08:00 | 05.11.2024 18:39:04 | 1.5178 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.726 | 0 | 0.0006 | 0 | 18.3443 | 0 | 0 | 40.0709
1972985 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 804336/92702 K BARAĞI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:54:00 | 23.11.2024 21:35:18 | 6.6883 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.9784 | 0 | 0 | 0 | 20.2794 | 0 | 0 | 40.2578
1969398 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111896/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 18:08:00 | 15.11.2024 22:01:33 | 3.8925 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.9565 | 0 | 0 | 0 | 5.4461 | 0 | 0 | 40.4026
1967882 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368720/DTR-3 ESENLER->>(368720) AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 11:55:00 | 07.11.2024 13:23:13 | 1.4703 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7057 | 0 | 0 | 0 | 32.7246 | 0 | 0 | 40.4303
11358553 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 91440/91440 NOLU DM TR2-06 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 01:48:16 | 19.11.2024 01:56:44 | 0.14111 | 0 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 37.7606 | 0 | 0 | 0 | 2.6775 | 0 | 0 | 40.4381
1967531 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33130/ULAŞ DTR21 ->>(780077)AG ŞTR C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 12:06:00 | 05.11.2024 12:57:54 | 0.865 | 0 | 241 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.3704 | 0 | 0.6843 | 0 | 5.414 | 0 | 0 | 40.4687
1973663 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110684/UĞUR EMLAK YANI BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 15:27:00 | 25.11.2024 19:08:21 | 3.6892 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.1483 | 0 | 0 | 0 | 19.3439 | 0 | 0 | 40.4922
1970501 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:01:29 | 20.11.2024 15:29:56 | 0.47417 | 2 | 106 | 5 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1.5518 | 16.382 | 2.7271 | 0.8985 | 15.1673 | 3.8911 | 0 | 0 | 40.6178
1974428 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DED20E3-F689-410A-A658-33E58C26626C}/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:13:14 | 28.11.2024 16:13:59 | 0.0125 | 4 | 825 | 4 | 16 | 13 | 142 | 3 | 0 | 0.2403 | 3.5244 | 0.9558 | 0.0462 | 11.4687 | 1.6488 | 22.7951 | 0 | 40.6793
1971507 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54821/KATRANCA KÖYÜ TR2 ÇUKUR TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:28:00 | 21.11.2024 18:27:02 | 0.98389 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.2165 | 0 | 0.5324 | 0 | 10.022 | 0 | 0 | 40.7709
1970704 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 88450/Mrç. RAHMANÇA KÖYÜ TRF İSTASYONU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 23:50:00 | 21.11.2024 01:37:30 | 1.7917 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.4769 | 0 | 0 | 0 | 7.3193 | 0 | 0 | 40.7962
1971260 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823062/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:49:00 | 21.11.2024 18:04:54 | 5.265 | 0 | 150 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.7324 | 9.1546 | 0 | 2.2785 | 3.6702 | 0 | 0 | 40.8357
1969637 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823123/ÇAMLIK VADİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 09:50:00 | 17.11.2024 13:00:07 | 3.1686 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.9666 | 0 | 0 | 0 | 5.0048 | 0 | 0 | 40.9714
12280829 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634229/KIZILAĞAÇ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Yangın İhbarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 16:10:00 | 24.11.2024 21:25:14 | 5.2539 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.536 | 0 | 0 | 0 | 20.5473 | 0 | 0 | 41.0833
1970784 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481911/Uzk. B-CAMİİ YANI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:42:00 | 21.11.2024 09:20:41 | 4.6447 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0964
1974491 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363541/DM2/18(DM11-14)HVZLR>>(363541) DRK ŞLR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 19:04:00 | 28.11.2024 20:10:50 | 1.1139 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.9118 | 0 | 0 | 0 | 7.1899 | 0 | 0 | 41.1017
1972730 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487470/Uzk. B-CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:09:00 | 23.11.2024 14:29:17 | 4.3381 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.3147 | 0 | 0 | 0 | 5.8564 | 0 | 0 | 41.1711
1974730 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655447/74072 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:20:00 | 29.11.2024 17:11:11 | 0.85306 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.813 | 0 | 0.342 | 0 | 11.1661 | 0 | 0 | 41.3211
1973737 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 23:11:21 | 25.11.2024 23:38:02 | 0.44472 | 0 | 396 | 0 | 9 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26.725 | 0 | 1.6727 | 2.9912 | 9.9572 | 0 | 0 | 41.3461
1966732 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788780/PEPSİ DM ->>(788780) BYZKÖY 1 NOLU ÇKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 15:16:42 | 01.11.2024 15:20:39 | 0.065833 | 7 | 1210 | 2 | 4 | 6 | 280 | 0 | 0 | 1.135 | 18.8689 | 0.0884 | 0.123 | 6.7523 | 14.4697 | 0 | 0 | 41.4373
1967804 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661106/73440 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 19:18:00 | 06.11.2024 21:06:39 | 1.8108 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.9493 | 0 | 0 | 0 | 23.4929 | 0 | 0 | 41.4422
1973677 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831260/Uzk. SALARLI TS RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 16:18:00 | 25.11.2024 17:01:31 | 0.72528 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7267 | 0 | 18.7535 | 0 | 0 | 0 | 41.4802
7300002760 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50030/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2024 09:27:41 | 06.11.2024 11:46:20 | 2.3108 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.5994 | 0 | 0 | 0 | 0.9826 | 0 | 0 | 41.582
1975003 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 17:48:00 | 30.11.2024 18:11:45 | 0.39583 | 0 | 396 | 0 | 9 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 25.1583 | 0 | 1.3556 | 2.845 | 12.2738 | 0 | 0 | 41.6327
1968863 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105354/14215 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.11.2024 11:16:00 | 13.11.2024 12:41:22 | 1.4228 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.8379 | 0 | 0 | 0 | 8.8975 | 0 | 0 | 41.7354
1970259 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 810870/94993 İ A PEHLİVAN TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 22:34:00 | 19.11.2024 23:38:26 | 1.0739 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.9078 | 0 | 0 | 0 | 8.8316 | 0 | 0 | 41.7394
1969546 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {14A14F08-3990-4B73-A6E7-18DAE27AD9D0}/899748-TRP02 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 14:28:00 | 16.11.2024 15:32:08 | 1.0689 | 0 | 161 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.3053 | 0 | 2.0386 | 0 | 4.5203 | 0 | 0 | 41.8642
1969131 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489212/B-HAMAM SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 15:59:00 | 14.11.2024 17:27:59 | 1.4831 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.9869 | 0 | 0 | 0 | 4.9063 | 0 | 0 | 41.8932
11359566 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50460/YENİ ADLİYE YANI DM3-TR1 DAĞ.MERK.BİNASI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 22:20:08 | 29.11.2024 22:25:32 | 0.09 | 2 | 1283 | 0 | 6 | 6 | 108 | 0 | 1 | 0.0449 | 22.8743 | 0 | 0.2543 | 10.151 | 8.5035 | 0 | 0.0699 | 41.8979
1968275 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794969/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 10:48:00 | 10.11.2024 11:43:19 | 0.92194 | 0 | 157 | 0 | 52 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.6827 | 0 | 2.9626 | 0 | 6.3482 | 0 | 0 | 41.9935
1971710 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:04:01 | 22.11.2024 12:18:39 | 0.24389 | 0 | 155 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.7717 | 3.0841 | 0 | 23.3832 | 7.7611 | 0 | 0 | 42.0001
1970564 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT5 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:17:00 | 20.11.2024 17:33:00 | 0.26667 | 0 | 625 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 27.7849 | 0 | 0.0274 | 0 | 14.3394 | 0 | 0 | 42.1517
1972793 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 803097/92264 K KARLIKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:51:00 | 23.11.2024 18:16:40 | 7.4278 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.8117 | 0 | 0 | 0 | 24.4218 | 0 | 0 | 42.2335
1969814 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503693/Mrç. MERİÇ TR5 B-ANA CADDE ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 11:24:00 | 18.11.2024 12:27:29 | 1.0581 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 11.3816 | 0 | 0 | 0 | 30.9023 | 0 | 0 | 42.2839
1973056 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 363555/DM2/16(DM11-16)HVZLR>>(363555) DRK AG A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:14:00 | 23.11.2024 17:17:19 | 1.0553 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30.2947 | 0 | 0 | 0 | 12.1452 | 0 | 0 | 42.4399
1969078 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25105/25001 DM /YENİ SANAYİ ÇIKIŞI (25105) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 11:32:00 | 14.11.2024 11:43:57 | 0.19917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 3 | 0 | 0.1597 | 0 | 0 | 0 | 39.0511 | 0 | 3.2764 | 42.4872
1970872 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650158/70621 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:30:00 | 21.11.2024 09:22:45 | 1.8792 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.125 | 0 | 0 | 0 | 2.3664 | 0 | 0 | 42.4914
1969108 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377643/DM10/TR37 HSMAR >>(377641)BOX AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 14:01:00 | 14.11.2024 15:44:10 | 1.7194 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.9536 | 0 | 0 | 0 | 16.6501 | 0 | 0 | 42.6037
7200001060 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 720571/25805NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU ŞALT | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2024 11:11:57 | 12.11.2024 12:21:55 | 1.1661 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.3922 | 0 | 0.0006 | 0 | 12.2525 | 0 | 0 | 42.6453
1971213 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42140/42135 NOLU DM / TR 9 ÇIKIŞI (764188) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:08:03 | 21.11.2024 12:29:06 | 0.35083 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 21.5388 | 0 | 0 | 0 | 21.1257 | 0 | 0 | 42.6645
1972372 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54901/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:38:00 | 23.11.2024 04:58:14 | 1.3372 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.3602 | 0 | 0.5859 | 0 | 6.1946 | 0 | 0 | 43.1407
1970094 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:40:00 | 19.11.2024 13:56:33 | 0.27583 | 0 | 546 | 0 | 2 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 28.1942 | 0 | 0.1789 | 3.7813 | 10.9915 | 0 | 0 | 43.1459
1973486 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74271/74271 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 17:39:00 | 24.11.2024 18:27:31 | 0.80861 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.1959 | 0 | 0 | 0 | 11.955 | 0 | 0 | 43.1509
1971470 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795602/Edr.CANTAŞ TAŞ OCAĞI VE T.S ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:43:00 | 21.11.2024 19:08:47 | 2.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3003 | 0 | 0 | 0 | 43.3003
1967635 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630960/VİZE TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 18:59:00 | 05.11.2024 21:32:32 | 2.5589 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.0398 | 0 | 0 | 0 | 0.2628 | 0 | 0 | 43.3026
1966640 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 07:49:00 | 01.11.2024 07:54:56 | 0.098889 | 3 | 1677 | 5 | 5 | 12 | 216 | 1 | 0 | 0.8445 | 24.4079 | 1.2517 | 0.0682 | 4.2948 | 9.6949 | 2.874 | 0 | 43.436
1971670 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/26000 KÖK / DOLUKÖY GRB ÇIKIŞ (708663) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:10:22 | 22.11.2024 10:11:09 | 0.013056 | 0 | 319 | 0 | 1 | 7 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0.9536 | 0 | 0.0028 | 10.9739 | 0.5786 | 31.0593 | 0 | 43.5682
1971659 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {936AAD6F-98EF-45FA-B829-D1C83EB24647}/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:40:32 | 22.11.2024 09:41:00 | 0.0077778 | 16 | 13600 | 35 | 53 | 44 | 1168 | 4 | 1 | 1.1014 | 18.5088 | 1.4332 | 0.2292 | 6.9786 | 9.6069 | 5.8042 | 0 | 43.6623
1972395 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:31:13 | 23.11.2024 04:39:09 | 0.13222 | 1 | 813 | 9 | 5 | 7 | 122 | 2 | 0 | 2.4179 | 15.3427 | 5.1936 | 0.1886 | 8.1119 | 5.2565 | 7.1723 | 0 | 43.6835
1971472 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826607/Uzk. C-FIRIN TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:46:00 | 21.11.2024 18:20:18 | 1.5717 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 22.9183 | 0 | 0 | 0 | 20.7958 | 0 | 0 | 43.7141
1971529 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488549/Uzk. B-AŞAĞI TARAF ARA SOKAK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:55:00 | 21.11.2024 21:48:50 | 3.8972 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.1942 | 0 | 0 | 0 | 11.6666 | 0 | 0 | 43.8608
1968031 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789767/AHİMEHMET DM->>(789767)DİREK TİPLERİ ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 10:53:00 | 08.11.2024 11:11:08 | 0.30222 | 0 | 318 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 33.4732 | 0 | 0.1514 | 0 | 10.4297 | 0 | 0 | 44.0543
1969263 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841683/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 10:14:00 | 15.11.2024 10:17:00 | 0.05 | 1 | 1970 | 12 | 60 | 18 | 320 | 2 | 0 | 0.6241 | 21.1159 | 2.4545 | 0.5101 | 6.7114 | 9.5814 | 3.0662 | 0 | 44.0636
1972693 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:46:56 | 23.11.2024 10:32:12 | 0.75444 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.1972 | 0 | 0.5852 | 0 | 0.2863 | 0 | 0 | 0 | 44.0687
1968462 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109565/12105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 12:41:00 | 11.11.2024 16:10:40 | 3.4944 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1309 | 0 | 0 | 0 | 31.0284 | 0 | 0 | 44.1593
1971824 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:25:05 | 22.11.2024 16:29:51 | 0.079444 | 0 | 2766 | 0 | 1 | 1 | 225 | 0 | 1 | 0 | 34.1806 | 0 | 0.0009 | 0.6197 | 9.0353 | 0 | 0.5503 | 44.3868
11358117 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703999/14025 DM / HACININ DM ÇIKIŞI (14040) | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 02:56:21 | 13.11.2024 03:31:54 | 0.5925 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.0419 | 0 | 0 | 0 | 4.4169 | 0 | 0 | 44.4588
1973756 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513516/85081 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 07:36:00 | 26.11.2024 09:21:17 | 1.7547 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.5437 | 0 | 0 | 0 | 5.9746 | 0 | 0 | 44.5183
1974642 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173339/C ÇIKIŞI-OKUL TARAFI SOL TARAF | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 12:42:00 | 29.11.2024 17:25:51 | 4.7308 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.502 | 0 | 0 | 0 | 11.1006 | 0 | 0 | 44.6026
1974964 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378165/DM10/TR40>>(378164-165)AG ŞLR L | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 15:22:00 | 30.11.2024 18:40:17 | 3.3047 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6493
1973621 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487209/Uzk. B-HASANPINAR YOLU HAVAİ HAT | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 12:04:00 | 25.11.2024 12:50:24 | 0.77333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1301 | 0 | 24.5407 | 44.6708
1970284 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863977/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 07:28:00 | 20.11.2024 09:22:36 | 1.91 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.7944 | 0 | 0.7984 | 0 | 9.1675 | 0 | 0 | 44.7603
1974670 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:17:01 | 29.11.2024 13:30:57 | 0.23222 | 1 | 521 | 15 | 3 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.6986 | 18.3584 | 16.0201 | 0.3043 | 0 | 9.514 | 0 | 0 | 44.8954
1971249 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {42E374E7-AF90-447F-A47E-935ECBFD2668}/12600 DM / FABRİKALAR ÇIKIŞI (705630) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:41:23 | 21.11.2024 12:41:46 | 0.0063889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 44.9836 | 0 | 44.9875
1968422 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856267/DM13 ÇIK. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 09:54:00 | 11.11.2024 11:34:30 | 1.675 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.2033 | 0 | 0 | 0 | 20.8744 | 0 | 0 | 45.0777
1970524 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 864071/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 16:03:00 | 20.11.2024 16:40:50 | 0.63056 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10.855 | 0 | 0 | 0 | 5.4323 | 28.8174 | 0 | 45.1047
1973531 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32526/TR5/15-2 BAĞLAR MVKİ BİM YNI AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 21:35:00 | 24.11.2024 22:20:13 | 0.75361 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.3175 | 0 | 0 | 0 | 2.8284 | 0 | 0 | 45.1459
1974222 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655447/74072 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 23:33:00 | 28.11.2024 00:36:11 | 1.0531 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36.2338 | 0 | 0.4065 | 0 | 8.5653 | 0 | 0 | 45.2056
1971591 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 20:25:00 | 21.11.2024 23:54:14 | 3.4872 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 0 | 42.7955 | 1.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2711
1968107 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203227/D ÇIKIŞI CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 20:15:00 | 08.11.2024 20:47:17 | 0.53806 | 0 | 148 | 0 | 3 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 13.4726 | 0 | 0.2199 | 0 | 31.5898 | 0 | 0 | 45.2823
1970007 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825316/Uzk.G-JANDARMA ÖNÜ HAVAİ HAT ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 08:50:00 | 19.11.2024 09:37:54 | 0.79833 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24.6411 | 0 | 0 | 0 | 20.7329 | 0 | 0 | 45.374
1972080 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/SULTANİÇE LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:23:32 | 23.11.2024 01:39:05 | 3.2592 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.4701 | 0 | 0 | 0 | 19.9519 | 0 | 0 | 45.422
1973521 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 708304/A ÇIKIŞI-CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 19:52:00 | 24.11.2024 21:24:42 | 1.545 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 18.8401 | 0 | 0 | 0 | 26.5979 | 0 | 0 | 45.438
1974788 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81440/81440-Edr.01TR 89 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:36:00 | 29.11.2024 19:41:47 | 1.0964 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.6556 | 0 | 0 | 0 | 2.8356 | 0 | 0 | 45.4912
1969713 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878733/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 16:30:00 | 17.11.2024 17:35:31 | 1.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6467 | 0 | 0 | 0 | 45.6467
1974167 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798491/Uzk.RES-2 GÜNEY (Sipahi Dm Çık.) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 17:04:41 | 27.11.2024 17:08:52 | 0.069722 | 5 | 2426 | 7 | 7 | 4 | 303 | 0 | 0 | 2.9804 | 27.0974 | 4.0977 | 0.1878 | 2.8483 | 8.4668 | 0 | 0 | 45.6784
1972878 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 105248/14130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:15:00 | 23.11.2024 13:08:20 | 0.88889 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.8391 | 0 | 0 | 0 | 10.9009 | 0 | 0 | 45.74
1968815 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 22:12:00 | 12.11.2024 22:18:54 | 0.115 | 3 | 124 | 1 | 0 | 8 | 203 | 1 | 3 | 0.4614 | 5.7356 | 0.0172 | 0 | 18.3643 | 11.4219 | 8.9909 | 0.7493 | 45.7406
1969544 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376958/DM01/TR58->>SİTE ÇIKIŞI - C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 14:06:00 | 16.11.2024 14:35:12 | 0.48667 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.0583 | 0 | 0 | 0 | 33.823 | 0 | 0 | 45.8813
7300002771 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202319/21505 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2024 09:22:45 | 11.11.2024 12:26:19 | 3.0594 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.7985 | 0 | 0.7968 | 0 | 15.2943 | 0 | 0 | 45.8896
1968097 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24900/C ÇIKIŞI-LOKANTA ÇIK. | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 18:54:00 | 08.11.2024 19:48:56 | 0.91556 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 26.7905 | 0 | 0 | 0 | 19.2769 | 0 | 0 | 46.0674
1968601 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407248/81410 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 06:12:00 | 12.11.2024 07:19:23 | 1.1231 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.6251 | 0 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 0 | 46.1081
1971014 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576515/ORUÇLU KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:14:00 | 21.11.2024 12:58:41 | 3.7447 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.3519 | 0 | 0 | 0 | 22.8705 | 0 | 0 | 46.2224
1973401 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31150/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(361689) SDK ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 12:53:00 | 24.11.2024 13:43:07 | 0.83528 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.153 | 0 | 0 | 0 | 6.0964 | 0 | 0 | 46.2494
1974782 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410926/81410 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:22:00 | 29.11.2024 19:31:44 | 1.1622 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.8196 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 46.2826
11358165 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 418770/Uzk. A-KAHRAMANLAR SOKAK SAĞ AŞAĞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 14:23:25 | 13.11.2024 16:01:19 | 1.6317 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12.099 | 0 | 0 | 0 | 2.5866 | 0 | 31.6075 | 46.2931
1967017 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {3A781013-9941-4F85-8E38-71B5F80455A0}/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 07:32:49 | 03.11.2024 07:56:33 | 0.39556 | 2 | 2199 | 4 | 3 | 6 | 106 | 0 | 0 | 0.1718 | 24.88 | 0.5417 | 0.0085 | 10.0209 | 10.6943 | 0 | 0 | 46.3172
1968652 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651760/TRP/28 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 12:43:00 | 12.11.2024 14:20:24 | 1.6233 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.8821 | 0 | 0 | 0 | 21.651 | 0 | 0 | 46.5331
1971867 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743229/25952 KÖK / BATKIN ÇIKIŞI (723229) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:46:09 | 22.11.2024 17:54:00 | 0.13083 | 0 | 104 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3.9408 | 0 | 0 | 11.6605 | 1.3388 | 29.6309 | 0 | 46.571
13073010 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 121510/D ÇIKIŞI ALPEK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 10:17:30 | 29.11.2024 11:40:07 | 1.3769 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.2415 | 0 | 0 | 0 | 18.496 | 0 | 0 | 46.7375
1968272 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 116087/E ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 10:31:00 | 10.11.2024 11:30:39 | 0.99417 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3.654 | 0 | 0 | 0 | 43.0853 | 0 | 0 | 46.7393
1973299 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 07:16:26 | 24.11.2024 08:31:23 | 1.2492 | 0 | 572 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 39.8255 | 0 | 1.3384 | 0 | 4.0043 | 0 | 1.5785 | 46.7467
1974090 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732444/24547 DM / DELİBEDİR ÇIKIŞI (732444) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:46:21 | 27.11.2024 16:35:22 | 1.8169 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.8253 | 0 | 0 | 0 | 16.9262 | 0 | 0 | 46.7515
1969701 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804689/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 15:21:00 | 17.11.2024 17:50:22 | 2.4894 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.9997 | 0 | 0 | 10.0944 | 8.6914 | 0 | 0 | 46.7855
1973358 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 11:05:00 | 24.11.2024 11:15:43 | 0.17861 | 0 | 667 | 9 | 10 | 4 | 58 | 0 | 1 | 0 | 26.8574 | 10.4787 | 0.4074 | 1.7145 | 7.3763 | 0 | 0.0135 | 46.8478
11357610 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367295/ŞEBEKEYE AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 08:46:40 | 07.11.2024 09:17:13 | 0.50917 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.8313 | 0 | 0 | 0 | 3.0454 | 0 | 0 | 46.8767
1968337 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650918/TR-126 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 15:45:00 | 10.11.2024 16:42:47 | 0.96306 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.2412 | 0 | 0 | 0 | 22.6454 | 0 | 0 | 46.8866
1971034 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795822/85000 HAVSA IM/DM (RİNG) ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:40:00 | 21.11.2024 09:53:20 | 0.22222 | 0 | 57 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.8734 | 0 | 0 | 34.3959 | 0 | 4.9983 | 0 | 47.2676
1966692 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 11:37:03 | 01.11.2024 12:01:20 | 0.40472 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.1194 | 0 | 13.0669 | 0 | 0.1709 | 0 | 0 | 0 | 47.3572
1969538 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867174/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 13:22:00 | 16.11.2024 14:18:50 | 0.94722 | 0 | 102 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.7514 | 9.8982 | 0.9856 | 0 | 11.7495 | 0 | 0 | 47.3847
1974636 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 12:27:07 | 29.11.2024 12:34:05 | 0.11611 | 1 | 143 | 0 | 0 | 8 | 23 | 1 | 0 | 2.1213 | 2.838 | 0 | 0 | 14.4752 | 1.4135 | 26.5563 | 0 | 47.4043
1967832 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725911/26436 KÖK / EVRENBEY ÇIKIŞI (707260) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 08:29:04 | 07.11.2024 09:04:49 | 0.59583 | 0 | 92 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.7566 | 0 | 0 | 36.2036 | 1.4523 | 0 | 0 | 47.4125
3023168 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 176197/AD ÇIKIŞI-HATBAŞI VE TR-2 TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2024 10:41:15 | 04.11.2024 15:44:21 | 5.0517 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.0366 | 0 | 0 | 0 | 10.4057 | 0 | 0 | 47.4423
1970446 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 95013/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇKŞ YOL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 13:11:04 | 20.11.2024 13:59:56 | 0.81444 | 0 | 205 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.0506 | 0 | 0.5305 | 0 | 7.8692 | 0 | 0 | 47.4503
1966824 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867765/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 07:29:10 | 02.11.2024 07:57:23 | 0.47028 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 34.8495 | 0 | 0.3474 | 0 | 12.2568 | 0 | 0 | 47.4537
1972196 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807786/94210 NOLU TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:57:42 | 23.11.2024 00:26:55 | 0.48694 | 0 | 534 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.1203 | 0 | 0.2397 | 0 | 6.1476 | 0 | 0 | 47.5076
1972175 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 590361/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:26:00 | 23.11.2024 01:21:00 | 1.9167 | 0 | 86 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.146 | 0 | 0.9716 | 0 | 8.4047 | 0 | 0 | 47.5223
1970701 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612367/DM1-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 23:35:00 | 21.11.2024 04:12:57 | 4.6325 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.9352 | 0 | 0 | 0 | 2.5986 | 0 | 0 | 47.5338
1972483 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54901/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:36:00 | 23.11.2024 07:53:56 | 1.2989 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.0859 | 0 | 3.2258 | 0 | 7.3973 | 0 | 0 | 47.709
1968531 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861569/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 18:14:00 | 11.11.2024 19:14:58 | 1.0161 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.4685 | 0 | 0 | 0 | 13.2465 | 0 | 0 | 47.715
1970785 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {6239834C-A1F6-40C7-BCE4-011840CAC2AB}/94003 NOLU İPSALA-3 YENİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:41:23 | 21.11.2024 04:43:19 | 0.032222 | 2 | 3304 | 35 | 12 | 32 | 726 | 6 | 0 | 0.4071 | 17.7094 | 3.1417 | 0.0191 | 10.1516 | 12.2063 | 4.1657 | 0 | 47.8009
1971474 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 666103/74343-DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:45:00 | 21.11.2024 20:02:30 | 3.2917 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.223 | 0 | 1.3803 | 0 | 0.3483 | 0 | 0 | 47.9516
1968082 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 16:47:00 | 08.11.2024 17:27:04 | 0.66778 | 0 | 497 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 34.4828 | 0 | 0.0258 | 1.1019 | 11.8038 | 0 | 0.6087 | 48.023
3023320 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94492/94452 İ SULTAN TR2 TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 10:46:14 | 29.11.2024 12:43:47 | 1.9592 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.1901 | 0 | 0 | 0 | 12.8658 | 0 | 0 | 48.0559
1972428 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33020/V.MEŞE DTR20 MERKEZ CAMİ YANI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:08:00 | 23.11.2024 07:08:28 | 2.0078 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.7976 | 0 | 0 | 0 | 18.3159 | 0 | 0 | 48.1135
3023187 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 80630/FİDER-4 80630 (01-TR-19) BÖLGE TRAFİK | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2024 03:02:13 | 06.11.2024 03:08:09 | 0.098889 | 0 | 46 | 5 | 24 | 14 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1.1232 | 0.619 | 0.1426 | 35.6792 | 8.0287 | 1.2456 | 1.3093 | 48.1476
7200001032 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25925/25925 NOLU GÜNEŞLİ TR-1 GNL BAKIMLARI | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2024 09:00:04 | 02.11.2024 12:00:00 | 2.9989 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.5049 | 0 | 0 | 0 | 7.6609 | 0 | 0 | 48.1658
1971088 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146624/25835NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:18:00 | 21.11.2024 11:35:28 | 1.2911 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 27.2445 | 0 | 0 | 0 | 21.0117 | 0 | 0 | 48.2562
1970797 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483481/Uzk. B-AŞAĞI TARAF ARA SOKAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 05:28:00 | 21.11.2024 10:18:56 | 4.8489 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.865 | 0 | 0 | 0 | 10.6679 | 0 | 0 | 48.5329
1972711 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706342/12000 DM/ MALKARA YENİCE DM RİNG(705290) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:55:53 | 23.11.2024 10:18:50 | 0.3825 | 1 | 339 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 9.1838 | 26.4966 | 0 | 0 | 0 | 12.9022 | 0 | 0 | 48.5826
7200001103 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740972/ŞARKÖY DM 12 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 09:40:17 | 29.11.2024 12:05:04 | 2.4131 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.6061 | 0 | 0 | 0 | 33.9788 | 0 | 0 | 48.5849
1970340 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 720571/25805NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU ŞALT | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:48:00 | 20.11.2024 11:07:27 | 1.3242 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.5098 | 0 | 0.001 | 0 | 14.0775 | 0 | 0 | 48.5883
1974895 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 11:29:00 | 30.11.2024 12:49:51 | 1.3475 | 0 | 19 | 2 | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.9113 | 8.2016 | 3.1131 | 16.326 | 13.0677 | 0 | 0 | 48.6197
1970043 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262241/ALPEK ÇIKISI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:10:00 | 19.11.2024 15:08:39 | 3.9775 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.6448 | 0 | 0 | 0 | 17.9829 | 0 | 0 | 48.6277
1971955 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56781/KUMKÖY TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:20:00 | 22.11.2024 21:57:50 | 1.6306 | 0 | 93 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.8009 | 0 | 0.1936 | 0 | 16.7984 | 0 | 0 | 48.7929
11358398 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 14:18:50 | 16.11.2024 14:31:00 | 0.20278 | 0 | 515 | 2 | 8 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 28.8597 | 2.3673 | 0.9374 | 4.6373 | 12.2252 | 0 | 0 | 49.0269
1968533 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863997/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 18:24:00 | 11.11.2024 19:02:30 | 0.64167 | 1 | 157 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1.8178 | 19.5761 | 0.5976 | 0 | 0 | 9.1536 | 18.1036 | 0 | 49.2487
1971151 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24570/24570 NOLU UMURBEY TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:08:00 | 21.11.2024 12:28:27 | 1.3408 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.6236 | 0 | 0.0815 | 0 | 12.5748 | 0 | 0 | 49.2799
1974803 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881705/LİMANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 20:02:00 | 29.11.2024 20:25:04 | 0.38444 | 3 | 546 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 2.9981 | 33.2033 | 0 | 0 | 3.2867 | 9.9086 | 0 | 0 | 49.3967
1970921 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577561/OSMANİYE KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:29:00 | 21.11.2024 11:44:17 | 3.2547 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.7116 | 0 | 0 | 0 | 10.6906 | 0 | 0 | 49.4022
1970956 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 92387/92387 İ ALİÇO DMTR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:55:00 | 21.11.2024 11:35:02 | 2.6672 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.3783 | 0 | 0.8165 | 0 | 19.3047 | 0 | 0 | 49.4995
1974714 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 15:17:15 | 29.11.2024 15:41:14 | 0.39972 | 0 | 2 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0312 | 27.5844 | 0 | 21.9225 | 0 | 0 | 0 | 49.5381
2058359 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 09:11:09 | 08.11.2024 09:33:40 | 0.37528 | 1 | 335 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 3.2739 | 20.673 | 0 | 0 | 18.4695 | 7.1675 | 0 | 0 | 49.5839
1973009 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733496/24990 DM / TARIMSAL SULAMA (733563) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:22:00 | 23.11.2024 20:45:20 | 5.3889 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.817 | 0 | 22.782 | 0 | 0 | 0 | 49.599
1971212 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483029/Uzk. C-EDİRNE YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:50:00 | 21.11.2024 18:26:52 | 6.6144 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.4899 | 0 | 0 | 0 | 8.1293 | 0 | 0 | 49.6192
1968410 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862468/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 07:59:00 | 11.11.2024 09:06:16 | 1.1211 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.1283 | 0 | 0 | 0 | 17.5901 | 0 | 0 | 49.7184
1971911 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 19:00:34 | 22.11.2024 19:04:40 | 0.068333 | 0 | 2766 | 0 | 1 | 1 | 225 | 0 | 1 | 0 | 40.7755 | 0 | 0.0005 | 0.5272 | 8.1992 | 0 | 0.2269 | 49.7293
1967835 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31236/Y.SANAYİ DM7/TR13 'ÇIRAKLK EĞTM ARKA' | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 08:27:00 | 07.11.2024 09:05:01 | 0.63361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 48.2618 | 0 | 0 | 49.7458
1971155 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746354/RECLOSER ÇENGEL-DAVUTLU-SEYİTLER(746291) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:10:01 | 21.11.2024 12:15:15 | 1.0872 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37.3481 | 0 | 0.0108 | 0 | 12.5099 | 0 | 0 | 49.8688
1973084 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786261/DTR-3 BAKIRCA ->> (786261) AG ŞLTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:48:00 | 23.11.2024 18:55:41 | 2.1281 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.1719 | 0 | 0.5238 | 0 | 22.1866 | 0 | 0 | 49.8823
1971197 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 857541/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:54:00 | 21.11.2024 17:05:32 | 5.1922 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.1103 | 0 | 0 | 0 | 21.3707 | 0 | 0 | 50.481
1973932 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 733744/A ÇIKIŞI-ÖMÜR LOKANTASI ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 08:40:00 | 27.11.2024 09:48:15 | 1.1375 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.2216 | 0 | 0 | 0 | 25.3335 | 0 | 0 | 50.5551
1973594 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362586/TR4/21 HATİP MH. SACRMU AYDINLATMA | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 10:36:00 | 25.11.2024 12:16:56 | 1.6822 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.1029 | 0 | 0 | 0 | 21.4964 | 0 | 0 | 50.5993
1971177 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:30:15 | 21.11.2024 12:05:26 | 0.58639 | 2 | 106 | 5 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2.0304 | 21.4085 | 2.8769 | 0.4856 | 18.9606 | 4.9098 | 0 | 0 | 50.6718
2058423 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87265/Uzk.TR-2-06 TRAFO ODASI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 09:49:26 | 12.11.2024 10:08:44 | 0.32167 | 0 | 379 | 0 | 1 | 1 | 115 | 0 | 1 | 0 | 22.5812 | 0 | 0.006 | 3.4745 | 20.7475 | 0 | 3.9198 | 50.729
1971450 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 570209/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:07:00 | 21.11.2024 21:33:24 | 5.44 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.8171 | 0 | 0.1926 | 0 | 13.78 | 0 | 0 | 50.7897
1967029 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783424/D2/44 >>(783424) UĞUR SK AG ŞLTR-A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 08:16:00 | 03.11.2024 08:54:04 | 0.63444 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38.1053 | 0 | 0 | 0 | 12.8003 | 0 | 0 | 50.9056
1969863 | 0 | EDİRNE | HAVSA | Dağıtım Transformatörü | 85083/OĞULPAŞA KÖYÜ TR-2 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 14:09:00 | 18.11.2024 15:25:46 | 1.2794 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.5134 | 0 | 0 | 0 | 11.4341 | 0 | 0 | 50.9475
1967535 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805003/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 12:15:00 | 05.11.2024 13:21:44 | 1.1122 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.7343 | 0 | 0 | 0 | 12.2868 | 0 | 0 | 51.0211
1974963 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660660/73330 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 15:16:00 | 30.11.2024 17:08:34 | 1.8761 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.3878 | 0 | 0 | 0 | 4.7857 | 0 | 0 | 51.1735
1972769 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 485327/Uzk. KADIGEBREN KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:18:00 | 23.11.2024 16:41:14 | 6.3872 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.4238 | 0 | 0 | 0 | 13.9081 | 0 | 0 | 51.3319
1972701 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170720/B ÇIKIŞI-KAHVE ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:49:00 | 23.11.2024 17:48:06 | 7.985 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.5418 | 0 | 18.9682 | 0 | 8.0034 | 0 | 0 | 51.5134
1967129 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 13:08:10 | 03.11.2024 13:53:58 | 0.76333 | 0 | 497 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 38.0945 | 0 | 0.027 | 0.9855 | 12.0903 | 0 | 0.3449 | 51.5422
1973346 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113433/18910 DERE İÇİ DM 17/TR13 AG ÇIKIŞLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 09:56:00 | 24.11.2024 10:46:30 | 0.84167 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1756 | 0 | 0 | 0 | 42.3965 | 0 | 0 | 51.5721
1968098 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 809128/KARAİNCİRLİ KÖY VE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 02:00:00 | 09.11.2024 02:26:29 | 0.44139 | 0 | 381 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 40.6436 | 0 | 0.0362 | 0 | 10.9244 | 0 | 0 | 51.6042
1972250 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33582/DTR3 VAKIFLR AŞAĞI MH.DÜĞÜN SALNU ARK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:09:00 | 23.11.2024 02:00:00 | 0.85 | 0 | 242 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 36.8257 | 0 | 1.5418 | 0 | 9.6081 | 0 | 3.6675 | 51.6431
1967032 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709930/20610 DM / 3/0 ARZULU ENH ÇIKIŞ (709854) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 08:29:00 | 03.11.2024 09:32:44 | 1.0622 | 0 | 220 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 34.138 | 0 | 0.0062 | 0 | 17.6009 | 0 | 0 | 51.7451
1972928 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741067/21041 NOLU DM / DM 43 ÇIKIŞI (741067) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:26:28 | 23.11.2024 13:32:22 | 0.098333 | 0 | 1853 | 2 | 18 | 2 | 35 | 1 | 1 | 0 | 12.2244 | 0.048 | 0.5237 | 1.6413 | 2.5597 | 33.49 | 1.2759 | 51.763
1967015 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551105/52371 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 06:43:00 | 03.11.2024 09:35:52 | 2.8811 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.8815 | 0 | 0.4749 | 0 | 13.5793 | 0 | 0 | 51.9357
1968753 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {E905BEC1-9031-464F-BF99-05ADAFA80A30}/853536 NOLU DİREK-UZGAÇ+B.İSMAİLÇE ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 18:16:00 | 12.11.2024 18:39:00 | 0.38333 | 1 | 164 | 1 | 8 | 1 | 49 | 1 | 1 | 1.5848 | 13.5248 | 0.0686 | 0.5418 | 8.6201 | 8.1807 | 16.5614 | 2.918 | 52.0002
1969776 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365029/DM1/5>>(365029) AG ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 09:21:00 | 18.11.2024 10:00:00 | 0.65 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25.1305 | 0 | 0 | 0 | 26.8716 | 0 | 0 | 52.0021
1973095 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400720/83470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:02:00 | 23.11.2024 18:26:22 | 1.4061 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.8678 | 0 | 1.1493 | 0 | 2.9886 | 0 | 0 | 52.0057
1974942 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880401/DM2 TR7 GARAJ TRAFO RİNG | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 14:05:00 | 30.11.2024 15:14:26 | 1.1572 | 0 | 128 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.3245 | 0 | 1.707 | 0 | 20.3235 | 0 | 0 | 52.355
1972759 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 114858/C ÇIKIŞI-A101 ÖNÜ BOX KESKİNLER ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:23:00 | 23.11.2024 11:53:04 | 1.5011 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4.0912 | 0 | 0 | 0 | 48.586 | 0 | 0 | 52.6772
7300002763 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 52491/52491 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2024 09:00:07 | 08.11.2024 13:00:00 | 3.9981 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.9166 | 0 | 0.6675 | 0 | 15.3432 | 0 | 0 | 52.9273
1970800 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 51520/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 05:35:00 | 21.11.2024 07:04:18 | 1.4883 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.1248 | 0 | 0 | 0 | 24.8743 | 0 | 0 | 52.9991
1973160 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102194/17350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 19:08:00 | 23.11.2024 20:35:44 | 1.4622 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.6383 | 0 | 0 | 0 | 17.4488 | 0 | 0 | 53.0871
12280837 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404734/82250 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Yangın İhbarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 22:27:00 | 24.11.2024 23:19:00 | 0.86667 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.3078 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 53.1828
1968468 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | {BCBA3B79-873B-4077-B678-102C5ECC217E}/TERZİDERE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 13:24:00 | 11.11.2024 13:34:16 | 0.17111 | 3 | 606 | 5 | 1 | 7 | 82 | 1 | 0 | 0.987 | 15.0448 | 3.8137 | 0 | 15.4266 | 8.8081 | 9.1566 | 0 | 53.2368
1972618 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401143/83530 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:11:00 | 23.11.2024 14:50:00 | 5.65 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.5397 | 0 | 0 | 0 | 1.7009 | 0 | 0 | 53.2406
1970832 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 869269/HAZİNEDAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:48:00 | 21.11.2024 09:01:50 | 2.2306 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.8491 | 0 | 0 | 0 | 9.4232 | 0 | 0 | 53.2723
1971478 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:51:28 | 21.11.2024 17:05:22 | 0.23167 | 0 | 833 | 0 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 33.9233 | 0 | 0 | 2.4969 | 17.0426 | 0 | 0 | 53.4628
1970738 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 02:11:06 | 21.11.2024 03:45:51 | 1.5792 | 0 | 199 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.471 | 0 | 0 | 21.8649 | 4.1603 | 0 | 0 | 53.4962
1970269 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803322/ 92352 NOLU DT MECİDİYE TR2-3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 01:00:34 | 20.11.2024 02:18:54 | 1.3056 | 0 | 240 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 44.5582 | 0 | 0.1884 | 0 | 9.0113 | 0 | 0 | 53.7579
1969235 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826467/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 08:02:00 | 15.11.2024 09:17:59 | 1.2664 | 1 | 168 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5.5855 | 27.6538 | 14.8131 | 0 | 0 | 5.7383 | 0 | 0 | 53.7907
2058646 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 810482/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 18:34:03 | 26.11.2024 18:57:30 | 0.39083 | 2 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.2363 | 0 | 22.3657 | 0 | 17.2402 | 0 | 0 | 0 | 53.8422
1973996 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887699/F2 SERGEN GRB. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:19:00 | 27.11.2024 12:48:56 | 1.4989 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.6179 | 0 | 0 | 0 | 21.3167 | 0 | 0 | 53.9346
1970132 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709854/20610 DM / 3/0 ARZULU ENH ÇIKIŞ (709854) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 15:23:37 | 19.11.2024 15:37:28 | 0.23083 | 0 | 846 | 0 | 4 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 35.4078 | 0 | 0.1751 | 2.692 | 15.6645 | 0 | 0 | 53.9394
13072326 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653710/74023 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 10:00:00 | 03.11.2024 12:00:00 | 2 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.9061 | 0 | 1.1466 | 0 | 5.9005 | 0 | 0 | 53.9532
1971869 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88551/Mrç.KAVAKLI KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:48:00 | 22.11.2024 18:30:00 | 0.7 | 1 | 202 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.2138 | 19.0297 | 28.4642 | 0 | 0 | 5.4465 | 0 | 0 | 54.1542
1968406 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781430/DM1/066(DM19-TR38)>(781430)MŞ.DİREK AG-G | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 07:31:00 | 11.11.2024 09:29:38 | 1.9772 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.4102 | 0 | 0 | 0 | 1.7878 | 0 | 0 | 54.198
1972203 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 94998/ÇELTİK KÖK TEN KILIÇKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:58:00 | 23.11.2024 02:18:59 | 2.3497 | 1 | 64 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3.2053 | 22.7047 | 20.2216 | 0 | 0 | 8.2164 | 0 | 0 | 54.348
1973636 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54910/ORUÇLU DİREKTİPİ TRAFO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 13:47:15 | 25.11.2024 15:07:13 | 1.3328 | 0 | 116 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.8737 | 0 | 0.9479 | 0 | 16.8159 | 0 | 0 | 54.6375
1971377 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868293/PANCARKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:49:00 | 21.11.2024 17:43:51 | 2.9142 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.8088 | 0 | 0 | 0 | 6.8375 | 0 | 0 | 54.6463
1969551 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652203/TR-48 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 14:56:00 | 16.11.2024 17:15:25 | 2.3236 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.8583 | 0 | 0 | 0 | 16.8639 | 0 | 0 | 54.7222
1973066 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25975/25975 NOLU TRAFO SARIYER TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:20:00 | 23.11.2024 18:38:35 | 2.3097 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.2402 | 0 | 0 | 0 | 15.5446 | 0 | 0 | 54.7848
1967634 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104918/14021 TR ŞALTER 6 SANATÇILAR CAD ÇKŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 18:56:00 | 05.11.2024 21:17:35 | 2.3597 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.2656 | 0 | 0 | 0 | 5.5787 | 0 | 0 | 54.8443
1973798 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880682/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 11:31:00 | 26.11.2024 13:46:25 | 2.2569 | 0 | 106 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.9833 | 0 | 0.3036 | 0.4707 | 25.1258 | 0 | 0 | 54.8834
1972922 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24570/B ÇIKIŞI-YÖRGÜÇ YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:14:00 | 23.11.2024 14:47:44 | 1.5622 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.9274 | 0 | 0.2039 | 0 | 12.7929 | 0 | 0 | 54.9242
1972338 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84011/84011 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:57:00 | 23.11.2024 04:18:09 | 1.3525 | 0 | 173 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 39.853 | 0 | 0.227 | 0 | 14.9656 | 0 | 0 | 55.0456
1967737 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70650/898863_DM06 TR31 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 14:22:00 | 06.11.2024 14:53:04 | 0.51778 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.9815 | 0 | 0 | 0 | 16.2304 | 0 | 0 | 55.2119
2058678 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659480/73260 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:44:21 | 28.11.2024 15:13:37 | 2.4878 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.2741 | 0 | 0 | 0 | 0.1925 | 0 | 0 | 55.4666
1972910 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651847/70660 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:50:00 | 23.11.2024 14:50:30 | 2.0083 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.9239 | 0 | 0 | 0 | 19.5819 | 0 | 0 | 55.5058
1974997 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372699/V.MEŞE DTR5->>(372699)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 17:35:00 | 30.11.2024 18:50:26 | 1.2572 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31.2722 | 0 | 0 | 0 | 24.2466 | 0 | 0 | 55.5188
1972281 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 848237/DANİŞMENT SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:51:59 | 23.11.2024 06:55:08 | 5.0525 | 0 | 231 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.4131 | 0 | 0 | 13.266 | 0.849 | 0 | 0 | 55.5281
1973298 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360784/DM6/001.1 YŞLTP>>(360784)HRRYT SK -A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 07:04:00 | 24.11.2024 09:09:14 | 2.0872 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.1599 | 0 | 0 | 0 | 30.4813 | 0 | 0 | 55.6412
1973555 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87655/Uzk. ELMALI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 07:57:00 | 25.11.2024 09:23:51 | 1.4475 | 0 | 148 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.5778 | 0 | 1.5196 | 0 | 16.5638 | 0 | 0 | 55.6612
1974505 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81440/81440-Edr.01TR 89 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 20:25:00 | 28.11.2024 21:49:19 | 1.4053 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.5586 | 0 | 0 | 0 | 3.1052 | 0 | 0 | 55.6638
1972004 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483481/Uzk. A-ANAYOL | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:25:00 | 23.11.2024 03:17:18 | 5.8717 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.8501 | 0 | 0 | 0 | 8.8852 | 0 | 0 | 55.7353
1969774 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33124/DM18 KARAMEHMET TARAFI ATATÜRK BLV SONU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 09:18:00 | 18.11.2024 12:08:28 | 2.8411 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.4862 | 0 | 0 | 0 | 4.2686 | 0 | 0 | 55.7548
1968012 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793044/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 10:00:00 | 08.11.2024 10:35:55 | 0.59861 | 0 | 88 | 0 | 3 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8.672 | 0 | 0.6616 | 32.6048 | 13.8284 | 0 | 0 | 55.7668
1973819 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823234/92700 NOLU DM BARAĞI KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 12:36:00 | 26.11.2024 14:33:56 | 1.9656 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.1477 | 0 | 0 | 0 | 11.6265 | 0 | 0 | 55.7742
1970283 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 07:13:30 | 20.11.2024 07:14:23 | 0.014722 | 3 | 1687 | 11 | 10 | 18 | 267 | 8 | 0 | 0.0473 | 4.6244 | 4.2246 | 0.0301 | 2.589 | 3.1508 | 41.1384 | 0 | 55.8046
1969740 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 896851/74063 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 18:57:00 | 17.11.2024 20:04:02 | 1.1172 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 39.8997 | 0 | 0 | 0 | 15.926 | 0 | 0 | 55.8257
1972238 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92400/ERİKLİ KÖK TEN ÇELTİK KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:40:00 | 23.11.2024 02:45:03 | 0.084167 | 8 | 6758 | 14 | 30 | 12 | 610 | 1 | 0 | 2.2178 | 28.5135 | 1.6611 | 0.2425 | 9.4329 | 11.8216 | 1.9678 | 0 | 55.8572
1970876 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 590424/TAŞKÖPRÜ KÖYÜ TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:40:00 | 21.11.2024 12:09:28 | 4.4911 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.0506 | 0 | 0 | 0 | 14.847 | 0 | 0 | 55.8976
1973876 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880685/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 17:28:00 | 26.11.2024 19:31:13 | 2.0536 | 0 | 106 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.6609 | 0 | 0.19 | 0.4609 | 25.6081 | 0 | 0 | 55.9199
1967168 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368720/DTR-3 ESENLER->>(368720) AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 15:37:00 | 03.11.2024 17:56:49 | 2.3303 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6104 | 0 | 0 | 0 | 43.4041 | 0 | 0 | 56.0145
1970879 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25965/25965 NOLU İBRİCE TR-1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:39:00 | 21.11.2024 09:36:59 | 1.9664 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.8592 | 0 | 5.1614 | 0 | 20.0855 | 0 | 0 | 56.1061
1969880 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Dağıtım Transformatörü | 54625/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 15:00:00 | 18.11.2024 15:58:58 | 0.98278 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41.6664 | 0 | 0 | 0 | 14.4984 | 0 | 0 | 56.1648
1971023 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512742/85070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:28:00 | 21.11.2024 16:22:24 | 6.9067 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.6504 | 0 | 0 | 0 | 7.5587 | 0 | 0 | 56.2091
1974254 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 710082/24547 DM / CANHIDIR ÇIKIŞI (710082) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 08:57:00 | 28.11.2024 09:58:43 | 1.0286 | 0 | 56 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 8.2947 | 0.0245 | 3.9465 | 31.0055 | 10.7855 | 2.2076 | 0 | 56.2643
1968101 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651176/TR-129 (8 kasım İÖ) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 19:19:00 | 08.11.2024 20:59:18 | 1.6717 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.9537 | 0 | 0 | 0 | 29.3862 | 0 | 0 | 56.3399
1969491 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 313498/40245 DM5/70 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 09:58:00 | 16.11.2024 11:20:26 | 1.3739 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.194 | 0 | 0 | 0 | 21.2007 | 0 | 0 | 56.3947
1973611 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309837/40612 TR8/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 11:43:00 | 25.11.2024 13:37:17 | 1.9047 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.9456 | 0 | 0 | 0 | 33.4507 | 0 | 0 | 56.3963
1975037 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828795/Uzk. A-OG ALTI ALIÇ TR-1 | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 19:18:00 | 30.11.2024 22:57:46 | 3.6628 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.2091 | 0 | 0 | 0 | 12.3495 | 0 | 0 | 56.5586
1974439 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:36:37 | 28.11.2024 16:37:08 | 0.0086111 | 3 | 1751 | 62 | 8 | 15 | 273 | 10 | 0 | 0.6957 | 8.639 | 3.1725 | 0.0323 | 1.9287 | 2.9561 | 39.1741 | 0 | 56.5984
1967125 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867576/ALPULLU DM2-TR1 DM2-TR2 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:48:00 | 03.11.2024 13:44:41 | 0.94472 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8.7204 | 0 | 0 | 0 | 0.2787 | 47.6566 | 0 | 56.6557
7200001049 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790626/81220 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2024 09:30:19 | 13.11.2024 11:03:07 | 1.5467 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.8157 | 0 | 0 | 0 | 5.9673 | 0 | 0 | 56.783
1966749 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820129/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 16:16:00 | 01.11.2024 20:19:49 | 4.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8691 | 0 | 0 | 0 | 56.8691
1974482 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31020/DTR1/11.2 RUMELİ ÇAĞLAYAN SK MEVKİ PARK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 18:20:00 | 28.11.2024 18:51:27 | 0.52417 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.1591 | 0 | 0 | 0 | 14.7581 | 0 | 0 | 56.9172
1974140 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:24:30 | 27.11.2024 16:25:02 | 0.0088889 | 3 | 1751 | 62 | 8 | 15 | 273 | 10 | 0 | 0.6775 | 8.6645 | 3.1793 | 0.0363 | 1.985 | 3.0435 | 39.3525 | 0 | 56.9386
1974987 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867785/SİNANLI CAMİARKASI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 17:00:00 | 30.11.2024 17:37:10 | 0.61944 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 26.3574 | 0 | 0 | 0 | 30.6634 | 0 | 0 | 57.0208
11357832 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432717/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 17:45:05 | 09.11.2024 18:39:19 | 0.90389 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51.1945 | 0 | 0 | 0 | 5.9251 | 0 | 0 | 57.1196
1969597 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 380489/SANTARL DM1/46-2>> (380489>91) SDK AG-C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 18:29:00 | 16.11.2024 19:34:33 | 1.0925 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 27.4385 | 0 | 0 | 0 | 29.7484 | 0 | 0 | 57.1869
1967153 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432712/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 14:11:00 | 03.11.2024 15:34:44 | 1.3956 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.2463 | 0 | 0 | 0 | 6.9955 | 0 | 0 | 57.2418
1970988 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827862/Uzk. A-OG ALTI KURTBEY TR-3 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:20:00 | 21.11.2024 11:50:09 | 3.5025 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.1354 | 0 | 0 | 0 | 12.1173 | 0 | 0 | 57.2527
1970836 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 400722/85081 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:54:00 | 21.11.2024 10:12:07 | 3.3019 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.7605 | 0 | 0.1269 | 0 | 5.5407 | 0 | 0 | 57.4281
1972725 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485709/Uzk. C-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:44:00 | 23.11.2024 14:42:17 | 4.9714 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.1331 | 0 | 0 | 0 | 11.5237 | 0 | 0 | 57.6568
2058411 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87065/Uzk. TR-1-26 TRAFO ODASI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 14:21:11 | 11.11.2024 14:47:02 | 0.43083 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 29.9766 | 0 | 0 | 0 | 27.7152 | 0 | 0 | 57.6918
1971797 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/KÖMÜRKÖY DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:01:01 | 22.11.2024 16:10:27 | 0.15722 | 16 | 890 | 7 | 7 | 16 | 84 | 0 | 0 | 3.4202 | 17.6125 | 5.6404 | 0.1372 | 25.5729 | 5.3105 | 0 | 0 | 57.6937
1967870 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {2BB8E836-1316-46A6-9068-BBDF8B6B857F}/26436 KÖK / EVRENBEY ÇIKIŞI (707260) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 11:04:00 | 07.11.2024 11:26:07 | 0.36861 | 0 | 263 | 3 | 1 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 21.6537 | 2.7729 | 0.0003 | 23.0248 | 10.3354 | 0 | 0 | 57.7871
1968062 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172622/C ÇIKIŞI-ABDULLAH BAKKAL ÇIK. |  | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 14:13:00 | 08.11.2024 17:38:47 | 3.4297 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.8185 | 0 | 0 | 0 | 3.1502 | 0 | 0 | 57.9687
1973122 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | {A224F0C4-86B3-4D86-A5FA-292F59ECE648}/21447 NOLU DM/BULGUR ÇIKIŞI(740191) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:53:00 | 23.11.2024 22:03:34 | 4.1761 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 3.8743 | 0 | 0 | 57.9743
1972570 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631803/SOĞUCAK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:33:00 | 23.11.2024 11:14:21 | 3.6892 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.2898 | 0 | 0 | 0 | 1.6956 | 0 | 0 | 57.9854
1968827 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532150/84006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 06:31:00 | 13.11.2024 09:41:49 | 3.1803 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.6757 | 0 | 0 | 0 | 6.3893 | 0 | 0 | 58.065
1968106 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366351/DM1/71(DM19-TR39)>(366351)DİREK AG-A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 19:56:00 | 08.11.2024 20:50:07 | 0.90194 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.4355 | 0 | 0 | 0 | 0.7284 | 0 | 0 | 58.1639
1972594 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {487A29AD-C081-4548-BAAA-AB1260412795}/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:52:44 | 23.11.2024 09:15:11 | 0.37417 | 0 | 363 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.0476 | 0 | 0 | 41.3726 | 5.7486 | 0 | 0 | 58.1688
3023160 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731064/24300 DM / DAMBASLAR GRUP ÇIKIŞ (730966) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2024 12:00:03 | 01.11.2024 15:13:05 | 3.2172 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.1312 | 0 | 7.5302 | 0 | 15.5115 | 0 | 0 | 58.1729
1972386 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553131/11 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:10:22 | 23.11.2024 09:00:00 | 4.8272 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.4841 | 0 | 0 | 0 | 33.9663 | 0 | 0 | 58.4504
11357090 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 50770/DM31 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 01:59:27 | 01.11.2024 02:32:27 | 0.55 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.2604 | 0 | 0 | 0 | 17.4906 | 0 | 0 | 58.751
1968571 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94452/94452 İ SULTAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 21:51:00 | 11.11.2024 22:54:15 | 1.0542 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 39.0405 | 0 | 0 | 0 | 14.6814 | 0 | 5.1585 | 58.8804
1968254 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 815330/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 02:39:00 | 10.11.2024 03:40:04 | 1.0178 | 0 | 184 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.5979 | 8.2715 | 0 | 15.9929 | 7.1456 | 0 | 0 | 59.0079
1972009 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575616/DEMİRKAPI KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:33:00 | 23.11.2024 00:34:54 | 3.0317 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.9635 | 0 | 0 | 0 | 11.0828 | 0 | 0 | 59.0463
1968279 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 11:06:00 | 10.11.2024 12:03:45 | 0.9625 | 1 | 220 | 2 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 2.184 | 28.839 | 14.3006 | 0.1215 | 0.408 | 13.2251 | 0 | 0 | 59.0782
1968169 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 785924/DM17 V.MEŞE>>(785924) AG-A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 13:08:00 | 09.11.2024 15:32:06 | 2.4017 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.7341 | 0 | 0 | 0 | 14.3973 | 0 | 0 | 59.1314
1972311 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807786/94210 NOLU TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:05:52 | 23.11.2024 02:46:40 | 0.68 | 0 | 534 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.6919 | 0 | 0.3045 | 0 | 8.1996 | 0 | 0 | 59.196
1971050 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | {5324688E-D178-4BB6-9A94-18FD81B2DFDC}/F2 66DM KÖYLER ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:52:49 | 21.11.2024 10:04:49 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 0 | 56.1976 | 0 | 59.2416
1972779 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:38:42 | 23.11.2024 11:24:39 | 0.76583 | 0 | 249 | 1 | 2 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 39.3141 | 0.1879 | 0.4066 | 0.3186 | 19.0383 | 0 | 0 | 59.2655
1970968 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 884417/52391 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:56:00 | 21.11.2024 14:46:25 | 5.8403 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.745 | 0 | 0 | 0 | 9.5873 | 0 | 0 | 59.3323
1972141 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808189/92393 CBS DM01-TR11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:03:15 | 22.11.2024 23:57:00 | 0.89583 | 0 | 102 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.3564 | 0 | 0 | 27.4098 | 24.6523 | 0 | 0 | 59.4185
1972316 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482351/Uzk. B-OKUL TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:27:00 | 23.11.2024 06:37:35 | 6.1764 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.2713 | 0 | 0 | 0 | 6.2077 | 0 | 0 | 59.479
1972352 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827884/Uzk. A-OG ALTI KURTBEY TR-4 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:05:00 | 23.11.2024 09:24:08 | 6.3189 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.2912 | 0 | 0 | 0 | 33.5222 | 0 | 0 | 59.8134
3023198 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82300/82300-Edr.04TR-19 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2024 10:12:06 | 09.11.2024 11:38:09 | 1.4342 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.4947 | 0 | 0 | 0 | 38.3306 | 0 | 0 | 59.8253
1969480 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377630/DM10/TR37 HSMAR >>(377641)BOX AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 08:45:00 | 16.11.2024 11:08:28 | 2.3911 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.1627 | 0 | 0 | 0 | 48.6971 | 0 | 0 | 59.8598
1972849 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170316/B ÇIKIŞI-B. KARAKARLI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:36:00 | 23.11.2024 18:12:51 | 6.6142 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.0931 | 0 | 0 | 0 | 16.7764 | 0 | 0 | 59.8695
1968486 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412299/81350 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 15:01:00 | 11.11.2024 16:40:48 | 1.6633 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.302 | 0 | 0 | 0 | 5.5998 | 0 | 0 | 59.9018
1975058 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488950/Uzk. A-ÇOLAKOĞLU SOKAK | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 21:08:00 | 30.11.2024 22:51:30 | 1.725 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.8353 | 0 | 0 | 0 | 12.1265 | 0 | 0 | 59.9618
1974125 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 652617/TR-43 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:02:00 | 27.11.2024 17:11:32 | 1.1589 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.8799 | 0 | 0 | 0 | 9.3936 | 0 | 0 | 60.2735
1974480 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 18:19:00 | 28.11.2024 18:36:55 | 0.29861 | 0 | 515 | 2 | 8 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 36.2377 | 3.0435 | 0.6216 | 4.4182 | 16.0416 | 0 | 0 | 60.3626
1971373 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 378325/OLİMPİK DM >> (378325)SDK AG-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:46:00 | 21.11.2024 17:11:57 | 2.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4125 | 0 | 0 | 60.4125
1969097 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434503/92842 K PIRNARKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 13:13:00 | 14.11.2024 17:28:17 | 4.2547 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.3458 | 0 | 0 | 0 | 31.1922 | 0 | 0 | 60.538
1970924 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576515/TAŞAĞIL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:31:00 | 21.11.2024 13:27:39 | 4.9442 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.6031 | 0 | 0 | 0 | 30.0136 | 0 | 0 | 60.6167
1974241 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610673/DM1-TR5 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 08:11:00 | 28.11.2024 10:05:00 | 1.9 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.9119 | 0 | 0 | 0 | 27.7084 | 0 | 0 | 60.6203
1968329 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 792092/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 15:11:00 | 10.11.2024 15:56:23 | 0.75639 | 0 | 192 | 0 | 30 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.2596 | 0 | 1.4472 | 13.5207 | 11.4901 | 0 | 0 | 60.7176
1971426 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:45:02 | 21.11.2024 15:46:16 | 0.020556 | 3 | 1752 | 63 | 8 | 15 | 274 | 10 | 0 | 0.6672 | 8.2853 | 3.3058 | 0.0364 | 2.0511 | 3.103 | 43.3151 | 0 | 60.7639
1972676 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:40:25 | 23.11.2024 10:23:40 | 0.72083 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1285 | 0 | 12.6663 | 0 | 0 | 0 | 60.7948
1972933 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881351/BOSTAŞ YERALTI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:35:00 | 24.11.2024 02:19:22 | 12.7394 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1011
1974279 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 126705/18821 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 10:10:00 | 28.11.2024 14:36:28 | 4.4411 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.5851 | 0 | 0 | 0 | 5.6297 | 0 | 0 | 61.2148
1974838 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 08:53:00 | 30.11.2024 09:45:53 | 0.88139 | 1 | 133 | 3 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1.4681 | 15.7982 | 1.7913 | 0 | 38.0231 | 4.3823 | 0 | 0 | 61.463
1974657 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 562908/11B NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:02:00 | 29.11.2024 13:52:00 | 0.83333 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.9088 | 0 | 0 | 0 | 25.6258 | 0 | 0 | 61.5346
1974203 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655447/74072 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 19:09:00 | 27.11.2024 20:18:31 | 1.1586 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.7704 | 0 | 0.2219 | 0 | 13.6539 | 0 | 0 | 61.6462
1974835 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 08:50:00 | 30.11.2024 09:01:27 | 0.19083 | 1 | 143 | 0 | 0 | 8 | 23 | 1 | 0 | 3.0788 | 4.0967 | 0 | 0 | 18.9173 | 1.7777 | 33.9815 | 0 | 61.852
1975049 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87465/Uzk. KAVACIK TR-3 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 20:36:00 | 01.12.2024 01:07:02 | 4.5172 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.7908 | 0 | 2.6149 | 0 | 25.5887 | 0 | 0 | 61.9944
1974264 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791201/80730 NOLU DM(01-TR-34 ŞEKER PİLİÇ)ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 09:39:03 | 28.11.2024 09:47:09 | 0.135 | 0 | 668 | 0 | 42 | 4 | 105 | 0 | 2 | 0 | 20.2081 | 0 | 1.2474 | 17.9263 | 20.4858 | 0 | 2.2309 | 62.0985
1967886 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364666/DM2/50 ->>()UNLEVER YAPI K. AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 12:18:00 | 07.11.2024 13:46:48 | 1.48 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.7038 | 0 | 0 | 0 | 48.553 | 0 | 0 | 62.2568
1968474 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263717/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 14:21:00 | 11.11.2024 15:39:56 | 1.3156 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 28.1265 | 0 | 0 | 0 | 34.4625 | 0 | 0 | 62.589
1968903 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | {F33C169E-B1F6-4F13-BB84-DA920BE3F0B5}/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 14:11:04 | 13.11.2024 14:45:00 | 0.56556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1072 | 0 | 25.7731 | 0 | 36.7768 | 0 | 62.6571
1971852 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881081/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:21:00 | 22.11.2024 20:02:48 | 2.6967 | 0 | 95 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.0457 | 1.1542 | 0 | 0 | 5.4628 | 0 | 0 | 62.6627
1971982 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 125113/DM 4/20 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:58:00 | 22.11.2024 22:41:46 | 1.7294 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.3569 | 0 | 0 | 0 | 2.5398 | 0 | 0 | 62.8967
1970820 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553965/52291 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:30:00 | 21.11.2024 11:59:59 | 5.4997 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.7778 | 0 | 2.8784 | 0 | 26.3595 | 0 | 0 | 63.0157
1969216 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/24547 DM / CANHIDIR ÇIKIŞI (710082) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 01:36:00 | 15.11.2024 03:27:20 | 1.8556 | 0 | 56 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 12.3822 | 0.0307 | 5.2101 | 33.4759 | 10.284 | 1.6629 | 0 | 63.0458
1970056 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88551/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:32:38 | 19.11.2024 12:21:53 | 0.82083 | 1 | 202 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.2849 | 20.3194 | 34.0444 | 0 | 0 | 7.4427 | 0 | 0 | 63.0914
1969928 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852311/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 17:40:00 | 18.11.2024 18:55:00 | 1.25 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.6787 | 0 | 0 | 28.3553 | 13.1249 | 0 | 0 | 63.1589
1967840 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862171/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 08:50:00 | 07.11.2024 10:12:18 | 1.3717 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35.3944 | 0 | 0 | 0 | 27.9011 | 0 | 0 | 63.2955
1969997 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 721968/25895NOLUELMALI GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 06:36:00 | 19.11.2024 08:29:04 | 1.8844 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.9043 | 0 | 0 | 0 | 18.6341 | 0 | 0 | 63.5384
1972035 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24335/A ÇIKIŞI-K. KARAKARLI ÇIK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:49:00 | 23.11.2024 01:56:43 | 4.1286 | 0 | 85 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.9252 | 0 | 0.0536 | 0 | 12.6811 | 0 | 0 | 63.6599
1967369 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 14:15:43 | 04.11.2024 14:16:17 | 0.0094444 | 3 | 1752 | 71 | 8 | 18 | 273 | 10 | 0 | 0.7124 | 8.4479 | 3.301 | 0.0352 | 2.453 | 3.3147 | 45.4932 | 0 | 63.7574
1972499 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24370/AB ÇIKIŞI-FAHRİOĞLU VE AŞAĞI TARAF | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:06:00 | 23.11.2024 11:32:21 | 4.4392 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.5501 | 0 | 0 | 0 | 24.2105 | 0 | 0 | 63.7606
1971917 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762290/41545 DM11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 19:11:00 | 22.11.2024 19:52:43 | 0.69528 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55.4736 | 0 | 0 | 0 | 8.3588 | 0 | 0 | 63.8324
1973126 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891423/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:01:00 | 23.11.2024 20:15:08 | 2.2356 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.3603 | 0 | 0 | 0 | 2.8504 | 0 | 0 | 64.2107
1974790 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655447/74072 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:39:00 | 29.11.2024 19:51:28 | 1.2078 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.4297 | 0 | 0.2818 | 0 | 14.5529 | 0 | 0 | 64.2644
1970592 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760643/40250 DM8/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:19:00 | 20.11.2024 18:45:59 | 0.44972 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 44.7338 | 0 | 0 | 0 | 19.5354 | 0 | 0 | 64.2692
1970290 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 08:07:31 | 20.11.2024 08:53:15 | 0.76222 | 1 | 202 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.1101 | 17.956 | 38.5992 | 0 | 0 | 6.6246 | 0 | 0 | 64.2899
1969373 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407249/81410 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 16:55:00 | 15.11.2024 19:12:25 | 2.2903 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.0791 | 0 | 0 | 0 | 0.4489 | 0 | 0 | 64.528
1973839 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 814890/94204 NOLU DT SULAMA TR97-99 GÜMRÜK AYD. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 14:30:00 | 26.11.2024 17:31:46 | 3.0294 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5132 | 0 | 4.0349 | 0 | 0 | 0 | 64.5481
1974542 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801037/91440 NOLU DT TR2-08-TR2-09 -TR2-10 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 02:33:31 | 29.11.2024 02:52:46 | 0.32083 | 0 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 60.9496 | 0 | 0 | 0 | 3.6475 | 0 | 0 | 64.5971
1971738 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {7678C878-A12C-4861-A1C1-53ED2C8DF5E9}/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 13:42:37 | 22.11.2024 13:48:37 | 0.1 | 3 | 1192 | 34 | 2 | 10 | 228 | 1 | 0 | 10.6531 | 25.2718 | 14.3404 | 0.1312 | 1.0899 | 12.5409 | 0.6689 | 0 | 64.6962
1974577 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 09:24:53 | 29.11.2024 09:31:35 | 0.11167 | 1 | 813 | 9 | 5 | 7 | 122 | 2 | 0 | 2.6674 | 16.1838 | 6.6131 | 0.8773 | 12.6222 | 9.0456 | 16.6868 | 0 | 64.6962
1972085 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590361/YEŞİLOVA TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:16:00 | 23.11.2024 00:43:00 | 2.45 | 0 | 86 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52.2957 | 0 | 1.3025 | 0 | 11.3105 | 0 | 0 | 64.9087
1971342 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485870/Uzk. C-CAMİ TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:05:00 | 21.11.2024 18:24:17 | 4.3214 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.3609 | 0 | 2.3576 | 0 | 13.2038 | 0 | 0 | 64.9223
1974881 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80130/80095-Edr.ALAÇATI VİLLARI DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 11:09:00 | 30.11.2024 11:55:00 | 0.76667 | 0 | 126 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.8007 | 1.5586 | 0.3694 | 3.285 | 10.0437 | 0 | 0 | 65.0574
1972544 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 897764/74242 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:24:00 | 23.11.2024 11:20:28 | 2.9411 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.202 | 0 | 0 | 0 | 11.0278 | 0 | 0 | 65.2298
1973159 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102194/17350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 19:08:00 | 23.11.2024 20:56:20 | 1.8056 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.0739 | 0 | 0 | 0 | 21.47 | 0 | 0 | 65.5439
1970939 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827155/Uzk. A-OG ALTI-ÖVENLER ÇIKIŞI TURNAC TR1 | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:39:00 | 21.11.2024 18:58:11 | 10.3197 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.2903 | 0 | 0 | 0 | 13.374 | 0 | 0 | 65.6643
11358727 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82040/82040-50 NO DTT LER(YUSUF HOCA) ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 13:50:00 | 22.11.2024 14:22:30 | 0.54167 | 0 | 505 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.1925 | 0 | 0.716 | 0 | 18.8022 | 0 | 0 | 65.7107
1971035 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655317/TR26 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:37:00 | 21.11.2024 12:18:16 | 2.6878 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64.1321 | 0 | 1.0692 | 0 | 0.5266 | 0 | 0 | 65.7279
1974704 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721244/25850 DM /TESKİ ERKAN PULUKÇU (721244) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 14:44:00 | 29.11.2024 15:06:43 | 0.37861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1389 | 0 | 65.8096
7300002765 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50023/DM-5 ÇIKIŞI | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2024 09:00:54 | 09.11.2024 09:51:46 | 0.84778 | 6 | 655 | 0 | 0 | 18 | 42 | 3 | 1 | 0.0503 | 4.9747 | 0 | 0 | 13.9137 | 4.4683 | 42.5884 | 0.031 | 66.0264
2058588 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862905/KORUKÖY DM.ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:36:36 | 23.11.2024 14:11:17 | 5.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.136 | 0 | 0 | 0 | 66.136
1967426 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853501/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 17:21:30 | 04.11.2024 17:41:10 | 0.32778 | 0 | 321 | 2 | 1 | 1 | 68 | 3 | 0 | 0 | 26.2579 | 1.4451 | 0.0412 | 16.6502 | 13.8141 | 8.161 | 0 | 66.3695
1973055 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 311253/POŞETSAN TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:12:00 | 23.11.2024 17:44:12 | 1.5367 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58.0546 | 0 | 0 | 0 | 8.3215 | 0 | 0 | 66.3761
1973945 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:23:20 | 27.11.2024 09:23:56 | 0.01 | 3 | 1751 | 62 | 8 | 15 | 273 | 10 | 0 | 0.7108 | 8.695 | 3.3397 | 0.0363 | 2.2977 | 3.3807 | 47.9196 | 0 | 66.3798
1974921 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 12:58:00 | 30.11.2024 18:00:48 | 5.0467 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.9954 | 0 | 0.1092 | 0 | 14.4363 | 0 | 0 | 66.5409
1971771 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87340/Uzk. UZNK. TR 1-48 SUBAY GAZİNOSU DM | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:10:00 | 22.11.2024 15:52:02 | 0.70056 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2.4145 | 0 | 0 | 0 | 64.148 | 0 | 0 | 66.5625
1971800 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:02:56 | 22.11.2024 16:08:03 | 0.085278 | 0 | 2766 | 0 | 1 | 1 | 225 | 0 | 1 | 0 | 51.2703 | 0 | 0.0014 | 0.9295 | 13.5561 | 0 | 0.8255 | 66.5828
1972645 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485327/Uzk. B-KADIGEBREN YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:59:00 | 23.11.2024 16:23:45 | 8.4125 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.6928 | 0 | 0 | 0 | 18.0826 | 0 | 0 | 66.7754
1969198 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 380459/DM1/56 CEMALİYE->>AYDINLATMA | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 22:30:00 | 15.11.2024 00:43:47 | 2.2297 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.6088 | 0 | 0 | 0 | 11.2545 | 0 | 0 | 66.8633
1972480 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | {2035FE90-58BB-4780-9562-C9D2135E8BB6}/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:29:29 | 23.11.2024 07:19:49 | 0.83889 | 2 | 330 | 1 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1.2859 | 52.5152 | 0.6468 | 0.6628 | 0 | 11.7721 | 0 | 0 | 66.8828
1972317 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {BD06D79D-537E-4B20-A02A-2BEDAAAAAD64}/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:09:49 | 23.11.2024 03:32:23 | 1.3761 | 1 | 276 | 1 | 1 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0.3263 | 46.6466 | 1.0184 | 0.002 | 1.1922 | 17.7387 | 0 | 0 | 66.9242
1970715 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847678/Uzk.BALABANKÖY ÇIKIŞI ENH | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 00:14:00 | 21.11.2024 01:25:56 | 1.1989 | 0 | 50 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5958 | 33.6622 | 0 | 21.6249 | 0.1461 | 0 | 0 | 67.029
1971042 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514143/85075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:43:00 | 21.11.2024 16:32:09 | 6.8192 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.69 | 0 | 0 | 0 | 7.4168 | 0 | 0 | 67.1068
2058721 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657633/74191 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 09:44:04 | 30.11.2024 15:09:53 | 5.4303 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.8323 | 0 | 0 | 0 | 22.3747 | 0 | 0 | 67.207
1967723 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93212/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 13:16:00 | 06.11.2024 14:43:37 | 1.4603 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.8338 | 0 | 0 | 0 | 12.4224 | 0 | 0 | 67.2562
1974709 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {061116ED-EAB0-4BC9-9E78-410D7F2A446C}/Uzk. BALABANKORU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 14:55:18 | 29.11.2024 16:57:57 | 2.0442 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55.8444 | 0 | 0 | 0 | 11.4977 | 0 | 0 | 67.3421
1970507 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368829/DTR4 (YNİ)VKFLR ->> (368829) AG ŞLtR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:28:00 | 20.11.2024 17:26:44 | 1.9789 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.9491 | 0 | 0 | 0 | 34.596 | 0 | 13.8172 | 67.3623
1968473 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863997/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 14:21:00 | 11.11.2024 15:01:41 | 0.67806 | 1 | 157 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1.6551 | 17.8231 | 0.7101 | 0 | 0 | 11.2221 | 35.9772 | 0 | 67.3876
1967716 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113741/18570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 12:37:00 | 06.11.2024 14:31:52 | 1.9144 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.5003 | 0 | 0 | 0 | 50.9021 | 0 | 0 | 67.4024
1966712 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896159/ATAKÖY - P.HİSAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 13:38:07 | 01.11.2024 14:04:41 | 0.44278 | 1 | 414 | 1 | 10 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0.3468 | 36.3382 | 11.8836 | 2.5353 | 0.1074 | 16.2158 | 0 | 0 | 67.4271
2058654 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 380542/DM1/62 MAVLİ BAH.PARK->>(365784)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:16:58 | 27.11.2024 15:58:03 | 1.6847 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.4934 | 0 | 0 | 0 | 5.957 | 0 | 0 | 67.4504
1969881 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798491/Uzk.RES-2 GÜNEY (Sipahi Dm Çık.) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 15:03:57 | 18.11.2024 15:09:10 | 0.086944 | 5 | 2426 | 7 | 7 | 4 | 303 | 0 | 0 | 4.1585 | 37.3577 | 6.9774 | 0.2971 | 4.9296 | 13.7761 | 0 | 0 | 67.4964
1970955 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 84141/Mrç. B.ALTIAĞAÇ KÖYÜ TR-3 İSTASYONU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:54:00 | 21.11.2024 12:04:46 | 3.1794 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.4266 | 0 | 0 | 0 | 18.1377 | 0 | 0 | 67.5643
1967113 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 797393/HACIDANİŞMENT KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:23:00 | 03.11.2024 13:49:43 | 1.4453 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 36.9868 | 0 | 0 | 0 | 22.8167 | 0 | 7.8733 | 67.6768
3023180 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24915/AB ÇIKIŞI-KAHVE BAKKAL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2024 09:09:13 | 05.11.2024 11:23:13 | 2.2333 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.6906 | 0 | 0.0466 | 0 | 3.9665 | 0 | 0 | 67.7037
1970950 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862004/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:52:11 | 21.11.2024 08:54:25 | 0.037222 | 4 | 1969 | 3 | 8 | 9 | 288 | 4 | 0 | 0.1456 | 10.4092 | 0.1589 | 0.0687 | 4.7316 | 6.6681 | 46.0316 | 0 | 68.2137
1973525 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762290/41545 DM11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 20:17:00 | 24.11.2024 21:03:43 | 0.77861 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60.0056 | 0 | 0 | 0 | 8.3441 | 0 | 0 | 68.3497
1967346 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {DE1F0D0C-76A9-4176-A753-48BC03ED0588}/BOSTAŞ YERALTI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 12:04:50 | 04.11.2024 14:19:36 | 2.2461 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12.155 | 36.2404 | 0 | 0 | 0 | 20.0341 | 0 | 0 | 68.4295
1971858 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:32:27 | 22.11.2024 17:38:35 | 0.10222 | 0 | 2766 | 0 | 1 | 1 | 225 | 0 | 1 | 0 | 53.8728 | 0 | 0.0016 | 0.8513 | 13.2079 | 0 | 0.5351 | 68.4687
3023178 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311262/43263 TR 101 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2024 09:56:31 | 04.11.2024 11:24:51 | 1.4722 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.4213 | 0 | 0 | 0 | 14.1047 | 0 | 0 | 68.526
1971617 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54900/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 23:48:00 | 22.11.2024 00:58:48 | 1.18 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 55.1353 | 0 | 0 | 0 | 13.6881 | 0 | 0 | 68.8234
1970550 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:15:11 | 20.11.2024 18:07:12 | 0.86694 | 1 | 202 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.3912 | 22.6292 | 37.9063 | 0 | 0 | 6.9539 | 0 | 0 | 68.8806
1974212 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114772/18620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 20:03:00 | 27.11.2024 20:53:52 | 0.84778 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.8917 | 0 | 0 | 0 | 36.0455 | 0 | 0 | 68.9372
1972569 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54680/DEMİRKAPI KÖYÜ TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:34:00 | 23.11.2024 09:19:21 | 1.7558 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.6509 | 0 | 3.7741 | 0 | 34.5563 | 0 | 0 | 68.9813
1971024 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 86052/MAYIN DEPOSU ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 18:13:00 | 21.11.2024 18:23:00 | 0.16667 | 0 | 535 | 0 | 4 | 6 | 98 | 1 | 0 | 0 | 24.0119 | 0 | 0.0254 | 29.769 | 12.4117 | 2.7661 | 0 | 68.9841
11357648 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301771/40366 DM5/63 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 11:10:56 | 07.11.2024 11:55:23 | 0.74083 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 52.2785 | 0 | 0 | 0 | 16.9597 | 0 | 0 | 69.2382
1974736 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {6E183BD7-CDC7-4737-818E-0C962F453DE4}/İBRİKTEPE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:39:48 | 29.11.2024 16:40:22 | 0.0094444 | 4 | 4272 | 114 | 25 | 23 | 734 | 10 | 1 | 1.0763 | 15.3466 | 5.3114 | 0.0636 | 2.2842 | 6.6129 | 38.3307 | 0.2387 | 69.2644
1969693 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823123/ÇAMLIK VADİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 14:29:00 | 17.11.2024 19:38:11 | 5.1531 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.3129 | 0 | 0 | 0 | 8.2465 | 0 | 0 | 69.5594
7200001084 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 23280/23280 TR-32 DM | ÖLÇÜ SİSTEMİ BAKIMI (ROLE-AKIM TR GERİLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2024 11:00:01 | 15.11.2024 12:00:00 | 0.99972 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.6856 | 0 | 0 | 0 | 1.9593 | 0 | 0 | 69.6449
1971799 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 854632/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:02:44 | 22.11.2024 16:03:39 | 0.015278 | 0 | 904 | 0 | 3 | 5 | 117 | 3 | 0 | 0 | 2.6838 | 0 | 0.0314 | 6.2132 | 1.2284 | 59.6826 | 0 | 69.8394
1970025 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741067/21041 NOLU DM / DM 43 ÇIKIŞI (741067) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 10:01:00 | 19.11.2024 10:07:28 | 0.10778 | 0 | 1854 | 2 | 18 | 2 | 35 | 1 | 1 | 0 | 12.4174 | 0.053 | 0.5629 | 2.1367 | 3.2359 | 49.288 | 2.1558 | 69.8497
1974440 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {6E183BD7-CDC7-4737-818E-0C962F453DE4}/İBRİKTEPE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:36:42 | 28.11.2024 16:37:19 | 0.010278 | 4 | 4272 | 114 | 25 | 23 | 734 | 10 | 1 | 1.0853 | 15.4523 | 5.0448 | 0.0695 | 2.2889 | 6.532 | 39.1741 | 0.2589 | 69.9058
1969941 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR 1-48 SUBAY GAZ. DM ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 18:27:00 | 18.11.2024 18:53:07 | 0.43528 | 0 | 155 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.9095 | 4.923 | 0 | 36.3118 | 12.7874 | 0 | 0 | 69.9317
1970270 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803412/ 92374 NOLU DM MECİDİYE İBRİCELİMAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 01:08:22 | 20.11.2024 02:18:55 | 1.1758 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6943 | 0 | 31.1722 | 2.3821 | 25.8747 | 0 | 70.1233
1969469 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723410/25949 KÖK / YAĞSAN 2 ÇIKIŞI (723809) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 01:30:00 | 16.11.2024 03:12:05 | 1.7014 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 54.8944 | 0 | 0 | 0 | 15.2639 | 0 | 0 | 70.1583
1968581 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302996/42072 TRBELEDİYE AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 23:10:00 | 12.11.2024 01:12:37 | 2.0436 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 51.8946 | 0 | 0 | 0 | 18.6211 | 0 | 0 | 70.5157
1970917 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657150/74221 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:27:00 | 21.11.2024 11:25:04 | 2.9678 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.1487 | 0 | 0.9993 | 0 | 33.4289 | 0 | 0 | 70.5769
1967860 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489325/Uzk. A1-ANA BACI CAD | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 10:05:00 | 07.11.2024 13:35:51 | 3.5142 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.2823 | 0 | 0 | 0 | 10.2973 | 0 | 0 | 70.5796
1969240 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80150/80150-Edr.HALK-GÖKSU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 08:35:00 | 15.11.2024 11:01:52 | 2.4478 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.2309 | 0 | 0 | 0 | 3.4644 | 0 | 0 | 70.6953
1970343 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:53:06 | 20.11.2024 09:54:07 | 0.016944 | 3 | 1687 | 11 | 10 | 18 | 267 | 8 | 0 | 0.0535 | 5.0035 | 4.1934 | 0.0251 | 3.2352 | 4.0193 | 54.2125 | 0 | 70.7425
1972740 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {D12D00F1-DA75-4BF3-BFCC-2707A6BE0AA2}/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:15:47 | 23.11.2024 10:19:25 | 0.060556 | 1 | 1653 | 15 | 10 | 26 | 268 | 4 | 1 | 0.109 | 19.082 | 9.2305 | 0.2951 | 18.9949 | 10.6574 | 11.8545 | 0.5867 | 70.8101
1967220 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 19:04:00 | 03.11.2024 19:11:00 | 0.11667 | 3 | 1678 | 5 | 5 | 12 | 216 | 1 | 0 | 1.4633 | 48.641 | 1.7966 | 0.0311 | 4.8379 | 13.3414 | 0.8884 | 0 | 70.9997
1972742 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574939/TAŞKÖPRÜ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:13:00 | 23.11.2024 16:45:28 | 6.5411 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.3911 | 0 | 0 | 0 | 15.6182 | 0 | 0 | 71.0093
1968188 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802111/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.11.2024 14:24:00 | 09.11.2024 19:19:55 | 4.9319 | 3 | 239 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.562 | 55.1532 | 0 | 0 | 1.3436 | 0 | 0 | 0 | 71.0588
1972469 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725369/25001 DM /YENİ SANAYİ ÇIKIŞI (25105) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:02:00 | 23.11.2024 06:44:54 | 0.715 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 2 | 0 | 0.2117 | 0 | 0 | 0 | 68.487 | 0 | 2.7879 | 71.4866
1971528 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:56:05 | 21.11.2024 18:49:58 | 0.89806 | 6 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5486 | 0 | 56.0803 | 0 | 13.2283 | 0 | 0 | 0 | 71.8572
1967344 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863943/DEREKÖY ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 11:58:36 | 04.11.2024 12:59:13 | 1.0103 | 0 | 246 | 0 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 35.7345 | 0 | 0.3324 | 0 | 35.8822 | 0 | 0 | 71.9491
1972036 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54830/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:54:00 | 22.11.2024 23:10:40 | 1.2778 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 49.3441 | 0 | 0 | 0 | 22.8161 | 0 | 0 | 72.1602
1969306 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882138/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 12:51:00 | 15.11.2024 14:35:22 | 1.7394 | 2 | 49 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7.3934 | 12.6581 | 0 | 0 | 41.5808 | 10.5619 | 0 | 0 | 72.1942
1966748 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | {3E661D49-DDF4-46FD-AC35-83EA032125D3}/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 16:16:57 | 01.11.2024 16:28:52 | 0.19861 | 0 | 1202 | 0 | 4 | 6 | 196 | 0 | 0 | 0 | 42.1703 | 0 | 0.1257 | 7.3836 | 22.9539 | 0 | 0 | 72.6335
1972733 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 557547/52511 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:06:00 | 23.11.2024 15:45:53 | 5.6647 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.4939 | 0 | 0 | 0 | 24.1527 | 0 | 0 | 72.6466
7200001052 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402235/80440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2024 13:35:53 | 13.11.2024 14:51:05 | 1.2533 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.7822 | 0 | 0.1038 | 0 | 4.0321 | 0 | 0 | 72.9181
1971413 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481911/Uzk. B-CAMİİ YANI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:29:00 | 21.11.2024 22:18:38 | 6.8272 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9546
1974158 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {53DC9112-5D29-473E-AD54-29F9605F0F8E}/24501 DM / UMURBEY GRUP ÇIKIŞ (712956) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:52:28 | 27.11.2024 17:03:39 | 0.18639 | 0 | 538 | 2 | 3 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 19.5031 | 0.3919 | 0.0421 | 44.8867 | 8.5116 | 0 | 0 | 73.3354
1973511 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853876/853876 NO DİREK KABAAĞAÇ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 18:53:00 | 24.11.2024 20:22:26 | 1.4906 | 1 | 106 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4.3727 | 46.232 | 13.6233 | 0 | 0 | 9.1837 | 0 | 0 | 73.4117
1970958 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D2947BFE-BF4E-48ED-B9B0-8B22B8C068EF}/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:55:37 | 21.11.2024 09:17:07 | 0.35833 | 8 | 431 | 0 | 4 | 3 | 84 | 0 | 0 | 4.7435 | 26.3408 | 0 | 0.8028 | 9.1568 | 32.5531 | 0 | 0 | 73.597
12280077 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 554695/18B NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 15:52:00 | 09.11.2024 18:39:06 | 2.785 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69.6622 | 0 | 0 | 0 | 4.085 | 0 | 0 | 73.7472
1967985 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 740073/12673 DM / IŞIKLAR ÇIKIŞI (705990) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 20:04:00 | 07.11.2024 22:25:22 | 2.3561 | 0 | 210 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.8369 | 0 | 1.5435 | 0 | 15.3977 | 0 | 0 | 73.7781
1970842 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174052/C ÇIKIŞI-YÖRGÜÇ YOLU-CAMİİ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:00:00 | 21.11.2024 11:35:13 | 4.5869 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54.8098 | 0 | 0 | 0 | 19.0957 | 0 | 0 | 73.9055
1972245 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:08:02 | 23.11.2024 01:21:09 | 0.21861 | 3 | 126 | 1 | 0 | 8 | 203 | 1 | 3 | 1.4025 | 9.2944 | 0.0399 | 0 | 26.597 | 18.9475 | 16.4899 | 1.1866 | 73.9578
1974416 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {6E183BD7-CDC7-4737-818E-0C962F453DE4}/İBRİKTEPE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 15:37:16 | 28.11.2024 15:37:45 | 0.0080556 | 4 | 4272 | 114 | 25 | 23 | 734 | 10 | 1 | 1.0408 | 14.8301 | 5.2477 | 0.078 | 2.4341 | 6.8234 | 43.3151 | 0.307 | 74.0762
1967046 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/31,5 - 15,8 kV GÜÇ TR. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 09:00:37 | 03.11.2024 09:02:34 | 0.0325 | 12 | 3837 | 27 | 22 | 40 | 629 | 8 | 2 | 1.8432 | 23.653 | 6.9829 | 0.3356 | 15.2786 | 11.6213 | 14.0385 | 0.3265 | 74.0796
2058682 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659260/73270 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 09:37:25 | 28.11.2024 12:03:08 | 2.4286 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.243 | 0 | 0 | 0 | 8.0904 | 0 | 0 | 74.3334
1969805 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {23FB0497-9AA9-4BFF-825C-73BBABCA7691}/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 10:50:16 | 18.11.2024 10:56:11 | 0.098611 | 0 | 1574 | 10 | 17 | 3 | 336 | 1 | 1 | 0 | 26.2665 | 1.5104 | 0.7968 | 17.661 | 26.6201 | 1.3986 | 0.1681 | 74.4215
1971498 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 DM / KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI (700847) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:17:09 | 21.11.2024 17:32:50 | 0.26139 | 0 | 258 | 2 | 4 | 7 | 91 | 2 | 0 | 0 | 19.5471 | 0.7278 | 0.1066 | 27.1028 | 8.8009 | 18.2059 | 0 | 74.4911
1967803 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867091/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 19:15:00 | 06.11.2024 19:37:30 | 0.375 | 0 | 515 | 1 | 8 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 47.8365 | 0.2024 | 0.5293 | 5.5378 | 20.525 | 0 | 0 | 74.631
1970589 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {89D45D1F-1DBC-4E72-ACE5-A3D355738908}/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:14:14 | 20.11.2024 18:23:13 | 0.14972 | 0 | 1569 | 3 | 4 | 9 | 119 | 1 | 0 | 0 | 54.5081 | 1.7118 | 0.043 | 5.0021 | 11.9148 | 1.4518 | 0 | 74.6316
1969556 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377033/DTR CEM EVİ KARŞI ->> (373159) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 15:24:00 | 16.11.2024 16:46:46 | 1.3794 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 30.1129 | 0 | 0 | 0 | 44.5844 | 0 | 0 | 74.6973
1969048 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709927/20610 DM / 3/0 ARZULU ENH ÇIKIŞ (709854) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 09:40:00 | 14.11.2024 10:56:09 | 1.2692 | 0 | 220 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 45.5705 | 0 | 0.0066 | 0 | 29.2319 | 0 | 0 | 74.809
1972635 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781672/DTR-3 VAKIFLAR DÜĞÜN->>(781672)AG ŞLTR D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:20:00 | 23.11.2024 11:22:57 | 2.0492 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 39.3708 | 0 | 0 | 0 | 3.5967 | 0 | 31.8879 | 74.8554
1974639 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794510/80095-Edr.DM12-TR08(BAHÇEŞEHİR)DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 12:33:00 | 29.11.2024 13:22:56 | 0.83222 | 0 | 9 | 1 | 27 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.792 | 2.9136 | 4.5649 | 14.4176 | 0.917 | 50.3514 | 0 | 74.9565
1970861 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 856591/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:17:00 | 21.11.2024 09:36:29 | 2.3247 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.8745 | 0 | 0 | 0 | 33.1321 | 0 | 0 | 75.0066
1968792 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25510/25510 NOLU BADEMLİK TR GNL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 19:32:00 | 12.11.2024 19:57:30 | 0.425 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 59.4172 | 0 | 0 | 0 | 15.1766 | 0 | 0.6249 | 75.2187
1966733 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852681/852648 NO DİREK HAMZABEYLİ ENH. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 15:25:00 | 01.11.2024 18:10:29 | 2.7581 | 0 | 96 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52.2096 | 0 | 0 | 6.7698 | 16.3157 | 0 | 0 | 75.2951
1969318 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800622/91262 NOLU DT TR2-42 BELKOP 2. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 13:50:00 | 15.11.2024 14:44:37 | 0.91028 | 0 | 428 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70.0707 | 0 | 0 | 3.7543 | 1.4718 | 0 | 0 | 75.2968
1973979 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819418/94250 NOLU DM FERRE KABİN (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 10:37:12 | 27.11.2024 12:09:00 | 1.53 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2311 | 0 | 24.4847 | 0 | 0 | 0 | 75.7158
5011002 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173167/C ÇIKIŞI-TOPRAK YOL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2024 09:00:18 | 16.11.2024 18:36:29 | 9.6031 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.5209 | 0 | 0 | 0 | 19.3425 | 0 | 0 | 75.8634
11359030 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818243/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 11:33:36 | 25.11.2024 12:26:12 | 0.87667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9335
1971339 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {DE1F0D0C-76A9-4176-A753-48BC03ED0588}/BOSTAŞ YERALTI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:02:00 | 21.11.2024 16:46:18 | 2.7383 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12.3375 | 40.0754 | 0 | 0 | 0 | 23.5305 | 0 | 0 | 75.9434
1974007 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {6E183BD7-CDC7-4737-818E-0C962F453DE4}/İBRİKTEPE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:37:19 | 27.11.2024 11:37:51 | 0.0088889 | 4 | 4272 | 114 | 25 | 23 | 734 | 10 | 1 | 1.1365 | 15.9842 | 4.35 | 0.033 | 2.6233 | 7.4535 | 44.0501 | 0.325 | 75.9556
1973237 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 9272662/MECİDİYE SAHİL ASKERİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 22:48:00 | 24.11.2024 01:27:38 | 2.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0299 | 0 | 0 | 76.0299
1966909 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630170/VİZE DM1-TR14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 12:11:00 | 02.11.2024 17:39:35 | 5.4764 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.1004 | 0 | 0 | 0 | 60.0238 | 0 | 0 | 76.1242
1970279 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856267/DM13 ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 06:15:00 | 20.11.2024 09:44:42 | 3.495 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.7976 | 0 | 0 | 0 | 34.3929 | 0 | 0 | 76.1905
1971985 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847645/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:02:00 | 23.11.2024 04:41:47 | 7.6631 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.3408 | 0 | 0 | 0 | 14.9027 | 0 | 0 | 76.2435
1967791 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94132/94132 İ TR83 KÖPRÜ MAH TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 18:31:00 | 06.11.2024 20:57:51 | 2.4475 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.8439 | 0 | 0 | 0 | 10.7091 | 0 | 0 | 76.553
1969758 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783719/DM2/27 >>(783719) MŞTRK AG-A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 22:09:00 | 17.11.2024 23:30:25 | 1.3569 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 61.5161 | 0 | 0 | 0 | 15.1911 | 0 | 0 | 76.7072
1970960 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54861/MİNNETLER KÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:56:00 | 21.11.2024 12:01:53 | 3.0981 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0275 | 0 | 0 | 0 | 59.9431 | 0 | 0 | 76.9706
1974438 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92820/92820 CBS NOLU ÇAMLICA TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:36:38 | 28.11.2024 17:24:17 | 0.79417 | 0 | 359 | 0 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 55.593 | 0 | 0.1207 | 0 | 21.2576 | 0 | 0 | 76.9713
1969164 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881913/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 18:36:00 | 14.11.2024 19:45:28 | 1.1578 | 0 | 153 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.5896 | 0 | 0.1094 | 33.4476 | 14.4965 | 0 | 0 | 77.6431
1974067 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {6E183BD7-CDC7-4737-818E-0C962F453DE4}/İBRİKTEPE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:10:07 | 27.11.2024 14:10:41 | 0.0094444 | 4 | 4272 | 114 | 25 | 23 | 734 | 10 | 1 | 1.0681 | 15.2291 | 4.8597 | 0.0683 | 2.6006 | 7.3294 | 46.2101 | 0.3281 | 77.6934
1973116 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102791/13940 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:39:00 | 23.11.2024 19:17:53 | 1.6481 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72.8234 | 0 | 0 | 0 | 4.9827 | 0 | 0 | 77.8061
13072364 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802280/KADIKÖY BARAJ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2024 09:32:59 | 07.11.2024 16:57:07 | 7.4022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4685 | 0 | 0 | 0 | 74.6562 | 0 | 0 | 0 | 78.1247
1970601 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 710782/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:39:00 | 20.11.2024 19:29:13 | 0.83694 | 1 | 256 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 10.8103 | 44.2421 | 0 | 0.2862 | 0 | 22.9132 | 0 | 0 | 78.2518
1974345 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 854632/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:31:01 | 28.11.2024 12:32:02 | 0.016944 | 0 | 903 | 0 | 3 | 5 | 117 | 3 | 0 | 0 | 2.684 | 0 | 0.0179 | 6.7932 | 1.313 | 67.7011 | 0 | 78.5092
1969050 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757203/27752 DM / TOKİ DM ÇIKIŞI (756072) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 09:49:00 | 14.11.2024 10:19:13 | 0.50361 | 0 | 654 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 47.2144 | 0 | 0.3572 | 0 | 17.7054 | 0 | 13.4427 | 78.7197
1967611 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867091/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:23:00 | 05.11.2024 17:47:31 | 0.40861 | 0 | 515 | 1 | 8 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 46.638 | 0.2441 | 1.3438 | 6.5268 | 24.0133 | 0 | 0 | 78.766
1967725 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 13:26:54 | 06.11.2024 13:34:58 | 0.13444 | 3 | 1677 | 5 | 5 | 12 | 216 | 1 | 0 | 1.4401 | 41.6735 | 1.9682 | 0.0885 | 8.4414 | 19.7346 | 5.9675 | 0 | 79.3138
1972294 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803884/95964 CBS MECİDİYE SAHİL TR 6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:56:23 | 23.11.2024 12:39:09 | 10.7128 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56.7725 | 0 | 0 | 0 | 22.5687 | 0 | 0 | 79.3412
1971418 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 371401/GÖÇERLER DTR3>>(371401) AG ŞLTRİ-B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:36:00 | 21.11.2024 17:49:07 | 2.2186 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.5332 | 0 | 0 | 0 | 29.8306 | 0 | 0 | 79.3638
1974587 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {6E183BD7-CDC7-4737-818E-0C962F453DE4}/İBRİKTEPE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 09:51:41 | 29.11.2024 09:52:15 | 0.0094444 | 4 | 4272 | 114 | 25 | 23 | 734 | 10 | 1 | 1.1261 | 15.6332 | 5.4526 | 0.0931 | 2.6724 | 7.3703 | 46.734 | 0.3542 | 79.4359
1971397 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24350/A ÇIKIŞI-KAHVE TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:15:00 | 21.11.2024 20:32:55 | 5.2986 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.0222 | 0 | 0 | 0 | 11.4273 | 0 | 0 | 79.4495
1970761 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742988/21401 NOLU DM / GÜZELKÖY ÇIKIŞI (742988) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 03:56:12 | 21.11.2024 06:08:02 | 2.1972 | 1 | 105 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6.3512 | 26.3103 | 0.9509 | 0 | 0 | 6.19 | 39.6879 | 0 | 79.4903
1974051 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827223/Uzk. SULTANŞAH ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 13:32:00 | 27.11.2024 15:01:05 | 1.4847 | 0 | 235 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63.4424 | 0 | 2.1993 | 1.4004 | 12.686 | 0 | 0 | 79.7281
3023319 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94082/94082 İ TR64 ADLİYE Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2024 14:11:59 | 28.11.2024 15:45:43 | 1.5622 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.4927 | 0 | 0.002 | 0 | 51.3452 | 0 | 0 | 79.8399
1968369 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25510/25510 NOLU BADEMLİK TR GNL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 18:32:00 | 10.11.2024 18:59:09 | 0.4525 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 63.3367 | 0 | 0 | 0 | 16.3022 | 0 | 0.4049 | 80.0438
1971980 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {76B5DE12-A7D7-42D6-8BD3-A1B62E73A0ED}/25949 KÖK / YAĞSAN 1 ÇIKIŞI (723809) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:56:09 | 22.11.2024 21:00:23 | 0.070556 | 1 | 1280 | 3 | 9 | 8 | 213 | 2 | 0 | 2.4027 | 25.8975 | 1.4755 | 0.4279 | 34.6555 | 7.5374 | 7.703 | 0 | 80.0995
1968880 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 DM / KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI (710318) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 12:26:00 | 13.11.2024 13:52:31 | 1.4419 | 0 | 67 | 1 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 19.4939 | 1.3187 | 0.9078 | 0 | 58.5128 | 0 | 0 | 80.2332
1967301 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103558/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 09:32:00 | 04.11.2024 10:22:09 | 0.83583 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67.9409 | 0 | 0 | 0 | 12.3267 | 0 | 0 | 80.2676
1967152 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622224/YENİCE TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C |  | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 14:10:00 | 03.11.2024 17:35:35 | 3.4264 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.8652 | 0 | 0 | 0 | 37.4092 | 0 | 0 | 80.2744
1971863 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:36:44 | 22.11.2024 18:40:21 | 1.0603 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0904 | 0 | 14.4596 | 0 | 0 | 0 | 80.55
1971297 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 781266/DTR(31208)->> (781266) AG ŞLTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:11:00 | 21.11.2024 16:46:47 | 3.5964 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.8167 | 0 | 0 | 0 | 11.7414 | 0 | 0 | 80.5581
1970333 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {6E183BD7-CDC7-4737-818E-0C962F453DE4}/İBRİKTEPE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:43:54 | 20.11.2024 09:44:22 | 0.0077778 | 4 | 4273 | 116 | 25 | 23 | 735 | 10 | 1 | 1.1088 | 15.5753 | 5.3309 | 0.0779 | 2.7268 | 7.4972 | 47.9196 | 0.3682 | 80.6047
1967671 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {AE9AC763-5A6C-48EE-9934-A8A213649EE8}/Uzk. ÇOBANPINAR DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 08:27:35 | 06.11.2024 08:51:26 | 0.3975 | 0 | 763 | 0 | 5 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 48.8461 | 0 | 2.7596 | 0 | 29.5055 | 0 | 0 | 81.1112
1969602 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891423/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 19:07:00 | 16.11.2024 22:02:46 | 2.9294 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77.95 | 0 | 0 | 0 | 3.3567 | 0 | 0 | 81.3067
1969773 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800856/90462 NOLU DT TR1-17 -TR1-18 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 09:12:00 | 18.11.2024 09:46:43 | 0.57861 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 67.7686 | 0 | 0 | 0 | 13.6063 | 0 | 0 | 81.3749
3023318 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94134/94134 İ TR81 OSMAN USTA TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2024 11:05:07 | 28.11.2024 13:34:19 | 2.4867 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.4147 | 0 | 0 | 0 | 26.9919 | 0 | 0 | 81.4066
1973036 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 761691/42149 DM6/21 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:54:00 | 23.11.2024 21:03:14 | 5.1539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.4393 | 0 | 0 | 0 | 80.194 | 0 | 0 | 81.6333
1971940 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 813242/94358 İ HACIKÖY TR 4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:01:00 | 22.11.2024 22:55:23 | 2.9064 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63.5355 | 0 | 0 | 0 | 18.1262 | 0 | 0 | 81.6617
1969860 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {D12D00F1-DA75-4BF3-BFCC-2707A6BE0AA2}/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 14:05:29 | 18.11.2024 14:09:00 | 0.058611 | 1 | 1761 | 16 | 13 | 26 | 285 | 4 | 1 | 0.106 | 19.4521 | 9.0466 | 0.3466 | 22.2975 | 14.0258 | 15.7084 | 0.7399 | 81.7229
1972858 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575170/MİNNETLER KÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:54:00 | 23.11.2024 16:39:20 | 4.7556 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1106 | 0 | 0 | 0 | 77.8787 | 0 | 0 | 81.9893
1968612 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725363/25001 DM /YENİ SANAYİ ÇIKIŞI (25105) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 08:54:00 | 12.11.2024 09:20:03 | 0.43417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 2 | 0 | 0.1504 | 0 | 0 | 0 | 75.9159 | 0 | 6.0935 | 82.1598
1971652 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {35544901-5963-4BEF-B9A5-C35BE53E082F}/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:20:00 | 22.11.2024 09:23:00 | 0.05 | 9 | 1321 | 37 | 131 | 19 | 286 | 2 | 1 | 3.5217 | 14.4611 | 4.93 | 1.3067 | 45.176 | 7.2791 | 4.5612 | 1.0187 | 82.2545
1970930 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550553/52531 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:17:00 | 21.11.2024 10:28:59 | 2.1997 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 61.2626 | 0 | 0.939 | 0 | 20.2083 | 0 | 0 | 82.4099
1972128 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24710/A ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA-SAĞLIK EVİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:56:00 | 23.11.2024 02:45:46 | 3.8294 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66.5367 | 0 | 0 | 0 | 15.8795 | 0 | 0 | 82.4162
1972224 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 13314076/YNK 41620 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:32:00 | 23.11.2024 05:21:20 | 4.8222 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.0751 | 0 | 0 | 0 | 34.4108 | 0 | 0 | 82.4859
1972794 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 484325/Uzk. C-CAMİ YANI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:50:00 | 23.11.2024 15:15:08 | 4.4189 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.7861 | 0 | 0 | 0 | 30.8816 | 0 | 0 | 82.6677
1969694 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/24547 DM / CANHIDIR ÇIKIŞI (710082) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 14:35:00 | 17.11.2024 16:34:45 | 1.9958 | 0 | 56 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 15.9998 | 0.0429 | 10.1233 | 38.2833 | 17.0662 | 1.2194 | 0 | 82.7349
3023176 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 16:45:48 | 03.11.2024 17:17:38 | 0.53056 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0.7195 | 0 | 0.2394 | 0 | 56.9456 | 12.7116 | 12.4314 | 0 | 83.0475
3023268 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {CF694330-8237-4E4C-A12C-E55BF1BDD80E}/FİDER-8 DM-06 ÇIKIŞI I/O | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2024 02:06:26 | 21.11.2024 02:12:36 | 0.10278 | 0 | 3595 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 70.4057 | 0 | 0 | 0 | 13.1317 | 0 | 0 | 83.5374
1971920 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 455198/94454 İ SULTAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 19:14:00 | 22.11.2024 20:47:15 | 1.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6984 | 0 | 0 | 83.6984
1973686 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762290/41545 DM11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:08:00 | 25.11.2024 18:07:11 | 0.98639 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70.666 | 0 | 0 | 0 | 13.1102 | 0 | 0 | 83.7762
1974386 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611729/HAMDİBEY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 13:59:00 | 28.11.2024 19:23:50 | 5.4139 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.1095 | 0 | 0 | 0 | 44.8262 | 0 | 0 | 83.9357
1971098 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 575825/KUMKÖY TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:24:00 | 21.11.2024 16:41:18 | 6.2883 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.0775 | 0 | 0 | 0 | 12.8794 | 0 | 0 | 83.9569
1972917 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87530/Uzk. ALIÇ TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:11:00 | 23.11.2024 16:00:24 | 2.8233 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 65.177 | 0 | 0.2829 | 0 | 18.6177 | 0 | 0 | 84.0776
1971156 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 575983/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:10:00 | 21.11.2024 18:29:39 | 7.3275 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.5842 | 0 | 0 | 0 | 33.7444 | 0 | 0 | 84.3286
1969292 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80105/80110-Edr.LADİN KONUTLARI DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 11:48:00 | 15.11.2024 12:29:17 | 0.68806 | 0 | 238 | 2 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 66.2155 | 1.7758 | 0.3542 | 2.915 | 13.2251 | 0 | 0 | 84.4856
1972133 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:00:11 | 22.11.2024 23:58:44 | 0.97583 | 0 | 2 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0801 | 48.4787 | 0 | 36.3687 | 0 | 0 | 0 | 84.9275
13072375 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32768/DM6/8 SAĞLIK AHENK>>(361026)AER AG -B | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 10:24:00 | 05.11.2024 11:05:43 | 0.69528 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 58.1339 | 0 | 0 | 0 | 27.2836 | 0 | 0 | 85.4175
1967173 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 15:44:00 | 03.11.2024 16:37:08 | 0.88556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5451 | 0 | 0 | 0 | 85.5451
1973587 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818243/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 09:51:00 | 25.11.2024 10:52:46 | 1.0294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6978
1975078 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300774/40222 TR2/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 23:51:00 | 01.12.2024 01:01:33 | 1.1758 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 43.5802 | 0 | 0 | 0 | 42.216 | 0 | 0 | 85.7962
1975052 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262517/27096 KILIÇOĞLU MARKET TARAFI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 20:49:00 | 30.11.2024 23:33:23 | 2.7397 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 39.148 | 0 | 0 | 0 | 16.5405 | 0 | 30.29 | 85.9785
3023281 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {CF694330-8237-4E4C-A12C-E55BF1BDD80E}/FİDER-8 DM-06 ÇIKIŞI I/O | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2024 02:07:43 | 22.11.2024 02:14:20 | 0.11028 | 0 | 3593 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 72.7669 | 0 | 0 | 0 | 13.3568 | 0 | 0 | 86.1237
1966702 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/23000 DM / ÇENE FİDERİ (707690) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 12:22:57 | 01.11.2024 12:31:38 | 0.14472 | 2 | 1198 | 19 | 17 | 9 | 270 | 1 | 0 | 6.0729 | 30.349 | 26.6932 | 0.8333 | 3.7378 | 17.9425 | 0.6173 | 0 | 86.246
1972384 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {297280BF-955C-49DB-8EB5-84DEC5F4B86F}/85000 HAVSA IM/DM (RİNG) ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:10:53 | 23.11.2024 04:14:41 | 0.063333 | 1 | 1970 | 12 | 60 | 21 | 321 | 4 | 0 | 0.6404 | 22.8843 | 2.4204 | 0.1445 | 6.2654 | 6.5997 | 47.5057 | 0 | 86.4604
1972562 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651847/70660 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:01:00 | 23.11.2024 11:12:25 | 3.1903 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.3765 | 0 | 0 | 0 | 30.1046 | 0 | 0 | 86.4811
3023312 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 809573/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 13:28:43 | 29.11.2024 14:44:10 | 1.2575 | 1 | 276 | 1 | 1 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0.3834 | 52.1738 | 1.4098 | 0.0039 | 1.8025 | 30.7784 | 0 | 0 | 86.5518
1966953 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31026/DM1/22 >>(784132)DM1/17 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 15:13:57 | 02.11.2024 15:23:43 | 0.16278 | 0 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 66.9503 | 0 | 0 | 0 | 19.6026 | 0 | 0 | 86.5529
1972838 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 710082/24547 DM / CANHIDIR ÇIKIŞI (710082) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:27:00 | 23.11.2024 13:19:51 | 1.8808 | 0 | 56 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 15.6338 | 0.0355 | 6.0216 | 45.2034 | 17.2515 | 2.666 | 0 | 86.8118
11359219 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81470/81470 NOLU DM(03-TR/02 KARAAĞAÇ)ÇIKIŞI) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 03:28:43 | 27.11.2024 03:38:48 | 0.16806 | 0 | 398 | 5 | 320 | 8 | 133 | 0 | 0 | 0 | 13.1468 | 1.8217 | 6.0318 | 34.8787 | 30.9361 | 0 | 0 | 86.8151
1969722 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800868/91507 K BAHÇEKÖY KÖK TR1 TRF AG ÇKŞ Ş D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.11.2024 17:06:00 | 17.11.2024 19:06:26 | 2.0072 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 76.6584 | 0 | 0 | 0 | 10.383 | 0 | 0 | 87.0414
1972565 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577456/ÇAVUŞKÖY TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:34:00 | 23.11.2024 12:12:05 | 3.6347 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72.8557 | 0 | 2.2599 | 0 | 12.1697 | 0 | 0 | 87.2853
1966990 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360740/DTR6/004-1 ->> (360740) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 19:18:00 | 02.11.2024 20:12:11 | 0.90306 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 38.2644 | 0 | 0 | 0 | 49.0907 | 0 | 0 | 87.3551
7200001098 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25815/25800 KÖK/ AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI(709685) | DİREK TEMELLERİ GÜÇLENDİRME BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 09:00:05 | 29.11.2024 12:51:55 | 3.8639 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 66.2935 | 0 | 0 | 0 | 21.2824 | 0 | 0 | 87.5759
1972561 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612509/TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:02:00 | 23.11.2024 16:32:41 | 8.5114 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.2551 | 0 | 0 | 0 | 52.3345 | 0 | 0 | 87.5896
1972041 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/24547 DM / DELİBEDİR ÇIKIŞI (732444) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:57:13 | 23.11.2024 00:10:20 | 2.2186 | 0 | 56 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 18.8424 | 0.0406 | 8.6863 | 43.9753 | 14.0029 | 2.0429 | 0 | 87.5904
1973990 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:02:12 | 27.11.2024 11:58:51 | 0.94417 | 1 | 133 | 3 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2.1536 | 18.4428 | 3.2628 | 0 | 57.0842 | 6.7652 | 0 | 0 | 87.7086
1969074 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 12:15:00 | 14.11.2024 13:00:00 | 0.75 | 0 | 235 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2 | 1 | 0 | 25.7217 | 0 | 0 | 21.267 | 13.1897 | 19.3129 | 8.3383 | 87.8296
1969754 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 23280/E ÇIKIŞI- ÇİDEM SOKAK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 21:31:00 | 17.11.2024 22:47:27 | 1.2742 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86.4628 | 0 | 0 | 0 | 1.5213 | 0 | 0 | 87.9841
1970899 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577848/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:02:00 | 21.11.2024 12:39:55 | 4.6319 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75.6463 | 0 | 0 | 0 | 12.5749 | 0 | 0 | 88.2212
3023226 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52711/52711 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2024 09:00:04 | 15.11.2024 13:00:00 | 3.9989 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.215 | 0 | 2.3244 | 0 | 21.7157 | 0 | 0 | 88.2551
7200001081 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141033/25855NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ TARAFI ŞALTER | ALPEK DÖNÜŞÜM BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2024 09:44:48 | 13.11.2024 13:20:27 | 3.5942 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.2646 | 0 | 0 | 0 | 28.0969 | 0 | 0 | 88.3615
1969271 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 899672/DOĞANCA DM KUŞTEPE ÇIKIŞI (899672) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 10:37:00 | 15.11.2024 12:14:51 | 1.6308 | 0 | 208 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64.732 | 0 | 0.1535 | 0 | 23.5501 | 0 | 0 | 88.4356
1970948 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831224/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:51:00 | 21.11.2024 09:37:40 | 0.77778 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.6911 | 0 | 22.4801 | 0 | 21.4803 | 0 | 88.6515
1971931 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455198/94434 İ İBRİKTEPE TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 19:41:00 | 22.11.2024 21:25:22 | 1.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7041 | 0 | 0 | 88.7041
1973514 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308761/41203 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 19:10:00 | 24.11.2024 20:31:14 | 1.3539 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 70.913 | 0 | 0 | 0 | 18.1813 | 0 | 0 | 89.0943
3023249 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840001/OSMANLI KÖYÜ ENH.ÇIKIŞ HÜCRESİ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2024 14:01:39 | 18.11.2024 15:31:18 | 1.4942 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 51.2525 | 0 | 0.9946 | 0 | 37.0925 | 0 | 0 | 89.3396
1969486 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33600/SĞLK OCAĞI ARKSI DTT AG ÇKŞ ŞLTRİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 09:45:00 | 16.11.2024 12:00:11 | 2.2531 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67.3228 | 0 | 0 | 0 | 22.066 | 0 | 0 | 89.3888
1968165 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894704/EVRENSEKİZ TR/3 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 12:32:00 | 09.11.2024 13:02:49 | 0.51361 | 0 | 338 | 0 | 2 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 34.8105 | 0 | 0.4244 | 0 | 54.2097 | 0 | 0 | 89.4446
1968050 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790495/81160 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 12:40:00 | 08.11.2024 16:18:20 | 3.6389 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64.5111 | 0 | 0 | 0 | 25.0415 | 0 | 0 | 89.5526
1968004 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Dağıtım Transformatörü | 43580/TRAFO POSTASI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 03:06:00 | 08.11.2024 05:11:50 | 2.0972 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 76.6675 | 0 | 0 | 0 | 13.1589 | 0 | 0 | 89.8264
1971193 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {02638510-FD28-445D-A278-94C870ACAC95}/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:49:44 | 21.11.2024 12:20:13 | 0.50806 | 1 | 597 | 0 | 2 | 2 | 78 | 0 | 0 | 1.9646 | 51.6854 | 0 | 0.3084 | 16.2408 | 20.5202 | 0 | 0 | 90.7194
3023238 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432195/90530 K TR1/35 Kurtuluş TRF AG ÇKŞ ŞLT F | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 09:00:48 | 17.11.2024 13:50:03 | 4.8208 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88.4715 | 0 | 0 | 0 | 2.2556 | 0 | 0 | 90.7271
1971563 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826284/Uzk. A-OG ALTI KIRKAVAK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 18:54:00 | 21.11.2024 22:57:42 | 4.0617 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.539 | 0 | 1.2599 | 0 | 23.412 | 0 | 0 | 91.2109
11358064 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87315/Uzk.TR 2-20 TRAFO ODASI | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:29:20 | 12.11.2024 10:57:00 | 0.46111 | 0 | 452 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 38.0071 | 0 | 0 | 0 | 53.5153 | 0 | 0 | 91.5224
1973933 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103598/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:10:00 | 27.11.2024 10:10:40 | 1.0111 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 57.1143 | 0 | 0 | 0 | 34.5256 | 0 | 0 | 91.6399
1974989 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 17:13:00 | 30.11.2024 18:17:56 | 1.0822 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1231 | 0 | 3.4315 | 0 | 70.1628 | 0 | 0 | 0 | 91.7174
1967383 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888616/DTT7-DM10 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 15:00:10 | 04.11.2024 15:32:02 | 0.53111 | 0 | 610 | 0 | 6 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 64.8373 | 0 | 0.9159 | 1.2385 | 25.5038 | 0 | 0 | 92.4955
7200001051 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790625/81210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2024 09:30:17 | 13.11.2024 12:30:00 | 2.9953 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 81.7986 | 0 | 0 | 0 | 10.7363 | 0 | 0 | 92.5349
3023244 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2024 14:00:07 | 18.11.2024 16:00:00 | 1.9981 | 1 | 155 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 4.4975 | 54.9679 | 2.5654 | 0 | 13.0315 | 17.7122 | 0 | 0 | 92.7745
3023158 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787717/DM6/012-3>>(787717)DTR6/12-4 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2024 10:59:39 | 01.11.2024 13:22:28 | 2.3803 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 74.0559 | 0 | 0 | 0 | 18.7543 | 0 | 0 | 92.8102
1966940 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808868/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 14:26:00 | 02.11.2024 15:37:55 | 1.1986 | 0 | 325 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 70.4988 | 0 | 0.0324 | 0 | 22.3036 | 0 | 0 | 92.8348
1974391 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87340/Uzk.TR 1-48 DAĞITIM TRAFOSU SİGORTALI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 14:06:00 | 28.11.2024 15:04:09 | 0.96917 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3.3301 | 0 | 0 | 0 | 89.5723 | 0 | 0 | 92.9024
1972881 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780684/DM5/13(DM18-TR8) SAĞLIK>>(780684)AG-C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:16:00 | 23.11.2024 14:20:20 | 2.0722 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 59.387 | 0 | 0 | 0 | 33.5418 | 0 | 0 | 92.9288
1974019 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44020/44020 EDİRKÖY TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALT. AYD | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 12:03:00 | 27.11.2024 14:27:22 | 2.4061 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.0695 | 0 | 2.0723 | 0 | 43.2641 | 0 | 0 | 93.4059
1969524 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24715/24715 NOLU ŞALGAMLI TR-3 GEN BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 12:02:00 | 16.11.2024 13:27:49 | 1.4303 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 58.0638 | 0 | 0.6787 | 0 | 34.6649 | 0 | 0 | 93.4074
1969464 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307485/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 00:14:00 | 16.11.2024 01:00:39 | 0.7775 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 81.1691 | 0 | 0 | 0 | 12.361 | 0 | 0 | 93.5301
1972326 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835024/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:22:00 | 23.11.2024 02:44:17 | 0.37139 | 0 | 597 | 1 | 13 | 4 | 170 | 1 | 0 | 0 | 29.2051 | 0.138 | 0.2426 | 24.3677 | 20.5045 | 19.0768 | 0 | 93.5347
1968472 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 373558/MİLENYUM -->> 373558 DİREK AG ÇIKIŞ - A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.11.2024 14:11:00 | 11.11.2024 19:41:57 | 5.5158 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.4289 | 0 | 0 | 0 | 22.3149 | 0 | 0 | 93.7438
1968155 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412623/DM-12/TR-07 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 11:42:00 | 09.11.2024 14:10:41 | 2.4781 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69.7734 | 0 | 0 | 0 | 24.0855 | 0 | 0 | 93.8589
1971868 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:46:33 | 22.11.2024 17:56:36 | 0.1675 | 8 | 1961 | 6 | 6 | 12 | 212 | 0 | 0 | 4.2734 | 44.6526 | 5.1852 | 0.2255 | 25.2746 | 14.5272 | 0 | 0 | 94.1385
1972120 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703795/17355 DM / TUGAY ÇIKIŞI (703795) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:49:00 | 22.11.2024 23:43:14 | 0.90389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9516 | 0 | 0 | 33.6125 | 59.7354 | 0 | 0 | 94.2995
1973743 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32080/TR4/21 HATİP MH. SACRMU AG ÇKŞ ŞLTRİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 01:11:00 | 26.11.2024 03:16:24 | 2.09 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 77.5299 | 0 | 0 | 0 | 16.9099 | 0 | 0 | 94.4398
1968899 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706124/12673 DM / ORUÇBEYLİ KARAÇALI (710417) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 13:36:00 | 13.11.2024 17:47:54 | 4.1983 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 70.7859 | 0 | 0 | 0 | 23.7126 | 0 | 0 | 94.4985
1970821 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557960/52691 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:31:00 | 21.11.2024 14:21:00 | 7.8333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.8507 | 0 | 0 | 0 | 38.8913 | 0 | 0 | 94.742
1970733 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {959026FC-D1AE-47B1-80E4-8FDC87EEB8EF}/KARACADAĞ-YİĞİTBAŞI ENH ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 01:54:00 | 21.11.2024 05:21:11 | 3.4531 | 2 | 49 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 11.3463 | 20.8879 | 0 | 0 | 51.1932 | 11.3275 | 0 | 0 | 94.7549
1970572 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889144/AKINCILAR ÇIKIŞ (AHMETBEY YEDEK) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:28:00 | 20.11.2024 18:34:02 | 1.1006 | 0 | 238 | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 77.3629 | 1.466 | 0 | 0 | 15.989 | 0 | 0 | 94.8179
1974452 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {76B5DE12-A7D7-42D6-8BD3-A1B62E73A0ED}/25949 KÖK / YAĞSAN 1 ÇIKIŞI (723809) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:09:42 | 28.11.2024 17:13:37 | 0.065278 | 1 | 1280 | 3 | 9 | 8 | 213 | 3 | 0 | 1.6703 | 18.906 | 1.384 | 0.9172 | 31.9156 | 7.1021 | 33.0554 | 0 | 94.9506
3023290 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 13:00:00 | 24.11.2024 14:44:45 | 1.7458 | 0 | 19 | 2 | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.6838 | 18.8605 | 8.1747 | 27.2014 | 25.118 | 0 | 0 | 95.0384
1967603 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755345/ÖZLER TARAFI ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 16:52:00 | 05.11.2024 17:27:17 | 0.58806 | 0 | 369 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 30.1627 | 0 | 0 | 52.0548 | 13.1889 | 0 | 0 | 95.4064
1970980 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87250/Uzk.TR-2-02 TRAFO POSTASI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:56:00 | 21.11.2024 10:16:53 | 2.3481 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75.1789 | 0 | 0 | 0 | 20.289 | 0 | 0 | 95.4679
1968615 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532150/84029 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 09:06:00 | 12.11.2024 13:56:36 | 4.8433 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84.4399 | 0 | 0 | 0 | 11.4028 | 0 | 0 | 95.8427
1968920 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705198/12000 DM / DEDECİK KARANSILLI (706342) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 15:24:00 | 13.11.2024 18:03:17 | 2.6547 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 74.4382 | 0 | 0 | 0 | 21.4271 | 0 | 0 | 95.8653
1970472 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87150/Uzk.TR 1-01 SANTRAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 13:55:43 | 20.11.2024 14:06:41 | 0.18278 | 0 | 1958 | 0 | 2 | 0 | 253 | 0 | 1 | 0 | 67.2203 | 0 | 0.0005 | 0 | 25.738 | 0 | 3.2755 | 96.2343
3023153 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95252/95252 E SÜTÇÜLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2024 10:10:19 | 07.11.2024 15:17:51 | 5.1256 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.5545 | 0 | 0 | 0 | 31.2017 | 0 | 0 | 96.7562
1969040 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487027/Uzk. C-BEYKONAK YOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 08:54:00 | 14.11.2024 11:47:51 | 2.8975 | 0 | 129 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 75.6782 | 0 | 1.3527 | 0 | 20.4446 | 0 | 0 | 97.4755
1969708 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23280/C ÇIKIŞI-ÇAMLIK CADDESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 15:47:00 | 17.11.2024 17:15:30 | 1.475 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95.7331 | 0 | 0 | 0 | 2.2886 | 0 | 0 | 98.0217
3023333 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 700289/TEGESAN TM FİDER 1 ÇIKIŞI (701247) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2024 08:01:36 | 30.11.2024 15:23:17 | 7.3614 | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70.5918 | 0 | 0 | 18.6885 | 9.0477 | 0 | 0 | 98.328
1972351 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851851/L.paşa (84042) NOLU DEMİRKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:29:47 | 23.11.2024 03:36:14 | 0.1075 | 4 | 1169 | 10 | 30 | 28 | 284 | 0 | 0 | 5.1738 | 21.921 | 1.0136 | 0.2586 | 61.7127 | 8.4065 | 0 | 0 | 98.4862
3023154 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823093/ÇAMLIK VADİ ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2024 11:06:20 | 08.11.2024 15:57:32 | 4.8533 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 88.7014 | 0 | 0 | 0 | 10.1249 | 0 | 0 | 98.8263
1973770 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307079/41216 DM2/18A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.11.2024 09:29:00 | 26.11.2024 11:17:19 | 1.8053 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79.44 | 0 | 0 | 0 | 19.8903 | 0 | 0 | 99.3303
1966968 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104038/18560 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 16:41:00 | 02.11.2024 19:11:55 | 2.5153 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.8878 | 0 | 0 | 0 | 57.5712 | 0 | 0 | 99.459
11359471 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307915/41367 DM3/29 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 01:00:38 | 29.11.2024 02:02:50 | 1.0367 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 82.9105 | 0 | 0 | 0 | 16.5501 | 0 | 0 | 99.4606
1966645 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105395/14225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.11.2024 08:13:00 | 01.11.2024 09:34:02 | 1.3506 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 73.6908 | 0 | 0 | 0 | 26.0527 | 0 | 0 | 99.7435
1974772 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705725/12600 DM / MERMER DM ÇIKIŞI (705645) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 17:55:00 | 29.11.2024 19:03:31 | 1.1419 | 0 | 253 | 0 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47.5995 | 0 | 0.1016 | 32.7773 | 19.4237 | 0 | 0 | 99.9021
1971750 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723410/25949 KÖK / YAĞSAN 2 ÇIKIŞI (723809) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 14:04:00 | 22.11.2024 15:56:05 | 1.8681 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 68.2389 | 0 | 0 | 0 | 31.6951 | 0 | 0 | 99.934
1974299 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880781/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:02:00 | 28.11.2024 11:45:52 | 0.73111 | 6 | 356 | 0 | 1 | 3 | 46 | 0 | 0 | 8.8759 | 37.1277 | 0 | 0.2295 | 17.299 | 36.6336 | 0 | 0 | 100.1657
1968978 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 892900/74273 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 18:36:00 | 13.11.2024 21:33:00 | 2.95 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 84.8473 | 0 | 0.8401 | 0 | 14.4946 | 0 | 0 | 100.182
1972719 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM Fideri | {02A66F66-3134-4E61-BFFD-289FF8ED675D}/FİDER 2 BÜYÜKEVREN ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:03:06 | 23.11.2024 10:13:00 | 0.165 | 5 | 3213 | 10 | 16 | 15 | 311 | 1 | 0 | 3.6674 | 60.4183 | 1.8292 | 0.3874 | 5.261 | 25.6561 | 3.1458 | 0 | 100.3652
1967079 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772531/44158 NOLU DM DEMİRLER ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 10:40:00 | 03.11.2024 11:39:06 | 0.985 | 0 | 213 | 1 | 7 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 44.9539 | 9.6075 | 1.3635 | 0 | 44.4504 | 0 | 0 | 100.3753
1969851 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827223/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 13:18:00 | 18.11.2024 15:11:57 | 1.8992 | 0 | 235 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75.1022 | 0 | 2.2847 | 6.9241 | 16.6436 | 0 | 0 | 100.9546
1974611 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725693/26436 KÖK / EVRENBEY ÇIKIŞI (707260) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 11:15:38 | 29.11.2024 11:53:44 | 0.635 | 0 | 263 | 3 | 1 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 38.0996 | 5.1188 | 0.0006 | 40.0544 | 18.0546 | 0 | 0 | 101.328
1971174 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74101/74101 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:21:00 | 21.11.2024 12:48:39 | 1.4608 | 0 | 204 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 82.5852 | 0 | 3.4486 | 0 | 15.4368 | 0 | 0 | 101.4706
3023183 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 93012/93012 K Y ÇİFTLİK TR TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2024 09:24:29 | 05.11.2024 14:00:22 | 4.5981 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 83.9965 | 0 | 0.5914 | 0 | 16.9994 | 0 | 0 | 101.5873
1972142 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780200/ULAŞ DM15 >>(780200)ASKERİYE GARNİZON | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:03:50 | 23.11.2024 02:00:00 | 2.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6263 | 0 | 0 | 0 | 101.6263
1972213 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:23:05 | 23.11.2024 01:36:06 | 1.2169 | 0 | 2 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0878 | 58.3562 | 0 | 43.1894 | 0 | 0 | 0 | 101.6334
1966943 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 14:45:31 | 02.11.2024 15:28:46 | 0.72083 | 1 | 421 | 4 | 1 | 10 | 51 | 0 | 0 | 1.2309 | 44.7398 | 1.6159 | 0 | 40.7221 | 13.6994 | 0 | 0 | 102.0081
1973796 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798851/Uzk.ESKİKÖY ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 11:33:00 | 26.11.2024 12:20:10 | 0.78611 | 1 | 168 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1.9544 | 21.1372 | 15.6152 | 0.2987 | 59.2886 | 3.7245 | 0 | 0 | 102.0186
3023263 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 854437/HABİLLER KÖYÜ ENH.ÇIKIŞ HÜCRESİ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2024 09:29:17 | 20.11.2024 10:53:00 | 1.3953 | 2 | 140 | 2 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 4.6187 | 45.9014 | 3.4707 | 0 | 0.3795 | 47.6608 | 0 | 0 | 102.0311
1971381 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261169/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:00:00 | 21.11.2024 20:04:13 | 5.0703 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.7312 | 0 | 0 | 0 | 19.3954 | 0 | 0 | 102.1266
1973947 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815221/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:28:34 | 27.11.2024 10:03:00 | 0.57389 | 0 | 519 | 0 | 2 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 66.9653 | 0 | 0.3607 | 0.5643 | 34.3185 | 0 | 0 | 102.2088
1967830 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862004/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 08:14:24 | 07.11.2024 08:17:41 | 0.054722 | 4 | 1969 | 3 | 8 | 9 | 289 | 4 | 0 | 0.2184 | 15.6668 | 0.2384 | 0.1034 | 7.0972 | 10.0511 | 69.0475 | 0 | 102.4228
1968293 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 12:45:00 | 10.11.2024 12:57:56 | 0.21556 | 3 | 1677 | 5 | 5 | 12 | 216 | 1 | 0 | 2.2392 | 63.2086 | 2.6243 | 0.0925 | 8.1447 | 23.3715 | 2.7583 | 0 | 102.4391
1971208 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804246/TR 8 - 9 - DM1-TR14 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:03:00 | 21.11.2024 14:05:52 | 2.0478 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 53.9008 | 0 | 0 | 0 | 48.7969 | 0 | 0 | 102.6977
1971181 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889918/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:35:00 | 21.11.2024 22:00:35 | 10.4264 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71.8232 | 0 | 0 | 0 | 30.9579 | 0 | 0 | 102.7811
1974661 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3E3F5EA2-2EC8-46F3-95CE-453398D4DB01}/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:08:23 | 29.11.2024 13:19:39 | 0.18778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3136 | 0 | 98.8098 | 0 | 103.1234
1971134 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 95013/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇKŞ YOL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:55:14 | 21.11.2024 12:40:57 | 1.7619 | 0 | 205 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 85.9882 | 0 | 0.736 | 0 | 16.6887 | 0 | 0 | 103.4129
1974675 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835067/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:28:00 | 29.11.2024 17:12:23 | 3.7397 | 0 | 118 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63.3575 | 0 | 2.5359 | 0 | 37.7584 | 0 | 0 | 103.6518
1970827 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23651/D ÇIKIŞI-ESKİ TR 30 PANOSUNA GİDEN | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:37:00 | 21.11.2024 07:17:00 | 0.66667 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 52.5006 | 0 | 0 | 0 | 51.2194 | 0 | 0 | 103.72
1973145 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807448/ 92352 NOLU DT MECİDİYE TR2-3 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:30:00 | 23.11.2024 22:42:08 | 4.2022 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 89.5899 | 0 | 0.4572 | 0 | 13.9501 | 0 | 0 | 103.9972
1974066 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/24300 DM / KANDAMIŞ GRUP ÇIKIŞ (731202) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:10:04 | 27.11.2024 14:46:53 | 0.61361 | 1 | 428 | 3 | 3 | 1 | 112 | 0 | 0 | 22.5597 | 38.3962 | 6.9586 | 1.9866 | 0.8431 | 33.3915 | 0 | 0 | 104.1357
1971801 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {625E6B26-B065-44DD-A366-8BA9DB15C43B}/Uzk.KARAPINAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:03:09 | 22.11.2024 16:03:39 | 0.0083333 | 8 | 4608 | 40 | 22 | 33 | 652 | 8 | 0 | 3.6408 | 12.6893 | 4.1787 | 0.2003 | 10.2731 | 5.6915 | 67.6009 | 0 | 104.2746
1966860 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489207/Uzk. D-ATALAR CAD BEZİRCİ SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:28:00 | 02.11.2024 10:47:04 | 1.3178 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 51.0533 | 0 | 0 | 0 | 53.2979 | 0 | 0 | 104.3512
1972652 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433363/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:13:00 | 23.11.2024 15:12:47 | 5.9964 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0374 | 0 | 0 | 0 | 4.5374 | 0 | 0 | 104.5748
13072504 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2024 10:02:40 | 14.11.2024 12:13:28 | 2.18 | 0 | 197 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 76.1573 | 4.7943 | 0 | 0.7626 | 23.1618 | 0 | 0 | 104.876
1966710 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363514/DM10/TR3 BULVR BOX SAĞ (363514) AG ŞTR D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.11.2024 13:21:00 | 01.11.2024 14:38:51 | 1.2975 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 69.4953 | 0 | 0 | 0 | 35.516 | 0 | 0 | 105.0113
1968839 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {23B2B6D0-371D-44C2-B7BA-6888952D42D3}/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 08:40:00 | 13.11.2024 10:26:57 | 1.7825 | 2 | 179 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 30.1339 | 51.0551 | 0.6413 | 0.0225 | 10.638 | 12.535 | 0 | 0 | 105.0258
1971768 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {0AE73093-927C-4E90-943E-D91E90695AD5}/23000 DM / MALKARA-2-TATARLI KÖK (24402) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:06:09 | 22.11.2024 15:09:29 | 0.055556 | 9 | 2360 | 15 | 18 | 14 | 456 | 3 | 0 | 3.9356 | 20.8586 | 1.6042 | 0.959 | 15.2017 | 10.563 | 51.9414 | 0 | 105.0635
1972021 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:41:39 | 22.11.2024 22:05:29 | 0.39722 | 1 | 143 | 0 | 0 | 8 | 23 | 1 | 0 | 8.0919 | 10.5433 | 0 | 0 | 36.6342 | 3.2571 | 46.6179 | 0 | 105.1444
1972052 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54830/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:07:00 | 23.11.2024 00:00:40 | 1.8944 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 72.341 | 0 | 0 | 0 | 33.0966 | 0 | 0 | 105.4376
1971407 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804183/ 92666 NOLU DT YAYLA SHL TR2 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:24:00 | 21.11.2024 19:22:54 | 3.9817 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 85.6237 | 0 | 0 | 0 | 20.2722 | 0 | 0 | 105.8959
1971471 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772150/44350 NOLU DM / YTONG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:44:00 | 21.11.2024 17:05:00 | 0.35 | 4 | 722 | 3 | 2 | 9 | 100 | 0 | 0 | 5.6024 | 58.5 | 1.5396 | 0.2288 | 14.3273 | 25.7616 | 0 | 0 | 105.9597
1968749 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863997/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 16:16:00 | 12.11.2024 17:27:03 | 1.1842 | 1 | 157 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 3.0668 | 33.0269 | 1.3445 | 0 | 0 | 17.9665 | 50.787 | 0 | 106.1917
11359060 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33524/DTR4 GTŞ 2.TR ÖNERLER EMLAK KONUTLR ÇKŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:27:07 | 25.11.2024 18:37:39 | 1.1756 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 55.887 | 0 | 0 | 0 | 50.3273 | 0 | 0 | 106.2143
1970934 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881077/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:55:00 | 21.11.2024 09:16:21 | 1.3558 | 1 | 106 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.4519 | 53.8767 | 0.6421 | 3.617 | 36.8308 | 10.8455 | 0 | 0 | 106.264
1969629 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723933/25436 DM / AHMETPAŞA İÇME SULARI(723913) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 09:14:00 | 17.11.2024 09:58:30 | 0.74167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8231 | 0 | 46.4353 | 0 | 107.2584
1970143 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852012/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 16:16:00 | 19.11.2024 17:39:00 | 1.3833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8893 | 0 | 0 | 91.1828 | 4.255 | 0 | 0 | 107.3271
1967629 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104918/YEDİ KENT SİTESİ BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 18:45:00 | 05.11.2024 23:34:34 | 4.8261 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 97.0282 | 0 | 0 | 0 | 10.3906 | 0 | 0 | 107.4188
1968864 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782518/DM1/TR43 CEZAEVİ>>()AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 11:18:00 | 13.11.2024 12:59:41 | 1.6947 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94.3509 | 0 | 0 | 0 | 13.1645 | 0 | 0 | 107.5154
3023258 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810124/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2024 10:50:32 | 25.11.2024 12:49:08 | 1.9767 | 0 | 158 | 4 | 4 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 58.5108 | 18.2727 | 0.9604 | 3.9669 | 25.9322 | 0 | 0 | 107.643
13072386 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50720/31D NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 18:00:32 | 05.11.2024 18:30:59 | 0.5075 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 84.2163 | 0 | 0 | 0 | 23.9545 | 0 | 0 | 108.1708
1974579 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700513/18100 DM / ALP ÖGE EVLERİ ÇIKIŞ (707470) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 09:18:00 | 29.11.2024 11:56:31 | 2.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2119 | 0 | 0 | 0 | 108.2119
7200001088 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725875/25505 DM / GAZİBEY ÇIKIŞI (725870) | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2024 13:54:34 | 21.11.2024 14:34:23 | 0.66361 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 77.835 | 0 | 0 | 0 | 28.1099 | 0 | 2.9263 | 108.8712
1973892 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795224/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 18:35:00 | 26.11.2024 20:30:13 | 1.9203 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5.0053 | 0 | 7.1222 | 0 | 90.7483 | 6.1978 | 0 | 0 | 109.0736
1969948 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849006/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 18:55:56 | 18.11.2024 19:27:10 | 0.52056 | 0 | 333 | 0 | 1 | 7 | 82 | 0 | 0 | 0 | 39.3141 | 0 | 0.1502 | 55.3687 | 14.352 | 0 | 0 | 109.185
1972538 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | {A224F0C4-86B3-4D86-A5FA-292F59ECE648}/21447 NOLU DM/BULGUR ÇIKIŞI(740191) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:18:00 | 23.11.2024 17:05:35 | 8.7931 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.2943 | 0 | 0 | 0 | 9.0894 | 0 | 0 | 109.3837
1969935 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {67D17EFF-5563-4072-8A1D-66FFFC8057B0}/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 18:06:00 | 18.11.2024 18:51:14 | 0.75389 | 0 | 304 | 1 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 88.6094 | 0.4715 | 0 | 0.6227 | 19.7557 | 0 | 0 | 109.4593
1969080 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93212/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 11:46:00 | 14.11.2024 14:11:13 | 2.4203 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 91.015 | 0 | 0 | 0 | 19.8387 | 0 | 0 | 110.8537
1971261 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 893179/74251 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:52:00 | 21.11.2024 16:16:13 | 3.4036 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.2219 | 0 | 0 | 0 | 42.7849 | 0 | 0 | 111.0068
1970339 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93310/ 91100 NOLU DT TR2-01A-TR2-01B | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:44:00 | 20.11.2024 10:17:52 | 0.56444 | 0 | 580 | 1 | 0 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 68.9347 | 0.3301 | 0 | 2.6663 | 39.3317 | 0 | 0 | 111.2628
1968126 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740846/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 05:10:00 | 09.11.2024 05:31:45 | 0.3625 | 2 | 297 | 2 | 11 | 5 | 77 | 2 | 0 | 3.2765 | 15.3841 | 0.6088 | 0.4701 | 2.9244 | 13.9663 | 74.6493 | 0 | 111.2795
1969333 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 309553/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 14:39:00 | 15.11.2024 16:58:18 | 2.3217 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 85.1698 | 0 | 0 | 0 | 26.182 | 0 | 0 | 111.3518
1971159 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 795099/83160 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:10:00 | 21.11.2024 17:58:11 | 6.8031 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.3361 | 0 | 3.6781 | 0 | 30.4676 | 0 | 0 | 111.4818
1971007 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513802/85073 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:20:00 | 21.11.2024 14:38:06 | 5.3017 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63.6092 | 0 | 0 | 0 | 47.8773 | 0 | 0 | 111.4865
1970618 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 780821/DM6/7 (780821) AG ŞALTER A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 19:04:00 | 20.11.2024 21:12:49 | 2.1469 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 101.3109 | 0 | 0 | 0 | 10.7082 | 0 | 0 | 112.0191
3023190 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93222/93222 K LALACIK TR TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2024 09:00:01 | 07.11.2024 14:55:00 | 5.9164 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 77.7654 | 0 | 0 | 0 | 34.4424 | 0 | 0 | 112.2078
1971376 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {CBBFD3D1-F0CE-4424-81B3-D40D3E1D998B}/BEYKÖY - YEŞİLKÖY ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:54:42 | 21.11.2024 17:49:45 | 2.9175 | 1 | 142 | 4 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56.6896 | 35.0532 | 1.7072 | 4.3646 | 14.4257 | 0 | 0 | 112.2403
2058316 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656651/74272 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 09:56:07 | 06.11.2024 15:12:23 | 5.2711 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94.7348 | 0 | 2.3768 | 0 | 15.1352 | 0 | 0 | 112.2468
1970554 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {E9EE97AC-0578-444C-B180-C0FCF113CAB0}/F2 SERGEN GRB. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:18:13 | 20.11.2024 17:26:49 | 0.14333 | 7 | 1560 | 5 | 12 | 14 | 210 | 2 | 0 | 0.4972 | 33.105 | 1.6178 | 0.5779 | 12.3332 | 14.1775 | 50.1209 | 0 | 112.4295
1967077 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | Dağıtım Transformatörü | 57941/SÜTLÜCE KÖYÜ 1 NOLU DTT. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 10:27:00 | 03.11.2024 11:38:49 | 1.1969 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 83.6192 | 0 | 0 | 0 | 28.9299 | 0 | 0 | 112.5491
1970971 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828795/Uzk. A-OG ALTI ALIÇ TR-1 | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:47:00 | 21.11.2024 16:01:19 | 7.2386 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78.2782 | 0 | 0 | 0 | 34.6347 | 0 | 0 | 112.9129
1970859 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74281/74281 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:18:00 | 21.11.2024 10:57:19 | 3.6553 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 59.9878 | 0 | 1.9833 | 0 | 50.9755 | 0 | 0 | 112.9466
5010994 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {23B2B6D0-371D-44C2-B7BA-6888952D42D3}/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2024 10:30:41 | 10.11.2024 12:30:52 | 2.0031 | 2 | 179 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 35.7069 | 58.3427 | 0.6052 | 0.0166 | 7.58 | 11.1786 | 0 | 0 | 113.43
1966768 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866909/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 17:38:00 | 01.11.2024 18:58:40 | 1.3444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7668
1971001 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:16:21 | 21.11.2024 10:32:48 | 1.2742 | 2 | 106 | 5 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4.4677 | 46.4723 | 7.4484 | 1.6707 | 43.1124 | 10.8308 | 0 | 0 | 114.0023
3023285 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {BD2C251A-E53A-4128-B07E-3FE0F9FC0BE6}/01-TR/88 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2024 03:30:59 | 22.11.2024 03:38:40 | 0.12806 | 0 | 4704 | 0 | 1 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 93.4059 | 0 | 0.0089 | 0 | 20.6357 | 0 | 0 | 114.0505
7300002791 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52591/1 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2024 09:30:30 | 22.11.2024 12:20:00 | 2.825 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 69.5798 | 0 | 0.193 | 0 | 44.4097 | 0 | 0 | 114.1825
1966756 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | {3E661D49-DDF4-46FD-AC35-83EA032125D3}/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 16:42:51 | 01.11.2024 17:00:39 | 0.29667 | 0 | 1202 | 0 | 4 | 6 | 196 | 0 | 0 | 0 | 66.957 | 0 | 0.2001 | 11.6389 | 36.2932 | 0 | 0 | 115.0892
1972588 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 896280/74101 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:50:00 | 23.11.2024 10:12:25 | 3.3736 | 0 | 111 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 99.6681 | 0 | 4.758 | 0 | 10.7242 | 0 | 0 | 115.1503
1972661 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439766/93272 K KARACAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:53:00 | 23.11.2024 19:54:04 | 12.0178 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96.5064 | 0 | 0 | 0 | 19.1734 | 0 | 0 | 115.6798
1974106 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853876/853876 NO DİREK KABAAĞAÇ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:26:00 | 27.11.2024 17:51:08 | 2.4189 | 1 | 106 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5.9359 | 65.7707 | 26.4619 | 0 | 0 | 17.7512 | 0 | 0 | 115.9197
1967529 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887390/SARAY 1 VİZE GİRİŞ | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 12:02:39 | 05.11.2024 13:08:14 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5484 | 0 | 44.5081 | 0 | 116.0565
3023314 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840158/Hvs.85056-85057(TR-14-TR-16)DTT ENH.ÇIKI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2024 09:32:17 | 28.11.2024 11:27:00 | 1.9119 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100.5605 | 0 | 0 | 0 | 16.1584 | 0 | 0 | 116.7189
1970436 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 12:58:46 | 20.11.2024 13:12:57 | 0.23639 | 3 | 667 | 9 | 3 | 7 | 73 | 0 | 0 | 40.2222 | 26.7858 | 21.7945 | 0.4114 | 17.034 | 10.6644 | 0 | 0 | 116.9123
1970142 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 116921/F ÇIKIŞI-VARAN ECZ.-ESKİ LİSE YOLU TARAF | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 16:14:00 | 19.11.2024 17:59:40 | 1.7611 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 69.1872 | 0 | 0 | 0 | 48.1691 | 0 | 0 | 117.3563
1971790 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {76B5DE12-A7D7-42D6-8BD3-A1B62E73A0ED}/25949 KÖK / YAĞSAN 1 ÇIKIŞI (723809) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:47:37 | 22.11.2024 15:53:35 | 0.099444 | 1 | 1280 | 3 | 9 | 8 | 213 | 2 | 0 | 2.4032 | 26.242 | 2.547 | 1.839 | 53.9728 | 11.5834 | 18.9356 | 0 | 117.523
1974030 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {1E6657C2-2120-4B78-AEAA-BFA325CD6BE8}/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 12:22:18 | 27.11.2024 12:57:36 | 0.58833 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 135 | 0 | 6 | 0 | 0.1031 | 0.4998 | 0 | 0 | 69.1816 | 0 | 48.0674 | 117.8519
1972485 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87882/Uzk. KIRCASALİH TR-7 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:41:00 | 23.11.2024 11:50:25 | 5.1569 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 98.9887 | 0 | 0 | 0 | 18.9353 | 0 | 0 | 117.924
1973833 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 14:00:00 | 26.11.2024 14:30:00 | 0.5 | 0 | 396 | 0 | 9 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 63.616 | 0 | 3.5242 | 8.693 | 42.2696 | 0 | 0 | 118.1028
1969485 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 868803/868803_DM02 TRP07-08-14 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 09:41:00 | 16.11.2024 09:57:27 | 0.27417 | 1 | 122 | 0 | 23 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.1257 | 10.3901 | 0 | 3.1797 | 88.352 | 8.6101 | 0 | 7.6962 | 118.3538
1971281 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54950/SOFUHALİL KÖYÜ TR1 SÜT KOOP. YANI TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:55:00 | 21.11.2024 17:20:46 | 4.4294 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 97.7917 | 0 | 0 | 0 | 20.6007 | 0 | 0 | 118.3924
1967407 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761662/42010 TR3 (TRAKYUM) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.11.2024 16:06:00 | 04.11.2024 17:34:32 | 1.4756 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 57.4383 | 0 | 0 | 0 | 61.0001 | 0 | 0 | 118.4384
1974468 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {76B5DE12-A7D7-42D6-8BD3-A1B62E73A0ED}/25949 KÖK / YAĞSAN 1 ÇIKIŞI (723809) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:40:33 | 28.11.2024 17:45:10 | 0.076944 | 1 | 1280 | 3 | 9 | 8 | 213 | 3 | 0 | 2.0879 | 23.6406 | 1.7299 | 1.1467 | 39.8946 | 8.8762 | 41.3192 | 0 | 118.6951
3023152 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 822628/95242 E IŞIKLI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2024 10:00:14 | 06.11.2024 15:17:46 | 5.2922 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 95.0464 | 0 | 0 | 0 | 23.7142 | 0 | 0 | 118.7606
1970796 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 88450/Mrç. RAHMANÇA KÖYÜ TRF İSTASYONU | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 05:28:00 | 21.11.2024 10:12:31 | 4.7419 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 90.424 | 0 | 0 | 0 | 28.3416 | 0 | 0 | 118.7656
1971520 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853876/853876 NO DİREK KABAAĞAÇ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:46:00 | 21.11.2024 20:08:28 | 2.3744 | 1 | 106 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6.5846 | 73.369 | 23.3258 | 0 | 0 | 15.7084 | 0 | 0 | 118.9878
1971195 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 858166/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:46:00 | 21.11.2024 20:26:26 | 8.6739 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79.7578 | 0 | 0 | 0 | 39.7997 | 0 | 0 | 119.5575
1968828 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723776/26300 DM/ DM2 ÇIKIŞI RİNG(723777) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 06:43:00 | 13.11.2024 07:25:20 | 0.70556 | 0 | 671 | 0 | 7 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 85.2581 | 0 | 6.9734 | 0 | 27.6923 | 0 | 0 | 119.9238
1968836 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50014/DM3-TR9 (SAĞLIK OCAĞI ARKASI) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 08:22:00 | 13.11.2024 08:50:14 | 0.47056 | 2 | 109 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0.2321 | 11.603 | 0 | 1.1495 | 103.1951 | 3.9089 | 0 | 0 | 120.0886
13072604 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794642/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2024 10:00:05 | 15.11.2024 10:55:50 | 0.92917 | 2 | 314 | 6 | 3 | 1 | 87 | 0 | 0 | 15.4246 | 57.1112 | 1.3965 | 3.601 | 0.8411 | 42.1929 | 0 | 0 | 120.5673
1968160 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 11:57:00 | 09.11.2024 12:35:45 | 0.64583 | 0 | 515 | 1 | 8 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 72.1667 | 0.3264 | 1.4281 | 9.9405 | 36.7198 | 0 | 0 | 120.5815
3023284 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {C9218270-C4C3-4B51-B3D7-38220ECCDBBB}/FİDER-9 DM-02 ÇIKIŞI I/O | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2024 03:07:52 | 22.11.2024 03:13:53 | 0.10028 | 0 | 4591 | 0 | 3 | 2 | 370 | 0 | 0 | 0 | 74.4126 | 0 | 0.0139 | 23.0093 | 23.3178 | 0 | 0 | 120.7536
7200001031 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26410/26410NOLU YÖRÜK TR-1 GENEL BAKIMLARI | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2024 09:19:11 | 01.11.2024 12:29:41 | 3.175 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 91.048 | 0 | 0.039 | 0 | 29.7014 | 0 | 0 | 120.7884
1974928 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 21105/21105 NOLU TR 37 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 13:22:00 | 30.11.2024 16:32:58 | 3.1828 | 0 | 438 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 103.3327 | 0 | 4.53 | 0 | 13.0812 | 0 | 0 | 120.9439
1969283 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 863753/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 11:02:00 | 15.11.2024 11:53:23 | 0.85639 | 8 | 355 | 0 | 1 | 3 | 46 | 0 | 0 | 11.6356 | 44.6287 | 0 | 0.3495 | 20.6642 | 43.9394 | 0 | 0 | 121.2174
1972433 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:16:43 | 23.11.2024 05:30:52 | 0.23583 | 3 | 563 | 2 | 1 | 4 | 54 | 2 | 0 | 0.7976 | 18.0985 | 0.2246 | 0.0001 | 0.6382 | 4.049 | 97.4146 | 0 | 121.2226
1968164 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 863753/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 12:32:00 | 09.11.2024 13:28:34 | 0.94278 | 8 | 355 | 0 | 1 | 3 | 46 | 0 | 0 | 12.61 | 48.1855 | 0 | 0.4843 | 18.562 | 41.6452 | 0 | 0 | 121.487
1971430 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:47:04 | 21.11.2024 15:49:13 | 0.035833 | 3 | 1752 | 63 | 8 | 15 | 274 | 10 | 0 | 1.3343 | 16.5601 | 6.612 | 0.0728 | 4.1015 | 6.1999 | 86.6301 | 0 | 121.5107
1975022 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87645/Uzk. SİPAHİ TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 18:29:00 | 30.11.2024 21:30:44 | 3.0289 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 91.1581 | 0 | 0 | 0 | 30.6068 | 0 | 0 | 121.7649
1970137 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808977/YEDEK İÇME SUYU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 16:04:00 | 19.11.2024 16:40:22 | 0.60611 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6086 | 0 | 3.148 | 0 | 109.1398 | 0 | 0 | 0 | 121.8964
1971769 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54605/SİNALI YENİMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:04:00 | 22.11.2024 18:28:07 | 3.4019 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72.2997 | 0 | 0 | 0 | 49.8347 | 0 | 0 | 122.1344
1967673 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31572/DM10/TR34 >>(783423) DM2/39 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 08:45:00 | 06.11.2024 09:33:43 | 0.81194 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 95.3235 | 0 | 0 | 0 | 26.9074 | 0 | 0 | 122.2309
1971939 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826277/Uzk. A-OG ALTI KIRKAVAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:02:00 | 23.11.2024 03:20:53 | 7.3147 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91.4424 | 0 | 3.0573 | 0 | 27.9751 | 0 | 0 | 122.4748
1970515 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:47:25 | 20.11.2024 16:00:48 | 0.22306 | 1 | 813 | 9 | 5 | 7 | 122 | 2 | 0 | 4.9556 | 31.2165 | 12.4288 | 1.721 | 23.6931 | 17.3665 | 31.2164 | 0 | 122.5979
1972662 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611242/İĞNEADA TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:34:00 | 23.11.2024 17:13:30 | 7.6583 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71.2021 | 0 | 0 | 0 | 51.6904 | 0 | 0 | 122.8925
1970965 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54710/ÇAVUŞKÖY TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:56:00 | 21.11.2024 12:10:44 | 3.2456 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 76.1132 | 0 | 1.3975 | 0 | 45.7058 | 0 | 0 | 123.2165
1970867 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724140/26351 DM / MAYBİ DM ÇIKIŞI (724122) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:29:00 | 21.11.2024 09:52:06 | 2.385 | 0 | 183 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 97.3967 | 0 | 13.4657 | 0 | 12.7391 | 0 | 0 | 123.6015
1969248 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.88551 YAN GES DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 09:21:00 | 15.11.2024 10:50:37 | 1.4936 | 1 | 202 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2.3326 | 36.7902 | 71.5458 | 0 | 0 | 13.4725 | 0 | 0 | 124.1411
2058649 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659306/73280 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:23:55 | 27.11.2024 15:23:20 | 5.9903 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2692
2058398 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 12:10:54 | 10.11.2024 12:44:56 | 0.56722 | 0 | 832 | 0 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 82.1747 | 0 | 0 | 4.6127 | 37.672 | 0 | 0 | 124.4594
1974840 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868217/31,5 KV FİDER10 ALPULLU ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 08:55:00 | 30.11.2024 09:03:55 | 0.14861 | 0 | 1630 | 2 | 8 | 6 | 247 | 3 | 0 | 0 | 42.4423 | 1.603 | 0.6061 | 3.6528 | 32.4174 | 43.9724 | 0 | 124.694
1968895 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372246/TR1 VELİMEŞE 1NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 13:27:00 | 13.11.2024 18:24:14 | 4.9539 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.5866 | 0 | 0 | 0 | 100.751 | 0 | 0 | 125.3376
1970803 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862004/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 05:38:05 | 21.11.2024 05:45:43 | 0.12722 | 4 | 1969 | 3 | 8 | 9 | 288 | 4 | 0 | 0.4349 | 32.2553 | 0.4013 | 0.125 | 10.5161 | 13.9103 | 67.6999 | 0 | 125.3428
1972185 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804412/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:47:53 | 23.11.2024 00:45:17 | 0.95667 | 1 | 513 | 2 | 3 | 5 | 72 | 0 | 0 | 3.3916 | 89.6336 | 0.2066 | 0.4475 | 12.8702 | 18.8993 | 0 | 0 | 125.4488
3023191 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92912/92912 K ŞÜKRÜKÖY TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2024 09:19:16 | 08.11.2024 14:56:05 | 5.6136 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 96.2872 | 0 | 3.4514 | 0 | 26.0667 | 0 | 0 | 125.8053
2058683 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74072/74072 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:12:23 | 28.11.2024 12:41:17 | 1.4817 | 0 | 210 | 0 | 6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 87.1395 | 0 | 1.5813 | 0 | 37.2342 | 0 | 0 | 125.955
1968929 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16500/16050 DM / KÖSEİLYAS TR ÇIKIŞI (16500) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 16:08:00 | 13.11.2024 18:57:23 | 2.8231 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 87.2652 | 0 | 1.713 | 0 | 36.9989 | 0 | 0 | 125.9771
1969510 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778780/ÇEŞMELİ DM>>(778780) ÇEŞMELİ DTR2/ŞATONU | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 11:16:00 | 16.11.2024 14:00:00 | 2.7333 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17.3026 | 0 | 32.3367 | 0 | 68.9698 | 0 | 7.4606 | 0 | 126.0697
1971732 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709854/20610 DM / 3/0 ARZULU ENH ÇIKIŞ (709854) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 13:06:27 | 22.11.2024 13:38:45 | 0.53833 | 0 | 846 | 0 | 4 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 83.454 | 0 | 0.3637 | 6.2567 | 36.3738 | 0 | 0 | 126.4482
1972744 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {76B5DE12-A7D7-42D6-8BD3-A1B62E73A0ED}/25949 KÖK / YAĞSAN 1 ÇIKIŞI (723809) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:16:40 | 23.11.2024 10:23:01 | 0.10583 | 1 | 1280 | 3 | 9 | 8 | 213 | 2 | 0 | 2.993 | 32.4107 | 2.6355 | 1.8006 | 56.7064 | 12.2503 | 17.7916 | 0 | 126.5881
1968341 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25510/25510 NOLU BADEMLİK TR GNL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 15:58:00 | 10.11.2024 16:46:47 | 0.81306 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 97.5039 | 0 | 0 | 0 | 28.2337 | 0 | 0.8529 | 126.5905
1968914 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794282/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 14:38:00 | 13.11.2024 17:19:00 | 2.6833 | 0 | 126 | 0 | 33 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68.5057 | 0 | 22.644 | 0 | 35.6924 | 0 | 0 | 126.8421
1967668 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863997/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 08:20:00 | 06.11.2024 09:34:45 | 1.2458 | 1 | 157 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 3.0805 | 33.171 | 1.443 | 0 | 0 | 20.4957 | 68.8852 | 0 | 127.0754
1971954 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489675/Uzk. B-HAYRABOLU TARAFI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:20:00 | 23.11.2024 10:09:18 | 13.8217 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 105.6951 | 0 | 0 | 0 | 21.7099 | 0 | 0 | 127.405
1966869 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889297/KÜÇÜKYAYLA KÖMÜRKÖY ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:54:00 | 02.11.2024 11:51:18 | 1.955 | 0 | 408 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 94.9191 | 0 | 0.01 | 0 | 32.4854 | 0 | 0 | 127.4145
1971082 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54740/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR1 GİRİŞ TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:10:00 | 21.11.2024 13:45:14 | 3.5872 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 111.5621 | 0 | 0 | 0 | 15.9193 | 0 | 0 | 127.4814
1970844 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551530/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:59:00 | 21.11.2024 15:12:46 | 8.2294 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.053 | 0 | 0 | 0 | 41.5547 | 0 | 0 | 127.6077
1973224 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {6F10C552-FFAE-47A2-A06E-B4251877F11D}/95005 NOLU KARPUZLU TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 21:28:05 | 23.11.2024 21:38:05 | 0.16667 | 0 | 630 | 2 | 0 | 0 | 111 | 3 | 0 | 0 | 35.9083 | 0.3295 | 0 | 0 | 8.6531 | 82.7562 | 0 | 127.6471
3023280 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/95560 E SULTANİÇE S DM LİMAN ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2024 10:24:14 | 22.11.2024 17:19:12 | 6.9161 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.6466 | 0 | 0 | 0 | 72.5717 | 0 | 0 | 128.2183
1969036 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 707608/KANDAMIŞ TR-1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 07:42:00 | 14.11.2024 11:27:48 | 3.7633 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 52.7244 | 0 | 10.1865 | 0 | 65.3479 | 0 | 0 | 128.2588
1968885 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 13:50:00 | 13.11.2024 14:03:20 | 0.22222 | 3 | 1678 | 5 | 5 | 12 | 217 | 1 | 0 | 2.3344 | 67.3719 | 3.2123 | 0.147 | 13.6563 | 31.9976 | 9.6658 | 0 | 128.3853
1970771 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819931/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:21:32 | 21.11.2024 05:02:05 | 0.67583 | 0 | 127 | 0 | 1 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 14.5263 | 0 | 0 | 27.9654 | 12.2642 | 73.6379 | 0 | 128.3938
1969987 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700479/18100 DM / NKÜ ÜNİVERSİTE ÇIKIŞ (19705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 02:16:28 | 19.11.2024 02:37:52 | 0.35667 | 0 | 263 | 0 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20.0538 | 0 | 0 | 90.1975 | 18.5994 | 0 | 0 | 128.8507
1969567 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {14A14F08-3990-4B73-A6E7-18DAE27AD9D0}/899748-TRP02 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 16:12:00 | 16.11.2024 19:15:05 | 3.0514 | 0 | 161 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 112.125 | 0 | 4.1749 | 0 | 12.7228 | 0 | 0 | 129.0227
1971333 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54821/KATRANCA KÖYÜ TR2 ÇUKUR TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:00:00 | 21.11.2024 16:22:22 | 2.3728 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 91.1405 | 0 | 1.8731 | 0 | 36.1548 | 0 | 0 | 129.1684
1970922 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574141/BMANDIRA PAZARYERİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:29:00 | 21.11.2024 12:39:25 | 4.1736 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 108.8335 | 0 | 0.1714 | 0 | 20.1645 | 0 | 0 | 129.1694
1966920 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 13:14:52 | 02.11.2024 13:44:58 | 0.50167 | 1 | 639 | 4 | 20 | 0 | 83 | 1 | 0 | 1.5931 | 60.9035 | 18.7998 | 1.716 | 0 | 28.6391 | 17.6815 | 0 | 129.333
1972344 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788205/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:16:57 | 23.11.2024 03:37:47 | 0.34722 | 2 | 1110 | 0 | 4 | 2 | 150 | 4 | 2 | 5.2639 | 61.0541 | 0 | 0.2169 | 3.0766 | 25.4305 | 32.7919 | 2.1812 | 130.0151
1969155 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 312708/42073 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:47:00 | 14.11.2024 18:31:47 | 0.74639 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 101.3694 | 0 | 0 | 0 | 29.0283 | 0 | 0 | 130.3977
3023322 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94452/94492 İ TEVFİKİYE TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 12:49:26 | 29.11.2024 14:36:56 | 1.7917 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 60.197 | 0 | 0 | 0 | 37.3716 | 0 | 33.5456 | 131.1142
1967558 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700839/16480 DM / İBRAHİM SAKKALI ÇIKIŞ(700841) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 13:26:06 | 05.11.2024 14:08:31 | 0.70694 | 0 | 52 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.5205 | 0 | 0 | 99.9719 | 22.1743 | 0 | 0 | 131.6667
1967663 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 07:39:29 | 06.11.2024 07:54:27 | 0.24944 | 3 | 116 | 1 | 0 | 8 | 204 | 1 | 3 | 1.7109 | 11.0066 | 0.0644 | 0 | 43.0533 | 34.3935 | 36.9988 | 5.0633 | 132.2908
1969503 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783617/DM2/2 (783629) DM2/7 TARAFI KNR AG ŞLR D | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 10:46:00 | 16.11.2024 12:00:00 | 1.2333 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 102.9627 | 0 | 0 | 0 | 29.349 | 0 | 0 | 132.3117
1973929 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813240/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 08:30:00 | 27.11.2024 09:28:34 | 0.97611 | 0 | 415 | 0 | 2 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 86.7718 | 0 | 0.6288 | 0.9082 | 45.1152 | 0 | 0 | 133.424
1969314 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25402/25420 DM / HUZUREVİ DM ÇIKIŞ (725551) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 13:51:00 | 15.11.2024 14:15:52 | 0.41444 | 0 | 893 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 71.6946 | 0 | 0 | 11.4274 | 50.5683 | 0 | 0 | 133.6903
1971772 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {7637921D-3FDB-4295-98A4-6B456BCB3341}/24501 DM / KUTLUGÜN GRUP ÇIKIŞ (711187) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:12:11 | 22.11.2024 15:18:11 | 0.1 | 3 | 810 | 4 | 6 | 0 | 140 | 2 | 0 | 4.8405 | 15.6142 | 2.5841 | 0.1547 | 0 | 6.9849 | 103.6874 | 0 | 133.8658
1969130 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 15:58:00 | 14.11.2024 16:53:32 | 0.92556 | 0 | 606 | 0 | 4 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 111.1894 | 0 | 0.154 | 0 | 22.5736 | 0 | 0 | 133.917
1973863 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788780/PEPSİ DM ->>(788780) BYZKÖY 1 NOLU ÇKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 16:27:00 | 26.11.2024 16:40:51 | 0.23083 | 7 | 1209 | 2 | 4 | 6 | 280 | 0 | 0 | 3.7263 | 63.1435 | 0.2735 | 0.2996 | 21.091 | 45.5847 | 0 | 0 | 134.1186
1972477 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81514/81580 DTT(03-TR/14 HACI ADİL BEY)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:25:00 | 23.11.2024 10:02:30 | 3.625 | 0 | 84 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 81.8823 | 0 | 9.8094 | 0 | 42.5008 | 0 | 0 | 134.1925
1970344 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:53:05 | 20.11.2024 10:05:30 | 0.20694 | 3 | 125 | 1 | 0 | 8 | 203 | 1 | 3 | 1.5758 | 10.0877 | 0.0499 | 0 | 43.2141 | 34.4676 | 39.0608 | 5.7923 | 134.2482
13072894 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432079/90838 K TR1/59 Şadrvn C TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2024 09:20:05 | 25.11.2024 10:43:50 | 1.3958 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 80.2958 | 0 | 0 | 0 | 54.1635 | 0 | 0 | 134.4593
1973834 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702829/12300 DM / ZAFER MAH ÇIKIŞI (702829) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 13:50:00 | 26.11.2024 14:25:53 | 0.59806 | 0 | 498 | 0 | 7 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 86.475 | 0 | 1.8412 | 0 | 46.3511 | 0 | 0 | 134.6673
1971370 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:47:04 | 21.11.2024 15:39:12 | 0.86889 | 1 | 147 | 2 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0.8705 | 19.306 | 19.9394 | 0 | 85.6877 | 8.8987 | 0 | 0 | 134.7023
1968198 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861565/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 15:24:00 | 09.11.2024 18:32:51 | 3.1475 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 78.8611 | 0 | 0 | 0 | 55.9788 | 0 | 0 | 134.8399
1966762 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 17:08:09 | 01.11.2024 17:55:47 | 0.79389 | 0 | 585 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 96.3258 | 0 | 0 | 2.2 | 37.1295 | 0 | 0 | 135.6553
5011001 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24415/24415 NOLU ATAKÖY TR-1 GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2024 09:03:58 | 14.11.2024 18:27:32 | 9.3928 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.4882 | 0 | 0 | 0 | 91.8431 | 0 | 0 | 136.3313
1973983 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40710/40714 NOLU DM / 8/A ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 10:32:00 | 27.11.2024 11:41:29 | 1.1581 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 104.6851 | 0 | 0 | 0 | 31.973 | 0 | 0 | 136.6581
1967828 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703779/17345 YAĞMUR SİTESİ DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 07:50:00 | 07.11.2024 08:22:01 | 0.53361 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 111.0062 | 0 | 0 | 0 | 25.6745 | 0 | 0 | 136.6807
1967897 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788836/MOTOR YER 4.MEVKİ ->>(788836)KMYN GARAJI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 13:00:58 | 07.11.2024 13:25:49 | 0.41417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.4901 | 0 | 0 | 94.4822 | 0 | 41.7916 | 0 | 136.7639
1973618 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412721/Edr.81455 ERASTA DM TRF AG.ÇKŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 12:00:00 | 25.11.2024 19:05:17 | 7.0881 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.7992 | 0 | 0 | 0 | 103.2145 | 0 | 0 | 137.0137
1971384 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/KÖMÜRKÖY DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:02:18 | 21.11.2024 15:23:56 | 0.36056 | 16 | 890 | 7 | 7 | 16 | 84 | 0 | 0 | 7.7125 | 39.6703 | 13.004 | 0.3938 | 63.5729 | 12.7473 | 0 | 0 | 137.1008
11358074 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826298/Uzk. TRT ENH | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 13:58:03 | 12.11.2024 15:04:35 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6893 | 7.575 | 0 | 0 | 137.2643
1971073 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484325/Uzk. B-KAHVELER TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:09:00 | 21.11.2024 17:17:11 | 7.1364 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 81.9449 | 0 | 0 | 0 | 55.3782 | 0 | 0 | 137.3231
1969354 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892730/SARICAALİ - BENZİNLİKLER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 15:47:00 | 15.11.2024 16:33:03 | 0.7675 | 0 | 306 | 1 | 2 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 65.4035 | 9.1622 | 0.0811 | 39.005 | 24.7094 | 0 | 0 | 138.3612
1972799 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {D12D00F1-DA75-4BF3-BFCC-2707A6BE0AA2}/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:56:01 | 23.11.2024 11:04:53 | 0.14778 | 1 | 1653 | 15 | 10 | 26 | 268 | 4 | 1 | 0.2198 | 38.5599 | 16.8597 | 0.468 | 37.3495 | 21.4017 | 22.6121 | 1.114 | 138.5847
11358651 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81415/81415-Edr.İL SAĞLIK MÜD.-AMATEM DM ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 02:50:54 | 20.11.2024 03:00:41 | 0.16306 | 0 | 4242 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 112.5301 | 0 | 0 | 0 | 26.3369 | 0 | 0 | 138.867
1975013 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83472/83472 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 18:04:00 | 30.11.2024 20:33:21 | 2.4892 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 110.2521 | 0 | 0 | 0 | 28.7079 | 0 | 0 | 138.96
1970935 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846081/86018 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:35:00 | 21.11.2024 18:41:55 | 10.1153 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.9206 | 0 | 0 | 0 | 56.0417 | 0 | 0 | 138.9623
1970768 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:20:59 | 21.11.2024 04:36:39 | 0.26111 | 0 | 2763 | 0 | 1 | 1 | 226 | 0 | 1 | 0 | 115.8642 | 0 | 0.0012 | 1.6722 | 21.1069 | 0 | 0.7642 | 139.4087
11359638 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731153/24300 DM / DAMBASLAR GRUP ÇIKIŞ (730966) | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 16:29:54 | 30.11.2024 17:02:31 | 0.54361 | 0 | 392 | 9 | 11 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 34.1968 | 87.6348 | 0.4472 | 2.4634 | 14.9276 | 0 | 0 | 139.6698
13072534 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | Enerji Kesintisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 15:21:36 | 09.11.2024 15:50:59 | 0.48972 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.672 | 0 | 78.5959 | 0 | 57.6377 | 0 | 139.9056
1972403 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827864/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:40:39 | 23.11.2024 05:36:35 | 0.93222 | 0 | 763 | 0 | 5 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 100.2094 | 0 | 2.3107 | 0 | 37.4102 | 0 | 0 | 139.9303
1971469 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743229/25952 KÖK / BATKIN ÇIKIŞI (723229) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:43:54 | 21.11.2024 17:03:00 | 0.31833 | 0 | 104 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9.5161 | 0 | 0 | 31.6167 | 3.377 | 95.7111 | 0 | 140.2209
1973817 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 12:27:00 | 26.11.2024 13:01:21 | 0.5725 | 1 | 563 | 0 | 1 | 5 | 115 | 0 | 0 | 0.2578 | 70.0845 | 0 | 0.2229 | 13.2208 | 56.5979 | 0 | 0 | 140.3839
1974565 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {DF01BA3F-B977-4928-A0E3-799CAB76F07C}/SARAY 1 VİZE ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 08:37:51 | 29.11.2024 08:45:55 | 0.13444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 84.9513 | 0 | 55.5882 | 0 | 140.5413
1972510 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852567/SUAKACAĞI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:33:00 | 23.11.2024 10:10:00 | 2.6167 | 0 | 81 | 2 | 3 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.1186 | 19.3229 | 2.9083 | 49.5277 | 26.7051 | 0 | 0 | 140.5826
1972246 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862004/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:08:11 | 23.11.2024 01:16:37 | 0.14056 | 4 | 1969 | 3 | 8 | 9 | 288 | 4 | 0 | 0.5144 | 37.3955 | 0.4482 | 0.2205 | 11.7126 | 14.9713 | 75.7193 | 0 | 140.9818
3023282 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {9D9ACA8F-F9BA-4A40-93AC-924D41D34A15}/FİDER-7 DM-1/BARA-4 I/O | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2024 02:14:30 | 22.11.2024 02:20:17 | 0.096389 | 0 | 2368 | 0 | 2 | 4 | 693 | 0 | 2 | 0 | 42.2293 | 0 | 0.0767 | 64.0249 | 35.1887 | 0 | 0.3541 | 141.8737
1968603 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700845/16480 DM / KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI (700847) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 07:08:00 | 12.11.2024 07:36:27 | 0.47417 | 0 | 258 | 2 | 4 | 7 | 91 | 2 | 0 | 0 | 32.6259 | 1.4782 | 0.2026 | 51.464 | 15.1183 | 41.2376 | 0 | 142.1266
1968900 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 796982/Uzk.TR 1-50 ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 13:36:00 | 13.11.2024 14:04:59 | 0.48306 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.2347 | 0 | 6.0205 | 136.1076 | 0 | 142.364
3023271 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {C9218270-C4C3-4B51-B3D7-38220ECCDBBB}/FİDER-9 DM-02 ÇIKIŞI I/O | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2024 03:31:05 | 21.11.2024 03:38:02 | 0.11583 | 0 | 4591 | 0 | 3 | 2 | 370 | 0 | 0 | 0 | 88.4464 | 0 | 0.0169 | 26.8223 | 27.2592 | 0 | 0 | 142.5448
1972568 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573053/PANCARKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:34:00 | 23.11.2024 12:45:00 | 5.1833 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 121.7446 | 0 | 0 | 0 | 21.2433 | 0 | 0 | 142.9879
1967402 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786055/V.MEŞE DM-26->>(786055)DM28 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 15:55:00 | 04.11.2024 17:35:05 | 1.6681 | 0 | 390 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 123.6791 | 0 | 0.9975 | 0 | 18.4742 | 0 | 0 | 143.1508
1967316 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26200/26200 DM / BALABANCIK DM4 ÇIKIŞ (723180) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 10:10:58 | 04.11.2024 11:01:48 | 0.84722 | 0 | 549 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85.2242 | 0 | 1.3 | 0 | 56.6299 | 0 | 0 | 143.1541
1970994 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804246/TR 8 - 9 - DM1-TR14 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:08:00 | 21.11.2024 11:53:34 | 2.7594 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 75.1932 | 0 | 0 | 0 | 68.0278 | 0 | 0 | 143.221
1967843 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786602/KUŞTEPE DM>>(778074)PINARBŞI/SOFULR/SOFU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 09:10:03 | 07.11.2024 09:16:04 | 0.10028 | 7 | 1277 | 5 | 10 | 30 | 224 | 3 | 2 | 3.6047 | 32.79 | 1.8791 | 1.6838 | 55.3432 | 15.7943 | 30.1466 | 2.0589 | 143.3006
1968490 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863997/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 15:33:00 | 11.11.2024 17:04:51 | 1.5308 | 1 | 157 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 3.8321 | 41.2688 | 1.7518 | 0 | 0 | 23.8719 | 72.6924 | 0 | 143.417
7300002780 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52472/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2024 09:00:05 | 18.11.2024 15:48:00 | 6.7986 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 82.4681 | 0 | 0 | 0 | 60.9519 | 0 | 0 | 143.42
1970418 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 864071/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 12:06:00 | 20.11.2024 13:52:38 | 1.7772 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 31.3002 | 0 | 0 | 0 | 17.1509 | 95.4301 | 0 | 143.8812
1974348 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801037/91440 NOLU DT TR2-08-TR2-09 -TR2-10 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:33:57 | 28.11.2024 13:07:28 | 0.55861 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 132.0689 | 0 | 0 | 0 | 11.9231 | 0 | 0 | 143.992
1972319 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803748/ 92452 NOLU DT ERİKLİ SHL TR10-10A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:13:30 | 23.11.2024 12:23:52 | 10.1728 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 134.6347 | 0 | 0 | 0 | 10.9464 | 0 | 0 | 145.5811
1970790 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790264/80550 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 05:08:00 | 21.11.2024 06:43:58 | 1.5994 | 0 | 192 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 72.5754 | 0 | 0.258 | 0 | 72.8646 | 0 | 0 | 145.698
3023229 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93330/93300 K BEĞENDİK TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 09:00:01 | 17.11.2024 12:30:35 | 3.5094 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 67.1785 | 0 | 0 | 0 | 79.1031 | 0 | 0 | 146.2816
1973357 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 10:59:00 | 24.11.2024 12:16:33 | 1.2925 | 1 | 147 | 2 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 1.7664 | 32.6619 | 23.615 | 0 | 76.4429 | 12.4129 | 0 | 0 | 146.8991
1967981 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203227/D ÇIKIŞI CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 19:22:00 | 07.11.2024 21:04:08 | 1.7022 | 0 | 148 | 0 | 3 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 43.0804 | 0 | 0.7372 | 0 | 103.5546 | 0 | 0 | 147.3722
7300002772 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26110/26110NOLU TRAFO TR-1 GENEL BAKIMLARI | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2024 09:45:37 | 11.11.2024 16:13:24 | 6.4631 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 124.9778 | 0 | 0 | 0 | 22.8174 | 0 | 0 | 147.7952
1973120 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74271/74271 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:48:00 | 23.11.2024 20:30:50 | 2.7139 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 108.0265 | 0 | 0 | 0 | 39.7781 | 0 | 0 | 147.8046
1967483 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882553/KARACADAĞ-YİĞİTBAŞI ENH ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 05:22:10 | 05.11.2024 09:29:00 | 4.1139 | 2 | 49 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 15.6283 | 27.925 | 0 | 0 | 84.2555 | 20.4329 | 0 | 0 | 148.2417
11357456 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105932/SARAY SOKAK DM AG ÇIKIŞLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-05 14:54 | 05.11.2024 16:46:22 | 1.8683 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 120.1868 | 0 | 0 | 0 | 28.0786 | 0 | 0 | 148.2654
1970158 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 899583/HASBOĞA MÜSELLİM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 17:12:00 | 19.11.2024 19:33:58 | 2.3661 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 110.4177 | 0 | 0 | 0 | 38.0872 | 0 | 0 | 148.5049
1969233 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {8E6D6DDB-61F9-418F-94DC-4C57246EC766}/FİDER B4 - FD-10 TAYAKADIN DM | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 07:46:00 | 15.11.2024 08:20:49 | 0.58028 | 1 | 57 | 0 | 0 | 4 | 24 | 1 | 1 | 2.9417 | 19.4412 | 0 | 0 | 80.852 | 16.5256 | 11.3643 | 17.7653 | 148.8901
1973463 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | {A042F243-CF71-412A-9822-F0375830A024}/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 16:20:49 | 24.11.2024 16:46:36 | 0.42972 | 17 | 1253 | 7 | 17 | 18 | 129 | 0 | 0 | 10.6671 | 75.0061 | 15.438 | 1.18 | 25.2713 | 21.3998 | 0 | 0 | 148.9623
2058595 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796329/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 19:37:47 | 23.11.2024 20:31:09 | 0.88944 | 2 | 683 | 0 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 15.9361 | 81.3235 | 0 | 0 | 31.3926 | 21.025 | 0 | 0 | 149.6772
3023151 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95232/95232 E ŞEHİTLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2024 11:22:47 | 05.11.2024 15:32:07 | 4.1556 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 95.6368 | 0 | 0.0968 | 0 | 54.0698 | 0 | 0 | 149.8034
1967411 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841974/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 16:31:00 | 04.11.2024 17:21:00 | 0.83333 | 0 | 321 | 1 | 1 | 1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 64.3329 | 3.5653 | 0.1152 | 43.695 | 35.1645 | 3.5934 | 0 | 150.4663
1970220 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849006/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 17:39:13 | 19.11.2024 18:22:45 | 0.72556 | 0 | 333 | 0 | 1 | 7 | 82 | 0 | 0 | 0 | 51.2373 | 0 | 0.3749 | 78.453 | 20.4534 | 0 | 0 | 150.5186
7300002767 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791830/83471 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREK MONTAJ-YENİLEME-DEĞİŞİMİ-DÜZELTME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2024 09:55:14 | 11.11.2024 17:11:48 | 7.2761 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 86.7946 | 0 | 1.4182 | 0 | 63.0268 | 0 | 0 | 151.2396
1968445 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364667/DM2/50 ->>()UNLEVER YAPI K. AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 11:31:00 | 11.11.2024 16:32:14 | 5.0206 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.0581 | 0 | 0 | 0 | 125.5196 | 0 | 0 | 151.5777
1969869 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(775170)TRKMNL-ÇŞMLİ(KÖK) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 14:28:20 | 18.11.2024 15:15:50 | 0.79167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.708 | 0 | 35.6314 | 0 | 152.3394
1970294 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764251/40400 NOLU DM / DM 9/32 ÇIKIŞI (764251) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 08:24:56 | 20.11.2024 09:32:17 | 1.1225 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2.5506 | 0 | 0 | 100.5894 | 49.3478 | 0 | 0 | 152.4878
1970268 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 00:57:44 | 20.11.2024 02:18:54 | 1.3528 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.9742 | 0 | 2.4704 | 0 | 113.0708 | 0 | 0 | 0 | 152.5154
1969949 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18500/18500 NOLU DM23/TR1 MOD 5 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 19:14:12 | 18.11.2024 19:15:08 | 0.015556 | 0 | 17820 | 0 | 2 | 16 | 1577 | 0 | 14 | 0 | 74.7706 | 0 | 0.0056 | 34.7336 | 42.3867 | 0 | 0.6192 | 152.5157
1969145 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-19 GÜLLE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 16:44:00 | 14.11.2024 17:01:47 | 0.29639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.4776 | 0 | 3.7852 | 0 | 153.2628
1973889 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 70161/TR-25 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 18:07:00 | 26.11.2024 19:20:54 | 1.2317 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 111.2014 | 0 | 0 | 0 | 42.1386 | 0 | 0 | 153.34
1969037 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33216/MRMRCK GÖLET ÜSTÜ>>(362350) AG -A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 07:41:00 | 14.11.2024 09:42:47 | 2.0297 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 111.5231 | 0 | 0 | 0 | 41.9567 | 0 | 0 | 153.4798
7300002768 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760973/40355 DM2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2024 09:14:32 | 10.11.2024 12:15:47 | 3.0208 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 10.1812 | 0 | 0 | 0 | 144.4076 | 0 | 0 | 154.5888
1974945 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756078/27752 DM / TOKİ DM ÇIKIŞI (756072) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 14:16:00 | 30.11.2024 15:14:49 | 0.98028 | 0 | 786 | 0 | 4 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 105.6111 | 0 | 1.0314 | 0 | 36.052 | 0 | 12.2499 | 154.9444
1966955 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {0BBC12ED-DF02-4265-B528-90D7A2A2E20A}/DEMİR GRP DM1>>(782870)SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 15:32:35 | 02.11.2024 16:10:20 | 0.62917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.6651 | 0 | 0 | 0 | 141.9446 | 0 | 5.4422 | 0 | 155.0519
1973086 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {28B8D409-5B36-4305-93AC-8B9BB7AA2AF8}/23001 DM / ÇERKEZMÜZELLİM ÇIKIŞ (709781) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:56:00 | 23.11.2024 17:11:49 | 0.26361 | 1 | 1268 | 17 | 7 | 6 | 203 | 1 | 0 | 5.1074 | 82.7071 | 11.4081 | 0.1777 | 9.6832 | 29.5824 | 16.8436 | 0 | 155.5095
1974827 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 810482/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 03:45:00 | 30.11.2024 05:13:55 | 1.4819 | 2 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.8929 | 0 | 71.128 | 0 | 47.9408 | 0 | 0 | 0 | 155.9617
3023252 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 854182/854134-DİREK ŞERBETTAR KÖYÜ DM ENH. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2024 13:02:13 | 19.11.2024 14:34:29 | 1.5378 | 0 | 359 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 99.8134 | 0 | 0.8946 | 0 | 55.2891 | 0 | 0 | 155.9971
1971115 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 53000/31,5 KV F7 BABAESKİ 1 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:45:28 | 21.11.2024 10:46:40 | 0.02 | 11 | 19135 | 33 | 64 | 49 | 3205 | 11 | 3 | 0.3528 | 61.663 | 4.6461 | 0.1312 | 18.316 | 43.1645 | 26.7685 | 1.0998 | 156.1419
1970952 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87340/Uzk.TR 1-48 TRAFO ODASI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:52:00 | 21.11.2024 10:26:40 | 1.5778 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 5.6286 | 0 | 0 | 0 | 150.5755 | 0 | 0 | 156.2041
13072263 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431854/90810 K TR1/53 San 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 10:00:37 | 03.11.2024 12:28:53 | 2.4711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0.3644 | 0 | 0 | 0 | 156.3116 | 0 | 0 | 156.676
1966763 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 17:21:36 | 01.11.2024 17:55:08 | 0.55889 | 0 | 647 | 0 | 0 | 3 | 36 | 1 | 1 | 0 | 68.5245 | 0 | 0 | 11.0095 | 31.1797 | 39.684 | 7.272 | 157.6697
1970871 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Dağıtım Transformatörü | 868400/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:34:00 | 21.11.2024 10:31:27 | 2.9575 | 0 | 151 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 102.4271 | 0 | 5.318 | 0 | 50.6673 | 0 | 0 | 158.4124
1966862 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856581/İNECE DM2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:40:32 | 02.11.2024 09:53:03 | 0.20861 | 0 | 1043 | 0 | 7 | 7 | 198 | 1 | 0 | 0 | 37.8438 | 0 | 0.371 | 33.4707 | 28.3165 | 58.7105 | 0 | 158.7125
1970860 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898986/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:19:00 | 21.11.2024 10:07:39 | 2.8108 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120.2731 | 0 | 0 | 0 | 38.8002 | 0 | 0 | 159.0733
1966719 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793949/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 14:00:00 | 01.11.2024 14:57:15 | 0.95417 | 1 | 212 | 0 | 2 | 1 | 83 | 0 | 0 | 5.1678 | 106.4378 | 0 | 1.5904 | 2.9958 | 42.9612 | 0 | 0 | 159.153
7200001094 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25825/25825NOLU TRAFO TR-2 GENEL BAKIMLARI | PARAFUDR BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2024 10:02:46 | 27.11.2024 16:49:26 | 6.7778 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130.331 | 0 | 0 | 0 | 28.9342 | 0 | 0 | 159.2652
3023236 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 843815/OĞULPAŞA KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 13:56:05 | 17.11.2024 14:59:57 | 1.0644 | 0 | 494 | 1 | 4 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 114.223 | 0.1976 | 0.2658 | 0 | 45.3306 | 0 | 0 | 160.017
1969634 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827864/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 09:45:00 | 17.11.2024 10:36:21 | 0.85583 | 0 | 763 | 0 | 5 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 106.5561 | 0 | 3.5189 | 0 | 50.6464 | 0 | 0 | 160.7214
1974075 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:19:00 | 27.11.2024 15:31:16 | 1.2044 | 0 | 304 | 1 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 122.9083 | 0.8623 | 0 | 1.2345 | 35.9879 | 0 | 0 | 160.993
1970471 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881089/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 13:44:00 | 20.11.2024 16:47:36 | 3.06 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.9769 | 53.6622 | 0 | 4.9752 | 83.1661 | 18.2994 | 0 | 0 | 161.0798
2058418 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893575/OVACIK DM ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 23:56:47 | 12.11.2024 00:04:38 | 0.13083 | 5 | 1483 | 30 | 41 | 16 | 170 | 1 | 0 | 0.8779 | 53.8618 | 78.6144 | 2.2085 | 14.4807 | 11.3211 | 0.0856 | 0 | 161.45
1971511 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 899228/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:36:56 | 21.11.2024 17:40:15 | 0.055278 | 21 | 1568 | 20 | 23 | 33 | 222 | 7 | 0 | 2.3425 | 30.045 | 14.6596 | 0.7295 | 61.4128 | 12.595 | 40.0042 | 0 | 161.7886
1968134 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 868803/868803_DM02 TRP07-08-14 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 08:27:00 | 09.11.2024 08:50:20 | 0.38889 | 1 | 122 | 0 | 23 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.1752 | 14.193 | 0 | 5.0841 | 120.8785 | 11.4283 | 0 | 10.4056 | 162.1647
3023248 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799231/799231 DİREK NECATİYE KÖYÜ ENH.ÇKŞ HCR | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2024 09:40:49 | 18.11.2024 11:06:14 | 1.4236 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 102.0001 | 0 | 0 | 0 | 61.2909 | 0 | 0 | 163.291
1971204 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74335/899748-TRP02 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:59:00 | 21.11.2024 16:10:53 | 4.1981 | 0 | 161 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 138.7533 | 0 | 4.8025 | 0 | 20.0008 | 0 | 0 | 163.5566
1966759 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {13102DA4-3333-42EB-90F3-728D3FFC1C69}/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 16:50:10 | 01.11.2024 16:55:32 | 0.089444 | 8 | 5195 | 12 | 19 | 40 | 869 | 1 | 1 | 3.4159 | 70.6482 | 3.6364 | 0.173 | 35.4597 | 41.4369 | 8.9499 | 0.0278 | 163.7478
1970910 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {CE7685AA-8918-4974-8DB1-66403B17CC2F}/26617 KÖK/ MÜSTECEP GRUBU ÇIKIŞ (712770) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:15:00 | 21.11.2024 10:42:53 | 2.4647 | 0 | 227 | 1 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 104.3291 | 1.8797 | 0 | 1.0287 | 56.5278 | 0 | 0 | 163.7653
1968518 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 17:15:00 | 11.11.2024 17:34:06 | 0.31833 | 3 | 123 | 1 | 0 | 8 | 204 | 1 | 3 | 2.6201 | 16.0993 | 0.0708 | 0 | 53.8155 | 48.665 | 38.5202 | 4.4038 | 164.1947
3023267 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {9D9ACA8F-F9BA-4A40-93AC-924D41D34A15}/FİDER-7 DM-1/BARA-4 I/O | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2024 02:05:54 | 21.11.2024 02:12:14 | 0.10556 | 0 | 2368 | 0 | 2 | 4 | 693 | 0 | 2 | 0 | 48.8395 | 0 | 0.066 | 74.5864 | 41.2457 | 0 | 0.4284 | 165.166
1971975 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481616/Uzk. B-CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:50:00 | 23.11.2024 09:02:59 | 12.2164 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 162.8971 | 0 | 0 | 0 | 2.3129 | 0 | 0 | 165.21
1971803 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {4B0E95EB-0783-40D1-B14A-AC9C3AEC0D86}/18700 DM / KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI (18705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:06:16 | 22.11.2024 16:58:10 | 0.865 | 0 | 455 | 1 | 15 | 3 | 138 | 0 | 0 | 0 | 76.9998 | 0.927 | 6.3799 | 14.5848 | 67.7242 | 0 | 0 | 166.6157
3023217 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32066/DM3/032 HATİP MH.SİNDİRELLA D.SLONU ARKA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2024 09:00:02 | 15.11.2024 15:30:00 | 6.4994 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 111.364 | 0 | 0 | 0 | 55.5741 | 0 | 0 | 166.9381
1972987 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762290/41545 DM11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:57:00 | 23.11.2024 17:02:40 | 2.0944 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 141.2468 | 0 | 0 | 0 | 25.8958 | 0 | 0 | 167.1426
1974135 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {0AE73093-927C-4E90-943E-D91E90695AD5}/23000 DM / MALKARA-2-TATARLI KÖK (24402) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:19:37 | 27.11.2024 16:24:31 | 0.081667 | 9 | 2360 | 15 | 18 | 14 | 456 | 3 | 0 | 6.4723 | 35.9752 | 2.3665 | 1.2274 | 24.5309 | 17.1015 | 79.9151 | 0 | 167.5889
3023330 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Dağıtım Transformatörü | 27814/27814 BEGONOVİÇ PETROL TR | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2024 08:41:25 | 30.11.2024 16:12:18 | 7.5147 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 71.0558 | 0 | 0 | 0 | 97.2459 | 0 | 0 | 168.3017
1969932 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16853/16850 DM / SARI DM (16853) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 18:01:25 | 18.11.2024 18:33:32 | 0.53528 | 0 | 56 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11.3278 | 0 | 0 | 72.6997 | 84.2895 | 0 | 0 | 168.317
1972339 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80390/80390-Edr. K-8 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:03:00 | 23.11.2024 04:03:59 | 1.0164 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 138.0877 | 0 | 0 | 0 | 30.7291 | 0 | 0 | 168.8168
3023162 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795679/TRAKYA UN FAB. ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2024 09:00:35 | 02.11.2024 17:05:00 | 8.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9072 | 0 | 0 | 0 | 168.9072
1972521 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90500/TR 1-29 ÇAMLIKENT 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:51:27 | 23.11.2024 07:55:14 | 0.063056 | 1 | 8051 | 3 | 8 | 5 | 2244 | 0 | 0 | 0.0941 | 87.4023 | 0.3361 | 0.2987 | 7.2311 | 74.3129 | 0 | 0 | 169.6752
1969736 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 23280/C ÇIKIŞI-ÇAMLIK CADDESİ | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 18:20:00 | 17.11.2024 20:34:30 | 2.2417 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 166.5693 | 0 | 0 | 0 | 3.3968 | 0 | 0 | 169.9661
1973974 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 DM / KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI (700847) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 10:24:19 | 27.11.2024 10:51:33 | 0.45389 | 0 | 258 | 2 | 4 | 7 | 91 | 2 | 0 | 0 | 34.8194 | 1.4004 | 0.1864 | 62.2421 | 18.8838 | 52.7641 | 0 | 170.2962
1966883 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 10:23:00 | 02.11.2024 11:22:42 | 0.995 | 3 | 575 | 0 | 1 | 6 | 58 | 0 | 0 | 7.2754 | 113.8719 | 0 | 0.5602 | 16.2617 | 32.9407 | 0 | 0 | 170.9099
1970401 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {48D556DB-C5C3-4AB0-AE9C-73E1E0DFED6B}/25401 DM / ERENLER DM2 ÇIKIŞI (725523) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:35:01 | 20.11.2024 11:53:37 | 0.31 | 0 | 535 | 1 | 0 | 3 | 63 | 3 | 0 | 0 | 41.9855 | 0.3353 | 0 | 49.8855 | 24.5073 | 54.6093 | 0 | 171.3229
1966668 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621394/ATAKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 09:57:00 | 01.11.2024 14:42:31 | 4.7586 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 123.3187 | 0 | 0 | 0 | 48.7874 | 0 | 0 | 172.1061
3023261 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801999/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2024 14:31:51 | 26.11.2024 17:27:04 | 2.9203 | 15 | 491 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 38.42 | 126.3846 | 0.1324 | 0 | 7.31 | 0.6573 | 0 | 0 | 172.9043
1974832 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849006/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 08:27:00 | 30.11.2024 09:20:02 | 0.88389 | 0 | 333 | 0 | 1 | 7 | 82 | 0 | 0 | 0 | 54.0381 | 0 | 0.7074 | 95.3252 | 22.8982 | 0 | 0 | 172.9689
1972777 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867394/AĞAYERİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:37:00 | 23.11.2024 16:50:56 | 6.2322 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 123.9046 | 0 | 3.7626 | 0 | 45.6756 | 0 | 0 | 173.3428
1971096 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 134423/D ÇIKIŞI-RAMİS MORALAR ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:27:00 | 21.11.2024 17:02:31 | 6.5919 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 164.4706 | 0 | 0.2005 | 0 | 9.0179 | 0 | 0 | 173.689
1967206 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 52371/KORUKÖY DM.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 17:07:00 | 03.11.2024 17:57:05 | 0.83472 | 3 | 217 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.1391 | 42.8397 | 0 | 1.0923 | 110.8254 | 19.0545 | 0 | 0 | 173.951
3023144 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95002/HASKÖY TR 2 - TR 3 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 10:00:12 | 03.11.2024 16:00:00 | 5.9967 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 91.8805 | 0 | 0 | 0 | 82.0793 | 0 | 0 | 173.9598
1969885 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862770/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 15:07:00 | 18.11.2024 16:10:23 | 1.0564 | 1 | 218 | 2 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 1.3387 | 34.9331 | 24.9628 | 0 | 90.4531 | 22.3086 | 0 | 0 | 173.9963
1972697 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801531/90522 NOLU DT TR1-32-1-33-1-34 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:48:37 | 23.11.2024 10:21:27 | 0.54722 | 1 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0.9283 | 147.9344 | 0 | 0 | 0 | 25.6817 | 0 | 0 | 174.5444
1970858 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485683/Uzk. B-KÖY MEYDANI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:17:00 | 21.11.2024 10:55:22 | 3.6394 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 98.2245 | 0 | 0 | 0 | 76.9083 | 0 | 0 | 175.1328
2058409 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760942/40360 DM2/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 13:37:35 | 11.11.2024 14:12:37 | 0.58389 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 75.4818 | 0 | 0 | 0 | 88.5828 | 0 | 11.2601 | 175.3247
1972732 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402466/80390 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:09:00 | 23.11.2024 11:46:28 | 1.6244 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 126.7246 | 0 | 0 | 0 | 48.6999 | 0 | 0 | 175.4245
13072425 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795679/TRAKYA UN FAB. ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2024 09:04:21 | 09.11.2024 17:31:32 | 8.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.774 | 0 | 0 | 0 | 175.774
1972114 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 52531/KOYUNBABA GRB.ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:43:00 | 23.11.2024 02:40:33 | 3.9592 | 0 | 216 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 133.8941 | 0 | 3.5417 | 0 | 38.6133 | 0 | 0 | 176.0491
1971600 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 DM / NUSRATFAKI ÇIKIŞI (704855) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 21:55:28 | 21.11.2024 22:23:21 | 0.46472 | 2 | 224 | 0 | 1 | 9 | 33 | 1 | 0 | 0.518 | 17.3962 | 0 | 0.1337 | 32.5392 | 3.4451 | 122.2594 | 0 | 176.2916
1974654 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:02:02 | 29.11.2024 14:04:29 | 1.0408 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.5263 | 0 | 2.7317 | 0 | 138.1645 | 0 | 0 | 0 | 176.4225
1969724 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733744/24930 DM / ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 (733744) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 17:09:00 | 17.11.2024 17:34:01 | 0.41694 | 1 | 1007 | 15 | 5 | 3 | 166 | 0 | 0 | 9.0417 | 108.938 | 17.5895 | 0.203 | 11.0257 | 29.6969 | 0 | 0 | 176.4948
1971330 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731655/24300 DM / KANDAMIŞ GRUP ÇIKIŞ (731202) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:25:00 | 21.11.2024 15:23:34 | 3.9761 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 103.8982 | 0 | 1.3409 | 0 | 71.6343 | 0 | 0 | 176.8734
1972750 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {D12D00F1-DA75-4BF3-BFCC-2707A6BE0AA2}/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:20:27 | 23.11.2024 10:30:48 | 0.1725 | 1 | 1653 | 15 | 10 | 26 | 268 | 4 | 1 | 0.2724 | 47.6796 | 23.0752 | 0.7378 | 47.4863 | 26.6401 | 29.636 | 1.4668 | 176.9942
5011006 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26305/26300 DM /ÇINARLIDERE TR 1 ÇIK.(712257) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2024 11:00:01 | 21.11.2024 17:42:53 | 6.7144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 136.9697 | 0 | 0 | 0 | 41.2293 | 0 | 0 | 178.199
1973582 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/İZZETİYE KÖKTEN ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 09:47:37 | 25.11.2024 10:12:13 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4411 | 0 | 0 | 0 | 178.4411
1968471 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 14:00:00 | 11.11.2024 14:36:13 | 0.60361 | 1 | 147 | 2 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 1.5698 | 29.3018 | 25.9004 | 0 | 108.0212 | 14.5736 | 0 | 0 | 179.3668
3023326 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32066/DM3/32 KAYALAR SK (362406) AG ŞTR A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2024 09:00:13 | 30.11.2024 15:30:00 | 6.4964 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 129.1986 | 0 | 0 | 0 | 50.8029 | 0 | 0 | 180.0015
1974477 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {76B5DE12-A7D7-42D6-8BD3-A1B62E73A0ED}/25949 KÖK / YAĞSAN 1 ÇIKIŞI (723809) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 18:13:23 | 28.11.2024 18:21:42 | 0.13861 | 1 | 1280 | 3 | 9 | 8 | 213 | 3 | 0 | 3.7034 | 41.9659 | 2.7439 | 1.2144 | 61.2382 | 13.9069 | 55.3684 | 0 | 180.1411
2058302 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867394/AĞAYERİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 10:29:20 | 05.11.2024 15:59:33 | 5.5036 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 124.7368 | 0 | 2.9723 | 0 | 52.6051 | 0 | 0 | 180.3142
1969806 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 10:59:14 | 18.11.2024 13:18:58 | 2.3289 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7714 | 0 | 39.9952 | 0 | 0 | 0 | 180.7666
1968766 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889295/KÜÇÜKYAYLA KÖMÜRKÖY ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 17:19:00 | 12.11.2024 19:53:00 | 2.5667 | 0 | 409 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 138.5377 | 0 | 0.0096 | 0 | 42.7138 | 0 | 0 | 181.2611
1973408 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818243/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 13:12:00 | 24.11.2024 15:22:13 | 2.1703 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.6949
13072889 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 853780/853780 NO DİREK-BEL.ARITMA TESİSLERİ ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2024 10:10:37 | 25.11.2024 12:28:58 | 2.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.3681 | 0 | 0 | 0 | 182.3681
1967274 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82000/82000 NOLU DM-5 ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 06:48:00 | 04.11.2024 06:55:41 | 0.12806 | 0 | 7061 | 0 | 34 | 5 | 411 | 0 | 0 | 0 | 135.5515 | 0 | 1.1068 | 11.1452 | 35.4972 | 0 | 0 | 183.3007
13073044 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801923/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2024 10:06:05 | 30.11.2024 11:46:31 | 1.6739 | 16 | 667 | 1 | 1 | 8 | 32 | 0 | 0 | 30.5643 | 119.1799 | 0.0651 | 0.2442 | 13.3704 | 20.6918 | 0 | 0 | 184.1157
1972496 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | DM | 709761/23000 DM / UZUNKÖPRÜ-1 FD ÇIKIŞ (734545) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:00:00 | 23.11.2024 09:36:03 | 2.6008 | 1 | 278 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2.7532 | 147.4435 | 1.3189 | 0 | 0 | 32.6953 | 0 | 0 | 184.2109
3023163 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800021/90404 NOLU DM TR1/03-A ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 09:00:40 | 03.11.2024 12:34:36 | 3.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.055 | 142.6216 | 0 | 0 | 184.6766
1971632 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33519/DM2/TR27 GOLDEN LİFE - ESENTEPE | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 07:02:00 | 22.11.2024 07:31:58 | 0.49944 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 72.1512 | 0 | 0 | 0 | 112.6252 | 0 | 0 | 184.7764
1970758 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712771/26617 KÖK/ MÜSTECEP GRUBU ÇIKIŞ (712770) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 03:41:38 | 21.11.2024 07:18:56 | 3.6217 | 0 | 227 | 1 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 132.7568 | 2.1182 | 0 | 0.973 | 49.7398 | 0 | 0 | 185.5878
7200001109 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 40200/FİDER 11 TM İLE ÇERKEZKÖY DM 2(40200) | İÇ İHTİYAÇ BAKIMLARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2024 02:00:04 | 30.11.2024 03:28:47 | 1.4786 | 6 | 27939 | 0 | 4 | 22 | 4483 | 3 | 1 | 0.3681 | 88.3324 | 0 | 0.0317 | 32.5799 | 50.0656 | 15.223 | 0.0711 | 186.6718
1973283 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 02:44:37 | 24.11.2024 02:51:07 | 0.10833 | 3 | 1751 | 63 | 8 | 15 | 273 | 10 | 0 | 4.1154 | 50.4846 | 16.2284 | 0.1496 | 8.6606 | 11.9396 | 96.748 | 0 | 188.3262
1968075 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 314409/40510 DM9/22 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 15:47:00 | 08.11.2024 21:49:02 | 6.0339 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94.1741 | 0 | 0 | 0 | 95.6946 | 0 | 0 | 189.8687
1972490 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 806673/93112 K AKÇEŞME TR TRF GENEL BKM | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:38:00 | 24.11.2024 02:51:12 | 20.22 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 152.9058 | 0 | 0 | 0 | 37.525 | 0 | 0 | 190.4308
1972629 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {BF6CFA11-957C-4547-AD95-71320FDCA93E}/15000 DM / GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI (704318) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:15:36 | 23.11.2024 09:22:37 | 0.11694 | 3 | 1075 | 5 | 17 | 29 | 201 | 4 | 0 | 0.1597 | 23.5225 | 0.8466 | 1.7209 | 51.452 | 8.5634 | 104.4971 | 0 | 190.7622
1967521 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {E9EE97AC-0578-444C-B180-C0FCF113CAB0}/F2 SERGEN GRB. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 11:43:10 | 05.11.2024 11:54:45 | 0.19306 | 7 | 1562 | 5 | 12 | 14 | 211 | 2 | 0 | 0.6742 | 44.1322 | 2.0498 | 0.4019 | 20.3891 | 22.72 | 100.396 | 0 | 190.7632
7200001102 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {BF3B45DF-9D7E-4EAF-8135-ED5A3D2C59D3}/82150 Edr.II.DM-09 TR-18(İ.HATİP LİSE)DM | TEMİİZLİK-İZOLASYON BAKIMLARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2024 13:54:57 | 28.11.2024 14:54:45 | 0.99667 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 174.163 | 0 | 0 | 0 | 17.3281 | 0 | 0 | 191.4911
1966902 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 11:27:00 | 02.11.2024 12:27:33 | 1.0092 | 0 | 515 | 1 | 8 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 114.9313 | 0.5176 | 2.2159 | 15.824 | 58.4 | 0 | 0 | 191.8888
1967493 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32768/DM6/8 SAĞLIK AHENK>>(361026)AER AG -B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 08:46:00 | 05.11.2024 10:20:24 | 1.5733 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 130.5436 | 0 | 0 | 0 | 61.4945 | 0 | 0 | 192.0381
3023220 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 801052/91442 NOLU DT MÜMİN KURNAZ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2024 09:07:09 | 15.11.2024 14:59:26 | 5.8714 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 190.9774 | 0 | 0 | 0 | 1.5327 | 0 | 0 | 192.5101
1974795 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309192/42073 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 19:31:00 | 29.11.2024 20:36:09 | 1.0858 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 155.3956 | 0 | 0 | 0 | 37.6844 | 0 | 0 | 193.08
1974121 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635190/KIYIKÖY TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:42:00 | 27.11.2024 18:02:35 | 2.3431 | 0 | 144 | 0 | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 80.2113 | 0 | 0.8605 | 0 | 112.3234 | 0 | 0 | 193.3952
1969392 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 884505/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 17:52:00 | 15.11.2024 20:54:41 | 3.0447 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 156.4787 | 0 | 0 | 0 | 37.4332 | 0 | 0 | 193.9119
1972019 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80390/80390-Edr. K-8 TRAFO GENEL BAKIMLARI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:39:00 | 22.11.2024 22:37:41 | 0.97806 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 160.0031 | 0 | 0 | 0 | 34.3313 | 0 | 0 | 194.3344
1971210 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {89D45D1F-1DBC-4E72-ACE5-A3D355738908}/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:54:12 | 21.11.2024 12:19:56 | 0.42889 | 0 | 1567 | 3 | 4 | 9 | 119 | 1 | 0 | 0 | 129.8288 | 4.5081 | 0.0774 | 16.7268 | 36.3728 | 7.0098 | 0 | 194.5237
1970526 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806865/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 16:04:00 | 20.11.2024 18:27:34 | 2.3928 | 0 | 182 | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 80.9627 | 26.8762 | 0 | 57.3172 | 29.4517 | 0 | 0 | 194.6078
1968757 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 17:20:00 | 12.11.2024 17:39:30 | 0.325 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.6588 | 0 | 1.2338 | 0 | 2.4041 | 0 | 187.7976 | 0 | 195.0943
1969627 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 08:52:00 | 17.11.2024 09:17:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9117 | 0.4321 | 113.0834 | 0 | 195.4272
1972813 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 863032/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:04:00 | 23.11.2024 16:34:00 | 5.5 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 146.3563 | 0 | 0 | 0 | 49.5594 | 0 | 0 | 195.9157
1966916 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 12:32:00 | 02.11.2024 13:14:52 | 0.71444 | 1 | 639 | 4 | 20 | 0 | 83 | 1 | 0 | 2.039 | 102.5606 | 28.6073 | 1.2861 | 0 | 35.7142 | 27.0701 | 0 | 197.2773
1974333 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701952/17411 DM/ KARAYOLLARI DM ÇIKIŞI (701950) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:07:00 | 28.11.2024 12:35:31 | 0.47528 | 0 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 168.9567 | 0 | 0 | 0 | 28.369 | 0 | 0 | 197.3257
1971059 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 852446/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:30:00 | 21.11.2024 13:55:47 | 3.4297 | 0 | 173 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 124.7062 | 0 | 1.4718 | 0 | 72.1287 | 0 | 0 | 198.3067
1971346 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 312909/KUMLU GEÇİT TR2 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:15:00 | 21.11.2024 17:54:35 | 3.6597 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.9079 | 0 | 0 | 0 | 159.0285 | 0 | 0 | 198.9364
3023259 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802589/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2024 13:00:40 | 25.11.2024 15:16:31 | 2.2642 | 0 | 427 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 137.2301 | 0 | 3.4575 | 0 | 59.7745 | 0 | 0 | 200.4621
1970240 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 32798/DTR E.CUMHURİYET MH(DEMİRBABA YOLU) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 19:56:00 | 19.11.2024 21:00:40 | 1.0778 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 179.1724 | 0 | 0 | 0 | 21.7283 | 0 | 0 | 200.9007
1969771 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818253/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 08:54:00 | 18.11.2024 11:18:13 | 2.4036 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.9919
1970310 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | {7752C0C5-8AEB-4332-85EC-006E17737828}/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 08:57:31 | 20.11.2024 09:05:04 | 0.12583 | 2 | 3561 | 13 | 47 | 7 | 575 | 2 | 1 | 0.5708 | 83.5924 | 8.3422 | 2.1472 | 42.3376 | 56.0695 | 8.7951 | 0.2209 | 202.0757
1967811 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885213/İSLAMBEYLİ DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 20:07:52 | 06.11.2024 20:20:04 | 0.20333 | 10 | 1938 | 12 | 6 | 29 | 248 | 4 | 2 | 2.7571 | 81.4776 | 6.8026 | 0.1728 | 59.5917 | 32.7161 | 17.9422 | 1.8054 | 203.2655
3023247 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90836/90836 NOLU DT TR1-58 -1-59 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2024 09:17:00 | 18.11.2024 14:24:33 | 5.1258 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 190.9223 | 0 | 0 | 0 | 12.3846 | 0 | 0 | 203.3069
13072651 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764536/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2024 02:01:13 | 16.11.2024 03:36:52 | 1.5942 | 3 | 574 | 0 | 1 | 6 | 58 | 0 | 0 | 8.7839 | 144.3072 | 0 | 0.5096 | 18.3487 | 31.4956 | 0 | 0 | 203.445
1970927 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889925/FİDER-7 KIYIKÖY TM' DEN GİRİŞ | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:21:00 | 21.11.2024 10:45:49 | 2.4136 | 1 | 406 | 1 | 3 | 2 | 51 | 0 | 0 | 2.5973 | 120.7265 | 0.8919 | 2.5424 | 28.0988 | 48.8045 | 0 | 0 | 203.6614
1974020 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90710/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 12:01:00 | 27.11.2024 12:22:18 | 0.355 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 210 | 0 | 9 | 0 | 0.0619 | 0.3692 | 0 | 51.558 | 118.9033 | 0 | 33.3626 | 204.255
1970808 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 93310/ 93310 NOLU BEĞENDİK TR8 TRF İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 05:46:00 | 21.11.2024 07:05:37 | 1.3269 | 0 | 580 | 1 | 0 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 142.5831 | 0.6396 | 0 | 4.0758 | 57.5662 | 0 | 0 | 204.8647
1974652 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 12:58:00 | 29.11.2024 14:21:31 | 1.3919 | 0 | 608 | 0 | 4 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 168.1963 | 0 | 0.2759 | 0 | 36.7744 | 0 | 0 | 205.2466
3023272 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {BD2C251A-E53A-4128-B07E-3FE0F9FC0BE6}/01-TR/88 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2024 04:00:42 | 21.11.2024 04:14:02 | 0.22222 | 0 | 4704 | 0 | 1 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 170.2894 | 0 | 0.0175 | 0 | 36.5934 | 0 | 0 | 206.9003
1966713 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94512/94512 İ KUMDERE TR1 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 13:36:00 | 01.11.2024 16:45:22 | 3.1561 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 146.0015 | 0 | 0 | 0 | 61.5564 | 0 | 0 | 207.5579
1968183 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 863753/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 13:39:00 | 09.11.2024 15:17:04 | 1.6344 | 8 | 355 | 0 | 1 | 3 | 46 | 0 | 0 | 21.3112 | 81.2951 | 0 | 1.1465 | 31.9353 | 72.1806 | 0 | 0 | 207.8687
1970720 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862004/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 00:29:00 | 21.11.2024 00:40:34 | 0.19278 | 4 | 1969 | 3 | 8 | 9 | 288 | 4 | 0 | 0.7635 | 56.1036 | 0.6567 | 0.2817 | 16.839 | 21.2661 | 112.1176 | 0 | 208.0282
7200001057 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850647/HAMZABEYLİ -GÜMRÜK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | ÖLÇÜ SİSTEMİ BAKIMI (ROLE-AKIM TR GERİLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2024 14:26:05 | 11.11.2024 14:47:28 | 0.35639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5499 | 0 | 0 | 0 | 208.5499
2058640 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432501/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 10:07:33 | 26.11.2024 15:48:33 | 5.6833 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 196.4467 | 0 | 0 | 0 | 14.3248 | 0 | 0 | 210.7715
1969257 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 09:50:00 | 15.11.2024 10:15:42 | 0.42833 | 1 | 813 | 9 | 5 | 6 | 122 | 2 | 0 | 9.7014 | 58.5164 | 22.6165 | 2.918 | 25.1662 | 32.4045 | 59.5352 | 0 | 210.8582
1971158 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3E3F5EA2-2EC8-46F3-95CE-453398D4DB01}/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:11:02 | 21.11.2024 11:34:05 | 0.38417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0133 | 0 | 202.4574 | 0 | 211.4707
1969111 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25510/25510NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI KOLU ŞALTERİ | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 14:09:00 | 14.11.2024 15:28:38 | 1.3272 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 152.8019 | 0 | 0 | 0 | 54.9511 | 0 | 5.6508 | 213.4038
7300002788 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 52101/52101 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG İZOLATÖR BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2024 09:13:49 | 25.11.2024 13:27:21 | 4.2256 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 167.4899 | 0 | 0.0032 | 0 | 46.1168 | 0 | 0 | 213.6099
1969123 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79819/DMS DİLMENLER MAKİNE ÇIKIŞI_(ÖZEL) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 15:17:00 | 14.11.2024 16:03:35 | 0.77639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.1435 | 0 | 214.1435
1969357 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818253/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 15:34:00 | 15.11.2024 18:09:00 | 2.5833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.222
1971740 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 13:43:00 | 22.11.2024 14:07:27 | 0.4075 | 1 | 813 | 9 | 5 | 7 | 122 | 2 | 0 | 9.0814 | 54.8683 | 23.127 | 2.7024 | 40.7138 | 29.8846 | 54.5713 | 0 | 214.9488
1969523 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 11:56:00 | 16.11.2024 13:04:54 | 1.1483 | 0 | 515 | 1 | 8 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 128.9842 | 0.5871 | 2.6381 | 17.7805 | 65.6997 | 0 | 0 | 215.6896
1970454 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15225/15225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 13:23:00 | 20.11.2024 15:24:16 | 2.0211 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 75.109 | 0 | 0 | 0 | 141.3967 | 0 | 0 | 216.5057
3023296 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710418/12673 DM / ORUÇBEYLİ KARAÇALI (710417) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 09:13:59 | 24.11.2024 15:32:02 | 6.3008 | 0 | 226 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 175.6841 | 2.3173 | 0 | 0 | 39.8429 | 0 | 0 | 217.8443
3023137 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93122/93122 K BOZTEPE TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2024 09:14:24 | 01.11.2024 15:04:45 | 5.8392 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 141.7992 | 0 | 0 | 0 | 76.7162 | 0 | 0 | 218.5154
3023308 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376811/DM10/TR27 (376811)BOX AG ŞLR-D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2024 09:00:08 | 27.11.2024 17:35:00 | 8.5811 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 209.29 | 0 | 0 | 0 | 10.5742 | 0 | 0 | 219.8642
7300002754 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 50260/14 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2024 09:08:39 | 02.11.2024 10:51:12 | 1.7092 | 0 | 473 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 149.8386 | 0 | 9.3604 | 0 | 62.2956 | 0 | 0 | 221.4946
1970289 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780250/ULAŞ DM10 >> (780250) DM2 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 08:05:55 | 20.11.2024 09:22:46 | 1.2808 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 151.5949 | 0 | 0 | 0 | 70.369 | 0 | 0 | 221.9639
3023177 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 775117/(775117)TESKİ DTR/ÇİM TESİSİ DTR | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 17:00:07 | 03.11.2024 19:00:00 | 1.9981 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 217.6657 | 0.8221 | 1.5678 | 0 | 0.8964 | 1.2101 | 0 | 0 | 222.1621
1966806 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733317/24700 DM / ŞALGAMLI ÇIKIŞI (733317) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 00:19:00 | 02.11.2024 01:24:05 | 1.0847 | 1 | 506 | 0 | 1 | 0 | 105 | 0 | 1 | 57.553 | 115.1876 | 0 | 0.5278 | 0 | 45.2802 | 0 | 3.9017 | 222.4503
1970018 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 09:26:55 | 19.11.2024 09:32:51 | 0.098889 | 15 | 1491 | 11 | 19 | 26 | 211 | 6 | 0 | 0.8094 | 22.6164 | 7.6543 | 0.6547 | 39.0396 | 15.5333 | 136.2516 | 0 | 222.5593
1968552 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779794/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779794)BAKIRCA İST. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 20:12:00 | 11.11.2024 22:10:20 | 1.9722 | 2 | 332 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 12.4875 | 158.4074 | 21.9733 | 0.8707 | 0 | 29.2541 | 0 | 0 | 222.993
1970541 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743229/25952 KÖK / BATKIN ÇIKIŞI (723229) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 16:50:52 | 20.11.2024 17:25:10 | 0.57167 | 0 | 104 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 17.2684 | 0 | 0 | 53.9127 | 6.0001 | 145.8272 | 0 | 223.0084
7200001106 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 80010/80010-Edr.DM02TR/01 TRF GENEL BAKIMLARI | TEMİİZLİK-İZOLASYON BAKIMLARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 12:57:20 | 29.11.2024 13:37:46 | 0.67389 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 106.0242 | 0 | 0 | 0 | 83.4815 | 0 | 33.6367 | 223.1424
1971147 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Dağıtım Transformatörü | 868400/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:07:00 | 21.11.2024 15:16:19 | 4.1553 | 0 | 151 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 145.1813 | 0 | 5.2926 | 0 | 72.6765 | 0 | 0 | 223.1504
2058370 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801407/ 92810 NOLU DM ÇAMLICA KÖK ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 05:54:07 | 09.11.2024 06:12:54 | 0.31306 | 25 | 3511 | 10 | 49 | 25 | 370 | 2 | 0 | 9.2447 | 127.0155 | 4.5991 | 2.7096 | 34.5592 | 32.7801 | 12.2468 | 0 | 223.155
2058396 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891537/TR162 DM ENH ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 09:56:22 | 10.11.2024 11:44:48 | 1.8072 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 191 | 0 | 3 | 0 | 0.8066 | 0 | 0.718 | 0 | 209.6222 | 0 | 12.6326 | 223.7794
1967789 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54040/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 18:28:00 | 06.11.2024 19:17:17 | 0.82139 | 0 | 647 | 0 | 0 | 3 | 36 | 1 | 1 | 0 | 111.1331 | 0 | 0 | 15.5764 | 43.4377 | 47.383 | 8.6445 | 226.1747
1972348 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80390/80390-Edr. K-8 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:04:00 | 23.11.2024 05:22:09 | 1.3025 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 187.8032 | 0 | 0 | 0 | 40.7197 | 0 | 0 | 228.5229
1971240 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53550/BESKİ ONBİNKONUTLAR TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:32:00 | 21.11.2024 16:09:49 | 3.6303 | 0 | 250 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 171.3091 | 0 | 0.356 | 0 | 57.0397 | 0 | 0 | 228.7048
1969720 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70285/TR/117 DM ENH ÇIKIŞI_RING | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 16:59:00 | 17.11.2024 17:05:43 | 0.11194 | 5 | 1615 | 33 | 43 | 26 | 296 | 8 | 1 | 0.5462 | 42.5449 | 63.9399 | 1.6237 | 18.1969 | 20.4133 | 81.7258 | 0.0781 | 229.0688
1972600 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56841/YEŞİLPINAR KÖYÜ TR GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:35:00 | 23.11.2024 16:26:40 | 8.8611 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 168.793 | 0 | 0 | 0 | 61.5409 | 0 | 0 | 230.3339
3023251 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840237/85063-85064 NO(CAMİ ARK) DTT ENH ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2024 09:24:41 | 19.11.2024 11:03:36 | 1.6486 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 179.5332 | 0 | 0 | 0 | 51.0942 | 0 | 0 | 230.6274
1970031 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788585/BYZKÖY BLDYE >>(788585)SAĞLK OCAĞI TR2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 10:19:30 | 19.11.2024 10:50:32 | 0.51722 | 7 | 750 | 1 | 0 | 6 | 145 | 0 | 0 | 9.3924 | 96.5825 | 0.0905 | 0 | 58.1805 | 66.6406 | 0 | 0 | 230.8865
1972445 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801531/90522 NOLU DT TR1-32-1-33-1-34 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:34:43 | 23.11.2024 06:22:01 | 0.78833 | 1 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1.4456 | 204.7572 | 0 | 0 | 0 | 26.0662 | 0 | 0 | 232.269
7300002761 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 23280/23280 NOLU TRAFO TR-32 GENEL BAKIMLARI | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2024 09:49:38 | 06.11.2024 13:15:25 | 3.4297 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 225.644 | 0 | 0 | 0 | 6.8099 | 0 | 0 | 232.4539
3023205 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817462/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2024 12:00:02 | 11.11.2024 16:00:00 | 3.9994 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0599 | 0 | 125.6893 | 0 | 105.0685 | 0 | 232.8177
3023235 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841509/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 09:33:06 | 17.11.2024 11:02:56 | 1.4972 | 0 | 551 | 0 | 6 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 173.5732 | 0 | 1.1939 | 0 | 59.3464 | 0 | 0 | 234.1135
7300002770 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 52121/1 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2024 09:21:36 | 14.11.2024 13:43:58 | 4.3728 | 0 | 167 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 173.8296 | 0 | 0.763 | 0 | 59.6414 | 0 | 0 | 234.234
1974588 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881705/LİMANKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 09:50:00 | 29.11.2024 11:42:01 | 1.8669 | 3 | 546 | 0 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 17.6902 | 131.8408 | 0 | 0 | 17.5505 | 67.2705 | 0 | 0 | 234.352
1972184 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805666/ 93310 NOLU DM BEĞENDİK TR8 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:47:52 | 23.11.2024 01:18:38 | 1.5128 | 0 | 580 | 1 | 0 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 173.3328 | 0.7201 | 0 | 4.2884 | 57.4755 | 0 | 0 | 235.8168
1972835 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {56814443-6E7E-4C74-881E-8A161B68185F}/92410 NOLU ERİKLİ SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:25:38 | 23.11.2024 12:09:37 | 0.73306 | 1 | 4919 | 0 | 1 | 1 | 272 | 0 | 0 | 1.215 | 138.4024 | 0 | 0.2918 | 0.8813 | 95.0681 | 0 | 0 | 235.8586
1974054 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818242/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 13:38:00 | 27.11.2024 16:35:53 | 2.9647 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230.2814 | 0 | 4.7203 | 0 | 1.2566 | 0 | 0 | 0 | 236.2583
1975009 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | {C24707AC-3CB5-4717-BF01-8B501DFD2FF3}/DM18 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 17:58:00 | 30.11.2024 18:08:00 | 0.16667 | 0 | 3609 | 0 | 5 | 4 | 490 | 2 | 1 | 0 | 134.0069 | 0 | 2.2813 | 11.2722 | 79.6631 | 9.3089 | 0.0093 | 236.5417
1967502 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 559909/DM4 TR-19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 10:28:00 | 05.11.2024 16:06:44 | 5.6456 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 234.835 | 0 | 0 | 0 | 2.2728 | 0 | 0 | 237.1078
1968262 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830218/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 08:26:00 | 10.11.2024 10:20:03 | 1.9008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5344 | 0 | 49.8147 | 20.1769 | 166.6616 | 0 | 237.1876
1966845 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862004/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 08:43:35 | 02.11.2024 08:52:09 | 0.14278 | 4 | 1969 | 3 | 8 | 9 | 289 | 4 | 0 | 0.6566 | 45.8594 | 0.7003 | 0.4219 | 17.3671 | 24.9345 | 148.7822 | 0 | 238.722
1970857 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 863753/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:06:00 | 21.11.2024 08:55:37 | 1.8269 | 8 | 355 | 0 | 1 | 3 | 46 | 0 | 0 | 22.2041 | 91.7423 | 0 | 1.0825 | 55.3872 | 68.6431 | 0 | 0 | 239.0592
1971433 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:49:20 | 21.11.2024 15:53:17 | 0.065833 | 3 | 1752 | 63 | 8 | 15 | 274 | 10 | 0 | 2.6686 | 33.1246 | 13.2237 | 0.1456 | 8.2029 | 12.3992 | 173.26 | 0 | 243.0246
1969819 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862004/YENİ ÜSKÜP ENH ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 11:47:41 | 18.11.2024 11:54:09 | 0.10778 | 4 | 1969 | 3 | 8 | 9 | 288 | 4 | 0 | 0.6707 | 39.8162 | 0.4349 | 0.1241 | 17.6864 | 29.4094 | 155.617 | 0 | 243.7587
1969628 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840218/Hvs.85060-8561-8562(TR-24-25-26)DTT ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 08:52:00 | 17.11.2024 10:30:12 | 1.6367 | 0 | 520 | 0 | 4 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 151.8862 | 0 | 1.6742 | 0.5882 | 90.6488 | 0 | 0 | 244.7974
1968583 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730107/23300 DM / ARITMA-ÇIKRIKÇI (730107) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 23:07:00 | 12.11.2024 01:01:47 | 1.9131 | 0 | 168 | 4 | 4 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 71.2892 | 9.2207 | 1.0719 | 7.0868 | 25.0104 | 131.3674 | 0 | 245.0464
1974650 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 12:58:51 | 29.11.2024 14:51:49 | 1.8828 | 1 | 335 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 16.6081 | 104.7588 | 0 | 0 | 88.9974 | 35.4256 | 0 | 0 | 245.7899
3023305 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772696/42018 NOLU DM/ KÖYLER VE KARABÜRÇEK TR Ç | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2024 12:35:23 | 26.11.2024 13:36:16 | 1.0147 | 0 | 604 | 1 | 9 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 126.5904 | 11.2208 | 2.7624 | 0 | 105.6665 | 0 | 0 | 246.2401
1974607 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782152/DM26/TR01>> (781152) DM26/TR10 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 11:06:00 | 29.11.2024 11:41:29 | 0.59139 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 158.6815 | 0 | 0 | 0 | 87.6128 | 0 | 0 | 246.2943
1971039 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:42:31 | 21.11.2024 10:44:41 | 1.0361 | 0 | 3640 | 0 | 3 | 0 | 127 | 1 | 1 | 0 | 170.5999 | 0 | 0.9093 | 0 | 73.7003 | 1.2229 | 0 | 246.4324
1969823 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829821/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 11:51:00 | 18.11.2024 14:44:21 | 2.8892 | 0 | 148 | 0 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 56.6277 | 0 | 0 | 161.1148 | 28.8085 | 0 | 0 | 246.551
1969716 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 16:34:00 | 17.11.2024 16:48:40 | 0.24444 | 3 | 1484 | 2 | 4 | 10 | 241 | 2 | 0 | 12.2202 | 131.3669 | 2.8347 | 0.889 | 16.4961 | 47.7161 | 35.2665 | 0 | 246.7895
1972115 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400226/83521 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:38:00 | 23.11.2024 11:25:41 | 12.7947 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 152.3825 | 0 | 0 | 0 | 94.6265 | 0 | 0 | 247.009
1969230 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881552/HASTANE ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 06:40:00 | 15.11.2024 10:32:18 | 3.8717 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1104 | 0 | 0 | 244.9565 | 0 | 0 | 0 | 247.0669
1969311 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708819/21427 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞ (708819) | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 13:39:00 | 15.11.2024 17:20:36 | 3.6933 | 0 | 949 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 229.2445 | 1.0641 | 0 | 0 | 18.2804 | 0 | 0 | 248.589
1971245 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | {644959A6-EE27-427D-84F1-A263D830E81F}/21575 NOLU DM / TEPEKÖY DM ÇIKIŞ(742325) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:37:24 | 21.11.2024 13:29:01 | 0.86028 | 1 | 328 | 0 | 8 | 4 | 36 | 1 | 0 | 4.0374 | 41.5293 | 0 | 3.1366 | 37.6532 | 16.687 | 145.6009 | 0 | 248.6444
1972373 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {9278C586-843B-4BDC-9445-40DC2FE22E36}/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:51:41 | 23.11.2024 04:17:45 | 0.43444 | 0 | 912 | 4 | 14 | 13 | 175 | 1 | 1 | 0 | 60.772 | 3.2791 | 1.0168 | 70.5801 | 23.9038 | 93.3854 | 0 | 252.9372
1974811 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780280/ONUR DM>>(780280) VAROL BETON DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 22:02:44 | 29.11.2024 22:12:00 | 0.15444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.216 | 0 | 236.4097 | 0 | 254.6257
1971717 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841773/OĞULPAŞA KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:14:00 | 22.11.2024 13:30:54 | 1.2817 | 0 | 494 | 1 | 4 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 141.7461 | 0.2763 | 0.3068 | 0 | 65.8676 | 49.2688 | 0 | 257.4656
3023300 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 16:43:03 | 24.11.2024 18:24:00 | 1.6825 | 0 | 14 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0302 | 3.1589 | 0 | 72.117 | 5.2209 | 172.4058 | 0 | 257.9328
1973785 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756514/27600 DM / SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI (756514) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 10:49:00 | 26.11.2024 11:16:37 | 0.46028 | 1 | 1516 | 5 | 6 | 2 | 487 | 0 | 0 | 0.2339 | 121.1978 | 4.5131 | 0.9944 | 57.8455 | 73.7304 | 0 | 0 | 258.5151
1972539 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868374/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:25:00 | 23.11.2024 09:28:24 | 2.0567 | 0 | 421 | 0 | 4 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 183.7734 | 0 | 5.3264 | 2.0256 | 69.8152 | 0 | 0 | 260.9406
3023231 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765005/KÜÇÜKYONCALI DM 7 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2024 09:31:03 | 19.11.2024 13:40:02 | 4.1497 | 0 | 86 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 60.058 | 0 | 0.0572 | 117.8561 | 83.3159 | 0 | 0 | 261.2872
1972808 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836603/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:00:00 | 23.11.2024 18:30:00 | 7.5 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 204.2603 | 0 | 0 | 0 | 57.3345 | 0 | 0 | 261.5948
1973877 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 17:44:00 | 26.11.2024 19:30:53 | 1.7814 | 0 | 304 | 1 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 214.1681 | 1.1554 | 0 | 1.4682 | 46.2848 | 0 | 0 | 263.0765
1973554 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40245/40242 NOLU DM / TR73 ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 07:54:00 | 25.11.2024 09:37:43 | 1.7286 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 203.1228 | 0 | 0 | 0 | 61.2211 | 0 | 0 | 264.3439
1972261 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:34:17 | 23.11.2024 13:30:00 | 11.9286 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6209 | 6.1617 | 235.8834 | 1.9575 | 0 | 0 | 265.6235
1970856 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25420/TRAFO KORUMA | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:15:00 | 21.11.2024 07:52:07 | 0.61861 | 0 | 387 | 1 | 0 | 3 | 43 | 3 | 0 | 0 | 55.6835 | 0.7933 | 0 | 84.7117 | 33.18 | 91.5219 | 0 | 265.8904
1969118 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 9400486/İPEK DM >> (39352-38653) COŞKUN KAUÇ 1-2 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 15:12:00 | 14.11.2024 17:30:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.9986 | 0 | 0 | 0 | 267.9986
7300002778 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 898481/TR37 ÇIKIŞI | OG İLETKEN DEĞİŞİM BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 09:00:15 | 17.11.2024 11:06:41 | 2.1072 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 312 | 0 | 2 | 0 | 8.4488 | 0 | 1.1231 | 0 | 255.6807 | 0 | 3.2578 | 268.5104
1972409 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862004/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:52:40 | 23.11.2024 05:08:36 | 0.26556 | 4 | 1969 | 3 | 8 | 9 | 288 | 4 | 0 | 0.9873 | 73.4038 | 0.9094 | 0.1975 | 22.8177 | 29.8212 | 140.6702 | 0 | 268.8071
1968510 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80635/80635-Edr.(DM05-TR-18)PAŞAÇAYIRI DM ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 16:39:00 | 11.11.2024 18:30:41 | 1.8614 | 0 | 19 | 2 | 21 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11.1761 | 12.8307 | 5.7181 | 181.6201 | 23.6049 | 34.3454 | 0 | 269.2953
3023266 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2024 14:03:49 | 27.11.2024 16:25:25 | 2.36 | 0 | 393 | 1 | 3 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 175.6123 | 1.7341 | 1.7191 | 3.3252 | 87.4443 | 0 | 0 | 269.835
1968956 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40362/40362 TR3/5 TR GNL BKM | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 17:47:00 | 13.11.2024 18:47:24 | 1.0067 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 166.2788 | 0 | 0 | 0 | 105.6049 | 0 | 0 | 271.8837
1972649 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52471/1 NOLU TR AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:25:53 | 23.11.2024 13:22:00 | 3.9353 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 154.8135 | 0 | 0 | 0 | 117.2702 | 0 | 0 | 272.0837
1971956 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836808/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:21:00 | 23.11.2024 03:19:29 | 6.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.358 | 0 | 0 | 0 | 272.358
1968916 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868114/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 14:53:00 | 13.11.2024 15:04:00 | 0.18333 | 2 | 3561 | 13 | 47 | 7 | 575 | 2 | 1 | 0.7642 | 113.7392 | 10.5925 | 2.8132 | 56.0245 | 76.8727 | 11.6123 | 0.2732 | 272.6918
1968227 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858747/KOFÇAZ ÇIKIŞI (ELMACIK KÖK) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 17:45:00 | 09.11.2024 18:09:18 | 0.405 | 9 | 1630 | 7 | 2 | 13 | 259 | 1 | 0 | 54.7672 | 101.5503 | 9.2407 | 0.2167 | 39.8122 | 58.126 | 9.3154 | 0 | 273.0285
2058577 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889011/FİDER-6 VİZE | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 11:28:11 | 22.11.2024 15:37:45 | 4.1594 | 7 | 174 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 54.4458 | 116.0654 | 49.8621 | 0.1056 | 30.0271 | 22.9554 | 0 | 0 | 273.4614
2058341 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655447/74072 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 10:21:34 | 07.11.2024 15:53:32 | 5.5328 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 194.1749 | 0 | 1.8273 | 0 | 78.0849 | 0 | 0 | 274.0871
1968492 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763113/41200 KAPAKLI DM 2 - 41205 NOLU DM 2/2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 15:38:00 | 11.11.2024 16:18:29 | 0.67472 | 0 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 193.6527 | 0 | 0 | 0 | 81.4017 | 0 | 0 | 275.0544
1970376 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 40224/DM 1/13 - 764405 ARDIÇ ELK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:52:29 | 20.11.2024 11:34:57 | 0.70778 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 81.8479 | 0 | 0 | 0 | 193.2406 | 0 | 0 | 275.0885
3023283 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {C4E02B43-5242-4B38-821E-D5699A968CE2}/FİDER-1 DM-1/BARA-1 I/O | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2024 02:30:38 | 22.11.2024 02:36:26 | 0.096667 | 0 | 9639 | 8 | 163 | 11 | 1897 | 0 | 5 | 0 | 147.3678 | 2.3758 | 2.176 | 31.0284 | 92.4538 | 0 | 1.0501 | 276.4519
1969232 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360740/DTR6/004-1 ->> (360740) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 07:23:00 | 15.11.2024 10:08:55 | 2.7653 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 97.1587 | 0 | 0 | 0 | 179.5598 | 0 | 0 | 276.7185
1975057 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105143/14250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 20:56:00 | 30.11.2024 23:44:52 | 2.8144 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 200.9802 | 0 | 0 | 0 | 75.9373 | 0 | 0 | 276.9175
3023189 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 93232/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2024 09:17:38 | 06.11.2024 15:02:59 | 5.7558 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 210.5869 | 0 | 0 | 0 | 67.1117 | 0 | 0 | 277.6986
1974448 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {07DE1FCC-A65F-421A-968C-458C558DA78F}/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:01:49 | 28.11.2024 19:01:15 | 1.9906 | 2 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67.0494 | 0 | 119.2585 | 0 | 91.6108 | 0 | 0 | 0 | 277.9187
1970380 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862004/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:58:22 | 20.11.2024 11:06:48 | 0.14056 | 4 | 1969 | 3 | 8 | 9 | 288 | 4 | 0 | 0.6334 | 44.9052 | 0.5284 | 0.1547 | 19.9975 | 29.3489 | 182.4478 | 0 | 278.0159
1969864 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816168/94002 İpsala Eski DM (TURPÇULAR ÇIKIŞI) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 14:22:15 | 18.11.2024 17:11:12 | 2.8158 | 0 | 316 | 6 | 13 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 167.6686 | 8.7554 | 7.4543 | 13.278 | 81.1156 | 0 | 0 | 278.2719
1970560 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {82114138-FF6C-4A76-B2E5-AA5D121B3904}/LB_F15-AKIN DM ENH GELEN (RING) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:21:08 | 20.11.2024 17:28:46 | 0.12722 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0203 | 0 | 0.0163 | 0.4484 | 0 | 278.6438 | 0 | 279.1288
1970627 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 19:16:00 | 20.11.2024 21:01:18 | 1.755 | 2 | 242 | 0 | 2 | 8 | 27 | 0 | 0 | 2.6422 | 64.4257 | 0 | 0.5229 | 187.2161 | 24.3731 | 0 | 0 | 279.18
3023150 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95202/95202 E ABDÜRAHİM TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2024 09:51:24 | 04.11.2024 17:19:42 | 7.4717 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 200.7449 | 0 | 1.0367 | 0 | 77.8442 | 0 | 0 | 279.6258
1969660 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31578/DM2/042(DM10/TR35) ŞHSİNN - DAH AG PANO | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 12:29:00 | 17.11.2024 13:54:22 | 1.4228 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 205.3821 | 0 | 0 | 0 | 74.6968 | 0 | 0 | 280.0789
1968300 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893623/BİRLİK UN - PAK İŞ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 12:29:00 | 10.11.2024 12:47:54 | 0.315 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.0565 | 0 | 17.6163 | 0 | 244.3102 | 0 | 280.983
1974769 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 17:44:59 | 29.11.2024 18:22:47 | 0.63 | 8 | 459 | 2 | 0 | 6 | 41 | 1 | 0 | 5.5129 | 61.6611 | 0.8326 | 0 | 80.8296 | 17.78 | 117.6397 | 0 | 284.2559
1968608 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701812/15300 DM / BARBAROS DERE İÇİ DM (15132) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 08:21:00 | 12.11.2024 08:56:54 | 0.59833 | 0 | 2557 | 0 | 1 | 0 | 181 | 1 | 2 | 0 | 180.6832 | 0 | 0.1073 | 0 | 66.8197 | 31.959 | 5.5525 | 285.1217
3023310 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 810642/KILIÇKÖY DM ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 10:09:38 | 29.11.2024 12:38:57 | 2.4886 | 1 | 386 | 2 | 1 | 3 | 57 | 0 | 0 | 20.5494 | 167.2981 | 5.1885 | 0.2219 | 16.6998 | 75.5175 | 0 | 0 | 285.4752
1974851 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114772/18620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 09:55:00 | 30.11.2024 13:19:08 | 3.4022 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120.2941 | 0 | 0 | 0 | 165.1814 | 0 | 0 | 285.4755
1970295 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40140/40100 NOLU DM/ KUMLUGEÇİT DM1 ÇKŞ(40140) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 08:25:15 | 20.11.2024 10:18:45 | 1.8917 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 213.7055 | 0 | 0 | 0 | 75.0676 | 0 | 0 | 288.7731
1974077 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:22:32 | 27.11.2024 16:03:18 | 1.6794 | 3 | 574 | 0 | 1 | 6 | 58 | 0 | 0 | 11.4119 | 184.1911 | 0 | 1.1027 | 32.751 | 64.0322 | 0 | 0 | 293.4889
7300002753 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87850/Uzk. YENİ KÖY TR-1 DM ÇIKIŞI | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2024 09:13:03 | 02.11.2024 10:59:19 | 1.7711 | 0 | 525 | 0 | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 138.5737 | 0 | 3.1983 | 0 | 152.4802 | 0 | 0 | 294.2522
7200001090 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87485/Uzk. HASANPINAR TR-1 AG ÇIKIŞLARI | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2024 09:28:35 | 25.11.2024 14:53:37 | 5.4172 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 232.9518 | 0 | 0 | 0 | 62.7048 | 0 | 0 | 295.6566
2058371 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {9278C586-843B-4BDC-9445-40DC2FE22E36}/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 09:10:26 | 09.11.2024 09:29:13 | 0.31306 | 0 | 911 | 4 | 14 | 13 | 175 | 1 | 1 | 0 | 52.7962 | 3.4377 | 4.1626 | 73.7917 | 28.5292 | 134.0136 | 0 | 296.731
1969094 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820458/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 13:07:00 | 14.11.2024 17:46:57 | 4.6658 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9977 | 0 | 189.2505 | 0 | 0 | 0 | 299.2482
1973416 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745649/20630 DM / BALLIHOCA-FABRİKALAR (745649) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 13:37:00 | 24.11.2024 14:59:44 | 1.3789 | 0 | 299 | 2 | 0 | 8 | 38 | 4 | 0 | 0 | 76.3777 | 15.3866 | 0 | 23.2043 | 16.1518 | 168.159 | 0 | 299.2794
1967012 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D2947BFE-BF4E-48ED-B9B0-8B22B8C068EF}/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 03:50:20 | 03.11.2024 06:06:07 | 2.2631 | 8 | 431 | 0 | 4 | 3 | 84 | 0 | 0 | 24.458 | 137.675 | 0 | 2.5008 | 31.6033 | 105.3635 | 0 | 0 | 301.6006
1970475 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825554/Uzk. TR-2-17-YENİKENT ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 14:02:58 | 20.11.2024 14:10:28 | 0.125 | 0 | 5896 | 1 | 6 | 5 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 145.3795 | 1.6908 | 0.0804 | 18.4894 | 138.0909 | 0 | 0 | 303.731
1974833 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 844101/85000 HAVSA IM/DM (MÜŞTERİLER)ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 08:46:00 | 30.11.2024 09:08:05 | 0.36806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.0272 | 0 | 0 | 151.5295 | 3.7554 | 150.794 | 0 | 306.1061
1969241 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {2DADB711-E111-4E2F-B771-F1B08A72014C}/FİDER-A1 OTOYOL GİŞELER ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 07:43:00 | 15.11.2024 14:13:54 | 6.515 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4322 | 0 | 300.7108 | 0 | 0 | 0 | 307.143
1972248 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80390/80390-Edr. K-8 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:46:00 | 23.11.2024 01:22:44 | 1.6122 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 255.0811 | 0 | 0 | 0 | 52.3611 | 0 | 0 | 307.4422
1972377 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800770/90480 K TR1/25 Andolu L TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:53:00 | 23.11.2024 10:57:04 | 7.0678 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 215.3371 | 0 | 0 | 0 | 92.6557 | 0 | 0 | 307.9928
1967875 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15220/İNECİK TR 2 DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 11:19:00 | 07.11.2024 21:06:21 | 9.7892 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 257.1085 | 0 | 0 | 0 | 51.1158 | 0 | 0 | 308.2243
1966959 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825554/Uzk. TR-2-17-YENİKENT ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 15:43:44 | 02.11.2024 15:52:14 | 0.14167 | 0 | 5892 | 1 | 6 | 5 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 161.5627 | 1.925 | 0.1347 | 15.7954 | 129.9145 | 0 | 0 | 309.3323
1968620 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 09:54:00 | 12.11.2024 12:37:04 | 2.7178 | 0 | 396 | 0 | 9 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 166.3046 | 0 | 9.302 | 27.9181 | 106.4391 | 0 | 0 | 309.9638
1969239 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635190/KIYIKÖY TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 08:13:00 | 15.11.2024 11:49:51 | 3.6142 | 0 | 144 | 0 | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 121.9176 | 0 | 1.2226 | 0 | 188.3904 | 0 | 0 | 311.5306
3023325 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787480/DM2/25 ->> (787480) MURATLI HATTI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 09:13:34 | 29.11.2024 15:55:28 | 6.6983 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 219.6587 | 0 | 0 | 0 | 93.2388 | 0 | 0 | 312.8975
3023221 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866624/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2024 11:21:14 | 14.11.2024 15:17:24 | 3.9361 | 0 | 259 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 232.9623 | 0 | 1.653 | 0 | 78.4222 | 0 | 0 | 313.0375
11358564 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897307/VAROL BETON 897307 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 08:42:31 | 19.11.2024 08:58:58 | 0.27417 | 0 | 2 | 0 | 1 | 37 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.3549 | 0 | 0.0415 | 99.2942 | 0 | 216.6606 | 0 | 316.3512
1974659 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {805DDA5B-332C-414D-B96B-605019B2481A}/DM04/TR01 ÖNRLR>>(779193)ÖNERLER MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:07:49 | 29.11.2024 13:27:47 | 0.33278 | 1 | 829 | 0 | 3 | 0 | 163 | 1 | 0 | 16.7643 | 80.6058 | 0 | 1.2058 | 0 | 51.0151 | 166.8819 | 0 | 316.4729
1970276 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862004/YENİ ÜSKÜP ENH ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 05:58:21 | 20.11.2024 06:13:19 | 0.24944 | 4 | 1969 | 3 | 8 | 9 | 288 | 4 | 0 | 1.166 | 74.8457 | 0.9355 | 0.6581 | 25.4165 | 38.106 | 178.5559 | 0 | 319.6837
1972627 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791660/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:15:00 | 23.11.2024 13:51:34 | 5.6094 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 190.5561 | 0 | 0 | 0 | 84.4127 | 0 | 45.8982 | 320.867
1974612 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702545/12210 DM / TR3 TR4 ÇIKIŞI (702545) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 11:14:00 | 29.11.2024 15:03:56 | 3.8322 | 0 | 155 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 106.1279 | 0 | 0.1692 | 0 | 35.5798 | 0 | 179.6788 | 321.5557
7300002798 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742988/21401 NOLU DM / GÜZELKÖY ÇIKIŞI (742988) | OG İLETKEN DEĞİŞİM BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2024 14:30:15 | 27.11.2024 15:00:05 | 0.49722 | 1 | 105 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 17.4384 | 69.0061 | 2.5122 | 0 | 0 | 25.3841 | 207.3195 | 0 | 321.6603
1967144 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | 87640/Uzk. FD-6 RES-2 GÜNEY | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 13:56:33 | 03.11.2024 14:27:12 | 0.51083 | 5 | 2426 | 6 | 7 | 4 | 303 | 0 | 0 | 22.7165 | 195.7724 | 25.2323 | 1.0797 | 17.2188 | 59.6889 | 0 | 0 | 321.7086
2058448 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72010/HAMZABEY DM ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 13:52:30 | 13.11.2024 14:39:00 | 0.775 | 3 | 955 | 6 | 30 | 5 | 112 | 0 | 0 | 5.6714 | 166.7373 | 37.2113 | 9.2685 | 29.8019 | 73.7496 | 0 | 0 | 322.44
1967159 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 14:46:07 | 03.11.2024 16:16:13 | 1.5017 | 0 | 832 | 0 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 212.1496 | 0 | 0 | 11.9249 | 99.2474 | 0 | 0 | 323.3219
1969380 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 17:14:00 | 15.11.2024 18:48:48 | 1.58 | 0 | 137 | 15 | 18 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61.5327 | 166.3168 | 9.64 | 67.29 | 18.6254 | 0 | 0 | 323.4049
3023293 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33752/(33753)DEVRİM MATBAA DM27-TR13 GİRİŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 14:30:09 | 24.11.2024 15:30:00 | 0.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.7799 | 0 | 323.7799
1972380 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:04:17 | 23.11.2024 04:20:16 | 0.26639 | 2 | 409 | 0 | 1 | 5 | 123 | 2 | 0 | 4.2742 | 29.8642 | 0 | 0.0034 | 21.718 | 83.9475 | 184.2781 | 0 | 324.0854
1968732 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {199F5D8C-A5A8-4E23-8FAD-26D4840C5D85}/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 11:04:06 | 12.11.2024 11:43:00 | 0.64833 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1.845 | 1.7312 | 0 | 46.5652 | 2.5069 | 272.362 | 0 | 325.0103
1969031 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 17100/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 06:26:00 | 14.11.2024 07:05:13 | 0.65361 | 0 | 2532 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 254.3129 | 0 | 0 | 0 | 71.2922 | 0 | 0 | 325.6051
1969841 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 12:46:50 | 18.11.2024 15:23:22 | 2.6089 | 1 | 309 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 24.5557 | 212.8945 | 0 | 0 | 6.7783 | 82.793 | 0 | 0 | 327.0215
1971230 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708207/27006 DM / AYTEPE DOĞANAY GRUBU (708207) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:21:25 | 21.11.2024 15:37:19 | 3.265 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 198.8127 | 0 | 0 | 0 | 129.9228 | 0 | 0 | 328.7355
1970302 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725523/25002DM/ERENLER MOD5 ABONESİZ (720201) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 08:49:00 | 20.11.2024 09:23:40 | 0.57778 | 0 | 387 | 1 | 0 | 3 | 43 | 3 | 0 | 0 | 61.7382 | 0.5596 | 0 | 93.8818 | 44.4474 | 129.4448 | 0 | 330.0718
1972554 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | {644959A6-EE27-427D-84F1-A263D830E81F}/21575 NOLU DM / TEPEKÖY DM ÇIKIŞ(742325) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:28:49 | 23.11.2024 09:51:54 | 1.3847 | 1 | 328 | 0 | 8 | 4 | 36 | 1 | 0 | 6.4246 | 64.7658 | 0 | 10.8512 | 50.5472 | 21.2794 | 176.3623 | 0 | 330.2305
2058648 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40242/40242 NOLU DM / TR73 ÇIKIŞI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 04:43:49 | 27.11.2024 05:37:44 | 0.89861 | 0 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 193.3412 | 0 | 0 | 0 | 136.9008 | 0 | 0 | 330.242
3023209 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804413/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2024 12:00:01 | 12.11.2024 14:05:23 | 2.0894 | 1 | 513 | 2 | 3 | 4 | 72 | 0 | 0 | 7.9184 | 205.939 | 0.5367 | 0.9614 | 41.9762 | 74.4102 | 0 | 0 | 331.7419
1970906 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725569/25420 DM / HUZUREVİ DM ÇIKIŞ (725551) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:06:00 | 21.11.2024 08:52:03 | 0.7675 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7658 | 0 | 119.1528 | 45.4877 | 168.0475 | 0 | 333.4538
1972658 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573734/BMANDIRA HÜRRİYET MH.TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:32:00 | 23.11.2024 14:34:30 | 5.0417 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 108.4142 | 0 | 1.5514 | 0 | 121.0733 | 0 | 102.6126 | 333.6515
1968831 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 20260/20260 DM / TR 17 RMU ÇIKIŞI (20160) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 06:58:00 | 13.11.2024 09:50:04 | 2.8678 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 61.9335 | 0 | 0 | 0 | 273.8897 | 0 | 0 | 335.8232
1972563 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55621/HAMDİBEY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:00:00 | 23.11.2024 13:30:44 | 5.5122 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 148.4945 | 0 | 4.206 | 0 | 183.7114 | 0 | 0 | 336.4119
1968056 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661095/73440 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 13:43:00 | 08.11.2024 19:41:35 | 5.9764 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 135.919 | 0 | 0 | 0 | 200.5988 | 0 | 0 | 336.5178
5010998 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 91330/91330 K TR2/41 Zirve K TRF AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2024 09:27:35 | 11.11.2024 12:07:15 | 2.6611 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 293.3116 | 0 | 0 | 0 | 43.2226 | 0 | 0 | 336.5342
11358149 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798353/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 12:23:11 | 13.11.2024 12:57:57 | 0.57944 | 0 | 266 | 21 | 3 | 8 | 34 | 3 | 0 | 0 | 29.6755 | 31.2362 | 0.2713 | 140.7714 | 11.8676 | 122.7554 | 0 | 336.5774
1971169 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24910/A ÇIKIŞI-KAHVE YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:15:00 | 21.11.2024 19:00:43 | 7.7619 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 290.2887 | 0 | 0 | 0 | 48.5943 | 0 | 0 | 338.883
1972861 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {FA7861C3-96BF-4F1F-9D4C-9FF987549442}/YENİ ÜSKÜP ENH ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:57:39 | 23.11.2024 12:05:18 | 0.1275 | 11 | 3009 | 33 | 16 | 17 | 457 | 6 | 0 | 2.0273 | 71.1088 | 64.8305 | 0.3928 | 29.063 | 37.9665 | 135.4956 | 0 | 340.8845
1967701 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 10:44:00 | 06.11.2024 14:34:41 | 3.8447 | 2 | 107 | 5 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 13.4872 | 140.3422 | 19.8938 | 4.032 | 129.9622 | 33.3838 | 0 | 0 | 341.1012
1971194 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782022/DM4/TR7 ->>(788801) MTR YRLR 3.MV DM4/13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:51:02 | 21.11.2024 11:57:15 | 0.10361 | 0 | 9 | 0 | 0 | 52 | 11 | 27 | 3 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 71.4864 | 9.7983 | 231.0291 | 29.159 | 341.6187
2058281 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787165/U.TM(B)->(787165)K.MEHMET [F4] | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 18:18:07 | 02.11.2024 18:51:08 | 0.55028 | 3 | 732 | 1 | 7 | 4 | 108 | 3 | 0 | 4.1401 | 120.2535 | 6.8365 | 1.3851 | 58.2644 | 25.936 | 124.9879 | 0 | 341.8035
1970673 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860361/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 22:18:10 | 20.11.2024 23:39:03 | 1.3481 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12.0905 | 0 | 22.625 | 0 | 78.847 | 0 | 229.6443 | 0 | 343.2068
3023181 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 80630/FİDER-4 80630 (01-TR-19) BÖLGE TRAFİK | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2024 03:00:15 | 05.11.2024 03:30:00 | 0.49583 | 0 | 46 | 5 | 24 | 14 | 27 | 2 | 1 | 0 | 6.2347 | 3.5196 | 0.6043 | 269.2062 | 44.34 | 9.2596 | 11.348 | 344.5124
1973972 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742988/21401 NOLU DM / GÜZELKÖY ÇIKIŞI (742988) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 10:18:43 | 27.11.2024 14:30:15 | 4.1922 | 1 | 105 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 18.1185 | 59.1748 | 2.2163 | 0 | 0 | 23.6395 | 242.2098 | 0 | 345.3589
1972376 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 51520/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:56:00 | 23.11.2024 12:40:00 | 8.7333 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 176.5731 | 0 | 0 | 0 | 169.2004 | 0 | 0 | 345.7735
13072554 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863333/KARAHAMZA-ÇEŞMEKÖY-ÇAYIRLI ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2024 09:18:20 | 14.11.2024 13:59:07 | 4.6797 | 0 | 51 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 113.2168 | 0 | 3.2872 | 203.292 | 26.2962 | 0 | 0 | 346.0922
3023208 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90450/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2024 09:28:38 | 12.11.2024 11:33:39 | 2.0836 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 309.1477 | 0 | 0 | 0 | 37.1219 | 0 | 0 | 346.2696
1969800 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 55338433/15000 DM / NAİP DM ÇIKIŞI (704371) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 10:34:42 | 18.11.2024 11:24:31 | 0.83028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.3603 | 0 | 346.3603
3023317 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 712044/20000 DM / K.KEPENEKLİ CEZAEVİ (712044) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 10:00:06 | 29.11.2024 12:00:09 | 2.0008 | 3 | 403 | 2 | 0 | 8 | 64 | 0 | 0 | 25.0488 | 179.5133 | 2.3629 | 0 | 62.1094 | 78.012 | 0 | 0 | 347.0464
1970042 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {76B5DE12-A7D7-42D6-8BD3-A1B62E73A0ED}/25949 KÖK / YAĞSAN 1 ÇIKIŞI (723809) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:02:43 | 19.11.2024 11:19:44 | 0.28361 | 1 | 1280 | 3 | 9 | 8 | 213 | 2 | 0 | 7.2541 | 78.7008 | 5.5449 | 2.4481 | 162.7334 | 35.4659 | 55.5637 | 0 | 347.7109
1972716 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:00:00 | 23.11.2024 11:14:00 | 1.2333 | 0 | 541 | 1 | 0 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 210.4712 | 1.0578 | 0 | 64.6093 | 73.2649 | 0 | 0.8032 | 350.2064
13072456 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783543/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2024 11:05:10 | 11.11.2024 12:00:42 | 0.92556 | 1 | 276 | 10 | 0 | 6 | 71 | 0 | 0 | 91.6646 | 52.6457 | 16.2976 | 0 | 141.2468 | 48.5658 | 0 | 0 | 350.4205
7200001029 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85071/85071 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2024 09:31:38 | 01.11.2024 16:30:30 | 6.9811 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 203.4226 | 0 | 0.0075 | 0 | 150.0624 | 0 | 0 | 353.4925
7300002781 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 52371/52371 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2024 09:00:04 | 19.11.2024 13:30:00 | 4.4989 | 0 | 217 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 222.4635 | 0 | 5.6049 | 0 | 126.2343 | 0 | 0 | 354.3027
1972442 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87535/Uzk. ALTINYAZI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:24:00 | 23.11.2024 15:24:01 | 10.0003 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 248.0751 | 0 | 0 | 0 | 107.1948 | 0 | 0 | 355.2699
13072220 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700210/18960 DM / BORMALI ÇIKIŞI (700210) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2024 11:02:44 | 04.11.2024 11:51:23 | 0.81083 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28.9414 | 0 | 0.9546 | 0 | 15.125 | 0 | 311.9536 | 0 | 356.9746
1972229 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80020/80020-Edr.TR-8(GÜZEL SANAT LİSE)DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:47:23 | 23.11.2024 01:40:43 | 0.88889 | 0 | 27 | 1 | 3 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 7.2042 | 0.1847 | 0.5876 | 264.1974 | 66.4206 | 0.5413 | 18.0806 | 357.2164
1972106 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {46323ECB-3717-49E0-BEBC-1DFA8BDF4710}/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:39:00 | 23.11.2024 00:19:41 | 1.6781 | 3 | 830 | 13 | 1 | 1 | 113 | 0 | 0 | 31.8418 | 188.3098 | 93.7522 | 0.0184 | 6.2196 | 40.1687 | 0 | 0 | 360.3105
1975000 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826298/Uzk. TRT ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 17:43:00 | 30.11.2024 21:46:04 | 4.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.9944 | 21.7488 | 0 | 0 | 364.7432
1974431 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 810482/DİKMEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:19:01 | 28.11.2024 18:55:01 | 2.6 | 2 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85.1428 | 0 | 158.7367 | 0 | 121.8302 | 0 | 0 | 0 | 365.7097
1968909 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808117/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 14:09:00 | 13.11.2024 18:27:31 | 4.3086 | 0 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.9494 | 0 | 67.9339 | 0 | 0 | 0 | 367.8833
1970902 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | {C19BD729-50DF-4A9E-B847-19C142D974FF}/Uzk. FD-5 ESKİŞEHİR | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:04:18 | 21.11.2024 08:08:16 | 0.066111 | 0 | 14400 | 5 | 27 | 20 | 2461 | 2 | 9 | 0 | 181.1867 | 1.6805 | 0.8268 | 28.8531 | 112.9001 | 39.2441 | 5.842 | 370.5333
1971889 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | {C19BD729-50DF-4A9E-B847-19C142D974FF}/Uzk. FD-5 ESKİŞEHİR | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 18:17:50 | 22.11.2024 18:21:51 | 0.066944 | 0 | 14400 | 5 | 27 | 20 | 2460 | 2 | 9 | 0 | 219.9232 | 1.3333 | 0.5861 | 22.8822 | 103.3347 | 20.8587 | 2.0433 | 370.9615
1966911 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21311/21255 NOLU DM/MÜREFTE GARAJ DM (21311) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 12:21:00 | 02.11.2024 12:59:38 | 0.64389 | 0 | 3129 | 0 | 25 | 2 | 392 | 0 | 4 | 0 | 216.2044 | 0 | 3.9159 | 1.9817 | 143.4691 | 0 | 5.4075 | 370.9786
1970767 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 852565/Uzk. SİPAHİ KÖY ÇIKIŞI ENH | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:20:44 | 21.11.2024 14:46:33 | 10.4303 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 262.3839 | 0 | 0 | 0 | 111.235 | 0 | 0 | 373.6189
1974250 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {F341965D-8AEA-4AF7-8A2F-99AB6DC182E6}/Uzk.YENİKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 08:50:15 | 28.11.2024 09:03:14 | 0.21639 | 1 | 2282 | 7 | 8 | 18 | 394 | 4 | 1 | 6.1396 | 83.2028 | 5.5354 | 0.5892 | 141.0169 | 62.0788 | 71.2212 | 4.4218 | 374.2057
1969348 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25420/25002DM/ERENLER MOD5 ABONESİZ (720201) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 15:18:00 | 15.11.2024 16:04:40 | 0.77778 | 0 | 387 | 1 | 0 | 3 | 43 | 3 | 0 | 0 | 73.6295 | 1.1184 | 0 | 117.6126 | 48.8537 | 133.8702 | 0 | 375.0844
3023204 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 90542/90542 K TR1/38 CevatınK TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2024 09:00:03 | 10.11.2024 15:03:26 | 6.0564 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 283.2681 | 0 | 0 | 0 | 92.1451 | 0 | 0 | 375.4132
1970813 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760630/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:05:00 | 21.11.2024 14:51:30 | 8.775 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 244.6974 | 0 | 0 | 0 | 131.9108 | 0 | 0 | 376.6082
1968028 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 10:32:00 | 08.11.2024 13:48:31 | 3.2753 | 0 | 235 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2 | 1 | 0 | 112.8752 | 0 | 0 | 91.9944 | 57.451 | 80.601 | 34.9113 | 377.8329
1972312 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87530/Uzk. TÜRKOBASI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:44:00 | 23.11.2024 15:36:41 | 13.8781 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 300.7472 | 0 | 1.0568 | 0 | 76.7272 | 0 | 0 | 378.5312
11358989 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94004/94003 NOLU İPSALA-3 YENİ DM ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 01:28:20 | 25.11.2024 01:37:07 | 0.14639 | 7 | 6020 | 60 | 41 | 55 | 1127 | 9 | 0 | 7.7579 | 150.6985 | 22.1992 | 1.0776 | 63.8118 | 73.6402 | 59.7757 | 0 | 378.9609
1970706 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | {C19BD729-50DF-4A9E-B847-19C142D974FF}/Uzk. FD-5 ESKİŞEHİR | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 23:50:55 | 20.11.2024 23:55:42 | 0.079722 | 0 | 14395 | 5 | 27 | 20 | 2461 | 2 | 9 | 0 | 240.3621 | 1.6322 | 0.9304 | 24.6318 | 87.5904 | 22.425 | 1.6213 | 379.1932
1972318 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825671/Uzk. ÖMERBEY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:27:00 | 23.11.2024 10:07:11 | 9.6697 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 341.6826 | 0 | 0 | 0 | 39.2075 | 0 | 0 | 380.8901
1970831 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862770/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:47:00 | 21.11.2024 09:14:46 | 2.4628 | 1 | 218 | 2 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 2.905 | 78.1617 | 55.4064 | 0 | 198.649 | 46.0219 | 0 | 0 | 381.144
1969345 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80095/80095-Edr.ALAÇATI VİLLARI DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 15:02:00 | 15.11.2024 15:30:59 | 0.48306 | 0 | 427 | 11 | 1 | 6 | 28 | 4 | 0 | 0 | 81.1144 | 5.7179 | 0.4403 | 27.8897 | 37.5996 | 233.6209 | 0 | 386.3828
1966644 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857640/YOĞUNTAŞ KÖK- KAYALI KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 08:14:00 | 01.11.2024 11:24:48 | 3.18 | 0 | 335 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 243.531 | 0 | 0 | 82.6425 | 61.3353 | 0 | 0 | 387.5088
1971827 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:31:17 | 22.11.2024 17:27:48 | 0.94194 | 1 | 211 | 3 | 2 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0.2838 | 48.4827 | 13.0453 | 0.4939 | 0.5404 | 27.4596 | 297.2427 | 0 | 387.5484
11358828 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852246/84003-LPaş.HACIDANİŞMENT DM ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:17:52 | 22.11.2024 10:55:14 | 0.62278 | 2 | 615 | 1 | 0 | 9 | 106 | 1 | 1 | 18.0069 | 68.9882 | 1.535 | 0 | 84.9981 | 33.8266 | 166.6948 | 13.6592 | 387.7088
1968942 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887896/ÇAKILLI FİDER 6 VİZE ÇIKIŞ | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 16:54:00 | 13.11.2024 17:23:27 | 0.49083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069 | 271.4175 | 0 | 116.3855 | 0 | 387.8099
7300002766 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50321/50322 UYAT DM ÇIKIŞI | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2024 14:00:03 | 09.11.2024 15:00:00 | 0.99917 | 0 | 1834 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 346.1403 | 0 | 0 | 0.0586 | 40.5614 | 0 | 2.8608 | 389.6211
1970620 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856421/DM5 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 19:08:00 | 20.11.2024 20:14:26 | 1.1072 | 0 | 757 | 0 | 9 | 1 | 149 | 1 | 0 | 0 | 181.7464 | 0 | 0.5994 | 2.5169 | 136.6309 | 73.8531 | 0 | 395.3467
1972014 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {E7D7E6C9-C9C2-40EA-B7A5-DA491BB2FC1E}/FİDER-A2 TR-9 HADIMAĞA(80030) ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:36:35 | 22.11.2024 21:58:46 | 0.36972 | 1 | 496 | 12 | 28 | 11 | 37 | 8 | 0 | 2.6866 | 80.2997 | 3.9943 | 1.2871 | 77.2548 | 34.8494 | 197.3251 | 0 | 397.697
1969117 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 9410186/GOLF DM>(38758)KENAN METAL | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 15:00:00 | 14.11.2024 17:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.9704 | 0 | 397.9704
7300002758 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50730/51 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2024 09:00:00 | 05.11.2024 12:21:04 | 3.3511 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 79.9814 | 0 | 2.5509 | 0 | 238.8812 | 0 | 78.9325 | 400.346
1971030 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:35:12 | 21.11.2024 10:28:45 | 0.8925 | 1 | 143 | 0 | 0 | 8 | 23 | 1 | 0 | 15.643 | 21.3556 | 0 | 0 | 116.7694 | 10.9786 | 236.0785 | 0 | 400.8251
1972552 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801531/90522 NOLU DT TR1-32-1-33-1-34 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:28:24 | 23.11.2024 09:48:27 | 1.3342 | 1 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2.1495 | 342.3913 | 0 | 0 | 0 | 59.2766 | 0 | 0 | 403.8174
1971400 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24200/23000 DM / TEMREZLİ FD. KÖK (24200) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:16:46 | 21.11.2024 16:25:40 | 1.1483 | 3 | 1188 | 20 | 24 | 1 | 172 | 0 | 0 | 24.4799 | 260.0706 | 16.8771 | 11.5396 | 2.9877 | 89.7236 | 0 | 0 | 405.6785
1967907 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783544/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 13:30:00 | 07.11.2024 14:38:06 | 1.135 | 1 | 276 | 10 | 0 | 6 | 71 | 0 | 0 | 101.1322 | 61.1909 | 24.2594 | 0 | 165.1224 | 55.139 | 0 | 0 | 406.8439
1972476 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801531/90522 NOLU DT TR1-32-1-33-1-34 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:24:26 | 23.11.2024 07:55:14 | 1.5133 | 1 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2.1231 | 354.1952 | 0 | 0 | 0 | 52.1031 | 0 | 0 | 408.4214
3023262 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2024 11:39:20 | 27.11.2024 13:56:24 | 2.2844 | 0 | 801 | 0 | 2 | 1 | 99 | 1 | 0 | 0 | 254.4911 | 0 | 1.1618 | 44.2897 | 96.9724 | 12.3817 | 0 | 409.2967
13072919 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765226/VELİKÖY DM 1/84 - ÖZİTEKS ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 13:30:04 | 24.11.2024 15:30:00 | 1.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5272 | 0 | 402.0075 | 0 | 411.5347
3023269 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {1D7CE146-6C98-4B18-AD6D-DCF591DCE902}/FİDER-2 DM-1/BARA-2 I/O | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2024 02:32:45 | 21.11.2024 02:38:47 | 0.10056 | 0 | 13816 | 0 | 3 | 10 | 2012 | 1 | 6 | 0 | 206.5164 | 0 | 0.0095 | 41.2797 | 122.6991 | 47.2957 | 2.0803 | 419.8807
1968283 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896978/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 11:20:00 | 10.11.2024 11:55:15 | 0.5875 | 1 | 977 | 37 | 17 | 11 | 110 | 0 | 1 | 34.9999 | 143.5252 | 145.7228 | 2.6124 | 48.4359 | 45.888 | 0 | 0.0474 | 421.2316
1971269 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829821/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:53:00 | 21.11.2024 18:19:19 | 5.4386 | 0 | 148 | 0 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 95.4762 | 0 | 0 | 278.4844 | 49.0481 | 0 | 0 | 423.0087
1972668 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804412/TR 8 - 9 - DM1-TR15 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:26:00 | 23.11.2024 18:16:49 | 8.8469 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 238.731 | 0 | 0 | 0 | 186.5821 | 0 | 0 | 425.3131
1970422 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825554/Uzk. TR-2-17-YENİKENT ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 12:28:44 | 20.11.2024 12:39:37 | 0.18139 | 0 | 5896 | 1 | 6 | 5 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 206.2976 | 2.0368 | 0.0627 | 25.3509 | 191.7631 | 0 | 0 | 425.5111
1968049 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 12:41:00 | 08.11.2024 14:53:24 | 2.2067 | 0 | 321 | 2 | 2 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 182.698 | 100.8897 | 6.2922 | 64.8978 | 70.9737 | 0 | 0 | 425.7514
7200001101 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82160/82160 NOLU DM(TOKİ TR-1)ÇIKIŞI | TEMİİZLİK-İZOLASYON BAKIMLARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2024 10:40:36 | 28.11.2024 12:05:00 | 1.4067 | 0 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 346.4235 | 0 | 0 | 0 | 79.3444 | 0 | 0 | 425.7679
3023264 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799278/799278 NOLU DİREK HASKÖY ENH. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2024 09:44:43 | 20.11.2024 12:31:59 | 2.7878 | 0 | 318 | 0 | 7 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 178.5341 | 0 | 6.0957 | 0 | 229.1504 | 0 | 12.0177 | 425.7979
11357830 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 18105/18155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 12:57:55 | 09.11.2024 16:00:19 | 3.04 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 404.6089 | 0 | 0 | 0 | 21.8024 | 0 | 0 | 426.4113
3023197 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92820/92820 K ÇAMLICA TR3 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2024 09:45:17 | 09.11.2024 14:59:38 | 5.2392 | 0 | 275 | 0 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 289.2304 | 0 | 0.7822 | 0 | 138.8608 | 0 | 0 | 428.8734
1972944 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710377/15000 DM / GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI (704318) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:58:00 | 23.11.2024 15:12:33 | 1.2425 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7515 | 0 | 0 | 0 | 426.5316 | 0 | 429.2831
1966929 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {749D5515-FA52-4101-A900-420C078D0052}/U.TM(B)->(787165)K.MEHMET [F4] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 13:50:16 | 02.11.2024 14:24:54 | 0.57722 | 3 | 732 | 1 | 7 | 4 | 108 | 3 | 0 | 3.6168 | 104.9595 | 7.4872 | 2.4736 | 65.3922 | 27.3457 | 218.7217 | 0 | 429.9967
1970099 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:14:24 | 19.11.2024 13:26:31 | 0.20194 | 15 | 1490 | 11 | 19 | 26 | 211 | 6 | 0 | 1.6071 | 45.1711 | 14.9871 | 1.1616 | 75.7039 | 30.1699 | 264.8551 | 0 | 433.6558
1969527 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56511/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 12:26:00 | 16.11.2024 13:06:11 | 0.66972 | 0 | 1574 | 10 | 17 | 3 | 336 | 1 | 1 | 0 | 177.5338 | 8.6658 | 4.5878 | 90.507 | 146.0002 | 6.2344 | 0.6831 | 434.2121
1968257 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87060/Uzk. TR 1-27 TÜRKYILMAZLAR ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 06:40:00 | 10.11.2024 07:30:00 | 0.83333 | 0 | 2281 | 0 | 4 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 348.5568 | 0 | 0.8142 | 0 | 85.8591 | 0 | 0 | 435.2301
3023260 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801761/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2024 10:48:18 | 26.11.2024 12:54:35 | 2.1047 | 4 | 844 | 1 | 5 | 5 | 48 | 0 | 0 | 13.9915 | 134.2689 | 0.4062 | 0.9668 | 276.1797 | 11.4152 | 0 | 0 | 437.2283
1972962 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761459/42090 NOLU DM /KIZILPINAR ÇIKIŞI(764545) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:24:08 | 23.11.2024 14:56:11 | 0.53417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.8933 | 0 | 0 | 33.749 | 11.4928 | 391.4689 | 0 | 437.604
1972039 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 853676/853668 NOLU DİREK-SARAYAKPINAR KÖYÜ ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:54:00 | 23.11.2024 02:22:26 | 4.4739 | 5 | 67 | 1 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 221.4703 | 57.0182 | 3.8617 | 1.6907 | 143.1057 | 10.6308 | 0 | 0 | 437.7774
3023199 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2024 13:00:03 | 09.11.2024 15:00:00 | 1.9992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 16 | 3 | 0 | 2.5415 | 0 | 0.86 | 0 | 261.3359 | 50.477 | 122.86 | 0 | 438.0744
1971125 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | {2AF4CFD8-5EDD-4B2D-80F0-F9981C250002}/Uzk. FD-6 RES-2 GÜNEY | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:49:34 | 21.11.2024 10:56:29 | 0.11528 | 16 | 8758 | 54 | 35 | 44 | 1315 | 4 | 1 | 10.9943 | 168.0578 | 31.0646 | 0.5229 | 106.285 | 87.802 | 42.4735 | 0.0599 | 447.26
3023139 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804974/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR 4-5-6 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2024 09:00:10 | 02.11.2024 15:09:46 | 6.16 | 0 | 234 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 361.2816 | 0 | 7.3486 | 0 | 89.3839 | 0 | 0 | 458.0141
13072329 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {06301017-233E-4517-931B-EB92587C98C1}/COLA DM>>(39231)MİGİBOY [ÇERKEZ-4] | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 09:02:00 | 03.11.2024 09:30:10 | 0.46944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.435 | 0 | 463.435
1971071 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795822/85000 HAVSA IM/DM (MÜŞTERİLER)ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:09:00 | 21.11.2024 12:21:30 | 2.2083 | 0 | 57 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80.8096 | 0 | 0 | 339.1706 | 0 | 47.9538 | 0 | 467.934
1968855 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 10:24:00 | 13.11.2024 10:58:03 | 0.5675 | 0 | 381 | 27 | 9 | 9 | 42 | 3 | 0 | 0 | 41.0115 | 62.0708 | 0.6087 | 222.4392 | 13.1459 | 133.6506 | 0 | 472.9267
1968876 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {35544901-5963-4BEF-B9A5-C35BE53E082F}/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 12:20:00 | 13.11.2024 12:38:18 | 0.305 | 9 | 1321 | 38 | 131 | 19 | 286 | 2 | 1 | 21.0769 | 87.2399 | 23.1592 | 3.2655 | 263.0355 | 43.8737 | 25.8614 | 5.753 | 473.2651
1970672 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/31,5 - 15,8 kV GÜÇ TR. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 22:13:57 | 20.11.2024 22:25:26 | 0.19139 | 12 | 3833 | 26 | 22 | 40 | 629 | 8 | 2 | 11.9204 | 158.5022 | 32.4398 | 1.7945 | 99.0442 | 57.1715 | 114.529 | 1.6411 | 477.0427
1974427 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72095/AK GIDA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:13:14 | 28.11.2024 16:17:11 | 0.065833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0.0611 | 0 | 0 | 0 | 16.1393 | 0 | 461.9735 | 0 | 478.1739
1968852 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756514/27600 DM / SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI (756514) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 09:57:00 | 13.11.2024 10:46:06 | 0.81833 | 1 | 1514 | 5 | 6 | 2 | 491 | 0 | 0 | 0.4286 | 221.2666 | 8.8389 | 2.118 | 109.5744 | 136.4672 | 0 | 0 | 478.6937
1973479 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724051/25001 DM / YAĞSAN 2 ÇIKIŞI (724053) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 17:20:00 | 24.11.2024 17:29:58 | 0.16611 | 2 | 3654 | 3 | 21 | 22 | 625 | 16 | 1 | 14.1116 | 116.1799 | 3.1529 | 3.6793 | 149.3592 | 46.9117 | 145.9164 | 0.5156 | 479.8266
1972365 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM Fideri | 95100/FİDER 2 BÜYÜKEVREN ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:44:52 | 23.11.2024 04:49:54 | 1.0839 | 5 | 3213 | 10 | 16 | 15 | 311 | 1 | 0 | 20.0219 | 322.5651 | 7.1805 | 0.3557 | 25.1261 | 103.672 | 2.0118 | 0 | 480.9331
1966656 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 08:36:00 | 01.11.2024 09:29:23 | 0.88972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.1391 | 0 | 150.9008 | 0 | 481.0399
1972491 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803097/KILIÇKÖY DM ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:41:00 | 23.11.2024 21:04:03 | 14.3842 | 0 | 163 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 304.582 | 13.0551 | 0 | 0 | 167.0084 | 0 | 0 | 484.6455
1972278 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803699/ 92430 NOLU DM ERİKLİ SHLTR1B ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:50:51 | 23.11.2024 06:54:25 | 5.0594 | 0 | 2282 | 0 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 373.6764 | 0 | 1.8307 | 0 | 113.0363 | 0 | 0 | 488.5434
1971216 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | {64ADC2AB-7251-46FF-97C1-233A364EFAAD}/42000 NOLU DM / VELİKÖY DM 4 (761647) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:08:09 | 21.11.2024 13:47:59 | 1.6639 | 0 | 654 | 0 | 0 | 4 | 62 | 2 | 0 | 0 | 194.3795 | 0 | 0 | 103.3089 | 114.3874 | 76.5408 | 0 | 488.6166
1968626 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780787/DM6/1>>(780787) DM6/4 ONURUN ARKASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:16:00 | 12.11.2024 10:26:00 | 0.16667 | 0 | 4646 | 0 | 0 | 4 | 480 | 4 | 1 | 0 | 161.6775 | 0 | 0 | 10.8007 | 88.5358 | 221.1898 | 6.6625 | 488.8663
1969659 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892506/ÇEŞMEKOLU KÖYÜ ENH ÇIKIŞI-892506 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 12:28:00 | 17.11.2024 13:21:49 | 0.89694 | 4 | 109 | 6 | 1 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0.2338 | 26.9882 | 38.1614 | 0.1119 | 254.6314 | 9.1159 | 160.6835 | 0 | 489.9261
1969811 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 11:23:02 | 18.11.2024 12:17:25 | 0.90639 | 0 | 2202 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 371.0441 | 0 | 0 | 0 | 121.4914 | 0 | 0 | 492.5355
13072301 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840293/85068 NOLU(KÖSEÖMER YOLU)DTT ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2024 11:00:17 | 04.11.2024 14:30:00 | 3.4953 | 0 | 494 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 317.1594 | 0 | 0 | 97.7824 | 80.7697 | 0 | 0 | 495.7115
13072613 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2024 16:30:16 | 14.11.2024 17:30:00 | 0.99556 | 0 | 1671 | 0 | 25 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 301.6131 | 0 | 8.0344 | 4.8319 | 185.7947 | 0 | 0 | 500.2741
1970464 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87180/Uzk. UZUNKÖPRÜ TR 1-14 ESKİ İTFAİYE DM | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 13:36:00 | 20.11.2024 14:44:39 | 1.1442 | 0 | 1064 | 0 | 3 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 249.4365 | 0 | 0.896 | 216.3654 | 34.6293 | 0 | 0 | 501.3272
1970459 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {E4427E8A-52A5-4554-BB3B-D9AE7DDAFC78}/80200 NOLU DM(K-2 HACIKUŞLAR)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 13:28:52 | 20.11.2024 14:09:51 | 0.68306 | 0 | 1521 | 0 | 1 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 219.048 | 0 | 0 | 174.8165 | 110.6149 | 0 | 0 | 504.4794
1968358 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788205/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 17:37:00 | 10.11.2024 18:42:06 | 1.085 | 2 | 1110 | 0 | 4 | 2 | 151 | 4 | 2 | 25.015 | 267.3866 | 0 | 2.7711 | 11.11 | 127.8509 | 65.2915 | 6.3045 | 505.7296
13072680 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781046/DM26/TR46 ->>(781098) DM26/48 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2024 16:30:09 | 16.11.2024 19:30:00 | 2.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.7879 | 0 | 506.7879
1970942 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819675/SAGUN-FERYEM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:58:00 | 21.11.2024 09:46:54 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4733 | 0 | 477.3113 | 0 | 508.7846
1971215 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788803/DM4/13MTR YR 3.MEV->(788803)MTR YR.4.MEV | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:08:01 | 21.11.2024 12:17:11 | 0.15278 | 0 | 9 | 0 | 0 | 52 | 11 | 27 | 3 | 0 | 0.2138 | 0 | 0 | 106.1238 | 14.4107 | 346.9664 | 44.2439 | 511.9586
3023165 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763285/41325 NOLU DM TR 3/13 ÇIKIŞI (763285) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2024 09:04:43 | 02.11.2024 13:44:10 | 4.6575 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 304.5923 | 0 | 0 | 0 | 215.4657 | 0 | 0 | 520.058
1968865 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 11:22:00 | 13.11.2024 12:02:07 | 0.66861 | 0 | 381 | 27 | 9 | 9 | 42 | 3 | 0 | 0 | 48.048 | 63.7555 | 0.327 | 249.1839 | 15.1534 | 144.0691 | 0 | 520.5369
1970313 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868376/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:01:00 | 20.11.2024 12:33:30 | 3.5417 | 0 | 421 | 0 | 4 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 348.3021 | 0 | 5.3529 | 4.6788 | 162.2555 | 0 | 0 | 520.5893
1974550 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | {86D0B1C9-7347-47A6-9A21-F5A95701A3D1}/21255 NOLU DM/MÜREFTE GARAJ DM (21311) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 06:14:40 | 29.11.2024 07:10:00 | 0.92222 | 0 | 3127 | 0 | 25 | 2 | 387 | 0 | 5 | 0 | 331.2163 | 0 | 12.8532 | 2.9863 | 168.2103 | 0 | 6.0157 | 521.2818
7300002762 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 854278/OSMANLI TS ENH+TCK GİŞELER ENH | DİREK MONTAJ-YENİLEME-DEĞİŞİMİ-DÜZELTME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2024 11:58:22 | 07.11.2024 15:57:28 | 3.985 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33.0575 | 0 | 0 | 0.9355 | 422.3752 | 0 | 66.3375 | 0 | 522.7057
3023256 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2024 11:00:02 | 22.11.2024 14:55:27 | 3.9236 | 1 | 21 | 5 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 23.6164 | 25.463 | 88.3001 | 4.6046 | 366.4757 | 17.3752 | 0 | 0 | 525.835
1971258 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 863753/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:40:00 | 21.11.2024 16:35:03 | 3.9175 | 8 | 355 | 0 | 1 | 3 | 46 | 0 | 0 | 49.604 | 193.2692 | 0 | 1.9224 | 92.0112 | 191.9181 | 0 | 0 | 528.7249
7200001045 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2024 09:35:53 | 12.11.2024 17:09:23 | 7.5583 | 0 | 11 | 8 | 85 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.2963 | 253.0554 | 86.5013 | 119.3531 | 48.0802 | 0 | 0 | 529.2863
1972290 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:53:24 | 23.11.2024 02:10:06 | 0.27833 | 12 | 3833 | 26 | 22 | 40 | 629 | 8 | 2 | 12.2938 | 170.5406 | 37.3479 | 2.1503 | 116.0287 | 64.7529 | 135.3384 | 1.6636 | 540.1162
1974660 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {F09C8B26-F659-4E15-A791-660DFB0E7786}/TOYBOX GIDA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:08:22 | 29.11.2024 14:08:26 | 1.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.4102 | 0 | 540.4102
1967446 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82000/82000 NOLU DM-5 ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 18:53:55 | 04.11.2024 19:07:44 | 0.23028 | 0 | 7060 | 0 | 34 | 5 | 411 | 0 | 0 | 0 | 406.4596 | 0 | 1.0724 | 35.1911 | 99.5469 | 0 | 0 | 542.27
1972299 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM Fideri | 95100/FİDER 2 BÜYÜKEVREN ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:59:05 | 23.11.2024 03:13:00 | 1.2319 | 5 | 3213 | 9 | 16 | 15 | 310 | 1 | 0 | 22.4643 | 362.3392 | 7.6238 | 1.1624 | 28.8613 | 118.2865 | 2.3927 | 0 | 543.1302
3023166 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866361/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2024 11:07:49 | 02.11.2024 12:11:35 | 1.0628 | 2 | 668 | 4 | 4 | 5 | 79 | 2 | 0 | 4.2125 | 163.3107 | 3.5332 | 0.4421 | 13.966 | 47.4829 | 312.3619 | 0 | 545.3093
1972671 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809540/YAYLA SHL TR 3-3A-4-5 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:13:00 | 23.11.2024 16:54:42 | 8.695 | 0 | 947 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0 | 435.7295 | 0 | 2.6362 | 0 | 100.9682 | 6.5183 | 0 | 545.8522
1974538 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785158/DM1/008>>(785158)DM1/010 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 01:37:12 | 29.11.2024 02:33:32 | 0.93889 | 0 | 2180 | 0 | 1 | 0 | 193 | 0 | 1 | 0 | 426.4346 | 0 | 0.4379 | 0 | 118.0625 | 0 | 0.9207 | 545.8557
1967013 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/31,5 - 15,8 kV GÜÇ TR. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 05:46:03 | 03.11.2024 06:04:57 | 0.315 | 12 | 3837 | 27 | 22 | 40 | 629 | 8 | 2 | 13.7946 | 187.224 | 45.9101 | 2.4079 | 121.1743 | 72.7784 | 107.5354 | 2.055 | 552.8797
5010997 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80980/80980(01-TR/64)NOLU DM GİRİŞ ÇIKIŞ HÜC. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2024 15:40:00 | 09.11.2024 16:05:00 | 0.41667 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 0 | 2 | 0 | 34.5339 | 0 | 0 | 0 | 512.4881 | 0 | 6.1357 | 553.1577
5010996 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80980/80980(01-TR/64)NOLU DM GİRİŞ ÇIKIŞ HÜC. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2024 09:30:00 | 09.11.2024 09:55:00 | 0.41667 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 0 | 2 | 0 | 34.7007 | 0 | 0 | 0 | 514.492 | 0 | 11.9147 | 561.1074
1971965 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730107/23300 DM / ARITMA-ÇIKRIKÇI (730107) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:40:00 | 23.11.2024 00:52:59 | 4.2164 | 0 | 168 | 4 | 4 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 174.0879 | 19.0677 | 1.9846 | 16.3685 | 60.1657 | 289.6362 | 0 | 561.3106
1969021 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33687/GOLF DM>(38758)KENAN METAL | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 22:28:00 | 13.11.2024 23:00:00 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5099 | 0 | 487.327 | 0 | 564.8369
1970374 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | {1F6E2E45-B88B-4048-89A8-CD1B1281B595}/TEGESAN TM FİDER 2 ÇIKIŞI (701247) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 17:22:08 | 19.11.2024 17:32:00 | 0.16444 | 6 | 7261 | 3 | 21 | 17 | 622 | 6 | 6 | 14.8781 | 143.4881 | 2.1999 | 1.8002 | 43.6508 | 64.3395 | 293.5645 | 2.373 | 566.2941
1974750 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {7637921D-3FDB-4295-98A4-6B456BCB3341}/24501 DM / KUTLUGÜN GRUP ÇIKIŞ (711187) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:58:24 | 29.11.2024 17:31:23 | 0.54972 | 3 | 810 | 4 | 6 | 0 | 140 | 2 | 0 | 28.8866 | 92.187 | 11.7673 | 0.5861 | 0 | 35.949 | 398.5178 | 0 | 567.8938
3023277 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {CF0CCB35-2708-4264-B1C2-049C41C138E1}/FİDER-3 82210-DM-04 (KIYIK) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2024 15:33:38 | 21.11.2024 15:40:00 | 0.10611 | 0 | 15943 | 0 | 37 | 11 | 1081 | 0 | 1 | 0 | 336.9678 | 0 | 1.2416 | 68.1513 | 162.9974 | 0 | 2.1493 | 571.5074
1970485 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825462/Uzk. TR-2-04 ÖZGÜRKENT DM ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 14:19:00 | 20.11.2024 15:23:13 | 1.0703 | 0 | 2123 | 0 | 1 | 1 | 188 | 0 | 1 | 0 | 421.51 | 0 | 0.0183 | 11.1611 | 127.4654 | 0 | 11.9958 | 572.1506
1969623 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892557/ÇEŞMEKOLU KÖYÜ ENH ÇIKIŞI-892506 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 08:26:00 | 17.11.2024 10:53:25 | 2.4569 | 4 | 109 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.6239 | 70.8235 | 94.7108 | 0.3597 | 384.7047 | 23.6135 | 0 | 0 | 574.8361
1966761 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {D6FF8BEE-9292-4C4B-88BF-32B789E7187A}/15300 DM / BARBAROS DERE İÇİ DM (15132) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 16:52:00 | 01.11.2024 17:30:33 | 0.6425 | 0 | 4401 | 0 | 1 | 0 | 442 | 1 | 5 | 0 | 370.4665 | 0 | 0.0978 | 0 | 169.8495 | 23.4608 | 12.9904 | 576.865
1967086 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762098/YURT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 11:10:23 | 03.11.2024 11:42:39 | 0.53778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2379 | 0 | 563.838 | 0 | 580.0759
1974100 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {53DC9112-5D29-473E-AD54-29F9605F0F8E}/24501 DM / UMURBEY GRUP ÇIKIŞ (712956) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:10:48 | 27.11.2024 16:34:34 | 1.3961 | 0 | 538 | 2 | 3 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 143.9019 | 3.067 | 0.3377 | 365.5515 | 67.6466 | 0 | 0 | 580.5047
1971837 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829936/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:44:00 | 22.11.2024 17:46:33 | 1.0425 | 8 | 1961 | 6 | 6 | 12 | 212 | 0 | 0 | 19.7212 | 269.6981 | 33.1422 | 1.3527 | 164.9326 | 92.0933 | 0 | 0 | 580.9401
1973207 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {6F10C552-FFAE-47A2-A06E-B4251877F11D}/95005 NOLU KARPUZLU TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 20:37:44 | 23.11.2024 21:22:55 | 0.75306 | 0 | 630 | 2 | 0 | 0 | 111 | 3 | 0 | 0 | 163.7665 | 1.5059 | 0 | 0 | 41.3788 | 378.6739 | 0 | 585.3251
1971951 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829850/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:18:00 | 23.11.2024 11:21:01 | 15.0503 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 118.154 | 0 | 0 | 400.7534 | 68.599 | 0 | 0 | 587.5064
1970331 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {1E7ED823-8F04-4CC1-8E21-E70A026199B0}/18700 DM / BENZİNLİK ARKASI DM (18736) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:42:47 | 20.11.2024 13:07:20 | 3.4092 | 1 | 353 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 2 | 1.6121 | 151.8327 | 0 | 0 | 175.4001 | 196.5945 | 0 | 69.348 | 594.7874
1970624 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862004/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 19:11:00 | 20.11.2024 19:37:06 | 0.435 | 4 | 1969 | 3 | 8 | 9 | 288 | 4 | 0 | 2.2629 | 166.407 | 1.6943 | 0.383 | 49.0719 | 76.8145 | 299.3714 | 0 | 596.005
1973103 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58351/58351 NOLU OKÇULAR DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:21:41 | 23.11.2024 17:44:07 | 0.37389 | 9 | 2069 | 3 | 10 | 15 | 284 | 9 | 0 | 5.0707 | 152.7005 | 0.5483 | 1.089 | 78.6011 | 55.6729 | 302.6315 | 0 | 596.314
3023313 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 32798/DM1/TR02 CMHRYT>>(32798)DM1/TR01 MEZARLK | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2024 09:00:03 | 28.11.2024 12:30:00 | 3.4992 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 507.2775 | 0 | 0 | 0 | 91.2082 | 0 | 0 | 598.4857
7200001092 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799328/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2024 09:04:28 | 25.11.2024 11:55:13 | 2.8458 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 379.1232 | 1.6951 | 0 | 0 | 223.8584 | 0 | 0 | 604.6767
13072703 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783544/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2024 10:00:30 | 18.11.2024 11:36:43 | 1.6036 | 1 | 277 | 10 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0 | 155.2877 | 89.6239 | 30.9359 | 0 | 248.1034 | 82.2702 | 0 | 0 | 606.2211
1967261 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763165/41110 NOLUDM-KAPAKLI DM2- 2/18 (763165) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 22:23:37 | 03.11.2024 23:05:29 | 0.69778 | 0 | 3876 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 484.3713 | 0 | 0 | 0 | 122.332 | 0 | 0 | 606.7033
13072991 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791777/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2024 10:03:07 | 28.11.2024 11:22:11 | 1.3178 | 0 | 518 | 0 | 15 | 0 | 105 | 1 | 0 | 0 | 221.9728 | 0 | 3.9289 | 0 | 86.213 | 295.134 | 0 | 607.2487
1966633 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {1D32D983-7A6E-42A6-8A20-19F82FDF4A8E}/DM29 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 02:21:43 | 01.11.2024 02:30:33 | 0.14722 | 1 | 15334 | 0 | 15 | 10 | 913 | 1 | 3 | 0.1789 | 389.8701 | 0 | 0.7424 | 103.598 | 111.3317 | 4.2308 | 0.39 | 610.3419
1969302 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 12:32:00 | 15.11.2024 16:24:03 | 3.8675 | 1 | 147 | 2 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 4.0947 | 88.9413 | 93.7142 | 0 | 384.1967 | 40.4799 | 0 | 0 | 611.4268
2058298 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763165/41110 NOLUDM-KAPAKLI DM2- 2/18 (763165) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 01:11:39 | 05.11.2024 02:02:35 | 0.84889 | 0 | 3877 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 489.2065 | 0 | 0 | 0 | 131.5076 | 0 | 0 | 620.7141
3023230 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772013/43520 NOLU DM/BERKOSAN ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2024 09:00:04 | 18.11.2024 12:05:16 | 3.0867 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.8493 | 0 | 2.4636 | 0 | 152.2182 | 0 | 470.3165 | 0 | 625.8476
1970321 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 40224/40224 TR2/5 TR GNL BKM | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:22:00 | 20.11.2024 10:55:26 | 1.5572 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 208.0371 | 0 | 0 | 0 | 436.9476 | 0 | 0 | 644.9847
1966663 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | {1AF16A0A-8B05-4D29-8A0F-530F82EEE3EF}/FİDER-3 KÖYLER (2H06) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 09:30:04 | 01.11.2024 09:51:00 | 0.34889 | 13 | 3977 | 18 | 14 | 43 | 493 | 5 | 2 | 7.8934 | 242.4551 | 23.4776 | 1.5938 | 157.1744 | 126.0153 | 79.3229 | 10.7553 | 648.6878
1968669 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31038/DM7/TR31 BALLIOĞLU K>>(31038)DM1/5 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 14:16:00 | 12.11.2024 15:11:29 | 0.92472 | 0 | 2591 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 519.6058 | 0 | 0 | 0 | 133.5973 | 0 | 0 | 653.2031
13073088 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788585/BYZKÖY BLDYE >>(788585)SAĞLK OCAĞI TR2 | Enerji Kesintisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:24:44 | 28.11.2024 13:48:46 | 1.4006 | 7 | 750 | 1 | 0 | 6 | 145 | 0 | 0 | 25.6834 | 286.6199 | 0.2379 | 0 | 160.0685 | 181.7005 | 0 | 0 | 654.3102
1970008 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706952/10100 / BARBAROS DM FİDER 1 ÇKŞ (10200) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 08:50:46 | 19.11.2024 09:25:46 | 0.58333 | 0 | 5508 | 0 | 1 | 1 | 481 | 1 | 6 | 0 | 392.2157 | 0 | 0.0631 | 9.1478 | 200.7362 | 18.8413 | 39.5102 | 660.5143
1971462 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50122/DM9-TR9 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:26:00 | 22.11.2024 00:13:37 | 7.7936 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 647.2573 | 0 | 0 | 0 | 14.794 | 0 | 0 | 662.0513
1967512 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | {3BC2AC99-62A0-4F2F-8A83-62C79C494D1E}/HAMZABEYLİ GÜMRÜK ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 10:37:00 | 05.11.2024 12:08:47 | 1.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.2726 | 0 | 0 | 0 | 670.2726
1967270 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | {C7987216-E81E-469C-8715-89FFE11BBED4}/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 04:29:54 | 04.11.2024 05:02:00 | 0.535 | 6 | 3208 | 6 | 18 | 24 | 710 | 2 | 1 | 12.6254 | 290.1562 | 11.5969 | 1.5724 | 203.6725 | 145.8742 | 7.2685 | 0.4831 | 673.2492
1974349 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {9278C586-843B-4BDC-9445-40DC2FE22E36}/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:34:00 | 28.11.2024 13:10:27 | 0.6075 | 0 | 912 | 4 | 14 | 13 | 175 | 1 | 1 | 0 | 107.9839 | 5.8479 | 3.2419 | 177.8303 | 64.9623 | 321.9614 | 0 | 681.8277
13072718 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784496/DİZAYN DM ->>(784496)KONUK ISI /ARDA YEM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 16:30:02 | 17.11.2024 18:30:00 | 1.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.9812 | 0 | 401.5435 | 0 | 682.5247
3023302 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 32798/DM1/TR01 CMHRYT>>(32800)DM1/TR06 DMRBABA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2024 09:00:01 | 25.11.2024 13:00:00 | 3.9997 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 577.8125 | 0 | 0 | 0 | 108.7557 | 0 | 0 | 686.5682
11359318 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859883/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:56:34 | 27.11.2024 17:22:11 | 0.42694 | 4 | 1831 | 3 | 8 | 9 | 255 | 4 | 0 | 2.0586 | 137.1747 | 1.8322 | 1.0618 | 53.4593 | 74.9608 | 417.1317 | 0 | 687.6791
1966912 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31028/DM1/22 >>(784075)DM1/19 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 12:23:16 | 02.11.2024 15:34:23 | 3.1853 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 493.9048 | 0 | 0 | 0 | 200.0785 | 0 | 0 | 693.9833
1968528 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780568/DM5/18 >>(780568) DM5/16-1 | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 18:10:00 | 11.11.2024 21:51:19 | 3.6886 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 371.2782 | 0 | 0 | 0 | 332.9901 | 0 | 0 | 704.2683
1972407 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:52:27 | 23.11.2024 06:56:29 | 2.0672 | 3 | 126 | 1 | 0 | 8 | 203 | 1 | 3 | 13.0094 | 88.6751 | 0.4032 | 0 | 253.785 | 188.6191 | 151.3008 | 14.3129 | 710.1055
1968223 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761116/42070 NOLU DM / DM 3/14 ÇIKIŞI (761116) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 16:41:00 | 09.11.2024 17:22:04 | 0.68444 | 1 | 3470 | 0 | 0 | 1 | 409 | 0 | 0 | 1.1175 | 495.2933 | 0 | 0 | 14.0954 | 200.6065 | 0 | 0 | 711.1127
3023228 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800396/90832 NOLU DT TR1-56 -1-57 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 09:00:31 | 17.11.2024 14:41:11 | 5.6778 | 1 | 606 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.6923 | 645.1176 | 0 | 0.1822 | 0 | 67.4556 | 0 | 0 | 713.4477
11358450 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM | 821901/TM001 NOLU ENEZ TRAFO MERKEZİ | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 09:00:05 | 17.11.2024 09:15:00 | 0.24861 | 10 | 13087 | 64 | 56 | 44 | 1224 | 1 | 1 | 11.6215 | 309.2248 | 21.8919 | 2.7928 | 220.554 | 150.4992 | 2.1061 | 0.9809 | 719.6712
1970073 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/KÜÇÜKYAYLA KÖMÜRKÖY ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:06:44 | 19.11.2024 13:54:50 | 1.8017 | 16 | 890 | 7 | 7 | 16 | 84 | 0 | 0 | 43.0827 | 228.2947 | 42.8556 | 1.89 | 343.158 | 71.0519 | 0 | 0 | 730.3329
3023218 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32082/DM8/004 HATP MH.BEDRİ RHMİ SK SARILR YOL | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2024 09:00:12 | 15.11.2024 15:30:00 | 6.4967 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 443.4824 | 0 | 0 | 0 | 286.8531 | 0 | 0 | 730.3355
1970778 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815561/ESETÇE DM DEN ESETÇE 3 FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:32:00 | 21.11.2024 04:48:48 | 0.28 | 7 | 6021 | 61 | 40 | 56 | 1126 | 9 | 0 | 13.6383 | 272.4091 | 38.5086 | 0.5717 | 117.4691 | 132.9149 | 155.4727 | 0 | 730.9844
1971106 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | {7752C0C5-8AEB-4332-85EC-006E17737828}/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:39:52 | 21.11.2024 11:08:59 | 0.48528 | 2 | 3561 | 13 | 47 | 7 | 575 | 2 | 1 | 2.1275 | 313.5994 | 26.7452 | 5.1353 | 149.7042 | 203.1223 | 31.1276 | 0.7821 | 732.3436
3023270 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {C4E02B43-5242-4B38-821E-D5699A968CE2}/FİDER-1 DM-1/BARA-1 I/O | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2024 03:02:13 | 21.11.2024 03:18:28 | 0.27083 | 0 | 9637 | 8 | 163 | 11 | 1897 | 0 | 5 | 0 | 395.1659 | 6.281 | 1.7941 | 81.5057 | 246.394 | 0 | 2.923 | 734.0637
1971789 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709854/20610 DM / 3/0 ARZULU ENH ÇIKIŞ (709854) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:46:20 | 22.11.2024 18:52:00 | 3.0944 | 0 | 846 | 0 | 4 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 510.3496 | 0 | 1.693 | 30.9932 | 192.2228 | 0 | 0 | 735.2586
3023145 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822759/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2024 12:03:27 | 01.11.2024 16:07:12 | 4.0625 | 0 | 1819 | 3 | 6 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 468.9041 | 80.3271 | 2.7934 | 64.4557 | 119.169 | 0 | 0 | 735.6493
1972474 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {BDA2F3DF-35E1-4575-A13E-689011CC942E}/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:22:51 | 23.11.2024 06:45:18 | 0.37417 | 33 | 3261 | 20 | 22 | 48 | 483 | 7 | 0 | 47.2881 | 159.3152 | 31.3879 | 3.5546 | 207.6655 | 71.7051 | 215.715 | 0 | 736.6314
3023311 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806864/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2024 10:17:52 | 28.11.2024 15:00:44 | 4.7144 | 0 | 436 | 1 | 3 | 4 | 71 | 1 | 0 | 0 | 402.5987 | 3.0163 | 0.7149 | 37.6971 | 212.533 | 82.3711 | 0 | 738.9311
1972187 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {7678C878-A12C-4861-A1C1-53ED2C8DF5E9}/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:47:55 | 23.11.2024 01:14:26 | 1.4419 | 3 | 1196 | 34 | 2 | 10 | 228 | 1 | 0 | 139.568 | 341.3841 | 151.4019 | 1.4421 | 10.0145 | 101.5549 | 4.2412 | 0 | 749.6067
3023278 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {1D7CE146-6C98-4B18-AD6D-DCF591DCE902}/FİDER-2 DM-1/BARA-2 I/O | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2024 15:48:30 | 21.11.2024 15:55:00 | 0.10833 | 0 | 13816 | 0 | 3 | 10 | 2012 | 1 | 6 | 0 | 284.4086 | 0 | 0.0204 | 75.2493 | 256.5467 | 124.2486 | 9.8577 | 750.3313
1966876 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | TM Fideri | {925F9013-EA2F-4015-862C-EBE4DA954161}/FİDER 2 TM İLE MÜREFTE ARASI (742061) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 10:04:17 | 02.11.2024 10:21:00 | 0.27861 | 5 | 11576 | 12 | 76 | 20 | 1087 | 7 | 5 | 5.4782 | 300.8207 | 4.9689 | 8.5348 | 57.2689 | 190.2362 | 176.0962 | 7.2049 | 750.6088
3023242 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | {71648DA7-9039-40F7-AEFA-B78F8C8957B4}/BOTAŞ TM - FİDER 4 ANPA ÇIKIŞI (27036) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 17:33:09 | 17.11.2024 18:03:00 | 0.4975 | 0 | 64 | 2 | 0 | 16 | 23 | 7 | 0 | 0 | 5.0566 | 0.5875 | 0 | 299.517 | 8.3219 | 444.1891 | 0 | 757.6721
1972479 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829072/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:29:17 | 23.11.2024 07:30:37 | 1.0222 | 1 | 1653 | 13 | 10 | 23 | 268 | 4 | 1 | 1.3496 | 251.903 | 104.7368 | 5.3108 | 210.0939 | 94.6244 | 90.2607 | 5.3356 | 763.6148
1967681 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734317/24200 KÖK / TEMREZLİ GRUP ÇIKIŞ (710888) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 09:29:00 | 06.11.2024 16:59:18 | 7.505 | 0 | 428 | 9 | 10 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 504.3974 | 45.748 | 46.61 | 0 | 180.7305 | 0 | 0 | 777.4859
1972620 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 844101/85000 HAVSA IM/DM (MÜŞTERİLER)ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:08:00 | 23.11.2024 10:02:58 | 0.91611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.0691 | 0 | 0 | 383.9605 | 9.7004 | 384.9903 | 0 | 778.7203
1970613 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 19:02:36 | 20.11.2024 20:45:38 | 1.7172 | 3 | 125 | 1 | 0 | 8 | 203 | 1 | 3 | 14.9204 | 99.2295 | 0.356 | 0 | 267.8768 | 229.8864 | 154.4046 | 14.2903 | 780.964
1970452 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | {C19BD729-50DF-4A9E-B847-19C142D974FF}/Uzk. FD-5 ESKİŞEHİR | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 13:19:46 | 20.11.2024 13:27:52 | 0.135 | 0 | 14393 | 5 | 27 | 20 | 2460 | 2 | 9 | 0 | 378.8249 | 2.9572 | 1.3385 | 60.8762 | 244.1727 | 80.8907 | 12.0513 | 781.1115
1972789 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:47:43 | 23.11.2024 12:01:48 | 1.2347 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14.3166 | 0 | 4.2442 | 0 | 9.2048 | 0 | 757.593 | 0 | 785.3586
1970990 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY SULAMA ENH ÇKŞ 868844 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:09:00 | 21.11.2024 13:15:39 | 4.1108 | 0 | 525 | 2 | 2 | 2 | 76 | 0 | 1 | 0 | 515.0043 | 1.663 | 2.021 | 58.841 | 183.7771 | 0 | 28.6469 | 789.9533
13072362 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897307/VAROL BETON 897307 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2024 16:00:30 | 09.11.2024 17:09:05 | 1.1431 | 0 | 2 | 0 | 1 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.5851 | 0 | 0.186 | 321.3618 | 0 | 469.1407 | 0 | 792.2736
1973153 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894431/BİL BETON-KALE NOBEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:48:53 | 23.11.2024 19:08:03 | 0.31944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7304 | 0 | 15.7344 | 1.9416 | 778.4987 | 0 | 796.9051
1972446 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800209/ 90760 NOLU DM TR2-44 ŞOFÖRLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:36:37 | 23.11.2024 07:23:34 | 1.7825 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0.2481 | 9.9881 | 1.3695 | 20.4487 | 385.2089 | 383.5625 | 0 | 800.8258
1971900 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796329/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 18:31:00 | 22.11.2024 23:26:30 | 4.925 | 2 | 683 | 0 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 85.8491 | 436.6937 | 0 | 0 | 174.6035 | 107.4373 | 0 | 0 | 804.5836
7200001047 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793389/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2024 09:34:36 | 14.11.2024 14:46:26 | 5.1972 | 1 | 224 | 7 | 7 | 8 | 29 | 0 | 0 | 11.2267 | 263.2877 | 76.4728 | 12.7487 | 368.2395 | 77.6842 | 0 | 0 | 809.6596
1973562 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40361/40361 DM 9/26 - 40368 DM 9/26-A RİNG | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 08:42:00 | 25.11.2024 13:09:36 | 4.46 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 2 | 0 | 7.952 | 0 | 0 | 9.2204 | 278.01 | 426.73 | 90.6663 | 812.5787
1968438 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 11:08:00 | 11.11.2024 12:27:53 | 1.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.4965 | 0 | 0 | 0 | 814.4965
1972454 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | DM | 720207/154 ARKASI PB3 DM ORTA GERİLİM HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:41:00 | 23.11.2024 07:28:37 | 1.7936 | 0 | 913 | 1 | 0 | 3 | 81 | 3 | 1 | 0 | 366.6625 | 1.9897 | 0 | 185.0002 | 96.8742 | 152.7037 | 12.632 | 815.8623
1967906 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722026/26000 KÖK / CİNDERE RECLOSER ( | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 13:22:00 | 07.11.2024 14:42:54 | 1.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.5035 | 0 | 48.6308 | 0 | 825.1343
3023240 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | {71648DA7-9039-40F7-AEFA-B78F8C8957B4}/BOTAŞ TM - FİDER 4 ANPA ÇIKIŞI (27036) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 08:30:05 | 17.11.2024 08:59:02 | 0.4825 | 0 | 64 | 2 | 0 | 16 | 23 | 7 | 0 | 0 | 4.0441 | 0.6268 | 0 | 272.8764 | 6.7869 | 541.5389 | 0 | 825.8731
1970825 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:34:00 | 21.11.2024 11:10:54 | 4.615 | 2 | 242 | 0 | 2 | 8 | 27 | 0 | 0 | 5.8581 | 141.3422 | 0 | 3.3229 | 605.5454 | 73.3092 | 0 | 0 | 829.3778
3023225 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33690/TRAFO İSTASYONU DAHİLİ AG PANO | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2024 13:00:03 | 14.11.2024 19:00:00 | 5.9992 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 393.7809 | 0 | 0 | 0 | 201.1456 | 0 | 237.9207 | 832.8472
1974338 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33450/'BEYAZKÖY' BELEDİYE YANI KABİN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:19:46 | 28.11.2024 13:48:20 | 1.4761 | 7 | 1078 | 2 | 3 | 6 | 240 | 0 | 0 | 25.3667 | 386.2992 | 1.6441 | 0.6895 | 155.1806 | 268.2838 | 0 | 0 | 837.4639
7300002795 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51725/DM 6 RİNG | HÜCRE DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2024 09:45:51 | 27.11.2024 11:50:12 | 2.0725 | 0 | 626 | 0 | 7 | 1 | 140 | 1 | 0 | 0 | 248.7028 | 0 | 1.0905 | 6.4576 | 291.6709 | 289.6118 | 0 | 837.5336
1970271 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805879/91502 NOLU BEĞENDİK KÖK TRAFO İSTASYONU | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 01:08:24 | 20.11.2024 02:53:23 | 1.7497 | 0 | 875 | 0 | 3 | 13 | 98 | 8 | 0 | 0 | 252.1898 | 0 | 1.4169 | 186.2282 | 93.0879 | 315.5969 | 0 | 848.5197
1973683 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80440/80440-Edr.K-43 (T.B.S YAPI ÖNÜ) DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 16:55:00 | 25.11.2024 17:21:42 | 0.445 | 0 | 6608 | 2 | 1 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 658.974 | 3.0214 | 0.0367 | 0 | 190.6243 | 0 | 0 | 852.6564
3023241 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | {06CDFB63-D6D9-4350-A1F5-9CFBDFF63B00}/BOTAŞ TM - FİDER 3 (OPET) I/O (27575) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 17:15:16 | 17.11.2024 17:45:30 | 0.50389 | 0 | 3145 | 0 | 13 | 15 | 351 | 1 | 3 | 0 | 226.4006 | 0 | 1.6159 | 179.7972 | 94.5274 | 351.6729 | 2.9861 | 857.0001
11358855 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785747/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 14:24:57 | 22.11.2024 15:12:28 | 0.79194 | 6 | 772 | 3 | 2 | 26 | 144 | 3 | 2 | 12.0423 | 154.8087 | 8.1677 | 12.2246 | 363.0778 | 78.5152 | 226.1351 | 13.8866 | 868.858
1967105 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788780/PEPSİ DM ->>(788780) BYZKÖY 1 NOLU ÇKŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:09:10 | 03.11.2024 13:30:10 | 1.35 | 7 | 1210 | 2 | 4 | 6 | 280 | 0 | 0 | 26.2833 | 470.1998 | 1.5406 | 1.2597 | 104.8893 | 266.4896 | 0 | 0 | 870.6623
1968700 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {45A07A06-8688-44BC-ABF5-0A9147494459}/U.TM[B]->(33124)ULAŞ DM18 [F7] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:48:05 | 12.11.2024 11:38:00 | 0.83194 | 0 | 3114 | 0 | 3 | 4 | 330 | 0 | 0 | 0 | 483.9007 | 0 | 0.7782 | 56.57 | 333.0678 | 0 | 0 | 874.3167
3023174 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | {71648DA7-9039-40F7-AEFA-B78F8C8957B4}/BOTAŞ TM - FİDER 4 ANPA ÇIKIŞI (27036) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 18:55:08 | 03.11.2024 19:30:00 | 0.58111 | 0 | 64 | 2 | 0 | 16 | 23 | 7 | 0 | 0 | 6.31 | 0.584 | 0 | 347.0398 | 8.7145 | 516.5398 | 0 | 879.1881
3023170 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | {71648DA7-9039-40F7-AEFA-B78F8C8957B4}/BOTAŞ TM - FİDER 4 ANPA ÇIKIŞI (27036) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 08:30:07 | 03.11.2024 09:00:00 | 0.49806 | 0 | 64 | 2 | 0 | 16 | 23 | 7 | 0 | 0 | 4.3343 | 0.671 | 0 | 291.9567 | 7.2746 | 579.6143 | 0 | 883.8509
3023223 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18140/KENDİ TRAFOSU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2024 09:00:54 | 14.11.2024 11:00:57 | 2.0008 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 433.9478 | 0 | 0 | 0 | 423.1666 | 0 | 28.6166 | 885.731
1972529 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:05:00 | 23.11.2024 08:37:37 | 0.54361 | 15 | 1492 | 11 | 19 | 27 | 210 | 6 | 0 | 4.0403 | 111.7122 | 40.6444 | 4.264 | 170.5062 | 61.8139 | 497.1495 | 0 | 890.1305
1969923 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | {1F6E2E45-B88B-4048-89A8-CD1B1281B595}/TEGESAN TM FİDER 2 ÇIKIŞI (701247) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 17:20:27 | 18.11.2024 17:36:20 | 0.26472 | 6 | 7259 | 3 | 21 | 17 | 624 | 6 | 6 | 24.4505 | 225.6761 | 3.3235 | 2.4703 | 69.4226 | 103.8391 | 458.5744 | 3.9245 | 891.681
1970712 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835002/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 00:02:00 | 21.11.2024 02:41:37 | 2.6603 | 0 | 743 | 2 | 13 | 5 | 264 | 1 | 0 | 0 | 285.5406 | 4.5139 | 1.8142 | 208.8629 | 247.6519 | 145.902 | 0 | 894.2855
13072813 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788530/BYZKYSAĞLIK OCAĞI TR2->>(788530)GÖÇERLER | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2024 09:00:05 | 22.11.2024 12:20:00 | 3.3319 | 5 | 382 | 1 | 0 | 6 | 59 | 0 | 0 | 25.4365 | 353.3462 | 0.5908 | 0 | 362.642 | 153.0491 | 0 | 0 | 895.0646
3023239 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | {06CDFB63-D6D9-4350-A1F5-9CFBDFF63B00}/BOTAŞ TM - FİDER 3 (OPET) I/O (27575) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 09:00:08 | 17.11.2024 09:29:04 | 0.48222 | 0 | 3145 | 0 | 13 | 15 | 351 | 1 | 3 | 0 | 197.5679 | 0 | 1.5731 | 168.8429 | 83.6399 | 444.6209 | 4.0249 | 900.2696
1971077 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | {519FE83C-0557-4D9B-A494-BC116088BD22}/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:11:15 | 21.11.2024 10:52:52 | 0.69361 | 0 | 2689 | 3 | 6 | 10 | 581 | 0 | 1 | 0 | 376.112 | 2.4661 | 1.0777 | 230.544 | 284.2551 | 0 | 8.0656 | 902.5205
11357697 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {3ED216CA-60E5-41A5-8743-5EDC3B2FFC5E}/85000 HAVSA IM/DM (RİNG) ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 02:31:43 | 08.11.2024 04:10:55 | 1.6533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.1045 | 0 | 0 | 504.7039 | 10.9587 | 394.2324 | 0 | 909.9995
1974046 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {76B5DE12-A7D7-42D6-8BD3-A1B62E73A0ED}/25949 KÖK / YAĞSAN 1 ÇIKIŞI (723809) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 13:23:21 | 27.11.2024 14:07:31 | 0.73611 | 1 | 1280 | 3 | 9 | 8 | 213 | 2 | 0 | 17.5527 | 198.8189 | 15.6458 | 8.4405 | 430.0342 | 90.0663 | 152.3194 | 0 | 912.8778
1974425 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {599969DB-9667-4DFF-BB75-8671EB01DC2B}/FİDER-A4 KESTANELİK IM- 1 ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:12:11 | 28.11.2024 16:38:47 | 0.44333 | 12 | 2963 | 18 | 81 | 40 | 670 | 3 | 1 | 47.3251 | 239.0739 | 32.7545 | 9.4723 | 324.6639 | 112.3583 | 140.6926 | 6.7302 | 913.0708
1968336 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | {C24707AC-3CB5-4717-BF01-8B501DFD2FF3}/DM18 ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 15:43:00 | 10.11.2024 16:30:43 | 0.79528 | 0 | 3609 | 0 | 5 | 4 | 489 | 2 | 1 | 0 | 515.7108 | 0 | 15.3374 | 39.6514 | 311.2063 | 32.1741 | 0.0344 | 914.1144
5010990 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81410/81410 NOLU DTT(01-TR/86)ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2024 10:00:56 | 04.11.2024 17:00:17 | 6.9892 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 892.9779 | 0 | 0 | 0 | 23.3088 | 0 | 0 | 916.2867
3023169 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | {06CDFB63-D6D9-4350-A1F5-9CFBDFF63B00}/BOTAŞ TM - FİDER 3 (OPET) I/O (27575) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 08:30:05 | 03.11.2024 09:00:00 | 0.49861 | 0 | 3141 | 0 | 13 | 15 | 351 | 1 | 3 | 0 | 196.1543 | 0 | 1.5039 | 175.7703 | 82.595 | 458.0282 | 4.0397 | 918.0914
1967887 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788846/MOTOR YER 4.MEVKİ ->>(788846) KARTAL TUZ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 12:37:07 | 07.11.2024 13:25:40 | 0.80917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.1128 | 0 | 0 | 110.4359 | 0 | 826.9 | 0 | 937.4487
1968485 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830218/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 15:00:00 | 11.11.2024 17:13:48 | 2.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9199 | 0 | 121.9379 | 43.8749 | 772.2698 | 0 | 939.0025
3023222 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54505/BMANDIRA HÜRRİYET MH.TR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2024 10:59:46 | 15.11.2024 15:36:08 | 4.6061 | 0 | 329 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 340.4018 | 0 | 1.4627 | 0 | 479.9077 | 0 | 125.0552 | 946.8274
3023224 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700480/18100 DM / NKÜ ÜNİVERSİTE ÇIKIŞ (19705) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2024 14:00:04 | 14.11.2024 15:49:23 | 1.8219 | 0 | 263 | 0 | 0 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 122.4032 | 0 | 0 | 657.5633 | 174.3513 | 0 | 0 | 954.3178
1973290 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85180/TRAFO BESLEME HÜCRESİ | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 04:02:01 | 24.11.2024 04:53:06 | 0.85139 | 5 | 2899 | 3 | 19 | 20 | 633 | 2 | 1 | 24.4274 | 424.5269 | 8.8728 | 2.5007 | 311.9788 | 191.7446 | 11.8493 | 0.6484 | 976.5489
1970629 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/31,5 - 15,8 kV GÜÇ TR. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 19:23:57 | 20.11.2024 19:45:15 | 0.355 | 12 | 3833 | 26 | 22 | 40 | 629 | 8 | 2 | 23.6274 | 320.3169 | 63.5537 | 1.6929 | 200.4937 | 139.9592 | 229.2582 | 4.3424 | 983.2444
1968201 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 56003/TASTEPE DM ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 15:37:00 | 09.11.2024 17:54:32 | 2.2922 | 7 | 853 | 6 | 2 | 8 | 109 | 1 | 0 | 282.4427 | 277.937 | 56.0006 | 1.559 | 172.4664 | 135.3893 | 62.8967 | 0 | 988.6917
1970286 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764583/40410/ DM 7/40 ÇIKIŞI (764583) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 08:00:49 | 20.11.2024 10:38:01 | 2.62 | 0 | 1146 | 0 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 618.5614 | 0 | 0 | 220.1842 | 152.0481 | 0 | 0 | 990.7937
1967256 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41214/DM 2 RİNG (DM2/18 ÇIKIŞ) | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 20:42:00 | 04.11.2024 01:40:09 | 4.9692 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 770.9818 | 0 | 0 | 0 | 225.9646 | 0 | 0 | 996.9464
1968264 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58090/DM1/TR14 ESKİ İTFAİYE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 08:40:00 | 10.11.2024 09:38:04 | 0.96778 | 0 | 3121 | 0 | 6 | 0 | 797 | 0 | 1 | 0 | 498.0699 | 0 | 2.1271 | 0 | 497.4963 | 0 | 5.2987 | 1002.992
1972447 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800210/DAĞITIM MERKEZİ 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:36:38 | 23.11.2024 05:53:49 | 0.28639 | 2 | 13162 | 3 | 6 | 13 | 1663 | 6 | 3 | 1.5597 | 594.9359 | 1.3595 | 0.1008 | 16.3572 | 270.0269 | 118.917 | 1.2246 | 1004.4816
1968627 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34058/ALFA KUTU DM>>(34058)ARYILDIZ DM3 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:18:00 | 12.11.2024 10:38:27 | 0.34083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 33 | 5 | 2 | 0 | 0.0982 | 0 | 0 | 201.2491 | 63.7426 | 734.2952 | 11.1261 | 1010.5112
1970682 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | {519FE83C-0557-4D9B-A494-BC116088BD22}/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 22:40:03 | 20.11.2024 23:39:27 | 0.99 | 0 | 2689 | 3 | 6 | 10 | 581 | 0 | 1 | 0 | 546.0815 | 3.0298 | 1.8059 | 219.3634 | 241.9414 | 0 | 2.3952 | 1014.6172
3023171 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | {06CDFB63-D6D9-4350-A1F5-9CFBDFF63B00}/BOTAŞ TM - FİDER 3 (OPET) I/O (27575) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 18:55:09 | 03.11.2024 19:30:01 | 0.58111 | 0 | 3141 | 0 | 13 | 15 | 351 | 1 | 3 | 0 | 291.2256 | 0 | 0.7933 | 212.1461 | 106.1994 | 405.8795 | 3.5362 | 1019.7801
1972880 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801452/ 92900 NOLU DM SEYDİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:17:36 | 23.11.2024 15:49:17 | 3.5281 | 3 | 992 | 5 | 18 | 11 | 131 | 1 | 0 | 24.9227 | 546.32 | 36.9578 | 12.2351 | 131.8623 | 187.8435 | 86.485 | 0 | 1026.6264
1970265 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/23000 DM / UZUNKÖPRÜ-OSB ÇIKIŞI (24800) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 23:57:00 | 20.11.2024 00:22:34 | 0.42611 | 1 | 278 | 4 | 0 | 3 | 38 | 1 | 0 | 0.3263 | 17.5828 | 1.1242 | 0 | 1.2316 | 2.9053 | 1012.2672 | 0 | 1035.4374
1972179 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:43:13 | 23.11.2024 03:47:45 | 4.0756 | 1 | 143 | 0 | 0 | 8 | 23 | 1 | 0 | 76.5946 | 83.3298 | 0 | 0 | 365.6352 | 28.0652 | 484.0985 | 0 | 1037.7233
1972227 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:44:35 | 23.11.2024 06:13:43 | 5.4856 | 0 | 3640 | 0 | 3 | 0 | 127 | 1 | 1 | 0 | 817.9286 | 0 | 3.5897 | 0 | 224.2185 | 2.4025 | 0 | 1048.1393
1968035 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 730107/23300 DM / ARITMA-ÇIKRIKÇI (730107) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 11:03:00 | 08.11.2024 15:50:12 | 4.7867 | 0 | 168 | 4 | 4 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 189.4162 | 28.5173 | 2.9867 | 26.7765 | 108.9175 | 699.7463 | 0 | 1056.3605
2058462 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17100/TRAFO POSTASI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 10:38:53 | 14.11.2024 12:27:40 | 1.8131 | 0 | 2531 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 809.2619 | 0 | 0 | 0 | 300.5251 | 0 | 0 | 1109.787
13072921 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81830/81380 NOLU DM(03-TR/27 YILDIRIM)ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 12:00:20 | 24.11.2024 13:10:13 | 1.1647 | 0 | 2673 | 3 | 40 | 3 | 344 | 2 | 2 | 0 | 684.3652 | 0.0114 | 15.2884 | 22.4665 | 213.3852 | 184.0528 | 2.3467 | 1121.9162
1972448 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800941/90440 NOLU DM TR1-14 KARATEPE.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:36:37 | 23.11.2024 06:36:54 | 1.0047 | 1 | 4583 | 0 | 7 | 3 | 320 | 0 | 0 | 0.1059 | 937.5768 | 0 | 0.7221 | 39.1017 | 146.9457 | 0 | 0 | 1124.4522
1971664 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710172/MALKARA-2 GİRİŞ HAYRABOLUDAN GELEN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:56:04 | 22.11.2024 10:32:39 | 0.60972 | 3 | 1348 | 6 | 9 | 3 | 243 | 2 | 0 | 31.3713 | 163.8315 | 15.1845 | 0.9034 | 170.6023 | 75.8653 | 681.0076 | 0 | 1138.7659
1974488 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {9278C586-843B-4BDC-9445-40DC2FE22E36}/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 18:52:19 | 28.11.2024 20:18:08 | 1.4303 | 0 | 912 | 4 | 14 | 13 | 175 | 1 | 1 | 0 | 285.2333 | 12.5603 | 6.133 | 310.3456 | 124.8702 | 399.7908 | 0 | 1138.9332
7200001091 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 853801/FİDER B5 - FD-11 TAYAKADIN DM RİNG | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 09:01:40 | 24.11.2024 09:24:25 | 0.37917 | 1 | 577 | 0 | 15 | 15 | 133 | 6 | 1 | 2.1323 | 74.2583 | 0 | 1.5494 | 166.2825 | 33.819 | 860.4082 | 3.7488 | 1142.1985
7300002796 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852547/SUAKACAĞI KÖK ÇIKIŞI | DİREK MONTAJ-YENİLEME-DEĞİŞİMİ-DÜZELTME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2024 10:01:31 | 27.11.2024 15:22:11 | 5.3444 | 2 | 392 | 8 | 25 | 5 | 107 | 0 | 0 | 85.7423 | 414.707 | 24.4316 | 37.5779 | 292.4194 | 302.5958 | 0 | 0 | 1157.474
1970894 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | {519FE83C-0557-4D9B-A494-BC116088BD22}/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:52:45 | 21.11.2024 08:49:32 | 0.94639 | 0 | 2689 | 3 | 6 | 10 | 581 | 0 | 1 | 0 | 485.1759 | 3.7421 | 1.9753 | 299.2946 | 360.4519 | 0 | 9.9002 | 1160.54
3023306 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-17 CCC SAKIZ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 16:30:02 | 24.11.2024 19:30:28 | 3.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.0041 | 0 | 12.1994 | 0 | 1162.2035
3023307 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-19 GÜLLE | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 16:30:03 | 24.11.2024 19:30:00 | 2.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.0041 | 0 | 12.1994 | 0 | 1162.2035
1970996 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | {EC1B5A7E-CC7E-4475-BB38-13E6B82B2B27}/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:11:25 | 21.11.2024 09:50:46 | 0.65583 | 5 | 2103 | 10 | 32 | 34 | 530 | 1 | 0 | 42.6185 | 274.3893 | 8.2736 | 6.5215 | 627.538 | 214.2972 | 4.6483 | 0 | 1178.2864
1967891 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31036/S.PAZARI DM>>(31036)ÖĞRETMEN EVİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 12:37:00 | 07.11.2024 13:28:10 | 0.85278 | 0 | 3621 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 655.5444 | 0 | 0 | 0 | 530.7326 | 0 | 0 | 1186.277
1970557 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895712/AKIN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:20:53 | 20.11.2024 17:50:06 | 0.48694 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0871 | 0 | 0.07 | 1.9218 | 0 | 1194.1878 | 0 | 1196.2667
1967548 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | {07590357-54CE-4F8A-920D-513F65B609E3}/FİDER 6 TM YAZICIOĞLU MOD 5 ARASI(16850) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 12:58:36 | 05.11.2024 13:07:43 | 0.15194 | 0 | 17362 | 0 | 1 | 11 | 1431 | 0 | 6 | 0 | 682.0617 | 0 | 0.0835 | 99.8057 | 415.7938 | 0 | 2.9287 | 1200.6734
1972897 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:34:48 | 23.11.2024 13:18:28 | 0.72778 | 15 | 1492 | 11 | 19 | 27 | 210 | 6 | 0 | 6.0413 | 167.7732 | 45.2478 | 3.5141 | 237.8218 | 94.3828 | 658.4679 | 0 | 1213.2489
1968629 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780787/DM6/1>>(780787) DM6/4 ONURUN ARKASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:26:00 | 12.11.2024 10:52:07 | 0.43528 | 0 | 4645 | 0 | 0 | 4 | 483 | 4 | 1 | 0 | 366.1619 | 0 | 0 | 21.9046 | 201.6845 | 628.6338 | 16.6686 | 1235.0534
7300002794 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793389/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | OG İLETKEN DEĞİŞİM BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2024 10:07:50 | 26.11.2024 18:09:03 | 8.0203 | 1 | 224 | 7 | 7 | 8 | 29 | 0 | 0 | 17.8697 | 412.8649 | 124.4449 | 27.7151 | 555.7779 | 119.86 | 0 | 0 | 1258.5325
3023324 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704318/15000 DM / GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI (704318) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 16:13:01 | 29.11.2024 16:55:00 | 0.69972 | 3 | 1075 | 5 | 17 | 29 | 201 | 4 | 0 | 1.4807 | 149.59 | 5.9252 | 8.3013 | 366.3829 | 58.7423 | 688.8214 | 0 | 1279.2438
1968582 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {C82CD556-C99D-4628-B549-B26EE814AC1F}/K.TM(B)->(34100) FABAL DM / DOYSAN [F2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 23:14:05 | 11.11.2024 23:54:50 | 0.67917 | 2 | 1110 | 1 | 4 | 3 | 151 | 7 | 2 | 12.9605 | 144.8711 | 0.2452 | 1.8006 | 18.8487 | 55.0904 | 1042.2404 | 4.526 | 1280.5829
1971015 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782992/DM04/TR01 ÖNRLR>>(782992)KUMSAY HATTI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:24:00 | 21.11.2024 14:38:18 | 5.2383 | 2 | 149 | 2 | 1 | 9 | 12 | 1 | 0 | 3.2686 | 518.2687 | 60.8059 | 0.8142 | 448.8079 | 66.2859 | 185.1385 | 0 | 1283.3897
1972231 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804412/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:51:11 | 23.11.2024 10:59:01 | 10.1306 | 1 | 513 | 2 | 3 | 5 | 72 | 0 | 0 | 32.5527 | 875.372 | 2.2918 | 4.9889 | 145.4064 | 226.9143 | 0 | 0 | 1287.5261
7300002790 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855673/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 09:00:07 | 24.11.2024 12:47:09 | 3.7839 | 0 | 126 | 0 | 0 | 6 | 203 | 1 | 3 | 0 | 172.1989 | 0 | 0 | 432.0241 | 454.8262 | 209.1334 | 25.4124 | 1293.595
1971590 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896071/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 20:24:00 | 21.11.2024 23:22:44 | 2.9789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4088 | 1300.595 | 0 | 0 | 0 | 1302.0038
7200001040 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 81340/FİDER-8 DM-06 ÇIKIŞI I/O | HÜCRE BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2024 03:04:01 | 04.11.2024 03:30:00 | 0.43306 | 0 | 13646 | 3 | 1 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 1046.0603 | 2.7504 | 0.0079 | 0 | 263.4172 | 0 | 0 | 1312.2358
3023245 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | {3FE9542A-94B0-47B4-9A44-1D3B94F2B581}/BOTAŞ TM - F5 EREĞLİ / FABRİKLAR (27036) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 09:00:33 | 17.11.2024 09:29:41 | 0.48556 | 5 | 8590 | 6 | 15 | 12 | 1358 | 4 | 5 | 5.9843 | 613.1386 | 12.2996 | 4.3578 | 215.1073 | 389.0865 | 58.6555 | 16.5772 | 1315.2068
3023173 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | {3FE9542A-94B0-47B4-9A44-1D3B94F2B581}/BOTAŞ TM - F5 EREĞLİ / FABRİKLAR (27036) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 08:30:04 | 03.11.2024 09:00:00 | 0.49889 | 5 | 8637 | 6 | 15 | 12 | 1387 | 4 | 5 | 5.8584 | 611.999 | 12.6417 | 4.1654 | 223.9327 | 389.7049 | 60.4242 | 16.638 | 1325.3643
1970309 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856266/DEMİRYOLU ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 08:48:00 | 20.11.2024 10:32:07 | 1.7353 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 320.4775 | 0 | 0.7769 | 0 | 1007.2235 | 0 | 1328.4779
7300002759 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853501/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2024 09:46:42 | 05.11.2024 15:41:22 | 5.9111 | 0 | 321 | 2 | 1 | 1 | 68 | 3 | 0 | 0 | 454.0887 | 27.7116 | 0.7682 | 355.4447 | 275.9252 | 219.8588 | 0 | 1333.7972
1969350 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 83380/FİDER-A2 TR-9 HADIMAĞA(80030) ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 15:31:00 | 15.11.2024 16:04:39 | 0.56083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334.3966 | 1.4636 | 0 | 0 | 1335.8602
1973746 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | {477476EC-61D2-4B45-8FBE-1E37490E1748}/FİDER 19 TM İLE ÇERKEZKÖY DM 1 (40100) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 01:36:17 | 26.11.2024 02:42:23 | 1.1017 | 0 | 4695 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 1 | 0 | 1030.3516 | 0 | 0 | 0 | 316.1257 | 0 | 0.7993 | 1347.2766
1967852 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782237/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 09:42:01 | 07.11.2024 12:35:22 | 2.8892 | 1 | 687 | 10 | 0 | 6 | 72 | 0 | 0 | 267.6624 | 421.9122 | 56.2149 | 0 | 430.5986 | 184.6377 | 0 | 0 | 1361.0258
7300002755 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87625/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 09:30:02 | 03.11.2024 12:47:58 | 3.2989 | 0 | 596 | 0 | 7 | 3 | 126 | 1 | 1 | 0 | 361.7995 | 0 | 15.9684 | 187.3219 | 204.6609 | 593.8705 | 0 | 1363.6212
1969642 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896978/FİDER-12 ÇİFTLİKLER-1 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 10:23:00 | 17.11.2024 12:15:54 | 1.8817 | 1 | 977 | 37 | 17 | 11 | 110 | 0 | 1 | 110.7386 | 456.5486 | 499.498 | 7.2788 | 155.1603 | 146.293 | 0 | 0.1547 | 1375.672
1968845 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53360/B.ESKİ DM1-TR1 DM2-TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 09:12:00 | 13.11.2024 09:30:09 | 0.3025 | 0 | 14259 | 2 | 26 | 9 | 2148 | 1 | 1 | 0 | 769.4182 | 0.6265 | 1.1519 | 11.7594 | 556.5059 | 34.4325 | 9.1609 | 1383.0553
1970607 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | {D2990786-8A9C-4FD9-9389-2E45781FD80D}/FD-2 85001 NOLU DM (ÖZTÜRKLER UN)ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:45:52 | 20.11.2024 20:00:14 | 1.2394 | 0 | 2296 | 0 | 8 | 5 | 432 | 1 | 0 | 0 | 672.2318 | 0 | 3.8685 | 106.7386 | 303.5751 | 306.636 | 0 | 1393.05
1973236 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {BF6CFA11-957C-4547-AD95-71320FDCA93E}/15000 DM / GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI (704318) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 22:29:00 | 23.11.2024 23:52:33 | 1.3925 | 3 | 1075 | 5 | 17 | 29 | 201 | 4 | 0 | 2.043 | 295.0074 | 7.612 | 17.0198 | 464.6742 | 70.8003 | 540.2081 | 0 | 1397.3648
1970753 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {612B6F03-BC8D-412D-B9BA-5446EF8DA277}/25001 DM / YAĞSAN 2 ÇIKIŞI (724053) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 03:26:24 | 21.11.2024 04:01:14 | 0.58056 | 1 | 2213 | 0 | 11 | 12 | 392 | 13 | 1 | 27.0166 | 208.1281 | 0 | 1.0927 | 235.8426 | 73.1085 | 860.8867 | 2.2839 | 1408.3591
1974108 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {0AE73093-927C-4E90-943E-D91E90695AD5}/23000 DM / MALKARA-2-TATARLI KÖK (24402) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:29:31 | 27.11.2024 16:09:04 | 0.65917 | 9 | 2360 | 15 | 18 | 14 | 456 | 3 | 0 | 51.3445 | 280.9478 | 19.1441 | 11.2149 | 206.8461 | 142.8203 | 698.4495 | 0 | 1410.7672
1972140 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:02:34 | 23.11.2024 00:12:37 | 1.1675 | 15 | 1492 | 11 | 19 | 27 | 210 | 6 | 0 | 9.4676 | 264.3409 | 69.4722 | 6.0193 | 301.53 | 99.6519 | 667.2785 | 0 | 1417.7604
13073051 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742820/21580 NOLU DM/HOŞKÖY SERİN VADİ (742820) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2024 10:07:26 | 30.11.2024 12:30:17 | 2.3808 | 1 | 2368 | 2 | 2 | 2 | 262 | 3 | 5 | 8.9647 | 695.6828 | 10.8249 | 1.1948 | 13.148 | 343.0662 | 249.7622 | 114.5568 | 1437.2004
1968636 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780180/ULAŞ DM17 ->>(780180)DM16 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:50:00 | 12.11.2024 12:57:21 | 2.1225 | 0 | 1591 | 0 | 0 | 4 | 216 | 0 | 0 | 0 | 643.6012 | 0 | 0 | 141.4439 | 654.7069 | 0 | 0 | 1439.752
3023246 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | {3FE9542A-94B0-47B4-9A44-1D3B94F2B581}/BOTAŞ TM - F5 EREĞLİ / FABRİKLAR (27036) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 17:15:09 | 17.11.2024 17:45:04 | 0.49861 | 5 | 8590 | 6 | 15 | 12 | 1358 | 4 | 5 | 6.9028 | 702.6114 | 11.1629 | 4.476 | 229.0636 | 439.7237 | 46.3935 | 12.2983 | 1452.6322
3023219 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801037/91440 NOLU DT TR2-08-TR2-09 -TR2-10 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2024 09:05:39 | 14.11.2024 14:45:24 | 5.6625 | 0 | 1292 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1335.7066 | 0 | 0 | 0 | 120.8874 | 0 | 0 | 1456.594
1968910 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743232/25952 KÖK / SARIYAR DM ÇIKIŞI (743232) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 14:16:00 | 13.11.2024 14:37:39 | 0.36083 | 0 | 1427 | 0 | 2 | 9 | 230 | 10 | 0 | 0 | 87.1504 | 0 | 0.9122 | 336.5754 | 47.0737 | 989.3915 | 0 | 1461.1032
1966737 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39247/ZEYNEP DM >> (39247) ZEYNEP TEKSTİL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 15:11:00 | 01.11.2024 15:57:30 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469.7036 | 0 | 1469.7036
1970288 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 08:00:54 | 20.11.2024 08:33:31 | 0.54361 | 2 | 409 | 0 | 1 | 5 | 122 | 2 | 0 | 10.4103 | 71.0547 | 0 | 0.0339 | 76.8975 | 324.4028 | 1000.7945 | 0 | 1483.5937
1974692 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866538/B.EKSİ FERSAH KÖK KARAMESUTLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 14:04:16 | 29.11.2024 15:04:09 | 0.99806 | 5 | 1408 | 11 | 15 | 9 | 199 | 3 | 0 | 3.6952 | 305.137 | 46.349 | 3.5896 | 221.2988 | 127.2894 | 776.3019 | 0 | 1483.6609
1969793 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892506/ÇEŞMEKOLU KÖYÜ ENH ÇIKIŞI-892506 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 10:14:00 | 18.11.2024 11:35:51 | 1.3642 | 4 | 109 | 6 | 1 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0.3617 | 41.4149 | 60.2025 | 0.1776 | 606.4891 | 17.9155 | 763.5365 | 0 | 1490.0978
7200001089 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720235/KEŞANDAN GELEN ABONELİ | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2024 10:00:21 | 22.11.2024 11:47:29 | 1.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511.618 | 0 | 1511.618
1969888 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783764/DM2/19 ->>(783820) DM11/TR39 CAMİ // DTT | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 15:16:00 | 18.11.2024 18:35:36 | 3.3267 | 0 | 1864 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1159.405 | 0 | 0 | 0 | 385.1161 | 0 | 0 | 1544.5211
13072264 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762098/YURT ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 09:04:06 | 03.11.2024 10:26:38 | 1.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3027 | 0 | 1508.4802 | 0 | 1549.7829
1969197 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779464/DM4/TR7 ->>(779464) MARMARACIK İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 22:29:00 | 14.11.2024 23:11:28 | 0.70778 | 0 | 4622 | 0 | 2 | 9 | 474 | 8 | 1 | 0 | 615.6466 | 0 | 0.3664 | 80.3449 | 226.2432 | 624.3039 | 2.9766 | 1549.8816
1970082 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {5728FE4E-241A-4A5A-8CCD-ED307DE9B042}/VOSB1B.KŞK2>(784999)MAVİ JEANS H5 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:30:56 | 19.11.2024 13:18:36 | 0.79444 | 1 | 60 | 0 | 0 | 8 | 21 | 8 | 1 | 0.092 | 9.1298 | 0 | 0 | 115.5533 | 25.3437 | 1393.4492 | 10.0589 | 1553.6269
3023292 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33753/(33754)KOÇ PLASTİK DM27-TR12 GİRİŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 10:00:03 | 24.11.2024 13:15:00 | 3.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565.5842 | 0 | 1565.5842
3023195 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33408/MİSİNLİ DM1>>(789385)DM5 MAZOTÇU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2024 09:00:04 | 08.11.2024 16:00:00 | 6.9989 | 0 | 692 | 0 | 0 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 895.1484 | 0 | 0 | 309.1169 | 373.8339 | 0 | 0 | 1578.0992
1968834 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. ÇİFTLİK KÖY DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 08:08:00 | 13.11.2024 10:14:59 | 2.1164 | 0 | 266 | 22 | 3 | 9 | 34 | 3 | 0 | 0 | 107.4609 | 146.079 | 2.0925 | 799.1278 | 43.3955 | 486.8405 | 0 | 1584.9962
1972297 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819973/94150 NOLU DM TR 29POLİSLOJ ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:17:00 | 23.11.2024 05:08:39 | 4.8608 | 0 | 698 | 0 | 1 | 6 | 59 | 5 | 0 | 0 | 554.3111 | 0 | 0.0003 | 263.0312 | 275.7597 | 511.1593 | 0 | 1604.2616
3023321 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745542/20632 DM / OKYANUS-T.DAĞ SU POM.(745542) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 14:00:08 | 29.11.2024 16:41:00 | 2.6811 | 2 | 812 | 1 | 3 | 2 | 116 | 1 | 0 | 367.6751 | 529.9392 | 3.8278 | 1.9714 | 350.4272 | 203.7611 | 159.6347 | 0 | 1617.2365
2058286 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | {CD96500C-8E3D-44BF-A829-5A73F974ED2C}/Uzk. FD-7 KÖF | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 14:03:05 | 03.11.2024 14:22:50 | 0.32917 | 9 | 5706 | 55 | 34 | 57 | 911 | 20 | 3 | 74.8662 | 290.856 | 75.4443 | 4.7631 | 190.4483 | 132.4413 | 852.5413 | 2.4604 | 1623.8209
3023253 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801531/90522 NOLU DT TR1-32-1-33-1-34 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2024 09:33:57 | 20.11.2024 14:34:53 | 5.0156 | 1 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 8.4033 | 1357.5654 | 0 | 0 | 0 | 279.9753 | 0 | 0 | 1645.944
3023146 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808982/ 95504 NOLU DT YENİCE KÖY ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2024 10:00:04 | 02.11.2024 16:00:00 | 5.9989 | 1 | 332 | 1 | 5 | 4 | 60 | 0 | 0 | 100.7064 | 369.2506 | 26.6781 | 9.5295 | 974.3932 | 173.4751 | 0 | 0 | 1654.0329
1974721 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724048/25001 DM / YAĞSAN 2 ÇIKIŞI (724053) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 15:42:00 | 29.11.2024 15:57:51 | 0.26417 | 2 | 3654 | 3 | 21 | 22 | 625 | 17 | 1 | 20.4881 | 176.5862 | 6.3674 | 8.6855 | 349.9904 | 88.9364 | 1014.4849 | 3.7195 | 1669.2584
3023232 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794018/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2024 09:09:05 | 16.11.2024 11:38:30 | 2.4903 | 6 | 1489 | 9 | 28 | 15 | 327 | 0 | 0 | 91.0251 | 749.6469 | 65.1477 | 27.5152 | 455.7841 | 301.0116 | 0 | 0 | 1690.1306
13072455 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788813/DM4/13 MTR YR 3.MEV->(788804)AKLN UN ÖNÜ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2024 09:00:04 | 10.11.2024 14:13:00 | 5.2156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.4774 | 0 | 0 | 644.2558 | 388.4025 | 215.4797 | 444.7986 | 1693.414
7300002783 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740846/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | DİREK MONTAJ-YENİLEME-DEĞİŞİMİ-DÜZELTME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2024 14:43:10 | 20.11.2024 17:17:18 | 2.5689 | 2 | 297 | 2 | 11 | 5 | 78 | 2 | 0 | 28.8724 | 131.497 | 5.6005 | 7.6634 | 34.0362 | 185.5671 | 1305.734 | 0 | 1698.9706
1969849 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58351/58351 NOLU OKÇULAR DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 13:24:55 | 18.11.2024 14:03:20 | 0.64028 | 9 | 2069 | 3 | 10 | 15 | 284 | 9 | 0 | 8.2792 | 247.7781 | 0.9121 | 1.6141 | 181.8029 | 113.2629 | 1167.6701 | 0 | 1721.3194
13072343 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795222/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2024 10:00:12 | 06.11.2024 17:16:00 | 7.2633 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3755 | 0 | 1644.5471 | 0 | 0 | 0 | 1723.9226
3023294 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | TM | 1500/HAYRABOLU TM-1500 | Önleyici Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 08:30:00 | 24.11.2024 08:45:00 | 0.25 | 14 | 12292 | 64 | 69 | 54 | 2839 | 12 | 10 | 32.1075 | 526.4309 | 67.4471 | 6.7007 | 158.1695 | 379.4739 | 585.6939 | 3.2502 | 1759.2737
3023275 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {CF0CCB35-2708-4264-B1C2-049C41C138E1}/FİDER-3 82210-DM-04 (KIYIK) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2024 04:54:38 | 21.11.2024 05:22:22 | 0.46222 | 0 | 15943 | 0 | 37 | 11 | 1081 | 0 | 1 | 0 | 1192.3853 | 0 | 2.2622 | 177.4545 | 384.9968 | 0 | 2.3504 | 1759.4492
3023175 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | {3FE9542A-94B0-47B4-9A44-1D3B94F2B581}/BOTAŞ TM - F5 EREĞLİ / FABRİKLAR (27036) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 18:55:07 | 03.11.2024 19:30:00 | 0.58139 | 5 | 8637 | 6 | 15 | 12 | 1387 | 4 | 5 | 8.6615 | 908.6725 | 11.7305 | 2.197 | 270.276 | 500.9389 | 53.5446 | 14.5643 | 1770.5853
1972518 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 713013/24576 DM / KURTDERE SOYLU ÇIKIŞ (713013) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:45:00 | 23.11.2024 13:01:42 | 5.2783 | 0 | 438 | 2 | 2 | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 406.0691 | 10.8976 | 0.5037 | 1179.0592 | 180.6143 | 0 | 0 | 1777.1439
1967102 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33450/BYZKYSAĞLIK OCAĞI TR2->>(788530)GÖÇERLER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:09:03 | 03.11.2024 15:40:57 | 3.5317 | 7 | 1079 | 2 | 3 | 6 | 240 | 0 | 0 | 63.5635 | 928.9181 | 3.7256 | 2.4443 | 247.5452 | 531.3951 | 0 | 0 | 1777.5918
1969937 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700479/18103 DM / TANRIVERDİ DM ÇIKIŞI (700479) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 18:19:51 | 18.11.2024 22:04:26 | 3.7431 | 0 | 263 | 0 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 293.7961 | 0 | 0 | 1213.6244 | 291.4723 | 0 | 0 | 1798.8928
1974095 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892258/892258_KARAYOLLARI DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:06:20 | 27.11.2024 16:07:30 | 1.0194 | 15 | 479 | 16 | 2 | 21 | 55 | 5 | 0 | 11.3046 | 132.4842 | 224.0224 | 0.9551 | 530.4291 | 78.8711 | 824.0704 | 0 | 1802.1369
3023179 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 81455/FİDER-5 (81455) ERASTA DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2024 03:37:00 | 05.11.2024 04:00:00 | 0.38333 | 0 | 9312 | 8 | 360 | 13 | 3273 | 2 | 6 | 0 | 715.1572 | 4.2332 | 16.0526 | 118.4352 | 833.5272 | 121.1121 | 4.9958 | 1813.5133
3023193 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 55080/TR8 GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2024 10:00:02 | 07.11.2024 15:42:00 | 5.6994 | 0 | 637 | 0 | 22 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 678.137 | 0 | 36.3295 | 0 | 1025.7 | 0 | 145.1695 | 1885.336
1972419 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM Fideri | {02A66F66-3134-4E61-BFFD-289FF8ED675D}/FİDER 2 BÜYÜKEVREN ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:01:51 | 23.11.2024 08:54:05 | 3.8706 | 5 | 3213 | 10 | 16 | 15 | 311 | 1 | 0 | 70.7325 | 1214.4497 | 38.7134 | 9.0216 | 97.1424 | 438.0041 | 50.6774 | 0 | 1918.7411
13072232 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 9100280/21065 NOLU DM/MEY İÇKİ ÇIKIŞ (19334) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2024 09:30:12 | 02.11.2024 15:24:47 | 5.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.6219 | 0 | 1947.6219
1971265 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794018/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:53:17 | 21.11.2024 15:26:57 | 2.5611 | 6 | 1489 | 8 | 28 | 15 | 327 | 0 | 0 | 56.4498 | 781.6638 | 81.0615 | 18.7909 | 648.9236 | 380.3121 | 0 | 0 | 1967.2017
1970907 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {83C95AC5-68FF-4016-9E2B-F3F88A8E4988}/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:09:07 | 21.11.2024 16:54:02 | 8.7486 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3382 | 0 | 1956.4548 | 0 | 0 | 0 | 1989.793
1969654 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788780/PEPSİ DM ->>(788780) BYZKÖY 1 NOLU ÇKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 11:43:00 | 17.11.2024 15:14:29 | 3.5247 | 7 | 1208 | 2 | 4 | 6 | 280 | 0 | 0 | 63.8425 | 1029.2017 | 3.6654 | 3.964 | 248.2547 | 651.6424 | 0 | 0 | 2000.5707
13072705 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/DM4/13 MTR YR 3.MEV->(788804)AKLN UN ÖNÜ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 10:00:00 | 17.11.2024 12:30:00 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0.3234 | 0 | 0 | 471.1429 | 260.9252 | 968.2459 | 304.4511 | 2005.0885
5010989 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 854201/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 09:32:50 | 03.11.2024 15:22:40 | 5.8306 | 2 | 734 | 6 | 1 | 4 | 139 | 3 | 0 | 32.3637 | 1034.1367 | 262.2192 | 0.6559 | 246.7708 | 455.5591 | 69.8809 | 0 | 2101.5863
1971720 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:28:47 | 22.11.2024 13:03:05 | 0.57167 | 3 | 1687 | 11 | 10 | 18 | 267 | 8 | 0 | 1.9275 | 177.8663 | 141.245 | 0.6667 | 103.0127 | 133.9204 | 1611.1121 | 0 | 2169.7507
3023299 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33124/U.TM[B]->(33124)ULAŞ DM18 [F7] | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 16:42:09 | 24.11.2024 18:56:00 | 2.2308 | 0 | 3116 | 0 | 3 | 4 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1391.3188 | 0 | 2.5248 | 100.975 | 714.7524 | 0 | 0 | 2209.571
1966747 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33710/İSKO(1)->>(33710)ZEYNEP DM/TOSİ[H10-3] | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 16:10:00 | 01.11.2024 16:59:40 | 0.82778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.9427 | 135.7752 | 1893.1126 | 18.5488 | 2218.3793
2058565 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807044/94003 NOLU İPSALA-3 YENİ DM ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:53:32 | 21.11.2024 12:23:03 | 0.49194 | 7 | 6019 | 61 | 40 | 56 | 1126 | 9 | 0 | 31.8355 | 606.8677 | 84.2029 | 2.0286 | 358.0343 | 460.1978 | 675.9684 | 0 | 2219.1352
7300002769 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81710/03 TR 48 | BAŞLIK YENİLEME BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2024 09:30:12 | 11.11.2024 11:39:30 | 2.155 | 0 | 2517 | 0 | 2 | 0 | 467 | 0 | 1 | 0 | 1023.9421 | 0 | 0.0839 | 0 | 1203.6947 | 0 | 0.0411 | 2227.7618
1973973 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | DM | 24402/23000 DM / MALKARA-2-TATARLI KÖK (24402) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 10:19:00 | 27.11.2024 11:16:00 | 0.95 | 9 | 2360 | 15 | 18 | 14 | 456 | 3 | 0 | 77.9438 | 452.6562 | 27.711 | 11.5215 | 364.1453 | 225.5135 | 1087.0624 | 0 | 2246.5537
1968556 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893575/OVACIK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 20:32:00 | 11.11.2024 22:37:28 | 2.0911 | 5 | 1482 | 30 | 41 | 16 | 170 | 1 | 0 | 11.5581 | 828.5042 | 977.6528 | 20.4081 | 239.4489 | 194.5041 | 1.319 | 0 | 2273.3952
1973011 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {D12D00F1-DA75-4BF3-BFCC-2707A6BE0AA2}/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:23:54 | 23.11.2024 17:47:32 | 2.3939 | 1 | 1653 | 15 | 10 | 26 | 268 | 4 | 1 | 3.8658 | 674.7267 | 328.5507 | 10.9937 | 599.8662 | 371.1713 | 295.4914 | 8.8588 | 2293.5246
1971682 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {612B6F03-BC8D-412D-B9BA-5446EF8DA277}/25001 DM / YAĞSAN 2 ÇIKIŞI (724053) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:43:49 | 22.11.2024 11:11:08 | 0.45528 | 1 | 2213 | 0 | 11 | 12 | 392 | 13 | 1 | 29.253 | 208.9247 | 0 | 3.4218 | 321.7389 | 112.4779 | 1619.8996 | 8.098 | 2303.8139
1970386 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {612B6F03-BC8D-412D-B9BA-5446EF8DA277}/25001 DM / YAĞSAN 2 ÇIKIŞI (724053) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:07:42 | 20.11.2024 11:38:35 | 0.51472 | 0 | 1707 | 0 | 2 | 12 | 287 | 13 | 0 | 0 | 168.5235 | 0 | 0.6583 | 356.5693 | 85.9663 | 1766.931 | 0 | 2378.6484
1971639 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 08:07:58 | 22.11.2024 08:45:43 | 0.62917 | 3 | 1751 | 63 | 8 | 15 | 273 | 10 | 0 | 25.5391 | 314.7324 | 128.255 | 1.5541 | 80.7634 | 119.5276 | 1708.5178 | 0 | 2378.8894
1971704 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756131/27575 DM / ANPA DM ÇIKIŞI (756130) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 11:29:00 | 22.11.2024 11:53:33 | 0.40917 | 0 | 12 | 2 | 0 | 16 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.4878 | 0.4632 | 0 | 127.8415 | 0.6076 | 2268.9859 | 0 | 2398.386
1971891 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 824182/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 18:16:00 | 22.11.2024 22:38:11 | 4.3697 | 0 | 381 | 25 | 9 | 8 | 42 | 3 | 0 | 0 | 348.8771 | 381.363 | 2.6152 | 1171.9171 | 72.4628 | 462.2067 | 0 | 2439.4419
1971864 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:41:16 | 22.11.2024 18:37:16 | 0.93333 | 3 | 1751 | 63 | 8 | 15 | 273 | 10 | 0 | 45.0784 | 543.9083 | 156.4564 | 1.5648 | 95.6391 | 161.0423 | 1449.7949 | 0 | 2453.4842
1969931 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18500/18500 DM / FAKÜLTE DM ÇIKIŞI (18100) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 18:01:23 | 18.11.2024 18:17:34 | 0.26972 | 0 | 17820 | 0 | 2 | 16 | 1577 | 0 | 14 | 0 | 1170.7951 | 0 | 0.172 | 575.7678 | 716.1283 | 0 | 11.8863 | 2474.7495
1971199 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {99907A2D-1C00-4583-9431-CACDE58AB4FD}/U.TM(A)->(788908)AVLANBY DM[AVLNB.2- F2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:57:12 | 21.11.2024 12:05:11 | 0.13306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0276 | 0 | 0 | 11.4061 | 0 | 2493.1165 | 0 | 2504.5502
13072198 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894007/ÇAĞLAYAN-DENİM KUMAŞÇILIK ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 10:05:19 | 03.11.2024 12:57:27 | 2.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7233 | 0 | 2511.0593 | 0 | 2514.7826
1967604 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {E9EE97AC-0578-444C-B180-C0FCF113CAB0}/F2 SERGEN GRB. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 16:58:10 | 05.11.2024 20:11:15 | 3.2181 | 7 | 1563 | 5 | 12 | 14 | 211 | 2 | 0 | 13.0884 | 859.7376 | 37.4765 | 7.6693 | 287.6349 | 335.1016 | 1039.5546 | 0 | 2580.2629
1968637 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781929/CZAEVİ KVŞK>(781929)DM5/1 SAĞLIK M(F4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:53:00 | 12.11.2024 11:16:05 | 0.38472 | 0 | 11631 | 0 | 1 | 16 | 1421 | 13 | 3 | 0 | 822.8969 | 0 | 0.0155 | 289.2573 | 589.8745 | 901.6396 | 40.154 | 2643.8378
3023172 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | TM | 1500/HAYRABOLU TM-1500 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2024 17:00:03 | 04.11.2024 17:15:00 | 0.24917 | 15 | 12822 | 65 | 78 | 56 | 2944 | 12 | 11 | 53.8109 | 646.9293 | 60.764 | 7.9662 | 209.2018 | 506.3374 | 1186.9458 | 8.6327 | 2680.5881
1970425 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | {8EDCD567-F988-468F-B283-78E0D1949FC4}/F7 DM8-TR-8 ESKİ 66 TM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 12:31:00 | 20.11.2024 12:42:44 | 0.19556 | 82 | 17269 | 92 | 81 | 145 | 2299 | 29 | 6 | 46.9645 | 565.4298 | 158.4629 | 2.7204 | 590.8858 | 329.9345 | 1019.5337 | 10.1141 | 2724.0457
1974058 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 13:46:46 | 27.11.2024 14:29:56 | 0.71944 | 3 | 1751 | 62 | 8 | 15 | 273 | 10 | 0 | 29.4251 | 368.0602 | 130.6252 | 1.3291 | 94.8245 | 142.9441 | 1996.1951 | 0 | 2763.4033
3023194 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 32754/DM6/1>>(780787) DM6/4 ONURUN ARKASI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2024 09:01:52 | 09.11.2024 15:00:00 | 5.9689 | 0 | 1530 | 0 | 1 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1623.8158 | 0 | 0.3087 | 0 | 1213.6789 | 0 | 0 | 2837.8034
1970275 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 05:58:14 | 20.11.2024 07:09:22 | 1.1856 | 3 | 1687 | 11 | 10 | 18 | 267 | 8 | 0 | 3.2754 | 319.299 | 243.6665 | 2.2924 | 153.0161 | 181.4802 | 2012.7946 | 0 | 2915.8242
3023332 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 756948/TEGESAN TM - F7 YILDIZKENT DM (756948) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2024 16:00:01 | 30.11.2024 16:30:20 | 0.50528 | 2 | 22431 | 8 | 58 | 13 | 5182 | 7 | 2 | 0.5674 | 1500.5993 | 10.8798 | 11.4201 | 164.2065 | 1048.7691 | 209.7578 | 3.1076 | 2949.3076
11358137 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {C82CD556-C99D-4628-B549-B26EE814AC1F}/FABAL DM>>(34101)DENTAŞ DM | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 10:45:00 | 13.11.2024 11:30:45 | 0.7625 | 2 | 1110 | 1 | 4 | 3 | 152 | 7 | 2 | 15.2405 | 168.9346 | 0.2925 | 1.382 | 33.3117 | 111.244 | 2611.1628 | 22.2693 | 2963.8374
13072719 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764584/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2024 10:43:12 | 19.11.2024 12:29:22 | 1.7694 | 1 | 56 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0.4213 | 28.7471 | 0 | 0 | 1234.4514 | 183.6711 | 1539.708 | 0 | 2986.9989
13072692 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780280/ONUR DM>>(780280) VAROL BETON DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 09:20:21 | 17.11.2024 12:11:21 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.7006 | 0 | 2735.341 | 0 | 3004.0416
1973558 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764584/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 08:09:00 | 25.11.2024 09:56:42 | 1.795 | 1 | 56 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0.4044 | 27.3502 | 0 | 0 | 1243.7009 | 179.505 | 1562.7719 | 0 | 3013.7324
1974038 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {E9EE97AC-0578-444C-B180-C0FCF113CAB0}/F2 SERGEN GRB. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 12:48:56 | 27.11.2024 15:37:34 | 2.8106 | 7 | 1561 | 5 | 12 | 14 | 210 | 2 | 0 | 5.2582 | 679.6953 | 35.2038 | 10.5434 | 338.954 | 352.9007 | 1608.3861 | 0 | 3030.9415
3023331 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 756948/TEGESAN TM - F7 YILDIZKENT DM (756948) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2024 07:30:33 | 30.11.2024 08:05:31 | 0.58278 | 2 | 22431 | 8 | 58 | 13 | 5182 | 7 | 2 | 0.5707 | 1547.1786 | 12.2562 | 14.7964 | 184.4916 | 1009.6964 | 282.3237 | 6.6588 | 3057.9724
3023167 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | TM | 1500/HAYRABOLU TM-1500 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2024 08:00:01 | 04.11.2024 08:15:00 | 0.24972 | 15 | 12822 | 65 | 78 | 56 | 2944 | 12 | 11 | 47.7215 | 589.7757 | 71.0181 | 9.4143 | 241.7662 | 538.9466 | 1720.26 | 16.5664 | 3235.4688
3023196 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18550/18500 DM / FATİH LİSESİ DM ÇIKIŞ (18580) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2024 09:04:29 | 09.11.2024 12:35:01 | 3.5089 | 0 | 2502 | 0 | 0 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2157.6316 | 0 | 0 | 144.579 | 946.5846 | 0 | 0 | 3248.7952
1973551 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | {7BAA207E-1EC6-4FE4-AAE9-4DA39DBB2F37}/FİDER 19 TM İLE ÇERKEZKÖY DM 1 (40100) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 06:12:00 | 25.11.2024 06:53:04 | 0.68444 | 2 | 12279 | 0 | 0 | 6 | 2780 | 0 | 1 | 1.8588 | 1480.8684 | 0 | 0 | 545.4066 | 1270.9717 | 0 | 4.562 | 3303.6675
1966776 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31136/DM1/TR50 (ESKİ63)>>(31136)DM1/TR51 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 17:44:00 | 01.11.2024 19:12:48 | 1.48 | 0 | 8331 | 0 | 1 | 0 | 505 | 2 | 0 | 0 | 2789.254 | 0 | 0.6313 | 0 | 497.7117 | 31.1885 | 0 | 3318.7855
5010992 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81340/01-TR/88 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2024 16:24:35 | 04.11.2024 17:12:28 | 0.79806 | 0 | 13646 | 3 | 1 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 2478.5043 | 7.2771 | 0.075 | 0 | 878.9192 | 0 | 0 | 3364.7756
1971730 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | {7637921D-3FDB-4295-98A4-6B456BCB3341}/24501 DM / KUTLUGÜN GRUP ÇIKIŞ (711187) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:55:00 | 22.11.2024 15:21:53 | 2.4481 | 3 | 810 | 4 | 6 | 0 | 140 | 2 | 0 | 121.5925 | 389.3563 | 61.016 | 3.1786 | 0 | 173.9052 | 2622.252 | 0 | 3371.3006
3023250 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800312/91410 NOLU DM TR2-02 SEVKENT ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2024 09:24:49 | 19.11.2024 14:52:52 | 5.4675 | 1 | 3045 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 25.0328 | 3015.3121 | 0 | 0 | 0 | 365.751 | 0 | 0 | 3406.0959
1968659 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 853301/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 13:33:00 | 12.11.2024 13:56:07 | 0.38528 | 2 | 817 | 17 | 46 | 38 | 123 | 3 | 0 | 1.3536 | 67.6544 | 20.2746 | 2.9023 | 792.0733 | 41.7516 | 2590.0735 | 0 | 3516.0833
1974342 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 31656/UPS DM>>(31656) GÜNÖZ DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:26:47 | 28.11.2024 13:04:31 | 0.62889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0536 | 0 | 3518.8036 | 0 | 3559.8572
7200001046 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2024 09:50:00 | 13.11.2024 15:22:00 | 5.5333 | 1 | 143 | 0 | 0 | 8 | 23 | 1 | 0 | 148.4609 | 203.6535 | 0 | 0 | 1079.2796 | 104.0492 | 2064.9259 | 0 | 3600.3691
2058480 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781885/DM3/32 SİNDİRELLA>>(31694) DM-13TR37-1 | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 10:29:11 | 15.11.2024 10:46:21 | 0.28611 | 73 | 19518 | 0 | 0 | 9 | 3934 | 3 | 3 | 34.3246 | 1222.624 | 0 | 0 | 116.1609 | 1015.4894 | 1235.6334 | 33.1611 | 3657.3934
1973503 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33124/U.TM[B]->(33124)ULAŞ DM18 [F7] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 19:00:00 | 24.11.2024 21:45:20 | 2.7556 | 0 | 3116 | 0 | 3 | 4 | 332 | 0 | 0 | 0 | 2441.9863 | 0 | 1.7071 | 168.1949 | 1092.1391 | 0 | 0 | 3704.0274
1970293 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762024/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 08:24:26 | 20.11.2024 08:55:42 | 0.52111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.6103 | 81.1113 | 3292.9062 | 204.3152 | 3774.943
13072498 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762023/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2024 16:31:46 | 10.11.2024 18:21:13 | 1.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.0367 | 244.8294 | 3000.4185 | 144.3094 | 3855.594
2058405 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817006/94002 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 10:28:33 | 11.11.2024 11:26:37 | 0.96778 | 4 | 2069 | 119 | 21 | 22 | 327 | 10 | 0 | 67.0197 | 569.2671 | 256.746 | 3.0296 | 169.2927 | 228.6789 | 2604.5121 | 0 | 3898.5461
5010993 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2024 10:33:06 | 10.11.2024 18:32:15 | 7.9858 | 0 | 381 | 27 | 9 | 9 | 42 | 3 | 0 | 0 | 570.4645 | 808.0179 | 7.8945 | 1934.945 | 143.483 | 533.3375 | 0 | 3998.1424
1969564 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {D3E8980E-2267-4364-9B6D-C129BC295DB0}/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 16:00:00 | 16.11.2024 16:39:34 | 0.65944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5372 | 0 | 877.0664 | 0 | 3132.4908 | 0 | 4010.0944
5010988 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85009/85009 NOLU DM(KİLİM FAB.YANI)ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 09:57:49 | 03.11.2024 15:41:22 | 5.7258 | 0 | 2000 | 0 | 5 | 2 | 466 | 0 | 1 | 0 | 2268.4401 | 0 | 6.7417 | 210.4069 | 1541.5724 | 0 | 16.6551 | 4043.8162
1969618 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 06:56:00 | 17.11.2024 07:39:22 | 0.72278 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0.5496 | 0.0993 | 0 | 0.0708 | 118.9115 | 0 | 3930.1728 | 0 | 4049.804
3023316 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 707869/20270 DM / YEŞİLSIRT AYDIN ÇIKIŞ(707869) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2024 12:00:09 | 28.11.2024 14:45:00 | 2.7475 | 2 | 606 | 0 | 6 | 4 | 126 | 1 | 0 | 43.3561 | 262.7634 | 0 | 1.0201 | 40.0006 | 161.9934 | 3646.2976 | 0 | 4155.4312
3023323 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710353/15000 DM / GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI (704318) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 09:33:36 | 29.11.2024 16:13:01 | 6.6569 | 0 | 49 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 43.7156 | 23.3355 | 0.1191 | 0 | 69.9494 | 4266.837 | 0 | 4403.9566
7200001093 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81470/81470 NOLU DM(03-TR/02 KARAAĞAÇ)ÇIKIŞI) | HÜCRE BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2024 09:36:38 | 27.11.2024 14:23:28 | 4.7806 | 0 | 398 | 5 | 320 | 8 | 133 | 0 | 0 | 0 | 482.8005 | 66.9901 | 374.6544 | 1734.3837 | 1747.1421 | 0 | 0 | 4405.9708
1968452 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 12:00:00 | 11.11.2024 13:53:54 | 1.8983 | 3 | 1482 | 2 | 4 | 10 | 242 | 2 | 0 | 149.9379 | 1615.2173 | 30.8126 | 6.7207 | 314.4193 | 753.53 | 1543.5023 | 0 | 4414.1401
3023213 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781884/DM3/32 SİNDİRELLA>>(31694) DM-13TR37-1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2024 02:00:12 | 16.11.2024 02:40:54 | 0.67833 | 73 | 19518 | 0 | 0 | 9 | 3942 | 3 | 3 | 60.7287 | 2027.2789 | 0 | 0 | 142.007 | 1111.7626 | 1085.5858 | 18.6584 | 4446.0214
1968017 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34100/K.TM(B)->(34100) FABAL DM / DOYSAN [F2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 09:41:00 | 08.11.2024 10:47:38 | 1.1106 | 2 | 1110 | 1 | 4 | 3 | 151 | 7 | 2 | 22.5043 | 245.8211 | 0.4872 | 3.695 | 48.9526 | 159.5442 | 3937.9861 | 34.5286 | 4453.5191
1970441 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | TM Fideri | {91D3210A-FAA2-4319-84CE-983E6C9FD602}/TEİAŞ TAN MOD 5A GİRİŞ FİDER 4 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 13:01:52 | 20.11.2024 13:16:51 | 0.24972 | 3 | 5947 | 8 | 25 | 55 | 1471 | 27 | 4 | 7.3175 | 281.9034 | 7.3118 | 7.0062 | 578.1286 | 219.0245 | 3361.0516 | 5.7233 | 4467.4669
1974430 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72095/AK GIDA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:18:15 | 28.11.2024 17:08:50 | 0.84306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0.8892 | 0 | 0 | 0 | 215.7317 | 0 | 4307.2532 | 0 | 4523.8741
1970315 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762024/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:13:58 | 20.11.2024 09:51:52 | 0.63167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.7503 | 105.6485 | 4179.3623 | 263.238 | 4802.9991
1968850 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33687/GOLF DM>(38758)KENAN METAL | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 09:48:00 | 13.11.2024 12:00:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.6657 | 0 | 4357.2841 | 0 | 4820.9498
5011004 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835152/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2024 09:31:27 | 16.11.2024 12:08:36 | 2.6192 | 8 | 5199 | 11 | 19 | 32 | 869 | 1 | 1 | 113.6112 | 2293.0382 | 100.7677 | 6.1113 | 1032.7718 | 1230.6266 | 242.1388 | 0.9128 | 5019.9784
3023200 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 788908/U.TM(B)->(788908)AVLANBY DM[AVLANB1- F1] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2024 23:00:43 | 11.11.2024 23:22:11 | 0.35778 | 0 | 4680 | 0 | 2 | 92 | 519 | 57 | 4 | 0 | 313.6461 | 0 | 0.2036 | 456.344 | 144.2966 | 4191.5929 | 27.725 | 5133.8082
5010995 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80950/80955-Edr.01TR-61-A(R.PAŞA KERV.)DM ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2024 09:58:32 | 09.11.2024 16:00:51 | 6.0386 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 37.6694 | 0 | 0 | 0 | 5250.7914 | 0 | 0 | 5288.4608
1969109 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | {7E471D40-AFC2-4DE8-8E4C-F389BEF22DAA}/FİDER-23 MERBOY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 14:07:06 | 14.11.2024 14:28:00 | 0.34833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.0108 | 4.6323 | 5002.9225 | 0 | 5327.5656
13072844 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892987/PİLSAN ARKASI ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 09:01:12 | 24.11.2024 15:41:43 | 6.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.3264 | 0 | 5237.4865 | 0 | 5458.8129
3023214 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34049/DAHİLİ TRAFO KORUMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2024 17:00:09 | 11.11.2024 20:00:00 | 2.9975 | 1 | 1238 | 0 | 0 | 13 | 663 | 5 | 12 | 1.5699 | 1009.5821 | 0 | 0 | 303.5894 | 2358.09 | 1565.1662 | 243.6169 | 5481.6145
3023291 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781667/TAYEKS>(781667)KRKGZ-ESNLR/ALTN (UNLVR2) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 09:00:12 | 24.11.2024 15:30:00 | 6.4967 | 1 | 997 | 1 | 3 | 2 | 136 | 3 | 0 | 31.3285 | 1587.27 | 97.8411 | 13.6705 | 228.4246 | 448.3952 | 3186.625 | 0 | 5593.5549
5010991 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81340/01-TR/88 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2024 09:00:04 | 04.11.2024 10:21:35 | 1.3586 | 0 | 13646 | 3 | 1 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 4114.3546 | 12.5058 | 0.1188 | 0 | 1661.3572 | 0 | 0 | 5788.3364
1967341 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34086/COLA DM>>(39231)MİGİBOY [ÇERKEZ-4] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 11:51:30 | 04.11.2024 12:41:30 | 0.83333 | 3 | 447 | 5 | 2 | 8 | 65 | 4 | 3 | 8.3308 | 120.3041 | 27.3866 | 0.3433 | 114.0221 | 49.0877 | 5499.9115 | 17.7179 | 5837.104
1974421 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33750/ALFA KUTU DM>>(38940)ALFA KUTU FAB. | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:03:39 | 28.11.2024 16:40:00 | 0.60583 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 35 | 36 | 2 | 14.4007 | 0.3386 | 0 | 0 | 518.0171 | 107.673 | 5462.2362 | 15.1628 | 6117.8284
13072277 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 42200/İNNO DM - KALE KİLİT DM RİNG | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 13:36:12 | 03.11.2024 16:00:06 | 2.3983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | 6 | 0 | 0.8883 | 0 | 0 | 0 | 434.9637 | 165.6828 | 5579.1088 | 0 | 6180.6436
3023297 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | TM | 1500/HAYRABOLU TM-1500 | Önleyici Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 13:00:00 | 24.11.2024 13:27:00 | 0.45 | 14 | 12293 | 64 | 69 | 54 | 2840 | 12 | 10 | 131.0232 | 2152.937 | 222.0192 | 23.805 | 596.402 | 1586.133 | 2071.6746 | 12.2592 | 6796.2532
3023212 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781884/DM3/32 SİNDİRELLA>>(31694) DM-13TR37-1 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2024 02:00:06 | 14.11.2024 03:00:00 | 0.99833 | 73 | 19515 | 0 | 0 | 9 | 3943 | 3 | 3 | 89.4688 | 3057.445 | 0 | 0 | 221.9965 | 1714.6993 | 1714.6943 | 30.7966 | 6829.1005
13072944 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {1BB38CB4-4595-4F73-8BD1-6AA646315591}/DM1/7>>(38817)YENİ KAYMAKAMLIK | Enerji Kesintisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:14:34 | 23.11.2024 16:51:38 | 6.6178 | 0 | 3044 | 0 | 1 | 1 | 238 | 0 | 1 | 0 | 4356.3691 | 0 | 4.0322 | 948.5207 | 1643.0291 | 0 | 18.1994 | 6970.1505
3023295 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | DM | 24800/OSB KÖK | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 09:00:03 | 24.11.2024 13:00:00 | 3.9992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9252 | 0 | 0 | 0 | 7076.6085 | 0 | 7082.5337
1970747 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721450/25974 DM / PİRİNÇÇEŞME DM (721430) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 02:49:50 | 21.11.2024 06:38:51 | 3.8169 | 0 | 1026 | 0 | 1 | 7 | 169 | 9 | 0 | 0 | 563.7691 | 0 | 0.3024 | 1495.6661 | 201.7827 | 5263.854 | 0 | 7525.3743
13072278 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42006/VELİKÖY DM 5/1 (TEVER DM) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 16:39:46 | 03.11.2024 18:11:35 | 1.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.7852 | 0 | 6607.0152 | 0 | 7614.8004
7200001039 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 80000/FİDER-7 DM-1/BARA-4 I/O | HÜCRE BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2024 03:04:10 | 04.11.2024 04:02:22 | 0.97 | 0 | 25826 | 8 | 168 | 25 | 4601 | 1 | 13 | 0 | 3699.5596 | 22.8734 | 5.6534 | 1228.7975 | 2356.1667 | 309.6504 | 28.3452 | 7651.0462
3023210 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2024 09:44:04 | 13.11.2024 14:41:16 | 4.9533 | 3 | 1484 | 2 | 4 | 10 | 241 | 2 | 0 | 248.3425 | 2793.9291 | 55.7554 | 12.9252 | 556.5342 | 1295.1901 | 2747.7399 | 0 | 7710.4164
1972974 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33720/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:42:35 | 23.11.2024 15:19:35 | 0.61667 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33 | 42 | 36 | 12 | 0 | 0.3056 | 0.2396 | 0 | 886.8953 | 80.6542 | 6788.2913 | 348.7353 | 8105.1213
1974341 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {CABD658B-60CF-43E3-AC66-E310FC348659}/V.MŞ TM(A)>(34092)SANKO-2 [H7] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:26:29 | 28.11.2024 13:17:00 | 0.84194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.6248 | 0 | 8002.5222 | 0 | 8121.147
5011005 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88000/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 09:32:24 | 17.11.2024 14:27:28 | 4.9178 | 8 | 5199 | 11 | 19 | 32 | 869 | 1 | 1 | 214.7369 | 4216.5489 | 184.3883 | 8.9321 | 1534.7997 | 2143.803 | 202.9212 | 0.635 | 8506.7651
1970014 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {97DAB2FB-18A5-4370-AD28-10698FEC15C5}/V.MŞ TM(A)>(34262)NURYILDIZ-1 (H4) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.11.2024 09:14:30 | 19.11.2024 10:16:00 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.0207 | 16.9948 | 8560.2341 | 0 | 8773.2496
1971027 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33720/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:33:56 | 21.11.2024 09:58:41 | 0.4125 | 0 | 2 | 1 | 0 | 34 | 42 | 35 | 12 | 0 | 0.1067 | 0.1755 | 0 | 912.1704 | 61.072 | 7682.5725 | 517.0155 | 9173.1126
7200001110 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81830/81380 NOLU DM(03-TR/27 YILDIRIM)ÇIKIŞI | PARAFUDR BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2024 09:10:13 | 30.11.2024 15:51:28 | 6.6875 | 0 | 2673 | 3 | 40 | 3 | 343 | 2 | 2 | 0 | 4480.9454 | 0.0734 | 179.0929 | 189.4582 | 1410.6996 | 3366.5673 | 41.4876 | 9668.3244
1974625 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780280/ONUR DM>>(780280) VAROL BETON DM | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 11:57:00 | 29.11.2024 15:19:45 | 3.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.6909 | 0 | 9313.5615 | 0 | 9779.2524
5011003 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88000/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2024 12:08:36 | 16.11.2024 18:30:01 | 6.3569 | 6 | 5019 | 10 | 18 | 31 | 848 | 1 | 1 | 138.4839 | 5807.0895 | 215.8319 | 16.0038 | 2479.2781 | 2854.636 | 357.7778 | 1.3886 | 11870.4896
1968451 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33710/İSKO(1)->>(33710)ZEYNEP DM/TOSİ[H10-3] | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.11.2024 12:01:00 | 11.11.2024 16:15:47 | 4.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.3372 | 786.8819 | 11367.987 | 131.2521 | 13271.4582
3023201 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788908/MARMARA PAMUKLU>>(787598) ÜNVSTE DM(RNG) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2024 23:00:12 | 12.11.2024 23:57:00 | 0.94667 | 0 | 4680 | 0 | 2 | 92 | 519 | 57 | 4 | 0 | 828.6387 | 0 | 0.5089 | 1200.5298 | 371.4813 | 11158.5968 | 69.9057 | 13629.6612
3023159 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 783867/BEYBO KABİN >>(783866)MODERN AMBALAJ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 10:00:10 | 03.11.2024 14:00:00 | 3.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13707.0087 | 0 | 13707.0087
2058506 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 09:16:00 | 17.11.2024 11:47:25 | 2.5236 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 21 | 0 | 2.4341 | 0.4113 | 0 | 0.2106 | 459.1972 | 0 | 15410.6483 | 0 | 15872.9015
13072691 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42006/FİDER 12 ÇERKEZKÖY TURKCELL 2 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 09:02:00 | 17.11.2024 11:53:12 | 2.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789.1926 | 0 | 15592.9705 | 0 | 17382.1631
1972382 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816969/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:00:00 | 23.11.2024 10:32:53 | 6.5481 | 3 | 1751 | 63 | 8 | 15 | 273 | 10 | 0 | 279.869 | 3499.4245 | 1284.7785 | 14.4187 | 672.4425 | 971.7616 | 11039.4596 | 0 | 17762.1544
3023276 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780787/DM6/001.1>>(780780)DM6/2 OKUL BAHÇESİ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2024 09:00:03 | 22.11.2024 16:00:00 | 6.9992 | 0 | 4648 | 0 | 0 | 4 | 481 | 4 | 1 | 0 | 5802.8829 | 0 | 0 | 333.4803 | 3039.9981 | 9395.1482 | 239.6141 | 18811.1236
1970015 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {47D38BA6-5CA4-4285-AD1D-FA5F6B3BFDAA}/V.MŞ TM(A)>(34262)NURYILDIZ-2 (H5) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 09:14:31 | 19.11.2024 10:16:25 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.6098 | 0 | 21613.4102 | 0 | 21748.02
1969668 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ENH GELEN(F15-RING) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 13:03:00 | 17.11.2024 18:44:48 | 5.6967 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 21 | 0 | 5.6715 | 0.9628 | 0 | 0.6373 | 1039.9146 | 0 | 30223.2661 | 0 | 31270.4523
1968430 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34055/U.TM[B]->(34055)UNILEVER DM [UNILVR1-F5] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 10:27:00 | 11.11.2024 12:02:24 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35247.287 | 0 | 35247.287
3023309 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM | 3200/KIYIKÖY ITM OG HATLARI | Önleyici Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2024 10:00:19 | 27.11.2024 14:17:27 | 4.2856 | 20 | 3305 | 9 | 42 | 35 | 477 | 3 | 0 | 112.7477 | 2255.5845 | 184.5972 | 23.1223 | 3881.6437 | 1392.2236 | 30347.4564 | 0 | 38197.3754
1971157 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:11:01 | 21.11.2024 13:21:01 | 2.1667 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 21 | 0 | 1.9847 | 0.3565 | 0 | 0.1304 | 585.3969 | 0 | 38595.4153 | 0 | 39183.2838
3023288 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM | 3301/BABAESKİ TM | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 08:30:12 | 24.11.2024 13:30:02 | 4.9972 | 18 | 28823 | 79 | 203 | 99 | 4779 | 36 | 5 | 343.4445 | 27291.7806 | 1868.1831 | 218.9818 | 6763.9885 | 14957.5849 | 7937.6051 | 126.3431 | 59507.9116
3023203 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787557/AVLANBEY->>(34022)M.PAMUKLU(AVL-1) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2024 09:47:11 | 12.11.2024 15:51:25 | 6.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8059.244 | 10.6085 | 162728.2199 | 0 | 170798.0724