## TABLO-3
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
1683646 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 202192/B ÇIKIŞI HOŞKÖY İÇİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-11-01 07:35 | 01.11.2021 11:55:02 | 4.3339 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.733 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 24.759
11247970 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50180/DM11C ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-11-01 01:58 | 01.11.2021 02:24:40 | 0.43722 | 1 | 5134 | 0 | 12 | 8 | 733 | 0 | 4 | 0.1892 | 600.0374 | 0 | 1.3271 | 249.8143 | 1026.5696 | 0 | 0.9821 | 1878.9197
1683643 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826850/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 06:13:00 | 01.11.2021 07:20:00 | 1.1167 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 51.393 | 0 | 0 | 0 | 14.4798 | 0 | 0 | 65.8728
1683634 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102712/13920 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 07:10:00 | 01.11.2021 08:52:40 | 1.7111 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7048 | 0 | 0 | 0 | 5.3053 | 0 | 0 | 23.0101
1683638 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Dağıtım Transformatörü | 867784/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 08:18:00 | 01.11.2021 09:40:59 | 1.3831 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.989 | 0 | 0 | 0 | 18.1491 | 0 | 0 | 39.1381
2042876 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32054/DM3/25 HUZUR EVİ->>(AYDINLATMA ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 08:26:12 | 01.11.2021 08:51:12 | 0.41667 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9.0648 | 0 | 0 | 0 | 12.9172 | 0 | 0 | 21.982
5007089 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311778/40367 DM5/64 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2021 08:30:35 | 01.11.2021 17:10:35 | 8.6667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.7616 | 0 | 0 | 0 | 24.1419 | 0 | 0 | 42.9035
5007088 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760814/40366 DM5/63 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2021 08:30:44 | 01.11.2021 16:53:44 | 8.3833 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 223.6185 | 0 | 0 | 0 | 139.2573 | 0 | 0 | 362.8758
1683651 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701022/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 08:41:00 | 01.11.2021 09:59:13 | 1.3036 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 35.6306 | 0 | 0.7562 | 0 | 19.3814 | 12.9594 | 0 | 68.7276
1683654 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | DM | 42185/FİDER 5 GİRİŞ | MODÜLER HÜCRE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 08:47:30 | 01.11.2021 11:39:57 | 2.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822.4095 | 0 | 1822.4095
5007106 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87540/Uzk. BALABAN KÖY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2021 09:00:06 | 01.11.2021 17:00:06 | 8 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 265.1023 | 0 | 4.8525 | 0 | 163.9424 | 0 | 0 | 433.8972
5007102 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115077/27115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2021 09:00:26 | 01.11.2021 17:00:26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7982 | 0 | 0 | 2.7982
3015749 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819659/94134 NOLU DT TR81 OSMAN USTA ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2021 09:00:42 | 01.11.2021 09:50:42 | 0.83333 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.7388 | 0 | 0 | 0 | 12.1704 | 0 | 0 | 37.9092
3015725 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557151/8 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2021 09:00:49 | 01.11.2021 14:00:00 | 4.9864 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.4621 | 0 | 0 | 0 | 26.0839 | 0 | 0 | 48.546
3015753 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710896/25880 NOLU TRAFO GÖZSÜZ TR1 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2021 09:08:40 | 01.11.2021 14:08:40 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6468
5007091 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783544/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2021 09:09:33 | 01.11.2021 19:00:00 | 9.8408 | 0 | 245 | 12 | 0 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 439.2566 | 561.2537 | 0 | 2221.8851 | 417.9169 | 0 | 0 | 3640.3123
2042882 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733317/24700 NOLU ŞALGAMLI TAR.SU. TR-1 | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 09:10:27 | 01.11.2021 11:10:27 | 2 | 0 | 485 | 0 | 1 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 225.7743 | 0 | 1.1323 | 0 | 133.9557 | 0 | 38.0209 | 398.8832
3015715 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/ESKİ ÜSKÜP VE ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2021 09:14:06 | 01.11.2021 17:24:06 | 8.1667 | 4 | 1648 | 1 | 1 | 19 | 100 | 2 | 1 | 122.162 | 2490.6611 | 10.8727 | 4.505 | 3666.4213 | 1190.6919 | 2115.7909 | 22.5611 | 9623.666
1683668 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816525/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 09:23:00 | 01.11.2021 18:32:04 | 9.1511 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5156
3015737 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790531/81250 NOLU DM(K-17-A ÇOÇUK SİTESİ)ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2021 09:25:20 | 01.11.2021 17:20:20 | 7.9167 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 228.3853 | 0 | 0 | 0 | 680.5265 | 0 | 0 | 908.9118
3015724 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80130/80140-Edr.2DM12-TR-16 ADRİAN KON.DM ENH. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2021 09:30:59 | 01.11.2021 12:00:59 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2003
1683672 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706916/BARBAROS BELEDİYE -FIRIN YANI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 09:37:00 | 01.11.2021 10:24:38 | 0.79389 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 40.7794 | 0 | 0 | 0 | 50.3384 | 0 | 0.1376 | 91.2554
1683690 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 309801/40600 DM7/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 09:45:00 | 01.11.2021 12:07:01 | 2.3669 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 65.9918 | 0 | 0 | 0 | 31.9189 | 0 | 0 | 97.9107
1683647 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85069/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 09:45:00 | 01.11.2021 10:12:52 | 0.46444 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.4478 | 0 | 0 | 0 | 3.4186 | 0 | 0 | 9.8664
1683694 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 770374/43545 B.YON.TR 13 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 09:55:00 | 01.11.2021 10:20:00 | 0.41667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1183 | 0 | 0 | 0 | 0.7174 | 0 | 0 | 2.8357
1683693 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894703/DTT01 ENH - MAYTEKS DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 09:57:46 | 01.11.2021 09:58:29 | 0.011944 | 0 | 47 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.1514 | 0 | 0 | 2.0322 | 0.0678 | 3.3237 | 0 | 5.5751
3015752 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742503/21255 NOLU DM/MÜREFTE GARAJ DM (21311) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2021 10:00:23 | 01.11.2021 11:00:00 | 0.99361 | 0 | 2404 | 0 | 13 | 1 | 338 | 1 | 4 | 0 | 272.3981 | 0 | 2.9988 | 2.9234 | 229.0578 | 12.8317 | 13.6382 | 533.848
3015750 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819653/94132 NOLU DT TR83 ROMAN MAH. ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2021 10:00:29 | 01.11.2021 11:00:09 | 0.99444 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43.2561 | 0 | 0 | 0 | 5.5265 | 0 | 0 | 48.7826
1683676 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 118502/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 10:07:00 | 01.11.2021 10:59:17 | 0.87139 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3341 | 0 | 0 | 0 | 1.4019 | 0 | 0 | 4.736
1683697 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807547/ 95742 NOLU DT TRAPEZ 9A-9B NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 10:07:00 | 01.11.2021 11:01:14 | 0.90389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2315 | 0 | 295.2315
2042878 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836174/Mrç. SUBAŞI TR1 B-MERİÇ YOLU GİRİŞ | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 10:10:24 | 01.11.2021 11:00:24 | 0.83333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6366 | 0 | 0 | 0 | 0.6609 | 0 | 0 | 1.2975
1683701 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26055/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 10:21:00 | 01.11.2021 11:20:14 | 0.98722 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.4973 | 0 | 0 | 0 | 4.4957 | 0 | 0 | 23.993
2042885 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621205/ÇAYIRDERE TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 10:24:39 | 01.11.2021 11:24:39 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1684 | 0 | 0 | 0 | 4.7186 | 0 | 0 | 12.887
1683702 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781990/DM3/25 >>(781990)DM2/44 CAMİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 10:41:00 | 01.11.2021 11:05:08 | 0.40222 | 0 | 4618 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 348.0914 | 0 | 0 | 0 | 178.0933 | 0 | 0 | 526.1847
1683708 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705722/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 11:00:00 | 01.11.2021 11:47:39 | 0.79417 | 2 | 318 | 6 | 1 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0.6412 | 71.8832 | 6.1532 | 0 | 62.9958 | 75.9506 | 0 | 0 | 217.624
1683724 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865659/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 11:01:00 | 01.11.2021 11:39:05 | 0.63472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0318 | 4.3835 | 58.3367 | 0 | 100.752
1683725 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32078/DM4/011 Ş.SİNN CML GRSL BLV İNCİ ÇÇĞİ SK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 11:06:00 | 01.11.2021 11:47:08 | 0.68556 | 0 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 678.7423 | 0 | 0 | 0 | 124.1448 | 0 | 0 | 802.8871
1683728 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23500/23500 NOLU DM HAYRABOLU TR-13 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 11:10:00 | 01.11.2021 12:23:55 | 1.2319 | 0 | 1052 | 0 | 2 | 3 | 454 | 6 | 7 | 0 | 320.674 | 0 | 0.0381 | 43.6111 | 408.3419 | 638.2278 | 24.3828 | 1435.2757
1683729 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 262415/27190 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 11:16:00 | 01.11.2021 14:50:20 | 3.5722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3943 | 0 | 0 | 0 | 4.9246 | 0 | 0 | 6.3189
1683670 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404688/81030 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 11:20:00 | 01.11.2021 11:36:15 | 0.27083 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8658 | 0 | 0 | 0 | 0.3033 | 0 | 0 | 3.1691
3015736 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813113/94112 NOLU DM TR68-TR69 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2021 11:30:08 | 01.11.2021 13:23:08 | 1.8833 | 0 | 139 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.5116 | 20.6374 | 1.0087 | 0 | 8.9923 | 0 | 0 | 83.15
1683738 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 710896/DANACI KAH. ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 11:45:00 | 01.11.2021 13:02:29 | 1.2914 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9698
1683737 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724313/MÜSTECEP GRUBU ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 11:46:39 | 01.11.2021 13:45:43 | 1.9844 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.8923 | 0 | 0 | 0 | 8.5247 | 0 | 0 | 33.417
1683714 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365985/DM1/68 1KASIM İÖO->>(365985)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 12:07:00 | 01.11.2021 12:58:39 | 0.86083 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.707 | 0 | 0 | 0 | 4.3174 | 0 | 0 | 29.0244
1683749 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701540/15300 NOLU DM KUMBAĞ ESENKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 12:36:59 | 01.11.2021 12:38:59 | 0.033333 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2.0087 | 0 | 0 | 0 | 2.4508 | 0 | 0 | 4.4595
1683718 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708886/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 12:41:00 | 01.11.2021 13:09:49 | 0.48028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.3187 | 0 | 34.95 | 16.2596 | 106.0386 | 0.1446 | 157.7115
1683649 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 560207/33A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 12:57:00 | 01.11.2021 13:07:20 | 0.17222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0867 | 0 | 0 | 0 | 0.4992 | 0 | 0 | 0.5859
1683759 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 13:19:37 | 01.11.2021 13:20:33 | 0.015556 | 0 | 839 | 0 | 4 | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 2.1662 | 0 | 0.0065 | 0.6054 | 1.0448 | 0 | 0 | 3.8229
1683782 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731080/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 13:40:00 | 01.11.2021 16:55:33 | 3.2592 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.912 | 0 | 5.2418 | 0 | 15.8193 | 0 | 0 | 50.9731
3015751 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94072/94112 NOLU DM TR68-TR69 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2021 14:00:48 | 01.11.2021 14:19:48 | 0.31667 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.3057 | 0 | 0.0001 | 0 | 4.3352 | 0 | 0 | 4.641
1683785 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33547/DM4/011 CBS:33547 - DM13/TR11 ARASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 14:04:00 | 01.11.2021 14:43:49 | 0.66361 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 564.5648 | 0 | 0 | 0 | 88.7276 | 0 | 0 | 653.2924
1683748 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 14:05:00 | 01.11.2021 14:25:00 | 0.33333 | 0 | 86 | 0 | 3 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.7291 | 0 | 0.122 | 114.7662 | 8.0869 | 0 | 0 | 125.7042
1683766 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 14:10:00 | 01.11.2021 17:21:25 | 3.1903 | 3 | 206 | 6 | 6 | 4 | 35 | 0 | 0 | 5.1627 | 102.1951 | 70.6529 | 3.2502 | 14.72 | 48.11 | 0 | 0 | 244.0909
1683791 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 14:25:42 | 01.11.2021 14:26:06 | 0.0066667 | 0 | 1004 | 2 | 2 | 9 | 181 | 3 | 0 | 0 | 3.0295 | 0.2416 | 0 | 1.092 | 1.4897 | 2.1633 | 0 | 8.0161
1683794 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806509/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 14:29:24 | 01.11.2021 14:34:43 | 0.088611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1392 | 0 | 52.1109 | 0 | 53.2501
1683799 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794019/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 15:20:00 | 01.11.2021 15:30:00 | 0.16667 | 0 | 72 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.1852 | 0 | 0.1815 | 0 | 0.8516 | 0 | 0 | 4.2183
1683771 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 305634/PNR 41435 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 15:29:00 | 01.11.2021 17:02:37 | 1.5603 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.822 | 0 | 0 | 0 | 0.2345 | 0 | 0 | 12.0565
1683817 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 310892/41105 DM1/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 16:19:00 | 01.11.2021 17:32:33 | 1.2258 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0589
1683776 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705725/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 16:23:00 | 01.11.2021 17:54:45 | 1.5292 | 0 | 240 | 0 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 53.7461 | 0 | 0 | 35.4938 | 28.2361 | 0 | 0 | 117.476
1683825 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 15507229/92440 K ERİKLİ S TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 16:44:00 | 01.11.2021 19:58:45 | 3.2458 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1467
1683834 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 103102/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 18:00:00 | 01.11.2021 18:37:54 | 0.63167 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.174 | 0 | 0 | 0 | 2.937 | 0 | 0 | 33.111
1683842 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840016/85086 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 18:50:00 | 01.11.2021 19:15:00 | 0.41667 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.9385 | 0 | 0.21 | 0 | 6.4532 | 0 | 0 | 10.6017
1683851 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268241/27116 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 19:04:00 | 01.11.2021 20:23:40 | 1.3278 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4184 | 0 | 0 | 0 | 4.3856 | 0 | 0 | 11.804
1683835 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 796344/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 19:10:00 | 01.11.2021 19:26:15 | 0.27083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0 | 0 | 6.0545 | 0.2542 | 0 | 0 | 6.3412
1683862 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450922/94632 İ ESETÇE TR4 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 19:55:00 | 01.11.2021 22:19:53 | 2.4147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1481
1683857 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3218981/94454 İ SULTAN TR3 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 20:21:00 | 01.11.2021 21:44:30 | 1.3917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3597
1683869 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733317/24700 NOLU DM ŞALGAMLI KÖK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 23:00:00 | 01.11.2021 23:36:59 | 0.61639 | 0 | 485 | 0 | 1 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 139.2262 | 0 | 0.5446 | 0 | 46.328 | 0 | 11.349 | 197.4478
3015716 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33700/V.MŞ TM(B)>(33700)EMA FİDERİ [BH12] | Önleyici Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2021 23:00:31 | 01.11.2021 23:59:00 | 0.97472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3449 | 0 | 3228.1883 | 0 | 3236.5332
1683871 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39284/EMA TEKS >>(39984) İPEK FANTAZİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2021 23:28:00 | 01.11.2021 23:30:24 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0 | 0 | 0 | 0.0708
1683887 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 114852/DENİZBANK-TREDAŞ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 01:23:00 | 02.11.2021 02:02:44 | 0.66222 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.7511 | 0 | 0 | 0 | 4.0081 | 0 | 0 | 11.7592
1683874 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800508/ 91200 NOLU DM TR2-20 MERKEZKENT.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 01:25:45 | 02.11.2021 01:34:59 | 0.15389 | 0 | 6825 | 3 | 2 | 10 | 286 | 2 | 0 | 0 | 306.9635 | 0.6566 | 0.0218 | 9.9069 | 22.7403 | 48.6695 | 0 | 388.9586
1683875 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530590/84030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 01:40:00 | 02.11.2021 02:20:03 | 0.6675 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7248 | 0 | 0 | 0 | 0.8024 | 0 | 0 | 3.5272
1683878 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15405/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 03:43:05 | 02.11.2021 04:22:47 | 0.66167 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 29.5218 | 0 | 0 | 0 | 21.7657 | 0 | 0.0571 | 51.3446
1683908 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 07:25:47 | 02.11.2021 07:26:18 | 0.0086111 | 5 | 1747 | 6 | 3 | 25 | 265 | 0 | 2 | 0.039 | 3.8064 | 0.5665 | 0.0161 | 2.3031 | 2.8244 | 0 | 0.849 | 10.4045
1683911 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710173/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 08:03:52 | 02.11.2021 08:06:09 | 0.038056 | 0 | 796 | 3 | 5 | 3 | 135 | 2 | 0 | 0 | 6.5872 | 1.2181 | 0.044 | 2.6371 | 3.977 | 45.9384 | 0 | 60.4018
1683913 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 08:12:10 | 02.11.2021 08:13:20 | 0.019444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0225
1683915 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 08:19:37 | 02.11.2021 08:20:14 | 0.010278 | 5 | 1747 | 6 | 3 | 25 | 265 | 0 | 2 | 0.0397 | 3.8874 | 0.6084 | 0.0172 | 2.594 | 3.2469 | 0 | 0.9897 | 11.3833
1683916 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 08:19:56 | 02.11.2021 08:22:39 | 0.045278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3461 | 0 | 29.8748 | 0 | 50.2209
3015754 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 41130/41330 DM3/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2021 08:30:36 | 02.11.2021 16:30:36 | 8 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268.3382
1683920 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 08:49:15 | 02.11.2021 08:49:50 | 0.0097222 | 0 | 344 | 0 | 3 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.83442 | 0 | 0.013954 | 1.0371 | 0.43754 | 0 | 0 | 2.3231
1684210 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 74322/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 08:51:08 | 02.11.2021 09:05:06 | 0.23278 | 1 | 4757 | 0 | 22 | 6 | 355 | 2 | 1 | 1.4211 | 222.2857 | 0 | 2.6323 | 108.4172 | 123.2717 | 98.8289 | 7.7826 | 564.6395
11248037 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 800681/91320 NOLU DM TR2-40 ATAKENT 2 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 08:55:43 | 02.11.2021 09:00:43 | 0.083333 | 0 | 1488 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24.7607 | 0 | 0 | 0.9416 | 3.6137 | 0 | 0 | 29.316
1683925 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15507229/92440 K ERİKLİ S TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 09:00:00 | 02.11.2021 12:55:08 | 3.9189 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2034
3015738 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 94610/94642 İ ESETÇE TR6 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2021 09:00:02 | 02.11.2021 15:00:02 | 6 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 249.7167 | 0 | 0 | 0 | 81.9887 | 0 | 0 | 331.7054
5007104 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114999/27116 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2021 09:00:17 | 02.11.2021 17:20:17 | 8.3333 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 106.6302 | 0 | 0 | 0 | 56.5847 | 0 | 0 | 163.2149
10003391 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2021 09:00:22 | 02.11.2021 16:53:34 | 7.8867 | 5 | 457 | 8 | 3 | 16 | 87 | 2 | 0 | 52.2526 | 830.4938 | 355.671 | 10.1304 | 1437.3282 | 309.1937 | 44.6806 | 0 | 3039.7503
3015755 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770088/43800 NOLU DM / TR 31-TR 32 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2021 09:00:33 | 02.11.2021 13:05:33 | 4.0833 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 255.3456 | 0 | 2.216 | 0 | 85.4088 | 0 | 0 | 342.9704
3015740 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 91310/91310 K TR2/39 Ünvrst Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2021 09:00:37 | 02.11.2021 12:25:37 | 3.4167 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 965.9334 | 0 | 0 | 0 | 360.2899 | 0 | 0 | 1326.2233
5007090 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87540/Uzk. BALABAN KÖY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2021 09:00:54 | 02.11.2021 17:00:54 | 8 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 267.9224 | 0 | 4.785 | 0 | 161.2433 | 0 | 0 | 433.9507
3015720 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2021 09:02:34 | 02.11.2021 17:00:00 | 7.9572 | 0 | 38 | 0 | 14 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 74.273 | 0 | 42.585 | 18.5409 | 1025.0347 | 35.0713 | 0 | 1195.5049
10003390 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 51835/6 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2021 09:02:59 | 02.11.2021 17:00:00 | 7.9503 | 0 | 160 | 0 | 3 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 252.8035 | 0 | 8.005 | 0 | 442.7189 | 0 | 0 | 703.5274
1683926 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887646/F2 SERGEN GRB. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 09:04:00 | 02.11.2021 09:45:00 | 0.68333 | 0 | 392 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 39.7753 | 0 | 0.4086 | 0 | 20.8073 | 0 | 0 | 60.9912
1683900 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704975/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 09:06:00 | 02.11.2021 12:43:11 | 3.6197 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.0233 | 0 | 0 | 0 | 11.7773 | 0 | 0 | 58.8006
3015761 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25870/25930NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2021 09:10:28 | 02.11.2021 11:50:28 | 2.6667 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.1021 | 0 | 1.7589 | 0 | 11.6736 | 0 | 0 | 50.5346
1683931 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 50702/F8 KIRKLARELİ DM2-TR1 ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 09:27:45 | 02.11.2021 09:36:27 | 0.145 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.4656 | 0 | 0 | 0 | 1.4117 | 0 | 0 | 2.8773
1683932 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 857112/F3 EROĞLU DM-KAVAKLI ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 09:27:50 | 02.11.2021 09:39:13 | 0.18972 | 1 | 1478 | 9 | 9 | 24 | 239 | 12 | 1 | 0.1801 | 52.5978 | 53.9874 | 0.3544 | 45.9057 | 41.0279 | 776.8446 | 10.5214 | 981.4193
1683933 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 862011/F7 DM8-TR-8 ESKİ 66 TM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 09:28:00 | 02.11.2021 09:36:53 | 0.14806 | 4 | 2096 | 15 | 8 | 16 | 306 | 7 | 0 | 0.4466 | 47.4594 | 41.0454 | 0.3421 | 27.8311 | 29.7668 | 121.0917 | 0 | 267.9831
1683947 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866896/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 09:48:00 | 02.11.2021 11:02:56 | 1.2489 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8026
1683948 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18305/18300 NOLU DM DEREAĞZI DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 09:52:00 | 02.11.2021 10:38:20 | 0.77222 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 27.354 | 0 | 0 | 0 | 76.4971 | 0 | 0 | 103.8511
1683967 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820695/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 10:04:00 | 02.11.2021 16:35:12 | 6.52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8442 | 0 | 25.5177 | 0 | 0 | 0 | 30.3619
1683968 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 10:07:34 | 02.11.2021 10:08:09 | 0.0097222 | 0 | 220 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.6465 | 0.0381 | 0 | 0 | 0.2809 | 0 | 0 | 0.9655
1683970 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 30159600/40256 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 10:08:00 | 02.11.2021 10:41:29 | 0.55806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.0737 | 0 | 0 | 0 | 1.3512 | 0 | 0 | 2.4249
3015728 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | 856422/3-4 DTT ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2021 10:08:24 | 02.11.2021 13:08:24 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6516 | 0 | 0 | 0 | 5.9017 | 0 | 0 | 25.5533
1683972 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13978995/40224 TR2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 10:16:00 | 02.11.2021 11:44:01 | 1.4669 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4641 | 0 | 0 | 0 | 107.4398 | 0 | 0 | 111.9039
1683976 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 10:34:00 | 02.11.2021 12:13:31 | 1.6586 | 1 | 34 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.3574 | 23.9019 | 9.2184 | 16.2341 | 16.1073 | 0 | 299.8689 | 0 | 366.688
1683950 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13761126/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 10:36:00 | 02.11.2021 12:11:45 | 1.5958 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5353 | 0 | 0 | 0 | 7.8586 | 0 | 0 | 9.3939
1684220 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 18960/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 2 YENİCE DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 10:45:09 | 02.11.2021 11:25:09 | 0.66667 | 1 | 6710 | 4 | 16 | 25 | 526 | 5 | 3 | 3.4895 | 660.0793 | 15.504 | 3.1298 | 214.9244 | 227.1119 | 1210.5969 | 2.5076 | 2337.3434
2042902 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620825/POYRALI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 11:17:17 | 02.11.2021 12:07:17 | 0.83333 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2618 | 0 | 0.3278 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 10.7626
1683956 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 86050/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 11:57:00 | 02.11.2021 12:02:00 | 0.083333 | 0 | 183 | 1 | 1 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3.0219 | 0.4117 | 0.0808 | 3.5939 | 1.891 | 0 | 0 | 8.9993
1683958 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 91310/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 12:07:00 | 02.11.2021 15:00:41 | 2.8947 | 0 | 120 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.4772 | 0 | 0.2844 | 4.2264 | 4.9562 | 0 | 0 | 58.9442
1683959 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725963/KIRIKALİ EVRENBEY RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 12:20:00 | 02.11.2021 13:19:31 | 0.99194 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.173 | 0 | 0 | 0 | 4.4507 | 0 | 0 | 21.6237
1683995 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 114852/D ÇIK-U.KÖPRÜ CD.SOLTARF-MARMARA SRC KUR | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 12:24:00 | 02.11.2021 16:20:02 | 3.9339 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.2324 | 0 | 0 | 0 | 43.5699 | 0 | 0 | 94.8023
3015756 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 721962/25895NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KOLU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2021 13:00:01 | 02.11.2021 15:22:01 | 2.3667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3687
1683999 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 531491/84029 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 13:25:00 | 02.11.2021 14:08:04 | 0.71778 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.0226 | 0 | 0 | 0 | 1.5847 | 0 | 0 | 3.6073
1684021 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101576/15115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 13:27:00 | 02.11.2021 15:27:24 | 2.0067 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3139 | 0 | 0.0999 | 0 | 0.1122 | 0 | 0 | 5.526
1684022 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31536/TR22 HAVUZLAR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 13:29:00 | 02.11.2021 13:56:16 | 0.45444 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 29.282 | 0 | 0 | 0 | 18.9245 | 0 | 0 | 48.2065
1684023 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 19537734/13220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 13:34:00 | 02.11.2021 14:35:26 | 1.0239 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8268
1684025 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 261331/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 13:43:00 | 02.11.2021 13:59:25 | 0.27361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0358
1684006 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819623/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 13:57:00 | 02.11.2021 19:08:16 | 5.1878 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5337 | 0 | 3.5088 | 0 | 0 | 0 | 82.0425
3015739 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43180/43270 NOLU DM / TR 42 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2021 14:00:36 | 02.11.2021 16:30:36 | 2.5 | 0 | 194 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 87.7474 | 0 | 0 | 64.2577 | 118.0056 | 0 | 0 | 270.0107
1684007 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 800535/91212 NOLU DT TR2-22 AKÇA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 14:05:00 | 02.11.2021 15:26:36 | 1.36 | 0 | 562 | 3 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 150.4513 | 7.5515 | 0 | 7.8459 | 26.9602 | 0 | 0 | 192.8089
1684031 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 11397401/92802 K İZETTİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 14:38:00 | 02.11.2021 18:14:58 | 3.6161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6872
1684032 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733497/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 14:43:00 | 02.11.2021 16:52:41 | 2.1614 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.829 | 0 | 5.8011 | 0 | 0 | 0 | 19.6301
1684038 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 15:29:58 | 02.11.2021 15:30:26 | 0.0077778 | 5 | 1747 | 6 | 3 | 25 | 265 | 0 | 2 | 0.0397 | 3.8864 | 0.5831 | 0.0165 | 2.5675 | 3.2521 | 0 | 0.8035 | 11.1488
1684048 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 16:04:45 | 02.11.2021 16:05:45 | 0.016667 | 0 | 631 | 6 | 9 | 6 | 63 | 0 | 1 | 0 | 3.1722 | 0.4455 | 0.0842 | 0.4948 | 1.2809 | 0 | 0 | 5.4776
1684014 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453425/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 16:19:00 | 02.11.2021 17:23:19 | 1.0719 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9226 | 0 | 0 | 0 | 0.3418 | 0 | 0 | 6.2644
1684015 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17407/ALTINOVA DENİZ TARAFI YENİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 16:23:00 | 02.11.2021 16:29:20 | 0.10556 | 1 | 4718 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 4 | 0.1158 | 89.4056 | 0 | 0 | 0 | 50.195 | 0 | 5.4929 | 145.2093
1684056 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 261053/27085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 16:28:09 | 02.11.2021 16:37:28 | 0.15528 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.3697 | 0 | 0.0094 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 1.3961
1684057 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 16:33:00 | 03.11.2021 00:48:00 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.5477 | 0 | 4.737 | 0 | 70.1128 | 0 | 2677.4635 | 0 | 2762.861
1684058 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704094/17400 DM TOFAŞ-BÖBREK HASTANESİ TARAFI | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2021 16:33:45 | 02.11.2021 16:39:59 | 0.10389 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.4842 | 0 | 0 | 0.5324 | 7.5744 | 0 | 0 | 8.591
11248101 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820695/ 95828 NOLU DT VİLLALAR TR7 ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 16:48:09 | 02.11.2021 17:44:09 | 0.93333 | 0 | 231 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.3132 | 0 | 0 | 1.5044 | 3.3275 | 0 | 0 | 26.1451
1684063 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14040/14025 NOLU DM HACININ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 17:00:00 | 02.11.2021 17:19:32 | 0.32556 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.349 | 0 | 0 | 0 | 6.2384 | 0 | 0 | 45.5874
1684065 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878731/YUKARIKANARA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 17:02:00 | 02.11.2021 17:39:26 | 0.62389 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7411 | 18.5196 | 0 | 0 | 6.2721 | 0 | 0 | 31.5328
1684070 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 703539/16100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 17:28:00 | 02.11.2021 18:03:01 | 0.58361 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.6311 | 0 | 0 | 5.6334
1684082 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882296/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 17:43:00 | 02.11.2021 18:35:31 | 0.87528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8242 | 0 | 0 | 0 | 3.8242
2042908 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611288/İĞNEADA TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 17:46:01 | 02.11.2021 17:51:01 | 0.083333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0544 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0.0557
1684073 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93300/93310 K BEĞENDİK TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 17:49:00 | 02.11.2021 18:40:02 | 0.85056 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0543 | 0 | 0 | 0 | 1.1108 | 0 | 0 | 13.1651
1684076 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633612/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 18:10:00 | 02.11.2021 18:49:35 | 0.65972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6404
1684087 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107185/17335 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 18:14:00 | 02.11.2021 18:59:26 | 0.75722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1421
1684091 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117498/14205 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 18:31:00 | 02.11.2021 20:14:37 | 1.7269 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1783
1684108 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 21416434/93300 K BEĞENDİK TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 18:42:00 | 02.11.2021 19:47:15 | 1.0875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0419 | 0 | 0 | 0 | 0.1763 | 0 | 0 | 0.2182
1684109 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16110/16110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 18:53:00 | 02.11.2021 19:40:34 | 0.79278 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.6505 | 0 | 0 | 0 | 3.7921 | 0 | 0 | 67.4426
1684111 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115439/B ÇIKIŞI 1945 PARSEL ÇIKIŞI YOL KARŞISI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 18:57:00 | 02.11.2021 20:13:53 | 1.2814 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4743
1684112 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 19:01:48 | 02.11.2021 19:05:24 | 0.06 | 5 | 2715 | 1 | 36 | 16 | 580 | 3 | 2 | 0.6068 | 43.6335 | 0.0235 | 0.7585 | 4.6018 | 43.1451 | 56.218 | 0.799 | 149.7862
1684117 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858603/KOFÇAZ-DEREKÖY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 20:00:00 | 02.11.2021 21:30:11 | 1.5031 | 0 | 91 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.5026 | 0 | 0.1711 | 0 | 14.0711 | 0 | 0 | 79.7448
1684119 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771116/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 20:35:41 | 02.11.2021 21:00:00 | 0.40528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7468 | 0 | 236.2067 | 0 | 237.9535
1684125 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302853/42036 DM1/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 20:37:00 | 02.11.2021 21:18:51 | 0.6975 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 32.6093 | 0 | 0 | 0 | 12.7717 | 0 | 0 | 45.381
1684127 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1069481/27605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 21:29:00 | 02.11.2021 22:05:07 | 0.60194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1281
1684147 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15405/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 21:53:45 | 02.11.2021 22:59:01 | 1.0878 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 71.8903 | 0 | 0 | 0 | 44.7608 | 0 | 0.1001 | 116.7512
1684149 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701598/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 22:04:40 | 02.11.2021 22:57:25 | 0.87917 | 0 | 5094 | 0 | 4 | 3 | 499 | 0 | 0 | 0 | 498.2244 | 0 | 0.4475 | 6.2155 | 263.2758 | 0 | 0 | 768.1632
1684130 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110841/18700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 22:33:00 | 03.11.2021 02:06:04 | 3.5511 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3973 | 0 | 0 | 0 | 28.5648 | 0 | 0 | 37.9621
1684131 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95242/95242 E IŞIKLI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 22:49:00 | 03.11.2021 01:45:41 | 2.9447 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.974 | 0 | 0 | 0 | 6.2851 | 0 | 0 | 63.2591
1684152 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761259/42045 TRHARİTATEPE2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 22:56:00 | 03.11.2021 02:44:26 | 3.8072 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3976 | 0 | 0 | 0 | 4.6617 | 0 | 0 | 9.0593
1684135 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896758/CELALİYE DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 23:25:00 | 03.11.2021 03:27:06 | 4.035 | 2 | 1133 | 10 | 16 | 13 | 194 | 4 | 1 | 3.8813 | 1067.5841 | 947.1835 | 37.4057 | 472.5981 | 308.1931 | 316.0296 | 4.3681 | 3157.2435
1684136 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15405/BARBAROS BELEDİYE -FIRIN YANI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2021 23:47:00 | 03.11.2021 00:56:58 | 1.1661 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 63.8929 | 0 | 0 | 0 | 41.9926 | 0 | 0.103 | 105.9885
1684161 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1069486/27605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 00:44:00 | 03.11.2021 01:46:35 | 1.0431 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3611
1684163 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703899/13000 NOLU DM AYDOĞDU ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.11.2021 00:47:00 | 03.11.2021 04:27:21 | 3.6725 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 188.5797 | 0 | 0 | 0 | 21.4686 | 0 | 0 | 210.0483
10003392 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31504/DM2/7 ->>(783703)DM2/24 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2021 01:00:39 | 03.11.2021 02:03:17 | 1.0439 | 1 | 5890 | 1 | 0 | 23 | 632 | 8 | 0 | 1.558 | 1778.2288 | 0.7383 | 0 | 264.9539 | 249.9036 | 593.4043 | 0 | 2888.7869
11248096 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85160/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 01:25:49 | 03.11.2021 01:40:49 | 0.25 | 0 | 504 | 1 | 1 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 21.8908 | 4.0851 | 0.2768 | 4.3118 | 8.2764 | 0 | 0 | 38.8409
1684159 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701751/BARBAROS BELEDİYE -FIRIN YANI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 04:17:00 | 03.11.2021 05:19:06 | 1.035 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 83.8439 | 0 | 0 | 0 | 73.9369 | 0 | 0.0939 | 157.8747
1684160 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 709470/HABAŞ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 04:37:00 | 03.11.2021 07:17:36 | 2.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0065 | 0 | 0 | 0 | 118.0065
1684182 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 701742/15410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 05:15:00 | 03.11.2021 05:57:41 | 0.71139 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 58.9037 | 0 | 0 | 0 | 52.0933 | 0 | 0.0651 | 111.0621
1684185 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703896/14025 NOLU DM HACININ DM ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 05:54:00 | 03.11.2021 07:37:00 | 1.7167 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 210.2542 | 0 | 0 | 0 | 24.6145 | 0 | 0 | 234.8687
1684186 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756863/ZEYTİNLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 07:05:48 | 03.11.2021 07:45:25 | 0.66028 | 0 | 1131 | 0 | 1 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 100.8892 | 0 | 0.3711 | 0 | 23.0793 | 0 | 0 | 124.3396
1684188 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861067/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 07:38:00 | 03.11.2021 12:22:00 | 4.7333 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.8987 | 0 | 0 | 0 | 16.3041 | 0 | 0 | 73.2028
1684189 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 707312/DM4 TR22 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 07:47:00 | 03.11.2021 08:28:16 | 0.68778 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 91.8062 | 0 | 0 | 0 | 67.4193 | 0 | 0 | 159.2255
1684169 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15299968/42073 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 07:51:00 | 03.11.2021 15:55:49 | 8.0803 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3288 | 0 | 0 | 0 | 14.4926 | 0 | 0 | 23.8214
1684192 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830837/Uzk. KIRCASALİH TR-2 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 08:04:00 | 03.11.2021 08:30:00 | 0.43333 | 0 | 1200 | 0 | 3 | 0 | 208 | 0 | 1 | 0 | 94.6729 | 0 | 0.6288 | 0 | 50.7951 | 0 | 7.0356 | 153.1324
1684194 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703474/16805 NOLU DM GÜNDÜZLÜ KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 08:16:00 | 03.11.2021 10:18:30 | 2.0417 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1504 | 0 | 0 | 0 | 4.8347 | 0 | 0 | 11.9851
1684170 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1069486/27605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 08:18:00 | 03.11.2021 15:10:00 | 6.8667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4392
1684197 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366498/DTR1/54-1 NSRTİYE->>(366498) AG ŞLR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 08:18:00 | 03.11.2021 09:26:09 | 1.1358 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49.0935 | 0 | 0 | 0 | 14.8007 | 0 | 0 | 63.8942
1684195 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 08:20:05 | 03.11.2021 08:21:21 | 0.021111 | 4 | 1650 | 1 | 1 | 19 | 100 | 2 | 1 | 0.2556 | 5.2222 | 0.0225 | 0.0093 | 7.4221 | 2.3746 | 4.8312 | 0.0499 | 20.1874
1684196 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 709470/HABAŞ ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 08:21:00 | 03.11.2021 11:15:17 | 2.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.4462 | 0 | 0 | 0 | 183.4462
1684172 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799278/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 08:39:00 | 03.11.2021 08:49:26 | 0.17389 | 0 | 101 | 0 | 2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.3213 | 0 | 0.0327 | 1.44 | 4.2936 | 0 | 0 | 9.0876
2042894 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635599/VİZE SAN1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 08:42:53 | 03.11.2021 15:43:53 | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.4031 | 0 | 0 | 142.4031
1684202 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700711/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 08:54:05 | 03.11.2021 10:20:07 | 1.4339 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.4325 | 0 | 0 | 0 | 4.3079 | 0 | 0 | 37.7404
1684178 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801808/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 08:57:00 | 03.11.2021 10:42:57 | 1.7658 | 4 | 394 | 1 | 2 | 1 | 37 | 0 | 0 | 13.3489 | 90.5811 | 2.464 | 0.9914 | 0.3007 | 24.8125 | 0 | 0 | 132.4986
3015757 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 44782/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2021 09:00:07 | 03.11.2021 11:45:07 | 2.75 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8899
5007107 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87550/Uzk. A-OG ALTI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2021 09:00:14 | 03.11.2021 17:00:14 | 8 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 99.7474 | 0 | 6.0718 | 0 | 5.8721 | 0 | 0 | 111.6913
10003375 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 51835/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2021 09:01:50 | 03.11.2021 17:19:07 | 8.2881 | 0 | 160 | 0 | 3 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 266.062 | 0 | 8.0491 | 0 | 462.1471 | 0 | 0 | 736.2582
1684213 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72140/ECZACIBAŞI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 09:23:28 | 03.11.2021 09:24:35 | 0.018611 | 1 | 1613 | 7 | 11 | 13 | 276 | 5 | 1 | 0.014 | 6.2263 | 3.2909 | 0.1063 | 3.6291 | 4.612 | 82.7262 | 0.3027 | 100.9075
1684214 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788205/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 09:23:33 | 03.11.2021 09:34:10 | 0.17694 | 0 | 988 | 0 | 6 | 5 | 146 | 4 | 2 | 0 | 61.3753 | 0 | 0.5548 | 5.2034 | 24.3201 | 34.1861 | 7.4123 | 133.052
1684218 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54000/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 09:41:00 | 03.11.2021 09:57:40 | 0.27778 | 0 | 1138 | 0 | 2 | 3 | 63 | 1 | 1 | 0 | 56.8158 | 0 | 0.1641 | 5.2661 | 24.7703 | 34.7963 | 8.1032 | 129.9158
11248115 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612502/TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 09:41:54 | 03.11.2021 10:21:54 | 0.66667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5971
1684225 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702230/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 09:51:00 | 03.11.2021 16:48:21 | 6.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8406 | 0 | 42.8406
2042895 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439100/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 09:52:41 | 03.11.2021 10:52:41 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8261 | 0 | 0 | 0 | 0.0316 | 0 | 0 | 8.8577
3015762 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94522/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2021 10:00:46 | 03.11.2021 15:00:46 | 5 | 0 | 233 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 294.3062 | 0 | 0.5392 | 0 | 106.0726 | 0 | 0 | 400.918
1684242 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32068/DM19/TR12 MEZBA DM>>(32004) ESK.10MVA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 10:05:54 | 03.11.2021 10:45:28 | 0.65944 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | 0 | 0 | 81.4186 | 14.4242 | 0 | 0 | 104.5628
1684245 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336589/43140 DM1/8 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 10:06:00 | 03.11.2021 10:55:00 | 0.81667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7193 | 0 | 0 | 0 | 4.0061 | 0 | 0 | 6.7254
1684246 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708055/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 10:07:00 | 03.11.2021 12:29:16 | 2.3711 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 72.4213 | 0 | 1.2433 | 0 | 35.1485 | 24.8596 | 0 | 133.6727
1684247 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701591/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 10:12:00 | 03.11.2021 11:39:49 | 1.4636 | 0 | 4646 | 0 | 4 | 3 | 461 | 0 | 0 | 0 | 653.5951 | 0 | 0.9749 | 14.3834 | 653.1602 | 0 | 0 | 1322.1136
1684248 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 10:14:00 | 03.11.2021 11:14:54 | 1.015 | 3 | 206 | 6 | 6 | 4 | 35 | 0 | 0 | 1.7621 | 34.8795 | 21.9631 | 1.0105 | 4.9774 | 16.0784 | 0 | 0 | 80.671
1684252 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815811/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 10:24:00 | 03.11.2021 12:34:14 | 2.1706 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 88.6606 | 0 | 0 | 0 | 34.5096 | 0 | 0 | 123.1702
1684228 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13761126/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 10:29:00 | 03.11.2021 10:52:50 | 0.39722 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3927 | 0 | 0 | 0 | 1.9615 | 0 | 0 | 2.3542
1684229 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371121/DTR-3 AHİ. MUHTAR.->> (371121) AG ŞLTR A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 10:30:00 | 03.11.2021 11:39:19 | 1.1553 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.441 | 0 | 0 | 0 | 1.2869 | 0 | 0 | 15.7279
1684253 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 10:40:18 | 03.11.2021 10:40:45 | 0.0075 | 0 | 16 | 9 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.029939 | 0.66066 | 0.010764 | 1.2801 | 0.050949 | 0 | 0 | 2.0324
1684231 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 814226/94010 NOLU TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 10:43:00 | 03.11.2021 13:59:57 | 3.2825 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 188.0814 | 0 | 0 | 0 | 186.2199 | 0 | 0 | 374.3013
1684254 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865075/B.MANDIRA DM_TR02 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 10:45:00 | 03.11.2021 11:47:26 | 1.0406 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.0385 | 0 | 0 | 0 | 11.3476 | 0 | 0 | 58.3861
1684255 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706818/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 10:46:00 | 03.11.2021 11:40:19 | 0.90528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9828 | 0 | 50.1281 | 0 | 60.1109
1684257 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 10:49:50 | 03.11.2021 10:52:23 | 0.0425 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4394 | 0 | 0.0699 | 0 | 22.364 | 0 | 28.8733
1684234 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743229/BATKIN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 10:51:00 | 03.11.2021 11:35:58 | 0.74944 | 0 | 101 | 0 | 0 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 17.994 | 0 | 0 | 61.5623 | 5.9461 | 1074.3605 | 0 | 1159.8629
3015741 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | 51725/ESKİ KAVAKLI GRB.ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2021 10:59:10 | 03.11.2021 14:59:10 | 4 | 0 | 604 | 0 | 6 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 481.0414 | 0 | 4.4961 | 115.1898 | 419.7767 | 0 | 0 | 1020.504
2042914 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439532/93282 K ALTINTAŞ TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 11:06:16 | 03.11.2021 12:14:16 | 1.1333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0648 | 0 | 0 | 0 | 4.4261 | 0 | 0 | 10.4909
1684263 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815811/KARLIKÖY GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 11:12:00 | 03.11.2021 15:36:33 | 4.4092 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 167.075 | 0 | 0 | 0 | 68.4192 | 0 | 0 | 235.4942
1684262 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875001/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 11:15:05 | 03.11.2021 11:28:12 | 0.21861 | 0 | 1489 | 14 | 16 | 5 | 341 | 0 | 0 | 0 | 65.9721 | 3.8962 | 0.9131 | 34.023 | 50.9367 | 0 | 0 | 155.7411
1684264 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16150/10000 NOLU DM AKÇEŞME DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 11:21:35 | 03.11.2021 12:10:14 | 0.81083 | 0 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 250.4641 | 0 | 0 | 0 | 51.2497 | 0 | 8.896 | 310.6098
1684268 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701742/BARBAROS BELEDİYE -FIRIN YANI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 11:26:00 | 03.11.2021 13:53:13 | 2.4536 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 226.1073 | 0 | 0 | 0 | 313.6759 | 0 | 0.4117 | 540.1949
1684249 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 201294/A ÇIKIŞI KÖY İÇİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 11:27:00 | 03.11.2021 11:45:41 | 0.31139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0219
1684237 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28164482/41345 DM3/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 11:35:00 | 03.11.2021 14:35:10 | 3.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5884 | 0 | 0 | 5.5884
1684273 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701537/15380 NOLU DM ORMAN İŞLETME TARAFI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 11:42:00 | 03.11.2021 13:24:30 | 1.7083 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 67.5673 | 0 | 0 | 0 | 113.9549 | 0 | 0 | 181.5222
1684279 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 11:56:56 | 03.11.2021 11:57:19 | 0.0063889 | 0 | 302 | 26 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1.0445 | 1.3695 | 0.0171 | 0.0698 | 0.4027 | 0.563 | 0 | 3.4666
1684284 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820802/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 12:12:00 | 03.11.2021 18:38:43 | 6.4453 | 0 | 119 | 48 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 228.2255 | 627.0414 | 0.071 | 498.7063 | 17.54 | 0 | 0 | 1371.5842
1684286 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 12700/12155 NOLU DM SU BELDESİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 12:15:00 | 03.11.2021 13:03:51 | 0.81417 | 0 | 182 | 1 | 3 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 38.2677 | 8.4885 | 0.8445 | 95.6419 | 31.9423 | 0 | 0 | 175.1849
1684285 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 10200/YAĞCI DM- BARBAROS MOD 5 ARASI FİDER 2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 12:19:34 | 03.11.2021 12:23:12 | 0.060556 | 0 | 5666 | 0 | 1 | 1 | 436 | 1 | 6 | 0 | 56.4503 | 0 | 0.0055 | 0.8516 | 18.6586 | 30.1115 | 4.6855 | 110.763
1684288 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 12:22:35 | 03.11.2021 12:22:55 | 0.0055556 | 0 | 344 | 0 | 3 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.47681 | 0 | 0.0079735 | 0.59265 | 0.25003 | 0 | 0 | 1.3275
1684293 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33404/PARK YANI TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 12:37:00 | 03.11.2021 13:45:13 | 1.1369 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.1304 | 0 | 0 | 0 | 9.3834 | 0 | 0 | 34.5138
1684292 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 12:40:47 | 03.11.2021 12:41:16 | 0.0080556 | 0 | 220 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.6554 | 0.0328 | 0 | 0 | 0.2767 | 0 | 0 | 0.9649
1684297 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 12707/12707 NOLI HUZUR EVİ DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 12:47:41 | 03.11.2021 12:49:51 | 0.036111 | 0 | 53 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.3311 | 0.3528 | 0.0172 | 2.6361 | 0.2689 | 0 | 0 | 3.6061
1684302 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103145/14100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 12:55:00 | 03.11.2021 15:05:51 | 2.1808 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8573
1684324 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301683/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 12:58:00 | 03.11.2021 15:00:44 | 2.0456 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8762
1684323 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755976/SULTANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 12:58:00 | 03.11.2021 13:52:18 | 0.905 | 0 | 1747 | 0 | 12 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 230.3421 | 0 | 2.3134 | 0.5739 | 132.0504 | 0 | 0 | 365.2798
1684303 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14200/14130 NOLU DM SOUKKUYU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 13:05:00 | 03.11.2021 13:41:19 | 0.60528 | 0 | 6188 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 629.678 | 0 | 0 | 0 | 382.0409 | 0 | 0 | 1011.7189
1684304 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 93310/93310 K BEĞENDİK TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 13:12:00 | 03.11.2021 17:45:56 | 4.5656 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 210.5172 | 0 | 0 | 0 | 67.2615 | 0 | 0 | 277.7787
1684329 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770140/TR2/6 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 13:13:00 | 03.11.2021 14:00:00 | 0.78333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 25.4209 | 0 | 0 | 0 | 19.6512 | 0 | 0 | 45.0721
1684336 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 89735/897357 CEBELLİ - İLDEŞ DM ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 13:40:00 | 03.11.2021 14:03:29 | 0.39139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0949
1684337 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80670/80670 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 13:43:00 | 03.11.2021 19:00:00 | 5.2833 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 505.5544 | 0 | 0 | 0 | 769.9524 | 0 | 15.8672 | 1291.374
1684339 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 13:50:43 | 03.11.2021 13:51:07 | 0.0066667 | 0 | 220 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.5788 | 0.034 | 0 | 0 | 0.2749 | 0 | 0 | 0.8877
13043593 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842888/842888 NO DİREK GSM BAZİSTASYONLARI ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 14:30:00 | 03.11.2021 15:00:47 | 0.51306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8391 | 0 | 0 | 0 | 5.8391
1684352 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807492/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 14:34:00 | 03.11.2021 16:42:36 | 2.1433 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 72.6664 | 0 | 0.0324 | 0 | 15.7488 | 0 | 0 | 88.4476
1684355 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 856244/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 14:35:00 | 03.11.2021 15:37:44 | 1.0456 | 2 | 125 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.4063 | 20.4551 | 0 | 0.5441 | 0 | 9.4369 | 0 | 0 | 30.8424
1684353 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263047/27545 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 14:36:00 | 03.11.2021 18:45:00 | 4.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2318 | 0 | 0 | 0 | 8.5827 | 0 | 0 | 10.8145
1684356 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112324/15320 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 14:38:00 | 03.11.2021 15:46:47 | 1.1464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1292
1684357 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366498/DTR1/54-1 NSRTİYE->>(366498) AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 14:40:00 | 03.11.2021 15:10:23 | 0.50639 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 20.4538 | 0 | 0 | 0 | 6.3884 | 0 | 0 | 26.8422
1684312 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 856244/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 14:49:00 | 03.11.2021 16:42:28 | 1.8911 | 2 | 125 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.7488 | 37.6923 | 0 | 0.9756 | 0 | 16.906 | 0 | 0 | 56.3227
1684359 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 14:55:00 | 03.11.2021 15:47:23 | 0.87306 | 5 | 457 | 8 | 3 | 16 | 87 | 2 | 0 | 5.4461 | 86.561 | 37.2366 | 1.0606 | 156.8891 | 33.1681 | 4.9 | 0 | 325.2615
1684358 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816599/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 14:56:00 | 03.11.2021 17:41:39 | 2.7608 | 0 | 220 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 101.0219 | 5.2967 | 0 | 0 | 42.764 | 0 | 0 | 149.0826
1684361 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866044/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 15:00:44 | 03.11.2021 15:09:23 | 0.14417 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.9452 | 0 | 0 | 0 | 4.0598 | 0 | 0 | 7.005
1684370 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813114/94112 NOLU DM TR68-TR69 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 15:41:00 | 03.11.2021 18:17:27 | 2.6075 | 0 | 145 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 77.8311 | 26.4593 | 1.2933 | 0 | 17.3813 | 0 | 0 | 122.965
1684317 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404656/81940 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.11.2021 15:42:00 | 03.11.2021 23:11:55 | 7.4986 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 180.6931 | 0 | 0 | 0 | 14.0323 | 0 | 0 | 194.7254
1684320 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 435568/92440 K ERİKLİ S TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 15:55:00 | 03.11.2021 19:34:56 | 3.6656 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.9605 | 0 | 0 | 0 | 6.5751 | 0 | 0 | 25.5356
1684377 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 82929838/41220 DM2/16 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 16:10:00 | 03.11.2021 17:14:55 | 1.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0779 | 0 | 0 | 1.0779
2042917 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702248/10500 TEİAŞ PB3-SAC DM FİDER 2 ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 16:21:29 | 03.11.2021 16:30:29 | 0.15 | 1 | 3446 | 5 | 25 | 28 | 842 | 4 | 1 | 0.0269 | 106.7134 | 2.7622 | 5.2275 | 23.2663 | 53.9539 | 105.3813 | 2.6059 | 299.9374
1684402 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 25403115/40610 DM6/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 16:33:00 | 03.11.2021 17:43:26 | 1.1739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369
1684403 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 16:42:08 | 03.11.2021 16:57:30 | 0.25611 | 1 | 188 | 0 | 1 | 3 | 59 | 0 | 0 | 6.5298 | 12.1524 | 0 | 0.1261 | 131.8645 | 79.0582 | 0 | 0 | 229.731
1684405 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG/OG Transformatörü | 455147/94020 NOLU DM TR4 KAPUCU MAH. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 16:53:00 | 03.11.2021 18:35:28 | 1.7078 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3643 | 0 | 0 | 0 | 1.0349 | 0 | 0 | 3.3992
1684406 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 16:56:27 | 03.11.2021 18:42:17 | 1.7639 | 0 | 1004 | 2 | 2 | 9 | 181 | 3 | 0 | 0 | 363.0566 | 21.461 | 0.001 | 100.9129 | 140.1568 | 174.5192 | 0 | 800.1075
1684410 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779464/DM4/TR7 ->>(779464) MARMARACIK İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 17:17:08 | 03.11.2021 17:22:41 | 0.0925 | 0 | 1727 | 0 | 2 | 10 | 243 | 5 | 4 | 0 | 31.1337 | 0 | 0.0409 | 13.9254 | 23.0432 | 93.0586 | 2.8579 | 164.0597
1684414 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111720/ORTACA DTT AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 17:42:00 | 03.11.2021 20:36:39 | 2.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4717 | 0 | 0 | 2.4717
1684415 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301678/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 17:59:00 | 03.11.2021 19:13:09 | 1.2358 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 138.7419 | 0 | 0 | 0 | 8.8705 | 0 | 0 | 147.6124
2042900 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43545/43622 B.YON. TR 5 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 18:14:35 | 03.11.2021 18:54:35 | 0.66667 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.983 | 0 | 0 | 0 | 2.8427 | 0 | 0 | 43.8257
1684418 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 18:17:45 | 03.11.2021 18:20:45 | 0.05 | 4 | 3746 | 14 | 18 | 42 | 623 | 8 | 2 | 0.1064 | 37.9222 | 6.5857 | 0.36 | 33.0604 | 19.7592 | 35.2839 | 0.6705 | 133.7483
1684397 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50850/DAH.TR.ÇIK. | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 18:30:00 | 04.11.2021 00:49:16 | 6.3211 | 0 | 912 | 0 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1119.6478 | 0 | 0.7833 | 21.684 | 188.2481 | 0 | 0 | 1330.3632
1684426 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114269/18610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 19:05:00 | 03.11.2021 19:49:37 | 0.74361 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4954 | 0 | 0 | 0 | 4.3428 | 0 | 0 | 6.8382
1684430 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801360/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 19:23:00 | 03.11.2021 21:17:42 | 1.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9179 | 0 | 0 | 0 | 118.9179
1684432 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 701273/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 1 AYDOĞANLAR ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 19:35:51 | 03.11.2021 19:56:34 | 0.34528 | 1 | 6792 | 3 | 16 | 24 | 532 | 5 | 3 | 1.7602 | 376.4535 | 3.7052 | 1.4369 | 83.1114 | 108.8488 | 462.604 | 0.5327 | 1038.4527
1684434 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 301678/ÇAYLAK TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 20:01:00 | 03.11.2021 23:52:12 | 3.8533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2811
1684438 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701751/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 20:21:00 | 03.11.2021 21:38:31 | 1.2919 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 128.3511 | 0 | 0 | 0 | 121.685 | 0 | 0.0903 | 250.1264
11248165 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453094/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 20:57:09 | 03.11.2021 21:25:09 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11643
1684461 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1830930/42082 TR1/3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 22:27:00 | 03.11.2021 23:48:20 | 1.3556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1206
1684467 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 781236/DM1/60 SU DEP.->>(781236)AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2021 23:54:00 | 04.11.2021 00:50:32 | 0.94222 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31.544 | 0 | 0 | 0 | 7.1025 | 0 | 0 | 38.6465
10003376 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31622/DM2/002 HVZLR CMHRYT PARK GİRİŞ SOL 2.TR | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2021 01:01:45 | 04.11.2021 01:52:55 | 0.85278 | 1 | 8490 | 1 | 0 | 23 | 901 | 8 | 0 | 1.1605 | 1739.1223 | 0.5928 | 0 | 216.328 | 303.6625 | 492.7087 | 0 | 2753.5748
1684468 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700210/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 02:15:38 | 04.11.2021 02:16:13 | 0.0097222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0135 | 0 | 0.3797 | 0 | 0.9876 | 0 | 1.3808
1684471 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700210/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 02:32:51 | 04.11.2021 02:35:12 | 0.039167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0405 | 0 | 1.1386 | 0 | 2.9629 | 0 | 4.142
1684473 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 708938/18800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 02:53:00 | 04.11.2021 04:14:37 | 1.3603 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1714
1684483 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 709666/HABAŞ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 05:54:00 | 04.11.2021 08:23:06 | 2.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3884 | 0 | 0 | 0 | 22.3884
1684485 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756198/KALE İPLİK İŞLETME DM RİNG | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 07:21:00 | 04.11.2021 09:14:58 | 1.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690.7105 | 0 | 3690.7105
1684504 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 07:59:37 | 04.11.2021 08:15:58 | 0.2725 | 0 | 453 | 0 | 3 | 1 | 48 | 0 | 2 | 0 | 14.1849 | 0 | 0.2394 | 0.749 | 11.9956 | 0 | 1.9284 | 29.0973
1684505 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742820/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 07:59:47 | 04.11.2021 08:17:09 | 0.28944 | 0 | 2177 | 2 | 2 | 4 | 267 | 3 | 6 | 0 | 79.4859 | 1.9726 | 0.3422 | 1.9633 | 41.0293 | 37.4903 | 9.5097 | 171.7933
1684508 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25350/25350NOLU TRAFO ÇIKIŞ C KOLU MUTFAĞIM BO | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 08:00:00 | 04.11.2021 09:36:54 | 1.615 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 2 | 0 | 368.5141 | 0 | 0 | 0 | 277.2704 | 0 | 93.1324 | 738.9169
1684506 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 08:00:19 | 04.11.2021 08:19:30 | 0.31972 | 0 | 828 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 25.5727 | 0 | 0.5782 | 0 | 3.3269 | 0 | 1.6487 | 31.1265
1684512 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815001/94462 NOLU DM ESETÇE TR2-5 K.HIDIR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 08:25:01 | 04.11.2021 08:27:29 | 0.041111 | 0 | 1588 | 23 | 8 | 11 | 279 | 0 | 0 | 0 | 10.872 | 2.5158 | 0.0879 | 3.8888 | 4.7006 | 0 | 0 | 22.0651
1684490 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407164/81090 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 08:32:00 | 04.11.2021 09:05:00 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1733 | 0 | 0 | 44.1733
1684493 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893623/BİRLİK UN - PAK İŞ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 08:37:00 | 04.11.2021 10:01:25 | 1.4069 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 94.6582 | 0 | 87.5989 | 0 | 1909.0001 | 0 | 2091.2572
1684516 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756203/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 08:39:16 | 04.11.2021 09:09:01 | 0.49583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.785 | 0 | 71.3922 | 0 | 75.1772
1684517 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868245/ALPULLU DM1-TR1 PANCARKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 08:40:33 | 04.11.2021 08:41:04 | 0.0086111 | 0 | 506 | 0 | 2 | 1 | 76 | 0 | 1 | 0 | 1.7002 | 0 | 0.0096 | 0.0054 | 0.8086 | 0 | 0.0707 | 2.5945
1684522 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781720/DTR2 VAKIFLAR BEN. ->> (781720) AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 08:50:00 | 04.11.2021 13:29:14 | 4.6539 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88.366 | 0 | 0 | 0 | 7.9713 | 0 | 0 | 96.3373
5007092 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87540/Uzk. BALABAN KÖY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2021 09:00:09 | 04.11.2021 17:01:09 | 8.0167 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 266.1704 | 0 | 4.8359 | 0 | 162.5221 | 0 | 0 | 433.5284
11248204 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 09:00:33 | 04.11.2021 09:03:33 | 0.05 | 0 | 376 | 1 | 2 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3.0527 | 0.4074 | 0.0019 | 0.0341 | 1.0884 | 0 | 0 | 4.5845
3015763 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG/OG Transformatörü | 57502/DTT2 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2021 09:00:34 | 04.11.2021 14:36:34 | 5.6 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 221.3411 | 0 | 0 | 0 | 60.1353 | 0 | 0 | 281.4764
5007095 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15435/15435 NOLU DM BARBAROS SAHİLKENT ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2021 09:02:18 | 04.11.2021 17:00:18 | 7.9667 | 0 | 1733 | 0 | 1 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 2394.2004 | 0 | 1.434 | 0 | 549.1864 | 0 | 253.4992 | 3198.32
10003393 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 51835/8 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2021 09:02:22 | 04.11.2021 17:00:00 | 7.9606 | 0 | 160 | 0 | 3 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 250.6036 | 0 | 8.0728 | 0 | 445.3637 | 0 | 0 | 704.0401
1684497 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866897/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 09:08:00 | 04.11.2021 10:53:13 | 1.7536 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.4006
5007096 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2021 09:17:04 | 04.11.2021 18:17:04 | 9 | 3 | 206 | 6 | 6 | 4 | 35 | 0 | 0 | 14.7799 | 292.5685 | 197.6638 | 9.0931 | 42.943 | 138.1002 | 0 | 0 | 695.1485
1684499 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366856/DTR3/1-2A ->> (366856) AG ŞLTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 09:21:00 | 04.11.2021 10:01:53 | 0.68139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 16.0736 | 0 | 0 | 16.4976
1684532 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723316/BALLI KÖK SAĞLAMTAŞ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 09:34:00 | 04.11.2021 11:47:15 | 2.2208 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.9947 | 0 | 0 | 0 | 17.9147 | 0 | 0 | 56.9094
1684534 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262429/27190 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 09:36:00 | 04.11.2021 13:55:00 | 4.3167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.3982 | 0 | 0 | 0 | 24.83 | 0 | 0 | 31.2282
1684541 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 804178/92660 K YAYLA S TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 09:37:00 | 04.11.2021 13:14:42 | 3.6283 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0013
1684533 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710168/TATARLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 09:37:00 | 04.11.2021 10:13:07 | 0.60194 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3945 | 0 | 0 | 0.1432 | 0 | 0 | 1.5377
5007109 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265297/27705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2021 09:54:49 | 04.11.2021 11:50:49 | 1.9333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6844 | 0 | 0 | 0 | 8.9214 | 0 | 0 | 9.6058
1684543 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821792/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 10:00:00 | 04.11.2021 12:04:41 | 2.0781 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3932
2042904 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488589/Uzk. C-CAMİ TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 10:00:20 | 04.11.2021 10:50:20 | 0.83333 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.6283 | 0 | 0 | 0 | 5.7985 | 0 | 0 | 14.4268
1684544 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757235/OFİS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 10:02:00 | 04.11.2021 12:51:30 | 2.825 | 0 | 70 | 0 | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.2347 | 0 | 3.4796 | 0 | 99.5074 | 0 | 0 | 145.2217
1684540 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 10:19:20 | 04.11.2021 10:20:23 | 0.0175 | 0 | 1734 | 68 | 6 | 15 | 297 | 11 | 0 | 0 | 7.6018 | 4.1219 | 0.0301 | 2.2287 | 3.3538 | 31.58 | 0 | 48.9163
1684563 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783771/TR22 HAVUZLAR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 10:24:00 | 04.11.2021 11:11:24 | 0.79 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7349 | 0 | 0 | 0 | 0.7357 | 0 | 0 | 7.4706
1684565 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757235/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 10:33:00 | 04.11.2021 11:38:42 | 1.095 | 0 | 70 | 0 | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 16.175 | 0 | 1.3144 | 0 | 38.402 | 0 | 0 | 55.8914
1684567 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788205/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 10:37:47 | 04.11.2021 12:34:20 | 1.9425 | 0 | 988 | 0 | 6 | 5 | 146 | 4 | 2 | 0 | 668.6837 | 0 | 5.3528 | 54.3404 | 254.6316 | 338.2344 | 74.3429 | 1395.5858
1684568 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 10:38:44 | 04.11.2021 10:42:14 | 0.058333 | 5 | 2713 | 1 | 36 | 16 | 582 | 3 | 2 | 0.4843 | 34.7986 | 0.0302 | 0.9732 | 5.533 | 51.7831 | 84.4517 | 1.991 | 180.0451
1684569 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894486/TR05 KIZILAY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 10:51:19 | 04.11.2021 10:51:59 | 0.011111 | 0 | 582 | 0 | 1 | 0 | 128 | 0 | 2 | 0 | 1.6134 | 0 | 0.0053157 | 0 | 1.2077 | 0 | 0.21572 | 3.0421
1684571 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894195/FİDER-3 TRAKYA DÖKÜM ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 10:51:58 | 04.11.2021 11:06:36 | 0.24389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0287 | 0 | 133.9153 | 0 | 135.944
1684572 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894195/FİDER-4 TÜP MERSERİZE ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 10:52:33 | 04.11.2021 11:06:36 | 0.23417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8913 | 0 | 124.644 | 0 | 126.5353
1684574 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17407/ALTINOVA DENİZ TARAFI YENİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 10:54:53 | 04.11.2021 10:57:48 | 0.048611 | 1 | 4720 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 4 | 0.0562 | 43.4359 | 0 | 0 | 0 | 34.8719 | 0 | 3.5843 | 81.9483
2042943 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483757/Uzk. C-KÖY KAHVESİ, KANTAR ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 11:01:43 | 04.11.2021 11:46:43 | 0.75 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.7131 | 0 | 0.0046 | 0 | 2.8739 | 0 | 0 | 12.5916
1684550 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 91270/91270 K TR2/34 Tarla TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 11:05:00 | 04.11.2021 12:20:54 | 1.265 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 149.4159 | 0 | 0 | 0 | 20.5019 | 0 | 0 | 169.9178
1684592 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24570/24570 NOLU UMURBEY TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 11:33:00 | 04.11.2021 12:03:26 | 0.50722 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.5154 | 0 | 0 | 0 | 2.5834 | 0 | 0 | 11.0988
11248206 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452101/94432 İ İBRİKTEPE TR7 TRF GENEL BKM | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 11:55:47 | 04.11.2021 12:09:47 | 0.23333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1287
5007093 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265576/27705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2021 12:00:05 | 04.11.2021 15:00:00 | 2.9986 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 56.5029 | 0 | 0 | 0 | 32.227 | 0 | 0 | 88.7299
10003378 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782767/DM04/TR21 ÖNERLER>>(39557)CARMEN TEKSTİL | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2021 12:00:12 | 04.11.2021 20:25:01 | 8.4136 | 3 | 1144 | 5 | 9 | 42 | 220 | 6 | 6 | 26.7645 | 2513.5209 | 186.1704 | 113.7153 | 8564.1746 | 1720.8421 | 3571.8677 | 958.5126 | 17655.5681
10003377 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2021 12:00:44 | 04.11.2021 17:05:00 | 5.0711 | 1 | 1293 | 2 | 2 | 10 | 189 | 3 | 0 | 7.4589 | 2193.7268 | 59.4146 | 9.5313 | 602.8975 | 1489.3755 | 3811.0772 | 0 | 8173.4818
1684602 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757235/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 12:04:00 | 04.11.2021 14:18:57 | 2.2492 | 0 | 70 | 0 | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32.1087 | 0 | 2.9181 | 0 | 77.7645 | 0 | 0 | 112.7913
1684558 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 103191/14080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 12:08:00 | 04.11.2021 14:18:04 | 2.1678 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10.2603 | 0 | 0 | 0 | 56.374 | 0 | 0 | 66.6343
1684612 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM Fideri | 821901/FİDER 2 BÜYÜKEVREN ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 12:24:42 | 04.11.2021 16:00:59 | 3.6047 | 4 | 12773 | 85 | 49 | 49 | 1199 | 3 | 0 | 46.036 | 5380.2484 | 587.9833 | 28.4166 | 1735.0544 | 2631.447 | 2787.5164 | 0 | 13196.7021
11248226 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95200 NOLU DM ABDÜRRAHİM KÖK ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 12:38:35 | 04.11.2021 16:04:35 | 3.4333 | 1 | 345 | 0 | 2 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0.5563 | 268.1647 | 0 | 0.8909 | 52.5879 | 273.8445 | 0 | 0 | 596.0443
1684623 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1831463/42066 DM3/2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 12:43:00 | 04.11.2021 18:44:08 | 6.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9757 | 0 | 0 | 55.9757
1684620 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367607/DM1/49 ESK.HALK.EĞİTM->>(367607)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 12:54:00 | 04.11.2021 14:12:42 | 1.3117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 19.6739 | 0 | 0 | 0 | 297.6919 | 0 | 0 | 317.3658
11248227 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13970941/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 13:00:33 | 04.11.2021 15:00:33 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0531 | 0 | 0 | 0 | 4.3675 | 0 | 0 | 7.4206
1684625 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15447974/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 13:01:00 | 04.11.2021 19:48:03 | 6.7842 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3073 | 0 | 0 | 0 | 2.5165 | 0 | 0 | 10.8238
1684643 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708207/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 13:19:00 | 04.11.2021 13:50:15 | 0.52083 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 43.5586 | 0 | 0 | 0 | 20.0418 | 0 | 0 | 63.6004
1684649 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374148/DTR-5TÜRRKGÜCÜ ->> (374148) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 13:31:00 | 04.11.2021 15:29:11 | 1.9697 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.731 | 0 | 0 | 0 | 0.4476 | 0 | 0 | 4.1786
1684654 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Dağıtım Transformatörü | 44190/44158 NOLU DM DEMİRLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 13:42:00 | 04.11.2021 14:00:00 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8037 | 0 | 0.0787 | 0 | 2.3713 | 0 | 0 | 6.2537
1684631 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 30159600/40256 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 13:54:00 | 04.11.2021 15:14:13 | 1.3369 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.3785 | 0 | 0 | 0 | 3.1757 | 0 | 0 | 5.5542
1684659 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705655/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 14:01:08 | 04.11.2021 14:07:38 | 0.10833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 2.17
1684661 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 14:04:55 | 04.11.2021 14:05:18 | 0.0063889 | 0 | 302 | 26 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.9265 | 1.6046 | 0.02 | 0.0697 | 0.3936 | 0.5681 | 0 | 3.5825
1684636 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 439870/ 93310 NOLU TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 14:28:00 | 04.11.2021 14:59:51 | 0.53083 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7669 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0 | 6.883
1684665 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 819996/B.ESKİ DM4-TR9 DM4-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 14:31:26 | 04.11.2021 15:24:32 | 0.885 | 0 | 457 | 7 | 0 | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 68.7866 | 8.1355 | 0 | 58.9889 | 67.3583 | 6.6634 | 0 | 209.9327
1684637 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 856321/6 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 14:32:00 | 04.11.2021 15:34:03 | 1.0342 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.3191 | 0 | 0 | 0 | 6.5998 | 0 | 0 | 12.9189
1684639 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 726001/25301 DEN ESKİ SANAYİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 14:44:00 | 04.11.2021 15:51:58 | 1.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 42.35
1684669 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 267994/27285 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 14:53:00 | 04.11.2021 17:55:00 | 3.0333 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44.9445 | 0 | 0 | 0 | 19.9147 | 0 | 0 | 64.8592
1684682 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 175340/27095 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 14:53:00 | 04.11.2021 18:33:18 | 3.6717 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.7753 | 0 | 0 | 0 | 25.7355 | 0 | 0 | 99.5108
1684671 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 15:00:35 | 04.11.2021 15:03:49 | 0.053889 | 0 | 519 | 7 | 2 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 4.0298 | 0.933 | 0.0021 | 4.0835 | 2.3644 | 0 | 0 | 11.4128
1684675 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708533/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 15:22:00 | 04.11.2021 22:14:43 | 6.8786 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 82.897 | 0 | 0 | 0 | 8.758 | 0 | 0 | 91.655
1684685 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 15:33:00 | 05.11.2021 01:20:54 | 9.7983 | 5 | 457 | 8 | 3 | 16 | 87 | 2 | 0 | 71.5375 | 1136.9871 | 378.6574 | 10.7854 | 1442.9087 | 300.0827 | 42.1754 | 0 | 3383.1342
1684676 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 15:39:41 | 04.11.2021 15:40:04 | 0.0063889 | 0 | 220 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.6044 | 0.035 | 0 | 0 | 0.2642 | 0 | 0 | 0.9036
1684677 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 15:40:00 | 04.11.2021 16:41:38 | 1.0272 | 0 | 519 | 7 | 2 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 85.4633 | 18.9351 | 0.0423 | 80.7721 | 47.5813 | 0 | 0 | 232.7941
1684686 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 30159600/40256 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 15:53:00 | 04.11.2021 16:36:02 | 0.71722 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.3785 | 0 | 0 | 0 | 1.6408 | 0 | 0 | 3.0193
1684687 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756607/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 15:56:00 | 04.11.2021 17:25:00 | 1.4833 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2706 | 0 | 17.264 | 0 | 123.4064 | 0 | 0 | 0 | 145.941
1684708 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894267/FİDER-24 KAPTAN ÇELİK ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 16:19:40 | 04.11.2021 16:39:23 | 0.32861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2686 | 0 | 4761.1588 | 0 | 4761.4274
1684709 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894267/FİDER-25 DOĞUŞ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 16:19:57 | 04.11.2021 16:39:50 | 0.33139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2686 | 0 | 4761.1588 | 0 | 4761.4274
1684692 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705279/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 16:39:00 | 04.11.2021 23:07:32 | 6.4756 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 64.3024 | 0 | 0 | 0 | 93.98 | 0 | 0 | 158.2824
1684715 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102783/13940 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 17:05:00 | 04.11.2021 22:12:12 | 5.12 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.9518 | 0 | 0 | 0 | 1.6971 | 0 | 0 | 85.6489
1684696 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802634/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 17:37:00 | 04.11.2021 18:21:43 | 0.74528 | 0 | 204 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.3717 | 0 | 0.4578 | 0 | 4.6548 | 0 | 0 | 27.4843
1684719 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756204/FABRİKALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 17:38:00 | 04.11.2021 20:00:25 | 2.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.674 | 0 | 232.3716 | 0 | 248.0456
1684698 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112916/15395 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 17:51:00 | 04.11.2021 22:13:10 | 4.3694 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.8341 | 0 | 0 | 0 | 0.5446 | 0 | 0 | 17.3787
1684723 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610417/GÖKYAKA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 18:04:00 | 04.11.2021 18:44:43 | 0.67861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0486
1684700 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 265077/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 18:20:00 | 04.11.2021 21:29:08 | 3.1522 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7211 | 0 | 0 | 0 | 0.0783 | 0 | 0 | 2.7994
1684726 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232856/20110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 18:22:00 | 04.11.2021 18:39:48 | 0.29667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1071 | 0 | 0 | 0 | 0.2726 | 0 | 0 | 1.3797
1684724 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576540/ORUÇLU KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 18:22:00 | 04.11.2021 18:50:25 | 0.47361 | 0 | 86 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.516 | 0 | 0.1026 | 0 | 2.2468 | 0 | 0 | 14.8654
1684741 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 112916/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 18:33:00 | 04.11.2021 23:06:11 | 4.5531 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3781 | 0 | 0 | 11.8156 | 0 | 0 | 0 | 18.1937
1684742 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 1091425/18820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 18:41:00 | 04.11.2021 20:50:40 | 2.1611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3576
1684729 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706642/18700 GAZİOĞLUDM CİCİOĞL ANILKENT DM ÇKŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 18:47:00 | 04.11.2021 19:48:24 | 1.0233 | 0 | 150 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.7635 | 0 | 0.5442 | 0 | 6.6747 | 0 | 0 | 34.9824
1684748 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654973/74092 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 19:25:00 | 04.11.2021 20:45:54 | 1.3483 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.5039 | 0 | 0.6092 | 0 | 7.6026 | 0 | 0 | 29.7157
1684734 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791854/83481 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 19:30:00 | 04.11.2021 19:45:00 | 0.25 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0313 | 0 | 0.0666 | 0 | 0.2893 | 0 | 0 | 0.3872
1684750 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 893268/74232 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 19:38:00 | 04.11.2021 21:11:09 | 1.5525 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3453 | 0 | 0 | 0 | 1.3507 | 0 | 0 | 3.696
1684754 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433946/92902 K SEYDİKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 20:00:00 | 04.11.2021 20:47:44 | 0.79556 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0882 | 0 | 0 | 0 | 2.269 | 0 | 0 | 9.3572
1684755 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 175340/27095 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 20:21:00 | 04.11.2021 22:09:15 | 1.8042 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.5795 | 0 | 0 | 0 | 9.8305 | 0 | 0 | 48.41
1684757 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Direği | 654973/74092 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2021 20:57:00 | 04.11.2021 23:16:45 | 2.3292 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.3087 | 0 | 0.945 | 0 | 10.7104 | 0 | 0 | 47.9641
1684781 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 654973/74092 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 00:06:00 | 05.11.2021 01:28:53 | 1.3814 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.071 | 0 | 0.5781 | 0 | 5.3405 | 0 | 0 | 23.9896
1684773 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 175340/27095 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 00:33:00 | 05.11.2021 03:20:44 | 2.7956 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.1905 | 0 | 0 | 0 | 11.4627 | 0 | 0 | 59.6532
2042945 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 819996/94020 NOLU DM TR4 KAPUCU MAH. ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 00:53:16 | 05.11.2021 04:05:16 | 3.2 | 0 | 457 | 7 | 0 | 8 | 24 | 1 | 0 | 0 | 232.0201 | 21.7235 | 0 | 139.8675 | 135.642 | 17.5647 | 0 | 546.8178
3015765 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782666/Y.SAN DM11(DM9-TR9)>>(782666)DM7-TR21 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2021 01:00:51 | 05.11.2021 05:56:51 | 4.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 123 | 3 | 11 | 0 | 8.4422 | 0 | 0 | 68.0278 | 476.7307 | 489.2548 | 75.2769 | 1117.7324
1684802 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 708187/F7 YILDIZKENT DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 05:03:51 | 05.11.2021 05:44:33 | 0.67833 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6.5739 | 0 | 0 | 0 | 5.1168 | 0 | 0 | 11.6907
1684806 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 707912/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 06:25:00 | 05.11.2021 10:07:26 | 3.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1904 | 8.4525 | 0 | 0 | 25.6429
1684807 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 07:34:32 | 05.11.2021 07:45:00 | 0.17444 | 1 | 799 | 9 | 5 | 9 | 123 | 3 | 0 | 0.3056 | 20.4126 | 4.992 | 0.3371 | 12.5906 | 11.4719 | 15.3896 | 0 | 65.4994
1684809 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 309801/40600 DM7/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 08:01:00 | 05.11.2021 08:58:17 | 0.95472 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 25.6082 | 0 | 0 | 0 | 13.3624 | 0 | 0 | 38.9706
1684815 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742820/21580 NOLU DM/HOŞKÖY SERİN VADİ (742820) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 08:42:00 | 05.11.2021 09:39:38 | 0.96056 | 0 | 2177 | 2 | 2 | 4 | 267 | 3 | 6 | 0 | 267.3221 | 5.9091 | 1.0256 | 6.4097 | 136.3283 | 116.3797 | 31.4762 | 564.8507
1684788 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760877/40100 NOLU DM/ESER YAPITR ÇIKIŞ (760877) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.11.2021 08:49:00 | 05.11.2021 09:35:00 | 0.76667 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 1 | 0 | 137.0538 | 0 | 0 | 0 | 101.4209 | 0 | 12.8921 | 251.3668
1684789 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | DM | 741219/21070 NOLU DM / DM 81 ÇIKIŞI (741219) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 08:54:00 | 05.11.2021 11:21:50 | 2.4639 | 0 | 3444 | 0 | 6 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 765.6572 | 0 | 4.1798 | 0 | 288.4182 | 0 | 38.0449 | 1096.3001
1684790 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87070/Uzk.TR 1-27 TÜRKYILMAZLAR AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 08:56:00 | 05.11.2021 09:09:27 | 0.22417 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 27.1182 | 0 | 0 | 0 | 17.253 | 0 | 0 | 44.3712
10003395 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783544/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2021 09:00:09 | 05.11.2021 17:15:52 | 8.2619 | 0 | 245 | 12 | 0 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 341.264 | 453.5534 | 0 | 1904.1541 | 392.9348 | 0 | 0 | 3091.9063
3015769 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87858/Uzk. YENİKÖY TR-5 AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2021 09:00:25 | 05.11.2021 16:05:25 | 7.0833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.8528 | 0 | 0 | 0 | 20.0005 | 0 | 0 | 85.8533
5007111 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 18790/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 1 AYDOĞANLAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2021 09:00:31 | 05.11.2021 17:08:52 | 8.1392 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 119.9242 | 0 | 0 | 0 | 33.4181 | 0 | 0 | 153.3423
5007110 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87540/Uzk. BALABAN KÖY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2021 09:00:40 | 05.11.2021 17:05:40 | 8.0833 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 253.4365 | 0 | 4.6473 | 0 | 165.0639 | 0 | 0 | 423.1477
3015766 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57505/DTT5 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2021 09:00:44 | 05.11.2021 12:34:45 | 3.5669 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 96.7235 | 0 | 0 | 0 | 14.4975 | 0 | 0 | 111.221
10003394 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 51835/8 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2021 09:00:53 | 05.11.2021 16:01:00 | 7.0019 | 0 | 160 | 0 | 3 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 206.2905 | 0 | 6.7928 | 0 | 398.7239 | 0 | 0 | 611.8072
5007113 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783544/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2021 09:01:30 | 05.11.2021 10:07:30 | 1.1 | 0 | 245 | 12 | 0 | 5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 502.9728 | 674.3209 | 0 | 2892.384 | 572.1001 | 0 | 0 | 4641.7778
3015764 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710173/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2021 09:05:12 | 05.11.2021 16:08:12 | 7.05 | 0 | 796 | 3 | 5 | 3 | 135 | 2 | 0 | 0 | 920.418 | 158.4013 | 5.7162 | 379.6997 | 584.1183 | 6075.5636 | 0 | 8123.9171
1684822 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/İBRİBEY KÖY ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 09:07:21 | 05.11.2021 10:06:59 | 0.99389 | 0 | 1004 | 2 | 2 | 9 | 181 | 3 | 0 | 0 | 173.6275 | 13.5852 | 0.0007 | 65.7723 | 91.2184 | 132.9949 | 0 | 477.199
1684793 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | SDK Çıkışı | 755043/27225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 09:15:00 | 05.11.2021 14:00:00 | 4.75 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88.9576 | 0 | 0 | 0 | 6.3985 | 0 | 0 | 95.3561
1684828 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40715/40720 NOLU DM / DM 32 ÇIKIŞI (40715) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 09:15:00 | 05.11.2021 09:44:15 | 0.4875 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 40.7708 | 0 | 0 | 0 | 25.9671 | 0 | 0 | 66.7379
1684827 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267968/27285 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 09:17:00 | 05.11.2021 13:00:00 | 3.7167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.5014 | 0 | 0 | 0 | 3.0873 | 0 | 0 | 18.5887
1684831 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 09:18:00 | 05.11.2021 10:00:00 | 0.7 | 0 | 1748 | 14 | 6 | 12 | 191 | 0 | 0 | 0 | 144.4723 | 17.2765 | 50.1032 | 47.6956 | 74.682 | 0 | 0 | 334.2296
1684832 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827179/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 09:22:00 | 05.11.2021 10:18:53 | 0.94806 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.9233 | 0 | 0.3948 | 0 | 11.398 | 0 | 0 | 35.7161
1684829 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 708187/F7 YILDIZKENT DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 09:22:47 | 05.11.2021 12:13:52 | 2.8514 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 27.6465 | 0 | 0 | 0 | 37.8661 | 0 | 0 | 65.5126
3015767 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851018/L.paşa (84042) NOLU DEMİRKÖY DM ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2021 09:30:23 | 05.11.2021 13:50:23 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0168 | 0 | 0 | 0 | 43.0168
3015768 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851851/L.paşa (84042) NOLU DEMİRKÖY DM ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2021 09:30:54 | 05.11.2021 13:40:54 | 4.1667 | 0 | 715 | 10 | 26 | 16 | 184 | 1 | 0 | 0 | 581.5202 | 33.6262 | 46.3074 | 2641.2257 | 361.0339 | 203.4436 | 0 | 3867.157
1684796 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118614/16350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 09:33:00 | 05.11.2021 11:22:45 | 1.8292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0 | 2.5688 | 0 | 0 | 2.852
1684798 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760835/40105 NOLU DM TR 66-65 ÇIKIŞI (760835) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 09:55:00 | 05.11.2021 10:33:31 | 0.64194 | 0 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 343.7977 | 0 | 0 | 0 | 93.3341 | 0 | 0 | 437.1318
1684799 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 23831078/40600 DM7/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 10:02:00 | 05.11.2021 17:56:18 | 7.905 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 204.7895 | 0 | 0 | 0 | 110.6667 | 0 | 0 | 315.4562
1684844 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 436425/92264 K KARLIKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 10:11:00 | 05.11.2021 11:16:51 | 1.0975 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2513 | 0 | 0 | 0 | 0.0355 | 0 | 0 | 2.2868
11248284 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94010/94020 NOLU DM TR4 KAPUCU MAH. ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 10:12:46 | 05.11.2021 10:45:46 | 0.55 | 0 | 457 | 7 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41.9574 | 4.72 | 0 | 38.2212 | 44.089 | 0 | 0 | 128.9876
11248286 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 879002/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 10:17:16 | 05.11.2021 11:10:16 | 0.88333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5868 | 0 | 0 | 0 | 1.8088 | 0 | 0 | 8.3956
1684861 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 706735/İBRİBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 10:21:00 | 05.11.2021 12:01:08 | 1.6689 | 0 | 216 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54.2792 | 0 | 0 | 1.7568 | 29.195 | 0 | 0 | 85.231
2042946 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502928/Mrç. RAHMANÇA KÖYÜ TR-1 A GİRİŞ MZRLIK | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 10:21:25 | 05.11.2021 11:10:25 | 0.81667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6049 | 0 | 0 | 0 | 0.8042 | 0 | 0 | 5.4091
1684862 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174807/C ÇIKIŞI-YÖRGÜÇ YOLU-CAMİİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 10:29:00 | 05.11.2021 11:19:40 | 0.84444 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7043 | 0 | 0 | 0 | 0.9543 | 0 | 0 | 5.6586
1684847 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40360/40105 NOLU DM İLE DM 55 ARASI (760891) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 10:29:11 | 05.11.2021 10:32:07 | 0.048889 | 0 | 567 | 0 | 0 | 1 | 214 | 1 | 3 | 0 | 5.5756 | 0 | 0 | 0.1929 | 9.2785 | 4.6962 | 1.2064 | 20.9496
1684857 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 10:59:48 | 05.11.2021 11:00:11 | 0.0063889 | 0 | 220 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0.0336 | 0 | 0 | 0.2868 | 0 | 0 | 0.9044
1684859 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 11:06:25 | 05.11.2021 11:07:08 | 0.011944 | 0 | 220 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.5581 | 0.0309 | 0 | 0 | 0.2811 | 0 | 0 | 0.8701
1684883 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881604/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 11:12:00 | 05.11.2021 15:26:02 | 4.2339 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 124.408 | 0 | 0 | 0 | 34.8219 | 0 | 0 | 159.2299
1684868 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 376983/DM7/TR5 Y.SAN ->376893 BOX AG ÇIKIŞ - B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 11:41:00 | 05.11.2021 12:27:54 | 0.78167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7289 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0 | 0 | 3.5231
1684874 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703190/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 12:17:00 | 05.11.2021 15:19:20 | 3.0389 | 0 | 308 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 138.878 | 0 | 0 | 19.6828 | 48.6198 | 0 | 0 | 207.1806
2042934 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374801/DTR-3 TÜRKMENLİ>>(374801)AG ŞLR-B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 12:37:19 | 05.11.2021 14:37:19 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6924 | 0 | 0 | 0 | 1.7152 | 0 | 0 | 11.4076
1684902 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301263/40843 DM5/19 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 12:59:00 | 05.11.2021 13:45:53 | 0.78139 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.2164 | 0 | 0 | 0 | 17.1166 | 0 | 0 | 30.333
1684901 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756989/KALE İPLİK İŞLETME DM RİNG | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 13:00:53 | 05.11.2021 14:47:45 | 1.7811 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9.8255 | 0 | 0 | 0 | 61.1863 | 0 | 0 | 71.0118
1684903 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788530/BYZKYSAĞLIK OCAĞI TR2->>(788530)GÖÇERLER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 13:06:54 | 05.11.2021 13:54:46 | 0.79778 | 3 | 365 | 1 | 0 | 5 | 58 | 1 | 0 | 2.2789 | 65.0329 | 0.2118 | 0 | 10.7538 | 35.4309 | 355.9688 | 0 | 469.6771
1684907 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875721/P.KÖY TR-5 AKARCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 13:16:38 | 05.11.2021 13:17:14 | 0.01 | 0 | 230 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.6126 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.2199 | 0 | 0 | 0.8336
1684910 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896535/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 13:24:00 | 05.11.2021 14:32:44 | 1.1456 | 0 | 506 | 1 | 9 | 3 | 64 | 0 | 1 | 0 | 128.5958 | 0 | 6.8465 | 25.6033 | 76.0732 | 0 | 6.9948 | 244.1136
1684880 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233250/20010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 13:30:00 | 05.11.2021 14:19:03 | 0.8175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4425
2042937 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94750/SİMİTLİ ÇIKIŞI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 13:39:43 | 05.11.2021 14:20:43 | 0.68333 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1946
1684944 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704139/12696 NOLU DM ÇELİKERLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 14:32:36 | 05.11.2021 15:00:37 | 0.46694 | 0 | 103 | 0 | 8 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7.2687 | 0 | 4.0008 | 0 | 3.4015 | 100.096 | 0 | 114.767
1684948 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708571/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 14:58:07 | 05.11.2021 14:59:33 | 0.023889 | 0 | 466 | 18 | 7 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0.4439 | 0.0213 | 0.3555 | 0.5349 | 0 | 0 | 2.6406
1684929 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895895/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 15:03:00 | 05.11.2021 16:25:34 | 1.3761 | 0 | 472 | 0 | 1 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50.973 | 0 | 0.2815 | 13.9661 | 20.6307 | 0 | 0 | 85.8513
1684931 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 439898/ 93310 NOLU TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 15:04:00 | 05.11.2021 18:46:39 | 3.7108 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.3616 | 0 | 0 | 0 | 4.0291 | 0 | 0 | 42.3907
1684932 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703663/15500 NOLU DM SANAYİ ÇIRAKLIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 15:12:00 | 05.11.2021 15:44:23 | 0.53972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0941 | 0 | 0 | 4.0941
1684951 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 15:33:13 | 05.11.2021 15:33:31 | 0.005 | 0 | 301 | 26 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.37549 | 1.2724 | 0.0071761 | 0.42671 | 0.1486 | 1.6331 | 0 | 3.8635
2042949 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 365154/DM5 RMU YENİ SANYİ ->>(365154) AG ŞTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 15:36:28 | 05.11.2021 15:42:28 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4575 | 0 | 2.14 | 4.5975
1684953 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 15:37:29 | 05.11.2021 16:52:27 | 1.2494 | 0 | 506 | 14 | 7 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 115.022 | 23.7979 | 2.1726 | 31.4949 | 82.6378 | 0 | 0 | 255.1252
1684956 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39675/DM4/TR7 ->>(39675) AKALN UN BKŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 15:47:18 | 05.11.2021 17:06:38 | 1.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.098 | 0 | 215.098
5007112 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27340/27340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2021 15:49:47 | 05.11.2021 17:49:47 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.2861 | 0 | 0 | 0 | 3.6602 | 0 | 0 | 21.9463
1684933 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755363/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 16:05:00 | 05.11.2021 17:42:26 | 1.6239 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 45.9183 | 0 | 0 | 0 | 32.6757 | 0 | 0 | 78.594
1684960 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 16:20:53 | 05.11.2021 16:22:09 | 0.021111 | 0 | 301 | 26 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1.9334 | 2.8775 | 0.0359 | 0.1286 | 0.7505 | 0.9905 | 0 | 6.7164
1684961 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42185/42090 NOLU DM / ÖZER DM ÇIKIŞI (762403) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 16:22:34 | 05.11.2021 18:37:19 | 2.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123.8701 | 0 | 1123.8701
1684967 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101294/16500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 16:50:00 | 05.11.2021 18:26:45 | 1.6125 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508
1684968 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 18960/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 2 YENİCE DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 17:07:49 | 05.11.2021 17:23:32 | 0.26194 | 1 | 6700 | 4 | 16 | 25 | 529 | 5 | 3 | 1.4648 | 276.9669 | 5.4805 | 1.1065 | 76.7587 | 82.802 | 364.1997 | 0.5345 | 809.3136
1684939 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203345/21081 A ÇIKIŞI ANA YOL TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 17:10:00 | 05.11.2021 21:02:46 | 3.8794 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5198 | 0 | 2.2965 | 0 | 4.7353 | 0 | 0 | 8.5516
1684970 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 17:26:40 | 05.11.2021 17:27:59 | 0.021944 | 0 | 376 | 1 | 2 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1.2168 | 0.1089 | 0.0005 | 0.0098 | 0.3228 | 0 | 0 | 1.6588
1684982 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18860/18960 YENİCE ARITMA-MARTI SİTESİ DM ÇIK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 17:34:00 | 05.11.2021 18:44:34 | 1.1761 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.8657 | 0 | 0 | 0 | 27.2962 | 0 | 0 | 28.1619
1685003 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32510/DM5/8 CEM SLTAN->>(360435)AG ŞLR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 18:04:00 | 05.11.2021 18:47:52 | 0.73111 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 69.827 | 0 | 0 | 0 | 7.757 | 0 | 0 | 77.584
1685005 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 18:18:20 | 05.11.2021 18:19:39 | 0.021944 | 2 | 3078 | 10 | 20 | 33 | 568 | 8 | 1 | 0.0877 | 15.5794 | 0.4536 | 0.2276 | 5.9574 | 6.8044 | 74.3579 | 0.029 | 103.497
1685012 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93300/93300 K BEĞENDİK TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 18:57:00 | 05.11.2021 19:51:13 | 0.90361 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6567 | 0 | 0 | 0 | 1.1634 | 0 | 0 | 13.8201
1685792 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896600/FİDER-9 BABAESKİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 19:05:17 | 05.11.2021 19:09:03 | 0.062778 | 0 | 290 | 0 | 2 | 10 | 41 | 4 | 0 | 0 | 5.4834 | 0 | 0.0249 | 15.7651 | 2.0892 | 42.8077 | 0 | 66.1703
2042950 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 842497/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 19:20:03 | 05.11.2021 19:27:00 | 0.11583 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5363 | 0.015 | 18.132 | 0 | 1.6753 | 0 | 21.3586
1685018 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 74042/FİDER-11 AYVALI ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 19:23:54 | 05.11.2021 23:30:20 | 4.1072 | 0 | 182 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 204.6682 | 0 | 2.6634 | 0 | 84.709 | 0 | 0 | 292.0406
1685019 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111867/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 19:40:00 | 06.11.2021 02:38:59 | 6.9831 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8538
1684966 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83190/83190 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 20:10:00 | 05.11.2021 20:36:00 | 0.43333 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.7396 | 0 | 0.906 | 0 | 5.2712 | 0 | 0 | 23.9168
2042962 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 416406/85111 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 20:35:56 | 05.11.2021 21:10:56 | 0.58333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.603 | 0 | 0 | 0 | 3.689 | 0 | 0 | 13.292
1684995 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875001/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 22:34:00 | 05.11.2021 23:44:29 | 1.1747 | 0 | 1490 | 14 | 16 | 5 | 341 | 0 | 0 | 0 | 397.6032 | 17.9789 | 4.2123 | 130.2868 | 168.3987 | 0 | 0 | 718.4799
1685793 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896600/FİDER-9 BABAESKİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2021 23:33:02 | 05.11.2021 23:37:03 | 0.066944 | 0 | 290 | 0 | 2 | 10 | 41 | 4 | 0 | 0 | 5.1937 | 0 | 0.0216 | 13.0753 | 1.437 | 45.7166 | 0 | 65.4442
1685036 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32004/DM17/TR01 ESKİ 10MVA (2019) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 00:26:31 | 06.11.2021 01:31:40 | 1.0858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0.0443 | 0 | 0 | 107.5902 | 66.6316 | 1719.9797 | 1.1117 | 1895.3575
3015774 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32004/OTOGAR DM3>>(32004)DM17-TR01(ESKİ 10MVA) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2021 01:00:08 | 06.11.2021 02:00:00 | 0.99778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0.0408 | 0 | 0 | 99.249 | 61.4453 | 1587.5107 | 1.0259 | 1749.2717
1685039 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703624/10500 TEİAŞ PB3-SAC DM FİDER 5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 01:32:00 | 06.11.2021 01:59:05 | 0.45139 | 0 | 2199 | 0 | 13 | 2 | 981 | 1 | 14 | 0 | 229.1652 | 0 | 3.0337 | 86.7875 | 160.9444 | 70.2283 | 18.8428 | 569.0019
1685046 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143625/26070NOLU TRAFO ÇIKIŞ KÖY ĞİRİŞİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 02:19:00 | 06.11.2021 03:11:05 | 0.86806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0349 | 0 | 0 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0.0398
1684998 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708939/18960 YENİCE ARITMA DM TR-1/19 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 03:04:00 | 06.11.2021 03:46:35 | 0.70972 | 0 | 1454 | 1 | 1 | 3 | 102 | 4 | 0 | 0 | 100.721 | 5.4788 | 0.2678 | 35.6106 | 30.0216 | 866.024 | 0 | 1038.1238
1685052 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755181/27315 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 04:46:00 | 06.11.2021 06:50:55 | 2.0819 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1114 | 0 | 0 | 0 | 0.0533 | 0 | 0 | 3.1647
1685061 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888649/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 07:37:00 | 06.11.2021 08:55:23 | 1.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.156 | 0 | 0 | 0 | 25.156
1685062 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 07:47:00 | 06.11.2021 08:57:14 | 1.1706 | 0 | 434 | 16 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 63.4342 | 63.7907 | 0 | 3.1504 | 44.4555 | 0 | 0 | 174.8308
1685058 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 07:57:45 | 06.11.2021 08:09:15 | 0.19167 | 0 | 828 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 17.7042 | 0 | 0.3567 | 0 | 1.744 | 0 | 0.7176 | 20.5225
1685059 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 07:57:49 | 06.11.2021 08:07:10 | 0.15583 | 0 | 453 | 0 | 3 | 1 | 48 | 0 | 2 | 0 | 9.7153 | 0 | 0.1464 | 0.3808 | 6.2325 | 0 | 0.8317 | 17.3067
1685082 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765797/43520 NOLU DM / ÇAYLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 07:58:51 | 06.11.2021 07:59:29 | 0.010556 | 0 | 308 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.8855 | 0 | 0.0107 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 1.4232
1685083 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855596/18B NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 08:06:00 | 06.11.2021 11:49:13 | 3.7203 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 288.9359 | 0 | 0 | 0 | 34.9604 | 0 | 72.9116 | 396.8079
1685065 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34918/FERMAŞ DM>>(34918)COLİNS+ARITEKS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 08:17:00 | 06.11.2021 09:19:53 | 1.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9648 | 0 | 4228.2791 | 0 | 4278.2439
1685064 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741901/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741901) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 08:20:00 | 06.11.2021 08:38:40 | 0.31111 | 0 | 1718 | 1 | 1 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.8243 | 0.0812 | 0.0944 | 4.0214 | 2.2064 | 0 | 0 | 56.2277
1685067 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267543/27315 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 08:27:00 | 06.11.2021 12:45:00 | 4.3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.7666 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 0 | 0 | 20.8172
5007116 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571185/BESKİ BIÇKICILAR TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2021 08:30:40 | 06.11.2021 17:00:41 | 8.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5303 | 0 | 96.3793 | 221.9096
1685089 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894543/B.KARIŞTIRAN TR/7 ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 08:47:00 | 06.11.2021 10:36:32 | 1.8256 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 112.0552 | 0 | 0 | 0 | 38.6017 | 0 | 0 | 150.6569
1685090 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 08:52:36 | 06.11.2021 08:55:29 | 0.048056 | 0 | 412 | 1 | 0 | 11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3.3722 | 0.0647 | 0 | 4.6091 | 1.3474 | 0 | 0 | 9.3934
1685091 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724310/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 08:55:08 | 06.11.2021 08:55:55 | 0.013056 | 0 | 314 | 0 | 2 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1.0228 | 0 | 0.012492 | 0.27855 | 0.69842 | 0 | 0 | 2.0123
1685757 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 74322/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 08:58:04 | 06.11.2021 09:07:04 | 0.15 | 1 | 4758 | 0 | 22 | 6 | 353 | 2 | 1 | 1.0468 | 163.7007 | 0 | 1.6895 | 59.7603 | 70.5319 | 51.8654 | 3.3418 | 351.9364
1685094 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723311/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 08:59:00 | 06.11.2021 09:58:07 | 0.98528 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.4131 | 0 | 0 | 0 | 7.0996 | 0 | 0 | 25.5127
5007098 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802863/KARLIKÖY GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2021 09:00:00 | 06.11.2021 17:00:00 | 8 | 0 | 383 | 7 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 486.8661 | 352.2485 | 16.3196 | 0 | 201.7482 | 0 | 0 | 1057.1824
3015770 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2021 09:00:18 | 06.11.2021 16:26:18 | 7.4333 | 4 | 1652 | 1 | 1 | 19 | 100 | 2 | 1 | 117.9585 | 2414.8627 | 10.0409 | 4.1602 | 2878.5718 | 968.7734 | 1582.6773 | 13.3899 | 7990.4347
3015771 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 557446/29 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2021 09:00:38 | 06.11.2021 14:38:16 | 5.6272 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 142.0872 | 0 | 0 | 0 | 75.4948 | 0 | 0 | 217.582
5007114 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756863/ZEYTİNLİK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2021 09:00:39 | 06.11.2021 17:35:39 | 8.5833 | 0 | 1131 | 0 | 1 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1394.7335 | 0 | 4.775 | 0 | 311.7741 | 0 | 0 | 1711.2826
3015759 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 116624/ŞARKÖY OTOGAR DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTER A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2021 09:00:52 | 06.11.2021 15:00:52 | 6 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 37.9974 | 0 | 0 | 0 | 259.3646 | 0 | 0 | 297.362
1685096 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 708187/F7 YILDIZKENT DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 09:02:45 | 06.11.2021 12:18:05 | 3.2556 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 36.6424 | 0 | 0 | 0 | 38.0208 | 0 | 0 | 74.6632
3015772 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 896159/CEYLANKÖY DM - ATAKÖY ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2021 09:07:24 | 06.11.2021 15:07:24 | 6 | 0 | 388 | 0 | 8 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 483.2271 | 0 | 14.6521 | 0 | 264.3612 | 0 | 0 | 762.2404
1685104 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856532/DEVEÇATAĞI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 09:16:00 | 06.11.2021 13:04:32 | 3.8089 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 403.4226 | 0 | 0 | 0 | 1367.3223 | 0 | 1770.7449
1685110 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108370/11700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 09:24:00 | 06.11.2021 12:31:55 | 3.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.415 | 0 | 0 | 4.415
1685113 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652158/TR-36 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 09:36:00 | 06.11.2021 11:33:41 | 1.9614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1.1365 | 0 | 0 | 0 | 52.2035 | 0 | 0 | 53.34
1685111 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756601/27080 NOLU HALI SAHA KARŞISI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 09:39:02 | 06.11.2021 10:10:50 | 0.53 | 1 | 1713 | 5 | 41 | 3 | 886 | 3 | 0 | 1.7458 | 221.109 | 8.2925 | 7.8354 | 45.7594 | 235.3836 | 150.1898 | 0 | 670.3155
1685112 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755604/İSKELE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 09:39:52 | 06.11.2021 10:10:50 | 0.51611 | 0 | 312 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 28.4598 | 0 | 0 | 121.1407 | 28.3005 | 0 | 0 | 177.901
1685072 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 781856/DM3/22 DİKTAŞ>>(781858) ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 09:45:00 | 06.11.2021 11:38:53 | 1.8981 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.6661 | 0 | 0 | 0 | 5.8262 | 0 | 0 | 12.4923
1685073 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32766/DM6/7 (780821) AG ŞALTER A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 09:54:00 | 06.11.2021 18:19:14 | 8.4206 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 895.4644 | 0 | 0 | 0 | 233.8555 | 0 | 0 | 1129.3199
1685115 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 09:54:50 | 06.11.2021 09:55:59 | 0.019167 | 0 | 1735 | 67 | 6 | 15 | 297 | 11 | 0 | 0 | 8.1538 | 4.113 | 0.0301 | 1.8801 | 2.8889 | 25.6014 | 0 | 42.6673
11248328 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473550/95860 E TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 09:57:27 | 06.11.2021 11:57:27 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.7262 | 0 | 0 | 0 | 16.7815 | 0 | 0 | 34.5077
5007117 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836081/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2021 10:03:09 | 06.11.2021 16:40:09 | 6.6167 | 0 | 132 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1089.7606 | 43.3924 | 0 | 740.7653 | 274.9328 | 0 | 0 | 2148.8511
1685116 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572540/ALPULLU ÇAVUŞYAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 10:04:00 | 06.11.2021 11:34:24 | 1.5067 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8741
2042952 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 806453/92120 K YMUHACIR TR3 TRF AG ÇKŞ Ş A | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 10:10:29 | 06.11.2021 12:24:29 | 2.2333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.7517 | 0 | 0 | 0 | 3.1065 | 0 | 0 | 31.8582
1685123 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755604/EREĞLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 10:17:00 | 06.11.2021 10:55:59 | 0.64972 | 0 | 311 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 34.4005 | 0 | 0 | 149.2516 | 35.1794 | 0 | 0 | 218.8315
2042966 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789992/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(789992)KUTES / AYMAR | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 10:22:25 | 06.11.2021 12:10:28 | 1.8008 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 135 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60.9938 | 0 | 285.8779 | 292.7828 | 2992.884 | 178.8977 | 3811.4362
1685121 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 895319/FİDER-7 PINARHİSAR ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 10:26:40 | 06.11.2021 10:49:20 | 0.37778 | 28 | 5654 | 35 | 113 | 74 | 851 | 19 | 2 | 7.108 | 507.916 | 195.6679 | 19.2298 | 446.0636 | 247.0884 | 734.0724 | 2.4857 | 2159.6318
1685125 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710173/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 10:35:41 | 06.11.2021 10:37:44 | 0.034167 | 0 | 796 | 3 | 5 | 3 | 135 | 2 | 0 | 0 | 5.0027 | 0.7897 | 0.0285 | 1.5631 | 2.4854 | 24.7848 | 0 | 34.6542
1685128 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 10:49:09 | 06.11.2021 10:50:30 | 0.0225 | 0 | 336 | 7 | 0 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.9002 | 0.4123 | 0 | 0.7762 | 0.289 | 0 | 0 | 2.3777
1685131 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756203/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 11:00:30 | 06.11.2021 12:13:39 | 1.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8992 | 0 | 128.5143 | 0 | 136.4135
1685133 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755596/EREĞLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 11:01:00 | 06.11.2021 11:56:06 | 0.91833 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.4582 | 0 | 0 | 0 | 20.4059 | 0 | 0 | 27.8641
1685132 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 781959/DM3/29 HATİP->>(781959)AG ŞLR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 11:03:00 | 06.11.2021 12:48:58 | 1.7661 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9762 | 0 | 0 | 0 | 18.5692 | 0 | 0 | 32.5454
1685136 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 360434/DM5/8 CEM SLTAN->>(360434)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 11:12:00 | 06.11.2021 15:22:38 | 4.1772 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 124.4463 | 0 | 0 | 0 | 10.8038 | 0 | 0 | 135.2501
1685078 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Dağıtım Transformatörü | 757163/ÖZLER TARAFI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 11:13:00 | 06.11.2021 15:00:00 | 3.7833 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 106.9418 | 0 | 0 | 0 | 49.0776 | 0 | 0 | 156.0194
1685079 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406298/83300 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 11:23:00 | 06.11.2021 12:11:46 | 0.81278 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.2755 | 0 | 0 | 0 | 1.9627 | 0 | 0 | 5.2382
1685140 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 780770/ÇORLU-2(380-A)>>(34017)MONREO-2(FD-4) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 11:32:00 | 06.11.2021 12:16:08 | 0.73556 | 0 | 9346 | 0 | 1 | 10 | 1254 | 17 | 2 | 0 | 1459.5568 | 0 | 0.3793 | 105.1783 | 753.519 | 836.8894 | 30.1679 | 3185.6907
1685161 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856267/DM13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 11:35:00 | 06.11.2021 12:13:01 | 0.63361 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.0567 | 0 | 0 | 0 | 8.0223 | 0 | 0 | 19.079
2042967 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572540/ALPULLU ÇAVUŞYAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 11:42:46 | 06.11.2021 12:49:46 | 1.1167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6561
1685134 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409370/80830 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 11:45:00 | 06.11.2021 12:21:27 | 0.6075 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9744 | 0 | 0 | 0 | 2.1813 | 0 | 0 | 18.1557
1685150 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454169/94502 İ AHIRKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 11:50:00 | 06.11.2021 12:24:57 | 0.5825 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9406
1685153 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39015/DM26/TR82 ESK.TABAK>>(39015)ÇELİK DERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 12:15:10 | 06.11.2021 15:15:53 | 3.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9958 | 0 | 0 | 0 | 66.9958
1685155 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108842/15705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 12:32:00 | 06.11.2021 15:40:42 | 3.145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1557 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 3.1559
1685158 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28552381/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.11.2021 12:35:00 | 06.11.2021 14:21:37 | 1.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7634 | 0 | 0 | 10.7634
1685165 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782923/T.GÜCÜ OSB DM5>(33762)BEŞEL DM(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 12:42:00 | 06.11.2021 13:32:25 | 0.84028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.2583 | 0 | 4918.0837 | 0 | 5250.342
1685077 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 410526/81480 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 12:45:00 | 06.11.2021 13:10:00 | 0.41667 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.2849 | 0 | 2.6987 | 0 | 5.3385 | 0 | 0 | 8.3221
1685181 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369749/DTR-2 İĞNELER ->> (369749) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 12:52:10 | 06.11.2021 15:09:08 | 2.2828 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2856 | 0 | 0 | 0 | 19.4017 | 0 | 0 | 30.6873
1685183 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722862/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 13:01:00 | 06.11.2021 14:00:26 | 0.99056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9575
2042963 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 13:01:32 | 06.11.2021 15:01:29 | 1.9992 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.4396 | 0 | 0 | 2.3052 | 10.2012 | 0 | 0 | 38.946
1685166 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731466/RECLOSER DMBSLAR GRB. AVLOBSI-K.KRKRLI Ç | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 13:08:00 | 06.11.2021 13:30:33 | 0.37583 | 0 | 160 | 8 | 5 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.7122 | 41.59 | 0.0641 | 8.5274 | 3.181 | 0 | 0 | 62.0747
1685184 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 13:08:58 | 06.11.2021 13:09:50 | 0.014444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0231
1685168 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705208/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 13:12:00 | 06.11.2021 14:45:15 | 1.5542 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7759 | 0 | 0 | 0 | 6.8041 | 0 | 0 | 16.58
1685191 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94672/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 13:21:00 | 06.11.2021 15:02:56 | 1.6989 | 0 | 278 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 112.7317 | 0 | 0.0639 | 0 | 48.0706 | 0 | 0 | 160.8662
1685190 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894543/B.KARIŞTIRAN TR/7 ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 13:22:00 | 06.11.2021 14:38:55 | 1.2819 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 73.3259 | 0 | 0 | 0 | 26.9813 | 0 | 0 | 100.3072
1685192 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868564/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 13:26:40 | 06.11.2021 13:37:19 | 0.1775 | 0 | 3394 | 18 | 45 | 10 | 583 | 1 | 0 | 0 | 116.953 | 6.7907 | 2.0383 | 49.9019 | 69.6492 | 6.6123 | 0 | 251.9454
1685195 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 13:31:49 | 06.11.2021 13:32:51 | 0.017222 | 0 | 1735 | 67 | 6 | 15 | 297 | 11 | 0 | 0 | 7.591 | 4.2831 | 0.0314 | 1.87 | 2.9129 | 24.1261 | 0 | 40.8145
5007115 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757020/ZEYTİNLİK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2021 13:43:45 | 06.11.2021 17:43:45 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1579 | 0 | 11.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2942
1685198 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93310/ 93310 NOLU TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 13:44:00 | 06.11.2021 14:38:20 | 0.90556 | 0 | 1382 | 0 | 0 | 4 | 123 | 0 | 0 | 0 | 252.0627 | 0 | 0 | 6.7547 | 58.4053 | 0 | 0 | 317.2227
1685174 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784568/DM04/TR01 ÖNRLR>>(779193)ÖNERLER MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 13:47:00 | 06.11.2021 15:01:11 | 1.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4676 | 0 | 4715.8086 | 0 | 4798.2762
3015775 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK KULELİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2021 14:00:28 | 06.11.2021 15:00:28 | 1 | 0 | 485 | 1 | 7 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 102.2498 | 0.4637 | 2.5938 | 9.6936 | 72.2895 | 0 | 0 | 187.2904
3015773 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2021 14:00:59 | 06.11.2021 15:10:59 | 1.1667 | 0 | 924 | 9 | 2 | 6 | 134 | 3 | 1 | 0 | 226.9694 | 60.3942 | 1.0195 | 41.0133 | 91.9237 | 46.0108 | 1.9504 | 469.2813
1685208 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835534/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 14:06:00 | 06.11.2021 15:00:00 | 0.9 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8035 | 0 | 0 | 0 | 0.4117 | 0 | 0 | 10.2152
1685205 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787148/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 14:06:00 | 06.11.2021 14:10:43 | 0.078611 | 0 | 700 | 1 | 6 | 5 | 110 | 5 | 0 | 0 | 11.4165 | 0.3524 | 0.1898 | 7.8631 | 3.3534 | 35.0168 | 0 | 58.192
1685207 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892410/HAMİTABAT - TPAO ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 14:10:33 | 06.11.2021 14:11:33 | 0.016667 | 0 | 527 | 1 | 1 | 1 | 89 | 2 | 0 | 0 | 2.3247 | 0.7981 | 0 | 0.4255 | 1.6745 | 0.6328 | 0 | 5.8556
1685209 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472492/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 14:14:00 | 06.11.2021 15:54:05 | 1.6681 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2052
1685179 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875218/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 14:18:00 | 06.11.2021 14:35:09 | 0.28583 | 0 | 568 | 14 | 8 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 31.7797 | 5.9749 | 0.5464 | 36.1394 | 18.3934 | 0 | 0 | 92.8338
1685210 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787480/DM2/25 ->> (787480) MURATLI HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 14:19:28 | 06.11.2021 14:20:12 | 0.012222 | 1 | 129 | 1 | 0 | 20 | 38 | 8 | 0 | 0.0253 | 0.3949 | 0.0153 | 0 | 1.7299 | 0.3955 | 9.8631 | 0 | 12.424
1685212 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836565/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 14:21:25 | 06.11.2021 14:24:47 | 0.056111 | 0 | 297 | 2 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2.1519 | 0.3091 | 0 | 0.2464 | 0.8891 | 0 | 0 | 3.5965
1685222 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14164934/40360 DM2/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 14:33:00 | 06.11.2021 18:49:31 | 4.2753 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7096 | 0 | 0 | 0 | 4.5845 | 0 | 0 | 9.2941
1685215 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333022/44540 GÜNGÖRMEZ TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTER C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 14:35:00 | 06.11.2021 15:20:49 | 0.76361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8301 | 0 | 0 | 0 | 0.3943 | 0 | 0 | 1.2244
1685217 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784869/GRNTİ KÖK->>(784869)GRANTİ İP+BARIŞ TİC | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 14:51:43 | 06.11.2021 15:29:21 | 0.62722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 3508.9619 | 0 | 3510.1869
1685224 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260918/27340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 14:56:00 | 06.11.2021 18:00:21 | 3.0725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8846 | 0 | 0 | 0 | 2.9438 | 0 | 0 | 4.8284
1685225 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 14:56:00 | 06.11.2021 15:42:08 | 0.76889 | 0 | 506 | 14 | 7 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 74.9946 | 15.9772 | 1.4585 | 17.1591 | 47.0119 | 0 | 0 | 156.6013
1685241 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787480/DM2/25 ->> (787480) MURATLI HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 15:07:43 | 06.11.2021 15:08:08 | 0.0069444 | 1 | 129 | 1 | 0 | 20 | 38 | 8 | 0 | 0.0259 | 0.4042 | 0.0151 | 0 | 1.7034 | 0.395 | 9.1229 | 0 | 11.6665
1685243 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 15:11:57 | 06.11.2021 15:12:34 | 0.010278 | 5 | 457 | 8 | 3 | 16 | 87 | 2 | 0 | 0.1135 | 1.8002 | 0.793 | 0.0226 | 2.536 | 0.5853 | 0.0666 | 0 | 5.9172
1685247 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93012/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 15:26:03 | 06.11.2021 15:33:02 | 0.11639 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.0795 | 0 | 0.0235 | 0 | 0.5161 | 0 | 0 | 2.6191
1685251 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 15:37:49 | 06.11.2021 15:38:10 | 0.0058333 | 0 | 657 | 1 | 3 | 19 | 118 | 2 | 0 | 0 | 1.9212 | 0.0192 | 0.1063 | 5.5871 | 0.7526 | 0.8279 | 0 | 9.2143
1685231 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724056/MOD5A DAN SAĞLAMTAŞ GRUBU | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 15:49:00 | 06.11.2021 17:23:40 | 1.5778 | 0 | 337 | 0 | 5 | 8 | 66 | 4 | 0 | 0 | 134.7219 | 0 | 12.7058 | 196.1013 | 45.4627 | 5354.0459 | 0 | 5743.0376
1685256 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 121216/RENAULT ARKASI DTT AG ÇIKIŞLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 15:54:00 | 06.11.2021 17:50:18 | 1.9383 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6286
1685232 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761104/42080 TRYENİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.11.2021 15:54:00 | 06.11.2021 16:28:31 | 0.57528 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.4643 | 0 | 0 | 0 | 18.3129 | 0 | 0 | 41.7772
2042954 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623208/PINARHİSAR TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 16:05:51 | 06.11.2021 16:35:51 | 0.5 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.3857 | 0 | 0 | 0 | 9.1288 | 0 | 0 | 30.5145
1685258 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820806/ 95200 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 16:10:36 | 06.11.2021 16:11:17 | 0.011389 | 1 | 5835 | 53 | 19 | 15 | 544 | 0 | 0 | 0.015 | 11.8302 | 1.9201 | 0.0384 | 2.0138 | 5.4718 | 0 | 0 | 21.2893
1685260 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17407/ALTINOVA DENİZ TARAFI YENİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 16:13:41 | 06.11.2021 16:44:12 | 0.50861 | 1 | 4719 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 4 | 0.6105 | 471.1442 | 0 | 0 | 0 | 304.0902 | 0 | 12.0155 | 787.8604
1685261 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 73450/KIZILAY DMTR05 NOLU TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 16:16:00 | 06.11.2021 17:33:38 | 1.2939 | 0 | 545 | 0 | 1 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 168.8324 | 0 | 0.3604 | 0 | 140.4943 | 0 | 10.8173 | 320.5044
1685237 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 110966/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 16:19:00 | 06.11.2021 19:37:03 | 3.3008 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.5613 | 0 | 0 | 0 | 17.4293 | 0 | 0 | 55.9906
1685229 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412670/82050 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 16:20:00 | 06.11.2021 16:54:25 | 0.57361 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.833
1685265 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707243/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 16:27:00 | 06.11.2021 17:23:42 | 0.945 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6412 | 0 | 0 | 0 | 2.9094 | 0 | 0 | 12.5506
1685281 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437844/92722 K ORHANİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 16:30:00 | 06.11.2021 20:09:59 | 3.6664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5751
1685266 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 16:32:36 | 06.11.2021 16:33:09 | 0.0091667 | 0 | 674 | 0 | 3 | 7 | 82 | 8 | 0 | 0 | 1.8943 | 0 | 0.0382 | 1.1495 | 0.5531 | 9.9495 | 0 | 13.5846
1685267 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701950/KARAYOLLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 16:33:43 | 06.11.2021 16:35:34 | 0.030833 | 0 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 10.5353 | 0 | 0 | 0 | 1.9584 | 0 | 0 | 12.4937
1685268 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17411/17411 NOLU ALTINOVA SAĞLIK OCAĞI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 16:33:49 | 06.11.2021 16:35:34 | 0.029167 | 1 | 2969 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 4 | 0.0394 | 19.4402 | 0 | 0 | 0 | 9.7786 | 0 | 0.7752 | 30.0334
1685272 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 10600/FİDER 11 TM İLE ÇINARLI ÇEVRE YOLU PB3 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 16:44:50 | 06.11.2021 17:45:42 | 1.0144 | 1 | 9788 | 0 | 1 | 8 | 1018 | 1 | 4 | 1.566 | 2450.1154 | 0 | 0.013 | 77.3845 | 1059.736 | 373.2656 | 20.8825 | 3982.963
1685286 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119811/27166 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 16:45:00 | 06.11.2021 19:30:00 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6241 | 0 | 0 | 2.6241
1685277 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706445/12600 NOLU DM IŞIKLAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 16:55:42 | 06.11.2021 16:58:37 | 0.048611 | 1 | 763 | 6 | 3 | 7 | 85 | 0 | 0 | 0.043 | 5.0829 | 1.6716 | 0.037 | 0.7522 | 1.9225 | 0 | 0 | 9.5092
1685279 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706445/12600 NAİP DM CAMAN 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 16:56:00 | 06.11.2021 16:58:37 | 0.043611 | 1 | 763 | 6 | 3 | 7 | 85 | 0 | 0 | 0.0287 | 3.3889 | 1.1143 | 0.0247 | 0.5015 | 1.2814 | 0 | 0 | 6.3395
1685303 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868245/ALPULLU DM1-TR1 PANCARKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 17:15:29 | 06.11.2021 17:16:32 | 0.0175 | 0 | 506 | 0 | 2 | 1 | 76 | 0 | 1 | 0 | 2.2743 | 0 | 0.0084 | 0.0047 | 0.7352 | 0 | 0.0209 | 3.0435
1685309 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31542/DM2/003 KENTRLR CAD->>(783628)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 17:28:00 | 06.11.2021 19:16:05 | 1.8014 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 295.7139 | 0 | 0 | 0 | 87.7758 | 0 | 0 | 383.4897
1685292 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110966/MAVİ KÖRFEZ DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 17:29:00 | 06.11.2021 18:06:08 | 0.61889 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5506
1685307 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 86050/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 17:35:00 | 06.11.2021 17:50:00 | 0.25 | 0 | 183 | 1 | 1 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10.6457 | 1.2013 | 0.2359 | 8.9335 | 4.9534 | 0 | 0 | 25.9698
1685313 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708571/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 17:37:56 | 06.11.2021 17:40:48 | 0.047778 | 0 | 466 | 18 | 7 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5.2813 | 1.2311 | 0.0591 | 0.9057 | 1.4188 | 0 | 0 | 8.896
1685297 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119968/27696 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 18:17:00 | 06.11.2021 19:14:07 | 0.95194 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7.564 | 0 | 0 | 0 | 11.775 | 0 | 0 | 19.339
1685322 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707768/TARIM KREDİ DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 18:17:03 | 06.11.2021 18:34:33 | 0.29167 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0.4425 | 55.1565 | 0 | 0 | 0 | 8.2633 | 0 | 0.9084 | 64.7707
1685328 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 112293/15375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 18:34:00 | 06.11.2021 21:53:01 | 3.3169 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.9913 | 0 | 0 | 0 | 0.6149 | 0 | 0 | 14.6062
1685329 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742820/21580 NOLU DM/HOŞKÖY SERİN VADİ (742820) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 18:36:34 | 06.11.2021 18:42:11 | 0.093611 | 0 | 2177 | 2 | 2 | 4 | 267 | 3 | 6 | 0 | 40.4571 | 0.5376 | 0.0932 | 0.5598 | 12.3458 | 6.9266 | 0.8874 | 61.8075
1685236 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85097/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 18:50:00 | 06.11.2021 19:00:00 | 0.16667 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7.1064 | 0 | 0 | 0 | 3.8658 | 0 | 0 | 10.9722
1685240 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 531542/84029 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 19:00:00 | 06.11.2021 19:19:26 | 0.32389 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8802 | 0 | 0 | 0 | 0.0331 | 0 | 0 | 0.9133
1685331 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 788001/K.TM(B)>>(788048)ATLAS DM/DOYSAN [F2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 19:04:41 | 06.11.2021 19:14:11 | 0.15833 | 0 | 988 | 0 | 6 | 6 | 146 | 6 | 2 | 0 | 78.2663 | 0 | 0.4051 | 4.5439 | 18.4845 | 233.7308 | 1.7439 | 337.1745
1685333 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 19:10:27 | 06.11.2021 19:13:08 | 0.044722 | 0 | 453 | 0 | 3 | 1 | 48 | 0 | 2 | 0 | 4.091 | 0 | 0.0356 | 0.1175 | 1.9891 | 0 | 0.0978 | 6.331
1685346 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704584/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 19:17:00 | 06.11.2021 21:24:41 | 2.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2499 | 0 | 0 | 0 | 13.2499
1685349 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111781/18836 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 19:21:00 | 06.11.2021 23:32:54 | 4.1983 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0866 | 0 | 0 | 0 | 3.4823 | 0 | 0 | 15.5689
1685347 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757244/ERKENEVLER TR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 19:26:00 | 06.11.2021 20:01:41 | 0.59472 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4.9178 | 0 | 0 | 0 | 16.9864 | 0 | 0 | 21.9042
1685348 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114724/17410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 19:30:00 | 06.11.2021 23:00:04 | 3.5011 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0336
1685357 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734175/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 21:05:00 | 06.11.2021 21:19:28 | 0.24111 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7023 | 0 | 3.0018 | 0 | 0 | 0 | 4.7041
1685367 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630163/VİZE DM2-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 21:30:00 | 06.11.2021 22:06:12 | 0.60333 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.7186 | 0 | 0 | 0 | 2.9384 | 0 | 0 | 14.657
1685369 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 651085/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 21:49:00 | 06.11.2021 22:16:27 | 0.4575 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3733 | 0 | 0 | 0 | 0.0956 | 0 | 0 | 4.4689
1685368 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771616/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 21:51:14 | 06.11.2021 21:56:51 | 0.093611 | 0 | 724 | 0 | 5 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 16.2786 | 0 | 0.047 | 0.227 | 3.6403 | 0 | 0 | 20.1929
1685374 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742602/21580 NOLU DM / ÇINARLI ÇIKIŞI (742602) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 22:32:27 | 06.11.2021 22:50:24 | 0.29917 | 0 | 598 | 1 | 2 | 2 | 71 | 0 | 1 | 0 | 38.1816 | 0.1759 | 0.1143 | 1.0141 | 5.732 | 0 | 0.0055 | 45.2234
1685375 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39221/ÜNİVERSTE DM >>(39221)ÜNİVERSİTE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 22:39:34 | 06.11.2021 22:40:25 | 0.014167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4173 | 0 | 0 | 0 | 0.4173
1685326 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795585/81520-Edr.BOSNAKÖY DM ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 22:50:00 | 06.11.2021 23:00:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2224 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 3.5924
1685383 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 23:03:41 | 06.11.2021 23:04:21 | 0.011111 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0047 | 0.0067 | 0 | 7.038 | 0 | 69.7528 | 0 | 76.8022
1685389 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704139/12696 NOLU DM ÇELİKERLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 23:18:00 | 06.11.2021 23:42:59 | 0.41639 | 0 | 103 | 0 | 8 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8.5124 | 0 | 2.9279 | 0 | 1.7506 | 49.4556 | 0 | 62.6465
1685391 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/TERMOTEKNİK DM1>>(39545)TERMOTEKNİK FAB. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 23:34:17 | 07.11.2021 03:29:49 | 3.9256 | 0 | 649 | 0 | 10 | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 515.5293 | 0 | 12.6599 | 23.8876 | 152.5473 | 0 | 0 | 704.6241
1685392 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 756944/F7 YILDIZKENT DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2021 23:38:00 | 07.11.2021 00:53:25 | 1.2569 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4.1631 | 0 | 0 | 0 | 20.0443 | 0 | 0 | 24.2074
1685398 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 788001/K.TM(B)>>(788048)ATLAS DM/DOYSAN [F2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 00:38:44 | 07.11.2021 00:47:16 | 0.14222 | 0 | 988 | 0 | 6 | 6 | 146 | 6 | 2 | 0 | 52.0813 | 0 | 0.4002 | 3.2422 | 10.9198 | 205.6187 | 2.43 | 274.6922
3015784 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 782981/Ç.TM(C)->(782981)HAVAALANI [F7] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2021 02:15:03 | 07.11.2021 05:20:19 | 3.0878 | 4 | 2538 | 7 | 11 | 52 | 487 | 10 | 8 | 13.9533 | 2460.0215 | 78.0576 | 35.8671 | 2376.9254 | 955.0539 | 2112.177 | 296.0275 | 8328.0833
1685424 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114440/17490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 02:45:00 | 07.11.2021 04:02:06 | 1.285 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7288 | 0 | 0 | 0 | 0.1742 | 0 | 0 | 4.903
1685427 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34020/KUTES DM 'TEKİRDAĞ YOLU ÜZERİ' | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 03:51:37 | 07.11.2021 04:18:27 | 0.44722 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.9266 | 0 | 35.5169 | 0 | 404.8999 | 0 | 451.3434
1685430 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785237/T.GÜCÜ OSB DM5>(785237)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 04:47:00 | 07.11.2021 05:19:40 | 0.54444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.9418 | 0 | 0 | 1.8456 | 1.9703 | 0 | 0 | 4.7577
1685432 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 05:05:10 | 07.11.2021 05:07:25 | 0.0375 | 1 | 1156 | 16 | 13 | 11 | 263 | 1 | 0 | 0.0078 | 5.8045 | 3.1485 | 0.0933 | 1.8811 | 2.1459 | 0.0597 | 0 | 13.1408
1685433 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 05:05:20 | 07.11.2021 05:07:51 | 0.041944 | 0 | 989 | 10 | 11 | 16 | 245 | 1 | 0 | 0 | 4.7534 | 0.5475 | 0.3049 | 1.1936 | 1.6444 | 0.0289 | 0 | 8.4727
3015785 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31196/DM1/001 (YENİ 2019) MOD5B | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2021 05:30:09 | 07.11.2021 07:32:09 | 2.0333 | 0 | 10713 | 0 | 0 | 9 | 1705 | 0 | 16 | 0 | 8591.5732 | 0 | 0 | 1054.5896 | 2326.9555 | 0 | 132.7738 | 12105.8921
3015783 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM | 53710/BABAESKİ TM | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2021 06:00:09 | 07.11.2021 06:30:09 | 0.5 | 0 | 3937 | 0 | 6 | 5 | 385 | 1 | 0 | 0 | 426.6642 | 0 | 0.0774 | 4.5719 | 79.5024 | 17.7496 | 0 | 528.5655
1685446 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32022/OTOGAR DM3>>(32022) DM19-TR24 AZİZ GÜNDM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 07:02:13 | 07.11.2021 07:04:37 | 0.04 | 0 | 1778 | 0 | 0 | 2 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 10.7764 | 0 | 0 | 2.0662 | 15.7888 | 0 | 0 | 28.6314
1685447 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782031/OTOGAR DM3>>(782031) DM3/7+ DM3/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 07:04:37 | 07.11.2021 07:05:12 | 0.0097222 | 0 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 6.469 | 0 | 0 | 0 | 2.3437 | 0 | 0 | 8.8127
3015787 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM | 31002/ÇORLU TRAFO MERKEZİ - TM001 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2021 07:30:18 | 07.11.2021 14:30:18 | 7 | 0 | 49 | 2 | 0 | 21 | 1156 | 26 | 75 | 0 | 80.4327 | 238.2807 | 0 | 1631.7086 | 7754.786 | 14273.8468 | 1284.5146 | 25263.5694
3015779 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | DM | 23000/23000 NOLU DM HAYRABOLU GİRİŞ MOD5 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2021 08:00:59 | 07.11.2021 13:32:59 | 5.5333 | 0 | 1024 | 0 | 2 | 3 | 79 | 0 | 1 | 0 | 1360.5361 | 0 | 5.8841 | 308.622 | 274.5965 | 0 | 566.8324 | 2516.4711
3015760 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 VE ACT ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2021 08:30:27 | 07.11.2021 16:00:00 | 7.4925 | 18 | 3764 | 12 | 23 | 66 | 697 | 10 | 5 | 151.7093 | 4677.2224 | 322.4226 | 67.7669 | 3947.1885 | 3254.318 | 3936.6165 | 143.9666 | 16501.2108
5007119 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571185/BESKİ BIÇKICILAR TR GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2021 08:30:49 | 07.11.2021 17:00:49 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4377 | 0 | 38.1186 | 155.5563
5007118 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87540/Uzk. BALABAN KÖY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2021 09:00:12 | 07.11.2021 17:00:12 | 8 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 293.701 | 0 | 4.4929 | 0 | 136.4967 | 0 | 0 | 434.6906
3015782 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896711/TATARKÖY DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2021 09:00:17 | 07.11.2021 19:15:17 | 10.25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101.1093 | 68.9632 | 0 | 0 | 100.5895 | 0 | 0 | 0 | 270.662
5007099 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15550/15500 NOLU DM SANAYİ ÇIRAKLIK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2021 09:00:37 | 07.11.2021 17:00:37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.5431 | 0 | 78.9638 | 467.5069
5007141 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761925/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2021 09:00:46 | 07.11.2021 11:30:46 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.3942 | 0 | 3180.0644 | 0 | 3807.4586
5007120 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802863/KARLIKÖY GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2021 09:00:50 | 07.11.2021 18:00:50 | 9 | 0 | 383 | 7 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 508.5093 | 319.8112 | 14.8164 | 0 | 189.9537 | 0 | 0 | 1033.0906
3015781 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 896869/CELALİYE DM - OSMANCIK ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2021 09:00:57 | 07.11.2021 12:30:57 | 3.5 | 1 | 255 | 6 | 3 | 6 | 34 | 2 | 0 | 1.5983 | 182.9494 | 255.7131 | 3.8612 | 59.7407 | 98.6913 | 72.5516 | 0 | 675.1056
5007121 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892002/TR/184 - 185 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2021 09:21:09 | 07.11.2021 17:21:09 | 8 | 0 | 264 | 0 | 4 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 441.9967 | 0 | 2.952 | 0 | 402.2855 | 0 | 24.862 | 872.0962
1685481 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 121710/20160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 09:40:00 | 07.11.2021 10:35:45 | 0.92917 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 20.8736 | 0 | 0 | 0 | 64.8433 | 0 | 0 | 85.7169
5007100 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841938/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2021 09:40:58 | 07.11.2021 17:50:58 | 8.1667 | 0 | 311 | 1 | 1 | 1 | 67 | 3 | 0 | 0 | 641.807 | 10.5274 | 2.0658 | 26.6568 | 307.0704 | 148.139 | 0 | 1136.2664
1685479 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 09:44:52 | 07.11.2021 09:46:07 | 0.020833 | 0 | 1735 | 67 | 6 | 15 | 297 | 11 | 0 | 0 | 16.4566 | 8.0572 | 0.059 | 3.1196 | 5.2656 | 22.7773 | 0 | 55.7353
11248380 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600525/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 09:45:08 | 07.11.2021 10:39:08 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7502 | 0 | 0 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 | 0.775
1685485 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94458/94458 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 09:48:00 | 07.11.2021 11:00:51 | 1.2142 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.3803 | 0 | 0 | 0 | 1.3815 | 0 | 0 | 18.7618
1685482 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 09:48:25 | 07.11.2021 10:40:00 | 0.85972 | 3 | 320 | 1 | 0 | 7 | 54 | 0 | 0 | 6.7292 | 55.7778 | 1.2735 | 0 | 24.6744 | 28.0651 | 0 | 0 | 116.52
2042955 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825524/Uzk. TR 2-26 İTFAİYE ARKASI DTT ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 09:50:02 | 07.11.2021 10:39:02 | 0.81667 | 0 | 170 | 2 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.7792 | 0.4914 | 0.0015 | 0 | 10.4325 | 0 | 0 | 38.7046
1685489 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265381/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 09:55:00 | 07.11.2021 11:19:15 | 1.4042 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8269
1685490 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 10:02:28 | 07.11.2021 10:03:36 | 0.018889 | 0 | 1735 | 67 | 6 | 15 | 297 | 11 | 0 | 0 | 8.3853 | 3.8612 | 0.0283 | 1.5918 | 2.7167 | 11.2004 | 0 | 27.7837
1685494 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867199/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 10:08:00 | 07.11.2021 12:29:45 | 2.3625 | 0 | 92 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51.9686 | 0 | 1.6065 | 0 | 29.6725 | 0 | 0 | 83.2476
1685498 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867088/MİNNETLER KÖK TEM KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 10:21:00 | 07.11.2021 10:32:46 | 0.19611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.1664 | 0 | 44.9536 | 1.8536 | 130.2616 | 0 | 177.2352
1685501 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632426/EVRENLİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 10:29:00 | 07.11.2021 11:45:03 | 1.2675 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2283
3015780 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407136/81080 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2021 10:30:42 | 07.11.2021 13:15:42 | 2.75 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 116.4476 | 0 | 0 | 0 | 117.6087 | 0 | 0 | 234.0563
1685521 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15696112/41318 DM3/30 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 10:36:00 | 07.11.2021 13:07:04 | 2.5178 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2813
3015776 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50550/32 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2021 10:39:52 | 07.11.2021 17:39:52 | 7 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 439.2033 | 0 | 0 | 0 | 205.9968 | 0 | 0 | 645.2001
2042972 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432427/90540 K TR1/37 Pşyğt C TRF AG ÇKŞ ŞLT C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 10:52:45 | 07.11.2021 12:25:45 | 1.55 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.3919 | 0 | 0 | 0 | 4.807 | 0 | 0 | 17.1989
11248402 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632398/VİZE TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 11:39:02 | 07.11.2021 12:39:02 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3709
13043728 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782981/ÇALIRLAR DM->(38834) POLİLÜX | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 11:45:26 | 07.11.2021 13:58:57 | 2.2253 | 4 | 2539 | 7 | 11 | 52 | 487 | 10 | 8 | 11.1172 | 1960.1553 | 71.2232 | 32.7266 | 1968.3951 | 1062.5024 | 1013.1805 | 128.2654 | 6247.5657
1685530 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260482/27595 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 11:46:00 | 07.11.2021 14:21:49 | 2.5969 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0.3251 | 0 | 0 | 0.8511
3015777 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891920/TR/183 DM DURAK MAH. ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2021 12:00:59 | 07.11.2021 13:00:59 | 1 | 0 | 1097 | 1 | 36 | 5 | 153 | 1 | 2 | 0 | 258.3106 | 10.2947 | 9.636 | 282.3672 | 117.7699 | 0.8083 | 3.482 | 682.6687
1685520 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771346/44700 NOLU DM / SU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 12:07:00 | 07.11.2021 12:30:00 | 0.38333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 1.2023 | 0 | 0 | 0 | 2.0303
3015786 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31196/DM1/001 (YENİ 2019) MOD5B | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2021 12:30:59 | 07.11.2021 14:30:59 | 2 | 0 | 10738 | 0 | 0 | 9 | 1702 | 0 | 16 | 0 | 10113.6304 | 0 | 0 | 1251.292 | 3305.9737 | 0 | 105.5565 | 14776.4526
1685534 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 74322/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 12:34:06 | 07.11.2021 13:05:03 | 0.51583 | 1 | 4763 | 0 | 22 | 6 | 355 | 2 | 1 | 3.7602 | 588.9159 | 0 | 5.2454 | 178.0269 | 233.1198 | 75.6052 | 4.003 | 1088.6764
1685533 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867288/MİNNETLER KÖK KULELİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 12:37:00 | 07.11.2021 12:47:49 | 0.18028 | 0 | 1063 | 4 | 9 | 21 | 216 | 14 | 0 | 0 | 40.683 | 0.2102 | 0.8209 | 44.2573 | 26.1664 | 114.4686 | 0 | 226.6064
1685543 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 723838/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 12:42:00 | 07.11.2021 13:29:42 | 0.795 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0219
2042975 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500879/Mrç. KÜPLÜ TR7 C-BAĞLAR YOLU ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 12:42:36 | 07.11.2021 13:20:36 | 0.63333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9128 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | 0 | 0 | 3.0692
5007122 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790929/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2021 13:03:59 | 07.11.2021 13:45:59 | 0.7 | 0 | 32 | 2 | 70 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.2804 | 0.4093 | 7.0081 | 4.2224 | 20.1816 | 0 | 0 | 37.1018
1685537 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 14200/SOĞUKKUYU DM AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 13:15:00 | 07.11.2021 13:36:11 | 0.35306 | 0 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 109.4928 | 0 | 0 | 0 | 38.6269 | 0 | 0 | 148.1197
13043719 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805578/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 13:15:48 | 07.11.2021 13:35:48 | 0.33333 | 0 | 213 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9.5109 | 0 | 0.048 | 0 | 3.2781 | 0 | 0 | 12.837
1685551 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 13:15:57 | 07.11.2021 13:16:56 | 0.016389 | 0 | 50 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.1512 | 0 | 0.0089 | 0.4384 | 0.1131 | 0 | 0 | 0.7116
1685539 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801808/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 13:36:00 | 07.11.2021 14:36:27 | 1.0075 | 4 | 394 | 1 | 2 | 1 | 37 | 0 | 0 | 8.0645 | 54.7208 | 1.3165 | 0.5298 | 0.1241 | 11.5961 | 0 | 0 | 76.3518
1685553 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 13:43:05 | 07.11.2021 13:43:44 | 0.010833 | 1 | 1480 | 9 | 9 | 19 | 238 | 8 | 0 | 0.016704 | 4.0002 | 0.95428 | 0.046645 | 4.3916 | 2.1894 | 28.3074 | 0 | 39.9062
1685561 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 771346/44610 B. KÖY TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 13:51:00 | 07.11.2021 14:30:00 | 0.65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3592 | 0 | 0 | 0 | 2.0475 | 0 | 0 | 3.4067
1685559 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265677/27740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 14:06:00 | 07.11.2021 15:23:13 | 1.2869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4332
1685562 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709764/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 14:14:00 | 07.11.2021 14:53:35 | 0.65972 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 27.8276 | 0 | 0 | 0 | 6.1155 | 0 | 0 | 33.9431
1685563 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795721/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 14:25:00 | 07.11.2021 14:40:22 | 0.25611 | 1 | 453 | 6 | 1 | 5 | 46 | 7 | 1 | 0.4308 | 59.9205 | 48.4125 | 0.2427 | 6.0972 | 15.8362 | 851.1553 | 1.0759 | 983.1711
1685583 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856921/ARSAY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 14:25:05 | 07.11.2021 14:26:27 | 0.022778 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0.0172 | 0 | 1.3275 | 0 | 1.446 | 0.0152 | 9.2252 | 0 | 12.0311
1685586 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 14:30:24 | 07.11.2021 14:30:42 | 0.005 | 0 | 301 | 26 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.37549 | 1.2724 | 0.0071761 | 0.42671 | 0.1486 | 1.6331 | 0 | 3.8635
1685590 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31598/DM10/TR48 YENİBAĞLAR 4.SK (2017) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 14:40:00 | 07.11.2021 15:54:31 | 1.2419 | 0 | 8009 | 0 | 0 | 0 | 1298 | 0 | 3 | 0 | 1979.0003 | 0 | 0 | 0 | 818.5206 | 0 | 3.5336 | 2801.0545
1685587 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710173/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 14:41:33 | 07.11.2021 14:43:39 | 0.035 | 0 | 796 | 3 | 5 | 3 | 135 | 2 | 0 | 0 | 5.0653 | 0.7378 | 0.0265 | 1.3297 | 2.2898 | 10.3268 | 0 | 19.7759
1685591 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 14:49:53 | 07.11.2021 14:52:28 | 0.043056 | 0 | 453 | 0 | 3 | 1 | 48 | 0 | 2 | 0 | 3.1096 | 0 | 0.0408 | 0.1066 | 1.9425 | 0 | 0.0794 | 5.2789
1685594 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 14:55:00 | 07.11.2021 15:29:22 | 0.57278 | 0 | 2775 | 4 | 4 | 8 | 338 | 3 | 7 | 0 | 224.2356 | 3.8705 | 0.8196 | 29.5731 | 81.469 | 22.0383 | 3.6244 | 365.6305
1685598 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 362783/DM4/8->>(362783)ULUSOY SK AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 15:07:00 | 07.11.2021 16:12:18 | 1.0883 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 57.2415 | 0 | 0 | 0 | 14.202 | 0 | 0 | 71.4435
1685601 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898933/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 15:16:17 | 07.11.2021 15:19:06 | 0.046944 | 2 | 320 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0.0212 | 3.149 | 0 | 0.0249 | 0 | 1.4241 | 0 | 0 | 4.6192
1685602 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815001/94462 NOLU DM ESETÇE TR2-5 K.HIDIR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 15:18:00 | 07.11.2021 15:19:50 | 0.030556 | 0 | 1588 | 21 | 8 | 11 | 279 | 0 | 0 | 0 | 6.032 | 1.0553 | 0.0381 | 1.4588 | 2.0284 | 0 | 0 | 10.6126
1685566 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771346/44700 NOLU DM / SU ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 15:37:00 | 07.11.2021 16:00:00 | 0.38333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1137 | 0 | 0 | 0.1688 | 0 | 0 | 0 | 0.2825
1685612 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 779029/DTR1/55-1 KCATEPE CAMİ YANI DERE SK 2.AR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 16:05:00 | 07.11.2021 16:43:13 | 0.63694 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 56.4522 | 0 | 0 | 0 | 10.6099 | 0 | 0 | 67.0621
11248400 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 74322/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 16:15:04 | 07.11.2021 16:22:06 | 0.11722 | 1 | 4763 | 0 | 22 | 6 | 355 | 2 | 1 | 0.8249 | 129.1962 | 0 | 1.1465 | 40.9262 | 52.7653 | 14.8463 | 0.632 | 240.3374
1685614 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 16:18:53 | 07.11.2021 16:19:39 | 0.012778 | 0 | 619 | 1 | 0 | 14 | 125 | 2 | 0 | 0 | 1.8758 | 0.0316 | 0 | 1.1369 | 0.9513 | 2.708 | 0 | 6.7036
1685618 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24965/24965 NOLU KABAHÖYÜK TR-2 GEN. BAK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 16:22:00 | 07.11.2021 17:05:34 | 0.72611 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.739 | 0 | 0 | 0 | 0.9686 | 0 | 0 | 8.7076
1685620 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 120259/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 16:26:00 | 07.11.2021 17:25:17 | 0.98806 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8786 | 0 | 0 | 0 | 6.2752 | 0 | 0 | 18.1538
1685575 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784051/DM1/2 'SOL TRF'>>(784051)DM1/21+DM7/45 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 16:59:00 | 07.11.2021 18:30:35 | 1.5264 | 0 | 2767 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1104.9191 | 0 | 0 | 0 | 268.0222 | 0 | 0 | 1372.9413
1685632 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 17:00:00 | 07.11.2021 17:20:25 | 0.34028 | 0 | 301 | 26 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 45.7736 | 53.1592 | 0.6618 | 2.2196 | 13.7032 | 7.211 | 0 | 122.7284
1685633 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755043/27225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 17:05:00 | 07.11.2021 18:51:33 | 1.7758 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.2994 | 0 | 0 | 0 | 2.0057 | 0 | 0 | 45.3051
1685781 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 780770/ÇORLU-2(380-A)>>(34017)MONREO-2(FD-4) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 17:13:06 | 07.11.2021 17:34:04 | 0.34944 | 0 | 9331 | 0 | 1 | 10 | 1253 | 17 | 2 | 0 | 751.2761 | 0 | 0.1686 | 46.4049 | 344.5874 | 161.757 | 4.0687 | 1308.2627
1685577 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33524/DTR4 GTŞ 2.TR ÖNERLER EMLAK KONUTLR ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 17:18:00 | 07.11.2021 18:41:09 | 1.3858 | 0 | 196 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 102.4843 | 0 | 2.18 | 0 | 54.4496 | 0 | 0 | 159.1139
1685635 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 17:23:44 | 07.11.2021 17:24:04 | 0.0055556 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2974 | 0 | 0.3504 | 0.0031 | 0 | 0 | 0.6509
1685637 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336402/43243 DM 74 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 17:34:00 | 07.11.2021 18:15:00 | 0.68333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3452 | 0 | 0 | 0 | 0.6276 | 0 | 0 | 2.9728
1685639 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830837/Uzk. KIRCASALİH TR-2 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 17:50:00 | 07.11.2021 18:10:00 | 0.33333 | 0 | 1200 | 0 | 3 | 0 | 208 | 0 | 1 | 0 | 89.7566 | 0 | 0.3966 | 0 | 33.6389 | 0 | 0.9871 | 124.7792
13043736 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412417/83270 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 18:00:04 | 07.11.2021 18:20:04 | 0.33333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2525 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.2905
1685580 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787438/Y.KUTES DM>>(787438)E.KUTS DM/MERTL(FD6) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 18:11:00 | 07.11.2021 22:15:26 | 4.0739 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 110.0999 | 0 | 111.1829 | 0 | 525.7133 | 0 | 746.9961
11248412 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600195/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 18:55:40 | 07.11.2021 19:13:40 | 0.3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.957 | 0 | 0 | 0 | 9.9028 | 0 | 0 | 12.8598
1685647 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267028/27680 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 18:58:00 | 07.11.2021 20:21:01 | 1.3836 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4016 | 0 | 0 | 0 | 6.773 | 0 | 0 | 13.1746
1685649 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40415/40415 TR47 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 19:19:00 | 07.11.2021 19:49:49 | 0.51361 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 372.9761 | 0 | 0 | 0 | 14.9275 | 0 | 0 | 387.9036
1685656 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 19:33:00 | 07.11.2021 19:53:37 | 0.34361 | 1 | 1289 | 2 | 2 | 10 | 188 | 3 | 0 | 0.6103 | 179.437 | 3.0413 | 0.4879 | 31.2986 | 83.3034 | 79.2166 | 0 | 377.3951
1685782 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 780770/ÇORLU-2(380-A)>>(34017)MONREO-2(FD-4) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 19:33:04 | 07.11.2021 19:54:07 | 0.35083 | 0 | 9331 | 0 | 1 | 10 | 1253 | 17 | 2 | 0 | 794.8001 | 0 | 0.152 | 45.7308 | 334.4162 | 159.0111 | 4.9379 | 1339.0481
1685670 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783257/T.GÜCÜ OSB DM2->>(783257)ENKA PLASTİK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 20:20:00 | 07.11.2021 22:41:29 | 2.3581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.6844 | 0 | 0 | 65.932 | 0 | 1138.2191 | 0 | 1204.8355
1685663 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85091/85090 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 20:25:00 | 07.11.2021 20:45:35 | 0.34306 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14.3309 | 0 | 0 | 0 | 5.9638 | 0 | 0 | 20.2947
1685673 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85091/85090 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 21:20:00 | 07.11.2021 21:35:43 | 0.26194 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9.6058 | 0 | 0 | 0 | 3.6669 | 0 | 0 | 13.2727
1685685 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611663/DM1-TR5 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 21:49:00 | 07.11.2021 22:47:45 | 0.97917 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8007 | 0 | 0 | 0 | 0.671 | 0 | 0 | 4.4717
3015801 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782981/ÇALIRLAR DM->(38834) POLİLÜX | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2021 22:01:56 | 07.11.2021 23:01:56 | 1 | 4 | 2548 | 7 | 11 | 52 | 488 | 10 | 8 | 4.8712 | 860.5001 | 24.2867 | 11.1593 | 793.6138 | 360.0161 | 433.8904 | 51.5667 | 2539.9043
1685675 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789992/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(789992)KUTES / AYMAR | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 22:24:00 | 08.11.2021 02:02:09 | 3.6358 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 135 | 14 | 16 | 0 | 0 | 101.5004 | 0 | 425.3599 | 370.2102 | 2829.7733 | 113.6632 | 3840.507
3015778 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM | 53710/BABAESKİ TM | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2021 23:02:03 | 07.11.2021 23:30:22 | 0.47194 | 0 | 4156 | 0 | 6 | 6 | 386 | 0 | 0 | 0 | 420.568 | 0 | 0.2504 | 24.4417 | 78.0236 | 0 | 0 | 523.2837
1685697 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781159/DM26/TR01>> (781152) DM26/TR10 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 23:50:06 | 07.11.2021 23:51:08 | 0.017222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 8 | 0 | 0.0349 | 0 | 0 | 0.4184 | 0.8365 | 10.4831 | 1.7939 | 13.5668
1685698 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34006/CCC SAKZ (ESKİ ZEHRA) KABİN DM 'MRMRCK' | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2021 23:57:50 | 07.11.2021 23:59:23 | 0.025833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7689 | 0 | 51.7689
3015790 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782981/DM1/1>>(31196)DM1/100BBEST(YERALTI/ŞHR1) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2021 02:16:43 | 08.11.2021 03:16:43 | 1 | 4 | 2538 | 7 | 11 | 52 | 488 | 10 | 8 | 3.7893 | 668.0955 | 26.2544 | 12.0636 | 718.3822 | 295.0384 | 489.3205 | 50.9087 | 2263.8526
11248427 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50480/DM26C (TMO) ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 02:39:07 | 08.11.2021 03:51:11 | 1.2011 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.4908 | 0 | 0 | 8.7521 | 8.9457 | 0 | 0 | 45.1886
1685703 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707768/TARIM KREDİ DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 04:01:49 | 08.11.2021 04:02:37 | 0.013333 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0.0158 | 1.9653 | 0 | 0 | 0 | 0.2968 | 0 | 0.0449 | 2.3228
1685704 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17600/17200 DM TALİH SOK VE YAĞLI TOHUMLAR ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 04:18:40 | 08.11.2021 04:19:28 | 0.013333 | 0 | 3619 | 0 | 0 | 1 | 410 | 0 | 2 | 0 | 10.7303 | 0 | 0 | 0.2078 | 2.8685 | 0 | 0.0878 | 13.8944
1685705 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 05:06:15 | 08.11.2021 05:11:28 | 0.086944 | 1 | 1156 | 16 | 13 | 11 | 263 | 1 | 0 | 0.0187 | 13.8459 | 8.6768 | 0.2575 | 4.8819 | 5.6868 | 0.1278 | 0 | 33.4954
1685722 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779291/MONREO DM>>(779271)M.ARITMA (MON-1 FD-3) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 07:04:00 | 08.11.2021 10:08:15 | 3.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410.4392 | 0 | 1410.4392
5007124 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762608/PNR 41410 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2021 08:30:03 | 08.11.2021 15:05:03 | 6.5833 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 71.4778 | 0 | 0 | 0 | 103.97 | 0 | 0 | 175.4478
5007143 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571187/BESKİ BIÇKICILAR TR GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2021 08:30:43 | 08.11.2021 17:00:43 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.7627 | 0 | 154.2442 | 314.0069
1685728 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 780684/DM5/13(DM18-TR8) SAĞLIK>>(780684)AG-C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 08:52:00 | 08.11.2021 10:13:34 | 1.3594 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.9209 | 0 | 0 | 0 | 26.5453 | 0 | 0 | 58.4662
10003379 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859779/DTT7 ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2021 09:00:16 | 08.11.2021 17:00:00 | 7.9956 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 137.0975 | 0 | 4.431 | 0 | 127.3086 | 73.1574 | 0 | 341.9945
5007126 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114999/27116 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2021 09:00:26 | 08.11.2021 17:56:26 | 8.9333 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 112.9807 | 0 | 0 | 0 | 61.2741 | 0 | 0 | 174.2548
3015788 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21042/21041 NOLU DM / DM 1/9 ÇIKIŞI (21042) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2021 09:00:29 | 08.11.2021 16:00:29 | 7 | 0 | 5857 | 0 | 67 | 2 | 563 | 0 | 0 | 0 | 4818.7947 | 0 | 104.6585 | 208.914 | 2124.9557 | 0 | 0 | 7257.3229
5007142 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87540/Uzk. BALABAN KÖY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2021 09:00:34 | 08.11.2021 17:00:34 | 8 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 265.1023 | 0 | 4.8525 | 0 | 163.9424 | 0 | 0 | 433.8972
5007125 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771395/43190 NOLU DM / AYVACIK RECLOSER ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2021 09:00:49 | 08.11.2021 14:30:49 | 5.5 | 2 | 206 | 1 | 5 | 2 | 34 | 0 | 0 | 11.2197 | 262.0698 | 6.121 | 8.8379 | 10.7749 | 195.1487 | 0 | 0 | 494.172
3015789 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896711/TATARKÖY DM ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2021 09:04:11 | 08.11.2021 19:05:11 | 10.0167 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41490.4653 | 28312.9128 | 0 | 0 | 45682.182 | 0 | 0 | 0 | 115485.5601
3015802 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859192/TAŞOCAKLARI ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2021 09:12:33 | 08.11.2021 16:44:33 | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118.2611 | 0 | 4179.0882 | 0 | 7297.3493
3015797 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790416/K 24 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2021 09:23:09 | 08.11.2021 18:23:09 | 9 | 0 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2209.349 | 0 | 0 | 0 | 196.4669 | 0 | 0 | 2405.8159
2042959 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621129/KURUDERE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 09:25:33 | 08.11.2021 10:20:33 | 0.91667 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.516 | 0 | 0.0185 | 0 | 0.0664 | 0 | 0 | 5.6009
5007123 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841938/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2021 09:30:28 | 08.11.2021 18:40:28 | 9.1667 | 0 | 311 | 1 | 1 | 1 | 67 | 3 | 0 | 0 | 656.7507 | 12.7165 | 2.4953 | 39.1028 | 403.3067 | 442.525 | 0 | 1556.897
5007130 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790674/80410-Edr. K-55 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2021 09:30:48 | 08.11.2021 13:50:48 | 4.3333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.1321 | 0 | 0 | 0 | 8.5236 | 0 | 0 | 67.6557
2042977 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81360/81360 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 09:45:21 | 08.11.2021 14:30:21 | 4.75 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 270.5823 | 0 | 0 | 0 | 1.2936 | 0 | 0 | 271.8759
1685734 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400218/83521 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 10:05:00 | 08.11.2021 19:43:53 | 9.6481 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8466
1685752 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 10:30:25 | 08.11.2021 10:31:13 | 0.013333 | 0 | 250 | 5 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.7949 | 0.0287 | 0.0094 | 0.0083 | 0.5844 | 0 | 0 | 1.4257
1685756 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56518/P.KÖY TR18 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 10:35:00 | 08.11.2021 11:36:30 | 1.025 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 41.6591 | 0 | 0 | 0 | 83.4956 | 0 | 0 | 125.1547
1685743 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791435/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 10:50:00 | 08.11.2021 11:18:39 | 0.4775 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1536 | 0 | 0.9603 | 0 | 29.2001 | 0 | 42.314
1685761 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1815161/YNK 41620 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 10:52:00 | 08.11.2021 12:00:50 | 1.1472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5422
1685784 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 266911/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 11:09:00 | 08.11.2021 15:43:16 | 4.5711 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4978
1685787 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 11:29:00 | 08.11.2021 11:43:36 | 0.24333 | 0 | 1661 | 2 | 6 | 9 | 270 | 2 | 0 | 0 | 83.4836 | 2.2112 | 0.9095 | 41.765 | 46.8836 | 3.2143 | 0 | 178.4672
1685788 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13970945/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.11.2021 11:30:00 | 08.11.2021 12:30:49 | 1.0136 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7171 | 0 | 0 | 0 | 3.0497 | 0 | 0 | 4.7668
1685798 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 123651/27725 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 12:00:00 | 08.11.2021 14:37:14 | 2.6206 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.395
11248446 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451285/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 12:00:07 | 08.11.2021 12:32:07 | 0.53333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2323
1685797 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781159/DM26/TR01>> (781152) DM26/TR10 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 12:01:55 | 08.11.2021 12:43:29 | 0.69278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 8 | 0 | 1.4616 | 0 | 0 | 27.2825 | 60.8488 | 1132.6122 | 332.1481 | 1554.3532
1685771 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 262987/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 12:09:00 | 08.11.2021 15:06:49 | 2.9636 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.2255 | 0 | 0 | 0 | 16.8957 | 0 | 0 | 18.1212
1685773 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868421/ÇİĞDEMLİKÖYÜ CAMİYANITR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 12:20:00 | 08.11.2021 13:11:21 | 0.85583 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.2491 | 0 | 0.7256 | 0 | 7.724 | 0 | 0 | 11.6987
1685762 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 847217/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 12:20:00 | 08.11.2021 12:40:00 | 0.33333 | 0 | 114 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.865 | 0 | 1.7698 | 0 | 4.175 | 0 | 0 | 15.8098
11248471 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600665/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 12:45:40 | 08.11.2021 13:40:40 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2787 | 0 | 0 | 0 | 0.0436 | 0 | 0 | 0.3223
2042979 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632942/AKINCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 12:47:18 | 08.11.2021 13:47:18 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5935
1685803 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 12:49:36 | 08.11.2021 12:50:41 | 0.018056 | 0 | 1735 | 68 | 6 | 15 | 297 | 11 | 0 | 0 | 7.4396 | 3.8703 | 0.0283 | 2.1879 | 3.2905 | 28.9969 | 0 | 45.8135
1685804 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762086/42155 NOLU DM /TEVER MDF ÇIKIŞ (762067) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 12:54:17 | 08.11.2021 13:35:28 | 0.68639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9361 | 0 | 4104.6703 | 0 | 4117.6064
1685806 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787480/DM2/25 ->> (787480) MURATLI HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 12:57:40 | 08.11.2021 12:59:25 | 0.029167 | 1 | 129 | 1 | 0 | 20 | 38 | 8 | 0 | 0.0502 | 0.7838 | 0.0278 | 0 | 4.1355 | 0.9013 | 25.0303 | 0 | 30.9289
1685777 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368581/DTR-3 VAKIFLAR DÜĞÜN->>(368581)AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 13:03:00 | 08.11.2021 15:32:01 | 2.4836 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5552
1685808 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-17 CCC SAKIZ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 13:06:00 | 08.11.2021 14:58:43 | 1.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5053 | 0 | 475.673 | 0 | 509.1783
1685809 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875721/P.KÖY TR-5 AKARCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 13:15:46 | 08.11.2021 13:16:31 | 0.0125 | 0 | 230 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.6126 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.2199 | 0 | 0 | 0.8336
1685813 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807001/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 13:21:45 | 08.11.2021 13:22:45 | 0.016667 | 2 | 708 | 3 | 3 | 19 | 101 | 8 | 0 | 0.0299 | 2.0453 | 0.0384 | 0.0108 | 2.2923 | 0.6925 | 5.729 | 0 | 10.8382
1685815 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703251/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 13:24:00 | 08.11.2021 17:47:27 | 4.3908 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.3928 | 0 | 0 | 0 | 7.7912 | 0 | 0 | 40.184
1685817 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 13:35:35 | 08.11.2021 13:36:38 | 0.0175 | 0 | 1735 | 68 | 6 | 15 | 297 | 11 | 0 | 0 | 7.0884 | 4.2071 | 0.0308 | 2.223 | 3.2799 | 30.1114 | 0 | 46.9406
11248458 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/BARAJ ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 13:40:00 | 08.11.2021 14:40:00 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4956
1685844 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803872/ERİKLİ SHL TR 7 RİNG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 13:58:00 | 08.11.2021 20:21:56 | 6.3989 | 0 | 448 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 194.4899 | 0 | 0 | 15.6257 | 345.0783 | 0 | 0 | 555.1939
1685851 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800964/90440 NOLU DM TR1-14 KARATEPE.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 14:08:00 | 08.11.2021 14:37:55 | 0.49861 | 0 | 4287 | 3 | 9 | 6 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 383.6458 | 0.8025 | 0.8716 | 50.5507 | 615.4424 | 0 | 0 | 1051.313
1685856 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822725/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 14:15:32 | 08.11.2021 14:16:34 | 0.017222 | 1 | 2075 | 5 | 9 | 9 | 79 | 1 | 0 | 0.1961 | 3.5262 | 0.0738 | 0.0326 | 0.6501 | 0.7956 | 0.3513 | 0 | 5.6257
1686001 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | TM Fideri | 807008/KEŞAN TM FİDER 3 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 14:27:05 | 08.11.2021 14:36:06 | 0.15028 | 2 | 8642 | 168 | 37 | 92 | 1596 | 30 | 0 | 0.2804 | 272.3734 | 89.0865 | 1.2968 | 158.9476 | 174.4115 | 417.7158 | 0 | 1114.112
1685862 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 14:38:07 | 08.11.2021 15:09:16 | 0.51917 | 0 | 551 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | 0 | 0 | 56.9213 | 0 | 0 | 1.099 | 97.0159 | 0 | 0 | 155.0362
1685829 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826167/Uzk. TR-2-3-4-5 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 14:46:00 | 08.11.2021 15:50:00 | 1.0667 | 0 | 372 | 0 | 3 | 0 | 96 | 1 | 2 | 0 | 66.1579 | 0 | 2.8461 | 0 | 51.7613 | 49.1363 | 3.7916 | 173.6932
1686003 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | TM Fideri | 807008/KEŞAN TM FİDER 3 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 14:46:04 | 08.11.2021 14:59:07 | 0.2175 | 2 | 8642 | 168 | 37 | 92 | 1596 | 30 | 0 | 0.405 | 393.4241 | 128.6809 | 1.8738 | 229.5903 | 251.9608 | 603.3674 | 0 | 1609.3023
1685830 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | 856357/DTT7-8-9 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 14:51:00 | 08.11.2021 16:20:06 | 1.485 | 0 | 187 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55.1308 | 0 | 0.9194 | 0 | 17.4264 | 0 | 0 | 73.4766
1685871 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805596/MALKARA 1 (ÖZEL MÜŞTERİLER) FİDER ÇIKIŞ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 15:04:00 | 08.11.2021 18:39:51 | 3.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.764 | 0 | 150.0174 | 0 | 270.7814
1685872 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 15:08:53 | 08.11.2021 15:09:16 | 0.0063889 | 0 | 301 | 26 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.9662 | 1.5403 | 0.0191 | 0.0679 | 0.3919 | 0.5447 | 0 | 3.5301
1685833 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 15:15:00 | 08.11.2021 15:37:53 | 0.38139 | 0 | 132 | 14 | 14 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 9.6008 | 42.6343 | 2.8033 | 42.5103 | 3.7101 | 10.2234 | 0 | 111.4822
1685877 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868245/ALPULLU DM1-TR1 PANCARKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 15:27:35 | 08.11.2021 15:28:11 | 0.01 | 0 | 506 | 0 | 2 | 1 | 76 | 0 | 1 | 0 | 1.8249 | 0 | 0.0094 | 0.0054 | 0.8179 | 0 | 0.0645 | 2.7221
1685881 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772819/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 15:33:00 | 08.11.2021 15:52:31 | 0.32528 | 0 | 824 | 3 | 10 | 10 | 118 | 0 | 0 | 0 | 50.694 | 7.4823 | 0.8643 | 175.9396 | 30.0502 | 0 | 0 | 265.0304
1685882 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 15:36:06 | 08.11.2021 15:38:17 | 0.036389 | 4 | 1652 | 1 | 1 | 19 | 100 | 2 | 1 | 0.4972 | 10.182 | 0.0449 | 0.0186 | 14.6743 | 4.8056 | 8.6895 | 0.0907 | 39.0028
1685886 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 15:43:12 | 08.11.2021 15:43:34 | 0.0061111 | 0 | 301 | 26 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.45893 | 1.5551 | 0.0087708 | 0.52153 | 0.18162 | 1.996 | 0 | 4.722
1685887 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 15:44:12 | 08.11.2021 15:45:51 | 0.0275 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2673 | 0 | 0.0403 | 0 | 0 | 0 | 0.3076
1685891 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 15:53:29 | 08.11.2021 15:54:24 | 0.015278 | 0 | 1735 | 68 | 6 | 15 | 297 | 11 | 0 | 0 | 7.4174 | 4.0772 | 0.0298 | 2.1081 | 3.2111 | 28.7889 | 0 | 45.6325
1685839 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113309/18500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 16:16:00 | 08.11.2021 19:19:52 | 3.0644 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 67.3609 | 0 | 0 | 0 | 21.1635 | 0 | 0 | 88.5244
1685902 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835979/Mrç. UMURCA KÖYÜ TR -1 A-MŞTREK OG ALT | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 16:27:00 | 08.11.2021 17:00:00 | 0.55 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3365
1685776 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794903/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 16:30:00 | 08.11.2021 17:00:00 | 0.5 | 0 | 252 | 0 | 2 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 30.6805 | 0 | 1.2634 | 10.027 | 10.0811 | 0 | 0 | 52.052
1685897 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704309/15100 DSİ NUSRATLI DM VERİCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 16:33:00 | 08.11.2021 18:01:06 | 1.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4096 | 0 | 0 | 0 | 2.4096
1685764 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513455/85080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 16:34:00 | 08.11.2021 17:09:37 | 0.59361 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6187
1686004 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 16:37:06 | 08.11.2021 16:55:06 | 0.3 | 5 | 2715 | 1 | 36 | 16 | 582 | 3 | 2 | 2.1565 | 155.1484 | 0.1331 | 4.1221 | 22.3072 | 211.8451 | 319.7939 | 6.9277 | 722.434
1685899 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881475/DTT2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 16:38:00 | 08.11.2021 16:51:12 | 0.22 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 31.9206 | 0 | 0 | 0.193 | 26.1086 | 0 | 0 | 58.2222
1685900 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44040/44040 EDİRKÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 16:46:00 | 08.11.2021 17:30:00 | 0.73333 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.026 | 0 | 0.0071 | 0 | 2.1511 | 0 | 0 | 15.1842
1685923 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 17:04:33 | 08.11.2021 17:05:50 | 0.021389 | 0 | 1735 | 68 | 6 | 15 | 297 | 11 | 0 | 0 | 7.8062 | 3.8193 | 0.0279 | 1.929 | 2.97 | 22.9173 | 0 | 39.4697
1685926 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757237/OFİS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 17:12:00 | 08.11.2021 19:08:12 | 1.9367 | 0 | 41 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.2747 | 0 | 2.4896 | 0 | 10.5075 | 0 | 0 | 32.2718
1685927 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 17:33:02 | 08.11.2021 17:34:22 | 0.022222 | 0 | 1735 | 68 | 6 | 15 | 297 | 11 | 0 | 0 | 7.8062 | 3.8193 | 0.0279 | 1.929 | 2.97 | 22.9173 | 0 | 39.4697
1685780 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 403956/DSİ POMPA İSTASYONU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 17:35:00 | 08.11.2021 17:50:00 | 0.25 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.8716 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.9566
1685908 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888760/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 18:01:00 | 08.11.2021 18:24:53 | 0.39806 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.9684 | 0 | 0 | 0 | 6.0786 | 0 | 0 | 18.047
1685909 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438204/92612 K DANİŞMENT TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 18:13:00 | 08.11.2021 21:02:04 | 2.8178 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5982 | 0 | 0 | 0 | 0.3612 | 0 | 0 | 1.9594
1685937 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 105143/14250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 19:44:00 | 08.11.2021 21:13:02 | 1.4839 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 141.8323 | 0 | 0 | 0 | 54.2614 | 0 | 0 | 196.0937
1685943 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13275750/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 20:24:00 | 08.11.2021 21:29:38 | 1.0939 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.237 | 0 | 0 | 0 | 0.1491 | 0 | 0 | 4.3861
11248496 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600346/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 20:34:51 | 08.11.2021 20:56:51 | 0.36667 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.2891 | 0 | 0 | 0 | 2.8014 | 0 | 0 | 8.0905
1685966 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105820/15125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 22:42:00 | 08.11.2021 23:20:43 | 0.64528 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7415 | 0 | 0 | 0 | 0.1113 | 0 | 0 | 2.8528
1685967 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 891860/FİDER-4 ŞEHİR-1 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2021 23:16:00 | 08.11.2021 23:46:38 | 0.51056 | 1 | 15345 | 0 | 23 | 11 | 3598 | 2 | 7 | 2.8876 | 1611.6067 | 0 | 4.0496 | 241.3997 | 1044.4489 | 147.3202 | 15.2391 | 3066.9518
1685950 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 105143/14250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 00:30:00 | 09.11.2021 01:07:32 | 0.62556 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 47.7791 | 0 | 0 | 0 | 16.1392 | 0 | 0 | 63.9183
3015803 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32004/OTOGAR DM3>>(32004)DM17-TR01(ESKİ 10MVA) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2021 01:25:53 | 09.11.2021 02:25:53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0.0338 | 0 | 0 | 95.1788 | 60.4921 | 1581.971 | 1.0753 | 1738.751
1685951 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784563/FERMAŞ DM>>(34918)COLİNS+ARITEKS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 01:51:28 | 09.11.2021 02:35:30 | 0.73389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.955 | 0 | 4527.4729 | 0 | 4564.4279
1685953 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756203/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 02:09:34 | 09.11.2021 02:37:43 | 0.46917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2495 | 0 | 44.7961 | 0 | 47.0456
2043001 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 703993/14025 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 02:45:46 | 09.11.2021 03:30:46 | 0.75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.153 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 2.796
1685971 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756200/KALE İPLİK İŞLETME DM RİNG | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 02:51:00 | 09.11.2021 06:45:00 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6230.8802 | 0 | 6230.8802
1685981 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 07:31:15 | 09.11.2021 07:31:57 | 0.011667 | 0 | 344 | 0 | 3 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.0013 | 0 | 0.016744 | 1.2446 | 0.52505 | 0 | 0 | 2.7877
1685982 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 07:31:47 | 09.11.2021 07:45:25 | 0.22722 | 0 | 1163 | 0 | 4 | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 50.8072 | 0 | 0.1784 | 2.7403 | 24.7184 | 0 | 0 | 78.4443
1685983 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894859/LERMİOĞLU UN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 08:03:01 | 09.11.2021 08:03:36 | 0.0097222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20743 | 0 | 0 | 0 | 0.20743
1685988 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 08:41:32 | 09.11.2021 08:42:14 | 0.011667 | 0 | 506 | 14 | 7 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1.4925 | 0.3436 | 0.0313 | 0.4403 | 1.1189 | 0 | 0 | 3.4266
1685990 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 08:44:42 | 09.11.2021 08:45:34 | 0.014444 | 0 | 344 | 0 | 3 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.7631 | 0 | 0.017 | 0.1596 | 0.7863 | 0 | 0 | 1.726
1685991 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 861840/FİDER-3 KÖYLER (2H06) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 08:44:52 | 09.11.2021 08:53:19 | 0.14083 | 0 | 1580 | 3 | 5 | 10 | 195 | 1 | 0 | 0 | 35.9934 | 3.5938 | 0.1829 | 4.5588 | 18.984 | 0.5679 | 0 | 63.8808
1685974 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 709499/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 08:45:00 | 09.11.2021 10:34:48 | 1.83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2574
1685975 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 781314/DM1/55 PERŞ.PAZ.->>(781314)AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 08:46:00 | 09.11.2021 10:11:34 | 1.4261 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6177 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 4.62
3015795 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707691/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2021 09:00:22 | 09.11.2021 14:20:22 | 5.3333 | 0 | 989 | 10 | 11 | 16 | 245 | 1 | 0 | 0 | 847.5316 | 133.9161 | 74.5501 | 317.7552 | 490.7093 | 10.025 | 0 | 1874.4873
3015791 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800820/90476 NOLU DT TR1-24 ABBASIN ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2021 09:00:34 | 09.11.2021 14:00:34 | 5 | 0 | 440 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 400.7616 | 0 | 4.0592 | 0 | 90.6875 | 0 | 0 | 495.5083
5007144 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263121/27100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2021 09:00:37 | 09.11.2021 13:00:00 | 3.9897 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1467 | 0 | 0 | 0 | 4.1878 | 0 | 0 | 9.3345
11248521 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 30159600/40256 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 09:00:39 | 09.11.2021 11:00:39 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.7052 | 0 | 0 | 0 | 4.9031 | 0 | 0 | 8.6083
5007148 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783544/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2021 09:00:45 | 09.11.2021 18:30:05 | 9.4889 | 0 | 245 | 12 | 0 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 431.6942 | 533.5606 | 0 | 2166.046 | 441.5458 | 0 | 0 | 3572.8466
1685999 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 09:03:04 | 09.11.2021 09:04:26 | 0.022778 | 0 | 3217 | 20 | 3 | 28 | 463 | 0 | 0 | 0 | 7.7566 | 0.5336 | 0.0263 | 4.1196 | 4.3001 | 0 | 0 | 16.7362
5007147 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783544/DTR1 SARILAR ->> (789872) AG ŞLTR A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2021 09:15:43 | 09.11.2021 11:00:43 | 1.75 | 0 | 245 | 0 | 12 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 72.7868 | 0 | 102.2068 | 0 | 496.9573 | 0 | 0 | 671.9509
1685979 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 801731/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 09:17:00 | 09.11.2021 13:09:15 | 3.8708 | 6 | 816 | 1 | 4 | 6 | 51 | 0 | 0 | 34.9303 | 397.6058 | 5.26 | 2.7753 | 300.1347 | 67.0929 | 0 | 0 | 807.799
1686006 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102109/15410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 09:19:00 | 09.11.2021 17:58:45 | 8.6625 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3051
3015792 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557479/11 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2021 09:30:50 | 09.11.2021 15:00:50 | 5.5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.458 | 0 | 0 | 0 | 38.7404 | 0 | 0 | 95.1984
3015793 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765865/44350 NOLU DM / ÇUKURYURT ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2021 09:31:27 | 09.11.2021 11:31:27 | 2 | 1 | 681 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2.8539 | 272.8353 | 0 | 1.4751 | 0 | 118.8221 | 0 | 0 | 395.9864
1686011 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 09:49:46 | 09.11.2021 09:52:13 | 0.040833 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4329 | 0 | 3.3699 | 0 | 0 | 0 | 3.8028
1686021 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741901/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741901) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 10:15:00 | 09.11.2021 11:09:24 | 0.90667 | 0 | 1718 | 1 | 1 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 152.3837 | 0.252 | 0.2929 | 15.0604 | 8.0048 | 0 | 0 | 175.9938
1686014 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801452/ 92900 NOLU DM SEYDİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 10:22:54 | 09.11.2021 10:23:37 | 0.011944 | 1 | 952 | 3 | 15 | 14 | 137 | 2 | 0 | 0.0039 | 2.4211 | 0.033 | 0.0441 | 1.7163 | 1.0164 | 7.0743 | 0 | 12.3091
1686018 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 10:58:00 | 09.11.2021 11:33:16 | 0.58778 | 0 | 132 | 14 | 14 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 15.8411 | 59.1563 | 3.8893 | 68.8213 | 5.9643 | 16.2527 | 0 | 169.925
1686043 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891512/TR/161 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 11:23:17 | 09.11.2021 11:41:05 | 0.29667 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 437 | 3 | 7 | 0 | 0.5021 | 0 | 0.2878 | 1.8686 | 108.4557 | 23.2854 | 21.1717 | 155.5713
1686027 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105713/14235 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 11:27:00 | 09.11.2021 12:52:39 | 1.4275 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0687
1686047 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756158/F9 TAC TENCERE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 12:03:12 | 09.11.2021 12:26:02 | 0.38056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3602 | 0 | 11.3697 | 0 | 0 | 0 | 11.7299
2042986 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 884760/OSMANCIK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 12:22:21 | 09.11.2021 13:20:21 | 0.96667 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0936 | 0 | 1.1251 | 0 | 1.0716 | 0 | 0 | 15.2903
1686032 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889992/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 12:28:00 | 09.11.2021 14:00:03 | 1.5342 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.6721 | 0 | 0 | 4.6742 | 22.4464 | 0 | 0 | 66.7927
11248543 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 25403115/40606 DM7/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 12:30:34 | 09.11.2021 14:10:34 | 1.6667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5154
1686033 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 707370/20650 HEYBELİ-TR 10 TURAN DM 6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 12:33:00 | 09.11.2021 12:43:09 | 0.16917 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.5623 | 0 | 0 | 0 | 2.6033 | 0 | 0 | 9.1656
1686053 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892409/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 12:43:30 | 09.11.2021 12:44:30 | 0.016667 | 4 | 629 | 3 | 2 | 12 | 108 | 4 | 0 | 0.0042 | 2.9882 | 1.0137 | 0.0262 | 3.886 | 2.282 | 10.0469 | 0 | 20.2472
1686058 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 12:53:10 | 09.11.2021 12:53:41 | 0.0086111 | 0 | 344 | 0 | 3 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.73906 | 0 | 0.012359 | 0.91861 | 0.38754 | 0 | 0 | 2.0576
1686060 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 861840/FİDER-3 KÖYLER (2H06) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 12:54:11 | 09.11.2021 12:59:19 | 0.085556 | 0 | 1580 | 3 | 5 | 10 | 195 | 1 | 0 | 0 | 22.0281 | 1.8575 | 0.0945 | 2.6132 | 10.7676 | 0.3063 | 0 | 37.6672
1686063 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868245/ALPULLU DM1-TR1 PANCARKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 13:11:35 | 09.11.2021 13:12:13 | 0.010556 | 0 | 506 | 0 | 2 | 1 | 76 | 0 | 1 | 0 | 1.8373 | 0 | 0.0096 | 0.0056 | 0.8267 | 0 | 0.0715 | 2.7507
1686064 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 13:20:00 | 09.11.2021 13:20:38 | 0.010556 | 0 | 344 | 0 | 3 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.90595 | 0 | 0.01515 | 1.126 | 0.47505 | 0 | 0 | 2.5222
1686069 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 782022/Ç.TM(C)->(34014)ONUR DM [AVL2/KRŞ2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 13:38:41 | 09.11.2021 14:49:30 | 1.1803 | 0 | 8 | 0 | 0 | 37 | 6 | 27 | 1 | 0 | 1.3289 | 0 | 0 | 469.2751 | 177.1756 | 1910.6087 | 46.4176 | 2604.8059
1686070 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765500/43850 NOLU DM/ SU KUYUSU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 13:39:00 | 09.11.2021 13:55:00 | 0.26667 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.1261 | 0 | 0.0265 | 0 | 4.557 | 0 | 0 | 13.7096
1686085 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861866/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 13:43:00 | 09.11.2021 14:20:09 | 0.61917 | 0 | 703 | 3 | 3 | 3 | 85 | 1 | 0 | 0 | 56.2017 | 14.5862 | 0.4581 | 8.2195 | 29.265 | 2.2937 | 0 | 111.0242
1686071 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 13:44:35 | 09.11.2021 13:45:03 | 0.0077778 | 0 | 226 | 4 | 3 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.6056 | 0.1544 | 0 | 0.3224 | 0.4351 | 0.3087 | 0 | 1.8262
1686074 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892003/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 13:56:00 | 09.11.2021 14:18:30 | 0.375 | 0 | 667 | 0 | 23 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 52.175 | 0 | 2.261 | 136.4426 | 25.8065 | 0 | 0 | 216.6851
1686076 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787790/Ç.TM(B)->(33998)ÜNV.DM[AVL1/KRŞ1] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 14:10:42 | 09.11.2021 14:39:25 | 0.47861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | 37 | 0 | 0 | 2.1997 | 0 | 0 | 402.7722 | 2.5006 | 11928.3581 | 0 | 12335.8306
13043760 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850715/HAMZABEYLİ GRUP ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 14:10:59 | 09.11.2021 14:20:59 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9726 | 0 | 0 | 0 | 69.9726
5007145 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263153/27145 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2021 14:11:52 | 09.11.2021 18:11:52 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.3105 | 0 | 0 | 0 | 9.2269 | 0 | 0 | 17.5374
1686111 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756595/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 15:02:00 | 09.11.2021 15:18:58 | 0.28278 | 1 | 1717 | 5 | 41 | 3 | 891 | 3 | 0 | 0.7794 | 98.8854 | 4.1696 | 3.9398 | 26.4265 | 132.6157 | 89.3917 | 0 | 356.2081
1686110 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704008/14025 NOLU DM HACININ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 15:03:50 | 09.11.2021 15:05:11 | 0.0225 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.2142 | 0 | 0 | 0 | 0.3524 | 0 | 0 | 3.5666
5007127 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116971/27145 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2021 15:07:48 | 09.11.2021 18:07:48 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.0459 | 0 | 0 | 0 | 44.5736 | 0 | 0 | 62.6195
1686113 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117491/14205 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 15:11:00 | 09.11.2021 17:08:18 | 1.955 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3188 | 0 | 0 | 0 | 0.1677 | 0 | 0 | 12.4865
1686115 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784175/BORSA KÖK>>(784175)COCA COLA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 15:22:00 | 09.11.2021 15:35:39 | 0.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5678 | 0.4591 | 1264.2527 | 0 | 1321.2796
1686118 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 42045/42034 NOLU DM / RECLOSER ÇIKIŞI (761390) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 15:34:00 | 09.11.2021 18:37:23 | 3.0564 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5742 | 0 | 0 | 73.9576 | 9.0757 | 0 | 0 | 90.6075
1686093 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 24500/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 16:03:00 | 09.11.2021 17:02:03 | 0.98417 | 0 | 520 | 7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85.2468 | 17.4194 | 0.0388 | 76.0969 | 46.5232 | 0 | 0 | 225.3251
5007128 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783544/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2021 16:30:28 | 09.11.2021 18:30:28 | 2 | 0 | 245 | 12 | 0 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 102.3624 | 102.5698 | 0 | 421.0133 | 86.8507 | 0 | 0 | 712.7962
1686130 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781300/DM1/71(DM19-TR39)>>(781300)DM1/57 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 16:36:38 | 09.11.2021 16:57:45 | 0.35194 | 0 | 4380 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 1 | 0 | 305.7694 | 0 | 0 | 0 | 133.5435 | 0 | 0.9545 | 440.2674
1686132 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742602/21580 NOLU DM / ÇINARLI ÇIKIŞI (742602) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 16:55:40 | 09.11.2021 17:13:14 | 0.29278 | 0 | 598 | 1 | 2 | 2 | 71 | 0 | 1 | 0 | 32.4505 | 0.2066 | 0.1342 | 1.3013 | 8.1443 | 0 | 0.0081 | 42.245
1686099 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763612/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 17:09:00 | 09.11.2021 19:47:05 | 2.6347 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 182.212 | 0 | 0 | 0 | 33.5933 | 0 | 0 | 215.8053
1686137 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | Abone Tesisi | 361026/DM6/8 SAĞLIK AHENK>>(361026)AER AG -B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 17:13:00 | 09.11.2021 18:20:20 | 1.1222 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8348 | 0 | 0 | 0 | 2.1963 | 0 | 0 | 8.0311
1686138 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761491/42700 PEHLİVANOĞLU ÇIKIŞI 761491 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 17:17:30 | 09.11.2021 18:09:31 | 0.86694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3249 | 0 | 1148.0634 | 0 | 1217.3883
1686140 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 17:24:19 | 09.11.2021 17:24:42 | 0.0063889 | 0 | 301 | 26 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.47979 | 1.6258 | 0.0091695 | 0.54524 | 0.18988 | 2.0868 | 0 | 4.9367
1686143 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807705/OVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 17:56:03 | 09.11.2021 18:21:02 | 0.41639 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0011
1686146 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836787/Mrç. A.SARANLI KÖY TR-1 A-GİRİŞ BENZİLK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 18:01:00 | 09.11.2021 18:20:00 | 0.31667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.4868 | 0 | 0 | 0 | 1.5339 | 0 | 0 | 3.0207
1686168 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83160/83160 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 19:23:00 | 09.11.2021 19:44:21 | 0.35583 | 0 | 114 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.2669 | 0 | 1.5441 | 0 | 3.7191 | 0 | 0 | 18.5301
1686171 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651085/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 19:43:00 | 09.11.2021 20:31:23 | 0.80639 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4969 | 0 | 0 | 0 | 0.2086 | 0 | 0 | 7.7055
2042991 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80650/80650 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 19:48:18 | 09.11.2021 20:30:18 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1521 | 0 | 0 | 56.1521
1686173 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 709761/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 19:52:00 | 09.11.2021 21:32:56 | 1.6822 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 82.871 | 0 | 0 | 0 | 14.1878 | 0 | 0 | 97.0588
1686174 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836787/Mrç. NASUHBEY KOYU TR-1 C-OVA YOLU ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 19:53:00 | 09.11.2021 20:20:00 | 0.45 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9911 | 0 | 0 | 0 | 6.0445 | 0 | 0 | 10.0356
1686185 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33622/DTR-2 BAKIRCA SAĞLIK OCAĞI KARŞISI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 20:01:00 | 09.11.2021 21:34:05 | 1.5514 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.4935 | 0 | 0.6211 | 0 | 7.5674 | 0 | 0 | 40.682
1686187 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 20:11:45 | 09.11.2021 20:12:09 | 0.0066667 | 0 | 220 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.7809 | 0.0258 | 0 | 0 | 0.2167 | 0 | 0 | 1.0234
1686188 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 20:16:04 | 09.11.2021 21:09:42 | 0.89389 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3 | 0 | 0 | 98.2257 | 0 | 0 | 0 | 32.2544 | 590.3622 | 0 | 720.8423
1686189 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40625/40625 NOLU DM / DM 6/10 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 20:19:00 | 09.11.2021 22:43:24 | 2.4067 | 0 | 128 | 0 | 1 | 6 | 39 | 1 | 0 | 0 | 83.3194 | 0 | 0.9546 | 1189.1941 | 66.201 | 758.3745 | 0 | 2098.0436
1686192 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 13620/13000 NOLU DM AYDOĞDU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 20:29:31 | 09.11.2021 21:26:44 | 0.95361 | 0 | 2681 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 506.6666 | 0 | 0 | 0 | 165.8773 | 0 | 0 | 672.5439
1686194 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772120/44350 NOLU DM / YTONG ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 20:35:00 | 09.11.2021 21:20:00 | 0.75 | 3 | 686 | 1 | 2 | 10 | 93 | 2 | 0 | 6.5401 | 142.3029 | 0.8487 | 0.2609 | 32.351 | 34.792 | 127.2805 | 0 | 344.3761
1686195 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439532/93284 K ALTINTAŞ TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 20:36:00 | 09.11.2021 21:38:58 | 1.0494 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4319 | 0 | 0 | 0 | 2.8692 | 0 | 0 | 9.3011
1686198 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146762/26510NOLU TRAFO ÇIKIŞ TEKİRDAĞ YOLU ŞALT | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 20:40:00 | 09.11.2021 21:37:17 | 0.95472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5903
1686199 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260786/27745 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 20:41:00 | 10.11.2021 01:07:31 | 4.4419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2301 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 3.5171
1686179 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 91210/91210 K TR2/21 Asfalt Ş TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 20:45:00 | 09.11.2021 21:35:59 | 0.84972 | 0 | 151 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.2787 | 0 | 3.3308 | 0 | 13.3021 | 0 | 0 | 56.9116
1686178 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724104/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 20:45:00 | 09.11.2021 22:25:41 | 1.6781 | 0 | 153 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 71.9548 | 0 | 2.5911 | 0 | 28.6367 | 0 | 0 | 103.1826
1686202 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 1830827/42046 TR2/5A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 20:50:00 | 09.11.2021 23:17:28 | 2.4578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8636
1686203 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703464/16805 NOLU DM GÜNDÜZLÜ KÖYÜ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 20:55:00 | 10.11.2021 01:45:08 | 4.8356 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.916 | 0 | 0 | 0 | 7.1014 | 0 | 0 | 26.0174
1686227 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 740009/12600 NOLU DM IŞIKLAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 21:19:00 | 09.11.2021 22:07:14 | 0.80389 | 0 | 207 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.0152 | 0 | 0.0908 | 1.1986 | 3.7262 | 0 | 0 | 30.0308
1686211 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761608/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 22:52:00 | 09.11.2021 23:28:38 | 0.61056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2764 | 0 | 0 | 0 | 11.2764
1686240 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771115/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 23:04:00 | 09.11.2021 23:25:00 | 0.35 | 0 | 714 | 2 | 8 | 10 | 262 | 4 | 0 | 0 | 66.3936 | 0.7781 | 0.8223 | 23.4685 | 29.4062 | 245.0826 | 0 | 365.9513
1686212 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 780669/TR5/11 KÖROĞLU SK PARK (780669)AG ŞTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 23:12:00 | 09.11.2021 23:49:24 | 0.62333 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.6942 | 0 | 0 | 0 | 3.4545 | 0 | 0 | 25.1487
1686242 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 809158/94204 NOLU DT SULAMA TR97-99 GÜMRÜK AYD. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2021 23:24:00 | 10.11.2021 03:06:33 | 3.7092 | 0 | 9 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7897 | 136.398 | 0 | 69.2961 | 0 | 0 | 0 | 216.4838
1686243 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 39056408/41325 DM3/11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 00:04:00 | 10.11.2021 01:09:32 | 1.0922 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16
1686214 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24415/24415 NOLU ATAKÖY TR-1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 00:51:00 | 10.11.2021 02:06:08 | 1.2522 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0632 | 0 | 0 | 0 | 0.3258 | 0 | 0 | 5.389
1686246 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 102746/13920 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 01:09:00 | 10.11.2021 01:36:21 | 0.45583 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1093 | 0 | 0 | 0 | 0.0442 | 0 | 0 | 2.1535
1686244 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407511/81450 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 01:30:00 | 10.11.2021 01:47:58 | 0.29944 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4322 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 | 0 | 0 | 1.4373
1686250 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500370/Mrç. B.ALTIAGAC TR-1 A-K.ALTIAĞAÇ ÇKŞ. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 01:41:00 | 10.11.2021 02:00:00 | 0.31667 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.9687 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | 0 | 6.4192
11248591 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855586/DM18 ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 02:04:57 | 10.11.2021 02:22:00 | 0.28417 | 0 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 4 | 0 | 124.1087 | 0 | 0 | 0 | 8.9951 | 11.6356 | 4.5852 | 149.3246
2043007 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 373558/MİLENYUM -->> 373558 DİREK AG ÇIKIŞ - A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 02:59:36 | 10.11.2021 03:59:36 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8259 | 0 | 0 | 0 | 0.6517 | 0 | 0 | 2.4776
1686217 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761854/42198 NOLU DM / DM 10 ÇIKIŞI (761861) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 06:17:00 | 10.11.2021 08:33:35 | 2.2764 | 0 | 3529 | 0 | 0 | 28 | 823 | 39 | 4 | 0 | 3296.956 | 0 | 0 | 1354.9567 | 1233.7177 | 26049.2185 | 46.4259 | 31981.2748
1686264 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 06:57:26 | 10.11.2021 06:58:31 | 0.018056 | 0 | 344 | 0 | 3 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.8455 | 0 | 0.014 | 0.1186 | 0.5359 | 0 | 0 | 1.514
1686265 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360434/DM5/8 CEM SLTAN->>(360434)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 07:08:00 | 10.11.2021 09:10:30 | 2.0417 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.607 | 0 | 0 | 0 | 5.4624 | 0 | 0 | 64.0694
1686266 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701398/18005 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 07:42:56 | 10.11.2021 08:03:38 | 0.345 | 1 | 615 | 3 | 5 | 19 | 130 | 7 | 0 | 0.0983 | 46.3273 | 2.2346 | 0.356 | 88.7712 | 28.9077 | 308.5804 | 0 | 475.2755
1686267 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 07:58:29 | 10.11.2021 07:58:55 | 0.0072222 | 0 | 301 | 24 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.54238 | 1.6965 | 0.010366 | 0.61636 | 0.21464 | 2.3589 | 0 | 5.4392
1686270 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887457/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 08:03:00 | 10.11.2021 10:27:36 | 2.41 | 0 | 269 | 1 | 2 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 92.7512 | 27.5102 | 0.4292 | 28.0838 | 42.6068 | 0 | 0 | 191.3812
1686272 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761792/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 08:23:37 | 10.11.2021 08:36:51 | 0.22056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0.0509 | 0 | 0 | 9.6397 | 7.3799 | 16.7422 | 1.0309 | 34.8436
2043008 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434620/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 08:43:10 | 10.11.2021 11:43:10 | 3 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.6176 | 0 | 0 | 0 | 6.8898 | 0 | 0 | 33.5074
1686276 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112582/16650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 08:45:00 | 10.11.2021 09:58:03 | 1.2175 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0274 | 0 | 1.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.393
5007129 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788951/DTR-3 SARILAR KÖYÜ BENZİNLİK YANI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2021 09:00:03 | 10.11.2021 17:00:03 | 8 | 0 | 245 | 8 | 0 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 355.4323 | 327.6961 | 0 | 983.834 | 361.8029 | 0 | 0 | 2028.7653
3015805 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773039/43410 NOLU DM / EDİRKÖY KABİN ARASI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2021 09:00:31 | 10.11.2021 12:37:31 | 3.6167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.2863 | 0 | 0 | 0 | 7.0141 | 0 | 0 | 0 | 28.3004
3015796 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896711/TATARKÖY DM ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2021 09:10:07 | 10.11.2021 19:07:07 | 9.95 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112.4682 | 76.6813 | 0 | 0 | 123.3468 | 0 | 0 | 0 | 312.4963
1686281 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 434620/Kşn KORUKLU KÖK KORUKLU-DANİŞMENTÇKŞ | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 09:14:00 | 10.11.2021 13:47:37 | 4.5603 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.8448 | 0 | 0 | 0 | 10.3898 | 0 | 0 | 50.2346
5007149 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783544/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2021 09:15:18 | 10.11.2021 10:15:18 | 1 | 0 | 245 | 12 | 0 | 5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 45.4329 | 58.953 | 0 | 239.5009 | 46.7156 | 0 | 0 | 390.6024
1686302 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818865/94204 NOLU DT SULAMA TR97-99 GÜMRÜK AYD. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 09:21:00 | 10.11.2021 11:26:17 | 2.0881 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2271 | 0 | 42.8149 | 0 | 0 | 0 | 92.042
1686283 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 142905/25965NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI MAH ŞALTERİ | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 09:31:00 | 10.11.2021 11:07:00 | 1.6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4517 | 0 | 0 | 0 | 7.4745 | 0 | 0 | 18.9262
3015804 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92912/92912 K ŞÜKRÜKÖY TR TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2021 09:41:42 | 10.11.2021 14:41:42 | 5 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 75.9593 | 0 | 0.3107 | 0 | 32.1544 | 0 | 0 | 108.4244
1686312 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 29161/M. DEPOCULUK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 09:56:55 | 10.11.2021 09:58:14 | 0.021944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7695 | 0 | 0 | 0 | 8.7695
1686289 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260786/27745 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 10:10:00 | 10.11.2021 12:48:24 | 2.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 1.2097 | 0 | 0 | 2.4247
11248617 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884878/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 10:10:57 | 10.11.2021 10:20:57 | 0.16667 | 0 | 267 | 2 | 2 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 6.7705 | 2.0137 | 0.0299 | 1.9983 | 3.0327 | 0.6478 | 0 | 14.4929
1686293 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486890/Uzk. B-KARAGÖZLER BOX VE HAVAİHAT | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 10:37:00 | 10.11.2021 11:00:00 | 0.38333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9346 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 2.0596
1686318 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450636/94732 İ KOCAHIDIR TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 10:52:00 | 10.11.2021 13:28:36 | 2.61 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4367
1686346 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659931/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 11:50:00 | 10.11.2021 13:07:46 | 1.2961 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.4938 | 0 | 0.6631 | 0 | 4.4151 | 0 | 0 | 15.572
1686345 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 171294/24375 NOLU FAHRİOĞLU TR AYD. ÇIK. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 11:51:00 | 10.11.2021 12:56:19 | 1.0886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2781 | 0 | 0 | 0 | 0.1616 | 0 | 0 | 0.4397
11248618 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15460783/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 12:00:33 | 10.11.2021 14:00:33 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7005 | 0 | 0 | 0 | 0.6929 | 0 | 0 | 7.3934
1686348 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432609/90550 K TR1/39 Savut TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 12:07:00 | 10.11.2021 16:43:45 | 4.6125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7631
1686326 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 486890/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 12:16:00 | 10.11.2021 12:45:00 | 0.48333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.3725 | 0 | 0 | 0 | 2.7687 | 0 | 0 | 9.1412
1686330 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 32770/TR6/4 HUZUR EVİ ALTI AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 13:02:00 | 10.11.2021 14:50:17 | 1.8047 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72.7729 | 0 | 0 | 0 | 9.8973 | 0 | 0 | 82.6702
1686331 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300439/40408 TR45 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 13:14:00 | 10.11.2021 13:59:06 | 0.75167 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.3589 | 0 | 0 | 0 | 1359.7684 | 0 | 0 | 1373.1273
1686362 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31502/DM10/TR3 (363925) AG ŞTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 13:22:00 | 10.11.2021 22:08:57 | 8.7825 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1273.8986 | 0 | 0 | 0 | 485.0549 | 0 | 0 | 1758.9535
1686364 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453090/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 13:23:00 | 10.11.2021 14:54:29 | 1.5247 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5557
1686366 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105232/17010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 13:41:00 | 10.11.2021 16:02:09 | 2.3525 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8265 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 7.6685
1686368 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 13:48:42 | 10.11.2021 13:49:12 | 0.0083333 | 0 | 301 | 24 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.9127 | 1.421 | 0.0185 | 0.0726 | 0.3959 | 0.5903 | 0 | 3.411
1686333 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300439/40360 DM2/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 13:57:00 | 10.11.2021 14:51:16 | 0.90444 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.5454 | 0 | 0 | 0 | 1604.9583 | 0 | 0 | 1621.5037
1686374 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 14:19:47 | 10.11.2021 14:55:32 | 0.59583 | 1 | 1290 | 2 | 2 | 10 | 188 | 3 | 0 | 0.8546 | 251.4294 | 6.6716 | 1.0703 | 72.4287 | 175.3524 | 462.5295 | 0 | 970.3365
1686378 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117944/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 14:31:00 | 10.11.2021 15:56:12 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4953 | 0 | 0 | 1.4953
1686381 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660050/74172 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 14:38:00 | 10.11.2021 15:50:52 | 1.2144 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264
1686382 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24970/24970 NOLU KARABÜRÇEK TR GEN. BAK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 14:48:00 | 10.11.2021 15:19:32 | 0.52556 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.2522 | 0 | 0 | 0 | 2.3869 | 0 | 0 | 7.6391
1686402 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453090/94010 İ TR3 TEKKE BAYIR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 14:52:00 | 10.11.2021 16:54:30 | 2.0417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1162
1686337 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796450/80500 NOLU DM(MENSUCAT EVLERİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 15:00:00 | 10.11.2021 15:08:32 | 0.14222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 6.0531 | 0 | 3.9084 | 11.9865
1686404 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829732/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 15:27:00 | 10.11.2021 16:00:00 | 0.55 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14.3587 | 0 | 0.5391 | 0 | 7.0064 | 0 | 0 | 21.9042
1686390 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 15:41:52 | 10.11.2021 15:42:56 | 0.017778 | 0 | 1735 | 61 | 6 | 15 | 297 | 11 | 0 | 0 | 7.0811 | 3.7312 | 0.0278 | 2.1404 | 3.1332 | 29.8683 | 0 | 45.982
1686380 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840046/FD-9 OSMANLI KÖYÜ ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 15:46:01 | 10.11.2021 16:18:05 | 0.53444 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6344 | 0.0549 | 74.2909 | 0 | 8.671 | 0 | 88.6512
1686395 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404869/81050 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 15:53:00 | 10.11.2021 19:04:43 | 3.1953 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 81.0591 | 0 | 0 | 0 | 7.0171 | 0 | 0 | 88.0762
1686413 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781227/BAHÇELİEVLER DM>>(781227)DM1/DTR60.1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 16:21:00 | 10.11.2021 17:04:15 | 0.72083 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 61.1423 | 0 | 0 | 0 | 13.5668 | 0 | 0 | 74.7091
2042997 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13267738/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 16:23:06 | 10.11.2021 17:01:06 | 0.63333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0434
1686398 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 16:33:43 | 10.11.2021 16:34:33 | 0.013889 | 5 | 457 | 8 | 3 | 16 | 87 | 2 | 0 | 0.1096 | 1.742 | 0.6942 | 0.0198 | 2.823 | 0.6159 | 0.0871 | 0 | 6.0916
2043013 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789992/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(789992)KUTES / AYMAR | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 16:39:50 | 10.11.2021 23:00:47 | 6.3492 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 136 | 14 | 16 | 0 | 0 | 178.1704 | 0 | 965.3404 | 997.0469 | 9878.0386 | 468.5307 | 12487.127
1686399 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300439/40408 TR45 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 16:40:00 | 10.11.2021 17:51:13 | 1.1869 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.3762 | 0 | 0 | 0 | 1976.4754 | 0 | 0 | 1999.8516
1686297 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842013/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 16:50:00 | 10.11.2021 17:15:00 | 0.41667 | 0 | 69 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6.9923 | 0 | 0.1083 | 1.8244 | 1.8614 | 14.0788 | 0 | 24.8652
1686418 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 659709/73220 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 17:15:00 | 10.11.2021 19:21:18 | 2.105 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255
2042998 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623733/PINARHİSAR DM1-TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 17:17:49 | 10.11.2021 17:45:49 | 0.46667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.8241 | 0 | 0 | 0 | 2.2334 | 0 | 0 | 3.0575
1686441 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 731983/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 17:30:00 | 10.11.2021 18:31:34 | 1.0261 | 0 | 112 | 1 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.3748 | 0.3293 | 0 | 8.3059 | 4.3746 | 0 | 0 | 34.3846
1686434 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 17:37:40 | 10.11.2021 17:38:03 | 0.0063889 | 0 | 301 | 24 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1.0248 | 1.2983 | 0.0169 | 0.0632 | 0.363 | 0.45 | 0 | 3.2162
1686436 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 868490/YENİMAHALLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 17:40:03 | 10.11.2021 17:40:47 | 0.012222 | 1 | 155 | 0 | 4 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0.018845 | 0.47266 | 0 | 0.023389 | 0.7823 | 0.2387 | 0 | 0 | 1.5359
1686440 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24970/A ÇIKIŞI-ÇATAK VE KÖY KAHVESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 17:43:00 | 10.11.2021 19:09:14 | 1.4372 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.1969 | 0 | 0 | 0 | 6.0979 | 0 | 0 | 23.2948
1686467 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374381/DTR2 ÇEŞMELİ>>(374381)ŞARAPANE AG ŞLTR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 18:20:00 | 10.11.2021 23:44:08 | 5.4022 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6045 | 0 | 0 | 0 | 4.4834 | 0 | 0 | 16.0879
1686471 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 91210/91210 K TR2/21 Asfalt Ş TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 18:44:00 | 10.11.2021 20:05:08 | 1.3522 | 0 | 151 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60.6854 | 0 | 6.0841 | 0 | 25.5761 | 0 | 0 | 92.3456
2043014 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703474/16805 NOLU DM GÜNDÜZLÜ KÖYÜ ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 18:50:08 | 10.11.2021 19:10:08 | 0.33333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.3148 | 0 | 0 | 0 | 0.6904 | 0 | 0 | 2.0052
1686446 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25895/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 19:03:00 | 10.11.2021 20:02:01 | 0.98361 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.1673 | 0 | 0 | 0 | 9.0133 | 0 | 0 | 33.1806
1686447 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430999/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 19:15:00 | 10.11.2021 20:22:20 | 1.1222 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1421
1686477 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710173/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 19:36:56 | 10.11.2021 19:38:09 | 0.020278 | 0 | 796 | 3 | 5 | 3 | 135 | 2 | 0 | 0 | 5.4513 | 0.628 | 0.0227 | 1.5246 | 2.372 | 21.0648 | 0 | 31.0634
1686450 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785350/DTR2 ÇEŞMELİ >>(785350)Y.ÇFTLK AG ŞLTR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 19:37:00 | 10.11.2021 22:10:31 | 2.5586 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.1426 | 0 | 2.036 | 0 | 7.1664 | 0 | 0 | 39.345
1686452 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 370665/DTR4 BEYAZKÖY GRŞ->>(370665)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 19:51:00 | 10.11.2021 23:27:00 | 3.6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0412 | 37.5934 | 0 | 0 | 0 | 68.0914 | 0 | 0 | 105.726
1686455 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372524/V.MEŞE DTR.37->>(372524) ALPEK AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 20:04:00 | 10.11.2021 22:22:11 | 2.3031 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.3089 | 0 | 0 | 0 | 4.1503 | 0 | 0 | 33.4592
1686456 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101577/KARAHİSARLI DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 20:05:00 | 10.11.2021 21:53:46 | 1.8128 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3142 | 0 | 0.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3773
1686482 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41525/41500 NOLU DM / KARAAĞAÇ DM 5 (41525) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 20:24:06 | 10.11.2021 22:20:53 | 1.9464 | 0 | 4226 | 0 | 0 | 6 | 676 | 1 | 1 | 0 | 2184.4335 | 0 | 0 | 272.4152 | 502.5224 | 45.0642 | 2.1159 | 3006.5512
1686483 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 41500/FİDER 14 TM İLE KARAAĞAÇ DM 1 (41500) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 20:24:44 | 10.11.2021 20:47:35 | 0.38083 | 0 | 5218 | 0 | 0 | 7 | 917 | 1 | 1 | 0 | 531.1229 | 0 | 0 | 66.0745 | 156.4941 | 8.6801 | 0.3669 | 762.7385
1686501 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432083/90838 K 90838 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 20:36:00 | 10.11.2021 21:44:23 | 1.1397 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3803
1686486 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770816/43240 TR 27 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 20:38:00 | 10.11.2021 21:10:00 | 0.53333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1928
1686488 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 703940/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 21:24:00 | 10.11.2021 21:54:35 | 0.50972 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.516 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 5.5161
1686493 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104909/14021 TR ŞALTER 7 BADEMLİK SOKAK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2021 23:16:00 | 11.11.2021 00:14:47 | 0.97972 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4266 | 0 | 0 | 0 | 0.6315 | 0 | 0 | 4.0581
2043015 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 91270/91270 K TR2/34 Tarla TRF GENEL BKM | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 01:30:10 | 11.11.2021 02:21:10 | 0.85 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 87.9468 | 0 | 0 | 0 | 7.6402 | 0 | 0 | 95.587
1686521 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 796323/Uzk.GEMİCİKÖY ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 07:56:00 | 11.11.2021 09:35:00 | 1.65 | 0 | 96 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.455 | 1.6131 | 0.8996 | 3.1544 | 8.0255 | 0 | 0 | 35.1476
3015799 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92902/92902 K SEYDİKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2021 09:00:02 | 11.11.2021 14:00:02 | 5 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 68.3444 | 0 | 0.6062 | 0 | 26.1163 | 0 | 0 | 95.0669
5007133 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87540/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2021 09:00:09 | 11.11.2021 17:00:00 | 7.9975 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 258.2251 | 0 | 4.6607 | 0 | 155.9702 | 0 | 0 | 418.856
5007158 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 895318/FİDER-11 AYVALI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2021 09:00:09 | 11.11.2021 13:00:09 | 4 | 11 | 1646 | 12 | 16 | 32 | 274 | 8 | 0 | 12.0202 | 1503.6099 | 573.438 | 27.2478 | 3074.6329 | 962.0222 | 3177.5305 | 0 | 9330.5015
5007160 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 32760/DM6/1>>(780787) DM6/4 ONURUN ARKASI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2021 09:00:32 | 11.11.2021 17:00:32 | 8 | 0 | 3004 | 0 | 0 | 0 | 354 | 5 | 1 | 0 | 4218.3122 | 0 | 0 | 0 | 2697.7253 | 6465.3237 | 178.0355 | 13559.3967
3015806 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896711/TATARKÖY DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2021 09:00:45 | 11.11.2021 19:00:45 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89.9322 | 61.3396 | 0 | 0 | 128.2514 | 0 | 0 | 0 | 279.5232
5007153 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783544/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2021 09:00:45 | 11.11.2021 18:30:45 | 9.5 | 0 | 245 | 12 | 0 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 506.122 | 486.951 | 0 | 1910.5887 | 394.4039 | 0 | 0 | 3298.0656
5007159 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896600/FİDER-9 BABAESKİ ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2021 09:01:05 | 11.11.2021 09:27:03 | 0.43278 | 0 | 290 | 0 | 2 | 10 | 41 | 4 | 0 | 0 | 26.1047 | 0 | 0.1838 | 124.6541 | 15.8377 | 434.3633 | 0 | 601.1436
1686528 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781667/TAYEKS>(781667)KRKGZ-ESNLR/ALTN (UNLVR2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 09:02:05 | 11.11.2021 09:05:03 | 0.049444 | 1 | 943 | 2 | 3 | 2 | 132 | 5 | 0 | 0.0137 | 9.8602 | 1.3715 | 0.0926 | 0.3094 | 4.0589 | 150.2685 | 0 | 165.9748
5007134 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266114/27630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2021 09:05:18 | 11.11.2021 18:05:18 | 9 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.9844 | 0 | 0 | 0 | 60.7472 | 0 | 0 | 104.7316
5007152 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783544/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2021 09:08:25 | 11.11.2021 09:36:25 | 0.46667 | 0 | 245 | 12 | 0 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 18.6434 | 28.4037 | 0 | 112.3042 | 22.7806 | 0 | 0 | 182.1319
5007132 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410449/81500 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2021 09:15:58 | 11.11.2021 15:30:58 | 6.25 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.0433 | 0 | 0 | 0 | 18.3013 | 0 | 0 | 75.3446
1686531 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331018/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 09:21:00 | 11.11.2021 10:07:14 | 0.77056 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.611 | 0 | 0 | 0 | 3.9694 | 0 | 0 | 14.5804
1686533 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891861/TR/214 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 09:32:49 | 11.11.2021 09:39:22 | 0.10917 | 0 | 25 | 0 | 3 | 3 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0.9708 | 0 | 0.2153 | 29.0392 | 17.0448 | 41.5468 | 0 | 88.8169
5007154 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266133/27630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2021 09:33:35 | 11.11.2021 18:33:35 | 9 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 105.2749 | 0 | 0 | 0 | 69.9275 | 0 | 0 | 175.2024
5007131 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84007/L.PAŞA TR-3 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2021 09:39:18 | 11.11.2021 13:39:18 | 4 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 135.9354 | 0 | 2.1431 | 0 | 95.5832 | 0 | 0 | 233.6617
5007136 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804023/Kşn KORUKLU KÖK KORUKLU-DANİŞMENTÇKŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2021 09:40:45 | 11.11.2021 17:50:45 | 8.1667 | 0 | 474 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 397.2206 | 0 | 0 | 77.5807 | 20.0417 | 0 | 0 | 494.843
1686544 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203520/D ÇIKIŞI HARMANLIK EVLERİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 09:41:00 | 11.11.2021 11:24:20 | 1.7222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6551 | 0 | 0 | 0 | 0.0836 | 0 | 0 | 2.7387
1686543 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803964/ 92602 NOLU DT KORUKLU-DANİŞMENTÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 09:43:00 | 11.11.2021 10:12:29 | 0.49139 | 0 | 609 | 0 | 0 | 5 | 34 | 1 | 0 | 0 | 33.1904 | 0 | 0 | 26.0246 | 7.2505 | 15.8649 | 0 | 82.3304
1686547 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 263101/27100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 09:51:00 | 11.11.2021 10:47:53 | 0.94806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1939
1686545 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 09:52:26 | 11.11.2021 10:17:33 | 0.41861 | 0 | 485 | 1 | 7 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 41.7416 | 0.1886 | 1.0551 | 4.9267 | 34.9168 | 0 | 0 | 82.8288
1686548 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 10:01:18 | 11.11.2021 10:02:09 | 0.014167 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9289
1686550 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365801/DM1/60 SU DEP.->>(365801)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 10:11:00 | 11.11.2021 10:38:33 | 0.45917 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.2789 | 0 | 0 | 0 | 3.0467 | 0 | 0 | 6.3256
2043016 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828789/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 10:20:50 | 11.11.2021 11:19:00 | 0.96944 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.6468 | 0 | 0.2518 | 0 | 4.9935 | 0 | 0 | 22.8921
1686555 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 472277/95872 E TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 10:40:00 | 11.11.2021 15:05:43 | 4.4286 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.1046 | 0 | 0 | 0 | 4.4083 | 0 | 0 | 99.5129
1686559 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331055/TR2/9 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.11.2021 10:45:00 | 11.11.2021 11:40:00 | 0.91667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0.6801 | 0 | 0 | 1.3121
11248714 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Direği | 822628/95242 E IŞIKLI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 11:15:05 | 11.11.2021 11:30:05 | 0.25 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.6866 | 0 | 0 | 0 | 0.9115 | 0 | 0 | 5.5981
2043022 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 895239/FİDER-6 CAM-İŞ ENERJİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 11:17:02 | 11.11.2021 11:56:02 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9776.0088 | 0 | 9776.0088
1686565 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787480/DM2/25 ->> (787480) MURATLI HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 11:30:46 | 11.11.2021 11:32:23 | 0.026944 | 1 | 129 | 1 | 0 | 20 | 38 | 8 | 0 | 0.0525 | 0.8213 | 0.025 | 0 | 4.0531 | 0.8957 | 24.7336 | 0 | 30.5812
1686566 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33662/DM10/TR25>>(33662) DM10/TR26 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 11:35:00 | 11.11.2021 12:16:48 | 0.69667 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.8659 | 0 | 0 | 0 | 18.9504 | 0 | 0 | 50.8163
1686517 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867091/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 11:37:00 | 11.11.2021 12:16:08 | 0.65222 | 0 | 485 | 1 | 7 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 69.2258 | 0.2574 | 1.4394 | 7.5006 | 53.0561 | 0 | 0 | 131.4793
5007151 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762608/KAPAKLI DM 4/1 DAĞITIM TRAFOSU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2021 12:00:40 | 11.11.2021 12:20:40 | 0.33333 | 0 | 542 | 0 | 0 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 36.4624 | 0 | 0 | 1.5879 | 23.0117 | 0 | 0 | 61.062
1686589 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33592/PINARBAŞI DM>>()AG ŞLRB | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 12:15:00 | 11.11.2021 15:34:14 | 3.3206 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 190.5078 | 0 | 0 | 0 | 124.5541 | 0 | 0 | 315.0619
1686572 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 19521632/17630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 12:35:00 | 11.11.2021 14:18:21 | 1.7225 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0388
1686583 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 438231/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 12:52:00 | 11.11.2021 18:59:22 | 6.1228 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0203
1686574 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 12:53:05 | 11.11.2021 12:54:30 | 0.023611 | 1 | 1290 | 2 | 2 | 10 | 189 | 3 | 0 | 0.0257 | 7.5707 | 0.1852 | 0.0297 | 2.0548 | 4.9957 | 12.8488 | 0 | 27.7106
1686585 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706850/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 13:08:00 | 11.11.2021 14:02:28 | 0.90778 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4129 | 0 | 0 | 0 | 0.3782 | 0 | 0 | 4.7911
1686577 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260786/27745 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 13:20:02 | 11.11.2021 16:22:12 | 3.0361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2654 | 0 | 0 | 0 | 1.3379 | 0 | 0 | 2.6033
1686587 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 706850/12530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 13:33:00 | 11.11.2021 14:52:53 | 1.3314 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4598 | 0 | 0 | 0 | 0.5505 | 0 | 0 | 7.0103
1686588 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111931/17520 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 13:46:00 | 11.11.2021 14:43:52 | 0.96444 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5639 | 0 | 0 | 0 | 1.1454 | 0 | 0 | 5.7093
1686608 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 431766/90620 K TR2/19 Daire TRF AG ÇKŞ ŞLT F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 13:48:00 | 11.11.2021 14:19:06 | 0.51833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.1403 | 0 | 0 | 0 | 3.5535 | 0 | 0 | 3.6938
2043023 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622329/YENİCE TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 14:06:47 | 11.11.2021 15:06:47 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0473 | 0 | 0 | 0 | 2.2471 | 0 | 0 | 7.2944
1686591 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702937/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 14:15:00 | 11.11.2021 16:49:03 | 2.5675 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.5101 | 0 | 0 | 0 | 12.7307 | 0 | 0 | 30.2408
1686592 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661136/73480 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 14:42:00 | 11.11.2021 17:38:22 | 2.9394 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.9312 | 0 | 0 | 0 | 13.3078 | 0 | 0 | 41.239
1686612 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720582/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 14:45:00 | 11.11.2021 15:44:12 | 0.98667 | 0 | 265 | 1 | 0 | 1 | 28 | 3 | 0 | 0 | 43.1664 | 0.2756 | 0 | 2.1464 | 14.0834 | 654.2458 | 0 | 713.9176
1686594 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106508/18212 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 14:58:00 | 11.11.2021 19:52:22 | 4.9061 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 26.4316 | 0 | 0 | 0 | 22.9831 | 0 | 45.1659 | 94.5806
1686609 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851853/L.paşa (84042) NOLU DEMİRKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 15:00:00 | 11.11.2021 15:25:00 | 0.41667 | 0 | 715 | 10 | 26 | 16 | 184 | 1 | 0 | 0 | 60.5152 | 3.6923 | 5.0849 | 257.9889 | 34.6841 | 20.6666 | 0 | 382.632
1686596 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 554944/21 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 15:22:00 | 11.11.2021 17:39:16 | 2.2878 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.2841 | 0 | 0 | 0 | 7.0278 | 0 | 0 | 29.3119
1686620 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790928/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 15:46:39 | 11.11.2021 15:47:18 | 0.010833 | 0 | 32 | 1 | 49 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.1083 | 0.0045 | 0.1131 | 0 | 0.5464 | 0 | 0 | 0.7723
2043043 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789992/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(789992)KUTES / AYMAR | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 16:12:41 | 11.11.2021 18:35:56 | 2.3875 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 136 | 14 | 16 | 0 | 0 | 81.847 | 0 | 399.6977 | 425.0915 | 4016.3819 | 231.9739 | 5154.992
2043025 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 116624/ŞARKÖY OTOGAR DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTER B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 16:25:08 | 11.11.2021 17:25:08 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6.3364 | 0 | 0 | 0 | 45.0475 | 0 | 0 | 51.3839
5007150 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783544/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2021 16:30:24 | 11.11.2021 18:30:24 | 2 | 0 | 245 | 12 | 0 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 89.3197 | 114.6907 | 0 | 458.3139 | 93.5124 | 0 | 0 | 755.8367
1686629 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 16:51:38 | 11.11.2021 17:13:09 | 0.35861 | 1 | 1290 | 2 | 2 | 10 | 189 | 3 | 0 | 0.5753 | 169.2541 | 4.1355 | 0.6634 | 40.4536 | 102.165 | 233.0091 | 0 | 550.256
1686645 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377173/DM1/53 ->>(377173)YELDGRMNİ AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 17:08:00 | 11.11.2021 17:29:25 | 0.35694 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.8631 | 0 | 0 | 0 | 1.6027 | 0 | 0 | 7.4658
1686631 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 17:11:43 | 11.11.2021 17:12:40 | 0.015833 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8648
1686646 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453757/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 17:40:00 | 11.11.2021 19:05:55 | 1.4319 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4791
12219359 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 438928/91440 K TR2/06 Raşit E TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 18:28:00 | 11.11.2021 19:26:05 | 0.96806 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5363 | 0 | 0 | 0 | 3.0825 | 0 | 0 | 4.6188
1686648 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | Abone Tesisi | 361634/DTR6/012-7 ->> (361634) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 18:39:00 | 11.11.2021 20:26:02 | 1.7839 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.3676 | 0 | 0 | 0 | 3.5283 | 0 | 0 | 18.8959
1686638 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 171710/B ÇIKIŞI-ÇELTİK TARAFI (ESKİ SU DEPOSU) | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 18:49:00 | 11.11.2021 20:43:39 | 1.9108 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9255 | 0 | 0 | 0 | 0.0936 | 0 | 0 | 5.0191
1686639 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770583/43120 DM1/4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 18:58:15 | 11.11.2021 19:44:06 | 0.76417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4439 | 0 | 0 | 40.4439
1686663 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438928/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 19:02:00 | 11.11.2021 19:44:01 | 0.70028 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0849 | 0 | 0 | 0 | 2.2072 | 0 | 0 | 3.2921
1686665 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782057/DM3/8 CEMALİYE MH.->>(782057)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 19:05:00 | 11.11.2021 19:52:39 | 0.79417 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20.8321 | 0 | 0 | 0 | 26.8047 | 0 | 0 | 47.6368
1686650 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40244/40242 NOLU DM / TR73 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 19:13:00 | 11.11.2021 20:25:00 | 1.2 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 149.771 | 0 | 0 | 0 | 92.3981 | 0 | 0 | 242.1691
1686666 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 116636/D ÇIKIŞI-ESKİ TR 30 PANOSUNA GİDEN | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 19:17:00 | 11.11.2021 22:02:41 | 2.7614 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.0616 | 0 | 0 | 0 | 10.2701 | 0 | 0 | 57.3317
1686656 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/ERENLER MOD 5 ÇIKIŞI ARITMA | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 19:46:00 | 11.11.2021 20:45:31 | 0.99194 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 34.0879 | 0 | 0 | 6.1799 | 7.4414 | 53.7845 | 0 | 101.4937
1686671 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58270/VİZE SAN2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 20:32:00 | 11.11.2021 21:25:25 | 0.89028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4325 | 0 | 0 | 16.4325
11248784 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600603/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2021 22:39:54 | 11.11.2021 22:56:54 | 0.28333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7786 | 0 | 0 | 0 | 0.2057 | 0 | 0 | 1.9843
1686673 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 106535/18210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 01:46:00 | 12.11.2021 03:41:40 | 1.9278 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.794 | 0 | 0 | 0 | 4.9941 | 0 | 0 | 31.7881
1686675 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789992/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(789992)KUTES / AYMAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 02:29:49 | 12.11.2021 03:48:57 | 1.3189 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 136 | 14 | 16 | 0 | 0 | 35.2757 | 0 | 155.4957 | 137.0805 | 1961.0796 | 97.3131 | 2386.2446
5007162 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267433/27170 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2021 07:28:18 | 12.11.2021 08:28:18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 1.018
1686685 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54505/B.MANDIRA DM B.MANDIRA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 07:59:00 | 12.11.2021 09:31:17 | 1.5381 | 0 | 1274 | 3 | 40 | 3 | 253 | 2 | 1 | 0 | 498.2451 | 0.525 | 14.3302 | 85.3655 | 318.672 | 105.3608 | 32.0324 | 1054.531
1686702 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40707/40410 NOLU DM / TR 36 ÇIKIŞI (760200) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 08:18:00 | 12.11.2021 09:14:24 | 0.94 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 38.8503 | 0 | 0 | 0 | 11.1687 | 0 | 0 | 50.019
1686683 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80460/80460-Edr.TR-3A TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 08:40:00 | 12.11.2021 09:02:49 | 0.38028 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3669 | 0 | 0 | 0 | 2.6321 | 0 | 0 | 12.999
3015800 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630576/VİZE DM3-TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2021 09:00:56 | 12.11.2021 13:22:56 | 4.3667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9287 | 0 | 0 | 0 | 4.2636 | 0 | 0 | 11.1923
5007155 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263114/27145 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2021 09:00:59 | 12.11.2021 13:00:09 | 3.9861 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 187.9653 | 0 | 0 | 0 | 343.2565 | 0 | 0 | 531.2218
1686708 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 09:11:35 | 12.11.2021 09:12:12 | 0.010278 | 0 | 674 | 0 | 3 | 7 | 82 | 8 | 0 | 0 | 1.7338 | 0 | 0.0353 | 1.4253 | 0.6542 | 15.6037 | 0 | 19.4523
5007135 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87540/Uzk. C-KAHVELER TARAFI KÖY İÇİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2021 09:28:16 | 12.11.2021 17:28:16 | 8 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 252.0626 | 0 | 4.5721 | 0 | 162.3792 | 0 | 0 | 419.0139
5007157 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81580/81580-Edr. 03 TR-14 TRAFO GENEL BAKIMLAR | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2021 09:30:22 | 12.11.2021 11:15:22 | 1.75 | 0 | 180 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 77.9142 | 0 | 2.9295 | 0 | 24.1235 | 0 | 0 | 104.9672
3015807 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 802623/92922 K KADIKÖY TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2021 09:33:33 | 12.11.2021 13:33:33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1261 | 0 | 0 | 0 | 0.3205 | 0 | 0 | 1.4466
2043029 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260786/27745 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 09:34:01 | 12.11.2021 11:34:01 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8078 | 0 | 0 | 0 | 0.9319 | 0 | 0 | 1.7397
1686693 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93310/ 93310 NOLU DM BEĞENDİK TR8 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 09:39:00 | 12.11.2021 10:20:13 | 0.68694 | 0 | 1378 | 0 | 0 | 4 | 123 | 0 | 0 | 0 | 182.9661 | 0 | 0 | 6.187 | 51.5534 | 0 | 0 | 240.7065
1686718 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 710719/20610 ARZLU DM 8 - İNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 09:48:00 | 12.11.2021 10:33:30 | 0.75833 | 0 | 251 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 26.2377 | 0 | 0.1339 | 0 | 18.3858 | 0 | 0 | 44.7574
1686716 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 09:49:31 | 12.11.2021 09:50:10 | 0.010833 | 0 | 226 | 4 | 3 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.5913 | 0.1425 | 0 | 0.3252 | 0.4486 | 0.3051 | 0 | 1.8127
1686717 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32750/DM17/TR01 ESKİ 10MVA>>(32750)DM6/1 (RNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 09:49:40 | 12.11.2021 10:33:19 | 0.7275 | 0 | 7184 | 0 | 1 | 11 | 1039 | 15 | 2 | 0 | 889.2467 | 0 | 0.389 | 134.4245 | 759.3865 | 1019.0809 | 30.677 | 2833.2046
1686721 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31210/DM1/TR18 HÜRRİYET MAH. (2018) | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 09:52:00 | 12.11.2021 13:38:39 | 3.7775 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 233.7416 | 0 | 0 | 0 | 76.5732 | 0 | 0 | 310.3148
1686724 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 10:09:05 | 12.11.2021 10:11:31 | 0.040556 | 0 | 837 | 0 | 4 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 4.3187 | 0 | 0.0121 | 1.2129 | 2.1553 | 0 | 0 | 7.699
3015821 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM Fideri | 821901/FİDER 2 BÜYÜKEVREN ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2021 10:18:05 | 12.11.2021 15:43:08 | 5.4175 | 4 | 12765 | 76 | 49 | 49 | 1198 | 3 | 0 | 65.1984 | 7611.8512 | 845.032 | 39.9609 | 2612.8281 | 4021.6188 | 4030.8646 | 0 | 19227.354
1686727 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897671/TÜRKGELDİ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 10:29:28 | 12.11.2021 10:30:11 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8656 | 0 | 0 | 0 | 2.8656
11248774 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471001/95102 E BEVREN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 10:35:27 | 12.11.2021 15:41:27 | 5.1 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.1184 | 0 | 0.0543 | 0 | 29.4599 | 0 | 0 | 83.6326
1686695 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 847033/847033 NO DİREK B.GERDELLİ ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 10:40:00 | 12.11.2021 11:30:00 | 0.83333 | 0 | 413 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 49.6048 | 0 | 1.3409 | 0 | 27.8165 | 0 | 0 | 78.7622
1686730 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93310/ 93320 NOLU DM BEĞENDİK TR5 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 10:40:00 | 12.11.2021 11:01:12 | 0.35333 | 0 | 1378 | 0 | 0 | 4 | 123 | 0 | 0 | 0 | 91.8038 | 0 | 0 | 3.1703 | 26.5179 | 0 | 0 | 121.492
2043030 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54505/BMANDIRA HÜRRİYET MH.TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 10:45:01 | 12.11.2021 11:30:01 | 0.75 | 0 | 1274 | 0 | 43 | 0 | 256 | 0 | 3 | 0 | 227.5232 | 0 | 6.6178 | 0 | 201.4995 | 0 | 62.4307 | 498.0712
1686699 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | SDK Çıkışı | 515276/Uzk. B-GÜLÇİN MARKET | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 10:54:00 | 12.11.2021 13:31:20 | 2.6222 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.8728 | 0 | 0 | 0 | 28.6561 | 0 | 0 | 60.5289
2043045 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730302/ASKERİYE ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 11:20:49 | 12.11.2021 12:00:49 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5759 | 0 | 0 | 0 | 83.5759
1686742 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 11:29:53 | 12.11.2021 11:30:13 | 0.0055556 | 0 | 301 | 24 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.8782 | 1.2891 | 0.0168 | 0.0693 | 0.4047 | 0.5227 | 0 | 3.1808
1686745 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93330/ 93340 NOLU DM BEĞENDİK TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 11:40:00 | 12.11.2021 13:44:53 | 2.0814 | 0 | 1063 | 0 | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 403.5101 | 0 | 0 | 14.4 | 116.2382 | 0 | 0 | 534.1483
1686763 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 555138/12 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 11:47:00 | 12.11.2021 13:12:00 | 1.4167 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.5271 | 0 | 0 | 0 | 3.5065 | 0 | 0 | 32.0336
1686746 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764603/KORAT DM ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 11:54:25 | 12.11.2021 14:50:57 | 2.9422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | 944.0371 | 81.5819 | 21905.0433 | 79.6293 | 23011.4713
1686719 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 847033/85096 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 12:20:00 | 12.11.2021 12:45:15 | 0.42083 | 0 | 413 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 24.9897 | 0 | 0.6769 | 0 | 13.9434 | 0 | 0 | 39.61
1686753 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 267780/27495 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 12:26:00 | 12.11.2021 14:09:13 | 1.7203 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2139 | 0 | 0 | 0 | 0.7313 | 0 | 0 | 1.9452
1686755 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 802623/92722 K ORHANİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 12:37:00 | 12.11.2021 14:25:20 | 1.8056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5059 | 0 | 0 | 0 | 0.1424 | 0 | 0 | 0.6483
2043046 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43244/43244 TR 30 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 12:51:18 | 12.11.2021 13:34:18 | 0.71667 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 34.798 | 0 | 0 | 0 | 51.3346 | 0 | 0 | 86.1326
1686759 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 13:12:51 | 12.11.2021 13:14:31 | 0.027778 | 0 | 233 | 0 | 0 | 3 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0.9931 | 0 | 0 | 0.9269 | 0.6337 | 0.7797 | 0.2656 | 3.599
5007156 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81505/81505 Edr.03-Tr-06-A (B.ÖĞÜTMEN)DTT ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2021 13:30:34 | 12.11.2021 14:30:34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1215 | 0 | 0 | 15.1215
1686787 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867754/SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 13:50:00 | 12.11.2021 14:36:11 | 0.76972 | 0 | 609 | 2 | 1 | 3 | 96 | 4 | 0 | 0 | 95.0698 | 3.6931 | 0.4128 | 10.5248 | 69.7274 | 578.473 | 0 | 757.9009
10003396 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31620/DTR2/014.3 TRKGCÜ YOLU ENİS SÜLÜN EVİ YN | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2021 14:00:06 | 12.11.2021 17:59:49 | 3.9953 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.2768 | 0 | 0 | 0 | 1.5017 | 0 | 0 | 43.7785
1686790 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782794/T.GÜCÜ OSB TERMOTK DM2>>(782794)SAS TEKS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 14:06:00 | 12.11.2021 16:02:21 | 1.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8891 | 0 | 1086.0224 | 0 | 1166.9115
1686791 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 14:07:54 | 12.11.2021 14:09:09 | 0.020833 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2798 | 0 | 2.1772 | 0 | 0 | 0 | 2.457
1686794 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798665/TAHAL KÖYÜ(798665 NOLU DİREK) ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 14:13:57 | 12.11.2021 14:15:34 | 0.026944 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6626 | 0 | 0 | 0 | 0.3264 | 0 | 0 | 0.989
1686771 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83441/83441 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 14:30:00 | 12.11.2021 15:15:00 | 0.75 | 0 | 204 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.1225 | 0 | 0.3145 | 0 | 15.0892 | 0 | 0 | 43.5262
11248813 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600065/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 14:36:03 | 12.11.2021 15:00:03 | 0.4 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2068 | 0 | 0 | 0 | 0.0895 | 0 | 0 | 4.2963
1686799 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700587/12121 NOLU DM -YENİ OTOGAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 14:41:42 | 12.11.2021 14:49:17 | 0.12639 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.1636 | 0 | 0 | 20.619 | 3.3809 | 4.4834 | 0 | 28.6469
2043048 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432572/90468 K TR1/20 Yörük TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 14:45:41 | 12.11.2021 15:15:41 | 0.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0549 | 0 | 0 | 0 | 0.6052 | 0 | 0 | 4.6601
1686776 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 371401/GÖÇERLER DTR3>>(371401) AG ŞLTRİ-B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 15:01:00 | 12.11.2021 20:20:54 | 5.3317 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 102.043 | 0 | 0 | 0 | 89.8895 | 0 | 0 | 191.9325
1686809 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 15:42:53 | 12.11.2021 15:43:17 | 0.0066667 | 0 | 406 | 4 | 1 | 3 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0.9342 | 0.3761 | 0.0077 | 0.7422 | 0.8243 | 0 | 0 | 2.8845
1686814 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710195/DEVELİ KERMEYEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 15:55:57 | 12.11.2021 17:00:04 | 1.0686 | 0 | 158 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.7954 | 0 | 0 | 4.4783 | 13.7798 | 0 | 0 | 47.0535
1686816 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770379/43540 B.YON.TR 12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 16:02:00 | 12.11.2021 16:50:00 | 0.8 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8773 | 0 | 0 | 0 | 7.7212 | 0 | 0 | 24.5985
1686815 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 16:06:32 | 12.11.2021 16:07:03 | 0.0086111 | 0 | 220 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.6127 | 0.033 | 0 | 0 | 0.2599 | 0 | 0 | 0.9056
10003380 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31196/DM1/1>>(31196)DM1/100BBEST(YERALTI/ŞHR1) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2021 16:30:00 | 12.11.2021 18:09:17 | 1.6547 | 0 | 10730 | 0 | 0 | 9 | 1702 | 0 | 16 | 0 | 7970.6181 | 0 | 0 | 1252.0674 | 2984.1297 | 0 | 218.6808 | 12425.496
1686807 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83441/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 16:50:00 | 12.11.2021 17:00:00 | 0.16667 | 0 | 204 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6.7701 | 0 | 0.0688 | 0 | 3.2384 | 0 | 0 | 10.0773
1686817 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410773/82220 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 17:00:00 | 12.11.2021 18:08:59 | 1.1497 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.6604 | 0 | 0 | 0 | 3.4948 | 0 | 0 | 28.1552
1686811 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80590/80590 NOLU DM(01-TR/11 SANAYİ SİT)ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 17:00:00 | 12.11.2021 17:27:00 | 0.45 | 0 | 86 | 4 | 20 | 7 | 424 | 2 | 7 | 0 | 8.6287 | 9.2416 | 1.6455 | 194.5868 | 154.5774 | 12.3813 | 15.4778 | 396.5391
1686827 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800385/90850 K TR1/61 Erdem Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 17:11:00 | 12.11.2021 18:22:03 | 1.1842 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6667
1686834 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782057/DM3/8 CEMALİYE MH.->>(782057)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 18:04:00 | 12.11.2021 18:50:34 | 0.77611 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20.9018 | 0 | 0 | 0 | 27.0119 | 0 | 0 | 47.9137
1686835 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 884505/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 18:11:00 | 12.11.2021 19:14:31 | 1.0586 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 52.2248 | 0 | 0 | 0 | 22.6774 | 0 | 0 | 74.9022
1686837 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119733/27135 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 18:19:00 | 12.11.2021 20:18:51 | 1.9975 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1299 | 0 | 0.0052 | 0 | 4.4325 | 0 | 0 | 9.5676
1686851 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 308942/40250 DM8/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 18:24:00 | 12.11.2021 19:19:22 | 0.92278 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 60.9621 | 0 | 0 | 0 | 14.0693 | 0 | 0 | 75.0314
1686839 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502189/Mrç. SUBASI TR-5 A-KPLÜ YOL SPR SHA ÇKŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 18:27:00 | 12.11.2021 20:40:38 | 2.2272 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2396 | 0 | 0 | 0 | 0.4462 | 0 | 0 | 7.6858
1686856 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 373173/DM1/53 ->>(377173)YELDGRMNİ AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 19:57:00 | 12.11.2021 21:04:55 | 1.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9344 | 0 | 0 | 1.9344
1686865 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 32624917/41330 DM3/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ K | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 20:04:00 | 12.11.2021 21:52:15 | 1.8042 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.1006 | 0 | 0 | 0 | 1.8674 | 0 | 0 | 14.968
1686868 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117090/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 21:38:00 | 12.11.2021 23:32:07 | 1.9019 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4035 | 0 | 0 | 0 | 0.3421 | 0 | 0 | 4.7456
1686859 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87545/Uzk. BALABANKORU TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2021 21:48:00 | 12.11.2021 23:05:33 | 1.2925 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48.7993 | 0 | 0 | 0 | 13.0848 | 0 | 0 | 61.8841
2043032 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 91260/91260 K TR2/33 Belkop TRF GENEL BKM | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 01:22:18 | 13.11.2021 02:26:18 | 1.0667 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.4383 | 0 | 0 | 0 | 15.5398 | 0 | 0 | 65.9781
1686877 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | KÖK | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 07:58:00 | 13.11.2021 10:01:38 | 2.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.0047 | 0 | 1001.2653 | 0 | 1715.27
1686889 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34926/BALİNLER DM->>(34926) BÜKÜCÜ DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 08:35:00 | 13.11.2021 09:08:30 | 0.55833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.5151 | 0 | 1252.76 | 0 | 1587.2751
3015822 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721730/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2021 08:50:51 | 13.11.2021 10:50:51 | 2 | 0 | 738 | 2 | 1 | 5 | 148 | 0 | 1 | 0 | 286.1976 | 3.0282 | 0.0135 | 31.6808 | 102.6357 | 0 | 4.3819 | 427.9377
2043050 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368539/DTR-1 VAKIFLAR CAMİ->> (368539) AG ŞTR A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 08:53:22 | 13.11.2021 09:10:22 | 0.28333 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.3391 | 0 | 0 | 0 | 2.6458 | 0 | 0 | 9.9849
3015809 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94570/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2021 09:00:03 | 13.11.2021 11:27:03 | 2.45 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 177.8037 | 0 | 0 | 0 | 50.3655 | 0 | 0 | 228.1692
3015825 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2021 09:00:20 | 13.11.2021 13:10:20 | 4.1667 | 1 | 190 | 0 | 1 | 3 | 61 | 0 | 0 | 118.4344 | 221.5849 | 0 | 2.2622 | 2055.4702 | 1279.3939 | 0 | 0 | 3677.1456
5007138 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265076/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2021 09:00:39 | 13.11.2021 15:49:39 | 6.8167 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 120.9454 | 0 | 0 | 0 | 44.8719 | 0 | 0 | 165.8173
1686905 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 32624917/41330 DM3/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ K | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 09:06:00 | 13.11.2021 10:33:45 | 1.4625 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3383 | 0 | 0 | 0 | 1.8171 | 0 | 0 | 11.1554
1686890 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83070/83070 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 09:06:00 | 13.11.2021 10:29:23 | 1.3897 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.1594 | 0 | 0 | 0 | 7.5436 | 0 | 0 | 22.703
2043035 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892797/SARICAALİ - BENZİNLİKLER ÇIKIŞI ENH | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 09:13:02 | 13.11.2021 11:13:02 | 2 | 0 | 289 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 143.0721 | 0 | 0.8085 | 0 | 64.2791 | 0 | 0 | 208.1597
1686891 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54515/B.MANDIRA DM_TR02 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 09:17:00 | 13.11.2021 09:57:16 | 0.67111 | 0 | 202 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.5048 | 0 | 0.027 | 0 | 5.6289 | 0 | 0 | 40.1607
3015823 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745128/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2021 09:46:11 | 13.11.2021 12:00:11 | 2.2333 | 0 | 587 | 0 | 4 | 7 | 128 | 1 | 0 | 0 | 211.8602 | 0 | 1.6809 | 206.7633 | 119.2267 | 278.3099 | 0 | 817.841
1686894 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623966/PINARHİSAR TR16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 09:48:00 | 13.11.2021 10:44:57 | 0.94917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5495 | 0 | 0 | 36.5495
3015810 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708748/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2021 10:00:42 | 13.11.2021 12:00:42 | 2 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 155.7105 | 0 | 0 | 0 | 86.1088 | 0 | 0 | 241.8193
3015824 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2021 10:03:11 | 13.11.2021 15:03:11 | 5 | 0 | 837 | 0 | 4 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 720.2432 | 0 | 1.888 | 152.321 | 278.9488 | 0 | 0 | 1153.401
1686907 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805992/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 10:08:00 | 13.11.2021 12:11:42 | 2.0617 | 0 | 374 | 1 | 1 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 126.433 | 0 | 0.1928 | 20.1056 | 43.0826 | 0 | 0 | 189.814
11248864 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33580/DTR2 VAKIFLAR BEN. ->> (368956) AG ŞLR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 10:14:19 | 13.11.2021 11:00:19 | 0.76667 | 0 | 214 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 132.0498 | 0 | 0.7012 | 0 | 12.9734 | 0 | 0 | 145.7244
1686897 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100331/K.KILAVUZLU TR 1 DTT AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 10:25:00 | 13.11.2021 12:11:24 | 1.7733 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4314 | 0 | 0 | 0 | 0.6805 | 0 | 0 | 5.1119
1686900 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41405/41405 TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.11.2021 10:35:00 | 13.11.2021 11:38:38 | 1.0606 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 118.4174 | 0 | 0 | 0 | 22.6999 | 0 | 7.6838 | 148.8011
2043033 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805356/92724 K ORHANİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 10:52:08 | 13.11.2021 13:03:08 | 2.1833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5963 | 0 | 0 | 0 | 0.3655 | 0 | 0 | 9.9618
1686913 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105839/15125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 10:55:00 | 13.11.2021 14:50:53 | 3.9314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8711
1686924 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 32624917/41330 DM3/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ K | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 11:07:00 | 13.11.2021 12:33:38 | 1.4439 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.286 | 0 | 0 | 0 | 1.8038 | 0 | 0 | 11.0898
1686925 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 816490/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 11:14:00 | 13.11.2021 17:16:04 | 6.0344 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.0104 | 0 | 0 | 0 | 5.8447 | 0 | 0 | 27.8551
1686917 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 705157/11700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 11:17:00 | 13.11.2021 13:16:24 | 1.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1672
1686927 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33052/V.MEŞE DTR37 MUHACİR MAH. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 11:23:00 | 13.11.2021 14:29:37 | 3.1103 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 100.4612 | 0 | 0 | 0 | 21.8823 | 0 | 0 | 122.3435
10003397 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377241/DM1/2 MEZARLIK ->> AYDINLATMA AG ÇIK -AY | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2021 11:33:38 | 13.11.2021 19:02:17 | 7.4775 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 429.4413 | 0 | 0 | 0 | 443.7394 | 0 | 0 | 873.1807
3015808 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94580/94580 İ Y KARPUZLU TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2021 12:00:44 | 13.11.2021 15:02:44 | 3.0333 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73.8294 | 0 | 0 | 0 | 2.4982 | 0 | 0 | 76.3276
1686919 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771115/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 12:05:00 | 13.11.2021 12:20:00 | 0.25 | 0 | 714 | 2 | 8 | 10 | 262 | 4 | 0 | 0 | 45.2009 | 0.6577 | 0.6951 | 20.8945 | 30.9137 | 195.7966 | 0 | 294.1585
2043052 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600774/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 12:23:00 | 13.11.2021 12:36:00 | 0.21667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5033
5007139 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840046/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2021 13:00:40 | 13.11.2021 13:29:40 | 0.48333 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8697 | 0.0573 | 60.9732 | 0 | 6.6227 | 0 | 73.5229
1686942 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878731/YUKARIKANARA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 13:06:00 | 13.11.2021 14:25:07 | 1.3186 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4547 | 47.3823 | 0 | 0 | 13.115 | 0 | 0 | 72.952
1686938 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867765/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 13:32:00 | 13.11.2021 14:13:59 | 0.69972 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 57.6842 | 0 | 0 | 0 | 29.1053 | 0 | 0 | 86.7895
1686940 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 13:50:00 | 13.11.2021 14:12:39 | 0.3775 | 0 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 121.938 | 0 | 0 | 0 | 55.052 | 0 | 0 | 176.99
1686949 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 440580/92202 K Kılıçköy TR2 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 14:02:00 | 13.11.2021 17:38:21 | 3.6058 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.5591 | 0 | 0 | 0 | 429.7114 | 0 | 0 | 447.2705
1686961 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105839/15440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 14:10:00 | 13.11.2021 17:11:03 | 3.0175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4365
1686963 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827020/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 14:24:00 | 13.11.2021 15:00:04 | 0.60111 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14.2796 | 0 | 0 | 0 | 9.6782 | 0 | 0 | 23.9578
1686952 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 814147/94120 NOLU DM TR70 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 14:58:00 | 13.11.2021 15:27:19 | 0.48861 | 0 | 34 | 5 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.2839 | 8.8758 | 0.2837 | 39.4467 | 3.0896 | 0 | 0 | 54.9797
11248887 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 879000/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Manevra | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 15:17:19 | 13.11.2021 15:35:19 | 0.3 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7083 | 0 | 0.1729 | 0 | 0.0759 | 0 | 0 | 2.9571
1686956 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103191/14080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 15:49:00 | 13.11.2021 17:29:37 | 1.6769 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.9149 | 0 | 0 | 0 | 38.1529 | 0 | 0 | 46.0678
1686973 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856900/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 16:26:00 | 13.11.2021 17:02:40 | 0.61111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5353 | 0 | 0 | 0 | 8.5353
10003398 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 367545/ONUR DM İÇ İHTİYAÇ AG ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2021 16:30:00 | 13.11.2021 17:14:44 | 0.74556 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.026
5007164 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840046/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2021 16:30:00 | 13.11.2021 17:05:00 | 0.58333 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.944 | 0.0677 | 70.85 | 0 | 6.9323 | 0 | 84.794
1686974 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107167/17340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 16:32:00 | 13.11.2021 17:19:00 | 0.78333 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2408 | 0 | 0 | 0 | 0.1678 | 0 | 0 | 11.4086
1686980 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756403/EMLAK KONUTLARI ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 17:31:00 | 13.11.2021 19:13:58 | 1.7161 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 37.1125 | 0 | 0 | 0 | 102.9646 | 0 | 0 | 140.0771
1687007 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 18:10:00 | 13.11.2021 19:07:32 | 0.95889 | 0 | 16 | 8 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2812 | 1.0351 | 0.0303 | 79.6978 | 2.8351 | 0 | 0 | 88.8795
2043057 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781706/DTR-1 VAKIFLAR CAMİ->> (368539) AG ŞTR A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 18:15:44 | 13.11.2021 18:52:14 | 0.60833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1964 | 0 | 0 | 0 | 0.6924 | 0 | 0 | 9.8888
1687008 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | 51470/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 18:18:00 | 13.11.2021 19:11:33 | 0.8925 | 10 | 3602 | 11 | 20 | 55 | 500 | 9 | 2 | 8.231 | 646.9055 | 33.6098 | 7.0556 | 340.5993 | 283.4181 | 716.2361 | 13.1619 | 2049.2173
1687010 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502189/Mrç. SUBASI TR-5 A-KPLÜ YOL SPR SHA ÇKŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 18:32:00 | 13.11.2021 19:32:16 | 1.0044 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.771 | 0 | 0 | 0 | 0.2034 | 0 | 0 | 3.9744
1687012 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590375/YEŞİLPINAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 18:47:00 | 13.11.2021 19:51:58 | 1.0828 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.5703 | 0 | 0 | 0 | 1.441 | 0 | 0 | 20.0113
1686990 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 781218/DM3/8 CEMALİYE MH.->>(781218)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2021 19:57:00 | 13.11.2021 21:22:50 | 1.4306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6284 | 0 | 0 | 0 | 0.0485 | 0 | 0 | 0.6769
1687113 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42155/FİDER 6 TM İLE ÜNİKA DM ARASI (42155) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 01:57:48 | 14.11.2021 04:10:15 | 2.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.4691 | 118.2237 | 10978.8917 | 200.9005 | 11422.485
1687030 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760066/40400 NOLU DM / DM 3/4 ÇIKIŞI (760066) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 02:02:00 | 14.11.2021 04:44:08 | 2.7022 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 602.0392 | 0 | 0 | 0 | 114.7025 | 0 | 0 | 716.7417
1687116 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 02:17:48 | 14.11.2021 02:20:22 | 0.042778 | 0 | 196 | 16 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.2527 | 1.9516 | 0 | 0.1025 | 0.4365 | 0 | 0 | 3.7433
1687118 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42090/FİDER 5 TM İLE ÖZCANLAR DM (42185) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 03:05:45 | 14.11.2021 04:08:14 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.9313 | 2.8854 | 5359.6074 | 0 | 5520.4241
1687120 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755641/EREĞLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 07:54:55 | 14.11.2021 08:14:21 | 0.32389 | 0 | 773 | 0 | 0 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 48.0018 | 0 | 0 | 59.7681 | 34.3024 | 0 | 0 | 142.0723
1687033 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52032/52032 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 08:17:00 | 14.11.2021 15:41:31 | 7.4086 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 158.2368 | 0 | 2.3188 | 0 | 89.9343 | 0 | 0 | 250.4899
3015816 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | DM | 855672/1 NOLU DAĞ MERK.BİNASI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2021 08:30:18 | 14.11.2021 14:30:00 | 5.995 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 17.6312 | 0 | 0 | 0 | 683.4968 | 0 | 38.1285 | 739.2565
1687127 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702961/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 08:36:00 | 14.11.2021 10:24:33 | 1.8092 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 87.0088 | 0 | 0 | 0 | 23.1443 | 0 | 0 | 110.1531
1687126 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 08:36:55 | 14.11.2021 08:37:16 | 0.0058333 | 0 | 406 | 4 | 1 | 3 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 0.3935 | 0.0081 | 0.5168 | 0.6297 | 0 | 0 | 2.6071
3015817 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700847/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2021 09:00:00 | 14.11.2021 16:00:00 | 7 | 0 | 237 | 2 | 4 | 4 | 89 | 4 | 0 | 0 | 589.1296 | 34.603 | 3.4436 | 110.2818 | 417.8484 | 442.832 | 0 | 1598.1384
3015828 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856928/ARSAY DM ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2021 09:00:03 | 14.11.2021 09:16:03 | 0.26667 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0.2808 | 0 | 22.649 | 0 | 22.3918 | 0 | 78.6243 | 0 | 123.9459
10003402 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782923/T.GÜCÜ OSB DM5>(33762)BEŞEL DM(T2) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2021 09:00:08 | 14.11.2021 18:48:42 | 9.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3385.1346 | 0 | 24870.4029 | 0 | 28255.5375
10003401 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33721/TÜRKGÜCÜ OSB DM3 ->>(33721)DM4 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2021 09:00:21 | 14.11.2021 18:53:42 | 9.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4435.8878 | 0 | 7500.5276 | 0 | 11936.4154
3015815 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23600/TR-20/A ÇIK.-RİNG | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2021 09:00:24 | 14.11.2021 17:50:24 | 8.8333 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 245.2346 | 0 | 4.504 | 0 | 65.626 | 0 | 814.8573 | 1130.2219
3015826 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2021 09:00:25 | 14.11.2021 17:00:25 | 8 | 0 | 344 | 0 | 3 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 429.2394 | 0 | 7.351 | 57.5336 | 325.9721 | 0 | 0 | 820.0961
5007165 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827920/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2021 09:00:41 | 14.11.2021 13:45:41 | 4.75 | 0 | 49 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.9335 | 120.9492 | 0 | 114.2223 | 6.2738 | 0 | 0 | 299.3788
3015811 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23700/TR-20/A ÇIK.-RİNG | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2021 09:01:42 | 14.11.2021 17:45:42 | 8.7333 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28.3918 | 0 | 4.4546 | 0 | 0.0218 | 0 | 807.0298 | 839.898
3015830 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 111111/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2021 09:03:05 | 14.11.2021 15:33:05 | 6.5 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.4586 | 0 | 0.0027 | 0 | 4.0157 | 0 | 0 | 25.477
3015827 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | DM | 72010/TATARKÖY DM'den GELEN | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2021 09:03:53 | 14.11.2021 15:50:53 | 6.7833 | 3 | 1627 | 4 | 52 | 7 | 222 | 0 | 0 | 24.96 | 2286.0248 | 104.2682 | 122.6404 | 200.7269 | 969.6271 | 0 | 0 | 3708.2474
1687134 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 788001/K.TM(B)>>(788048)ATLAS DM/DOYSAN [F2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 09:06:48 | 14.11.2021 09:20:15 | 0.22417 | 0 | 989 | 0 | 6 | 6 | 147 | 6 | 2 | 0 | 84.8083 | 0 | 0.6944 | 5.5848 | 24.6612 | 218.2192 | 2.3886 | 336.3565
1687136 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798665/TAHAL KÖYÜ(798665 NOLU DİREK) ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 09:10:04 | 14.11.2021 09:11:29 | 0.023611 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.4024 | 0 | 0 | 0 | 0.1314 | 0 | 0 | 0.5338
3015814 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94582/94582 İ Y KARPUZLU TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2021 09:15:34 | 14.11.2021 11:32:34 | 2.2833 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.279 | 0 | 0 | 0 | 24.5233 | 0 | 0 | 50.8023
1687141 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143810/25940NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI MAH ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 09:24:00 | 14.11.2021 11:54:14 | 2.5039 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.7929 | 0 | 0 | 0 | 14.8628 | 0 | 0 | 42.6557
5007166 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791093/SON KABİN ÇIKIŞ YOK | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2021 09:30:06 | 14.11.2021 12:30:06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9825 | 111.9081 | 0 | 22.2579 | 166.1485
3015818 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/TAYEKS>(788077)FİDER-17 CCC SAKIZ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2021 09:30:10 | 14.11.2021 13:48:10 | 4.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.0945 | 1.9432 | 0 | 1949.0691 | 0 | 11594.996 | 0 | 13547.1028
3015819 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805992/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2021 09:30:16 | 14.11.2021 11:49:16 | 2.3167 | 0 | 374 | 1 | 1 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 146.9473 | 0 | 0.2127 | 19.193 | 44.8167 | 0 | 0 | 211.1697
3015829 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2021 09:30:27 | 14.11.2021 13:30:28 | 4.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0195 | 0 | 374.9523 | 0 | 426.9718
3015813 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557052/25A NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2021 09:33:51 | 14.11.2021 15:33:51 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 13.3503 | 0 | 0 | 0 | 331.6343 | 0 | 0 | 344.9846
1687162 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 24152565/21442C DENİZ TARAFI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 09:44:00 | 14.11.2021 12:15:31 | 2.5253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4065
5007167 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897307/VAROL BETON 897307 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2021 10:00:49 | 14.11.2021 13:35:49 | 3.5833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 2.4516 | 0 | 1.3929 | 0 | 896.5032 | 0 | 163.597 | 0 | 1063.9447
5007140 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265078/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2021 10:09:43 | 14.11.2021 18:09:43 | 8 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 69.8977 | 0 | 0 | 0 | 42.9349 | 0 | 0 | 112.8326
1687158 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 10:54:38 | 14.11.2021 10:56:46 | 0.035556 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2756 | 0 | 1.6058 | 0 | 0 | 0 | 1.8814
1687183 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723411/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 11:14:00 | 14.11.2021 12:46:47 | 1.5464 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.3855 | 0 | 0 | 0 | 11.542 | 0 | 0 | 48.9275
1687184 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 11:39:12 | 14.11.2021 11:40:04 | 0.014444 | 0 | 301 | 35 | 3 | 5 | 35 | 7 | 0 | 0 | 1.0784 | 3.2474 | 0.0163 | 0.0676 | 0.3347 | 2.6981 | 0 | 7.4425
1687186 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 11:44:57 | 14.11.2021 11:45:30 | 0.0091667 | 0 | 392 | 1 | 4 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.5965 | 0.0095 | 0.0083 | 0.0612 | 0.6956 | 0 | 0 | 2.3711
1687188 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881668/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 11:45:00 | 14.11.2021 16:28:30 | 4.725 | 5 | 671 | 0 | 1 | 8 | 51 | 0 | 0 | 149.9469 | 699.8696 | 0 | 0.4113 | 198.4425 | 273.2294 | 0 | 0 | 1321.8997
2043062 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400792/83472 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 11:45:42 | 14.11.2021 12:00:42 | 0.25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8767 | 0 | 0 | 0 | 0.2292 | 0 | 0 | 2.1059
1687187 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 11:46:29 | 14.11.2021 11:47:34 | 0.018056 | 0 | 1735 | 60 | 6 | 15 | 297 | 11 | 0 | 0 | 8.2732 | 3.392 | 0.0254 | 1.5879 | 2.7376 | 10.7299 | 0 | 26.746
1687233 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658563/74151 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 11:48:00 | 14.11.2021 17:20:17 | 5.5381 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41.0347 | 0 | 0 | 0 | 25.0574 | 0 | 0 | 66.0921
3015812 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94584/94584 İ Y KARPUZLU TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2021 12:03:45 | 14.11.2021 15:03:45 | 3 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 91.4621 | 0 | 0 | 0 | 9.1958 | 0 | 0 | 100.6579
1687177 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 778323/BLDİYE GRJ YNI DTT AG ÇIKIŞ ŞLTRİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 12:39:00 | 14.11.2021 15:18:08 | 2.6522 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.375 | 0 | 0 | 0 | 24.1738 | 0 | 0 | 62.5488
1687194 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32768/DM6/8 SAĞLIK AHENK>>(780849) AG -A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 12:42:00 | 14.11.2021 14:23:34 | 1.6928 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 147.8047 | 0 | 0 | 0 | 54.286 | 0 | 0 | 202.0907
1687180 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827782/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 13:14:00 | 14.11.2021 15:14:19 | 2.0053 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8676 | 0 | 0 | 0 | 3.3937 | 0 | 0 | 16.2613
11248962 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820618/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 13:14:03 | 14.11.2021 14:11:03 | 0.95 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1916 | 2.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7206
1687175 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 400792/85210-Hvs.SÖĞÜTLÜDERE DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 13:35:00 | 14.11.2021 13:55:34 | 0.34278 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5887 | 0 | 0 | 0 | 0.3093 | 0 | 0 | 2.898
1687221 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803699/ 92430 NOLU DM ERİKLİ SHLTR1B ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 13:39:32 | 14.11.2021 14:22:05 | 0.70917 | 0 | 2269 | 0 | 1 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 158.952 | 0 | 0.3772 | 0 | 30.2434 | 0 | 0.0373 | 189.6099
1687222 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807001/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 13:39:49 | 14.11.2021 13:43:36 | 0.063056 | 2 | 709 | 3 | 3 | 19 | 101 | 8 | 0 | 0.1438 | 9.8455 | 0.1429 | 0.04 | 6.6553 | 2.3174 | 8.2328 | 0 | 27.3777
1687227 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265905/27800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 14:01:00 | 14.11.2021 15:52:08 | 1.8522 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.6066 | 0 | 0 | 0 | 19.6061 | 0 | 0 | 21.2127
1687229 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722104/26010 NOLU TRAFO DOLUKÖY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 14:09:00 | 14.11.2021 15:44:22 | 1.5894 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8794 | 0 | 0 | 0 | 3.4666 | 0 | 0 | 12.346
1687208 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702961/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 14:20:00 | 14.11.2021 15:09:08 | 0.81889 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38.9065 | 0 | 0 | 0 | 10.9774 | 0 | 0 | 49.8839
1687232 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835152/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 14:37:00 | 14.11.2021 15:03:22 | 0.43944 | 0 | 5705 | 65 | 18 | 55 | 934 | 2 | 1 | 0 | 415.5709 | 65.462 | 1.0306 | 153.7993 | 208.7451 | 10.7619 | 0.295 | 855.6648
1687213 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803699/ 92430 NOLU DM ERİKLİ SHLTR1B ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 14:44:00 | 14.11.2021 15:46:52 | 1.0478 | 0 | 2268 | 0 | 1 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 215.1533 | 0 | 0.5187 | 0 | 43.7164 | 0 | 0.0472 | 259.4356
1687237 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 789101/K.TM(B)>>(789101)KUŞTEPE/E.SEKİZ [F11] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 15:05:53 | 14.11.2021 15:11:14 | 0.089167 | 0 | 1660 | 2 | 6 | 9 | 270 | 2 | 0 | 0 | 36.3334 | 0.9112 | 0.3747 | 13.4257 | 16.7096 | 0.4796 | 0 | 68.2342
1687214 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 15:09:00 | 14.11.2021 15:40:45 | 0.52917 | 3 | 206 | 6 | 6 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0.861 | 17.0417 | 10.3118 | 0.4745 | 1.8503 | 6.8184 | 0 | 0 | 37.3577
1687240 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818504/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 15:17:00 | 14.11.2021 18:12:13 | 2.9203 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9995
1687217 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108370/11700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 15:48:00 | 14.11.2021 18:26:03 | 2.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5287 | 0 | 0 | 3.5287
1687218 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264247/27006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 15:48:00 | 14.11.2021 17:35:43 | 1.7953 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4506 | 0 | 0 | 0 | 2.8934 | 0 | 0 | 6.344
1687244 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781220) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 15:53:00 | 14.11.2021 18:01:51 | 2.1475 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9458 | 0 | 0 | 0 | 2.6257 | 0 | 0 | 4.5715
1687245 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 15:59:32 | 14.11.2021 16:00:19 | 0.013056 | 0 | 439 | 2 | 0 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1.3217 | 0.013 | 0 | 1.0691 | 0.4485 | 0 | 0 | 2.8523
1687219 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 852167/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 16:02:00 | 14.11.2021 17:20:29 | 1.3081 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5154 | 0 | 0.7265 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 19.2219
1687261 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 16:17:00 | 14.11.2021 19:43:26 | 3.4406 | 0 | 196 | 16 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 108.2356 | 156.1898 | 0 | 8.9998 | 49.8753 | 0 | 0 | 323.3005
1687247 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 31576/TR2/41 ZİYABEY CAD AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 16:20:00 | 14.11.2021 17:06:40 | 0.77778 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 91.4092 | 0 | 0 | 0 | 25.207 | 0 | 0 | 116.6162
1687253 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 32062/TR3/30 KAZİMİYE MH. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 16:47:00 | 14.11.2021 17:33:49 | 0.78028 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.7106 | 0 | 0 | 0 | 6.5824 | 0 | 0 | 36.293
1687251 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836565/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 16:47:40 | 14.11.2021 16:50:29 | 0.046944 | 0 | 297 | 2 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2.3402 | 0.2605 | 0 | 0.22 | 0.8433 | 0 | 0 | 3.664
1687252 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 16:48:45 | 14.11.2021 16:49:46 | 0.016944 | 0 | 3217 | 20 | 3 | 29 | 463 | 0 | 0 | 0 | 8.9843 | 0.4733 | 0.0234 | 3.0462 | 3.5768 | 0 | 0 | 16.104
1687264 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436716/93134 K TÜRKMEN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 16:51:00 | 14.11.2021 17:33:43 | 0.71194 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0782 | 0 | 0 | 0 | 1.2852 | 0 | 0 | 2.3634
1687254 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747332/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 16:56:23 | 14.11.2021 16:58:03 | 0.027778 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.1927 | 0.0043 | 3.5443 | 0.1166 | 0.3053 | 0 | 4.1705
5007175 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33218/MARMARA EV.BET.KÖŞK AG ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2021 17:04:55 | 14.11.2021 18:00:00 | 0.91806 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 64.1939 | 0 | 0 | 0 | 17.5492 | 0 | 0 | 81.7431
1687267 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836871/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 17:10:00 | 14.11.2021 20:18:05 | 3.1347 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9328 | 0 | 0 | 14.3389 | 0 | 0 | 0 | 15.2717
2043086 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92412/92412 NOLU DM ERİKLİ SHL DM1 TR2 ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 17:15:25 | 14.11.2021 19:45:25 | 2.5 | 1 | 2491 | 0 | 0 | 2 | 189 | 0 | 0 | 4.6175 | 962.8853 | 0 | 0 | 6.203 | 284.6984 | 0 | 0 | 1258.4042
1687258 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 17:21:02 | 14.11.2021 17:21:32 | 0.0083333 | 0 | 301 | 24 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.62582 | 1.9575 | 0.01196 | 0.71118 | 0.24767 | 2.7219 | 0 | 6.276
1687269 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860482/ESKİ ÜSKÜP VE ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 17:27:00 | 14.11.2021 19:03:34 | 1.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4641 | 0 | 0 | 0 | 0.4641
1687283 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703631/12696 NOLU DM ÇELİKERLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 17:40:36 | 14.11.2021 17:58:15 | 0.29417 | 0 | 2151 | 0 | 8 | 0 | 945 | 1 | 12 | 0 | 174.2452 | 0 | 2.3034 | 0 | 151.6237 | 20.7846 | 3.3655 | 352.3224
2043066 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 379110/YULAFLI KÖPRÜ DM >>(379110)AG ŞLR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 17:42:46 | 14.11.2021 18:30:46 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 28.1427 | 0 | 0 | 28.1685
1687287 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895664/EDİP DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 17:49:01 | 14.11.2021 17:50:02 | 0.016944 | 1 | 1614 | 7 | 11 | 13 | 276 | 5 | 1 | 0.0163 | 7.2007 | 2.8206 | 0.0912 | 2.8087 | 3.828 | 24.6599 | 0.0529 | 41.4783
1687277 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374802/DTR-3 TÜRKMENLİ>>(374802)AG ŞLR-A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 18:31:00 | 14.11.2021 20:32:03 | 2.0175 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.3734 | 0 | 0 | 0 | 7.358 | 0 | 0 | 16.7314
1687273 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 123011/18706 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 18:36:00 | 14.11.2021 19:58:53 | 1.3814 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7113 | 0 | 0 | 0 | 1.9192 | 0 | 0 | 9.6305
1687274 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15349353/41555 TR15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 18:38:00 | 14.11.2021 19:39:59 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6428 | 0 | 0 | 0.6428
2043068 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 658563/AKIN DM RING ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 18:45:33 | 14.11.2021 19:16:33 | 0.51667 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.403 | 0 | 0 | 0 | 2.3449 | 0 | 0 | 6.7479
1687294 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73540/FİDER-10 LÜLEBURGAZ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 18:50:44 | 14.11.2021 19:19:24 | 0.47778 | 1 | 1782 | 7 | 10 | 16 | 197 | 7 | 0 | 0.4205 | 209.1982 | 62.4026 | 1.8024 | 161.8695 | 56.4965 | 592.6214 | 0 | 1084.8111
1687279 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778523/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 19:38:00 | 14.11.2021 20:49:11 | 1.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2135 | 0 | 0 | 0 | 15.2135
1687301 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 367366/MEZBA DM>>(367354)AG ÇKIŞ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 20:56:00 | 14.11.2021 23:53:09 | 2.9525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7617
1687303 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 360524/DM3/29 HATİP->>(362524)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 22:00:00 | 14.11.2021 22:28:36 | 0.47667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7626 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 8.9506
10003399 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781720/DTR2 VAKIFLAR BEN. ->> (368956) AG ŞLR A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2021 23:00:32 | 14.11.2021 23:55:23 | 0.91417 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4178 | 0 | 0 | 0 | 0.9065 | 0 | 0 | 18.3243
1687321 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34030/GÖK TEKSTİL DM 'VAKIFLARDN 3KM İLERİDE' | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 23:02:55 | 14.11.2021 23:03:38 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5668 | 0 | 67.5668
1687306 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102953/14115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2021 23:03:00 | 14.11.2021 23:33:12 | 0.50333 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18.989 | 0 | 0 | 0 | 4.3962 | 0 | 0 | 23.3852
1687309 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300100/40105 DM5/74 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 01:36:00 | 15.11.2021 02:17:13 | 0.68694 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.5791 | 0 | 0 | 0 | 5.5888 | 0 | 0 | 21.1679
1687327 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300099/40105 DM5/74 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 07:24:00 | 15.11.2021 08:59:17 | 1.5881 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.2902 | 0 | 0 | 0 | 23.2596 | 0 | 0 | 62.5498
3015820 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896758/CELALİYE DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2021 08:30:02 | 15.11.2021 18:00:00 | 9.4994 | 2 | 1133 | 10 | 16 | 13 | 193 | 4 | 1 | 8.9328 | 2457.4167 | 2687.5488 | 106.1356 | 1652.8677 | 1283.5722 | 959.8679 | 17.7424 | 9174.0841
1687331 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895436/TATARKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 08:38:08 | 15.11.2021 08:39:19 | 0.019722 | 17 | 3715 | 22 | 95 | 31 | 535 | 7 | 2 | 0.2274 | 12.6429 | 6.401 | 0.7548 | 4.6948 | 7.2527 | 8.5396 | 0.1435 | 40.6567
5007186 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266114/27215 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2021 09:00:01 | 15.11.2021 13:07:01 | 4.1167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.9186 | 0 | 0 | 0 | 28.1153 | 0 | 0 | 48.0339
3015838 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741747/21316 NOLU DM/ NERGİZ DM ÇIKIŞI (741753) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2021 09:00:06 | 15.11.2021 11:00:06 | 2 | 1 | 2020 | 3 | 3 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0.6876 | 412.2518 | 2.9991 | 2.4245 | 37.05 | 76.744 | 0 | 0 | 532.157
3015839 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110374/18866 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2021 09:00:13 | 15.11.2021 17:55:13 | 8.9167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.9871 | 0 | 0 | 0 | 11.5524 | 0 | 0 | 58.5395
10003421 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2021 09:00:17 | 15.11.2021 09:38:30 | 0.63694 | 5 | 457 | 8 | 3 | 16 | 87 | 2 | 0 | 4.0708 | 64.6989 | 30.308 | 0.8633 | 118.6961 | 25.9341 | 3.5311 | 0 | 248.1023
5007170 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87540/Uzk. B-CAMİ YANI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2021 09:00:23 | 15.11.2021 17:27:23 | 8.45 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 280.049 | 0 | 5.1304 | 0 | 172.2608 | 0 | 0 | 457.4402
5007181 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829374/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2021 09:00:26 | 15.11.2021 15:05:26 | 6.0833 | 0 | 137 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 94.4948 | 156.6874 | 3.6827 | 0 | 31.967 | 0 | 0 | 286.8319
3015833 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773353/44700 NOLU DM / SEFAALAN TR-1-2-3 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2021 09:00:57 | 15.11.2021 12:45:57 | 3.75 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 151.1715 | 0 | 0 | 0 | 57.5376 | 0 | 0 | 208.7091
10003422 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2021 09:08:11 | 15.11.2021 14:51:16 | 5.7181 | 4 | 217 | 5 | 3 | 5 | 32 | 2 | 0 | 30.6898 | 278.905 | 83.2702 | 7.4278 | 122.3132 | 99.05 | 31.6816 | 0 | 653.3376
3015832 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880730/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2021 09:08:25 | 15.11.2021 17:08:25 | 8 | 3 | 321 | 0 | 1 | 6 | 44 | 0 | 0 | 19.3445 | 357.8411 | 0 | 1.9736 | 342.0802 | 174.0998 | 0 | 0 | 895.3392
3015841 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720800/KİREMİTLİK GRB ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2021 09:10:06 | 15.11.2021 11:43:06 | 2.55 | 0 | 1439 | 0 | 3 | 30 | 260 | 20 | 2 | 0 | 673.7975 | 0 | 20.0738 | 5277.8038 | 857.2954 | 10414.1334 | 22.652 | 17265.7559
3015831 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721677/KADIKÖY GRUBU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2021 09:11:20 | 15.11.2021 12:11:20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0387 | 0 | 0 | 0 | 1.0387
1687337 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300099/40105 DM5/74 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 09:13:00 | 15.11.2021 10:50:59 | 1.6331 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42.5462 | 0 | 0 | 0 | 26.3296 | 0 | 0 | 68.8758
1687335 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799325/80160 Hvs.KÖSEÖMEMER KÖY İÇİ DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 09:20:00 | 15.11.2021 10:30:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8914 | 0 | 0 | 0 | 24.8914
1687339 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801452/ 92900 NOLU DM SEYDİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 09:22:34 | 15.11.2021 09:22:57 | 0.0063889 | 1 | 952 | 3 | 14 | 14 | 137 | 2 | 0 | 0.009851 | 1.5175 | 0.18759 | 0.042791 | 1.9083 | 0.74324 | 4.1735 | 0 | 8.5828
5007184 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794533/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2021 09:30:15 | 15.11.2021 10:25:15 | 0.91667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9191 | 0 | 19.0731 | 0 | 18.4666 | 0 | 47.4588
5007173 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793388/SARAYAKPINAR GRUP KÖYLER ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2021 09:30:56 | 15.11.2021 18:35:56 | 9.0833 | 0 | 396 | 1 | 10 | 10 | 105 | 1 | 1 | 0 | 603.157 | 18.9876 | 19.9122 | 934.7148 | 433.8109 | 487.6399 | 140.5411 | 2638.7635
5007169 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81570/81570 NOLU DM(03-TR/13)ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2021 09:30:57 | 15.11.2021 14:59:57 | 5.4833 | 0 | 397 | 0 | 69 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 517.8437 | 0 | 129.2775 | 0 | 120.6909 | 0 | 0 | 767.8121
1687342 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867804/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 09:32:00 | 15.11.2021 10:29:00 | 0.95 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2238 | 0 | 0 | 0 | 1.8172 | 0 | 0 | 24.041
1687348 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 118687/27190 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 09:50:00 | 15.11.2021 11:47:57 | 1.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0.0031
1687350 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857791/YOĞUNTAŞ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 10:05:55 | 15.11.2021 10:07:17 | 0.022778 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.1062 | 0 | 0 | 0 | 0.6987 | 0 | 0 | 1.8049
1687356 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802863/KARLIKÖY GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 10:12:32 | 15.11.2021 10:12:51 | 0.0052778 | 0 | 383 | 7 | 5 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.50433 | 0.36159 | 0.012625 | 0 | 0.32716 | 0 | 0 | 1.2057
1687360 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761850/42105 NOLU DM / VATAN YAĞ ÇIKIŞI(761850) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 10:28:00 | 15.11.2021 10:52:27 | 0.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0972 | 0 | 70.0972
1687381 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 10:31:34 | 15.11.2021 11:03:48 | 0.53722 | 1 | 800 | 8 | 5 | 9 | 123 | 3 | 0 | 1.003 | 67.1265 | 14.7702 | 1.0651 | 43.2034 | 39.9645 | 48.0025 | 0 | 215.1352
1687362 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24970/24970 NOLU KARABÜRÇEK TR GEN. BAK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 10:34:00 | 15.11.2021 11:09:31 | 0.59194 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.3135 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 9.2005
1687357 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404698/81030-Edr.01TR 68 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 10:35:00 | 15.11.2021 10:45:51 | 0.18083 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762
2043091 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620555/TOZAKLI TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 10:50:24 | 15.11.2021 11:10:24 | 0.33333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7404 | 0 | 0 | 0 | 0.0349 | 0 | 0 | 1.7753
11248991 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15462614/41330 DM3/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ K | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 11:00:12 | 15.11.2021 11:55:12 | 0.91667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4235 | 0 | 0 | 0 | 0.0316 | 0 | 0 | 0.4551
1687385 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 11:07:42 | 15.11.2021 11:08:13 | 0.0086111 | 0 | 674 | 0 | 3 | 8 | 82 | 8 | 0 | 0 | 1.7957 | 0 | 0.0344 | 1.8089 | 0.6444 | 14.0588 | 0 | 18.3422
1687390 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808932/ 95552 NOLU DT SULTANİÇE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 11:36:44 | 15.11.2021 11:37:06 | 0.0061111 | 0 | 450 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.5299 | 0 | 0 | 0 | 0.6685 | 0 | 0 | 2.1984
1687391 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 11:36:54 | 15.11.2021 11:37:38 | 0.012222 | 0 | 838 | 0 | 4 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2.3146 | 0 | 0.0058 | 0.5823 | 1.0503 | 0 | 0 | 3.953
5007176 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2021 12:00:51 | 15.11.2021 14:00:00 | 1.9858 | 3 | 205 | 6 | 6 | 4 | 35 | 0 | 0 | 3.1481 | 61.8507 | 44.4787 | 2.0463 | 9.8494 | 31.5909 | 0 | 0 | 152.9641
2043087 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803769/92450 K ERİKLİ S TR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 12:04:59 | 15.11.2021 12:27:59 | 0.38333 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.1974 | 0 | 0 | 0 | 0.3634 | 0 | 0 | 17.5608
1687397 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 12:33:11 | 15.11.2021 12:33:36 | 0.0069444 | 0 | 301 | 24 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.52152 | 1.6312 | 0.0099668 | 0.59265 | 0.20639 | 2.2682 | 0 | 5.23
1687398 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 12:36:39 | 15.11.2021 12:51:32 | 0.24806 | 0 | 510 | 7 | 4 | 7 | 147 | 1 | 0 | 0 | 20.9429 | 3.2558 | 2.4583 | 8.5125 | 14.034 | 0.4455 | 0 | 49.649
1687399 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802863/KARLIKÖY GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 12:49:58 | 15.11.2021 12:50:20 | 0.0061111 | 0 | 383 | 7 | 5 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.8458 | 0.6162 | 0.0285 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 1.9105
1687376 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103154/14100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 12:52:00 | 15.11.2021 15:32:03 | 2.6675 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0.9518 | 0 | 0 | 0 | 197.9388 | 0 | 0 | 198.8906
1687404 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118630/16350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 13:19:00 | 15.11.2021 15:01:29 | 1.7081 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2085 | 0 | 0 | 0 | 5.1907 | 0 | 0 | 5.3992
1687405 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802863/KARLIKÖY GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 13:33:07 | 15.11.2021 13:33:26 | 0.0052778 | 0 | 383 | 7 | 5 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.50433 | 0.36159 | 0.012625 | 0 | 0.32716 | 0 | 0 | 1.2057
11249018 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600195/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 14:14:34 | 15.11.2021 14:50:34 | 0.6 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.6581 | 0 | 0 | 0 | 23.4748 | 0 | 0 | 28.1329
1687409 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868564/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 14:15:40 | 15.11.2021 14:35:34 | 0.33167 | 0 | 3393 | 18 | 45 | 10 | 582 | 1 | 0 | 0 | 206.6661 | 11.6464 | 3.4955 | 105.5107 | 141.0526 | 14.7136 | 0 | 483.0849
1687410 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 14:19:51 | 15.11.2021 14:20:15 | 0.0066667 | 0 | 301 | 24 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.9627 | 1.4654 | 0.019 | 0.07 | 0.396 | 0.5587 | 0 | 3.4718
10003423 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2021 14:30:59 | 15.11.2021 15:00:00 | 0.48361 | 5 | 457 | 8 | 3 | 16 | 87 | 2 | 0 | 3.2688 | 51.9518 | 22.8768 | 0.6516 | 91.7961 | 19.7701 | 2.7899 | 0 | 193.1051
5007174 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806471/MALKARA 1 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2021 14:40:11 | 15.11.2021 17:49:11 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2643 | 0 | 1828.591 | 0 | 1868.8553
1687371 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 847219/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 15:00:00 | 15.11.2021 15:22:28 | 0.37444 | 0 | 252 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 22.5203 | 0.1042 | 0.9327 | 7.7165 | 7.6866 | 0 | 0 | 38.9603
1687417 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 370665/DTR4 BEYAZKÖY GRŞ->>(370665)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 15:05:00 | 15.11.2021 18:30:31 | 3.4253 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0412 | 33.3637 | 0 | 0 | 0 | 85.5734 | 0 | 0 | 118.9783
1687431 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658563/74151 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 15:14:00 | 15.11.2021 16:30:48 | 1.28 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 0 | 0 | 0 | 6.5936 | 0 | 0 | 15.1339
1687418 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600195/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 15:14:00 | 15.11.2021 15:49:36 | 0.59333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.5485 | 0 | 0 | 0 | 22.6227 | 0 | 0 | 27.1712
1687432 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15450067/41328 DM 3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 15:22:00 | 15.11.2021 17:23:46 | 2.0294 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6568
1687433 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868564/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 15:24:00 | 15.11.2021 15:40:00 | 0.26667 | 0 | 3393 | 18 | 45 | 10 | 582 | 1 | 0 | 0 | 166.0725 | 9.385 | 2.8173 | 81.8291 | 111.846 | 11.4768 | 0 | 383.4267
1687441 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482461/Uzk. B-KÖY MEYDANI CAMİ ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 15:29:00 | 15.11.2021 17:23:40 | 1.9111 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.321 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 5.3231
1687436 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 15:52:00 | 15.11.2021 17:37:28 | 1.7578 | 3 | 206 | 6 | 6 | 4 | 35 | 0 | 0 | 2.888 | 57.1682 | 38.2297 | 1.7587 | 7.7424 | 25.5342 | 0 | 0 | 133.3212
1687438 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 367397/DTR3/5 ->> (367397) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 16:11:00 | 15.11.2021 17:01:45 | 0.84583 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.9717 | 0 | 0 | 0 | 4.0937 | 0 | 0 | 17.0654
1687439 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 558569/10 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 16:12:00 | 15.11.2021 19:29:58 | 3.2994 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3169
1687440 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720597/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 16:22:00 | 15.11.2021 18:27:36 | 2.0933 | 0 | 265 | 1 | 0 | 1 | 28 | 3 | 0 | 0 | 98.6653 | 0.5483 | 0 | 4.1419 | 28.2191 | 1111.377 | 0 | 1242.9516
1687454 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261821/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 16:33:00 | 15.11.2021 17:50:21 | 1.2892 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4711 | 0 | 0 | 0 | 0.6652 | 0 | 0 | 3.1363
1687452 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 861840/FİDER-3 KÖYLER (2H06) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 16:40:47 | 15.11.2021 16:49:15 | 0.14111 | 0 | 1579 | 3 | 5 | 10 | 195 | 1 | 0 | 0 | 38.6389 | 3.4883 | 0.1774 | 4.2721 | 18.2757 | 0.4833 | 0 | 65.3357
1687455 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/BİRLİK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 16:47:29 | 15.11.2021 16:49:15 | 0.029444 | 11 | 941 | 9 | 10 | 11 | 110 | 3 | 0 | 0.1239 | 7.1044 | 5.0473 | 0.1451 | 3.512 | 3.305 | 1.9775 | 0 | 21.2152
1687456 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866378/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 16:48:00 | 15.11.2021 17:27:56 | 0.66556 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.8088 | 0 | 0 | 0 | 8.6872 | 0 | 0 | 39.496
1687457 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 16:54:32 | 15.11.2021 16:55:15 | 0.011944 | 0 | 439 | 2 | 0 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1.2959 | 0.0146 | 0 | 1.331 | 0.4985 | 0 | 0 | 3.14
1687458 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 16:57:18 | 15.11.2021 16:58:00 | 0.011667 | 0 | 619 | 1 | 0 | 14 | 125 | 2 | 0 | 0 | 1.736 | 0.0356 | 0 | 1.389 | 1.0585 | 7.6443 | 0 | 11.8634
1687464 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705066/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 17:08:00 | 15.11.2021 18:42:58 | 1.5828 | 0 | 54 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1933 | 3.0881 | 0 | 10.8117 | 3.548 | 0 | 0 | 32.6411
1687482 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862581/ESKİ ÜSKÜP GRUBU ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 17:20:00 | 15.11.2021 17:35:17 | 0.25472 | 5 | 388 | 6 | 11 | 14 | 59 | 4 | 0 | 2.2605 | 20.7433 | 8.0785 | 0.6347 | 45.0514 | 6.8236 | 60.3989 | 0 | 143.9909
1687466 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 782412/MEZBA DM>>(782412)AG ÇKIŞ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 17:24:00 | 15.11.2021 18:04:29 | 0.67472 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9105 | 0 | 0 | 0 | 3.7747 | 0 | 0 | 9.6852
1687437 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 847219/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 17:30:00 | 15.11.2021 17:50:00 | 0.33333 | 0 | 252 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 20.9888 | 0.0901 | 0.8062 | 6.1663 | 6.3069 | 0 | 0 | 34.3583
1687462 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790502/81150 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 18:10:00 | 15.11.2021 18:50:00 | 0.66667 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.2538 | 0 | 0 | 0 | 7.598 | 0 | 0 | 26.8518
1687489 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821774/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 18:27:00 | 15.11.2021 20:33:47 | 2.1131 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8576
1687490 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 454771/94572 İ Y KARPUZLU TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 18:33:00 | 15.11.2021 19:51:41 | 1.3114 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9967
1687477 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14143133/40360 DM2/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.11.2021 18:39:00 | 15.11.2021 22:07:16 | 3.4711 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3367 | 0 | 0 | 0 | 10.6257 | 0 | 0 | 23.9624
1687501 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 18200/18200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 18:54:00 | 15.11.2021 20:48:27 | 1.9075 | 0 | 443 | 0 | 1 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 261.3118 | 0 | 0.8801 | 0 | 275.029 | 0 | 0 | 537.2209
1687493 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 19:13:00 | 15.11.2021 20:26:47 | 1.2297 | 3 | 205 | 6 | 6 | 4 | 35 | 0 | 0 | 2.2607 | 44.415 | 22.6292 | 1.041 | 4.8404 | 15.9521 | 0 | 0 | 91.1384
1687498 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 146319/26505NOLU TRAFO ÇIKIŞ KÖY ĞİRİŞ KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 19:52:50 | 15.11.2021 21:57:59 | 2.0858 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 0 | 0 | 6.0254 | 0 | 0 | 8.5924
1687497 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404663/80990 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 20:00:00 | 15.11.2021 20:35:00 | 0.58333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.2078 | 0 | 0 | 0 | 19.2689 | 0 | 0 | 22.4767
11249037 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 879002/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 20:03:52 | 15.11.2021 21:00:52 | 0.95 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8616 | 0 | 0 | 0 | 1.4893 | 0 | 0 | 10.3509
10003400 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 789313/K.TM(B)>>(34030)GÖKTEKSTL/ÇORLU2[F12] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2021 23:00:29 | 15.11.2021 23:14:50 | 0.23917 | 4 | 1498 | 2 | 5 | 19 | 316 | 21 | 1 | 1.0762 | 111.7733 | 1.6127 | 0.3806 | 26.0587 | 35.5071 | 3446.1716 | 0.3959 | 3622.9761
1687523 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39838/BOYNER DM >>(39838) BOYNER FAB. ÇKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 23:01:55 | 15.11.2021 23:04:34 | 0.044167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.145 | 0 | 20.145
1687524 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789338/PROMAR DM->>(789338)PEPSİ DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 23:13:31 | 15.11.2021 23:14:30 | 0.016389 | 4 | 1498 | 2 | 5 | 15 | 316 | 10 | 1 | 0.0769 | 7.9762 | 0.1152 | 0.0272 | 1.3319 | 2.5406 | 66.0044 | 0.0283 | 78.1007
1687525 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39867/PROMAR DM->>(789336)PROMAR FABRİKASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 23:13:57 | 15.11.2021 23:14:57 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5862 | 0 | 2.5862
1687526 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789314/PROMAR DM->>(789314)SHELL BENZİNLİK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 23:14:02 | 15.11.2021 23:16:13 | 0.036389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0587 | 0 | 95.3361 | 0 | 96.3948
1687527 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789314/PROMAR DM->>(789314)AKMAN DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2021 23:14:12 | 15.11.2021 23:16:42 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0587 | 0 | 95.3361 | 0 | 96.3948
2043100 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787790/Ç.TM(B)->(33998)ÜNV.DM[AVL1/KRŞ1] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 01:18:19 | 16.11.2021 02:25:00 | 1.1114 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | 38 | 0 | 0 | 4.6373 | 0 | 0 | 394.8338 | 3.2153 | 19808.7342 | 0 | 20211.4206
1687585 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 07:57:10 | 16.11.2021 08:03:08 | 0.099444 | 5 | 2723 | 1 | 36 | 16 | 586 | 3 | 2 | 0.6631 | 47.8453 | 0.0442 | 1.367 | 7.4901 | 68.4722 | 120.4352 | 2.8868 | 249.2039
1687536 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54760/ERİKLERYURDU TR1 ÇAVUŞKÖY YOLU TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 08:09:00 | 16.11.2021 08:56:58 | 0.79944 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.6146 | 0 | 0.6581 | 0 | 0.2839 | 0 | 0 | 11.5566
1687538 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881488/DTT2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 08:20:00 | 16.11.2021 09:28:24 | 1.14 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 61.8641 | 0 | 0 | 0 | 12.0227 | 0 | 0 | 73.8868
1687537 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 08:20:14 | 16.11.2021 08:20:45 | 0.0086111 | 0 | 393 | 1 | 4 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.84434 | 0.084281 | 0.016479 | 0.18372 | 0.38754 | 0 | 0 | 1.5164
1687516 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868374/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 08:25:00 | 16.11.2021 09:00:27 | 0.59083 | 0 | 393 | 0 | 4 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 47.244 | 0 | 0.346 | 2.8738 | 27.3821 | 0 | 0 | 77.8459
5007178 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806471/MALKARA 1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2021 08:30:31 | 16.11.2021 14:29:31 | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3421 | 0 | 3993.3264 | 0 | 4075.6685
1687540 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801270/ 92810 NOLU DM ÇAMLICA KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 08:45:06 | 16.11.2021 09:10:14 | 0.41889 | 27 | 3224 | 7 | 30 | 36 | 412 | 3 | 1 | 30.1722 | 196.1445 | 1.745 | 6.2216 | 133.8281 | 78.1681 | 217.9996 | 18.0247 | 682.3038
5007171 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87540/Uzk. BALABAN KÖY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2021 09:00:00 | 16.11.2021 17:00:00 | 8 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 299.3837 | 0 | 5.3925 | 0 | 181.8911 | 0 | 0 | 486.6673
5007182 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571188/BESKİ BIÇKICILAR TR GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2021 09:00:21 | 16.11.2021 17:00:21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2182 | 0 | 20.9466 | 131.1648
5007179 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756299/27135 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2021 09:00:42 | 16.11.2021 12:40:42 | 3.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.4724 | 0 | 0 | 0 | 39.4859 | 0 | 0 | 66.9583
5007177 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783544/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2021 09:02:44 | 16.11.2021 15:06:44 | 6.0667 | 0 | 245 | 12 | 0 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 266.3082 | 319.6289 | 0 | 1242.7284 | 258.9202 | 0 | 0 | 2087.5857
3015840 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708748/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2021 09:07:08 | 16.11.2021 17:00:08 | 7.8833 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 692.1762 | 0 | 0 | 0 | 336.551 | 0 | 0 | 1028.7272
11249073 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634343/KIŞLACIK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 09:14:08 | 16.11.2021 11:14:08 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0952
3015834 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 773009/44480 ÇAYLA TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2021 09:15:26 | 16.11.2021 12:00:26 | 2.75 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.0541 | 0 | 0 | 0 | 36.9256 | 0 | 0 | 58.9797
1687545 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92800/İZZETİYE (ÇAMLICA) FİDER ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 09:22:00 | 16.11.2021 10:55:13 | 1.5536 | 27 | 3224 | 7 | 30 | 36 | 412 | 3 | 1 | 120.0551 | 780.4553 | 6.7109 | 23.9305 | 511.1939 | 299.2801 | 813.8369 | 67.1995 | 2622.6622
1687550 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700876/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 09:49:00 | 16.11.2021 11:34:22 | 1.7561 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.3977 | 0 | 0 | 0 | 30.9943 | 0 | 0 | 59.392
3015842 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 555869/33 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2021 09:57:09 | 16.11.2021 12:57:09 | 3 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.601 | 0 | 0 | 0 | 3.8891 | 0 | 0 | 48.4901
3015835 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822301/ 95132 NOLU DT ÇERİBAŞI KÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2021 10:00:57 | 16.11.2021 13:56:57 | 3.9333 | 0 | 104 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86.9876 | 0 | 0.0056 | 0 | 28.502 | 0 | 0 | 115.4952
1687554 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 10:04:00 | 16.11.2021 10:31:59 | 0.46639 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8429 | 0.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1756
1687566 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 111111/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 10:04:00 | 16.11.2021 11:57:11 | 1.8864 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8417 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.4027 | 0 | 0 | 7.2453
2043122 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623217/KAYNARCA TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 10:10:55 | 16.11.2021 11:10:55 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.159 | 0 | 0 | 0 | 1.3551 | 0 | 0 | 9.5141
1687560 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708207/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 10:36:00 | 16.11.2021 11:12:44 | 0.61222 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 55.3402 | 0 | 0 | 0 | 23.5404 | 0 | 0 | 78.8806
2043106 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 591381/BESKİ DM3-TR11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 10:50:54 | 16.11.2021 11:50:54 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8348 | 0 | 0 | 0 | 2.1946 | 0 | 0 | 7.0294
1687582 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 10:54:29 | 16.11.2021 11:22:47 | 0.47167 | 0 | 196 | 15 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12.3948 | 21.5729 | 0 | 1.5594 | 7.9879 | 0 | 0 | 43.515
2043121 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514792/85061 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 11:00:02 | 16.11.2021 11:20:02 | 0.33333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3743 | 0 | 0 | 0 | 0.5117 | 0 | 0 | 0.886
2043098 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486247/Uzk. B-MUHTARLIK TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 11:30:47 | 16.11.2021 12:00:47 | 0.5 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5361 | 0 | 0 | 0 | 0.6557 | 0 | 0 | 4.1918
1687586 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895087/SAKIZKÖY TR/6 ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 11:31:45 | 16.11.2021 11:32:46 | 0.016944 | 0 | 178 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.942 | 0 | 0.0198 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 1.4758
1687576 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889011/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 11:43:00 | 16.11.2021 13:25:05 | 1.7014 | 3 | 166 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 | 0 | 3.5531 | 58.58 | 0 | 0.9057 | 111.7028 | 13.1679 | 0 | 0 | 187.9095
1687591 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15299403/42062 DM3/16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 11:44:00 | 16.11.2021 12:10:32 | 0.44222 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3759 | 0 | 0 | 0 | 0.5441 | 0 | 0 | 1.92
1687580 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92452/92452 K ERİKLİ S TR10 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 12:19:00 | 16.11.2021 14:04:58 | 1.7661 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.3853 | 0 | 0 | 0 | 14.6543 | 0 | 0 | 41.0396
1687599 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41525/41500 NOLU DM / KARAAĞAÇ DM 5 (41525) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 12:51:03 | 16.11.2021 13:34:50 | 0.72972 | 0 | 4233 | 0 | 0 | 6 | 677 | 1 | 1 | 0 | 746.7062 | 0 | 0 | 133.2658 | 259.1296 | 23.8453 | 1.7851 | 1164.732
5007187 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263536/27141 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2021 13:00:38 | 16.11.2021 18:40:38 | 5.6667 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.8626 | 0 | 0.0164 | 0 | 57.3466 | 0 | 0 | 91.2256
3015843 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331377/44220 KURTDERE TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2021 13:10:54 | 16.11.2021 15:28:54 | 2.3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.8992 | 0 | 0 | 0 | 5.3369 | 0 | 0 | 29.2361
1687603 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700876/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 13:13:00 | 16.11.2021 14:30:26 | 1.2906 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0746 | 0 | 0 | 0 | 22.3146 | 0 | 0 | 42.3892
2043124 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31096/DM1/53 ->>(377174)MEYDAN AG ŞLTR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 13:30:17 | 16.11.2021 16:30:17 | 3 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 1 | 0 | 480.1144 | 0 | 0 | 0 | 246.6848 | 0 | 15.4391 | 742.2383
11249109 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 822301/95152 E YAZIR TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 14:10:11 | 16.11.2021 17:44:11 | 3.5667 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 78.7197 | 0 | 0.0049 | 0 | 24.6146 | 0 | 0 | 103.3392
1687606 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658563/74151 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 14:26:00 | 16.11.2021 15:18:52 | 0.88111 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.6552 | 0 | 0 | 0 | 4.5545 | 0 | 0 | 10.2097
1687639 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 333050/44580 GÜNGÖRMEZ TR 3 TR.AG ÇIK. ŞALTER C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 15:03:00 | 16.11.2021 15:38:03 | 0.58417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1854
1687638 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 15:03:46 | 16.11.2021 15:05:16 | 0.025 | 0 | 125 | 7 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.6866 | 0 | 0 | 0.1129 | 0.3773 | 0 | 0 | 1.1768
1687613 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261706/27390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 15:21:00 | 16.11.2021 19:48:02 | 4.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2386 | 0 | 0 | 0.2386
1687618 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 377179/DM3/8 CEMALİYE MH.->>(781218)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 15:45:00 | 16.11.2021 19:02:36 | 3.2933 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 107.9082 | 0 | 0 | 0 | 58.5468 | 0 | 0 | 166.455
1687619 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104223/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 15:52:00 | 16.11.2021 16:57:13 | 1.0869 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.243 | 0 | 0 | 0 | 2.8187 | 0 | 0 | 11.0617
2043125 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18200/18200 NOLU MAXİ YANI DM | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 16:00:41 | 16.11.2021 16:30:41 | 0.5 | 0 | 5308 | 0 | 3 | 4 | 600 | 0 | 4 | 0 | 1298.14 | 0 | 0.6135 | 156.0642 | 466.3925 | 0 | 24.8957 | 1946.1059
1687649 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 701970/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 16:06:00 | 16.11.2021 16:08:00 | 0.033333 | 0 | 799 | 0 | 3 | 5 | 104 | 1 | 0 | 0 | 5.6805 | 0 | 0.0013 | 9.0085 | 2.1057 | 0.9874 | 0 | 17.7834
11249113 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600347/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 16:21:38 | 16.11.2021 17:14:38 | 0.88333 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.7186 | 0 | 0 | 0 | 8.8225 | 0 | 0 | 20.5411
1687651 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 16:45:04 | 16.11.2021 16:56:39 | 0.19306 | 0 | 196 | 15 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.9427 | 8.819 | 0 | 0.5683 | 2.9459 | 0 | 0 | 17.2759
1687653 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 16:52:21 | 16.11.2021 16:52:39 | 0.005 | 0 | 301 | 24 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.37549 | 1.1745 | 0.0071761 | 0.42671 | 0.1486 | 1.6331 | 0 | 3.7656
1687664 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173684/C ÇIKIŞI-KUYUNUN ÜST TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 16:56:00 | 16.11.2021 18:12:40 | 1.2778 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3506
1687665 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 367397/DTR3/5 ->> (367397) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 17:07:00 | 16.11.2021 23:41:40 | 6.5778 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 125.5187 | 0 | 0 | 0 | 26.6411 | 0 | 0 | 152.1598
1687657 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377179/DM1/52 ->>(377179)ŞOK ÖNÜ-2 AG ŞLTR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 17:11:00 | 16.11.2021 18:57:11 | 1.7697 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 61.9978 | 0 | 0 | 0 | 30.8211 | 0 | 0 | 92.8189
1687668 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704931/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 17:14:00 | 16.11.2021 18:05:31 | 0.85861 | 0 | 219 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31.2851 | 0 | 0 | 6.1892 | 7.3973 | 0 | 0 | 44.8716
1687669 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486510/Uzk. B-SÜLEYMANİYE YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 17:37:00 | 16.11.2021 18:32:46 | 0.92944 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.5683 | 0 | 0 | 0 | 3.2981 | 0 | 0 | 23.8664
1687658 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439139/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 17:41:00 | 16.11.2021 18:41:50 | 1.0139 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7329 | 0 | 0 | 0 | 3.8036 | 0 | 0 | 7.5365
1687686 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102792/13940 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 18:48:00 | 16.11.2021 19:55:47 | 1.1297 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.4104 | 0 | 0 | 0 | 1.3028 | 0 | 0 | 54.7132
1687687 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782652/Y.SANAYİ DM7/TR21 >>(782657)DM7/TR13 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 18:50:00 | 16.11.2021 19:41:52 | 0.86444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8885 | 0 | 51.8885
11249122 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 793034/83150 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 18:50:23 | 16.11.2021 19:15:23 | 0.41667 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.2634 | 0 | 0.0007 | 0 | 1.1893 | 0 | 0 | 2.4534
1687672 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405763/83341 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 18:55:00 | 16.11.2021 19:07:26 | 0.20722 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8154 | 0 | 0.0755 | 0 | 0.2104 | 0 | 0 | 2.1013
1687677 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100779/12620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 19:52:00 | 16.11.2021 21:19:12 | 1.4533 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9349 | 0 | 0 | 0 | 4.8301 | 0 | 0 | 13.765
1687693 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201597/D ÇIKIŞI KİRAZLI TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 20:06:00 | 16.11.2021 20:53:17 | 0.78806 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.342 | 0 | 0 | 0 | 1.5907 | 0 | 0 | 12.9327
1687678 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368132/ULAŞ DTR21 ->>(368132)AG ŞTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 20:39:00 | 16.11.2021 21:38:41 | 0.99472 | 0 | 136 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.6548 | 0 | 0.8054 | 0 | 2.8761 | 0 | 0 | 32.3363
1687688 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794832/TARIMSAL SULAMALAR ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 20:55:00 | 16.11.2021 21:10:00 | 0.25 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6156 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8146
1687696 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764585/40405 NOLU DM/DM 3/1 DEN GİRİŞ(764585) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 20:56:00 | 16.11.2021 21:34:32 | 0.64222 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 2 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1240.3172 | 0 | 0 | 22.2391 | 854.7217 | 0 | 0 | 2117.278
1687701 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760066/40400 NOLU DM / DM 3/4 ÇIKIŞI (760066) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 21:27:33 | 16.11.2021 21:31:01 | 0.057778 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 19.1614 | 0 | 0 | 0 | 3.7791 | 0 | 0 | 22.9405
2043127 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865275/DEMİRKAPI DM ÇIKIŞ HÜCRESİ | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 22:12:55 | 16.11.2021 23:00:55 | 0.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.044 | 0 | 2.7413 | 0 | 0 | 0 | 32.7853
1687724 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105143/14250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2021 22:53:00 | 17.11.2021 00:06:08 | 1.2189 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 116.0636 | 0 | 0 | 0 | 34.8865 | 0 | 0 | 150.9501
2043109 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 362185/DM4/TR2 MARMARACIK->>(780360)AG ŞLR B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 00:52:07 | 17.11.2021 02:45:12 | 1.8847 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2509 | 0 | 0 | 0 | 100.9653 | 0 | 0 | 102.2162
1687704 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779461/DM4/TR7 ->>(779461) OPET ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 01:28:26 | 17.11.2021 02:45:15 | 1.2803 | 0 | 41 | 0 | 0 | 4 | 20 | 2 | 1 | 0 | 11.692 | 0 | 0 | 92.7058 | 14.8851 | 58.8722 | 0.966 | 179.1211
1687706 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 01:54:38 | 17.11.2021 01:55:48 | 0.019444 | 1 | 1711 | 5 | 11 | 40 | 299 | 9 | 0 | 0.0106 | 4.4829 | 0.1343 | 0.1087 | 6.0219 | 1.2831 | 19.5957 | 0 | 31.6372
1687707 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 01:57:02 | 17.11.2021 01:57:56 | 0.015 | 1 | 1711 | 5 | 11 | 40 | 299 | 9 | 0 | 0.023128 | 6.4033 | 0.73406 | 0.078937 | 12.8013 | 3.8084 | 44.0942 | 0 | 67.9433
1687709 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704239/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 02:27:41 | 17.11.2021 02:28:14 | 0.0091667 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0.0074 | 0.0172 | 0.0086 | 0 | 2.2303 | 0.1057 | 0 | 0 | 2.3692
1687726 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781220) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 03:07:00 | 17.11.2021 03:25:25 | 0.30694 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2357 | 0 | 0 | 0 | 0.2295 | 0 | 0 | 0.4652
1687714 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740536/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 04:33:16 | 17.11.2021 06:06:00 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8347 | 0 | 29.979 | 0 | 30.8137
1687728 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366641/DM1/56 CEMALİYE->>(366641)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 05:00:00 | 17.11.2021 06:33:37 | 1.5603 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 70.3445 | 0 | 0 | 0 | 52.4848 | 0 | 0 | 122.8293
1687717 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366641/DM1/56 CEMALİYE->>(366641)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 07:35:00 | 17.11.2021 09:34:41 | 1.9947 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 58.1899 | 0 | 0 | 0 | 65.587 | 0 | 0 | 123.7769
1687718 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785531/DTR-3 ŞAHBAZ KÖYÜ YENİ ARSALAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 07:56:14 | 17.11.2021 09:09:55 | 1.2281 | 0 | 294 | 1 | 7 | 1 | 66 | 0 | 1 | 0 | 87.9314 | 2.609 | 3.6673 | 11.5055 | 63.2731 | 0 | 2.812 | 171.7983
5007189 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | DM | 40550/TRAFO KORUMA HÜCRESİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2021 08:30:00 | 17.11.2021 10:00:00 | 1.5 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 169.1819 | 0 | 0 | 0 | 107.338 | 0 | 0 | 276.5199
1687732 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702579/12200 NOLU DM BANARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 08:48:00 | 17.11.2021 09:29:17 | 0.68806 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7.8542 | 0 | 0.0198 | 0 | 2.3376 | 0 | 14.886 | 25.0976
10003463 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33595/DTR-3 PINARBAŞI - MEZARLIK>>AG ŞLTR A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 08:55:16 | 17.11.2021 10:51:01 | 1.9292 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.8749 | 0 | 0 | 0 | 7.0485 | 0 | 0 | 42.9234
1687734 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722265/PB3 OSB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 09:00:00 | 17.11.2021 09:33:08 | 0.55222 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.3714 | 0 | 0 | 8.6018 | 10.5068 | 0 | 0 | 52.48
3015844 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790367/80460 (TR-3/A BİNEVLER III.KISIM) DM ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2021 09:00:00 | 17.11.2021 16:45:40 | 7.7611 | 0 | 1834 | 0 | 2 | 1 | 214 | 0 | 0 | 0 | 2964.9371 | 0 | 1.9608 | 772.0531 | 2034.1592 | 0 | 0 | 5773.1102
3015861 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330823/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2021 09:00:20 | 17.11.2021 12:40:20 | 3.6667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0412 | 64.9273 | 0 | 0 | 0 | 25.1219 | 0 | 0 | 90.0904
5007172 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571188/BESKİ BIÇKICILAR TR AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2021 09:00:31 | 17.11.2021 17:00:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7755 | 0 | 20.7003 | 131.4758
3015848 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708748/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2021 09:00:40 | 17.11.2021 17:00:40 | 8 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 583.0818 | 0 | 0 | 0 | 378.2799 | 0 | 0 | 961.3617
3015845 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430649/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2021 09:40:54 | 17.11.2021 11:45:54 | 2.0833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1153 | 0 | 0 | 0 | 0.6093 | 0 | 0 | 3.7246
1687753 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 172989/A ÇIKIŞI-ATATÜRK CAD. ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 09:41:00 | 17.11.2021 10:13:12 | 0.53667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6408 | 0 | 0 | 0 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.9484
1687754 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723659/DM5ÇIKIŞIRİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 09:47:30 | 17.11.2021 09:47:49 | 0.0052778 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0.21069 | 0 | 0.0025249 | 0 | 0.1703 | 0 | 0.051235 | 0.43475
1687735 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705064/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 09:53:00 | 17.11.2021 11:35:55 | 1.7153 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.8179 | 0 | 0 | 0 | 10.3508 | 0 | 0 | 51.1687
3015846 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94010/94010 NOLU DM TR 3 TEKKEBAYIRI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2021 10:00:12 | 17.11.2021 14:28:12 | 4.4667 | 0 | 457 | 6 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 372.1721 | 36.8419 | 0 | 309.1813 | 347.1308 | 0 | 0 | 1065.3261
3015837 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2021 10:00:58 | 17.11.2021 14:00:58 | 4 | 0 | 179 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 146.7724 | 0 | 0.6783 | 0 | 91.327 | 0 | 0 | 238.7777
1687736 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827465/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 10:01:00 | 17.11.2021 11:17:08 | 1.2689 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12.2689 | 0 | 0.3727 | 0 | 16.5861 | 0 | 0 | 29.2277
1687758 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261704/27390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 10:12:00 | 17.11.2021 11:23:28 | 1.1911 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 3.8227 | 0 | 0 | 7.7927
5007188 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115200/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2021 10:13:44 | 17.11.2021 17:13:44 | 7 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 172.7501 | 0 | 0 | 0 | 334.3542 | 0 | 0 | 507.1043
1687739 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704933/15200 NOLU DM AŞAĞI KILIÇLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 10:23:00 | 17.11.2021 11:56:02 | 1.5506 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.8216 | 0 | 0 | 0 | 10.0423 | 0 | 0 | 40.8639
1687760 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827428/Uzk. HAMİDİYE KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 10:24:35 | 17.11.2021 10:25:14 | 0.010833 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0.4306 | 0 | 0 | 0 | 0.1782 | 0 | 0.0421 | 0.6509
1687740 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366641/DM1/56 CEMALİYE->>(366641)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 10:27:00 | 17.11.2021 12:49:13 | 2.3703 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 73.625 | 0 | 0 | 0 | 82.4363 | 0 | 0 | 156.0613
1687761 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 10:27:52 | 17.11.2021 10:28:24 | 0.0088889 | 0 | 663 | 14 | 3 | 8 | 68 | 3 | 0 | 0 | 1.9537 | 1.7695 | 0.0469 | 4.4658 | 0.5951 | 0.5713 | 0 | 9.4023
1687781 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26060/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 10:33:00 | 17.11.2021 12:59:05 | 2.4347 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57.2005 | 0 | 0 | 0 | 22.0861 | 0 | 0 | 79.2866
11249139 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878992/TERZİDERE ÇIK. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 10:33:16 | 17.11.2021 11:19:16 | 0.76667 | 0 | 155 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.4724 | 0.0356 | 0.41 | 19.1641 | 2.9165 | 0 | 0 | 40.9986
2043115 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621946/OSMANCIK TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 10:39:20 | 17.11.2021 11:29:20 | 0.83333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4639 | 0 | 0 | 0 | 4.5017 | 0 | 0 | 6.9656
1687767 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791435/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 11:00:00 | 17.11.2021 11:30:00 | 0.5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2131 | 0 | 0.9557 | 0 | 30.2394 | 0 | 42.4082
1687768 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 11:01:37 | 17.11.2021 11:01:56 | 0.0052778 | 0 | 301 | 24 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.39635 | 1.2397 | 0.0075748 | 0.45042 | 0.15686 | 1.7238 | 0 | 3.9748
1687770 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 11:08:07 | 17.11.2021 11:23:00 | 0.24806 | 0 | 838 | 0 | 4 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 36.8852 | 0 | 0.0847 | 8.8652 | 15.7792 | 0 | 0 | 61.6143
2043129 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24335/A ÇIKIŞI-K. KARAKARLI ÇIK. | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 11:17:35 | 17.11.2021 12:55:35 | 1.6333 | 0 | 82 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.1024 | 0 | 0.2386 | 0 | 7.355 | 0 | 0 | 30.696
1687789 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261631/27405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 11:22:00 | 17.11.2021 12:21:07 | 0.98528 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.1875 | 0 | 0 | 0 | 1.1872 | 0 | 0 | 11.3747
3015836 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742503/21255 NOLU DM/MÜREFTE GARAJ DM (21311) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2021 11:30:10 | 17.11.2021 12:30:10 | 1 | 0 | 2397 | 0 | 14 | 1 | 336 | 0 | 4 | 0 | 294.6777 | 0 | 3.187 | 2.9026 | 224.3207 | 0 | 12.8289 | 537.9169
1687791 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300795/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 11:34:00 | 17.11.2021 12:10:19 | 0.60528 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 25.0904 | 0 | 0 | 0 | 33.1013 | 0 | 0 | 58.1917
2043128 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100760/12630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 11:56:59 | 17.11.2021 12:56:59 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5906
1687794 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90720/ŞAPÇI BENZİNLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 12:02:00 | 17.11.2021 12:50:34 | 0.80944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1746 | 61.3396 | 0 | 0 | 94.5142
1687779 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 12:03:14 | 17.11.2021 12:27:46 | 0.40889 | 0 | 1858 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 140.2106 | 0 | 0 | 0 | 67.6789 | 0 | 0 | 207.8895
1687801 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801270/ 92810 NOLU DM ÇAMLICA KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 12:18:36 | 17.11.2021 12:43:07 | 0.40861 | 27 | 3224 | 7 | 30 | 36 | 412 | 3 | 1 | 34.0775 | 221.5291 | 1.6002 | 5.7061 | 136.8757 | 79.5338 | 213.4996 | 16.0484 | 708.8704
1687804 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790928/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 12:27:26 | 17.11.2021 12:28:08 | 0.011667 | 0 | 32 | 1 | 49 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.0042 | 0.1057 | 0 | 0.5714 | 0 | 0 | 0.7983
1687796 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502189/Mrç. SUBASI TR-5 B-MERİÇ YOL TR-5 TARAF | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 12:44:00 | 17.11.2021 13:59:57 | 1.2658 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2004 | 0 | 0 | 0 | 0.2932 | 0 | 0 | 3.4936
5007185 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265867/27695 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2021 13:00:20 | 17.11.2021 17:00:00 | 3.9944 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 101.8565 | 0 | 2.0908 | 0 | 116.6757 | 0 | 0 | 220.623
5007201 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | DM | 40404/KENDİ TRAFOSU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2021 13:00:56 | 17.11.2021 14:56:57 | 1.9336 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.3902 | 0 | 0 | 0 | 4.7947 | 0 | 0 | 21.1849
1687809 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801270/ 92810 NOLU DM ÇAMLICA KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 13:08:50 | 17.11.2021 13:27:24 | 0.30944 | 27 | 3224 | 7 | 30 | 36 | 412 | 3 | 1 | 22.8576 | 148.5951 | 1.2631 | 4.5043 | 105.679 | 60.0122 | 164.8948 | 12.8198 | 520.6259
1687798 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455714/94160 İ TR32 ÇOK PROG L TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 13:19:00 | 17.11.2021 14:42:36 | 1.3933 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.4641 | 0 | 0 | 0 | 3.1476 | 0 | 0 | 24.6117
1687800 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32016/TR3/8.1 BORSA MY SAC RMU AG ÇKŞ ŞLTRİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 13:40:00 | 17.11.2021 14:42:51 | 1.0475 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 148.0995 | 0 | 0 | 0 | 60.4254 | 0 | 0 | 208.5249
1687885 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 13:45:06 | 17.11.2021 14:08:05 | 0.38306 | 5 | 2721 | 1 | 36 | 16 | 586 | 3 | 2 | 2.5923 | 186.903 | 0.1643 | 5.0851 | 31.8198 | 286.8846 | 475.3521 | 11.0819 | 999.8831
1687817 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746092/20610 ARZLU DM 8 - MURATLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 13:55:57 | 17.11.2021 14:32:11 | 0.60389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5677 | 0 | 7.1511 | 0 | 11.7188
1687826 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652958/71033 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 14:02:00 | 17.11.2021 14:32:08 | 0.50222 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8954
1687827 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701513/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 14:06:00 | 17.11.2021 15:09:39 | 1.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6701 | 0 | 0 | 0 | 4.6701
1687820 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 14:18:48 | 17.11.2021 14:20:03 | 0.020833 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2064 | 0 | 0.5913 | 0 | 0 | 0 | 6.7977
10003464 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 314444/43622 B.YON. TR 5 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 14:42:27 | 17.11.2021 15:46:09 | 1.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8103 | 0 | 0 | 1.8103
1687843 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 708187/F7 YILDIZKENT DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 14:48:49 | 17.11.2021 16:01:15 | 1.2072 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11.9849 | 0 | 0 | 0 | 15.2038 | 0 | 0 | 27.1887
1687830 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 377179/TR3/8 ANA BARA | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 15:09:00 | 17.11.2021 23:48:44 | 8.6622 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 267.5842 | 0 | 0 | 0 | 145.0528 | 0 | 0 | 412.637
1687832 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487656/Uzk. B-KÖY İÇİ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 15:18:00 | 17.11.2021 17:39:01 | 2.3503 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.7475 | 0 | 0.0056 | 0 | 5.0225 | 0 | 0 | 31.7756
1687848 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100182/15780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 15:21:00 | 17.11.2021 18:12:10 | 2.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5289 | 0 | 0 | 2.5289
1687849 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 15:28:40 | 17.11.2021 15:29:11 | 0.0086111 | 0 | 438 | 2 | 0 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1.2148 | 0.0137 | 0 | 1.4262 | 0.5119 | 0 | 0 | 3.1666
5007180 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40245/40245 DM5/70 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2021 15:30:28 | 17.11.2021 17:20:28 | 1.8333 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 145.7755 | 0 | 0 | 0 | 147.4138 | 0 | 0 | 293.1893
1687851 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109972/12230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 15:31:00 | 17.11.2021 16:43:29 | 1.2081 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 3.5095 | 0 | 0 | 0 | 48.4659 | 0 | 0 | 51.9754
1687837 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 16:09:00 | 17.11.2021 17:47:22 | 1.6394 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.1354 | 0 | 26.3383 | 0 | 0 | 0 | 312.4737
11249186 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794541/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 16:20:05 | 17.11.2021 16:50:50 | 0.5125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6401
1687861 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500256/Mrç. B.ALTIAGAC TR-1 A-K.ALTIAĞAÇ ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 16:40:00 | 17.11.2021 18:22:13 | 1.7036 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.127 | 0 | 0 | 0 | 3.4531 | 0 | 0 | 22.5801
1687887 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600970/56271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 17:14:00 | 17.11.2021 19:00:19 | 1.7719 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3498 | 0 | 0 | 0 | 1.7329 | 0 | 0 | 6.0827
1687891 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32752/DM6/002 SAĞLIK M A.RIZA İŞBLEN OKUL BAHÇ | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 17:37:00 | 17.11.2021 19:29:45 | 1.8792 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 63.2784 | 0 | 0 | 0 | 100.5451 | 0 | 0 | 163.8235
1687895 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807502/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR2-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 18:28:00 | 17.11.2021 20:43:40 | 2.2611 | 0 | 202 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 92.9282 | 0 | 0.0289 | 0 | 14.7454 | 0 | 0 | 107.7025
1687896 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377950/DM10-TR34>>(377950-1-2-3)AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 18:35:00 | 17.11.2021 19:57:51 | 1.3808 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.4407 | 0 | 0 | 0 | 7.3158 | 0 | 0 | 48.7565
1687898 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575550/TERZİLİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 18:44:00 | 17.11.2021 19:23:25 | 0.65694 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.342 | 0 | 0 | 0 | 1.3678 | 0 | 0 | 3.7098
1687858 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842951/85210-Hvs.SÖĞÜTLÜDERE DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 19:05:00 | 17.11.2021 19:18:27 | 0.22417 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8.2679 | 0 | 0 | 0 | 4.3738 | 0 | 0 | 12.6417
1687873 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 657835/74241 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 20:01:00 | 17.11.2021 21:08:57 | 1.1325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5487
1687901 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34015/ALGİDA DM>>(34015)BEYBO-2 DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2021 20:23:59 | 17.11.2021 20:38:39 | 0.24444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472.4125 | 0 | 1472.4125
1687876 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781220/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781220) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 00:08:00 | 18.11.2021 01:05:36 | 0.96 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7482 | 0 | 0 | 0 | 0.7764 | 0 | 0 | 1.5246
1687914 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884973/FİDER-3 KÖYLER (2H06) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 08:40:42 | 18.11.2021 08:57:13 | 0.27528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0455
5007241 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53090/BESKİ BIÇKICILAR TR GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2021 09:00:20 | 18.11.2021 11:45:20 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3116 | 0 | 62.3024 | 169.614
3015865 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | Dağıtım Transformatörü | 57801/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2021 09:00:22 | 18.11.2021 15:30:22 | 6.5 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 137.338 | 0 | 0 | 0 | 102.0615 | 0 | 0 | 239.3995
5007221 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117859/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2021 09:00:33 | 18.11.2021 09:28:33 | 0.46667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 10.5173 | 0 | 0 | 10.5573
5007222 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87540/Uzk. BALABAN KÖY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2021 09:00:52 | 18.11.2021 17:00:52 | 8 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 265.5667 | 0 | 4.8263 | 0 | 162.2094 | 0 | 0 | 432.6024
5007224 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264887/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2021 09:05:56 | 18.11.2021 17:05:56 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6376
3015862 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92504/92504 K MECİDİYE S TR2 TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2021 09:30:01 | 18.11.2021 12:00:01 | 2.5 | 0 | 130 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 30.2584 | 0 | 1.5944 | 0 | 9.3449 | 0 | 0 | 41.1977
5007242 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793388/SARAYAKPINAR GRUP KÖYLER ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2021 09:30:44 | 18.11.2021 18:13:44 | 8.7167 | 0 | 396 | 1 | 10 | 10 | 105 | 1 | 1 | 0 | 581.3048 | 18.2675 | 19.1571 | 907.6328 | 415.1953 | 490.3477 | 143.4123 | 2575.3175
3015881 | 0 | EDİRNE | ENEZ | DM | 822299/BENSAN FABRİKA ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2021 10:00:25 | 18.11.2021 14:00:25 | 4 | 1 | 2842 | 3 | 5 | 8 | 211 | 0 | 0 | 0.6864 | 1134.5756 | 7.4647 | 2.455 | 117.7099 | 454.3785 | 0 | 0 | 1717.2701
1687926 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439955/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 10:01:00 | 18.11.2021 11:04:22 | 1.0561 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4283
1687942 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 10:09:45 | 18.11.2021 10:10:09 | 0.0066667 | 0 | 301 | 24 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.9899 | 1.495 | 0.0194 | 0.0718 | 0.4093 | 0.5975 | 0 | 3.5829
1687943 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79409/BEREKET TEKSTİL (GÖÇMENLER) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 10:12:26 | 18.11.2021 10:13:10 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6357 | 0 | 2.6357
1687951 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440334/90402 K TR1/07 Orman F TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 10:29:00 | 18.11.2021 12:11:18 | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8663 | 0 | 4.5358 | 0 | 0 | 5.4021
1687927 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 16972933/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.11.2021 10:29:00 | 18.11.2021 12:04:29 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5023 | 0 | 0 | 20.5023
1687961 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 868803/868803_DM02 TRP07-08-14 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 11:04:00 | 18.11.2021 11:38:26 | 0.57389 | 1 | 111 | 0 | 20 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3.3207 | 18.9357 | 0 | 4.3051 | 244.2885 | 5.7512 | 0 | 19.409 | 296.0102
2043120 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 11:10:04 | 18.11.2021 11:40:04 | 0.5 | 0 | 226 | 4 | 3 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 18.8831 | 3.855 | 0 | 9.4334 | 13.1312 | 8.5121 | 0 | 53.8148
1687964 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805602/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 11:18:26 | 18.11.2021 11:18:45 | 0.0052778 | 0 | 4508 | 62 | 17 | 28 | 697 | 1 | 1 | 0 | 5.9361 | 3.2027 | 0.042924 | 3.1529 | 3.1237 | 1.7238 | 0.051235 | 17.2333
1687932 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437989/92602 K KORUKLU TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 11:30:00 | 18.11.2021 13:47:39 | 2.2942 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.9979 | 0 | 0 | 0 | 1.8097 | 0 | 0 | 16.8076
1687969 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 261998/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 11:39:00 | 18.11.2021 13:31:25 | 1.8736 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6599 | 0 | 0 | 0 | 0.9288 | 0 | 0 | 2.5887
1687976 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33626/DEREBOYU YANI DTT | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 12:00:00 | 18.11.2021 14:11:09 | 2.1858 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.9081 | 0 | 0 | 0 | 1.1645 | 0 | 0 | 42.0726
1687975 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34002/Ç.TM(B)->(31000)ŞEHİR-5 SU DEPOSU[F21] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 12:01:59 | 18.11.2021 12:20:47 | 0.31333 | 0 | 10108 | 0 | 1 | 2 | 1344 | 2 | 1 | 0 | 671.6815 | 0 | 0.1676 | 100.6574 | 330.1344 | 20.8177 | 1.0682 | 1124.5268
1687977 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829953/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 12:13:43 | 18.11.2021 12:14:07 | 0.0066667 | 0 | 1913 | 16 | 7 | 16 | 203 | 0 | 0 | 0 | 4.2606 | 0.6848 | 1.2295 | 2.7522 | 1.848 | 0 | 0 | 10.7751
1687937 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859010/KORUKÖY DM.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 12:19:00 | 18.11.2021 15:13:43 | 2.9119 | 1 | 1495 | 2 | 9 | 21 | 174 | 7 | 0 | 1.1422 | 570.7552 | 3.487 | 4.8925 | 487.0471 | 309.7552 | 3943.8842 | 0 | 5320.9634
1688003 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 12:49:22 | 18.11.2021 12:52:01 | 0.044167 | 0 | 16 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.2063 | 0.0323 | 0.0018 | 5.1583 | 0.171 | 0 | 0 | 5.5697
2043136 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573648/BMANDIRA GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 13:00:58 | 18.11.2021 14:00:58 | 1 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.3248 | 0 | 0.2557 | 0 | 4.9918 | 0 | 0 | 30.5723
1688009 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793448/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 13:25:09 | 18.11.2021 13:25:33 | 0.0066667 | 0 | 315 | 3 | 6 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.52394 | 0.19575 | 0.019136 | 1.9913 | 0.20379 | 0 | 0 | 2.9339
1688010 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756205/F7 FABRİKLAR ANPA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 13:26:00 | 18.11.2021 15:42:27 | 2.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0717 | 0 | 0 | 0 | 17.0717
2043134 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377192/DTR1/55-2->>(377193) AG ŞLTR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 13:47:51 | 18.11.2021 14:47:51 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 18.7652 | 0 | 0 | 0 | 19.1361 | 0 | 0 | 37.9013
1688015 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809248/MECİDİYE TR 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 14:04:00 | 18.11.2021 14:19:37 | 0.26028 | 0 | 1039 | 1 | 18 | 0 | 282 | 1 | 0 | 0 | 35.4249 | 0.1928 | 0.6192 | 0 | 19.6474 | 0.8785 | 0 | 56.7628
11249228 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437989/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 14:21:10 | 18.11.2021 14:52:10 | 0.51667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1884 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0 | 0 | 3.5938
1688024 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800403/90834 K TR1/57 MemiÇşme TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 14:53:00 | 18.11.2021 15:31:12 | 0.63667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0412 | 2.8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8728
11249265 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802362/KADIKÖY BARAJ ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 15:00:35 | 18.11.2021 15:15:35 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4437 | 0 | 0 | 0 | 6.4437
1687989 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816249/94732 NOLU DT KOCAHIDIR TR4 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 15:07:00 | 18.11.2021 17:44:56 | 2.6322 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75.4873 | 0 | 1.427 | 0 | 43.617 | 0 | 0 | 120.5313
1688029 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28552381/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 15:10:00 | 18.11.2021 15:58:21 | 0.80583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2278 | 0 | 0 | 5.2278
1687990 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826022/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 15:13:00 | 18.11.2021 15:33:06 | 0.335 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5731 | 0.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7993
1688036 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 15:54:35 | 18.11.2021 15:55:49 | 0.020556 | 1 | 1711 | 5 | 11 | 40 | 299 | 9 | 0 | 0.0106 | 4.4604 | 0.1663 | 0.1343 | 8.9989 | 2.2537 | 26.3425 | 0 | 42.3667
1688037 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377176/DM1/52 ->>(377179)ŞOK ÖNÜ-2 AG ŞLTR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 15:56:00 | 18.11.2021 19:31:54 | 3.5983 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.0091 | 0 | 0 | 0 | 35.1789 | 0 | 0 | 86.188
1688038 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111715/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 16:01:00 | 18.11.2021 17:20:45 | 1.3292 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5905 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 0 | 0.6001
1688041 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620227/SÜTLÜCE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 16:25:00 | 18.11.2021 18:08:44 | 1.7289 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3068 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 10.3488
1687998 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484325/Uzk. B-KAHVELER TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 16:57:00 | 18.11.2021 17:58:02 | 1.0172 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.4928 | 0 | 0 | 0 | 7.162 | 0 | 0 | 20.6548
1688046 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788897/AVLANBEY->>(780482)BEYBO (FD2-AVLBY/KRŞ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 16:58:28 | 18.11.2021 18:08:48 | 1.1722 | 0 | 1790 | 0 | 2 | 58 | 272 | 59 | 6 | 0 | 472.9241 | 0 | 0.6136 | 988.655 | 512.6497 | 17128.9028 | 70.1259 | 19173.8711
1688048 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820806/ 95200 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 17:13:44 | 18.11.2021 17:14:20 | 0.01 | 1 | 5834 | 50 | 19 | 15 | 544 | 0 | 0 | 0.0152 | 12.0005 | 1.7977 | 0.035 | 2.2207 | 5.7425 | 0 | 0 | 21.8116
1688051 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 17:30:00 | 18.11.2021 17:32:32 | 0.042222 | 0 | 520 | 7 | 2 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2.974 | 0.5917 | 0.0013 | 2.5426 | 1.5103 | 0 | 0 | 7.6199
1688053 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92452/92452 K ERİKLİ S TR10 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 17:37:00 | 18.11.2021 19:10:04 | 1.5511 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.7273 | 0 | 0 | 0 | 11.6243 | 0 | 0 | 39.3516
1688082 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704239/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 19:32:50 | 18.11.2021 19:34:01 | 0.019722 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0.0181 | 0.0423 | 0.0189 | 0 | 5.9218 | 0.3415 | 0 | 0 | 6.3426
1688070 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 309148/40850 DM5/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 19:56:00 | 18.11.2021 20:37:07 | 0.68528 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1216 | 0 | 0 | 0 | 2.5586 | 0 | 0 | 4.6802
1688069 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791087/ŞİMŞEK OTELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 20:30:00 | 18.11.2021 20:54:20 | 0.40556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4871 | 14.9299 | 0 | 4.7413 | 32.1583
1688077 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780213/AG ÇIKIŞ ŞLTR A DİREK CBS:780213 | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 20:41:00 | 18.11.2021 22:03:50 | 1.3806 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.274 | 0 | 0 | 0 | 1.5103 | 0 | 0 | 15.7843
1688089 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 20:55:38 | 18.11.2021 20:56:12 | 0.0094444 | 1 | 1711 | 5 | 11 | 40 | 299 | 9 | 0 | 0.0124 | 5.228 | 0.1328 | 0.1076 | 7.5372 | 1.8679 | 18.6123 | 0 | 33.4982
1688074 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83101/83101 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 21:30:00 | 18.11.2021 21:44:50 | 0.24722 | 0 | 84 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.5459 | 0 | 0.046 | 0 | 14.3242 | 0 | 0 | 20.9161
1688078 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311354/40105 DM5/74 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 21:31:00 | 18.11.2021 23:08:00 | 1.6167 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 58.4773 | 0 | 0 | 0 | 29.4747 | 0 | 0 | 87.952
1688079 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104868/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 22:40:00 | 18.11.2021 23:32:28 | 0.87444 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8224
1688092 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 22:46:19 | 18.11.2021 22:46:53 | 0.0094444 | 1 | 1711 | 5 | 11 | 40 | 299 | 9 | 0 | 0.014562 | 4.0317 | 0.46219 | 0.049701 | 8.0601 | 2.3979 | 27.763 | 0 | 42.7791
1688101 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 410773/82220 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2021 23:55:00 | 19.11.2021 02:35:00 | 2.6667 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.7527 | 0 | 0 | 0 | 4.9327 | 0 | 0 | 55.6854
10003462 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31154/DM1/80 >>(785062) DM1/18 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2021 01:00:33 | 19.11.2021 01:49:31 | 0.81611 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 259.0222 | 0 | 0 | 0 | 46.8751 | 0 | 0 | 305.8973
1688102 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336522/43210 TR 1/10 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 01:27:00 | 19.11.2021 02:10:00 | 0.71667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.4782 | 0 | 0 | 0 | 6.0693 | 0 | 0 | 6.5475
11249288 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94410/94410 NOLU DM İBRİKTEPE ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 02:00:41 | 19.11.2021 02:40:41 | 0.66667 | 0 | 765 | 0 | 1 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 57.8004 | 0 | 0.0002 | 0.0161 | 33.4566 | 0 | 0 | 91.2733
1688097 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805602/İBRİKTEPE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 02:09:43 | 19.11.2021 02:18:27 | 0.14556 | 0 | 4510 | 62 | 17 | 24 | 696 | 1 | 1 | 0 | 103.7701 | 25.3826 | 0.2439 | 24.3721 | 30.4425 | 0.6964 | 1.2366 | 186.1442
2043143 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106500/18200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 02:15:11 | 19.11.2021 02:45:23 | 0.50333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4593 | 0 | 0 | 0 | 6.6099 | 0 | 0 | 8.0692
1688100 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29796837/40712 DM8/2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 02:23:00 | 19.11.2021 03:13:38 | 0.84389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.7269 | 0 | 0 | 0 | 4.0319 | 0 | 0 | 4.7588
1688121 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 02:44:56 | 19.11.2021 02:46:09 | 0.020278 | 0 | 1734 | 57 | 6 | 14 | 297 | 11 | 0 | 0 | 13.3729 | 6.2646 | 0.0469 | 2.7776 | 3.4955 | 43.2593 | 0 | 69.2168
1688122 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81310/K-47 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 03:33:41 | 19.11.2021 03:36:22 | 0.044722 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 14.9726 | 0 | 0 | 0 | 2.8057 | 0 | 0 | 17.7783
2043144 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106500/ÇEVREYOLU DM AG ÇIKIŞLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 04:09:43 | 19.11.2021 04:50:53 | 0.68611 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0234 | 0 | 0 | 0 | 9.1869 | 0 | 0 | 11.2103
1688133 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781299/DM1/71(DM19-TR39)>>(781299)DM1/72 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 04:39:40 | 19.11.2021 04:47:13 | 0.12583 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 10.4692 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 6.1467 | 0 | 18.5959
1688105 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817007/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 05:28:00 | 19.11.2021 07:40:32 | 2.2089 | 0 | 1198 | 42 | 2 | 10 | 189 | 1 | 1 | 0 | 388.7059 | 316.1304 | 0.0918 | 312.2572 | 177.5678 | 11.1516 | 24.2636 | 1230.1683
1688140 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 07:57:11 | 19.11.2021 07:58:46 | 0.026389 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5686 | 0 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0.5999
1688142 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786518/SILVER SIDE DM >>(786518)SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 08:20:26 | 19.11.2021 08:21:01 | 0.0097222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.031 | 0 | 0 | 0 | 2.031
11249306 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805665/ 93302 NOLU DT BEĞENDİK TR7 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 08:35:03 | 19.11.2021 08:40:03 | 0.083333 | 0 | 1472 | 0 | 0 | 5 | 131 | 0 | 0 | 0 | 24.4429 | 0 | 0 | 0.8293 | 6.247 | 0 | 0 | 31.5192
5007243 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87540/Uzk. BALABAN KÖY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2021 09:00:01 | 19.11.2021 17:00:01 | 8 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 250.4095 | 0 | 4.6049 | 0 | 163.5177 | 0 | 0 | 418.5321
3015864 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856357/DTT7-8-9 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2021 09:00:54 | 19.11.2021 13:00:54 | 4 | 0 | 188 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 141.4291 | 0 | 2.2987 | 0 | 49.0413 | 0 | 0 | 192.7691
3015871 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706616/18960 YENİCE ARITMA-MARTI SİTESİ DM ÇIK | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2021 09:01:15 | 19.11.2021 17:05:10 | 8.0653 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 395.7483 | 0 | 0 | 0 | 261.5216 | 0 | 0 | 657.2699
10003461 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31154/DM1/080 GÖZDE SİT.EMLKLARA GEÇİŞ KÖPRÜSÜ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2021 09:01:22 | 19.11.2021 17:00:00 | 7.9772 | 0 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2550.7854 | 0 | 0 | 0 | 827.884 | 0 | 0 | 3378.6694
3015866 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885697/KURUDERE ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2021 09:10:32 | 19.11.2021 14:10:32 | 5 | 1 | 238 | 0 | 2 | 4 | 44 | 0 | 1 | 1.3995 | 161.9189 | 0 | 2.8549 | 45.4308 | 160.199 | 0 | 132.7642 | 504.5673
1688153 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 701970/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 09:12:05 | 19.11.2021 09:12:49 | 0.012222 | 0 | 799 | 0 | 3 | 5 | 104 | 1 | 0 | 0 | 2.4365 | 0 | 0.017542 | 1.3038 | 1.0794 | 3.9921 | 0 | 8.8293
1688154 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 09:15:28 | 19.11.2021 09:15:50 | 0.0061111 | 2 | 1515 | 0 | 7 | 7 | 239 | 6 | 0 | 0.018845 | 2.3099 | 0 | 0.020465 | 0.91269 | 1.2402 | 11.9762 | 0 | 16.4783
1688157 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765621/ÇİFTLİKLER TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 09:22:31 | 19.11.2021 09:35:09 | 0.21056 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3052 | 0 | 0 | 0.5635 | 1.458 | 0 | 0 | 5.3267
5007246 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81500/81500-Edr. 03 TR-06 TRF GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2021 09:30:34 | 19.11.2021 13:39:34 | 4.15 | 0 | 149 | 0 | 36 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 100.695 | 0 | 71.8751 | 0 | 117.7993 | 0 | 0 | 290.3694
5007223 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793388/SARAYAKPINAR GRUP KÖYLER ENH ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2021 09:30:47 | 19.11.2021 18:30:47 | 9 | 0 | 396 | 1 | 10 | 10 | 105 | 1 | 1 | 0 | 573.5211 | 17.7552 | 18.6198 | 926.167 | 429.2993 | 482.0253 | 136.2705 | 2583.6582
3015863 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92688/92688 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2021 09:30:52 | 19.11.2021 12:04:52 | 2.5667 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 35.5681 | 0 | 0 | 0 | 31.5529 | 0 | 3.0467 | 70.1677
3015884 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705562/KARAYOLLARI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2021 09:41:41 | 19.11.2021 16:41:41 | 7 | 0 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1923.9044 | 0 | 0 | 0 | 481.0408 | 0 | 0 | 2404.9452
2043139 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 879002/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 09:54:53 | 19.11.2021 10:28:53 | 0.56667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2883 | 0 | 0 | 0 | 1.1628 | 0 | 0 | 5.4511
1688165 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 10:00:56 | 19.11.2021 10:08:27 | 0.12528 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3 | 0 | 0 | 11.1361 | 0 | 0 | 0 | 6.6011 | 132.5962 | 0 | 150.3334
1688166 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802863/KARLIKÖY GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 10:08:56 | 19.11.2021 10:11:37 | 0.044722 | 0 | 383 | 6 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2.413 | 1.8416 | 0.0857 | 0 | 1.3076 | 0 | 0 | 5.6479
1688170 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 894933/73210 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 10:16:00 | 19.11.2021 12:15:27 | 1.9908 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.7079 | 0 | 0 | 0 | 18.5589 | 0 | 0 | 39.2668
1688171 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95200 NOLU DM ABDÜRRAHİM KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 10:25:46 | 19.11.2021 12:31:39 | 2.0981 | 1 | 345 | 0 | 2 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0.3212 | 154.4792 | 0 | 0.4905 | 32.4492 | 171.2896 | 0 | 0 | 359.0297
1688174 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 10:57:58 | 19.11.2021 10:58:42 | 0.012222 | 0 | 838 | 0 | 4 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2.1614 | 0 | 0.006 | 0.6065 | 1.0769 | 0 | 0 | 3.8508
3015882 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822151/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2021 11:00:08 | 19.11.2021 14:00:08 | 3 | 0 | 218 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 89.2428 | 0 | 0.0821 | 0 | 47.4384 | 0 | 0 | 136.7633
1688176 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 11:00:44 | 19.11.2021 11:02:32 | 0.03 | 0 | 25 | 0 | 19 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.1582 | 0 | 0.2989 | 0 | 0.3484 | 8.1652 | 0 | 8.9707
1688177 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765629/44158 NOLU DM KURTDERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 11:07:42 | 19.11.2021 11:09:09 | 0.024167 | 0 | 305 | 2 | 5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1.6794 | 0.3553 | 0.0299 | 0 | 1.5276 | 0 | 0 | 3.5922
1688178 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 789101/K.TM(B)>>(789101)KUŞTEPE/E.SEKİZ [F11] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 11:08:45 | 19.11.2021 11:21:59 | 0.22056 | 0 | 1660 | 2 | 6 | 9 | 270 | 2 | 0 | 0 | 69.2563 | 1.9394 | 0.7978 | 39.029 | 43.6691 | 2.9697 | 0 | 157.6613
1688181 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 265867/27695 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 11:10:00 | 19.11.2021 15:46:59 | 4.6164 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 112.5927 | 0 | 2.4162 | 0 | 138.8833 | 0 | 0 | 253.8922
1688120 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 311830/41105 DM1/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ P | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 11:33:00 | 19.11.2021 13:13:52 | 1.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0548 | 0 | 0 | 5.0548
2043150 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730470/B ÇIKIŞI-YURT-KUR TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 12:16:34 | 19.11.2021 12:48:34 | 0.53333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5226 | 0 | 0 | 0 | 0.0279 | 0 | 0 | 0.5505
1688230 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 781235/Ç.TM(C)->(34016)Y.KAZAN [ÇRKZ.2-F6] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 12:17:16 | 19.11.2021 12:55:00 | 0.62889 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 38.4579 | 0 | 0 | 0 | 12.8241 | 0 | 0 | 51.282
1688193 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779561/YILDIZ KZN->>(779561)DİZAYN ÇKŞ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 12:25:00 | 19.11.2021 16:00:47 | 3.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.7385 | 0 | 12550.6954 | 0 | 13247.4339
1688204 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705562/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 12:28:00 | 19.11.2021 15:13:36 | 2.76 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4926 | 0 | 0 | 0 | 6.9274 | 0 | 0 | 18.42
1688194 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 12:31:10 | 19.11.2021 12:31:39 | 0.0080556 | 0 | 838 | 0 | 4 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1.6842 | 0 | 0.015415 | 0.68748 | 0.76612 | 0 | 0 | 3.1532
5007225 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815221/İBRİKTEPE 1 FİDER ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2021 12:44:46 | 19.11.2021 18:44:47 | 6.0003 | 0 | 503 | 0 | 2 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 571.4943 | 0 | 3.1221 | 6.196 | 264.4237 | 0 | 0 | 845.2361
1688197 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827782/Uzk. B-ÜSTÜN SİTESİ MARKET YOLU BOX LAR | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 12:45:00 | 19.11.2021 13:44:56 | 0.99889 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4143 | 0 | 0 | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 7.4103
1688199 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117042/27661 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 12:49:00 | 19.11.2021 17:51:22 | 5.0394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176
1688209 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300100/40105 DM5/74 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 12:59:00 | 19.11.2021 14:15:28 | 1.2744 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.7308 | 0 | 0 | 0 | 19.9929 | 0 | 0 | 51.7237
1688210 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772823/44000 NOLU DM /4.KÖY KAVACIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 12:59:00 | 19.11.2021 13:15:10 | 0.26944 | 0 | 141 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 7.893 | 0 | 0 | 1.8031 | 3.7785 | 55.282 | 0 | 68.7566
1688213 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 817480/94550 İ Y KARPUZLU TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 13:24:00 | 19.11.2021 15:00:40 | 1.6111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2714 | 0 | 0 | 0 | 3.5088 | 0 | 0 | 4.7802
1688226 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807001/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 13:51:07 | 19.11.2021 13:55:46 | 0.0775 | 2 | 709 | 3 | 3 | 19 | 101 | 8 | 0 | 0.1197 | 8.188 | 0.1443 | 0.0404 | 9.047 | 2.7709 | 23.0167 | 0 | 43.327
1688217 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701022/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 13:52:00 | 19.11.2021 15:07:11 | 1.2531 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 32.1891 | 0 | 0.6729 | 0 | 18.2649 | 12.5632 | 0 | 63.6901
3015870 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2021 14:00:52 | 19.11.2021 17:00:52 | 3 | 1 | 421 | 0 | 0 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1.1907 | 634 | 0 | 0 | 157.355 | 161.3135 | 0 | 0 | 953.8592
1688229 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 14:02:25 | 19.11.2021 14:03:26 | 0.016944 | 0 | 1734 | 57 | 6 | 14 | 297 | 11 | 0 | 0 | 6.7376 | 3.8335 | 0.0288 | 2.15 | 3.2653 | 29.4965 | 0 | 45.5117
1688231 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856357/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 14:14:13 | 19.11.2021 14:38:51 | 0.41056 | 0 | 188 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.6345 | 0 | 0.2395 | 0 | 4.8288 | 0 | 0 | 18.7028
1688233 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300100/40105 DM5/74 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 14:22:00 | 19.11.2021 15:56:02 | 1.5672 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.7214 | 0 | 0 | 0 | 24.2723 | 0 | 0 | 61.9937
1688201 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799278/799278 NOLU DİREK HASKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 14:30:00 | 19.11.2021 14:35:00 | 0.083333 | 0 | 101 | 0 | 2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 0.0148 | 0.7037 | 2.1041 | 0 | 0 | 4.2566
1688237 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652145/TR-36 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 14:44:00 | 19.11.2021 15:43:52 | 0.99778 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 22.3109 | 0 | 0 | 0 | 29.1565 | 0 | 0 | 51.4674
1688239 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170540/C ÇIKIŞI-MUHTARLIK KAHVE ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 14:55:00 | 19.11.2021 17:32:57 | 2.6325 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.7141 | 0 | 0 | 0 | 11.5399 | 0 | 0 | 16.254
1688240 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 14:58:54 | 19.11.2021 15:24:45 | 0.43083 | 0 | 838 | 0 | 4 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 53.6512 | 0 | 0.1593 | 14.9775 | 26.4008 | 0 | 0 | 95.1888
1688244 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 111900/26160NOLU TRAFO ÇIKIŞALTENLER KOLU B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 15:12:00 | 19.11.2021 17:00:55 | 1.8153 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.1056 | 0 | 0 | 0 | 1.0134 | 0 | 0 | 5.119
1688271 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1069972/27270 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 15:29:00 | 19.11.2021 16:51:43 | 1.3786 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9314
1688270 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 15:34:00 | 19.11.2021 17:18:05 | 1.7347 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3252
1688269 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 15:34:51 | 19.11.2021 15:35:53 | 0.017222 | 0 | 1734 | 57 | 6 | 14 | 297 | 11 | 0 | 0 | 6.7358 | 3.8497 | 0.0288 | 2.1041 | 3.1831 | 28.4403 | 0 | 44.3418
1688277 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706647/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 15:49:00 | 19.11.2021 18:51:49 | 3.0469 | 0 | 172 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 113.2458 | 0 | 3.2239 | 0 | 47.9842 | 0 | 1.8222 | 166.2761
1688287 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836081/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 16:50:00 | 19.11.2021 18:07:41 | 1.2947 | 0 | 132 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.349 | 0.8109 | 0 | 18.2864 | 6.5354 | 0 | 0 | 50.9817
1688288 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107620/15220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 17:00:00 | 19.11.2021 20:23:18 | 3.3883 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2117 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 6.2507
1688279 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795562/Edr.CANTAŞ TAŞ OCAĞI VE T.S ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 17:05:00 | 19.11.2021 17:31:17 | 0.43806 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6534 | 0 | 14.2464 | 0 | 28.6658 | 0 | 43.5656
1688256 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816026/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 17:14:00 | 19.11.2021 18:35:05 | 1.3514 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.1061 | 0 | 0 | 0 | 8.4521 | 0 | 0 | 35.5582
1688293 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 17:46:43 | 19.11.2021 17:49:40 | 0.049167 | 1 | 1711 | 5 | 11 | 40 | 299 | 9 | 0 | 0.0353 | 14.8517 | 0.419 | 0.3388 | 24.7991 | 6.4186 | 60.1062 | 0 | 106.9687
1688294 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704239/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 17:57:46 | 19.11.2021 17:58:20 | 0.0094444 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0.0082 | 0.0193 | 0.0092 | 0 | 3.1 | 0.1796 | 0 | 0 | 3.3163
1688295 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765629/44158 NOLU DM DEMİRLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 17:57:56 | 19.11.2021 17:59:29 | 0.025833 | 0 | 305 | 2 | 5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2.0133 | 0.3389 | 0.0286 | 0 | 1.3643 | 0 | 0 | 3.7451
1688307 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600445/56261 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 18:43:00 | 19.11.2021 21:03:51 | 2.3475 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.8127 | 0 | 0 | 0 | 4.7239 | 0 | 0 | 20.5366
1688308 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300100/40105 DM5/74 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 19:11:00 | 19.11.2021 19:59:19 | 0.80528 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.4823 | 0 | 0 | 0 | 10.9961 | 0 | 0 | 37.4784
1688323 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 809128/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 19:21:00 | 19.11.2021 21:40:51 | 2.3308 | 0 | 350 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 151.8787 | 0 | 0.0795 | 0 | 40.295 | 0 | 0 | 192.2532
1688298 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85076/85076 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 19:30:00 | 19.11.2021 19:49:18 | 0.32167 | 0 | 250 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 20.1078 | 0 | 6.9712 | 0 | 8.7686 | 0 | 0 | 35.8476
1688328 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803496/ 92382 NOLU DT BEYKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 20:51:00 | 19.11.2021 21:58:54 | 1.1317 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1338 | 0 | 2.0849 | 0 | 0 | 0 | 11.2187
1688335 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700261/18960 YENİCE ARITMA DM SU KUYUSU TESKİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 21:47:24 | 19.11.2021 22:55:06 | 1.1283 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3752 | 0 | 24.4704 | 0 | 0 | 0 | 25.8456
1688315 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6615967/42070 DM1/1 (DM7) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 21:49:00 | 19.11.2021 23:40:09 | 1.8525 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4251
1688320 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106508/18212 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2021 23:18:00 | 20.11.2021 01:22:34 | 2.0761 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11.4139 | 0 | 0 | 0 | 6.0834 | 0 | 13.7271 | 31.2244
1688343 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896623/FİDER-9 BABAESKİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 01:19:01 | 20.11.2021 02:46:26 | 1.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.86 | 0 | 0 | 0 | 225.86
1688346 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106508/18212 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 02:41:00 | 20.11.2021 03:18:20 | 0.62222 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2.9078 | 0 | 0 | 0 | 1.6661 | 0 | 3.9508 | 8.5247
1688350 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868564/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 08:06:50 | 20.11.2021 08:19:28 | 0.21056 | 0 | 3395 | 18 | 45 | 10 | 581 | 1 | 0 | 0 | 139.3008 | 7.6916 | 2.3089 | 55.9099 | 76.8501 | 8.2601 | 0 | 290.3214
1688351 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705064/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 08:18:00 | 20.11.2021 12:13:18 | 3.9217 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 93.3572 | 0 | 0 | 0 | 20.646 | 0 | 0 | 114.0032
3015869 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875904/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2021 08:30:03 | 20.11.2021 17:29:03 | 8.9833 | 0 | 1990 | 14 | 21 | 5 | 390 | 0 | 0 | 0 | 3513.5952 | 180.8429 | 44.8505 | 1198.9482 | 2091.2802 | 0 | 0 | 7029.517
5007245 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302096/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2021 08:30:37 | 20.11.2021 15:35:37 | 7.0833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.7558 | 0 | 0 | 0 | 141.7698 | 0 | 0 | 204.5256
11249367 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822761/95300 E VAKIF KÖK ARITMA DM | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 08:46:14 | 20.11.2021 09:20:14 | 0.56667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7776 | 0 | 2.9807 | 0 | 0 | 0 | 3.7583
1688353 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 08:48:33 | 20.11.2021 08:49:52 | 0.021944 | 5 | 457 | 8 | 3 | 16 | 87 | 2 | 0 | 0.1131 | 1.7957 | 0.7748 | 0.0221 | 2.4943 | 0.5541 | 0.0803 | 0 | 5.8344
1688357 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335654/43727 B.YON. TR 26 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 09:00:00 | 20.11.2021 09:55:00 | 0.91667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5296 | 0 | 0 | 0 | 1.5112 | 0 | 0 | 10.0408
3015886 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 145812/A ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2021 09:00:09 | 20.11.2021 18:55:09 | 9.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4742
3015885 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885426/YENİCE DM6 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2021 09:00:17 | 20.11.2021 15:46:17 | 6.7667 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 436.4061 | 0 | 0 | 0 | 233.21 | 0 | 68.7463 | 738.3624
5007247 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761491/42700 PEHLİVANOĞLU ÇIKIŞI 761491 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2021 09:00:30 | 20.11.2021 09:58:30 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3475 | 0 | 1434.0785 | 0 | 1508.426
5007244 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571130/BESKİ KÖPRÜBAŞI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2021 09:00:48 | 20.11.2021 12:10:48 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1236 | 0 | 0 | 7.1236
10003441 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704976/18000 NOLU KÖSEİLYAS DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2021 09:01:22 | 20.11.2021 17:00:00 | 7.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8422 | 0 | 0 | 0 | 42.8422
5007229 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120425/27705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2021 09:02:57 | 20.11.2021 18:02:57 | 9 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 384.3782 | 0 | 4.9789 | 0 | 218.5515 | 0 | 0 | 607.9086
3015883 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 560244/25A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2021 09:06:38 | 20.11.2021 11:00:38 | 1.9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.9745 | 0 | 0 | 0 | 38.2566 | 0 | 0 | 44.2311
3015872 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DTT3 ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2021 09:09:19 | 20.11.2021 11:09:19 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3528 | 0 | 0 | 0 | 23.2697 | 0 | 0 | 25.6225
2043182 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412664/82030 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 09:28:02 | 20.11.2021 11:05:02 | 1.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4239 | 0 | 0 | 0 | 1.5876 | 0 | 0 | 2.0115
2043154 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702550/FIRIN ÇIKIŞI TR7 TR8 ÇIKIŞLARI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 09:28:21 | 20.11.2021 13:28:21 | 4 | 0 | 167 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 129.5392 | 0 | 0.1121 | 0 | 34.3262 | 0 | 57.4359 | 221.4134
2043155 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651760/TRP/28 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 09:30:28 | 20.11.2021 14:00:06 | 4.4939 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.6972 | 0 | 0 | 0 | 26.9157 | 0 | 0 | 64.6129
3015890 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801452/ 92900 NOLU DM SEYDİ KÖK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2021 09:30:44 | 20.11.2021 13:19:44 | 3.8167 | 1 | 953 | 3 | 14 | 14 | 137 | 2 | 0 | 0.9195 | 570.2055 | 6.8021 | 6.1418 | 330.9158 | 205.9775 | 1256.7667 | 0 | 2377.7289
1688366 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 311830/41105 DM1/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ P | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 09:35:00 | 20.11.2021 10:32:28 | 0.95778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5849 | 0 | 0 | 2.5849
1688381 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 09:36:49 | 20.11.2021 09:43:16 | 0.1075 | 0 | 388 | 0 | 1 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8.9214 | 0 | 0 | 9.9779 | 4.6293 | 0 | 0 | 23.5286
1688369 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772905/44350 NOLU DM / ÇAYLA TARAFI DM 1 RİNG | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 10:00:00 | 20.11.2021 10:26:44 | 0.44556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9912 | 0 | 74.1018 | 0 | 79.093
3015867 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821690/95450 E ÇAVUŞKÖY KÖK ÇAVUŞKÖY | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2021 10:00:07 | 20.11.2021 12:00:07 | 2 | 1 | 2042 | 3 | 1 | 7 | 107 | 0 | 0 | 0.3651 | 286.6041 | 3.5394 | 0.3726 | 39.7584 | 87.4394 | 0 | 0 | 418.079
1688387 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79511/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 10:05:17 | 20.11.2021 10:07:25 | 0.035556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7706 | 0 | 12.3924 | 0 | 13.163
1688388 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855532/BADEMLİK DTT 19-20 ÇIK. VE DM3 TR14 RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 10:07:25 | 20.11.2021 10:09:37 | 0.036667 | 0 | 1610 | 0 | 1 | 2 | 68 | 0 | 1 | 0 | 9.4387 | 0 | 0 | 3.9445 | 1.0543 | 0 | 0.1059 | 14.5434
2043156 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880505/DTT1 ÇIK. | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 10:08:12 | 20.11.2021 11:08:12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1797 | 0 | 0 | 0 | 11.9191 | 0 | 0 | 14.0988
1688391 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835024/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 10:17:55 | 20.11.2021 10:20:53 | 0.049444 | 0 | 584 | 1 | 13 | 3 | 170 | 2 | 0 | 0 | 5.8101 | 0.0158 | 0.0421 | 2.3609 | 4.3841 | 3.0087 | 0 | 15.6217
3015888 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765218/43720 NOLU DM / TR 24 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2021 10:30:35 | 20.11.2021 11:45:35 | 1.25 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 102.2603 | 0 | 0 | 0 | 10.5513 | 0 | 0 | 112.8116
1688377 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144153/25935NOLU TRAFO ÇIKIŞ MESTANLAR TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 11:12:00 | 20.11.2021 12:10:38 | 0.97722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2498
1688405 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 311830/41105 DM1/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ P | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 11:15:00 | 20.11.2021 13:14:10 | 1.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3924 | 0 | 0 | 5.3924
1688408 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 803750/92450 K ERİKLİ S TR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 11:29:00 | 20.11.2021 15:05:33 | 3.6092 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2457
2043166 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489546/Uzk. C-TR-19 TARAFI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 11:30:32 | 20.11.2021 11:45:32 | 0.25 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0478 | 0 | 0 | 0 | 0.2454 | 0 | 0 | 2.2932
1688409 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805602/İBRİKTEPE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 11:37:21 | 20.11.2021 11:49:47 | 0.20722 | 0 | 4510 | 62 | 17 | 24 | 696 | 1 | 1 | 0 | 168.6259 | 38.7206 | 0.3719 | 43.292 | 67.9878 | 0.9968 | 2.0993 | 322.0943
1688410 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805602/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 11:38:00 | 20.11.2021 11:49:56 | 0.19889 | 0 | 4510 | 62 | 17 | 24 | 696 | 1 | 1 | 0 | 154.5718 | 35.4936 | 0.3412 | 39.6847 | 62.3326 | 0.9137 | 1.9243 | 295.2619
11249373 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94001/94410 NOLU DM İBRİKTEPE ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 11:45:47 | 20.11.2021 11:50:47 | 0.083333 | 0 | 2221 | 15 | 3 | 7 | 408 | 0 | 1 | 0 | 29.4556 | 2.9011 | 0.0038 | 4.7222 | 16.9347 | 0 | 0.8747 | 54.8921
3015868 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 560246/33A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2021 12:00:53 | 20.11.2021 14:00:00 | 1.9853 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3282 | 0 | 0 | 0 | 3.257 | 0 | 0 | 9.5852
1688419 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260608/27350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 12:40:00 | 20.11.2021 12:52:21 | 0.20583 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5039 | 0 | 0 | 0 | 0.8832 | 0 | 0 | 1.3871
1688442 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267019/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 12:59:00 | 20.11.2021 15:43:56 | 2.7489 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6401
3015887 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880737/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2021 13:00:27 | 20.11.2021 14:29:27 | 1.4833 | 1 | 199 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1.0235 | 55.9727 | 0 | 0 | 0.5814 | 9.9747 | 0 | 0 | 67.5523
11249397 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470413/95242 E IŞIKLI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 13:05:49 | 20.11.2021 16:01:49 | 2.9333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0602
1688443 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 13:13:36 | 20.11.2021 13:16:01 | 0.040278 | 0 | 196 | 15 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.3073 | 2.6826 | 0 | 0.1447 | 0.7648 | 0 | 0 | 4.8994
1688448 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26265/26265 NOLU TRAFOBALABANCIK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 13:25:00 | 20.11.2021 15:10:46 | 1.7628 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6775 | 0 | 0 | 0 | 2.0769 | 0 | 0 | 16.7544
1688449 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 13:28:26 | 20.11.2021 13:30:14 | 0.03 | 0 | 421 | 24 | 1 | 11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.1719 | 2.2108 | 0.002 | 2.0914 | 1.09 | 0 | 0 | 7.5661
11249398 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 311830/41105 DM1/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ P | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 13:31:17 | 20.11.2021 16:31:17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0303 | 0 | 0 | 8.0303
1688425 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773367/43720 NOLU DM / TR 26-36 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 13:34:00 | 20.11.2021 14:00:00 | 0.43333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 1.3744 | 0 | 0 | 2.9454
1688454 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 170684/B ÇIKIŞI-KAHVE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 13:45:00 | 20.11.2021 14:21:30 | 0.60833 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3853 | 0 | 1.016 | 0 | 1.2663 | 0 | 0 | 4.6676
5007226 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764912/YURT ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2021 14:00:25 | 20.11.2021 15:00:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6511 | 0 | 1104.9712 | 0 | 1152.6223
1688424 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794927/83190 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 14:10:00 | 20.11.2021 14:34:54 | 0.415 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.3063 | 0 | 0.9065 | 0 | 1.3913 | 0 | 0 | 3.6041
1688459 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 789101/K.TM(B)>>(789101)KUŞTEPE/E.SEKİZ [F11] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 14:11:07 | 20.11.2021 14:29:55 | 0.31333 | 0 | 1660 | 2 | 6 | 9 | 270 | 2 | 0 | 0 | 106.3205 | 3.2161 | 1.3232 | 45.9692 | 52.7329 | 3.4015 | 0 | 212.9634
1688460 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 14:15:15 | 20.11.2021 14:39:02 | 0.39639 | 0 | 352 | 1 | 4 | 12 | 67 | 1 | 2 | 0 | 34.2681 | 4.7778 | 0.6176 | 34.1284 | 28.387 | 1.2794 | 7.4504 | 110.9087
1688461 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 301206/18110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 14:21:00 | 20.11.2021 14:36:28 | 0.25778 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9293 | 0 | 0 | 0 | 0.1349 | 0 | 0 | 3.0642
1688458 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411093/82490 NOLU TRAFO AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 14:30:00 | 20.11.2021 14:50:00 | 0.33333 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6142 | 0 | 0.2281 | 0 | 7.0854 | 0 | 0 | 7.9277
1688464 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830837/Uzk. KIRCASALİH TR-2 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 14:34:00 | 20.11.2021 15:16:13 | 0.70361 | 0 | 1200 | 0 | 3 | 0 | 207 | 0 | 1 | 0 | 153.8763 | 0 | 1.0684 | 0 | 70.9471 | 0 | 5.583 | 231.4748
1688466 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 18240/13200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 14:45:00 | 20.11.2021 15:00:00 | 0.25 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.3703 | 0 | 0 | 0 | 1.4978 | 0 | 0 | 37.8681
1688467 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 30552014/17350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 14:47:00 | 20.11.2021 15:08:27 | 0.3575 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758
1688465 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894288/894288_FELİN TEKSTİL ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 14:47:01 | 20.11.2021 14:49:28 | 0.040833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1108 | 0 | 15.1108
1688430 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704976/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 14:48:00 | 20.11.2021 15:49:33 | 1.0258 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.3555 | 0 | 0 | 0 | 2.9172 | 0 | 0 | 16.2727
1688429 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822436/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 14:53:00 | 20.11.2021 17:57:04 | 3.0678 | 0 | 350 | 0 | 2 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 181.0952 | 0 | 0.1299 | 0.7419 | 56.8075 | 0 | 0 | 238.7745
1688427 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841995/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 14:55:00 | 20.11.2021 15:03:27 | 0.14083 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8305 | 0 | 0 | 0 | 0.1643 | 0 | 0 | 1.9948
1688472 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894288/894288_FELİN TEKSTİL ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 15:08:55 | 20.11.2021 15:10:24 | 0.024722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9766 | 0 | 13.9766
1688474 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108388/11700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 15:22:00 | 20.11.2021 17:12:44 | 1.8456 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2519 | 0 | 0 | 0 | 5.2382 | 0 | 0 | 15.4901
1688480 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501059/Mrç. KUPLU TR-2 C-İLGEN MAH.ÇIKIŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 15:39:00 | 20.11.2021 17:11:07 | 1.5353 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.8665 | 0 | 0 | 0 | 5.552 | 0 | 0 | 32.4185
1688484 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 264582/27060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 15:59:00 | 20.11.2021 18:28:42 | 2.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7497 | 0 | 0 | 0.7497
1688490 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836336/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 16:50:00 | 20.11.2021 17:36:20 | 0.77222 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8813
1688478 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842011/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 17:20:00 | 20.11.2021 17:45:00 | 0.41667 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.0267 | 0 | 0 | 0 | 6.2132 | 0 | 0 | 14.2399
1688498 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 17:26:55 | 20.11.2021 17:28:07 | 0.02 | 0 | 301 | 24 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2.4028 | 2.6297 | 0.0341 | 0.118 | 0.7048 | 0.6929 | 0 | 6.5823
11249388 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783795/DTR2/21-3 ->> (783795) AG ŞLTR B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 17:42:52 | 20.11.2021 17:58:52 | 0.26667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6186 | 0 | 0 | 0 | 0.5002 | 0 | 0 | 1.1188
1688431 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404350/80510-Edr.TR-2-A TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 17:45:00 | 20.11.2021 18:12:36 | 0.46 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.7486 | 0 | 0 | 0 | 2.9626 | 0 | 0 | 8.7112
11249407 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Abone Tesisi | 144153/25935NOLU TRAFO ÇIKIŞ MESTANLAR TARAFI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 17:50:48 | 20.11.2021 18:10:48 | 0.33333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1046
2043170 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798099/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 17:54:14 | 20.11.2021 18:44:14 | 0.83333 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1368
1688508 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265576/27705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 18:18:00 | 20.11.2021 20:35:20 | 2.2889 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 61.1435 | 0 | 0 | 0 | 20.7857 | 0 | 0 | 81.9292
1688509 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867416/MİNNETLER KÖK KULELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 18:19:00 | 20.11.2021 19:09:58 | 0.84944 | 0 | 396 | 0 | 1 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 95.3166 | 0 | 1.6788 | 9.3574 | 57.447 | 0 | 0 | 163.7998
1688510 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817480/94550 İ Y KARPUZLU TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 18:49:00 | 20.11.2021 20:09:37 | 1.3436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6272 | 0 | 0 | 0 | 2.4736 | 0 | 0 | 4.1008
1688511 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378874/DM2/17(DM11-15)HVZLR>>(378874) BOX ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 19:13:00 | 20.11.2021 19:42:20 | 0.48889 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2879 | 0 | 0 | 0 | 0.4758 | 0 | 0 | 6.7637
1688526 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 412662/82030 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.11.2021 19:37:00 | 20.11.2021 19:50:00 | 0.21667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0716 | 0 | 0 | 0 | 0.1834 | 0 | 0 | 0.255
1688530 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14308160/40108 DM5/75 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 21:29:00 | 20.11.2021 22:03:11 | 0.56972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6363
1688544 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454735/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 23:34:00 | 21.11.2021 01:51:15 | 2.2875 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7361 | 0 | 0 | 0 | 1.5014 | 0 | 0 | 9.2375
1688545 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710173/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 23:41:10 | 20.11.2021 23:44:41 | 0.058611 | 0 | 796 | 3 | 5 | 3 | 134 | 2 | 0 | 0 | 8.6522 | 0.9805 | 0.0354 | 1.838 | 2.3907 | 25.0156 | 0 | 38.9124
1688533 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105143/14250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2021 23:42:00 | 21.11.2021 01:08:39 | 1.4442 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 128.3295 | 0 | 0 | 0 | 37.7143 | 0 | 0 | 166.0438
1688548 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 19890073/40108 DM5/75 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 02:40:00 | 21.11.2021 03:46:45 | 1.1125 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.2717 | 0 | 0 | 0 | 1.4949 | 0 | 0 | 3.7666
1688536 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15460783/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 03:26:00 | 21.11.2021 04:39:49 | 1.2303 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9395 | 0 | 0 | 0 | 0.2145 | 0 | 0 | 4.154
1688560 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1831542/41105 DM1/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ P | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 07:01:00 | 21.11.2021 08:01:05 | 1.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5615 | 0 | 0 | 1.5615
1688561 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 07:26:10 | 21.11.2021 07:26:31 | 0.0058333 | 0 | 16 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.023286 | 0.28547 | 0.0083722 | 0.99566 | 0.039627 | 0 | 0 | 1.3524
1688563 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 07:52:46 | 21.11.2021 07:53:33 | 0.013056 | 0 | 520 | 7 | 2 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1.3041 | 0.3029 | 0.0007 | 0.8849 | 0.5418 | 0 | 0 | 3.0344
1688564 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730715/TR-24-26 LEYLEKÇEŞME ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 08:06:13 | 21.11.2021 08:07:33 | 0.022222 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3.3703 | 0 | 0 | 0 | 0.8035 | 0 | 0 | 4.1738
1688567 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367328/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 08:20:00 | 21.11.2021 13:43:33 | 5.3925 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0493
1688566 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856010/YENİ ÜSKÜP ENH ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 08:20:00 | 21.11.2021 09:25:27 | 1.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8429 | 0 | 0 | 0 | 22.8429
5007250 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761925/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2021 08:30:01 | 21.11.2021 13:00:01 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125.648 | 0 | 5656.3887 | 0 | 6782.0367
5007228 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300297/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2021 08:30:16 | 21.11.2021 13:30:16 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.2268 | 0 | 0 | 0 | 128.7248 | 0 | 0 | 147.9516
5007248 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571153/BESKİ SANAYİ KABİN TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2021 08:33:25 | 21.11.2021 15:44:25 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.2215 | 0 | 0 | 199.2215
10003468 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787438/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(789992)KUTES / AYMAR | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2021 09:00:00 | 21.11.2021 16:14:11 | 7.2364 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 276.2749 | 0 | 221.833 | 0 | 1216.0661 | 0 | 1714.174
10003443 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789992/Y.KUTES DM>>(39179)KUTES MADEN(FD6) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2021 09:00:11 | 21.11.2021 18:42:17 | 9.7017 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 138 | 14 | 14 | 0 | 0 | 316.55 | 0 | 1333.9878 | 1600.878 | 6967.0079 | 247.4321 | 10465.8558
5007252 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87540/Uzk. BALABAN KÖY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2021 09:00:20 | 21.11.2021 17:00:20 | 8 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 293.701 | 0 | 4.4929 | 0 | 136.4967 | 0 | 0 | 434.6906
3015877 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740561/21005 NOLU DM/KARAYOLLARI ÇIKIŞ (740561) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2021 09:00:43 | 21.11.2021 12:00:43 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2872 | 0 | 0 | 317.5965 | 3.4883 | 0 | 0 | 328.372
10003467 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787438/Y.KUTES DM>>(787438)E.KUTS DM (FD5) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2021 09:00:44 | 21.11.2021 18:03:57 | 9.0536 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 297.5184 | 0 | 247.2315 | 0 | 1295.8648 | 0 | 1840.6147
3015873 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557111/25B NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2021 09:08:17 | 21.11.2021 13:00:00 | 3.8619 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 110.5148 | 0 | 0 | 0 | 501.154 | 0 | 2.2685 | 613.9373
3015889 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885232/ERENLER KÖYÜ DTT. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2021 09:10:46 | 21.11.2021 12:32:46 | 3.3667 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 171.8553 | 0 | 0 | 0 | 67.0768 | 0 | 0 | 238.9321
5007256 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894177/FİDER-4 TÜP MERSERİZE ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2021 09:20:14 | 21.11.2021 14:53:14 | 5.55 | 0 | 989 | 0 | 6 | 7 | 147 | 9 | 2 | 0 | 2029.8175 | 0 | 15.3816 | 167.9245 | 602.6865 | 9807.2524 | 53.7703 | 12676.8328
10003466 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33590/K.TM(B)>>(33590)VAKIFLAR KÖK/KARTON[F1] | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2021 09:20:33 | 21.11.2021 12:12:41 | 2.8689 | 0 | 989 | 0 | 6 | 5 | 147 | 4 | 2 | 0 | 1052.073 | 0 | 7.9409 | 57.8865 | 311.2514 | 184.8726 | 28.9749 | 1642.9993
10003442 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 788001/K.TM(B)>>(788048)ATLAS DM/DOYSAN [F2] | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2021 09:20:33 | 21.11.2021 14:53:22 | 5.5469 | 0 | 989 | 0 | 6 | 6 | 147 | 6 | 2 | 0 | 2039.9121 | 0 | 15.4555 | 135.9658 | 605.5788 | 4965.4831 | 54.07 | 7816.4653
5007255 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894177/FİDER-3 TRAKYA DÖKÜM ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2021 09:20:54 | 21.11.2021 12:12:54 | 2.8667 | 0 | 989 | 0 | 6 | 7 | 147 | 9 | 2 | 0 | 542.7937 | 0 | 4.1132 | 44.9047 | 161.1645 | 2622.5585 | 14.3788 | 3389.9134
1688537 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730190/TR-8-10-11 MEZBAHA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 09:21:00 | 21.11.2021 09:57:28 | 0.60778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6633 | 0 | 0 | 17.6633
1688586 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803496/ 92382 NOLU DT BEYKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 09:30:00 | 21.11.2021 10:47:28 | 1.2911 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 0 | 2.2813 | 0 | 0 | 0 | 16.4213
5007258 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784665/İSKO(2)->>(784665)VİNTEKS/NUH/DOST[H4] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2021 09:30:07 | 21.11.2021 13:38:07 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3973.477 | 0 | 3973.477
5007230 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796284/83370-EDİRNE TİC.BORSASI DM ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2021 09:30:14 | 21.11.2021 13:30:14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 53 | 1 | 0 | 120.4339 | 0 | 6.2198 | 0 | 305.4181 | 38.1099 | 118.6413 | 0 | 588.823
5007257 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784795/VELİMEŞE OSB.4->>(784795)HAM BOYA/ERTAN | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2021 09:30:31 | 21.11.2021 14:56:31 | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7258 | 0 | 10387.366 | 0 | 10510.0918
5007231 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847021/842965 NO DİREK MUTAFOĞLU UN FAB.ENEH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2021 09:30:45 | 21.11.2021 17:50:45 | 8.3333 | 0 | 288 | 3 | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 587.5319 | 122.0482 | 0 | 95.4455 | 272.5384 | 0 | 0 | 1077.564
1688538 | 0 | EDİRNE | ENEZ | DM | 822129/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 09:32:00 | 21.11.2021 16:45:11 | 7.2197 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3986 | 0 | 0 | 24.0856 | 0 | 0 | 0 | 72.4842
1688589 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 09:46:00 | 21.11.2021 11:38:39 | 1.8775 | 0 | 226 | 4 | 3 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 75.4171 | 15.5073 | 0 | 26.0521 | 40.6986 | 12.2712 | 0 | 169.9463
1688590 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875001/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 09:55:26 | 21.11.2021 09:56:02 | 0.01 | 0 | 1489 | 14 | 16 | 5 | 340 | 0 | 0 | 0 | 5.1754 | 0.3324 | 0.0779 | 1.8808 | 3.1221 | 0 | 0 | 10.5886
5007234 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761920/42175 NOLU DM / ERSAN AMBALAJ (761915) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2021 10:00:09 | 21.11.2021 11:47:09 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9619 | 0 | 102.2944 | 0 | 143.2563
3015874 | 0 | EDİRNE | ENEZ | DM | 821307/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2021 10:00:51 | 21.11.2021 14:00:51 | 4 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 190.953 | 0 | 0 | 0 | 48.0067 | 119.0002 | 0 | 357.9599
1688593 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702829/12300 K.KLAVUZ DM ZAFER MAH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 10:09:40 | 21.11.2021 11:20:27 | 1.1797 | 0 | 547 | 0 | 6 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 179.4134 | 0 | 1.6106 | 0 | 55.5753 | 0 | 0 | 236.5993
3015875 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2021 10:16:38 | 21.11.2021 14:12:38 | 3.9333 | 1 | 74 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 17.7123 | 80.9277 | 1.608 | 1.3542 | 90.2025 | 6.6585 | 0 | 0 | 198.4632
1688596 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | Dağıtım Transformatörü | 836237/Mrç. KUPLU TR-2 EGELER YANI TRF İSTAS. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 10:18:00 | 21.11.2021 14:10:01 | 3.8669 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 95.3426 | 0 | 0 | 0 | 28.9079 | 0 | 0 | 124.2505
2043172 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55760/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | HARİCİ PANO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 10:22:10 | 21.11.2021 11:34:29 | 1.2053 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6025 | 0 | 0 | 0 | 3.4673 | 0 | 0 | 12.0698
1688598 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705282/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 10:32:00 | 21.11.2021 11:28:13 | 0.93694 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 57.5167 | 0 | 0 | 0 | 34.6948 | 0 | 0 | 92.2115
1688600 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300533/40404 DM9/43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.11.2021 10:48:00 | 21.11.2021 15:11:13 | 4.3869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7219
2043188 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881127/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | HARİCİ PANO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 11:51:02 | 21.11.2021 12:51:02 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1835 | 0 | 0 | 0 | 2.8965 | 0 | 0 | 10.08
1688604 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709593/12300 K.KLAVUZ DM ZAFER MAH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 12:00:00 | 21.11.2021 12:53:21 | 0.88917 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.9384 | 0 | 0.1154 | 0 | 25.8246 | 0 | 0 | 86.8784
1688606 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117144/27390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 12:10:00 | 21.11.2021 14:11:03 | 2.0175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 1.8488 | 0 | 0 | 1.8641
1688628 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103014/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 12:23:00 | 21.11.2021 13:02:11 | 0.65306 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.2794 | 0 | 0 | 0 | 6.1136 | 0 | 0 | 35.393
5007233 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865770/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2021 12:30:51 | 21.11.2021 14:30:51 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.7913 | 0 | 384.7232 | 20.3667 | 1100.0137 | 0 | 1506.8949
1688609 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 12:44:00 | 21.11.2021 14:01:51 | 1.2975 | 0 | 363 | 2 | 3 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 102.132 | 15.2112 | 0.3712 | 0 | 62.1927 | 1.9176 | 0 | 181.8247
1688639 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725371/YENİ SANAYİ TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 12:58:00 | 21.11.2021 13:56:06 | 0.96833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 6 | 0 | 0.4559 | 0 | 0 | 0 | 129.0689 | 0 | 15.4225 | 144.9473
3015878 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740763/21010 NOLU DM / DM 25 ÇIKIŞI (21015) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2021 13:00:05 | 21.11.2021 15:00:06 | 2.0003 | 0 | 531 | 0 | 5 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 239.3782 | 0 | 1.7328 | 0 | 108.3717 | 0 | 4.4877 | 353.9704
5007227 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300291/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2021 13:00:19 | 21.11.2021 18:00:19 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 23.2494 | 0 | 0 | 0 | 156.7078 | 0 | 0 | 179.9572
1688640 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835024/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 13:04:27 | 21.11.2021 13:10:40 | 0.10361 | 0 | 584 | 1 | 13 | 3 | 170 | 2 | 0 | 0 | 12.4045 | 0.0305 | 0.0814 | 4.0219 | 8.1445 | 2.5761 | 0 | 27.2589
1688641 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 13:04:43 | 21.11.2021 13:05:14 | 0.0086111 | 0 | 506 | 14 | 7 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1.8107 | 0.3221 | 0.0294 | 0.3335 | 0.9735 | 0 | 0 | 3.4692
5007249 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700640/12121 NOLU DM -YENİ OTOGAR DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2021 13:09:41 | 21.11.2021 16:00:00 | 2.8386 | 0 | 349 | 0 | 0 | 10 | 81 | 1 | 1 | 0 | 165.9474 | 0 | 0 | 383.0522 | 154.7547 | 43.4632 | 6.707 | 753.9245
1688611 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 817197/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 13:31:00 | 21.11.2021 14:45:53 | 1.2481 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 51.58 | 0 | 0 | 0 | 19.5958 | 0 | 0 | 71.1758
1688645 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 1 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 13:33:40 | 21.11.2021 13:35:37 | 0.0325 | 0 | 776 | 9 | 0 | 4 | 135 | 0 | 0 | 0 | 4.3821 | 0 | 0 | 0.9147 | 1.6878 | 0 | 0 | 6.9846
1688613 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103255/17210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 13:58:00 | 21.11.2021 14:55:21 | 0.95583 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.4727 | 0 | 0 | 0 | 14.3974 | 0 | 0 | 60.8701
1688650 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 14:01:18 | 21.11.2021 14:01:46 | 0.0077778 | 0 | 16 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.031048 | 0.38062 | 0.011163 | 1.3275 | 0.052836 | 0 | 0 | 1.8032
1688854 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 786801/Ç.TM(C)->(34016)Y.KAZAN [ÇRKZ.2-F6] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 14:05:17 | 21.11.2021 14:46:00 | 0.67861 | 0 | 429 | 5 | 2 | 20 | 63 | 37 | 2 | 0 | 74.1381 | 18.4918 | 0.4246 | 127.9019 | 46.0246 | 4912.6533 | 2.0606 | 5181.6949
1688654 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 434204/93204 K PAŞAYİĞİT TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 14:11:00 | 21.11.2021 14:39:03 | 0.4675 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.9759 | 0 | 0 | 0 | 2.2832 | 0 | 0 | 12.2591
1688653 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701398/18005 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 14:11:36 | 21.11.2021 14:27:54 | 0.27167 | 1 | 615 | 3 | 5 | 19 | 131 | 7 | 0 | 0.0811 | 38.2339 | 1.5842 | 0.2525 | 55.938 | 21.3221 | 83.5184 | 0 | 200.9302
2043192 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881835/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | HARİCİ PANO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 14:13:26 | 21.11.2021 14:31:26 | 0.3 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8473 | 0 | 0 | 0 | 0.6227 | 0 | 0 | 9.47
1688648 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841334/85073 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 14:40:00 | 21.11.2021 14:50:23 | 0.17306 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.1728 | 0 | 0.0884 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 4.1992
2043190 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 481786/Uzk. A-BILDIRKÖY ŞULTANŞAH YOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 14:45:52 | 21.11.2021 15:01:52 | 0.26667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9083 | 0 | 0 | 0 | 0.3372 | 0 | 0 | 2.2455
1688666 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830837/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 14:50:00 | 21.11.2021 15:30:14 | 0.67056 | 0 | 1200 | 0 | 3 | 0 | 207 | 0 | 1 | 0 | 150.7985 | 0 | 0.8786 | 0 | 64.1732 | 0 | 2.1848 | 218.0351
1688619 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264505/27535 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 15:06:00 | 21.11.2021 15:31:09 | 0.41917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0818 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0.5038
1688672 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 15:37:55 | 21.11.2021 15:38:37 | 0.011667 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9093 | 0 | 0.2172 | 0 | 0 | 0 | 3.1265
1688674 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803964/ 92602 NOLU DT KORUKLU-DANİŞMENTÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 15:38:07 | 21.11.2021 15:40:40 | 0.0425 | 0 | 610 | 0 | 0 | 5 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2.4783 | 0 | 0 | 1.2871 | 0.4113 | 0.3349 | 0 | 4.5116
1688677 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 16:02:36 | 21.11.2021 16:03:51 | 0.020833 | 0 | 1734 | 59 | 6 | 14 | 297 | 11 | 0 | 0 | 8.141 | 3.5386 | 0.0264 | 1.6287 | 2.7391 | 9.4141 | 0 | 25.4879
1688679 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40784/40784 AHMET TR SUKUY TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 16:30:00 | 21.11.2021 17:46:24 | 1.2733 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.1716 | 0 | 0 | 0 | 310.1947 | 0 | 0 | 316.3663
1688687 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779561/YILDIZ KZN->>(779561)DİZAYN ÇKŞ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 17:14:00 | 21.11.2021 18:44:21 | 1.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2224 | 0 | 1700.5926 | 0 | 1931.815
1688707 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 308942/40250 DM8/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 17:15:00 | 21.11.2021 19:22:48 | 2.13 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 141.5599 | 0 | 0 | 0 | 31.2812 | 0 | 0 | 172.8411
1688706 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 17:17:06 | 21.11.2021 17:45:59 | 0.48139 | 1 | 191 | 0 | 1 | 3 | 62 | 0 | 0 | 14.4332 | 27.0119 | 0 | 0.2248 | 211.3613 | 139.223 | 0 | 0 | 392.2542
1688682 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 407420/81100 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 17:20:00 | 21.11.2021 17:33:26 | 0.22389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9106 | 0 | 0 | 5.9106
12220016 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311354/40105 DM5/74 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 17:24:00 | 21.11.2021 18:15:37 | 0.86028 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 32.4328 | 0 | 0 | 0 | 20.1283 | 0 | 0 | 52.5611
1688711 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822761/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 18:00:00 | 21.11.2021 18:54:34 | 0.90944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9868 | 0 | 8.7876 | 0 | 0 | 0 | 10.7744
1688715 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377621/DM10/TR37 HSMAR >>(377621)BOX AG ŞLR F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 18:14:00 | 21.11.2021 18:49:44 | 0.59556 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.9311 | 0 | 0 | 0 | 12.5203 | 0 | 0 | 31.4514
1688717 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432204/93204 K PAŞAYİĞİT TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 18:17:00 | 21.11.2021 18:46:47 | 0.49639 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4729
1688720 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34249/DİZAYN KABİN DM (V.MEŞE OSB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 18:22:16 | 21.11.2021 18:40:02 | 0.29611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2681 | 0 | 251.8352 | 0 | 288.1033
1688695 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371695/DTR-2 KARAMEHMET->>(371695) AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 18:58:00 | 21.11.2021 20:24:40 | 1.4444 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.5525 | 0 | 0 | 0 | 0.5266 | 0 | 0 | 20.0791
1688696 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378370/DM1/TR18 >>(378370) AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 19:06:00 | 21.11.2021 19:44:01 | 0.63361 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.2052 | 0 | 0 | 0 | 9.6067 | 0 | 0 | 55.8119
1688699 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105123/14070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 20:02:00 | 21.11.2021 20:46:05 | 0.73472 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 3.7683 | 0 | 0 | 0 | 26.5479 | 0 | 0 | 30.3162
1688728 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780667/DM5/11 KÖROĞLU SK MZRLK (780667)AG ŞTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 21:13:00 | 21.11.2021 22:03:47 | 0.84639 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.1399 | 0 | 0 | 0 | 8.758 | 0 | 0 | 42.8979
1688732 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782048/DM3/7 (782048) AG ŞALTER B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 21:50:00 | 21.11.2021 22:24:45 | 0.57917 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 69.9551 | 0 | 0 | 0 | 20.7631 | 0 | 0 | 90.7182
1688742 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514389/85067 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 22:00:00 | 21.11.2021 22:15:00 | 0.25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7037 | 0 | 0 | 0 | 0.1207 | 0 | 0 | 0.8244
1688737 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364704/DM4/29 PİKNİK >>(364682) DİREKJ AG-A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2021 23:12:00 | 22.11.2021 01:54:07 | 2.7019 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5734
3015907 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34002/Ç.TM(B)->(31000)ŞEHİR-5 SU DEPOSU[F21] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2021 01:00:17 | 22.11.2021 02:00:17 | 1 | 0 | 10106 | 0 | 1 | 2 | 1344 | 2 | 1 | 0 | 1754.1111 | 0 | 0.4317 | 189.0574 | 547.8067 | 25.1118 | 0.7392 | 2517.2579
1688746 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742540/21311 NOLU DM / TR 26 ÇIKIŞI (742540) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 03:13:00 | 22.11.2021 03:51:05 | 0.63472 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.4314 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.6134 | 0 | 0 | 12.0482
1688764 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 20120/20120-DM14 YEŞİLYURT KABİN OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 03:29:00 | 22.11.2021 04:03:10 | 0.56944 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 44.0065 | 0 | 0 | 0 | 26.4109 | 0 | 0.1882 | 70.6056
1688747 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105143/14250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 03:53:00 | 22.11.2021 04:12:30 | 0.325 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 22.3164 | 0 | 0 | 0 | 7.7398 | 0 | 0 | 30.0562
1688768 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701398/18005 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 06:41:22 | 22.11.2021 07:21:38 | 0.67111 | 1 | 615 | 3 | 5 | 19 | 131 | 7 | 0 | 0.1681 | 79.226 | 3.9015 | 0.6217 | 147.0524 | 47.7281 | 392.0584 | 0 | 670.7562
1688769 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 06:41:35 | 22.11.2021 06:42:18 | 0.011944 | 0 | 618 | 1 | 0 | 14 | 125 | 2 | 0 | 0 | 1.4927 | 0.0299 | 0 | 1.0494 | 0.7272 | 4.2103 | 0 | 7.5095
1688772 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700847/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 07:26:00 | 22.11.2021 11:46:39 | 4.3442 | 0 | 237 | 2 | 4 | 4 | 89 | 4 | 0 | 0 | 283.7318 | 20.2741 | 2.0174 | 80.3285 | 271.7025 | 630.0948 | 0 | 1288.1491
1688773 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 07:38:32 | 22.11.2021 07:39:09 | 0.010278 | 0 | 295 | 9 | 7 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.994 | 0.6048 | 0.0598 | 0.5374 | 0.5566 | 0 | 0 | 2.7526
1688751 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108376/11700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 08:08:00 | 22.11.2021 11:51:43 | 3.7286 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8858
2043195 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50230/13A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 08:13:05 | 22.11.2021 11:09:23 | 2.9383 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 126.2992 | 0 | 0 | 0 | 5.9198 | 0 | 0 | 132.219
11249475 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50121/DM9-TR10 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 08:14:19 | 22.11.2021 08:56:12 | 0.69806 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5449 | 0 | 0 | 0 | 1.8178 | 0 | 0 | 15.3627
1688752 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867088/MİNNETLER KÖK TEM KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 08:15:00 | 22.11.2021 08:53:15 | 0.6375 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.6379 | 0 | 205.2452 | 7.6267 | 1141.5509 | 0 | 1355.0607
1688780 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827428/Uzk. HAMİDİYE KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 08:20:52 | 22.11.2021 08:21:29 | 0.010278 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0.3745 | 0 | 0 | 0 | 0.1718 | 0 | 0.0394 | 0.5857
1688783 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827444/Uzk. HAMİDİYE KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 08:28:00 | 22.11.2021 10:08:48 | 1.68 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 38.1581 | 0 | 0 | 0 | 17.6536 | 0 | 4.008 | 59.8197
5007251 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53310/BESKİ KÖPRÜBAŞI TR GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2021 08:30:17 | 22.11.2021 15:30:17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.3272 | 0 | 0 | 190.3272
1688787 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 08:43:31 | 22.11.2021 08:44:02 | 0.0086111 | 0 | 220 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.5863 | 0.035 | 0 | 0 | 0.2746 | 0 | 0 | 0.8959
5007254 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87540/Uzk.BALABANKÖY ÇIKIŞI ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2021 09:00:07 | 22.11.2021 17:00:07 | 8 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 265.1023 | 0 | 4.8525 | 0 | 163.9424 | 0 | 0 | 433.8972
5007236 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266180/27215 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2021 09:00:22 | 22.11.2021 12:00:22 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.5995 | 0 | 0 | 0 | 5.5156 | 0 | 0 | 7.1151
3015901 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402835/80240 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2021 09:00:29 | 22.11.2021 10:00:29 | 1 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.3127 | 0 | 0 | 0 | 4.4548 | 0 | 0 | 54.7675
1688753 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764604/42065 NOLU DM / DM 3/5 ÇIKIŞI (764604) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 09:02:00 | 22.11.2021 11:15:35 | 2.2264 | 0 | 2162 | 0 | 0 | 2 | 572 | 1 | 2 | 0 | 3266.2047 | 0 | 0 | 70.4824 | 816.0901 | 0.8426 | 8.6329 | 4162.2527
1688793 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887458/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 09:05:00 | 22.11.2021 09:48:12 | 0.72 | 0 | 267 | 1 | 2 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25.902 | 8.4985 | 0.1326 | 8.4892 | 13.0427 | 0 | 0 | 56.065
3015894 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790298/80500 NOLU DM(MENSUCAT EVLERİ)ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2021 09:15:51 | 22.11.2021 11:29:51 | 2.2333 | 0 | 1609 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 2 | 0 | 772.007 | 0 | 0 | 0 | 259.2733 | 0 | 36.46 | 1067.7403
1688756 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40715/40720 NOLU DM / DM 32 ÇIKIŞI (40715) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 09:19:00 | 22.11.2021 11:56:27 | 2.6242 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 229.152 | 0 | 0 | 0 | 140.0767 | 0 | 0 | 369.2287
5007253 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847021/842965 NO DİREK MUTAFOĞLU UN FAB.ENEH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2021 09:20:46 | 22.11.2021 18:20:46 | 9 | 0 | 288 | 3 | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 575.5408 | 142.2206 | 0 | 135.5201 | 346.2784 | 0 | 0 | 1199.5599
3015891 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335375/43722 B.YON. TR 27 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2021 09:22:10 | 22.11.2021 11:22:10 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.3111 | 0 | 0 | 0 | 12.4979 | 0 | 0 | 28.809
5007262 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787480/DM2/25 ->> (787480) MURATLI HATTI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2021 09:30:33 | 22.11.2021 10:10:33 | 0.66667 | 1 | 130 | 1 | 0 | 20 | 38 | 8 | 0 | 0.9836 | 15.5293 | 0.611 | 0 | 84.3329 | 18.5081 | 511.8974 | 0 | 631.8623
5007260 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787480/DM2/25 ->> (787480) MURATLI HATTI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2021 09:30:33 | 22.11.2021 16:21:33 | 6.85 | 1 | 130 | 1 | 0 | 20 | 38 | 8 | 0 | 10.2704 | 162.2147 | 5.9527 | 0 | 844.607 | 184.8491 | 5162.3978 | 0 | 6370.2917
1688797 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860859/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 09:33:00 | 22.11.2021 12:33:55 | 3.0153 | 0 | 503 | 0 | 1 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 199.413 | 0 | 0.6985 | 25.3508 | 92.0208 | 0 | 0 | 317.4831
1688800 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701398/18005 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 09:44:23 | 22.11.2021 10:04:35 | 0.33667 | 1 | 615 | 3 | 5 | 19 | 131 | 7 | 0 | 0.0919 | 43.3244 | 2.2026 | 0.351 | 96.6276 | 32.9791 | 293.7527 | 0 | 469.3293
1688804 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42015/KIZILPINAR DM 3/9 ( ESKİ DM 3 ) (42015) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 09:49:42 | 22.11.2021 10:00:06 | 0.17333 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 47.9294 | 0 | 0 | 0 | 62.065 | 0 | 0 | 109.9944
11249489 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377173/DM1/53 ->>(377174)MEYDAN AG ŞLTR E | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 10:06:56 | 22.11.2021 10:20:56 | 0.23333 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.7026 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 0 | 4.9193
1688834 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1830482/40240 DM2/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 10:12:00 | 22.11.2021 13:01:28 | 2.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5282 | 0 | 0 | 0.5282
1688809 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489433/Uzk. B-İSTASYON ÇIKŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 10:47:00 | 22.11.2021 11:50:41 | 1.0614 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.2669 | 0 | 0.5521 | 0 | 30.4046 | 0 | 0 | 34.2236
1688824 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 435327/92492 K ERİKLİ S TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 10:51:00 | 22.11.2021 11:32:39 | 0.69417 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9091 | 0 | 0 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 5.914
1688806 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 11:04:29 | 22.11.2021 11:07:22 | 0.048056 | 0 | 388 | 0 | 1 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3.5489 | 0 | 0 | 4.8633 | 2.2652 | 0 | 0 | 10.6774
1688808 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 11:04:57 | 22.11.2021 11:07:37 | 0.044444 | 5 | 2720 | 1 | 36 | 16 | 586 | 3 | 2 | 0.3614 | 26.0274 | 0.0207 | 0.6401 | 3.9817 | 38.364 | 55.6857 | 1.2703 | 126.3513
1688826 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM Fideri | 821901/FİDER 2 BÜYÜKEVREN ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 11:09:00 | 22.11.2021 13:59:50 | 2.8472 | 4 | 12770 | 69 | 49 | 49 | 1198 | 3 | 0 | 36.5097 | 4269.4533 | 445.9218 | 21.5827 | 1374.0408 | 2104.081 | 2105.4672 | 0 | 10357.0565
1688815 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 11:27:18 | 22.11.2021 12:30:22 | 1.0511 | 0 | 2773 | 4 | 4 | 8 | 340 | 3 | 7 | 0 | 401.7917 | 7.5049 | 1.5888 | 73.8118 | 183.7788 | 118.2217 | 30.7796 | 817.4773
2043179 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105123/14070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 11:30:17 | 22.11.2021 11:55:17 | 0.41667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1.8068 | 0 | 0 | 0 | 20.023 | 0 | 0 | 21.8298
11249501 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 19890073/40108 DM5/75 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 12:00:28 | 22.11.2021 12:50:28 | 0.83333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.7815 | 0 | 0 | 0 | 2.2586 | 0 | 0 | 4.0401
10003470 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 377242/DM2/34->>(783527)DM10/TR27 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2021 12:00:58 | 22.11.2021 14:34:17 | 2.5553 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.3515 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 4.1665
5007232 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704239/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2021 12:25:28 | 22.11.2021 13:25:28 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0.4444 | 1.039 | 0.6541 | 0 | 211.1278 | 11.9646 | 0 | 0 | 225.2299
1688827 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796850/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 13:00:00 | 22.11.2021 13:18:47 | 0.31306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4099 | 0 | 2.4099
3015876 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336837/43722 B.YON. TR 27 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2021 13:00:01 | 22.11.2021 16:26:01 | 3.4333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.9123 | 0 | 0 | 0 | 9.5878 | 0 | 0 | 24.5001
1688851 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377242/DM10/TR38 E.ADLİYE->>(377241)AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 13:18:00 | 22.11.2021 14:12:43 | 0.91194 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26.9391 | 0 | 0 | 0 | 9.9027 | 0 | 0 | 36.8418
11249491 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 879002/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 13:28:09 | 22.11.2021 14:22:09 | 0.9 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8972 | 0 | 0 | 0 | 1.7862 | 0 | 0 | 8.6834
1688840 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102502/15430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 13:30:00 | 22.11.2021 15:31:20 | 2.0222 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0266 | 0 | 0 | 0 | 4.3848 | 0 | 0 | 14.4114
1688853 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889534/DTT1 ÇIK-DM16 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 13:33:28 | 22.11.2021 13:36:28 | 0.05 | 0 | 1092 | 0 | 20 | 2 | 251 | 0 | 0 | 0 | 9.4031 | 0 | 0.2527 | 1.5171 | 10.2069 | 0 | 0 | 21.3798
1688843 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411832/81930 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 13:40:00 | 22.11.2021 13:59:48 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0782
1688829 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795602/Edr.CANTAŞ TAŞ OCAĞI VE T.S ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 14:00:00 | 22.11.2021 14:30:07 | 0.50194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3652 | 0 | 0 | 0 | 9.3652
1688850 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 796850/Hvs.85056-85057(TR-14-TR-16)DTT ENH.ÇIKI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 14:10:00 | 22.11.2021 14:27:16 | 0.28778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3483 | 0 | 2.3483
3015895 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790532/81260 NOLU DM(K-16 ŞÜKRÜPAŞA SİT.)ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2021 14:15:45 | 22.11.2021 15:41:45 | 1.4333 | 0 | 2475 | 0 | 2 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 820.6352 | 0 | 1.956 | 19.7863 | 175.3221 | 0 | 0 | 1017.6996
1688871 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413571/81880 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 14:30:00 | 22.11.2021 17:20:14 | 2.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1766 | 0 | 0 | 7.1766
1688868 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87900/Uzk.KIRCASALİH YENİ DM ÇIKIŞI ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 14:34:00 | 22.11.2021 15:44:17 | 1.1714 | 0 | 1798 | 5 | 4 | 11 | 298 | 2 | 1 | 0 | 369.8036 | 43.7073 | 1.7144 | 624.4172 | 208.0736 | 80.4874 | 17.5653 | 1345.7688
1688885 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896285/CEYLANKÖY DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 14:47:55 | 22.11.2021 14:48:55 | 0.016667 | 2 | 900 | 2 | 24 | 3 | 117 | 0 | 0 | 0.054 | 3.6472 | 0.0926 | 0.1634 | 0.2962 | 2.114 | 0 | 0 | 6.3674
1688889 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378299/DM10/TR08>(378296>378297>378298)C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 14:57:00 | 22.11.2021 15:47:13 | 0.83694 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.285 | 0 | 0 | 0 | 4.7209 | 0 | 0 | 14.0059
1688873 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867288/MİNNETLER KÖK KULELİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 15:06:00 | 22.11.2021 16:05:39 | 0.99417 | 0 | 1064 | 4 | 9 | 21 | 216 | 14 | 0 | 0 | 212.5809 | 1.3755 | 5.3683 | 341.6681 | 180.8854 | 1784.121 | 0 | 2525.9992
1688891 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300653/40783 YAKAMOZ TR SKUY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 15:16:00 | 22.11.2021 16:56:57 | 1.6825 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9129 | 0 | 0 | 0 | 7.2488 | 0 | 0 | 9.1617
11249516 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 15:25:15 | 22.11.2021 15:44:15 | 0.31667 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4176 | 0 | 2.1066 | 0 | 0 | 0 | 6.5242
1688866 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799231/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 15:40:00 | 22.11.2021 15:53:57 | 0.2325 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 11.8168 | 0 | 0 | 0 | 4.9263 | 0 | 0.6483 | 17.3914
1688904 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 16:16:14 | 22.11.2021 16:16:38 | 0.0066667 | 0 | 301 | 24 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.50065 | 1.566 | 0.0095682 | 0.56895 | 0.19813 | 2.1775 | 0 | 5.0208
1688923 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410527/81480 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 16:25:00 | 22.11.2021 18:50:38 | 2.4272 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7224 | 0 | 0.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6849
5007261 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787480/DM2/25 ->> (787480) MURATLI HATTI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2021 16:37:38 | 22.11.2021 17:37:38 | 1 | 1 | 131 | 1 | 0 | 20 | 37 | 8 | 0 | 1.5573 | 24.9106 | 0.8417 | 0 | 110.8432 | 24.3018 | 629.7749 | 0 | 792.2295
1688901 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514812/85062 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 17:00:00 | 22.11.2021 17:38:15 | 0.6375 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1602 | 0 | 0.093 | 0 | 1.8715 | 0 | 0 | 10.1247
1688902 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 86008/86008-S.Oğl TR-8 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 17:20:00 | 22.11.2021 17:36:30 | 0.275 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.1652 | 0 | 0 | 0 | 2.9244 | 0 | 0 | 6.0896
1688914 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410953/81110 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 17:45:00 | 22.11.2021 18:05:00 | 0.33333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9276 | 0 | 0 | 0 | 0.3809 | 0 | 0 | 2.3085
2043221 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656212/74131 TRAFO AG1 ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 17:45:24 | 22.11.2021 18:01:24 | 0.26667 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1657 | 0 | 0 | 0 | 0.2647 | 0 | 0 | 0.4304
1688935 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733811/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 18:15:00 | 22.11.2021 19:00:50 | 0.76389 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9681 | 0 | 0 | 0 | 2.5459 | 0 | 0 | 13.514
1688947 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 202091/C ÇIKIŞI SAHİL TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.11.2021 18:18:00 | 22.11.2021 21:18:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5464
11249549 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | Abone Tesisi | 610595/BALABAN TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 18:30:40 | 22.11.2021 19:06:40 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1672 | 0 | 0.2952 | 0 | 0.7717 | 0 | 0 | 2.2341
1688954 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822129/LİMAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 19:00:00 | 22.11.2021 21:54:24 | 2.9067 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1948 | 0 | 0 | 14.128 | 0 | 0 | 0 | 41.3228
1688967 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 19:18:00 | 22.11.2021 20:13:13 | 0.92028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.3438 | 0 | 162.3438
1688969 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 261423/27365 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 19:32:00 | 22.11.2021 20:35:53 | 1.0647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7589 | 0 | 0 | 0 | 0.3763 | 0 | 0 | 3.1352
1688934 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410527/83160 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 20:10:00 | 22.11.2021 20:44:02 | 0.56722 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1835 | 0 | 0.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388
1688960 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804078/Kşn KORUKLU KÖK KORUKLU-DANİŞMENTÇKŞ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 20:13:00 | 22.11.2021 22:38:10 | 2.4194 | 0 | 3428 | 0 | 3 | 0 | 134 | 1 | 3 | 0 | 708.4115 | 0 | 0.337 | 0 | 149.3576 | 4.9878 | 12.3739 | 875.4678
1688975 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573838/BMANDIRA ŞAMDANİMAH.TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 21:35:00 | 22.11.2021 22:13:02 | 0.63389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7653 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 1.7676
1688988 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376521/YENİCE DTR2 >>(376482) ŞLR-B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 21:47:00 | 22.11.2021 23:59:28 | 2.2078 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0743 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 | 0 | 0 | 4.1255
1688989 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803964/ 92602 NOLU DT KORUKLU-DANİŞMENTÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2021 22:33:58 | 22.11.2021 22:35:09 | 0.019722 | 0 | 610 | 0 | 0 | 5 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 1.2232 | 0.315 | 0.755 | 0 | 5.0111
1689001 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484127/D-STAD ARKASI TANGIRLAR | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 00:00:00 | 23.11.2021 00:46:29 | 0.77472 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.169 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 12.29
1688993 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85003/MAMSAN ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 00:37:00 | 23.11.2021 01:30:00 | 0.88333 | 0 | 405 | 0 | 2 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65.5868 | 0 | 2.9885 | 127.8044 | 30.757 | 0 | 0 | 227.1367
2043205 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408018/81700 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 00:40:57 | 23.11.2021 01:25:57 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0879 | 0 | 0 | 0 | 12.4763 | 0 | 0 | 12.5642
1688994 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730966/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 00:42:44 | 23.11.2021 00:43:03 | 0.0052778 | 0 | 750 | 10 | 12 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2.0497 | 1.6986 | 0.0538 | 0.384 | 0.6496 | 0 | 0 | 4.8357
1688995 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855532/BADEMLİK DTT 19-20 ÇIK. VE DM3 TR14 RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 00:57:31 | 23.11.2021 00:59:30 | 0.033056 | 0 | 1611 | 0 | 1 | 2 | 68 | 0 | 1 | 0 | 8.3662 | 0 | 0 | 3.0018 | 0.6614 | 0 | 0.0721 | 12.1015
1688996 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855532/ DM YURT ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 01:04:28 | 23.11.2021 03:20:24 | 2.2656 | 0 | 1611 | 0 | 1 | 2 | 68 | 0 | 1 | 0 | 533.3003 | 0 | 0 | 196.9401 | 43.0411 | 0 | 4.9059 | 778.1874
1688998 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 796752/Uzk.ALTINKÖPRÜ RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 01:25:54 | 23.11.2021 01:35:18 | 0.15667 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4523 | 0 | 0.9937 | 0 | 0 | 0 | 1.446
11249560 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90492/90492 NOLU DT TR1-27-TR1-28 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 01:35:22 | 23.11.2021 01:40:22 | 0.083333 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.0084 | 0 | 0 | 0 | 0.2353 | 0 | 0 | 2.2437
1689023 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 02:01:40 | 23.11.2021 02:02:29 | 0.013611 | 0 | 1734 | 59 | 6 | 14 | 297 | 11 | 0 | 0 | 6.5327 | 3.0006 | 0.0223 | 1.3761 | 1.7767 | 21.2375 | 0 | 33.9459
1689024 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818706/FABRİKALAR ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 02:02:29 | 23.11.2021 05:07:35 | 3.085 | 0 | 9 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6544 | 98.0788 | 0 | 105.8558 | 0 | 0 | 0 | 211.589
1689030 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 796752/Uzk.ALTINKÖPRÜ RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 03:09:00 | 23.11.2021 05:39:27 | 2.5075 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1124 | 0 | 14.9965 | 0 | 0 | 0 | 21.1089
1689032 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829072/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 04:32:38 | 23.11.2021 05:22:20 | 0.82833 | 0 | 1731 | 17 | 11 | 23 | 277 | 3 | 1 | 0 | 209.6732 | 79.3804 | 3.018 | 115.9826 | 96.9582 | 35.6193 | 3.6721 | 544.3038
1689034 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 04:43:53 | 23.11.2021 08:28:28 | 3.7431 | 2 | 1011 | 0 | 5 | 7 | 185 | 6 | 0 | 28.7771 | 719.7429 | 0 | 2.6662 | 112.8272 | 271.777 | 2393.7572 | 0 | 3529.5476
1689039 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 05:47:09 | 23.11.2021 05:48:36 | 0.024167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0737 | 0 | 12.0737
1689040 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 05:53:09 | 23.11.2021 05:54:51 | 0.028333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0737 | 0 | 12.0737
1689044 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26128/EMİRALİ-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 06:19:00 | 23.11.2021 08:17:54 | 1.9817 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 54.9178 | 0 | 0 | 12.4959 | 14.5606 | 0 | 0 | 81.9743
1689042 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26128/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 06:22:13 | 23.11.2021 07:15:58 | 0.89583 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24.9105 | 0 | 0 | 5.1181 | 5.805 | 0 | 0 | 35.8336
1689043 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 06:23:40 | 23.11.2021 08:01:01 | 1.6225 | 0 | 2773 | 4 | 4 | 8 | 340 | 3 | 7 | 0 | 579.5005 | 11.0995 | 2.3498 | 93.8189 | 216.3559 | 170.6546 | 43.6086 | 1117.3878
1689045 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700557/10500 TEİAŞ PB3-SAC DM FİDER 5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 06:26:44 | 23.11.2021 06:28:28 | 0.028889 | 8 | 8456 | 29 | 55 | 118 | 2294 | 29 | 15 | 0.1011 | 52.0748 | 2.2878 | 1.4964 | 37.3595 | 27.9978 | 169.7092 | 2.3328 | 293.3594
1689047 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784563/FERMAŞ DM>>(34918)COLİNS+ARITEKS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 06:27:59 | 23.11.2021 07:07:59 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1347 | 0 | 4496.1936 | 0 | 4535.3283
1689051 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430365/91220 K TR2/24 Tatlcı K TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 06:42:00 | 23.11.2021 07:35:40 | 0.89444 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3841 | 0 | 0 | 0 | 2.7173 | 0 | 0 | 13.1014
1689048 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701398/18005 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 06:43:52 | 23.11.2021 08:09:57 | 1.4347 | 1 | 615 | 3 | 5 | 19 | 131 | 7 | 0 | 0.3743 | 176.3459 | 8.4981 | 1.3543 | 345.1504 | 112.0704 | 1183.0249 | 0 | 1826.8183
1689014 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 726012/25301 DEN ESKİ SANAYİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 06:47:00 | 23.11.2021 09:21:13 | 2.5703 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 2 | 0 | 501.6128 | 0 | 0 | 0 | 361.0902 | 0 | 91.1957 | 953.8987
1689052 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434242/93202 K PAŞAYİĞİT TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 06:56:00 | 23.11.2021 07:48:22 | 0.87278 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.0208 | 0 | 0 | 0 | 5.2503 | 0 | 0 | 10.2711
1689015 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301649/40415 TR47 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 06:56:00 | 23.11.2021 08:13:54 | 1.2983 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.9055 | 0 | 0 | 0 | 14.3263 | 0 | 0 | 38.2318
1689053 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 07:12:46 | 23.11.2021 13:04:36 | 5.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6091.1889 | 0 | 6091.1889
1689018 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836206/Mrç. SUBASI TR-4 B-BELEDİYE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 07:30:00 | 23.11.2021 08:59:21 | 1.4892 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 32.2679 | 0 | 0 | 0 | 39.3256 | 0 | 0 | 71.5935
1689058 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720580/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 07:35:32 | 23.11.2021 07:36:17 | 0.0125 | 0 | 265 | 1 | 0 | 2 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0.6906 | 0.0044 | 0 | 0.1203 | 0.208 | 10.8325 | 0 | 11.8558
1689061 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706825/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 07:38:00 | 23.11.2021 09:39:59 | 2.0331 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.0963 | 0 | 0 | 0 | 10.3641 | 0 | 0 | 27.4604
3015893 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53000/DM1-TR1 / TR12 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2021 08:00:32 | 23.11.2021 08:30:32 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 6 | 0 | 0.1132 | 0 | 0 | 0 | 113.8971 | 0 | 13.4232 | 127.4335
1689071 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783544/DTR-4 SARILAR KÖYÜ KARŞI MAHALLE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 08:29:00 | 23.11.2021 10:10:07 | 1.6853 | 0 | 246 | 12 | 0 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 70.6857 | 99.7106 | 0 | 397.0282 | 79.82 | 0 | 0 | 647.2445
1689073 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720580/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 08:33:36 | 23.11.2021 08:34:06 | 0.0083333 | 0 | 265 | 1 | 0 | 2 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0.7033 | 0.0048 | 0 | 0.1355 | 0.2392 | 11.7342 | 0 | 12.817
5007259 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 18620/18620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2021 09:00:36 | 23.11.2021 11:00:36 | 2 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 284.2905 | 0 | 0 | 0 | 161.7606 | 0 | 0 | 446.0511
5007237 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756282/27105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2021 09:00:53 | 23.11.2021 13:20:53 | 4.3333 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 42.5217 | 0 | 0 | 0 | 124.1026 | 0 | 0 | 166.6243
2043206 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 675234/70900 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 09:14:45 | 23.11.2021 09:42:15 | 0.45833 | 0 | 575 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 51.1036 | 0 | 1.0793 | 0 | 9.1151 | 0 | 0 | 61.298
1689103 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818254/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 09:18:00 | 23.11.2021 12:29:40 | 3.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7703 | 0 | 0 | 0 | 8.7703
1689107 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6615915/42074 DM1/23 AG ÇIKIŞ ŞALTER E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 09:22:00 | 23.11.2021 10:34:37 | 1.2103 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8723
1689105 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 09:22:25 | 23.11.2021 09:23:25 | 0.016667 | 2 | 3067 | 10 | 19 | 33 | 567 | 7 | 1 | 0.0771 | 13.6397 | 0.6325 | 0.3159 | 7.9827 | 8.8202 | 128.8813 | 0.0844 | 160.4338
1689109 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 430365/91220 K TR2/24 Tatlcı K TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 09:25:00 | 23.11.2021 10:38:08 | 1.2189 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.3185 | 0 | 0 | 0 | 4.8826 | 0 | 0 | 20.2011
1689108 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93310/ 93320 NOLU DM BEĞENDİK TR5 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 09:25:00 | 23.11.2021 10:30:30 | 1.0917 | 0 | 1377 | 0 | 0 | 4 | 123 | 0 | 0 | 0 | 298.0954 | 0 | 0 | 9.8291 | 80.1224 | 0 | 0 | 388.0469
1689095 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780821/DM6/7 (780821) AG ŞALTER A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 09:30:00 | 23.11.2021 10:24:04 | 0.90111 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.6716 | 0 | 0 | 0 | 4.9131 | 0 | 0 | 39.5847
1689097 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590424/YEŞİLOVA TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 09:38:00 | 23.11.2021 13:00:18 | 3.3717 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.1574 | 0 | 0 | 0 | 15.7116 | 0 | 0 | 45.869
1689096 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13890729/40143 DM5/55 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 09:39:00 | 23.11.2021 10:36:09 | 0.9525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4597 | 0 | 0 | 0 | 0.7122 | 0 | 0 | 1.1719
1689115 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829072/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 09:40:07 | 23.11.2021 10:16:06 | 0.59972 | 0 | 1731 | 17 | 11 | 23 | 277 | 3 | 1 | 0 | 170.7478 | 84.9328 | 3.2292 | 131.8385 | 126.3768 | 37.9862 | 5.5456 | 560.6569
3015902 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805755/ 93310 NOLU DM BEĞENDİK TR8 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2021 10:00:58 | 23.11.2021 11:00:08 | 0.98611 | 0 | 812 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 160.9079 | 0 | 0 | 1.8621 | 12.7246 | 0 | 0 | 175.4946
1689125 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 781929/ÇORLU-2(380-A)>>(34017)MONREO-2(FD-4) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 10:10:00 | 23.11.2021 10:21:08 | 0.18556 | 0 | 9338 | 0 | 1 | 11 | 1252 | 16 | 2 | 0 | 319.7135 | 0 | 0.1106 | 33.6495 | 213.1181 | 279.223 | 8.0485 | 853.8632
1689124 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 764902/44700 NOLU DM / SU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 10:11:00 | 23.11.2021 10:25:00 | 0.23333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4565
1689141 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1804906/40361 DM9/26 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 10:12:00 | 23.11.2021 14:34:01 | 4.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3024 | 0 | 0 | 2.3024
1689104 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84030/84030 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 10:15:00 | 23.11.2021 10:35:00 | 0.33333 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.5989 | 0 | 2.7431 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 10.482
1689142 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783305/CZAEVİ KVŞK>(783305)CZAEVİ KAMPÜS DM(F4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 10:16:07 | 23.11.2021 10:22:48 | 0.11139 | 0 | 246 | 12 | 0 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4.6285 | 6.3294 | 0 | 23.9116 | 4.8233 | 0 | 0 | 39.6928
1689145 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6615578/42016 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 10:21:00 | 23.11.2021 11:18:25 | 0.95694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4039
1689122 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514853/85061 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 10:30:00 | 23.11.2021 10:45:24 | 0.25667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.4185 | 0 | 0 | 0 | 2.9134 | 0 | 0 | 4.3319
1689149 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781299/DM1/71(DM19-TR39)>>(781299)DM1/72 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 10:36:43 | 23.11.2021 10:58:38 | 0.36528 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 33.1078 | 0 | 0 | 0 | 10.1186 | 24.9176 | 0 | 68.144
1689129 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104863/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 10:43:00 | 23.11.2021 11:25:16 | 0.70444 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3588
1689151 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 10:45:33 | 23.11.2021 10:47:37 | 0.034444 | 0 | 448 | 0 | 4 | 1 | 46 | 0 | 2 | 0 | 1.9436 | 0 | 0.0518 | 0.0982 | 1.5716 | 0 | 0.2683 | 3.9335
1689152 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891512/TR/161 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 10:47:05 | 23.11.2021 11:19:46 | 0.54472 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 437 | 3 | 7 | 0 | 0.8997 | 0 | 0.5652 | 3.3771 | 194.3067 | 43.0414 | 40.089 | 282.2791
1689158 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39421/DM01/TR57>>(39421)DAH.TR ve SU KUYUSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 10:49:00 | 23.11.2021 11:28:15 | 0.65417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.327 | 0 | 0 | 0 | 174.327
1689160 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 10:53:00 | 23.11.2021 14:05:58 | 3.2161 | 2 | 1011 | 0 | 5 | 7 | 185 | 6 | 0 | 27.3454 | 683.9181 | 0 | 2.6245 | 125.6693 | 323.0785 | 2485.6231 | 0 | 3648.2589
3015903 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800769/90492 NOLU DT TR1-27-TR1-28 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2021 11:00:27 | 23.11.2021 12:00:27 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.441 | 0 | 0 | 0 | 5.8484 | 0 | 0 | 23.2894
1689089 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521382/86020 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 11:03:00 | 23.11.2021 11:20:00 | 0.28333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2634 | 0 | 0 | 0 | 0.5665 | 0 | 0 | 1.8299
1689168 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432432/90540 K TR1/37 Pşyğt C TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 11:07:00 | 23.11.2021 11:38:20 | 0.52222 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5894 | 0 | 0 | 0 | 0.2208 | 0 | 0 | 12.8102
1689167 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108566/12540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 11:08:00 | 23.11.2021 12:58:08 | 1.8356 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9823
1689166 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 11:08:00 | 23.11.2021 12:22:59 | 1.2497 | 3 | 205 | 6 | 6 | 4 | 35 | 0 | 0 | 2.0561 | 40.3931 | 24.5505 | 1.1295 | 5.9418 | 19.1851 | 0 | 0 | 93.2561
1689171 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108433/12505 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 11:18:00 | 23.11.2021 13:26:07 | 2.1353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4271
1689157 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 79556/Edr.CANTAŞ TAŞ OCAĞI VE T.S ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 11:20:00 | 23.11.2021 11:36:38 | 0.27722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1391 | 0 | 13.1844 | 0 | 0 | 0 | 13.3235
1689172 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | Dağıtım Transformatörü | 780732/DM5/3->>(780732)EDİRNE 4.ARALK AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 11:21:00 | 23.11.2021 12:18:53 | 0.96472 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1926 | 0 | 0 | 0 | 5.495 | 0 | 0 | 18.6876
1689173 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102109/15410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 11:25:00 | 23.11.2021 15:00:57 | 3.5992 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8407
1689133 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897357/897357 CEBELLİ - İLDEŞ DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 11:27:00 | 23.11.2021 13:10:14 | 1.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2188 | 53.3972 | 81.65 | 44.2507 | 185.5167
1689178 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 764902/44700 NOLU DM / SU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 11:29:00 | 23.11.2021 14:00:00 | 2.5167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7891
1689177 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 452588/94462 İ SARICAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 11:32:00 | 23.11.2021 15:50:58 | 4.3161 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4313
1689180 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 789101/K.TM(B)>>(789101)KUŞTEPE/E.SEKİZ [F11] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 11:40:43 | 23.11.2021 11:47:58 | 0.12083 | 0 | 1660 | 2 | 6 | 9 | 270 | 2 | 0 | 0 | 42.3407 | 1.0278 | 0.4229 | 20.9014 | 23.0353 | 1.6559 | 0 | 89.384
1689136 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172212/D ÇIKIŞI-ÇERKEZMÜSELLİM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 11:43:00 | 23.11.2021 13:09:05 | 1.4347 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8288 | 0 | 0 | 0 | 1.8513 | 0 | 0 | 4.6801
1689183 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15706807/41219 DM2/10A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 11:54:00 | 23.11.2021 12:53:42 | 0.995 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4544
1689137 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361634/DTR6/012-7 ->> (361634) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 11:58:00 | 23.11.2021 13:00:29 | 1.0414 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.705 | 0 | 0 | 0 | 2.3741 | 0 | 0 | 10.0791
3015896 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90572/90570 K TR1/41 Bilun TR1/47 Fitaş | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2021 12:04:46 | 23.11.2021 13:18:46 | 1.2333 | 0 | 1536 | 1 | 7 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 337.1403 | 0.7781 | 1.315 | 0 | 340.4811 | 0 | 0 | 679.7145
1689139 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430481/91282 K TR2/36 Murat B TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 12:16:00 | 23.11.2021 17:47:44 | 5.5289 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8589 | 0 | 0 | 0 | 4.0474 | 0 | 0 | 10.9063
1689189 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 118507/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 12:17:00 | 23.11.2021 13:18:25 | 1.0236 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4868
1689201 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 795873/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 12:25:00 | 23.11.2021 13:05:00 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0705 | 0 | 0 | 81.6097 | 0 | 0 | 0 | 81.6802
1689191 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 12:29:32 | 23.11.2021 12:48:09 | 0.31028 | 2 | 1011 | 0 | 5 | 7 | 185 | 6 | 0 | 2.7391 | 68.5089 | 0 | 0.2592 | 12.5398 | 31.7604 | 247.845 | 0 | 363.6524
11249605 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600774/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 12:30:27 | 23.11.2021 13:10:27 | 0.66667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4644
1689193 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788773/PEPSİ DM ->>(788773) SARAY YOLU FABRKLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 12:33:28 | 23.11.2021 12:52:26 | 0.31611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.0552 | 0 | 0 | 17.519 | 0.7698 | 1208.1875 | 0 | 1226.5315
1689195 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 5503741/TR-46 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 12:38:00 | 23.11.2021 13:59:52 | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8248 | 0 | 0 | 0.8248
1689196 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 785693/K.TM(B)>>(789101)KUŞTEPE/E.SEKİZ [F11] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 12:43:00 | 23.11.2021 14:08:57 | 1.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9343 | 0 | 0 | 0 | 37.9343
1689206 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700253/18960 YENİCE ARITMA DM SU KUYUSU TESKİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 12:53:00 | 23.11.2021 14:19:09 | 1.4358 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4647 | 0 | 43.5265 | 0 | 0 | 0 | 45.9912
1689204 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796814/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 12:55:00 | 23.11.2021 13:20:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068
3015904 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92412/92384 NOLU DM ERİKLİ SHL DM1 TR4 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2021 13:00:15 | 23.11.2021 14:46:16 | 1.7669 | 1 | 2482 | 0 | 0 | 2 | 189 | 0 | 0 | 2.6024 | 542.0475 | 0 | 0 | 5.5696 | 233.5894 | 0 | 0 | 783.8089
1689221 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 13:20:50 | 23.11.2021 13:21:08 | 0.005 | 0 | 1000 | 46 | 6 | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2.635 | 2.9296 | 0.0436 | 0.3739 | 1.0802 | 0 | 0 | 7.0623
1689198 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 412816/81500 NO DM(03-TR/06 K.AĞAÇ GİRİŞ)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 13:30:00 | 23.11.2021 13:40:00 | 0.16667 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0469 | 0 | 0.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.897
1689222 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 13:34:36 | 23.11.2021 13:35:10 | 0.0094444 | 0 | 220 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.6176 | 0.0342 | 0 | 0 | 0.2752 | 0 | 0 | 0.927
1689213 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147454/26125NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI MAH ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 13:43:00 | 23.11.2021 16:31:52 | 2.8144 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2686 | 0 | 0 | 0 | 0.6053 | 0 | 0 | 11.8739
1689217 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828454/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 13:57:00 | 23.11.2021 15:18:22 | 1.3561 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41.7801 | 0 | 1.0137 | 0 | 8.8967 | 0 | 0 | 51.6905
1689229 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796509/81505 Edr.03-Tr-06-A (B.ÖĞÜTMEN)DTT ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 14:01:00 | 23.11.2021 14:15:00 | 0.23333 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.5607 | 0 | 0.2219 | 0 | 6.082 | 0 | 0 | 6.8646
11249607 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470292/95232 E ŞEHİTLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 14:04:07 | 23.11.2021 14:24:07 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083165
1689219 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867380/MİNNETLER KÖK KULELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 14:07:00 | 23.11.2021 15:26:19 | 1.3219 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.2933 | 0 | 0.7265 | 0 | 18.4974 | 0 | 0 | 63.5172
1689238 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820806/ 95200 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 14:41:44 | 23.11.2021 14:42:19 | 0.0097222 | 1 | 5837 | 47 | 19 | 15 | 544 | 0 | 0 | 0.0138 | 10.8641 | 1.8687 | 0.0369 | 2.4265 | 6.1112 | 0 | 0 | 21.3212
1689239 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805666/ 93310 NOLU DM BEĞENDİK TR8 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 14:42:43 | 23.11.2021 14:45:33 | 0.047222 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 5 | 124 | 0 | 0 | 0 | 13.6855 | 0 | 0 | 0.5032 | 3.5785 | 0 | 0 | 17.7672
1689240 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87250/Uzk.TR-2-01 KARADENİZ MAH. AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 14:44:00 | 23.11.2021 15:40:50 | 0.94722 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.1429 | 0 | 0 | 0 | 0.6376 | 0 | 0 | 23.7805
1689263 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 764902/44480 ÇAYLA TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 14:55:00 | 23.11.2021 15:40:00 | 0.75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5115
1689264 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80490/80500 NOLU DM(1000 EVLER-II KISIM)ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.11.2021 14:55:00 | 23.11.2021 15:42:26 | 0.79056 | 0 | 435 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 68.6409 | 0 | 0 | 75.5099 | 122.952 | 0 | 0 | 267.1028
1689262 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83725/83725-Edr.AÇIKCEZAEVİ DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 14:56:12 | 23.11.2021 14:57:03 | 0.014167 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 53 | 1 | 0 | 0.4407 | 0 | 0.028 | 0 | 1.7227 | 0.1861 | 1.3641 | 0 | 3.7416
1689244 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821989/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 14:59:00 | 23.11.2021 21:46:13 | 6.7869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1778
1689268 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704008/14025 NOLU DM HACININ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 15:03:56 | 23.11.2021 15:14:01 | 0.16806 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.7385 | 0 | 0 | 0 | 1.9377 | 0 | 0 | 19.6762
1689272 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632286/ÇAKILLI TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 15:13:00 | 23.11.2021 19:12:07 | 3.9853 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.5263 | 0 | 0 | 0 | 4.1182 | 0 | 0 | 18.6445
1689276 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 15:30:20 | 23.11.2021 15:32:15 | 0.031944 | 2 | 1430 | 3 | 5 | 12 | 196 | 0 | 0 | 0.0479 | 7.4207 | 0.0514 | 0.0852 | 2.326 | 4.4266 | 0 | 0 | 14.3578
1689281 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 15:47:16 | 23.11.2021 16:02:23 | 0.25194 | 2 | 1430 | 3 | 5 | 12 | 196 | 0 | 0 | 0.3643 | 56.5861 | 0.3834 | 0.6362 | 17.3278 | 33.0515 | 0 | 0 | 108.3493
1689283 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 15:50:23 | 23.11.2021 15:50:45 | 0.0061111 | 0 | 301 | 24 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.45893 | 1.4355 | 0.0087708 | 0.52153 | 0.18162 | 1.996 | 0 | 4.6024
1689287 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 15:59:09 | 23.11.2021 16:00:37 | 0.024444 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2043 | 0 | 0.2856 | 0 | 0 | 0 | 3.4899
1689289 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783848/DTR2/19-2 ->> (783848) AG ŞLTR BC | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 16:06:00 | 23.11.2021 17:39:24 | 1.5567 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.9627 | 0 | 0 | 0 | 4.7204 | 0 | 0 | 18.6831
1689291 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822725/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 16:09:55 | 23.11.2021 16:12:32 | 0.043611 | 1 | 2076 | 5 | 9 | 9 | 79 | 1 | 0 | 0.624 | 11.2496 | 0.2104 | 0.0931 | 1.7964 | 2.2517 | 0.9594 | 0 | 17.1846
1689293 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807536/ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 16:10:00 | 23.11.2021 17:02:26 | 0.87389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.4328 | 0 | 285.4328
1689294 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720580/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 16:15:37 | 23.11.2021 16:35:13 | 0.32667 | 0 | 265 | 1 | 0 | 2 | 28 | 3 | 0 | 0 | 15.7251 | 0.0877 | 0 | 2.5466 | 4.6418 | 202.0421 | 0 | 225.0433
1689254 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590424/P.KÖY TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 16:24:00 | 23.11.2021 17:33:23 | 1.1564 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0998 | 0 | 0 | 0 | 4.9613 | 0 | 0 | 16.0611
1689298 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 16:25:25 | 23.11.2021 16:27:38 | 0.036944 | 0 | 295 | 10 | 7 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.2624 | 1.5136 | 0.1144 | 1.1557 | 1.2402 | 0 | 0 | 6.2863
1689253 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897357/897357 CEBELLİ - İLDEŞ DM ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 16:28:00 | 23.11.2021 18:37:13 | 2.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0004 | 61.3222 | 80.9472 | 33.921 | 183.1908
1689255 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 52220/YOĞUNTAŞ KÖK- KAYALI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 16:29:00 | 23.11.2021 17:17:53 | 0.81472 | 0 | 1165 | 0 | 3 | 10 | 162 | 0 | 0 | 0 | 173.6923 | 0 | 1.1001 | 42.1876 | 86.234 | 0 | 0 | 303.214
1689299 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 16:30:54 | 23.11.2021 16:32:36 | 0.028333 | 0 | 233 | 0 | 0 | 3 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1.0977 | 0 | 0 | 0.8463 | 0.5916 | 0.6929 | 0.2253 | 3.4538
1689301 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25830/25830 NOLU TRAFO DANİŞMENT TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 16:34:00 | 23.11.2021 17:43:30 | 1.1583 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.7204 | 0 | 0.579 | 0 | 4.1254 | 0 | 0 | 43.4248
1689305 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 260644/27355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 16:40:00 | 23.11.2021 17:56:01 | 1.2669 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7986 | 0 | 0 | 0 | 1.8889 | 0 | 0 | 2.6875
1689258 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 822356/Enz ÇERİBAŞI TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 16:41:00 | 23.11.2021 18:15:05 | 1.5681 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.938
1689304 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 16:43:51 | 23.11.2021 16:44:34 | 0.011944 | 0 | 336 | 7 | 0 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.8819 | 0.3917 | 0 | 0.8206 | 0.2992 | 0 | 0 | 2.3934
1689307 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29249289/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 16:51:00 | 23.11.2021 17:21:09 | 0.5025 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6473 | 0 | 0 | 0 | 0.2012 | 0 | 0 | 0.8485
1689325 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105118/14070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 16:58:00 | 23.11.2021 18:04:07 | 1.1019 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5.7036 | 0 | 0 | 0 | 48.4873 | 0 | 0 | 54.1909
1689323 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761116/42070 NOLU DM / DM 3/14 ÇIKIŞI (761116) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.11.2021 16:58:00 | 23.11.2021 18:10:30 | 1.2083 | 1 | 2577 | 0 | 0 | 2 | 658 | 0 | 3 | 2.1126 | 2217.4135 | 0 | 0 | 57.3514 | 393.3476 | 0 | 15.0346 | 2685.2597
1689311 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.11.2021 17:08:27 | 23.11.2021 17:41:14 | 0.54639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6919 | 13.4558 | 647.5007 | 0 | 756.6484
11249619 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 789987/DM10/TR25 >> AYDINLATMA | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 17:09:01 | 23.11.2021 22:09:01 | 5 | 0 | 208 | 0 | 12 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.0412 | 208.3356 | 0 | 90.9355 | 0 | 84.0199 | 0 | 0 | 383.3322
1689329 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 265663/27740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 17:16:00 | 23.11.2021 19:02:51 | 1.7808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4675
1689313 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 18960/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 2 YENİCE DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 17:16:45 | 23.11.2021 17:53:50 | 0.61806 | 1 | 6703 | 5 | 16 | 25 | 528 | 5 | 3 | 3.644 | 688.8915 | 13.3512 | 2.6925 | 179.7044 | 190.3905 | 872.6167 | 1.335 | 1952.6258
3015892 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865322/DM1-TR1 / TR12 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2021 17:30:05 | 23.11.2021 18:00:05 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 6 | 0 | 0.1411 | 0 | 0 | 0 | 107.2028 | 0 | 7.0844 | 114.4283
1689318 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31140/TR1/68 NSRTYE 1KASIM İÖO YNI AG ŞLTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 17:37:00 | 23.11.2021 18:57:09 | 1.3358 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 112.0727 | 0 | 0 | 0 | 15.6826 | 0 | 0 | 127.7553
1689319 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 17:39:52 | 23.11.2021 21:14:58 | 3.585 | 5 | 2715 | 1 | 36 | 16 | 586 | 3 | 2 | 32.1961 | 2317.1172 | 1.2497 | 38.6871 | 246.241 | 2269.2748 | 3067.4715 | 44.6756 | 8016.913
1689342 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761116/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.11.2021 18:04:00 | 23.11.2021 23:42:13 | 5.6369 | 1 | 2577 | 0 | 0 | 2 | 658 | 0 | 3 | 10.4831 | 11003.2914 | 0 | 0 | 236.4766 | 1527.9477 | 0 | 56.7054 | 12834.9042
11249620 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438928/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 18:10:23 | 23.11.2021 18:20:23 | 0.16667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2753 | 0 | 0 | 0 | 0.5353 | 0 | 0 | 0.8106
1689361 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803769/92450 K ERİKLİ S TR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 18:41:00 | 23.11.2021 21:54:35 | 3.2264 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 182.8042 | 0 | 0 | 0 | 2.3746 | 0 | 0 | 185.1788
1689368 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 123607/27570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 18:59:00 | 23.11.2021 19:57:23 | 0.97306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9042 | 0 | 0 | 0.9042
1689347 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300653/40783 YAKAMOZ TR SKUY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 18:59:00 | 23.11.2021 21:25:56 | 2.4489 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5292 | 0 | 0 | 0 | 8.7897 | 0 | 0 | 12.3189
1689369 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307368/41321 TR3/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 19:00:00 | 24.11.2021 01:58:50 | 6.9806 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94.3133 | 0 | 0 | 0 | 21.6035 | 0 | 0 | 115.9168
1689352 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108433/12505 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 19:20:00 | 23.11.2021 21:12:37 | 1.8769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4613
1689353 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | SDK Çıkışı | 651886/TR-47 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 19:24:00 | 23.11.2021 22:00:04 | 2.6011 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 59.3658 | 0 | 0 | 0 | 75.9302 | 0 | 0 | 135.296
1689372 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110388/18866 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 19:45:00 | 23.11.2021 20:44:49 | 0.99694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4363
11249627 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600327/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 19:45:28 | 23.11.2021 20:05:28 | 0.33333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0254
1689374 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 95239/Kşn KORUKLU KÖK KORUKLU-DANİŞMENTÇKŞ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 19:53:00 | 24.11.2021 00:43:24 | 4.84 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.3957 | 0 | 0 | 0 | 1.6249 | 0 | 0 | 31.0206
1689375 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437429/92712 K SULUCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 20:21:00 | 24.11.2021 01:48:34 | 5.4594 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.242 | 0 | 0 | 0 | 0.0167 | 0 | 0 | 41.2587
1689357 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 800839/90472 K TR1/22 Fatih K A TRFAG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 20:23:00 | 23.11.2021 21:26:43 | 1.0619 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2328
1689337 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 415559/84013 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 20:35:00 | 23.11.2021 21:06:25 | 0.52361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.966
1689360 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700367/18700 NOLU DM KARYA ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 20:47:00 | 23.11.2021 20:59:55 | 0.21528 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8499 | 0 | 0 | 0 | 0.3422 | 0 | 0 | 1.1921
1689382 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110763/18812 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 21:01:00 | 23.11.2021 21:58:49 | 0.96361 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8069 | 0 | 0 | 0 | 1.6595 | 0 | 0 | 6.4664
1689384 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 437176/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 21:06:00 | 23.11.2021 23:18:02 | 2.2006 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5041
1689388 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1814374/41315 DM3/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 21:48:00 | 24.11.2021 02:18:12 | 4.5033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831
1689407 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888669/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 22:24:00 | 23.11.2021 23:04:17 | 0.67139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8537 | 0 | 0 | 0 | 5.8537
1689393 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367397/DTR3/5 ->> (367397) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 22:46:00 | 23.11.2021 23:24:01 | 0.63361 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.666 | 0 | 0 | 0 | 2.0948 | 0 | 0 | 13.7608
1689398 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439265/92856 K GÖKÇETEPE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2021 23:53:00 | 24.11.2021 01:51:15 | 1.9708 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.3781 | 0 | 0 | 0 | 0.2793 | 0 | 0 | 18.6574
1689411 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439839/93320 K BEĞENDİK TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 01:19:00 | 24.11.2021 03:57:03 | 2.6342 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5658
11249633 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800770/90490 NOLU DM TR1-26 BİLİŞİM LİSE ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 04:15:55 | 24.11.2021 04:20:55 | 0.083333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2461 | 0 | 0 | 0 | 0.2691 | 0 | 0 | 1.5152
1689429 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 782428/DM1/35 SANTRAL->>(782428)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 04:27:00 | 24.11.2021 07:13:25 | 2.7736 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 187.0851 | 0 | 0 | 0 | 24.6366 | 0 | 0 | 211.7217
1689434 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841974/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 06:54:00 | 24.11.2021 07:10:00 | 0.26667 | 0 | 311 | 1 | 1 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 18.7572 | 0.3677 | 0.0722 | 1.003 | 9.78 | 8.5097 | 0 | 38.4898
1689437 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659544/73240 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 07:23:00 | 24.11.2021 09:16:14 | 1.8872 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.5115 | 0 | 1.0515 | 0 | 5.6039 | 0 | 0 | 21.1669
1689438 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 113309/18500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 07:34:00 | 24.11.2021 09:07:20 | 1.5556 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.3094 | 0 | 0 | 0 | 11.2328 | 0 | 0 | 43.5422
1689416 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780786/DM6/1>>(780786) DM6/1-1 SAC RMU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 08:15:00 | 24.11.2021 08:50:45 | 0.59583 | 0 | 1480 | 0 | 1 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 154.5675 | 0 | 0.3257 | 0 | 98.7344 | 0 | 0 | 253.6276
1689440 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707717/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 08:26:00 | 24.11.2021 09:38:52 | 1.2144 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.207 | 0 | 0 | 4.38 | 27.2607 | 0 | 0 | 65.8477
1689444 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 116109/E ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 08:41:00 | 24.11.2021 09:40:36 | 0.99333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2754 | 0 | 0 | 0 | 3.3707 | 0 | 0 | 4.6461
1689447 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861564/ESKİ ÜSKÜP GRUBU ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 08:46:00 | 24.11.2021 09:39:43 | 0.89528 | 1 | 79 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.0817 | 17.5188 | 0 | 0.2978 | 1.4177 | 13.1392 | 0 | 0 | 32.4552
1689445 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706445/12600 NOLU DM IŞIKLAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 08:46:17 | 24.11.2021 08:47:14 | 0.015833 | 1 | 762 | 6 | 3 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0.0137 | 1.6169 | 0.5428 | 0.012 | 0.2989 | 0.7356 | 0 | 0 | 3.2199
3015880 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 560235/29 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2021 09:00:07 | 24.11.2021 11:34:07 | 2.5667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.9184 | 0 | 0 | 0 | 62.179 | 0 | 0 | 64.0974
11249653 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763493/41305 DM3/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 09:00:09 | 24.11.2021 10:00:09 | 1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 45.6082 | 0 | 0 | 0 | 25.2143 | 0 | 0 | 70.8225
5007238 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756283/27105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2021 09:00:13 | 24.11.2021 15:47:13 | 6.7833 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 96.3473 | 0 | 0 | 0 | 242.9285 | 0 | 0 | 339.2758
3015899 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336149/TR2/3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2021 09:00:18 | 24.11.2021 12:00:18 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6103
1689452 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 782428/DM1/35 SANTRAL->>(782428)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 09:20:00 | 24.11.2021 10:06:51 | 0.78083 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55.1018 | 0 | 0 | 0 | 11.1947 | 0 | 0 | 66.2965
1689420 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705276/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 09:26:00 | 24.11.2021 11:29:19 | 2.0553 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 120.939 | 0 | 0 | 0 | 93.3006 | 0 | 0 | 214.2396
11249657 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 148209/26430NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI MAH ŞALTERİ | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 09:39:09 | 24.11.2021 11:46:20 | 2.1197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6673 | 0 | 0 | 0 | 0.5257 | 0 | 0 | 1.193
1689464 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700273/18960 YENİCE ARITMA DM SU KUYUSU TESKİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 09:45:00 | 24.11.2021 11:15:15 | 1.5042 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5096 | 0 | 41.4844 | 0 | 0 | 0 | 43.994
1689455 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 09:50:43 | 24.11.2021 09:55:44 | 0.083611 | 0 | 388 | 0 | 1 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5.9282 | 0 | 0 | 8.438 | 3.8104 | 0 | 0 | 18.1766
1689465 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707717/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 09:55:00 | 24.11.2021 10:35:55 | 0.68194 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.8636 | 0 | 0 | 0 | 13.4173 | 0 | 0 | 26.2809
2043211 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 600065/TERZİDERE TOPÇULAR ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 09:59:21 | 24.11.2021 10:50:21 | 0.85 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2581 | 0 | 0 | 0 | 0.1303 | 0 | 0 | 10.3884
1689467 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331460/44220 KURTDERE TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 10:04:00 | 24.11.2021 10:31:39 | 0.46083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7121
1689469 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33104/DM4 ULAŞ->>(368039)AG ŞLR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 10:21:00 | 24.11.2021 11:45:20 | 1.4056 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.1512 | 0 | 0 | 0 | 9.8878 | 0 | 0 | 39.039
1689470 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708156/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 10:25:00 | 24.11.2021 11:44:48 | 1.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.18
1689458 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336331/43050 TR 48 TR. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 10:30:00 | 24.11.2021 10:43:12 | 0.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.0571 | 0 | 0 | 0 | 5.0109 | 0 | 0 | 5.068
11249682 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 781477/DTR1/61-1 NUSRT->>(781477)AG ŞLTR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 10:30:08 | 24.11.2021 10:55:08 | 0.41667 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2741 | 0 | 0 | 0 | 0.0164 | 0 | 0 | 6.2905
1689481 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771486/44521 AYVACIK TR 2 TR AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 10:40:00 | 24.11.2021 11:50:25 | 1.1736 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.741 | 0 | 0.6018 | 0 | 5.9087 | 0 | 0 | 8.2515
1689474 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782428/DM1/35 SANTRAL->>(782428)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 10:58:00 | 24.11.2021 11:48:21 | 0.83917 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62.9239 | 0 | 0 | 0 | 12.0564 | 0 | 0 | 74.9803
1689466 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794927/83190 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 11:15:00 | 24.11.2021 11:45:00 | 0.5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6963 | 0 | 0.9987 | 0 | 1.9344 | 0 | 0 | 4.6294
1689490 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781380/DM1/51 ->>(781380) DM1/63 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 11:53:53 | 24.11.2021 12:40:35 | 0.77833 | 0 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 200.0048 | 0 | 0 | 0 | 59.0598 | 0 | 0 | 259.0646
2043228 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 106028/18500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 12:12:45 | 24.11.2021 15:12:45 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8424 | 0 | 0 | 0 | 133.2371 | 0 | 0 | 143.0795
1689492 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31096/DM1/51 ->>(31096)DM1/53 DM19/TR07 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 12:13:02 | 24.11.2021 12:37:59 | 0.41583 | 0 | 1287 | 0 | 0 | 1 | 308 | 0 | 1 | 0 | 104.6194 | 0 | 0 | 147.5041 | 100.5247 | 0 | 2.1793 | 354.8275
1689495 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261450/27375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 12:37:00 | 24.11.2021 16:52:41 | 4.2614 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7936
11249689 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822761/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 12:57:37 | 24.11.2021 13:06:37 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1938 | 0 | 0.9635 | 0 | 0 | 0 | 1.1573
3015900 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335960/43824 B.YON. TR 33 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2021 13:01:02 | 24.11.2021 16:01:02 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3724 | 0 | 0 | 0 | 1.9622 | 0 | 0 | 18.3346
1689499 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367588/DM1/45 HEYKEL PARK->>(367588)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 13:16:00 | 24.11.2021 14:31:44 | 1.2622 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.4245 | 0 | 0 | 0 | 72.4839 | 0 | 0 | 81.9084
1689500 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 13:21:11 | 24.11.2021 13:28:20 | 0.11917 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3 | 0 | 0 | 9.6414 | 0 | 0 | 0 | 5.5312 | 116.8146 | 0 | 131.9872
1689522 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408951/80860 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 13:43:00 | 24.11.2021 14:00:00 | 0.28333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8728 | 0 | 0 | 0 | 2.6703 | 0 | 0 | 3.5431
1689505 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836236/Mrç. KUPLU TR-2 A-BENZİNLİK -EGELER | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 13:50:00 | 24.11.2021 14:15:00 | 0.41667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 0 | 0 | 2.065
1689527 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765130/41200 KAPAKLI DM 2 - 41205 NOLU DM 2/2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 13:59:04 | 24.11.2021 14:01:00 | 0.032222 | 1 | 1258 | 0 | 1 | 7 | 206 | 0 | 1 | 0.0268 | 10.4809 | 0 | 0.0155 | 2.0822 | 5.2856 | 0 | 0.3122 | 18.2032
2043227 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782428/DM1/35 SANTRAL->>(782428)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 14:00:11 | 24.11.2021 14:16:11 | 0.26667 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.1099 | 0 | 0 | 0 | 3.7159 | 0 | 0 | 21.8258
1689508 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31148/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 14:29:00 | 24.11.2021 20:03:30 | 5.575 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6317 | 0 | 0 | 0 | 91.3431 | 0 | 0 | 95.9748
1689532 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661135/73480 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 14:34:00 | 24.11.2021 15:17:06 | 0.71833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4142 | 0 | 0 | 0 | 3.3328 | 0 | 0 | 9.747
1689536 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 15:05:36 | 24.11.2021 15:06:11 | 0.0097222 | 1 | 214 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0.0109 | 0.6466 | 0.1161 | 0 | 0.6505 | 0.1494 | 2.5525 | 0 | 4.126
1689537 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807569/92856 K GÖKÇETEPE S TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 15:09:00 | 24.11.2021 17:59:28 | 2.8411 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.2171 | 0 | 0.2741 | 0 | 7.6684 | 0 | 0 | 52.1596
1689542 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867207/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 15:32:00 | 24.11.2021 18:02:39 | 2.5108 | 0 | 71 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.6124 | 0 | 1.9621 | 26.6281 | 16.7552 | 0 | 0 | 95.9578
1689543 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825830/Uzk. C-TR-2 OG ALTI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 15:43:00 | 24.11.2021 16:15:00 | 0.53333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.2644 | 0 | 0 | 0 | 1.3387 | 0 | 0 | 3.6031
1689513 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 362185/DM4/TR2 MARMARACIK->>(362185)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 15:53:00 | 24.11.2021 17:58:05 | 2.0847 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.4371 | 0 | 0 | 0 | 179.2595 | 0 | 0 | 180.6966
1689514 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452560/94456 İ SULTAN TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 15:56:00 | 24.11.2021 17:04:39 | 1.1442 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8904
1689546 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14010881/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 16:00:00 | 24.11.2021 16:20:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0.087
1689550 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 861840/FİDER-3 KÖYLER (2H06) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 16:14:36 | 24.11.2021 16:22:22 | 0.12944 | 0 | 1579 | 3 | 5 | 10 | 195 | 1 | 0 | 0 | 33.9013 | 2.8258 | 0.1438 | 3.8156 | 16.1296 | 0.4472 | 0 | 57.2633
1689517 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875886/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 16:15:00 | 24.11.2021 18:55:18 | 2.6717 | 0 | 205 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 101.3475 | 0 | 0.4588 | 0 | 35.459 | 0 | 0 | 137.2653
1689516 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842888/HABİLLER KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 16:18:00 | 24.11.2021 16:35:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8985 | 0 | 0 | 0 | 2.8985
11249703 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 31657209/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 16:23:06 | 24.11.2021 17:04:06 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3477 | 0 | 0 | 2.3477
10003469 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856161/ESKİ KAVAKLI GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2021 16:36:17 | 24.11.2021 17:26:16 | 0.83306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
1689562 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261232/27026 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 16:51:00 | 24.11.2021 18:00:14 | 1.1539 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7395
11249701 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 1029260/D ÇIKIŞI-ALPULLU CAD. YAPI KREDİ ÇIK. | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 16:52:57 | 24.11.2021 17:01:37 | 0.14444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009
1689566 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104034/15765 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 17:21:00 | 24.11.2021 18:13:44 | 0.87889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2255
1689581 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 57741/ERENLER TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 17:28:00 | 24.11.2021 18:00:59 | 0.54972 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25.8713 | 0 | 0 | 0 | 11.6584 | 0 | 0 | 37.5297
11249710 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472290/95872 E TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 17:32:37 | 24.11.2021 17:35:37 | 0.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0249
1689585 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807802/FABRİKALAR ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 17:39:00 | 24.11.2021 18:04:26 | 0.42389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2691 | 0 | 0 | 4.2691
1689568 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406751/83210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 17:40:00 | 24.11.2021 18:42:57 | 1.0492 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8265 | 0 | 0 | 0 | 3.1831 | 0 | 0 | 7.0096
1689570 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336363/43500 B.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 17:56:00 | 24.11.2021 19:00:09 | 1.0692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
1689587 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805476/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 18:04:00 | 24.11.2021 18:35:01 | 0.51694 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3519 | 0 | 0.0433 | 0 | 0.5247 | 0 | 0 | 2.9199
1689572 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105793/15120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 18:36:00 | 24.11.2021 20:48:03 | 2.2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403
1689592 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454646/94580 İ Y KARPUZLU TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 18:50:00 | 24.11.2021 19:38:22 | 0.80611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4761
1689573 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118650/16350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 19:20:00 | 24.11.2021 19:54:44 | 0.57889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1062 | 0 | 0 | 0 | 1.2761 | 0 | 0 | 1.3823
1689602 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13768634/40224 TR2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 20:48:00 | 24.11.2021 21:11:03 | 0.38417 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 0.3177 | 0 | 0 | 1.8267
1689603 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331274/SERVİ TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 21:08:00 | 24.11.2021 21:55:35 | 0.79306 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5369 | 0 | 0 | 0 | 0.1086 | 0 | 0 | 2.6455
1689576 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 707260/KIRIKALİ EVRENBEY RECLOSER | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 21:21:00 | 24.11.2021 22:20:39 | 0.99417 | 0 | 261 | 0 | 1 | 2 | 57 | 2 | 0 | 0 | 59.4252 | 0 | 0 | 6.5328 | 24.0865 | 88.4318 | 0 | 178.4763
1689606 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140134/25825NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK ŞALTERİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2021 22:05:00 | 24.11.2021 23:04:40 | 0.99444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9204
1689609 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104824/14040 TRAFOSU AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 00:51:00 | 25.11.2021 01:33:10 | 0.70278 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5835
1689610 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106508/18212 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 01:15:00 | 25.11.2021 03:39:10 | 2.4028 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10.4898 | 0 | 0 | 0 | 6.7568 | 0 | 16.9607 | 34.2073
3015924 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31500/S.PAZARI DM>>(31500)DM2/1 MUHİTTİN BARAS | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2021 03:00:23 | 25.11.2021 04:00:23 | 1 | 0 | 4665 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 1 | 0 | 901.2421 | 0 | 0 | 0 | 221.5477 | 0 | 1.4798 | 1124.2696
1689617 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 700127/18830 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 05:51:00 | 25.11.2021 07:14:18 | 1.3883 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69277
5007239 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM | 827502/Uzk. UZUNKÖPRÜ TRAFO MERKEZİ | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2021 07:00:02 | 25.11.2021 09:37:02 | 2.6167 | 1 | 4302 | 60 | 23 | 41 | 597 | 21 | 1 | 3.6825 | 1659.6487 | 606.6324 | 29.8124 | 1304.9721 | 730.1395 | 4056.7154 | 5.6947 | 8397.2977
5007264 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53310/BESKİ KÖPRÜBAŞI TR GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2021 08:30:02 | 25.11.2021 17:00:02 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.203 | 0 | 0 | 226.203
1689642 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866377/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 08:42:00 | 25.11.2021 09:15:31 | 0.55861 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.8299 | 0 | 0 | 0 | 7.9674 | 0 | 0 | 30.7973
1689625 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 747419/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 08:47:00 | 25.11.2021 09:30:29 | 0.72472 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7203
1689626 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366641/DM1/56 CEMALİYE->>(366641)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 08:54:00 | 25.11.2021 09:32:28 | 0.64111 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 16.7215 | 0 | 0 | 0 | 22.0743 | 0 | 0 | 38.7958
3015923 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742061/21047 NOLU DM / MÜREFTE ÇIKIŞI (742061) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2021 09:00:52 | 25.11.2021 11:00:52 | 2 | 0 | 6766 | 8 | 46 | 16 | 770 | 5 | 12 | 0 | 1668.7645 | 17.2363 | 29.7628 | 250.5427 | 892.1154 | 2743.5566 | 150.4673 | 5752.4456
5007263 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756289/27115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2021 09:07:35 | 25.11.2021 13:27:35 | 4.3333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.6261 | 0 | 0 | 0 | 12.7005 | 0 | 0 | 41.3266
1689643 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822761/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 09:20:00 | 25.11.2021 10:41:35 | 1.3597 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8816 | 0 | 8.6452 | 0 | 0 | 0 | 10.5268
11249712 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 794088/83320 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 09:20:22 | 25.11.2021 09:40:49 | 0.34083 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6158 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0.6197
1689627 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54040/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 09:28:00 | 25.11.2021 09:42:33 | 0.2425 | 0 | 608 | 0 | 0 | 3 | 41 | 1 | 1 | 0 | 23.8646 | 0 | 0 | 4.6408 | 17.2755 | 30.0772 | 7.1236 | 82.9817
3015909 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333115/44521 AYVACIK TR 2 TR AG ÇIK. ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2021 09:33:35 | 25.11.2021 11:33:35 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6769 | 0 | 0 | 0 | 11.0136 | 0 | 0 | 19.6905
3015921 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 81340/FİDER-8 DM-06 ÇIKIŞI I/O | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2021 10:00:20 | 25.11.2021 15:00:20 | 5 | 0 | 8163 | 4 | 1 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 9885.341 | 35.427 | 0.4171 | 0 | 7771.5748 | 0 | 0 | 17692.7599
2043234 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650372/70580 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 10:05:58 | 25.11.2021 13:15:58 | 3.1667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.1412 | 0 | 0 | 0 | 4.432 | 0 | 0 | 33.5732
1689647 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 10:06:07 | 25.11.2021 10:06:33 | 0.0072222 | 0 | 1004 | 2 | 2 | 9 | 181 | 3 | 0 | 0 | 1.8091 | 0.14137 | 0.0069103 | 1.3868 | 1.11 | 7.0768 | 0 | 11.5311
1689652 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367596/DM1/45 HEYKEL PARK->>(367588)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 10:08:00 | 25.11.2021 11:46:15 | 1.6375 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.9498 | 0 | 0 | 0 | 84.0608 | 0 | 0 | 86.0106
2043231 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430116/91210 K TR2/21 Asfalt Ş TRF AG ÇKŞ ŞLT E | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 10:23:12 | 25.11.2021 12:39:12 | 2.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0353
2043235 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851023/BÜYÜNLÜ GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞ HÜCRESİ | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 10:25:00 | 25.11.2021 10:40:53 | 0.26472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7071 | 0 | 0 | 0 | 2.7071
2043217 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 366642/DM1/56 CEMALİYE->>(366642)AG ŞLR C | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 11:28:40 | 25.11.2021 12:23:40 | 0.91667 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.7437 | 0 | 0 | 0 | 11.3688 | 0 | 0 | 30.1125
2043219 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790695/80420 NOLU DM(K-10/A ESKİ GÖÇMEN EVL)ÇIK | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 11:30:40 | 25.11.2021 12:25:40 | 0.91667 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 111.2943 | 0 | 0 | 0 | 74.53 | 0 | 0 | 185.8243
1689670 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795721/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 12:18:00 | 25.11.2021 12:40:31 | 0.37528 | 1 | 455 | 7 | 1 | 5 | 46 | 7 | 1 | 0.5987 | 83.539 | 70.8041 | 0.355 | 12.0767 | 27.0992 | 3517.2189 | 7.0863 | 3718.7779
1689672 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781326/DM1/56 CEMALİYE->>(781326)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 12:21:00 | 25.11.2021 13:14:16 | 0.88778 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.4768 | 0 | 0 | 0 | 3.7366 | 0 | 0 | 10.2134
1689673 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17355/17355 NOLU DM TUGAY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 12:51:02 | 25.11.2021 12:53:16 | 0.037222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0336
1689677 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710173/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 13:09:38 | 25.11.2021 13:09:57 | 0.0052778 | 0 | 796 | 3 | 5 | 3 | 134 | 2 | 0 | 0 | 1.0482 | 0.15497 | 0.012625 | 0.33781 | 0.60053 | 3.4477 | 0 | 5.6018
1689678 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 362185/DM4/TR2 MARMARACIK->>(362185)AG ŞLR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 13:10:00 | 25.11.2021 15:24:02 | 2.2339 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.4466 | 0 | 0 | 0 | 206.479 | 0 | 0 | 207.9256
1689701 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867784/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 13:34:00 | 25.11.2021 14:55:27 | 1.3575 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.5629 | 0 | 0 | 0 | 17.576 | 0 | 0 | 38.1389
1689684 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172902/A ÇIKIŞI-HEDEYLİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 13:37:00 | 25.11.2021 14:58:28 | 1.3578 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.6003 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 16.6035
1689685 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 13:44:45 | 25.11.2021 13:45:08 | 0.0063889 | 0 | 406 | 4 | 1 | 3 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0.9807 | 0.3949 | 0.0081 | 0.7751 | 0.84 | 0 | 0 | 2.9988
1689686 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705561/TATARLI NATO HATBAŞINDAN SONRAKİ ARZ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 13:46:00 | 25.11.2021 15:40:08 | 1.9022 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2952 | 0 | 0 | 0 | 4.6829 | 0 | 0 | 12.9781
1689705 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431155/91356 K TR2/16 EskiTR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 13:51:00 | 25.11.2021 15:35:12 | 1.7367 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.3121 | 0 | 0 | 0 | 0.2756 | 0 | 0 | 36.5877
1689706 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111868/18706 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 13:53:00 | 25.11.2021 15:09:57 | 1.2825 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.7085 | 0 | 0 | 0 | 3.4069 | 0 | 0 | 31.1154
11249743 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29796837/40712 DM8/2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 13:54:29 | 25.11.2021 14:24:29 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.4684 | 0 | 0 | 0 | 4.4677 | 0 | 0 | 4.9361
1689687 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807008/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 13:57:45 | 25.11.2021 13:58:08 | 0.0063889 | 2 | 8645 | 151 | 37 | 89 | 1600 | 30 | 0 | 0.03 | 29.132 | 10.0752 | 0.147 | 17.889 | 19.4929 | 49.1257 | 0 | 125.8918
1689688 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807001/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 13:57:59 | 25.11.2021 14:07:17 | 0.155 | 2 | 707 | 3 | 3 | 20 | 101 | 7 | 0 | 0.3003 | 20.5141 | 0.3861 | 0.1081 | 27.7215 | 6.8174 | 52.0132 | 0 | 107.8607
1689689 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 260076/27770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 14:08:00 | 25.11.2021 17:00:28 | 2.8744 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0132
1689690 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707795/18960 YENİCE ARITMA DM SU KUYUSU TESKİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 14:13:00 | 25.11.2021 15:54:21 | 1.6892 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9026 | 0 | 44.5762 | 0 | 0 | 0 | 47.4788
10003446 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 172902/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2021 14:38:36 | 25.11.2021 17:55:54 | 3.2883 | 0 | 520 | 7 | 2 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 20.3411 | 4.0049 | 0.0089 | 17.3194 | 9.6455 | 0 | 0 | 51.3198
1689695 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 14:46:29 | 25.11.2021 14:48:11 | 0.028333 | 0 | 233 | 0 | 0 | 3 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1.0002 | 0 | 0 | 0.9141 | 0.6229 | 0.7741 | 0.2789 | 3.5902
1689698 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU/ŞAHBZ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 15:01:37 | 25.11.2021 15:02:11 | 0.0094444 | 1 | 236 | 1 | 0 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0.0113 | 0.8365 | 0.0595 | 0 | 0.9019 | 0.7965 | 0 | 0 | 2.6057
2043218 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851023/Lpaşa.KÖYLER+GÜMRÜK İÇME SUYU ENH. | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 15:45:00 | 25.11.2021 16:30:46 | 0.76278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4268 | 0 | 0 | 0 | 7.4268
1689727 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 439070/ 93310 NOLU TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 16:05:00 | 25.11.2021 16:59:42 | 0.91167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129
1689728 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881539/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 16:10:00 | 25.11.2021 16:52:26 | 0.70722 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5294 | 0 | 0 | 0 | 1.4279 | 0 | 0 | 3.9573
3015908 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859641/DTT6 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2021 16:30:42 | 25.11.2021 17:00:00 | 0.48833 | 0 | 193 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18.9916 | 0.9158 | 0 | 0 | 5.2582 | 0 | 0 | 25.1656
1689735 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15458195/41326 TR3/13 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 16:45:00 | 25.11.2021 17:35:44 | 0.84556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8157 | 0 | 0 | 0 | 0.0104 | 0 | 0 | 0.8261
1689734 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 93310/92810 K ÇAMLICA KÖK TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 16:48:00 | 25.11.2021 17:46:20 | 0.97222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8001
1689712 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 437526/92712 K SULUCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 16:56:00 | 25.11.2021 21:42:23 | 4.7731 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1813
1689792 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 780770/ÇORLU-2(380-A)>>(34017)MONREO-2(FD-4) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 17:14:02 | 25.11.2021 17:43:00 | 0.48278 | 0 | 9339 | 0 | 1 | 10 | 1253 | 17 | 2 | 0 | 956.6833 | 0 | 0.2545 | 73.3833 | 501.8634 | 551.434 | 19.0494 | 2102.6679
1689755 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230607/20480 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 18:18:00 | 25.11.2021 19:39:32 | 1.3589 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7578 | 0 | 0 | 0 | 9.4242 | 0 | 0 | 17.182
1689765 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805476/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 19:12:00 | 25.11.2021 20:01:22 | 0.82278 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8819 | 0 | 0.0691 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 4.755
1689772 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335676/43726 B.YON. TR 24 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2021 21:41:00 | 25.11.2021 22:24:58 | 0.73278 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5521 | 0 | 0 | 0 | 0.5488 | 0 | 0 | 7.1009
1689776 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781326/DM1/56 CEMALİYE->>(781326)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 00:10:00 | 26.11.2021 01:38:27 | 1.4742 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.0178 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 13.5178
11249808 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90470/91280 NOLU DM TR2-35-I RİNG ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 01:05:36 | 26.11.2021 01:10:36 | 0.083333 | 0 | 1824 | 0 | 7 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 32.7457 | 0 | 0.0551 | 0 | 5.0189 | 0 | 0 | 37.8197
1689786 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704008/14025 NOLU DM HACININ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 03:20:04 | 26.11.2021 05:11:44 | 1.8611 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 170.8244 | 0 | 0 | 0 | 10.9921 | 0 | 0 | 181.8165
1689788 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781326/DM1/56 CEMALİYE->>(781326)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 05:51:00 | 26.11.2021 06:22:29 | 0.52472 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.4358 | 0 | 0 | 0 | 1.3855 | 0 | 0 | 4.8213
1689790 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 07:11:44 | 26.11.2021 07:53:22 | 0.69389 | 0 | 498 | 0 | 1 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | 69.699 | 0 | 0.3744 | 0.1841 | 27.0082 | 291.9934 | 0 | 389.2591
1689802 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 554895/15 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 07:30:00 | 26.11.2021 08:20:00 | 0.83333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0177 | 0 | 0 | 0 | 0.8978 | 0 | 0 | 7.9155
2043220 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781326/DM1/56 CEMALİYE->>(781326)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 08:21:55 | 26.11.2021 10:21:55 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.9838 | 0 | 0 | 0 | 8.6256 | 0 | 0 | 22.6094
5007281 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 303937/YNK 41625 TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2021 08:30:46 | 26.11.2021 17:10:46 | 8.6667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1061.8428 | 0 | 0 | 0 | 1.8076 | 0 | 0 | 1063.6504
5007267 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571169/BESKİ KÖPRÜBAŞI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2021 08:30:59 | 26.11.2021 17:00:59 | 8.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 2 | 0 | 1.9288 | 0 | 0 | 0 | 460.9103 | 0 | 1.2296 | 464.0687
1689804 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867620/ALPULLU DM1-TR3 DM1-TR6 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 08:51:00 | 26.11.2021 10:18:50 | 1.4639 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 16.6576 | 0 | 0 | 0 | 37.3336 | 658.3759 | 0 | 712.3671
1689806 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 25691105/TR-129 (8 kasım İÖ) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 09:00:00 | 26.11.2021 10:08:42 | 1.145 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3247 | 0 | 0 | 0 | 0.2227 | 0 | 0 | 6.5474
2043238 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378254/DM10/DTR44>>(378254-55-56-57)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 09:00:09 | 26.11.2021 14:00:09 | 5 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 215.5376 | 0 | 0 | 0 | 199.5506 | 0 | 0 | 415.0882
3015926 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723850/GÖNENCE,KÖYLER İÇME SUYU RECLOSER | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2021 09:00:30 | 26.11.2021 18:00:30 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.5054 | 0 | 2642.1795 | 0 | 1308.9542 | 0 | 3970.6391
10003445 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2021 09:00:35 | 26.11.2021 17:02:06 | 8.0253 | 0 | 520 | 7 | 2 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 9.2451 | 1.8138 | 0.004 | 7.875 | 4.4051 | 0 | 0 | 23.343
5007268 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 265530/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2021 09:00:38 | 26.11.2021 13:48:38 | 4.8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.1313 | 0 | 0 | 0 | 54.4138 | 0 | 0 | 87.5451
3015927 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/DTR-1 (ESKİ) ÇEŞMELİ KÖY GRŞİ SOL TRAF | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2021 09:00:58 | 26.11.2021 18:27:42 | 9.4456 | 5 | 457 | 8 | 3 | 16 | 87 | 2 | 0 | 60.4698 | 961.4053 | 403.5548 | 11.4945 | 1692.9184 | 370.0017 | 49.9391 | 0 | 3549.7836
11249823 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856581/DM2 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 09:10:37 | 26.11.2021 09:20:31 | 0.165 | 0 | 1078 | 0 | 6 | 7 | 205 | 3 | 0 | 0 | 30.9946 | 0 | 0.2596 | 6.0624 | 23.9364 | 139.3413 | 0 | 200.5943
1689798 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 554695/18B NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 09:11:00 | 26.11.2021 10:05:43 | 0.91194 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.7164 | 0 | 0 | 0 | 1.7005 | 0 | 0 | 20.4169
1689797 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856581/İNECE DM2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 09:11:13 | 26.11.2021 09:29:38 | 0.30694 | 0 | 1078 | 0 | 6 | 7 | 205 | 3 | 0 | 0 | 55.7762 | 0 | 0.4672 | 10.9125 | 43.0798 | 250.8143 | 0 | 361.05
1689807 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 09:21:00 | 26.11.2021 12:44:22 | 3.3894 | 3 | 205 | 6 | 6 | 4 | 35 | 0 | 0 | 5.1166 | 100.5189 | 70.0595 | 3.2229 | 16.5969 | 54.0483 | 0 | 0 | 249.5631
5007265 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755002/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2021 09:30:19 | 26.11.2021 10:28:20 | 0.96694 | 0 | 4959 | 0 | 2 | 5 | 486 | 0 | 1 | 0 | 1196.3516 | 0 | 0.92519 | 103.1512 | 399.0424 | 0 | 9.3867 | 1708.8571
1689808 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 38638/ALFA KUTU DM>>(38638)MGS PLATİK | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 09:34:00 | 26.11.2021 11:04:53 | 1.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5269 | 0 | 0 | 0 | 13.5269
11249815 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 413508/80500 NOLU DM(MENSUCAT EVLERİ)ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 09:50:50 | 26.11.2021 10:00:50 | 0.16667 | 0 | 2274 | 0 | 3 | 2 | 237 | 0 | 0 | 0 | 78.4896 | 0 | 0.0556 | 63.0803 | 48.5622 | 0 | 0 | 190.1877
1689809 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781220/DM1/72 ->>(782500)DM1/73 KORE | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 09:55:00 | 26.11.2021 11:50:13 | 1.9203 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.3543 | 0 | 0 | 0 | 3.0293 | 127.4604 | 0 | 131.844
11249831 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13996685/40240 DM2/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 10:00:30 | 26.11.2021 11:00:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6324 | 0 | 0 | 1.6324
3015910 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756437/ERKENEVLER TR ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2021 10:00:58 | 26.11.2021 10:46:58 | 0.76667 | 0 | 357 | 0 | 1 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 33.0123 | 0 | 0.2082 | 0 | 69.1968 | 0 | 0 | 102.4173
1689831 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 10:11:09 | 26.11.2021 10:11:32 | 0.0063889 | 0 | 16 | 5 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.025504 | 0.31266 | 0.0091695 | 0.95417 | 0.043401 | 0 | 0 | 1.3449
5007266 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 410508/81505 Edr.03-Tr-06-A (B.ÖĞÜTMEN)DTT ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2021 10:11:31 | 26.11.2021 14:11:31 | 4 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.0805 | 0 | 3.5649 | 0 | 107.6984 | 0 | 0 | 120.3438
2043240 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 3082218/92810 K ÇAMLICA KÖK TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 10:20:28 | 26.11.2021 11:20:28 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9377 | 0 | 0 | 0 | 0.0081 | 0 | 0 | 0.9458
1689833 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 10:20:50 | 26.11.2021 10:23:32 | 0.045 | 0 | 490 | 32 | 4 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3.617 | 5.7516 | 0.0673 | 0.3182 | 1.9111 | 0 | 0 | 11.6652
1689834 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU/ŞAHBZ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 10:23:58 | 26.11.2021 10:24:32 | 0.0094444 | 1 | 236 | 1 | 0 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0.0109 | 0.809 | 0.0571 | 0 | 0.9509 | 0.8642 | 0 | 0 | 2.6921
1689811 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778330/DTR-2 GÖÇERLER MEYDANDAKİ 778330 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 10:28:00 | 26.11.2021 13:58:40 | 3.5111 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 156.8381 | 0 | 0 | 0 | 91.0202 | 0 | 0 | 247.8583
1689812 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761179/42015 DM3/9 (ESKİDM3) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 10:39:00 | 26.11.2021 13:22:01 | 2.7169 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0647 | 0 | 0 | 0 | 12.996 | 0 | 0 | 20.0607
1689813 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 10:39:00 | 26.11.2021 11:21:00 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4435 | 0 | 0 | 0 | 73.4435
2043245 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790050/80030 NOLU DM(TR-9 HADIMAĞA)ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 10:50:45 | 26.11.2021 12:00:45 | 1.1667 | 0 | 16 | 3 | 20 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2.1869 | 7.7702 | 1.4144 | 53.7989 | 10.9975 | 1.446 | 0 | 77.6139
13044338 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 558451/16 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 10:59:38 | 26.11.2021 13:44:48 | 2.7528 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6885
1689846 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875106/P.KÖY TR-11 TR-27 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 11:07:00 | 26.11.2021 12:10:44 | 1.0622 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.9827 | 0 | 0.5169 | 0 | 2.4092 | 0 | 0 | 22.9088
1689845 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827920/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 11:12:52 | 26.11.2021 11:15:12 | 0.038889 | 0 | 49 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4942 | 1.1156 | 0 | 1.6272 | 0.0806 | 0 | 0 | 3.3176
1689819 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431796/90620 K TR2/19 Daire TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 11:13:00 | 26.11.2021 11:41:17 | 0.47139 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.1754 | 0 | 0 | 0 | 13.956 | 0 | 0 | 30.1314
1689862 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 432024/ÇELTİK KÖY-ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 11:25:00 | 26.11.2021 14:23:09 | 2.9692 | 1 | 190 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0.2796 | 76.0389 | 0 | 0.7864 | 78.9991 | 45.4949 | 0 | 0 | 201.5989
1689847 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572385/ALPULLU DM2-TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 11:28:00 | 26.11.2021 12:35:55 | 1.1319 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8494 | 0 | 0 | 0 | 2.5881 | 0 | 0 | 11.4375
1689818 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409005/80870-Edr.01TR 52 TRAFO GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 11:30:00 | 26.11.2021 11:51:05 | 0.35139 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6006 | 0 | 0 | 0 | 1.3578 | 0 | 0 | 2.9584
5007269 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM | 821901/TM001 NOLU ENEZ TRAFO MERKEZİ | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2021 12:07:44 | 26.11.2021 12:48:44 | 0.68333 | 4 | 12769 | 67 | 48 | 49 | 1197 | 3 | 0 | 6.9571 | 964.2664 | 94.6726 | 5.1948 | 352.6533 | 475.2713 | 463.7639 | 0 | 2362.7794
1689850 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779271/MONREO DM>>(779271)M.ARITMA (MON-1 FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 12:16:30 | 26.11.2021 12:19:24 | 0.048333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1153 | 0 | 23.2612 | 0 | 23.3765
1689858 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 13:04:28 | 26.11.2021 13:05:49 | 0.0225 | 0 | 196 | 13 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0.8226 | 0 | 0.0566 | 0.2872 | 0 | 0 | 1.5722
1689860 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 13:20:33 | 26.11.2021 13:21:45 | 0.02 | 0 | 301 | 25 | 3 | 5 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0.9218 | 3.2386 | 0.0186 | 0.0934 | 0.4004 | 7.6048 | 0 | 12.2776
1689884 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 13:27:38 | 26.11.2021 13:29:00 | 0.022778 | 0 | 301 | 25 | 3 | 5 | 35 | 7 | 0 | 0 | 1.8446 | 6.4772 | 0.0371 | 0.1868 | 0.801 | 15.21 | 0 | 24.5567
2043264 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600726/56311 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 13:35:26 | 26.11.2021 14:20:26 | 0.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2669
1689885 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805687/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 13:37:43 | 26.11.2021 13:38:06 | 0.0063889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 | 0.0152 | 0 | 0 | 0.0695
1689886 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807329/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 13:39:00 | 26.11.2021 15:01:28 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8791 | 0 | 0 | 0 | 2.8791
1689887 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801453/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 13:43:26 | 26.11.2021 13:44:12 | 0.012778 | 0 | 214 | 2 | 2 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0.6856 | 0.0098 | 0.0109 | 0.154 | 0.3617 | 1.6009 | 0 | 2.8229
1689869 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761179/42015 DM3/9 (ESKİDM3) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 13:55:00 | 26.11.2021 15:12:35 | 1.2931 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2875 | 0 | 0 | 0 | 6.0784 | 0 | 0 | 9.3659
3015911 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892258/892258_HAMİTABAT DM_3 ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2021 14:00:06 | 26.11.2021 14:50:06 | 0.83333 | 6 | 629 | 9 | 2 | 18 | 114 | 5 | 0 | 0.5455 | 114.1191 | 109.5425 | 1.106 | 207.4248 | 102.1214 | 575.9946 | 0 | 1110.8539
1689870 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700561/12121 NOLU DM -YENİ OTOGAR DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 14:03:00 | 26.11.2021 17:11:41 | 3.1447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.8292 | 0 | 0 | 0 | 3.3157 | 128.2568 | 0 | 132.4017
1689892 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803553/ 92382 NOLU DT BEYKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 14:10:54 | 26.11.2021 14:18:27 | 0.12583 | 0 | 80 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.2828 | 1.4669 | 0 | 0.3239 | 0.3736 | 0 | 0 | 3.4472
1689897 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786211/V.MEŞE DM3->>(786211)DM9 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 14:30:08 | 26.11.2021 15:29:15 | 0.98528 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0468 | 0 | 0 | 0 | 0.0081 | 0 | 0 | 15.0549
1689899 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573610/SİNANLI OKULKARŞISI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 14:33:00 | 26.11.2021 15:10:49 | 0.63028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.7827 | 0 | 0 | 0.9427
1689900 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 14:38:48 | 26.11.2021 14:40:33 | 0.029167 | 0 | 196 | 13 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.7748 | 1.6368 | 0 | 0.1113 | 0.5726 | 0 | 0 | 3.0955
1689902 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896978/FİDER-12 ÇİFTLİKLER-1 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 14:56:42 | 26.11.2021 15:09:23 | 0.21139 | 1 | 926 | 22 | 16 | 18 | 108 | 0 | 1 | 9.7867 | 39.1794 | 30.4272 | 1.5689 | 64.9488 | 21.5572 | 0 | 0 | 167.4682
5007282 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708369/FABRİKALAR ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2021 15:00:07 | 26.11.2021 17:00:07 | 2 | 3 | 3013 | 7 | 5 | 5 | 593 | 4 | 0 | 2.3288 | 782.6306 | 90.3712 | 2.2416 | 466.1539 | 477.4153 | 3709.6215 | 0 | 5530.7629
5007240 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 260053/KALE İPLİK İŞLETME DM RİNG | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2021 15:00:58 | 26.11.2021 17:00:00 | 1.9839 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8113
1689877 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439514/92856 K GÖKÇETEPE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 15:05:00 | 26.11.2021 17:55:41 | 2.8447 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0143 | 0 | 0.3314 | 0 | 3.1413 | 0 | 0 | 7.487
1689908 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817006/94001 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 15:19:11 | 26.11.2021 15:21:49 | 0.043889 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.8529 | 0 | 0 | 0 | 0.8544
1692170 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 786290/Ç.TM(A)->(786290)YULAFLI DM[ÇRKZ4-F18] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 15:32:40 | 26.11.2021 15:44:00 | 0.18889 | 1 | 14 | 5 | 0 | 13 | 7 | 17 | 0 | 0.542 | 0.6104 | 0.6044 | 0 | 22.7414 | 1.2795 | 3079.0974 | 0 | 3104.8751
1689922 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764912/YURT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 15:45:00 | 26.11.2021 17:24:48 | 1.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3204 | 0 | 2164.4759 | 0 | 2255.7963
1689915 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611104/LİMANKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 15:49:00 | 26.11.2021 18:00:00 | 2.1833 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.9226 | 0 | 0 | 0 | 2.6651 | 0 | 0 | 39.5877
1689928 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110352/18866 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 16:26:00 | 26.11.2021 18:05:12 | 1.6533 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.158 | 0 | 0 | 0 | 5.8071 | 0 | 0 | 14.9651
1689944 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39675/DM4/TR7 ->>(39675) AKALN UN BKŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 16:43:05 | 26.11.2021 18:17:17 | 1.57 | 0 | 1805 | 0 | 2 | 53 | 279 | 42 | 6 | 0 | 634.9994 | 0 | 0.7418 | 1047.7093 | 692.2466 | 4424.8165 | 87.4028 | 6887.9164
1689945 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830992/Uzk.KUM OÇAKLARI RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 16:56:05 | 26.11.2021 17:45:25 | 0.82222 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5578 | 0 | 5.0119 | 0 | 0 | 0 | 14.5697
1689947 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332173/44040 EDİRKÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 17:07:00 | 26.11.2021 17:50:00 | 0.71667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4313
1689934 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14010881/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.11.2021 17:21:00 | 26.11.2021 19:22:34 | 2.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0.309
2043247 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860346/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 17:25:26 | 26.11.2021 18:43:23 | 1.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5187 | 0 | 0 | 0 | 131.5187
1689952 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 17:38:47 | 26.11.2021 17:39:35 | 0.013333 | 4 | 3743 | 15 | 18 | 41 | 621 | 9 | 2 | 0.0337 | 12.0141 | 2.3283 | 0.1183 | 4.038 | 6.711 | 18.3851 | 0.2392 | 43.8677
1689959 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265154/27650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 17:48:00 | 26.11.2021 19:08:16 | 1.3378 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.9828 | 0 | 0 | 0 | 16.5595 | 0 | 0 | 17.5423
1689960 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867765/SİNANLI GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 17:54:00 | 26.11.2021 18:34:17 | 0.67139 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9673 | 0 | 0 | 0 | 0.6492 | 0 | 0 | 4.6165
1689963 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 3218926/94454 İ SULTAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 18:08:00 | 26.11.2021 20:26:03 | 2.3008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001
1689983 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659558/73240 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 18:14:00 | 26.11.2021 19:16:56 | 1.0489 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5083 | 0 | 0.7438 | 0 | 4.3204 | 0 | 0 | 12.5725
1689967 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140192/25825NOLU TRAFO ÇIKIŞ YILANLI KÖY | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 18:42:00 | 26.11.2021 19:41:39 | 0.99417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0157 | 0 | 0 | 1.0157
1689989 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40555/TEPE EMLAK TR2 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 18:57:00 | 26.11.2021 20:16:53 | 1.3314 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84.225 | 0 | 0 | 0 | 58.9113 | 0 | 0 | 143.1363
1689988 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473093/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 18:59:00 | 26.11.2021 19:58:43 | 0.99528 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0259 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | 0 | 0 | 5.2884
1689974 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 10112374/95404 E K.EVREN KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 19:01:00 | 26.11.2021 20:57:50 | 1.9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6535 | 0 | 0 | 1.6535
1690001 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110376/18866 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 19:42:00 | 26.11.2021 20:55:12 | 1.22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8971 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 4.0481
1689994 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 200441/26635NOLU TRAFO ÇIKIŞ KÖY GİRİŞİ ŞALTERİ | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 20:03:00 | 26.11.2021 21:02:36 | 0.99333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2443
2043270 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 16172179/50131 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 20:04:53 | 26.11.2021 22:04:54 | 2.0003 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.163
1689996 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723587/SARNIÇ YAĞSAN DM 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 20:22:00 | 26.11.2021 21:21:34 | 0.99278 | 0 | 2412 | 1 | 12 | 34 | 437 | 21 | 2 | 0 | 541.5341 | 8.3369 | 15.1568 | 1603.4047 | 305.3582 | 2823.9111 | 3.2493 | 5300.9511
1690009 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15235 NOLU DM TAŞ OCAKLARI ÖZEL ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 20:34:31 | 26.11.2021 21:25:17 | 0.84611 | 0 | 657 | 1 | 3 | 19 | 118 | 2 | 0 | 0 | 116.7173 | 0.708 | 3.9209 | 270.1091 | 32.1345 | 40.9512 | 0 | 464.541
2043248 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551944/52251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 20:37:28 | 26.11.2021 21:24:28 | 0.78333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.9253 | 0 | 0 | 0 | 2.5192 | 0 | 0 | 6.4445
1690010 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842876/85210-Hvs.SÖĞÜTLÜDERE DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 20:43:00 | 26.11.2021 22:00:00 | 1.2833 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 45.8361 | 0 | 0 | 0 | 15.3254 | 0 | 0 | 61.1615
1690011 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 652175/TR-36 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 20:46:00 | 26.11.2021 21:46:27 | 1.0075 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.7626 | 0 | 0 | 0 | 51.2475 | 0 | 0 | 52.0101
11249882 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 416701/83050 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 21:00:00 | 26.11.2021 21:15:04 | 0.25111 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.6822 | 0 | 0 | 0 | 0.1406 | 0 | 0 | 1.8228
1690014 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434066/92922 K KADIKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 21:00:00 | 26.11.2021 22:02:55 | 1.0486 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3775 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 | 4.384
1690000 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111628/15770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 21:01:00 | 26.11.2021 21:53:44 | 0.87889 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.229 | 0 | 0 | 0 | 6.3369 | 0 | 0 | 25.5659
1690020 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733317/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 21:34:30 | 26.11.2021 21:34:53 | 0.0063889 | 0 | 484 | 0 | 1 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 0.7715 | 0 | 0.0030565 | 0 | 0.50996 | 0 | 0.062021 | 1.3465
1690019 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791087/ŞİMŞEK OTELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 22:40:00 | 26.11.2021 22:55:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7677 | 7.4368 | 0 | 3.4338 | 17.6383
1690032 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433516/92804 K İZETTİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 22:57:00 | 26.11.2021 23:43:58 | 0.78278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4441
11249868 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634432/KIŞLACIK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2021 23:08:57 | 26.11.2021 23:23:57 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
1690049 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 857112/F3 EROĞLU DM-KAVAKLI ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 00:24:40 | 27.11.2021 00:36:19 | 0.19417 | 1 | 1480 | 9 | 9 | 24 | 240 | 12 | 1 | 0.2198 | 64.2132 | 44.4945 | 0.292 | 30.3256 | 23.0186 | 531.1168 | 4.6662 | 698.3467
1690051 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 21505/C ÇIKIŞI KÖY İÇİ YUKARI MAHALLE | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 00:33:00 | 27.11.2021 04:25:45 | 3.8792 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 81.9019 | 0 | 1.1414 | 0 | 14.1958 | 0 | 0 | 97.2391
1690058 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704093/17400 DM TOFAŞ-BÖBREK HASTANESİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 06:29:53 | 27.11.2021 07:33:02 | 1.0525 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.1643 | 0 | 0 | 4.3405 | 65.5909 | 0 | 0 | 75.0957
1690060 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710623/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 07:51:00 | 27.11.2021 08:50:36 | 0.99333 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.3615 | 0 | 0 | 0 | 9.3064 | 0 | 0 | 26.6679
1690061 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704094/17400 DM TOFAŞ-BÖBREK HASTANESİ TARAFI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 08:06:00 | 27.11.2021 09:43:49 | 1.6303 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.301 | 0 | 0 | 7.8232 | 112.0837 | 0 | 0 | 128.2079
5007272 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300289/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2021 08:30:21 | 27.11.2021 12:01:21 | 3.5167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7.269 | 0 | 0 | 0 | 47.5777 | 0 | 0 | 54.8467
5007271 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571169/BESKİ KÖPRÜBAŞI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2021 08:30:43 | 27.11.2021 18:00:43 | 9.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 2 | 0 | 2.463 | 0 | 0 | 0 | 456.972 | 0 | 0.8242 | 460.2592
1690064 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802328/ 92912 NOLU DT ŞÜKRÜ KÖY-SEYDİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 08:41:00 | 27.11.2021 09:53:51 | 1.2142 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.7691 | 0 | 0.0946 | 0 | 4.9012 | 0 | 0 | 23.7649
5007284 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92504/95962 MECİDİYE S TR1Y-DM TRF AG Ç ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2021 09:00:07 | 27.11.2021 17:00:07 | 8 | 0 | 130 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 101.7427 | 0 | 5.3663 | 0 | 26.1635 | 0 | 0 | 133.2725
3015915 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200259/YENİKÖY TR 2 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2021 09:00:39 | 27.11.2021 15:00:39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3356 | 0 | 5.861 | 0 | 0 | 9.1966
3015930 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880449/DTT3 ÇIK. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2021 09:00:48 | 27.11.2021 11:08:48 | 2.1333 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 88.2291 | 0 | 0.0009 | 0 | 383.7598 | 0 | 7.0082 | 478.998
3015931 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557446/23A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2021 09:00:54 | 27.11.2021 11:00:54 | 2 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.2522 | 0 | 0 | 0 | 26.8443 | 0 | 0 | 78.0965
2043272 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 80240/80240-Edr. K-27 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 09:00:54 | 27.11.2021 11:45:54 | 2.75 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 362.1646 | 0 | 0 | 0 | 31.7961 | 0 | 0 | 393.9607
5007283 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264757/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2021 09:00:58 | 27.11.2021 13:06:58 | 4.1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1798.67 | 0 | 0 | 0 | 2637.2977 | 0 | 0 | 4435.9677
1690068 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875001/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 09:02:35 | 27.11.2021 09:04:13 | 0.027222 | 0 | 1489 | 13 | 16 | 5 | 339 | 0 | 0 | 0 | 10.2782 | 0.6576 | 0.1591 | 4.5345 | 6.859 | 0 | 0 | 22.4884
1690082 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821497/ 95200 NOLU DM ABDÜRRAHİM KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 09:03:00 | 27.11.2021 09:40:25 | 0.62361 | 0 | 104 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.4676 | 0 | 0.0009 | 0 | 3.9721 | 0 | 0 | 18.4406
1690083 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83441/83441 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 09:30:00 | 27.11.2021 09:45:00 | 0.25 | 0 | 204 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11.0534 | 0 | 0.1082 | 0 | 4.4002 | 0 | 0 | 15.5618
5007273 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790164/80010 Edr.DM-02/TR-01 ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2021 09:30:57 | 27.11.2021 17:30:57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285.6955 | 322.5738 | 0 | 127.9572 | 1736.2265
1690084 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881934/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 09:31:00 | 27.11.2021 11:00:00 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7933 | 0 | 0 | 0 | 28.7933
1690075 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756863/ZEYTİNLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 09:39:47 | 27.11.2021 10:02:54 | 0.38528 | 0 | 1130 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 63.4309 | 0 | 0.216 | 0 | 16.5179 | 0 | 0 | 80.1648
1690077 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 32932/ŞEBEKE? AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B1 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 09:47:00 | 27.11.2021 16:58:47 | 7.1964 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 829.8473 | 0 | 0 | 0 | 10.9821 | 0 | 0 | 840.8294
2043252 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 367596/DM1/45 HEYKEL PARK->>(367588)AG ŞLR A | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 09:47:44 | 27.11.2021 10:18:44 | 0.51667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.6462 | 0 | 0 | 0 | 23.4779 | 0 | 0 | 24.1241
1690078 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802400/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 09:49:04 | 27.11.2021 09:49:33 | 0.0080556 | 1 | 730 | 1 | 3 | 8 | 96 | 1 | 0 | 0.012421 | 1.4672 | 0.078844 | 0.011562 | 1.375 | 0.65667 | 2.6311 | 0 | 6.2328
3015912 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880961/DTT8 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2021 09:50:48 | 27.11.2021 10:50:48 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6896 | 0 | 0.0002 | 0.355 | 3.1849 | 0 | 0 | 7.2297
1690079 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756203/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 09:56:53 | 27.11.2021 09:58:19 | 0.023889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2188 | 0 | 3.8572 | 0 | 4.076
2043253 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880502/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | HARİCİ PANO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 10:04:37 | 27.11.2021 11:04:37 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1837 | 0 | 0.0003 | 0 | 3.173 | 0 | 0 | 10.357
1690086 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756414/EMLAK 2 NOLU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 10:08:00 | 27.11.2021 11:00:37 | 0.87694 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 60.1483 | 0 | 0 | 0 | 36.134 | 0 | 0 | 96.2823
1690104 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821690/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 10:15:47 | 27.11.2021 10:16:15 | 0.0077778 | 1 | 2042 | 3 | 1 | 7 | 107 | 0 | 0 | 0.003 | 2.3615 | 0.0309 | 0.0033 | 0.3345 | 0.732 | 0 | 0 | 3.4652
2043254 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489040/Uzk. C-GAZİ TURHAN BEY | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 10:20:46 | 27.11.2021 10:30:46 | 0.16667 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.1316 | 0 | 0 | 0 | 1.5297 | 0 | 0 | 5.6613
1690088 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110382/18866 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 10:23:00 | 27.11.2021 12:06:32 | 1.7256 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6272
2043251 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 439514/92856 K GÖKÇETEPE S TR2 TRF GENEL BKM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 10:30:55 | 27.11.2021 11:30:55 | 1 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0.1214 | 0 | 1.0624 | 0 | 0 | 2.7228
1690092 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865659/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 10:55:00 | 27.11.2021 12:18:48 | 1.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3795 | 8.4972 | 107.9678 | 0 | 188.8445
1690110 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 11:01:03 | 27.11.2021 11:02:40 | 0.026944 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9466 | 0 | 0.2515 | 0 | 0 | 0 | 3.1981
1690112 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 11:11:59 | 27.11.2021 11:12:22 | 0.0063889 | 0 | 301 | 17 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1.063 | 1.0035 | 0.0173 | 0.0597 | 0.3586 | 0.4393 | 0 | 2.9414
1690114 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632164/ÇAKILLI TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 11:15:00 | 27.11.2021 12:44:26 | 1.4906 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 0.6393 | 0 | 0 | 2.0285
2043275 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880469/DTT9-10-11 ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 11:20:38 | 27.11.2021 12:20:38 | 1 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28.6219 | 0 | 0.0003 | 0 | 170.0567 | 0 | 0 | 198.6789
1690095 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800819/91280 NOLU DM TR2-35 SALİH SINAL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 11:25:00 | 27.11.2021 12:05:07 | 0.66861 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3683 | 0 | 0 | 0 | 0.8869 | 0 | 0 | 12.2552
10003447 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31183/DM2/TR35>>(31183)DM2/TR37 VATAN HAST. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2021 11:33:39 | 27.11.2021 12:23:43 | 0.83444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 4.145 | 0.1896 | 0 | 0.578 | 4.9296
1690118 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93100/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 11:34:08 | 27.11.2021 11:34:47 | 0.010833 | 0 | 626 | 2 | 2 | 3 | 89 | 1 | 0 | 0 | 1.692 | 0.21206 | 0.010366 | 0.6934 | 0.81872 | 3.5384 | 0 | 6.965
1690124 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 11:53:40 | 27.11.2021 11:56:23 | 0.045278 | 0 | 1159 | 0 | 4 | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 13.7524 | 0 | 0.0365 | 0.6357 | 5.7611 | 0 | 0 | 20.1857
1690127 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 93310/ 93310 NOLU TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 11:57:00 | 27.11.2021 12:40:57 | 0.7325 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9594 | 0 | 0 | 0 | 0.1361 | 0 | 0 | 12.0955
1690131 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746606/20040 DM 5-MÜSELLİM BALABANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 12:12:50 | 27.11.2021 12:13:59 | 0.019167 | 0 | 497 | 0 | 1 | 5 | 94 | 1 | 0 | 0 | 1.4039 | 0 | 0.009 | 0.9034 | 0.5066 | 0.2276 | 0 | 3.0505
1690100 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862185/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 12:17:00 | 27.11.2021 13:10:57 | 0.89917 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.6258 | 0 | 0 | 0 | 12.8865 | 0 | 0 | 28.5123
1690134 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 12:18:00 | 27.11.2021 14:23:29 | 2.0914 | 0 | 520 | 7 | 2 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 177.9412 | 40.1577 | 0.0896 | 150.1922 | 91.8613 | 0 | 0 | 460.242
1690135 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856684/KOYUNBABA GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 12:21:24 | 27.11.2021 12:21:58 | 0.0094444 | 3 | 1708 | 4 | 5 | 19 | 247 | 1 | 0 | 0.043687 | 4.0246 | 0.36975 | 0.022592 | 3.8285 | 1.9809 | 3.0848 | 0 | 13.3549
1690138 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 12:38:29 | 27.11.2021 12:38:53 | 0.0066667 | 0 | 301 | 17 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.50065 | 1.1092 | 0.0095682 | 0.56895 | 0.19813 | 2.1775 | 0 | 4.564
1690140 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93360/93360 NOLU BEĞENDİK TOKİ TR 1 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 12:50:00 | 27.11.2021 14:31:55 | 1.6986 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 178.2222 | 0 | 0 | 0 | 14.7006 | 0 | 0 | 192.9228
1690161 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 102056/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 12:52:00 | 27.11.2021 14:15:30 | 1.3917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69443
5007270 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300340/40335 DM3/10 TR GNL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2021 13:00:25 | 27.11.2021 18:00:00 | 4.9931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3.9698 | 0 | 0 | 0 | 511.334 | 0 | 0 | 515.3038
1690167 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805759/ 93310 NOLU TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 13:27:00 | 27.11.2021 14:43:22 | 1.2728 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.6531 | 0 | 0 | 0 | 0.2385 | 0 | 0 | 19.8916
1690166 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27120/ONUR EMLAK TARAFI ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 13:29:00 | 27.11.2021 14:11:46 | 0.71278 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 80.9075 | 0 | 0 | 0 | 56.4587 | 0 | 0 | 137.3662
1690168 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 13:30:39 | 27.11.2021 14:06:06 | 0.59083 | 0 | 506 | 13 | 7 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 57.8543 | 12.3156 | 1.161 | 13.8652 | 37.1584 | 0 | 0 | 122.3545
1690170 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756158/F9 TAC TENCERE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 13:36:00 | 27.11.2021 15:12:47 | 1.6131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.654 | 0 | 39.6535 | 0 | 0 | 0 | 41.3075
1690169 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 13:38:00 | 27.11.2021 22:01:20 | 8.3889 | 1 | 1156 | 13 | 13 | 11 | 263 | 1 | 0 | 2.8552 | 2027.2706 | 1097.1607 | 36.7054 | 547.7054 | 842.5483 | 21.4184 | 0 | 4575.664
1690173 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 13:53:50 | 27.11.2021 13:54:17 | 0.0075 | 0 | 301 | 17 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.9885 | 1.1729 | 0.0202 | 0.0603 | 0.3562 | 0.4565 | 0 | 3.0546
1690154 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15460120/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 13:59:00 | 27.11.2021 15:16:07 | 1.2853 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7923 | 0 | 0 | 0 | 0.5421 | 0 | 0 | 1.3344
1690156 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710888/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 14:10:00 | 27.11.2021 23:21:11 | 9.1864 | 0 | 702 | 7 | 8 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1360.5998 | 19.16 | 19.0662 | 118.686 | 286.3303 | 0 | 0 | 1803.8423
11249919 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823071/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 14:18:49 | 27.11.2021 14:50:49 | 0.53333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7295
1690157 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 3218889/94454 İ SULTAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 14:19:00 | 27.11.2021 16:53:38 | 2.5772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1427
1690158 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756158/ÖZLER TARAFI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 14:27:00 | 27.11.2021 15:31:41 | 1.0781 | 0 | 941 | 0 | 0 | 1 | 279 | 0 | 0 | 0 | 136.2254 | 0 | 0 | 102.4689 | 87.9421 | 0 | 0 | 326.6364
2043255 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488870/Uzk. C- 4 NOLU GÜL SOKAK | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 14:28:00 | 27.11.2021 14:55:00 | 0.45 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6343 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | 0 | 0 | 3.8968
1690185 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891512/TR/161 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 14:35:30 | 27.11.2021 15:00:31 | 0.41694 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 437 | 3 | 7 | 0 | 0.6806 | 0 | 0.4866 | 2.2197 | 134.0894 | 25.8338 | 16.1093 | 179.4194
1690188 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263330/27796TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 14:45:00 | 27.11.2021 17:44:38 | 2.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9005 | 0 | 0 | 2.9005
1690201 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875412/KUMKÖY KÖK KUMKÖY İ.PAZARI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 14:54:00 | 27.11.2021 15:45:36 | 0.86 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5249 | 0 | 0 | 0 | 2.1406 | 0 | 0 | 9.6655
1690190 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 14:54:42 | 27.11.2021 14:55:04 | 0.0061111 | 0 | 301 | 17 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.9752 | 1.1656 | 0.02 | 0.059 | 0.3521 | 0.4324 | 0 | 3.0043
10003471 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376884/DM7/TR4 Y.SAN ->376884 BOX AG ÇIKIŞ - A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2021 15:00:20 | 27.11.2021 20:00:00 | 4.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4102 | 0 | 0 | 80.4102
1690206 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891511/TR/161 DM ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 15:12:00 | 27.11.2021 16:04:25 | 0.87361 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 335 | 3 | 6 | 0 | 1.4559 | 0 | 0.4993 | 4.5431 | 226.8349 | 49.4321 | 21.9574 | 304.7227
1690212 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260644/27355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 15:56:00 | 27.11.2021 18:56:54 | 3.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0011 | 0 | 0 | 0 | 1.3209 | 0 | 0 | 3.322
1690200 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489825/Uzk. D-ELMALI KÖYÜ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 16:02:00 | 27.11.2021 17:11:05 | 1.1514 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7468
1690216 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868374/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 16:12:00 | 27.11.2021 16:47:07 | 0.58528 | 0 | 394 | 0 | 4 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53.9571 | 0 | 0.3476 | 2.4127 | 24.6287 | 0 | 0 | 81.3461
1690227 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881505/İĞNEADA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 16:50:00 | 27.11.2021 17:30:00 | 0.66667 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 259.7897 | 0 | 0 | 0 | 14.7755 | 0 | 0 | 274.5652
1690218 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893933/ANADOLU YALDIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 17:01:00 | 27.11.2021 17:50:57 | 0.8325 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1865 | 0 | 0.0647 | 3.0101 | 0 | 0 | 0 | 3.2613
1690229 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798611/Uzk.YENİKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 17:07:59 | 27.11.2021 17:08:53 | 0.015 | 0 | 2320 | 27 | 7 | 15 | 388 | 4 | 2 | 0 | 8.1661 | 1.2825 | 0.0496 | 7.9403 | 3.6456 | 4.1432 | 0.183 | 25.4103
1690234 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117440/ÇINARLI SAĞLIK OCAĞI DM AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 17:17:00 | 27.11.2021 18:00:34 | 0.72611 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6802 | 0 | 0 | 0 | 2.9811 | 0 | 0 | 7.6613
1690243 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841321/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 17:34:00 | 27.11.2021 18:43:54 | 1.165 | 0 | 361 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 93.8863 | 0 | 0.5421 | 0 | 30.8858 | 0 | 0 | 125.3142
1690247 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 880435/TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 18:33:00 | 27.11.2021 19:49:40 | 1.2778 | 0 | 480 | 0 | 23 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 143.9949 | 0 | 9.3493 | 0 | 184.2814 | 0 | 0 | 337.6256
1690252 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107558/İNECİK TR 1 DTT AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 18:52:00 | 27.11.2021 20:21:16 | 1.4878 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5426
1690264 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85083/85083 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 19:00:00 | 27.11.2021 19:32:56 | 0.54889 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.8603 | 0 | 0 | 0 | 7.4042 | 0 | 0 | 23.2645
1690267 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881504/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 19:40:53 | 27.11.2021 19:41:13 | 0.0055556 | 5 | 3357 | 0 | 1 | 15 | 312 | 0 | 0 | 0.6897 | 19.4695 | 0 | 0.0013 | 3.7874 | 3.9326 | 0 | 0 | 27.8805
1690268 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881504/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 19:57:26 | 27.11.2021 19:59:11 | 0.029167 | 5 | 3357 | 0 | 1 | 15 | 312 | 0 | 0 | 1.3795 | 38.969 | 0 | 0.0026 | 7.5747 | 7.8596 | 0 | 0 | 55.7854
1690256 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761390/42034 NOLU DM / RECLOSER ÇIKIŞI (761390) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 20:30:00 | 27.11.2021 21:02:52 | 0.54778 | 0 | 47 | 1 | 0 | 8 | 113 | 0 | 0 | 0 | 7.991 | 0.2906 | 0 | 101.4334 | 36.6878 | 0 | 0 | 146.4028
1690273 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826850/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 21:37:00 | 27.11.2021 23:00:15 | 1.3875 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 94.1189 | 0 | 0 | 0 | 15.6527 | 0 | 0 | 109.7716
1690274 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 22:10:00 | 27.11.2021 22:28:58 | 0.31611 | 0 | 209 | 2 | 1 | 2 | 28 | 4 | 0 | 0 | 19.1603 | 1.1423 | 0.1277 | 1.7783 | 6.7576 | 133.2937 | 0 | 162.2599
1690284 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260131/27765 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 22:35:00 | 27.11.2021 23:09:12 | 0.57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3302 | 0 | 0 | 0 | 0.1278 | 0 | 0 | 2.458
1692173 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896600/FİDER-9 BABAESKİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 23:01:00 | 27.11.2021 23:06:00 | 0.083333 | 0 | 292 | 0 | 2 | 10 | 41 | 4 | 0 | 0 | 7.4356 | 0 | 0.036 | 17.2105 | 1.9117 | 47.0565 | 0 | 73.6503
1690301 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2021 23:40:55 | 28.11.2021 00:01:08 | 0.33694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.6539 | 0 | 194.6539
3015913 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM | 80010/EDİRNE TEİAŞ TRAFO MERKEZİ | Önleyici Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2021 00:01:12 | 28.11.2021 04:10:12 | 4.15 | 0 | 9697 | 0 | 4 | 5 | 685 | 0 | 3 | 0 | 9728.8086 | 0 | 2.3003 | 2797.104 | 1734.0259 | 0 | 74.6497 | 14336.8885
1690278 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80020/GÜZELSANATLAR LİSESİ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 01:00:00 | 28.11.2021 01:08:02 | 0.13389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1779 | 3.3519 | 0 | 1.5717 | 8.1015
3015919 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34055/ALGİDA DM 2016 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2021 01:00:39 | 28.11.2021 01:30:39 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4130.5458 | 0 | 4130.5458
1690309 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856684/KARAHAMZA-ÇEŞMEKÖY-ÇAYIRLI ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 01:04:00 | 28.11.2021 02:00:35 | 0.94306 | 0 | 327 | 0 | 2 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 51.0562 | 0 | 0.9226 | 0.1414 | 24.001 | 0 | 0 | 76.1212
1690310 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34052/İNDORAMA DM (VAKIFLAR OSB - 2020) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 01:11:56 | 28.11.2021 01:13:00 | 0.017778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5883 | 0 | 16.0718 | 0 | 18.6601
1690317 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 02:58:00 | 28.11.2021 04:10:07 | 1.2019 | 0 | 625 | 3 | 19 | 1 | 88 | 1 | 0 | 0 | 132.0682 | 11.8456 | 3.8504 | 19.1309 | 47.3142 | 27.5708 | 0 | 241.7801
10003473 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781884/DM3/32 SİNDİRELLA>>(781884)DM3/31+ DM3/1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2021 03:00:28 | 28.11.2021 03:57:13 | 0.94583 | 0 | 22731 | 0 | 0 | 6 | 5290 | 2 | 4 | 0 | 4509.4939 | 0 | 0 | 288.6915 | 3478.8723 | 1561.3926 | 36.5892 | 9875.0395
1690312 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32022/OTOGAR DM3>>(32022) DM19-TR24 AZİZ GÜNDM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 03:04:34 | 28.11.2021 03:06:02 | 0.024444 | 0 | 1788 | 0 | 0 | 2 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 10.9963 | 0 | 0 | 1.9652 | 12.1283 | 0 | 0 | 25.0898
1690321 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704008/14025 NOLU DM HACININ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 03:27:41 | 28.11.2021 03:41:25 | 0.22889 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.2118 | 0 | 0 | 0 | 1.2835 | 0 | 0 | 24.4953
1690323 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26128/26128 NOLU AKSAKAL KÖK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 03:57:00 | 28.11.2021 04:01:14 | 0.070556 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.9155 | 0 | 0 | 0.3058 | 0.3148 | 0 | 0 | 2.5361
1690325 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821183/ 95822 NOLU DM VİLLALAR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 05:03:14 | 28.11.2021 05:08:30 | 0.087778 | 0 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7.0847 | 0 | 0 | 0 | 1.1122 | 0 | 0 | 8.1969
1690327 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878991/TERZİDERE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 05:47:00 | 28.11.2021 10:38:20 | 4.8556 | 0 | 155 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 109.3992 | 0.2173 | 2.4972 | 79.2137 | 12.703 | 0 | 0 | 204.0304
1690336 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827025/Uzk. B-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 07:44:00 | 28.11.2021 09:03:04 | 1.3178 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.0194 | 0 | 0 | 0 | 6.3193 | 0 | 0 | 14.3387
1690298 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 878991/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 08:13:00 | 28.11.2021 10:57:41 | 2.7447 | 0 | 155 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 65.8845 | 0 | 1.6285 | 0 | 55.7807 | 0 | 0 | 123.2937
5007275 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42700/42090 NOLU DM / K.AĞAÇ DM 1/13 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2021 08:30:48 | 28.11.2021 16:58:48 | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3968.1323 | 0 | 3968.1323
1690338 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 880275/KÖMÜRKÖY KIYIKÖY ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 08:34:00 | 28.11.2021 12:21:19 | 3.7886 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 83.5396 | 0 | 0 | 0 | 23.0112 | 0 | 0 | 106.5508
1690339 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 08:35:00 | 28.11.2021 11:45:50 | 3.1806 | 5 | 457 | 8 | 3 | 16 | 87 | 2 | 0 | 23.0188 | 365.9706 | 138.2393 | 3.9374 | 418.3176 | 102.6171 | 6.6677 | 0 | 1058.7685
1690300 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791435/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 08:38:00 | 28.11.2021 12:00:00 | 3.3667 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76.4183 | 0 | 4.9183 | 0 | 72.1088 | 0 | 153.4454
5007280 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92504/92504 K MECİDİYE S TR2 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2021 09:00:06 | 28.11.2021 17:20:06 | 8.3333 | 0 | 130 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 110.5408 | 0 | 5.101 | 0 | 25.5962 | 0 | 0 | 141.238
10003448 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32000/DM3/001 GARAJ KABİN | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2021 09:00:14 | 28.11.2021 18:21:54 | 9.3611 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 73.8756 | 0 | 0 | 0 | 144.3136 | 0 | 0 | 218.1892
10003450 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781928/DM3/32 SİNDİRELLA>>(781884)DM3/31+ DM3/1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2021 09:00:17 | 28.11.2021 14:00:21 | 5.0011 | 0 | 22873 | 0 | 0 | 6 | 5330 | 2 | 4 | 0 | 1861.3885 | 0 | 0 | 116.3195 | 1428.9736 | 595.4046 | 13.8682 | 4015.9544
10003449 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 32050/DM3/022 T.DAĞ YLU-T.DAĞ CD.ARSI ŞFR DEDE | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2021 09:00:43 | 28.11.2021 16:53:41 | 7.8828 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.2327 | 0 | 0 | 0 | 47.0418 | 0 | 0 | 89.2745
5007279 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 260053/KALE İPLİK İŞLETME DM RİNG | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2021 09:00:46 | 28.11.2021 16:33:46 | 7.55 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0027 | 6.8723 | 0 | 162.8604 | 9.1 | 676.4171 | 0 | 865.2525
1690346 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705147/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 09:09:00 | 28.11.2021 12:08:59 | 2.9997 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.6658 | 0 | 0 | 0 | 6.2287 | 0 | 0 | 35.8945
1690347 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261499/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 09:21:00 | 28.11.2021 11:47:37 | 2.4436 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8172
3015936 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15510/15510 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2021 09:30:30 | 28.11.2021 17:40:30 | 8.1667 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 152.0714 | 0 | 1.9204 | 0 | 49.7754 | 0 | 0 | 203.7672
1690349 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 09:38:09 | 28.11.2021 10:02:51 | 0.41167 | 5 | 1714 | 2 | 19 | 18 | 190 | 0 | 0 | 1.9774 | 112.267 | 0.9144 | 1.5866 | 24.0407 | 30.4779 | 0 | 0 | 171.264
1690354 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 09:46:50 | 28.11.2021 09:49:04 | 0.037222 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4311 | 0 | 2.3379 | 0 | 0 | 0 | 2.769
1690355 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822793/95300 E VAKIF KÖK VAKIF KÖY | RÖLE ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 09:48:02 | 28.11.2021 12:52:26 | 3.0733 | 1 | 1555 | 4 | 2 | 4 | 28 | 0 | 0 | 32.1567 | 374.8064 | 7.9567 | 0.4152 | 42.784 | 27.3186 | 0 | 0 | 485.4376
5007274 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 790162/FİDER-A2 TR-9 HADIMAĞA(80030) ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2021 10:00:39 | 28.11.2021 17:00:39 | 7 | 1 | 98 | 13 | 32 | 13 | 26 | 11 | 0 | 9.9106 | 207.5666 | 232.0946 | 46.5487 | 1560.2388 | 468.9374 | 1660.3128 | 0 | 4185.6095
3015917 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 855437/FİDER 4 DÜZOVA DM GİRİŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2021 10:00:50 | 28.11.2021 14:38:50 | 4.6333 | 8 | 2891 | 3 | 14 | 16 | 436 | 7 | 0 | 60.7244 | 2780.7407 | 9.2056 | 16.6067 | 337.6296 | 970.4451 | 1568.7558 | 0 | 5744.1079
1690357 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 10:04:00 | 28.11.2021 12:18:28 | 2.2411 | 3 | 205 | 6 | 6 | 4 | 35 | 0 | 0 | 4.0311 | 79.1962 | 45.0862 | 2.0742 | 7.9368 | 29.2802 | 0 | 0 | 167.6047
1690373 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 102056/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 10:12:00 | 28.11.2021 13:38:18 | 3.4383 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7157
1690358 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 10:14:20 | 28.11.2021 10:14:52 | 0.0088889 | 1 | 1480 | 9 | 9 | 19 | 239 | 8 | 0 | 0.013706 | 3.2823 | 0.783 | 0.038273 | 3.6033 | 1.804 | 23.2266 | 0 | 32.7511
1690381 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 10:21:29 | 28.11.2021 10:21:56 | 0.0075 | 6 | 427 | 2 | 0 | 5 | 47 | 1 | 0 | 0.069385 | 0.79901 | 0.14681 | 0 | 0.80008 | 0.29932 | 2.4497 | 0 | 4.5643
1690387 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867804/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 10:53:00 | 28.11.2021 12:02:35 | 1.1597 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.6518 | 0 | 0 | 0 | 1.7789 | 0 | 0 | 31.4307
2043260 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432158/90832 K TR1/56 San Üstü TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 11:10:13 | 28.11.2021 11:50:13 | 0.66667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1206
1690380 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437162/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 11:14:00 | 28.11.2021 12:15:27 | 1.0242 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3659 | 0 | 0 | 0 | 0.0575 | 0 | 0 | 6.4234
1690394 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102056/15425 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 11:20:00 | 28.11.2021 12:44:04 | 1.4011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69914
1690402 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 11:22:00 | 28.11.2021 12:19:05 | 0.95139 | 0 | 520 | 7 | 2 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 86.9586 | 15.5293 | 0.0347 | 58.5215 | 39.3708 | 0 | 0 | 200.4149
1690395 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756825/ZEYTİNLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 11:29:00 | 28.11.2021 12:48:42 | 1.3283 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 142.1945 | 0 | 0 | 0 | 70.057 | 0 | 0 | 212.2515
1690328 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 417564/84036 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 11:30:00 | 28.11.2021 11:45:39 | 0.26083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
1690400 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755885/MISMIL ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 11:39:00 | 28.11.2021 14:03:54 | 2.415 | 0 | 2657 | 0 | 15 | 8 | 336 | 1 | 1 | 0 | 1082.091 | 0 | 8.653 | 302.5292 | 366.6305 | 0.578 | 9.7348 | 1770.2165
1690422 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 11:44:57 | 28.11.2021 11:54:27 | 0.15833 | 0 | 618 | 1 | 0 | 14 | 125 | 2 | 0 | 0 | 18.9683 | 0.3057 | 0 | 11.0449 | 9.503 | 30.8661 | 0 | 70.688
11249963 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 815164/94356 İ HACIKÖY TR 3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 11:45:32 | 28.11.2021 13:45:32 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.7377 | 0 | 0 | 0 | 6.9071 | 0 | 0 | 22.6448
1692214 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 11:48:54 | 28.11.2021 11:57:00 | 0.135 | 5 | 2722 | 1 | 36 | 16 | 591 | 3 | 2 | 1.2389 | 90.198 | 0.0593 | 1.8225 | 9.818 | 66.5931 | 65.6942 | 1.3603 | 236.7843
1690409 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108578/12560 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 11:55:00 | 28.11.2021 12:44:02 | 0.81722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8162
1690410 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710623/26025 NOLU TRAFO TATRÇİFTLİĞİ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 12:09:00 | 28.11.2021 13:08:38 | 0.99389 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.1057 | 0 | 0 | 0 | 9.5202 | 0 | 0 | 28.6259
1690432 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58002/VİZE DM2 TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 12:21:00 | 28.11.2021 13:04:23 | 0.72306 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.285 | 0 | 0 | 0 | 2.2625 | 0 | 0 | 17.5475
1690427 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755064/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 12:21:05 | 28.11.2021 12:59:42 | 0.64361 | 0 | 3557 | 0 | 2 | 3 | 347 | 0 | 0 | 0 | 413.1421 | 0 | 0.0095 | 57.9286 | 87.8138 | 0 | 0 | 558.894
1690428 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 12:22:09 | 28.11.2021 12:22:55 | 0.012778 | 0 | 180 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.57384 | 0 | 0.024452 | 0 | 0.2821 | 0 | 0 | 0.8804
1690430 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 12:22:28 | 28.11.2021 12:22:55 | 0.0075 | 0 | 301 | 17 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.56324 | 1.2479 | 0.010764 | 0.64006 | 0.2229 | 2.4497 | 0 | 5.1345
1690431 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 857112/F3 EROĞLU DM-KAVAKLI ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 12:22:44 | 28.11.2021 12:31:19 | 0.14306 | 1 | 1480 | 9 | 9 | 24 | 240 | 12 | 1 | 0.1605 | 46.9075 | 36.7285 | 0.2412 | 24.8002 | 25.0955 | 200.0592 | 1.8388 | 335.8314
1690434 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 12:33:25 | 28.11.2021 12:46:33 | 0.21889 | 2 | 1268 | 0 | 21 | 4 | 274 | 0 | 0 | 0.4014 | 55.1622 | 0 | 1.0652 | 15.0254 | 41.7947 | 0 | 0 | 113.4489
1690437 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 311711/41358 DM3/33A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 12:39:00 | 28.11.2021 13:28:15 | 0.82083 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.7868 | 0 | 0 | 0 | 7.0138 | 0 | 0 | 33.8006
1690413 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780756/DM5/1(DM15-TR1)SAĞLIK>>(780756)DM5/3 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 12:43:00 | 28.11.2021 14:07:43 | 1.4119 | 0 | 8063 | 0 | 1 | 10 | 1134 | 16 | 2 | 0 | 2273.3603 | 0 | 0.738 | 132.4679 | 1278.6878 | 706.9231 | 13.6352 | 4405.8123
1692370 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799852/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 12:44:30 | 28.11.2021 13:22:00 | 0.625 | 0 | 2265 | 2 | 10 | 22 | 570 | 4 | 1 | 0 | 321.4046 | 2.9523 | 2.8208 | 327.8804 | 202.8139 | 50.0738 | 0.4244 | 908.3702
1690441 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454798/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 12:45:00 | 28.11.2021 18:08:29 | 5.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.766 | 0 | 0 | 2.766
1690416 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454793/94572 İ Y KARPUZLU TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 12:47:00 | 28.11.2021 17:17:09 | 4.5025 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74.4846 | 0 | 0 | 0 | 21.4915 | 0 | 0 | 95.9761
1690444 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265640/27705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 12:55:00 | 28.11.2021 15:13:16 | 2.3044 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | 0.8934 | 0 | 0 | 9.3601
1690463 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889598/DTT1 ÇIK-DM16 ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 13:42:00 | 28.11.2021 15:29:04 | 1.7844 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.241 | 0 | 0 | 0 | 14.2269 | 0 | 0 | 47.4679
1690449 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 54450/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 13:42:00 | 28.11.2021 14:02:52 | 0.34778 | 0 | 2103 | 0 | 9 | 8 | 321 | 4 | 1 | 0 | 182.0845 | 0 | 0.9325 | 5.8807 | 80.8933 | 110.6218 | 0.362 | 380.7748
1690450 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 13:44:21 | 28.11.2021 13:45:29 | 0.018889 | 0 | 196 | 13 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.4892 | 0.8141 | 0 | 0.0416 | 0.2401 | 0 | 0 | 1.585
1690403 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842876/85210-Hvs.SÖĞÜTLÜDERE DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 13:45:00 | 28.11.2021 13:54:15 | 0.15417 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.9264 | 0 | 0 | 0 | 2.1203 | 0 | 0 | 7.0467
1690456 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 13:59:23 | 28.11.2021 14:01:06 | 0.028611 | 0 | 233 | 0 | 0 | 3 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1.1664 | 0 | 0 | 0.6814 | 0.528 | 0.2751 | 0.0643 | 2.7152
1690457 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733669/TEMREZLİ FD. ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 14:05:00 | 28.11.2021 15:21:12 | 1.27 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38.2139 | 0 | 0 | 0 | 11.1368 | 0 | 0 | 49.3507
1690459 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260053/27770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 14:14:45 | 28.11.2021 14:29:40 | 0.24861 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4131
1690481 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92252/92252 K MERCAN TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 14:19:00 | 28.11.2021 14:49:38 | 0.51056 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.2637 | 0 | 0.8374 | 0 | 1.6408 | 0 | 0 | 7.7419
1690486 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657495/74211 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 14:22:00 | 28.11.2021 16:44:11 | 2.3697 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.4223 | 0 | 0.9559 | 0 | 2.4043 | 0 | 0 | 34.7825
1690487 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742300/21575 NOLU DM / TEPEKÖY ÇIKIŞI (742300) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 14:25:16 | 28.11.2021 14:25:53 | 0.010278 | 0 | 291 | 0 | 6 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0.7462 | 0 | 0.029502 | 0.65784 | 0.29673 | 3.357 | 0 | 5.0872
1690489 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742300/21575 NOLU DM / TEPEKÖY ÇIKIŞI (742300) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 14:38:23 | 28.11.2021 14:39:34 | 0.019722 | 0 | 291 | 0 | 6 | 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0.7689 | 0 | 0.0241 | 0.1863 | 0.1921 | 6.9064 | 0 | 8.0778
10003472 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32069/CUMHURİYET DM DM19-TR47 - (2019) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2021 15:00:44 | 28.11.2021 17:03:09 | 2.0403 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 81.7804 | 0 | 0 | 0 | 67.0531 | 0 | 0 | 148.8335
1690467 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798765/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 15:05:00 | 28.11.2021 16:00:10 | 0.91944 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3041 | 0 | 0 | 0 | 1.2261 | 0 | 0 | 11.5302
1690468 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700253/18960 YENİCE ARITMA DM SU KUYUSU TESKİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 15:07:00 | 28.11.2021 17:10:16 | 2.0544 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0716 | 0 | 46.3145 | 0 | 0 | 0 | 49.3861
1690494 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 893320/74241 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 15:18:00 | 28.11.2021 17:06:37 | 1.8103 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3321
1690474 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862475/DEVEÇATAĞI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 15:34:00 | 28.11.2021 16:06:28 | 0.54111 | 1 | 338 | 3 | 2 | 7 | 55 | 2 | 0 | 0.2256 | 34.229 | 65.2359 | 0.4429 | 22.5806 | 17.2371 | 14.2613 | 0 | 154.2124
1690499 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835998/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 15:37:08 | 28.11.2021 16:38:43 | 1.0264 | 0 | 132 | 6 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.714 | 8.3402 | 0 | 41.5644 | 4.7836 | 0 | 0 | 74.4022
1690476 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360771/TR6/5 SĞLK M.->>(360771)GAZİ CD AG ÇKŞ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 15:43:00 | 28.11.2021 18:02:46 | 2.3294 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.9868 | 0 | 0 | 0 | 7.6949 | 0 | 0 | 59.6817
1690503 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 15:50:36 | 28.11.2021 15:51:11 | 0.0097222 | 0 | 674 | 0 | 3 | 8 | 82 | 8 | 0 | 0 | 1.8176 | 0 | 0.0331 | 1.3568 | 0.5356 | 4.8947 | 0 | 8.6378
1690504 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 15:53:58 | 28.11.2021 16:20:57 | 0.44972 | 0 | 1250 | 0 | 1 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 88.6549 | 0 | 0.2219 | 0 | 18.8713 | 0 | 0 | 107.7481
1690505 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111608/15770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 15:54:00 | 28.11.2021 17:19:32 | 1.4256 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9081 | 0 | 0 | 0 | 0.0176 | 0 | 0 | 0.9257
1690521 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 16:03:00 | 28.11.2021 17:01:00 | 0.96667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.1557 | 0 | 0.6101 | 0 | 7.9234 | 0 | 135.2114 | 0 | 144.9006
1690523 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267951/27285 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 16:13:00 | 28.11.2021 17:51:44 | 1.6456 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.7773 | 0 | 0 | 0 | 4.5164 | 0 | 0 | 14.2937
1690508 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 884480/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 16:15:00 | 28.11.2021 17:11:38 | 0.94389 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6176 | 0 | 64.9719 | 0 | 7.0267 | 0 | 0 | 0 | 72.6162
1690509 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846300/PEMİ DOĞALGAZ ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 16:28:06 | 28.11.2021 16:28:43 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21928 | 0 | 0 | 0 | 0.21928
1690524 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 707309/ONUR EMLAK TARAFI ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 16:34:00 | 28.11.2021 17:16:22 | 0.70611 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 104.625 | 0 | 0 | 0 | 63.4164 | 0 | 0 | 168.0414
1690527 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784123/DTR-1 (ESKİ) ÇEŞMELİ KÖY GRŞİ SOL TRAF | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 16:54:00 | 28.11.2021 17:27:35 | 0.55972 | 0 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 256.4581 | 0 | 0 | 0 | 53.0954 | 0 | 0 | 309.5535
2043282 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836272/Mrç. KÜPLÜ TR-4 C-SINMAZLAR ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 17:00:10 | 28.11.2021 17:49:10 | 0.81667 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 27.0638 | 0 | 0 | 0 | 12.0617 | 0 | 0 | 39.1255
1690516 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 17:08:02 | 28.11.2021 17:58:08 | 0.835 | 0 | 168 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.3614 | 0 | 0.1673 | 0.8856 | 8.2788 | 0 | 0 | 30.6931
1690530 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817197/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 17:28:00 | 28.11.2021 18:50:50 | 1.3806 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 64.1068 | 0 | 0 | 0 | 22.1565 | 0 | 0 | 86.2633
1690542 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266337/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 17:42:00 | 28.11.2021 18:26:41 | 0.74472 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2596 | 0 | 0 | 0 | 0.7543 | 0 | 0 | 3.0139
1690520 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376608/DTR3/5 ->> (376608) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 17:42:00 | 28.11.2021 23:10:21 | 5.4725 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.1417 | 0 | 0 | 0 | 4.4692 | 0 | 0 | 18.6109
1690544 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366118/DM1/49-A->>(366118)HALK EĞTM AR AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 17:47:00 | 28.11.2021 18:43:12 | 0.93667 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 127.2728 | 0 | 0 | 0 | 43.3125 | 0 | 0 | 170.5853
1690545 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1027856/A ÇIKIŞI-MÜŞTEREK HAT TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 17:55:00 | 28.11.2021 18:39:48 | 0.74667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1979 | 0 | 0 | 0.1979
2043302 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92252/92252 K MERCAN TRF GENEL BKM | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 17:55:46 | 28.11.2021 18:15:46 | 0.33333 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.0671 | 0 | 0.4959 | 0 | 1.118 | 0 | 0 | 5.681
1690537 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630142/VİZE DM3-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 18:04:00 | 28.11.2021 19:12:20 | 1.1389 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 110.9994 | 0 | 0 | 0 | 36.2288 | 0 | 0 | 147.2282
1690538 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 266337/DM4 TR22 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 18:07:00 | 28.11.2021 20:12:33 | 2.0925 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.512 | 0 | 0 | 0 | 2.0927 | 0 | 0 | 8.6047
1690546 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802863/KARLIKÖY GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 18:14:01 | 28.11.2021 18:14:20 | 0.0052778 | 0 | 383 | 6 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0.50433 | 0.30994 | 0.012625 | 0 | 0.33164 | 0 | 0 | 1.1585
1690564 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 865366/KUZUÇARDAĞI KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 18:24:00 | 28.11.2021 18:53:39 | 0.49417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4491 | 0 | 0 | 0.4491
1690550 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821782/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 18:25:00 | 29.11.2021 02:36:20 | 8.1889 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88.9406 | 0 | 0 | 0 | 11.6814 | 0 | 0 | 100.622
1690534 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793853/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 18:45:00 | 28.11.2021 19:13:55 | 0.48194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9149
1690552 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724310/BALLISÜLE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 18:53:00 | 28.11.2021 19:23:52 | 0.51444 | 0 | 314 | 0 | 2 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 26.7953 | 0 | 0.1323 | 0.7442 | 4.5501 | 0 | 0 | 32.2219
1690555 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700253/18960 YENİCE ARITMA DM SU KUYUSU TESKİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 18:54:00 | 28.11.2021 21:41:56 | 2.7989 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5201 | 0 | 62.7072 | 0 | 0 | 0 | 66.2273
1690572 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 31002/Ç.TM(B)->(31002)MEZARLIK DM [ŞEHİR4-F11] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 18:57:00 | 28.11.2021 20:08:23 | 1.1897 | 0 | 49 | 2 | 0 | 21 | 1161 | 26 | 75 | 0 | 15.4445 | 32.9199 | 0 | 298.4885 | 1348.5169 | 2050.2266 | 185.8664 | 3931.4628
1690556 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32914/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(32914)Y.SNY GRŞ DM1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 19:11:00 | 28.11.2021 22:22:00 | 3.1833 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3 | 1015 | 6 | 61 | 0 | 36.3384 | 0 | 0 | 82.1852 | 2690.6375 | 378.0989 | 428.1371 | 3615.3971
1690557 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31300/DM1/2 'SOL TRF'>>(31300)SALI PAZARI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 19:20:46 | 28.11.2021 19:22:01 | 0.020833 | 0 | 9812 | 0 | 0 | 0 | 1245 | 0 | 2 | 0 | 90.8895 | 0 | 0 | 0 | 34.7057 | 0 | 0.1418 | 125.737
1690558 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31002/DM1/2 'SOL TRF'>>(787292) EREĞLİ HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 19:21:04 | 28.11.2021 19:22:21 | 0.021389 | 0 | 49 | 2 | 0 | 21 | 1161 | 26 | 75 | 0 | 0.2335 | 0.5498 | 0 | 4.0721 | 23.154 | 29.2195 | 2.939 | 60.1679
1690559 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31004/DM1/2 'SOL TRF'>>(31004) DM1/3 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 19:21:20 | 28.11.2021 19:23:19 | 0.033056 | 0 | 5443 | 0 | 1 | 8 | 811 | 1 | 1 | 0 | 51.8582 | 0 | 0.0145 | 31.0067 | 20.7108 | 8.4473 | 0.0127 | 112.0502
1690560 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783149/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(783140) 2.ÜNV+A.BKM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 19:21:41 | 28.11.2021 19:23:19 | 0.027222 | 0 | 49 | 0 | 0 | 9 | 1016 | 12 | 61 | 0 | 0.4372 | 0 | 0 | 3.484 | 32.6935 | 36.3593 | 4.4076 | 77.3816
1690588 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31002/DM1/2 'SOL TRF'>>(787292) EREĞLİ HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 21:09:28 | 28.11.2021 21:11:07 | 0.0275 | 0 | 49 | 2 | 0 | 21 | 1161 | 26 | 75 | 0 | 0.4117 | 0.9977 | 0 | 7.1515 | 36.5271 | 60.2443 | 6.1267 | 111.459
1690589 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31004/DM1/2 'SOL TRF'>>(31004) DM1/3 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 21:09:48 | 28.11.2021 21:11:38 | 0.030556 | 0 | 5443 | 0 | 1 | 8 | 811 | 1 | 1 | 0 | 45.8067 | 0 | 0.0131 | 27.2276 | 16.335 | 8.7082 | 0.0133 | 98.1039
1690590 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31300/DM1/2 'SOL TRF'>>(31300)SALI PAZARI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 21:10:02 | 28.11.2021 21:11:38 | 0.026667 | 0 | 9812 | 0 | 0 | 0 | 1245 | 0 | 2 | 0 | 40.1358 | 0 | 0 | 0 | 13.6868 | 0 | 0.0739 | 53.8965
1690591 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783149/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(783140) 2.ÜNV+A.BKM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 21:10:36 | 28.11.2021 21:12:37 | 0.033611 | 0 | 49 | 0 | 0 | 9 | 1016 | 12 | 61 | 0 | 0.3859 | 0 | 0 | 3.0594 | 25.785 | 37.4827 | 4.594 | 71.307
1690578 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267224/27770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 21:11:00 | 28.11.2021 23:37:41 | 2.4447 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2314
1690593 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439139/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 21:14:00 | 28.11.2021 22:08:18 | 0.905 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9765 | 0 | 0 | 0 | 2.5196 | 0 | 0 | 5.4961
1690579 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880789/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 21:16:00 | 28.11.2021 22:52:20 | 1.6056 | 1 | 185 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 2.2067 | 44.811 | 0 | 0 | 46.3195 | 13.6317 | 0 | 0 | 106.9689
1690601 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623007/PINARHİSAR TR26 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 21:21:00 | 28.11.2021 22:23:44 | 1.0456 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9.4287 | 0 | 0 | 0 | 39.4481 | 0 | 0 | 48.8768
1690598 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 21:30:29 | 28.11.2021 21:30:48 | 0.0052778 | 0 | 2 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026336 | 2.1179 | 0 | 0.56302 | 0 | 0 | 0 | 2.6836
1690623 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 22:18:36 | 28.11.2021 22:21:06 | 0.041667 | 0 | 490 | 32 | 4 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4.189 | 4.1989 | 0.0491 | 0.2052 | 1.1598 | 0 | 0 | 9.802
1690625 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821325/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 22:21:00 | 29.11.2021 01:15:37 | 2.9103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.5583 | 0 | 0 | 0 | 2.8277 | 0 | 0 | 19.386
1690604 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 22:22:00 | 28.11.2021 23:14:01 | 0.86694 | 0 | 490 | 32 | 4 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 70.8597 | 75.396 | 0.8808 | 3.539 | 19.7021 | 0 | 0 | 170.3776
1690626 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635132/KIYIKÖY TR16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 22:29:00 | 28.11.2021 23:56:12 | 1.4533 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.7441 | 0 | 0.6435 | 0 | 4.3231 | 0 | 0 | 23.7107
1692375 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 22:42:57 | 28.11.2021 22:53:00 | 0.1675 | 5 | 2722 | 1 | 36 | 16 | 591 | 3 | 2 | 1.5003 | 109.1969 | 0.059 | 1.8147 | 10.8527 | 61.1099 | 76.6737 | 1.4995 | 262.7067
1690632 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 22:51:42 | 28.11.2021 22:53:34 | 0.031111 | 0 | 147 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.8222 | 0.2868 | 0 | 0.4033 | 0.2091 | 0 | 0 | 1.7214
11249976 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821012/ 95750 NOLU DM TRAPEZ 10 NOLU ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 22:53:36 | 29.11.2021 00:02:36 | 1.15 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.8463 | 0 | 0.082 | 0 | 5.1849 | 0 | 0 | 9.1132
1690634 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 22:58:07 | 28.11.2021 22:59:18 | 0.019722 | 0 | 147 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0.1435 | 0 | 0.2016 | 0.1047 | 0 | 0 | 0.8608
1690607 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880789/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 23:06:00 | 28.11.2021 23:56:37 | 0.84361 | 1 | 185 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 1.0431 | 21.1819 | 0 | 0 | 23.2665 | 6.4293 | 0 | 0 | 51.9208
1690639 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803963/ 92400 NOLU DM ERİKLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 23:22:40 | 28.11.2021 23:23:52 | 0.02 | 0 | 3428 | 0 | 3 | 0 | 135 | 1 | 3 | 0 | 3.8794 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.8037 | 0.0122 | 0.0505 | 4.7485
1690642 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803699/ 92430 NOLU DM ERİKLİ SHLTR1B ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 23:25:00 | 28.11.2021 23:44:33 | 0.32583 | 0 | 2265 | 0 | 1 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 62.9887 | 0 | 0.1391 | 0 | 9.2871 | 0 | 0.0152 | 72.4301
11249997 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821012/ 95504 NOLU DT YENİCE KÖY ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 23:42:37 | 29.11.2021 00:07:37 | 0.41667 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.3575 | 0 | 0.0303 | 0 | 1.8362 | 0 | 0 | 3.224
1690645 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 453149/94492 İ TEVFİKİYE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 23:51:00 | 29.11.2021 01:15:45 | 1.4125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5759
1692377 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2021 23:55:07 | 29.11.2021 00:10:00 | 0.24806 | 5 | 2722 | 1 | 36 | 16 | 591 | 3 | 2 | 1.7799 | 129.5377 | 0.0932 | 2.8667 | 14.2759 | 74.0515 | 116.3355 | 1.9067 | 340.8471
1690649 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 55491/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 00:41:00 | 29.11.2021 02:11:39 | 1.5108 | 5 | 637 | 1 | 6 | 11 | 78 | 3 | 0 | 12.8855 | 196.865 | 0.7149 | 1.9282 | 89.292 | 44.7327 | 944.3722 | 0 | 1290.7905
1690651 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881505/DM5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 00:47:54 | 29.11.2021 00:48:13 | 0.0052778 | 0 | 782 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 5.8807 | 0 | 0 | 0.0102 | 1.3113 | 0 | 0 | 7.2022
1690614 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87625/Uzk. ÇÖPKÖY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 01:02:00 | 29.11.2021 02:08:04 | 1.1011 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.3954 | 0 | 0.3284 | 0 | 0.0371 | 0 | 0 | 12.7609
1690657 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 01:21:46 | 29.11.2021 01:24:14 | 0.041111 | 0 | 490 | 27 | 4 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3.3203 | 4.3161 | 0.0546 | 0.1691 | 0.9644 | 0 | 0 | 8.8245
3015943 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2021 03:15:00 | 29.11.2021 06:19:00 | 3.0667 | 0 | 1157 | 0 | 4 | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 617.2095 | 0 | 1.8099 | 25.6228 | 216.213 | 0 | 0 | 860.8552
1690619 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335251/43545 B.YON.TR 13 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 03:24:00 | 29.11.2021 04:16:22 | 0.87278 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0758 | 0 | 0 | 0 | 0.4917 | 0 | 0 | 6.5675
3015935 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 74322/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2021 03:35:00 | 29.11.2021 06:19:00 | 2.7333 | 1 | 4769 | 0 | 22 | 6 | 356 | 2 | 1 | 15.2153 | 2385.3709 | 0 | 22.4097 | 793.0233 | 817.7293 | 451.3267 | 22.1033 | 4507.1785
1690631 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 408596/80930 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 04:30:00 | 29.11.2021 07:28:11 | 2.9697 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 13.5628 | 0 | 0 | 0 | 235.8368 | 0 | 0 | 249.3996
3015942 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 861840/FİDER-3 KÖYLER (2H06) | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2021 04:34:00 | 29.11.2021 06:18:00 | 1.7333 | 0 | 1579 | 3 | 5 | 10 | 195 | 1 | 0 | 0 | 382.7167 | 29.9278 | 1.5227 | 34.0728 | 128.798 | 2.6217 | 0 | 579.6597
3015918 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884971/FİDER-1 PINARHİSAR (2H04) | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2021 04:34:00 | 29.11.2021 06:18:00 | 1.7333 | 11 | 10906 | 13 | 42 | 63 | 1918 | 12 | 5 | 10.2516 | 3275.8539 | 62.9418 | 13.4019 | 1227.972 | 1696.2324 | 1230.4677 | 73.5579 | 7590.6792
1690681 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473597/95700 E TR6 ÖNCÜ KENT TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 06:28:00 | 29.11.2021 10:16:33 | 3.8092 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.703 | 0 | 0 | 0 | 3.8071 | 0 | 0 | 10.5101
1690674 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763346/41310 NOLU DM / DM 3/3 ÇIKIŞI (763346) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 06:31:00 | 29.11.2021 07:21:12 | 0.83667 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 117.7556 | 0 | 0 | 0 | 79.8572 | 0 | 0 | 197.6128
1690673 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790928/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 06:40:46 | 29.11.2021 06:41:13 | 0.0075 | 0 | 32 | 0 | 49 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0961 | 0 | 0.0949 | 0 | 0.3662 | 0 | 0 | 0.5572
1690676 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 450162/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 06:49:00 | 30.11.2021 02:44:58 | 19.9328 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.0565 | 0 | 36.9746 | 0 | 0 | 0 | 507.0311
1690677 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741901/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741901) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 07:03:00 | 29.11.2021 09:26:15 | 2.3875 | 0 | 1718 | 1 | 1 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 364.0154 | 0.6555 | 0.7616 | 36.5592 | 19.7016 | 0 | 0 | 421.6933
1690683 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790928/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 07:25:00 | 29.11.2021 07:50:00 | 0.41667 | 0 | 32 | 0 | 49 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5324 | 0 | 2.7681 | 0 | 11.6483 | 0 | 0 | 16.9488
1690678 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 07:41:01 | 29.11.2021 07:42:26 | 0.023611 | 0 | 147 | 2 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.3447 | 0.2042 | 0 | 0.2615 | 0.14 | 0 | 0 | 0.9504
1690684 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 612352/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 07:48:00 | 29.11.2021 09:47:00 | 1.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9462 | 0 | 0 | 0 | 1.4876 | 0 | 0 | 5.4338
1690701 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600068/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 08:12:00 | 29.11.2021 08:47:55 | 0.59861 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6348 | 0 | 0 | 0 | 0.1292 | 0 | 0 | 5.764
1690680 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760406/40400 NOLU DM / DM 9/32 ÇIKIŞI (764251) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 08:12:58 | 29.11.2021 08:33:48 | 0.34722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1063 | 16.6025 | 0 | 0 | 25.7088
1690705 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233566/20420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 08:28:48 | 29.11.2021 08:59:44 | 0.51556 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3195 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 2.9455
1690687 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710896/25875 NOLU TRAFO ALIŞIK TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 08:35:00 | 29.11.2021 09:13:23 | 0.63972 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4273
1690706 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826664/Uzk. C-GAZİ MEHMET KÖYÜ YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 08:39:00 | 29.11.2021 09:43:56 | 1.0822 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.554 | 0 | 0 | 0 | 2.1438 | 0 | 0 | 16.6978
1690690 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79393/891906_KARVEN TEKSTİL ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 08:42:00 | 29.11.2021 19:04:40 | 10.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.8085 | 0 | 535.8085
1690708 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 365150/TR3 RMU Y.SANAYİ (365150) AG ŞLTRİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 08:48:00 | 29.11.2021 09:45:02 | 0.95056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4133 | 0 | 151.8867 | 178.3
1690709 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654743/74081 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 08:50:00 | 29.11.2021 10:07:03 | 1.2842 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4246 | 0 | 0 | 0 | 5.9626 | 0 | 0 | 8.3872
1690692 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502444/Mrç. SUBAŞI TR-2 YÖRÜK MAH. TRF İSTAS. | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 08:51:00 | 29.11.2021 09:50:53 | 0.99806 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2108 | 0 | 0 | 0 | 15.1882 | 0 | 0 | 23.399
1690765 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 08:52:00 | 29.11.2021 09:10:00 | 0.3 | 0 | 643 | 0 | 3 | 7 | 71 | 1 | 0 | 0 | 24.6042 | 0 | 0.2714 | 18.1652 | 7.6591 | 9.7365 | 0 | 60.4364
1690715 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764251/40400 NOLU DM / DM 9/32 ÇIKIŞI (764251) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 08:57:00 | 29.11.2021 10:54:18 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8639 | 96.5553 | 0 | 0 | 150.4192
3015937 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15510/15510 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2021 09:00:11 | 29.11.2021 17:00:11 | 8 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 133.7047 | 0 | 2.0518 | 0 | 58.3016 | 0 | 0 | 194.0581
5007278 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92504/91330 K TR2/41 Zirve K TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2021 09:00:23 | 29.11.2021 17:00:00 | 7.9936 | 0 | 130 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 100.4631 | 0 | 4.9985 | 0 | 26.7409 | 0 | 0 | 132.2025
5007301 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761797/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2021 09:00:34 | 29.11.2021 12:30:34 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1793 | 0 | 129.7522 | 0 | 139.9315
5007288 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263183/27145 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2021 09:00:46 | 29.11.2021 12:00:46 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.3447 | 0 | 0 | 0 | 12.9378 | 0 | 0 | 26.2825
1690695 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 09:09:00 | 29.11.2021 11:30:04 | 2.3511 | 0 | 1004 | 2 | 2 | 9 | 181 | 3 | 0 | 0 | 452.7123 | 33.5521 | 0 | 166.6316 | 215.9486 | 223.0079 | 0 | 1091.8525
1690696 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111539/11250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 09:11:00 | 29.11.2021 10:28:30 | 1.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0674 | 0 | 0 | 0.0674
1690717 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782992/DM04/TR01 ÖNRLR>>(782992)KUMSAY HATTI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 09:11:00 | 29.11.2021 12:15:09 | 3.0692 | 1 | 136 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4.5217 | 221.0479 | 0.9211 | 0 | 311.2085 | 13.7699 | 1240.478 | 0 | 1791.9471
1690697 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264792/27610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 09:20:00 | 29.11.2021 10:01:28 | 0.69111 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5589 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 2.4989
1690719 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793586/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 09:28:10 | 29.11.2021 09:30:21 | 0.036389 | 0 | 631 | 2 | 42 | 10 | 116 | 2 | 0 | 0 | 4.6976 | 0.0969 | 0.2622 | 1.8015 | 2.7611 | 2.0937 | 0 | 11.713
5007277 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790860/81580 DTT(03-TR/14 HACI ADİL BEY)ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2021 09:30:27 | 29.11.2021 13:30:27 | 4 | 0 | 201 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 208.5755 | 0 | 6.9849 | 0 | 54.5798 | 0 | 0 | 270.1402
5007276 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 843620/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2021 09:30:48 | 29.11.2021 13:00:48 | 3.5 | 1 | 772 | 40 | 111 | 18 | 220 | 2 | 0 | 100.4063 | 622.0412 | 346.8302 | 72.9586 | 1808.9636 | 292.2745 | 256.1503 | 0 | 3499.6247
1690698 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113754/13170 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 09:36:00 | 29.11.2021 10:50:29 | 1.2414 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.8811 | 0 | 0 | 0 | 7.2789 | 0 | 0 | 20.16
1690721 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 09:36:45 | 29.11.2021 09:37:15 | 0.0083333 | 0 | 1000 | 31 | 6 | 4 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2.5566 | 2.2098 | 0.044 | 0.366 | 1.12 | 0 | 0 | 6.2964
1690699 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 778330/DTR-2 GÖÇERLER MEYDANDAKİ 778330 | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 09:37:00 | 29.11.2021 13:50:32 | 4.2256 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57.7363 | 0 | 0 | 0 | 24.6793 | 0 | 0 | 82.4156
1690700 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111539/12690 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 09:41:00 | 29.11.2021 14:12:00 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2334 | 0 | 0 | 0.2334
1690741 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305147/41560 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 09:45:00 | 29.11.2021 11:33:53 | 1.8147 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.511 | 0 | 0 | 0 | 9.5098 | 0 | 0 | 17.0208
1690742 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307562/41302 DM3/34 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 09:46:00 | 29.11.2021 12:16:59 | 2.5164 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 172.2647 | 0 | 0 | 0 | 326.8892 | 0 | 0 | 499.1539
1690725 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708642/21446 NOLU DM/ULUMAN-YAYAAĞAÇ (708642) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 09:46:30 | 29.11.2021 11:58:07 | 2.1936 | 0 | 188 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 67.7779 | 1.5006 | 0 | 0 | 54.3151 | 0 | 0 | 123.5936
1690728 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761355/42035 DMTOPLUK2.ETAP AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.11.2021 09:48:00 | 29.11.2021 11:44:48 | 1.9467 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 49.8517 | 0 | 0 | 0 | 45.8289 | 0 | 0 | 95.6806
1690744 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33524/DTR4 ÖNELEREMLAK -->> (783012) AG ŞLTR D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 09:50:00 | 29.11.2021 12:55:44 | 3.0956 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 146.0776 | 0 | 0 | 0 | 125.3323 | 0 | 0 | 271.4099
1692379 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 09:50:03 | 29.11.2021 10:01:00 | 0.1825 | 5 | 2722 | 1 | 36 | 16 | 591 | 3 | 2 | 1.3351 | 97.1956 | 0.0881 | 2.706 | 16.8014 | 99.9954 | 221.185 | 6.8586 | 446.1652
1690745 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304969/41585 TR21 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 09:51:00 | 29.11.2021 11:21:02 | 1.5006 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.9662 | 0 | 0 | 0 | 3.7172 | 0 | 0 | 15.6834
1690746 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107747/12675 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 09:57:00 | 29.11.2021 11:28:21 | 1.5225 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5054
1690730 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 09:59:36 | 29.11.2021 10:00:07 | 0.0086111 | 0 | 657 | 1 | 3 | 19 | 118 | 2 | 0 | 0 | 1.8159 | 0.0193 | 0.1068 | 6.8816 | 0.8783 | 1.1556 | 0 | 10.8575
1690704 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81610/81610-Edr.03 TR-15 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 10:00:00 | 29.11.2021 17:00:00 | 7 | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.792 | 0 | 38.9256 | 0 | 82.7513 | 0 | 0 | 167.4689
1690732 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704521/15200 NOLU DM TAŞ OCAKLARI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 10:00:40 | 29.11.2021 10:01:21 | 0.011389 | 0 | 37 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.1091 | 0.0032 | 0.0094 | 0.1375 | 0.0101 | 0 | 0 | 0.2693
1690734 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335192/43560 B.YON.TR 14 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 10:04:00 | 29.11.2021 10:30:58 | 0.44944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4522 | 0 | 0 | 1.4522
1690739 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25870/25870NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 10:08:00 | 29.11.2021 14:20:03 | 4.2008 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57.7355 | 0 | 2.7667 | 0 | 18.1421 | 0 | 0 | 78.6443
3015941 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855036/DM8 TR6 ÇIKIŞI DAĞ.MERK. OG HATLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2021 10:09:17 | 29.11.2021 13:09:17 | 3 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 260.0501 | 0 | 0 | 0 | 104.6816 | 0 | 0 | 364.7317
1690749 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500498/Mrç. K.ALTIAGAC TR-1 B-OVA YOLU ÇKŞ. | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 10:14:00 | 29.11.2021 11:08:09 | 0.9025 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9929 | 0 | 0 | 0 | 2.7677 | 0 | 0 | 10.7606
1690763 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27455/27455TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 10:14:00 | 29.11.2021 11:29:02 | 1.2506 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.8507 | 0 | 0 | 0 | 13.2868 | 0 | 0 | 37.1375
1690764 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 10:19:08 | 29.11.2021 10:31:15 | 0.20194 | 0 | 520 | 7 | 2 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 16.7949 | 3.7976 | 0.0085 | 17.4411 | 10.3153 | 0 | 0 | 48.3574
1690751 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 865366/KUZUÇARDAĞI KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 10:26:00 | 29.11.2021 11:29:56 | 1.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0 | 0 | 1.1808
1690753 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107558/15225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 10:30:00 | 29.11.2021 15:28:54 | 4.9817 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1577
1690756 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801036/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 10:34:00 | 29.11.2021 15:14:04 | 4.6678 | 0 | 120 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 80.3114 | 0 | 0.3428 | 7.1924 | 3.6327 | 0 | 0 | 91.4793
1690775 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438581/93112 K AKÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 10:35:00 | 29.11.2021 12:08:06 | 1.5517 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4134 | 0 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 5.1414
1690776 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436675/92252 K MERCAN TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 10:37:00 | 29.11.2021 14:43:50 | 4.1139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7546 | 0 | 0 | 0 | 5.6329 | 0 | 0 | 6.3875
1690759 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502826/Mrç. H.ARNAVUT KÖY TR-1 A-CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 10:44:00 | 29.11.2021 13:00:04 | 2.2678 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4132 | 0 | 0 | 0 | 0.0515 | 0 | 0 | 5.4647
1690758 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820713/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 10:44:00 | 29.11.2021 12:09:08 | 1.4189 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674
1690780 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704521/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 10:44:44 | 29.11.2021 12:57:14 | 2.2083 | 0 | 37 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.3193 | 0.3974 | 1.1713 | 17.616 | 1.3123 | 0 | 0 | 34.8163
1690786 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576638/KADİKÖY KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 10:47:00 | 29.11.2021 11:13:53 | 0.44806 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1203 | 0 | 0 | 0 | 1.9468 | 0 | 0 | 4.0671
1690801 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514844/85061 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 10:50:00 | 29.11.2021 12:08:30 | 1.3083 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0343
1690788 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485870/Uzk. C-CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 10:53:00 | 29.11.2021 12:00:00 | 1.1167 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.4213 | 0 | 0.5809 | 0 | 3.4918 | 0 | 0 | 16.494
1690803 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437747/92724 K ORHANİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 10:53:00 | 29.11.2021 19:37:14 | 8.7372 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.3651 | 0 | 0 | 0 | 3.4014 | 0 | 0 | 46.7665
1690792 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827025/Uzk. B-OG ALTI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 10:58:00 | 29.11.2021 11:56:18 | 0.97167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.8983 | 0 | 0 | 0 | 6.4355 | 0 | 0 | 12.3338
1690790 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709429/11000 NOLU DM NAİP F2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:00:08 | 29.11.2021 11:38:37 | 0.64139 | 7 | 2801 | 23 | 17 | 89 | 439 | 21 | 0 | 1.9275 | 266.4734 | 32.4442 | 5.2724 | 696.9096 | 161.4495 | 3120.6709 | 0 | 4285.1475
1690795 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110479/12220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:01:00 | 29.11.2021 13:06:41 | 2.0947 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4311 | 0 | 0 | 0 | 0.9645 | 0 | 0 | 9.3956
1690797 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110169/15500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:04:00 | 29.11.2021 12:07:47 | 1.0631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 21.4039 | 0 | 20.1529 | 41.5599
11250012 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 865807/15,8 KV F3 KÖYLERBİRLİĞİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:07:50 | 29.11.2021 11:25:50 | 0.3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 3.1676 | 0 | 3.1096 | 0.6398 | 0 | 0 | 8.0155
1692401 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:08:56 | 29.11.2021 11:28:00 | 0.31778 | 5 | 2722 | 1 | 36 | 16 | 591 | 3 | 2 | 2.5197 | 183.4092 | 0.1429 | 4.3915 | 29.3835 | 178.5247 | 377.7448 | 10.9423 | 787.0586
1690808 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87830/Uzk. SAÇLI MÜSELLİM TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:09:00 | 29.11.2021 12:07:14 | 0.97056 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.2285 | 0 | 0 | 0 | 19.503 | 0 | 0 | 27.7315
1690829 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488758/Uzk. A-OG ALTI-ÖVENLER ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:26:00 | 29.11.2021 12:02:00 | 0.6 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6398 | 0 | 0 | 0 | 1.1837 | 0 | 0 | 3.8235
1690827 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:26:32 | 29.11.2021 11:27:33 | 0.016944 | 0 | 336 | 7 | 0 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.8537 | 0.3837 | 0 | 0.8762 | 0.3229 | 0 | 0 | 2.4365
1690830 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94674/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:27:00 | 29.11.2021 16:35:31 | 5.1419 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 205.6129 | 0 | 2.8252 | 0 | 64.468 | 0 | 0 | 272.9061
1690843 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110479/12350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:28:00 | 29.11.2021 18:07:01 | 6.6503 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.8675 | 0 | 0 | 0 | 2.9714 | 0 | 0 | 29.8389
1690831 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835264/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:28:00 | 29.11.2021 14:00:16 | 2.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1029 | 0 | 0 | 0 | 24.1029
1690832 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408703/81525 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:30:00 | 29.11.2021 16:47:13 | 5.2869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2599 | 0 | 0 | 0 | 5.7187 | 0 | 0 | 6.9786
1690836 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:30:00 | 29.11.2021 13:33:14 | 2.0539 | 5 | 457 | 8 | 3 | 16 | 87 | 2 | 0 | 13.3907 | 212.8905 | 91.2094 | 2.5978 | 378.2044 | 82.2513 | 11.2327 | 0 | 791.7768
1690847 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142130/25975NOLU TRAFO ÇIKIŞ KAHVELER KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:32:00 | 29.11.2021 14:59:46 | 3.4628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1847
1690833 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:32:37 | 29.11.2021 11:33:22 | 0.0125 | 0 | 226 | 4 | 3 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.6126 | 0.1389 | 0 | 0.3135 | 0.4422 | 0.2749 | 0 | 1.7821
1690820 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103145/14100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:33:00 | 29.11.2021 14:00:39 | 2.4608 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5756
1692402 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:34:35 | 29.11.2021 13:21:00 | 1.7736 | 5 | 2722 | 1 | 36 | 16 | 591 | 3 | 2 | 13.1852 | 959.6907 | 0.7935 | 24.3839 | 160.4661 | 952.0445 | 2104.778 | 61.0224 | 4276.3643
1690818 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438581/90474 K TR1/23 Bademlik TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:37:00 | 29.11.2021 13:04:34 | 1.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7567 | 0 | 0 | 2.7567
1690819 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3098119/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:40:00 | 29.11.2021 19:35:00 | 7.9167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9503
1690842 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708571/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:40:21 | 29.11.2021 11:48:15 | 0.13167 | 0 | 466 | 9 | 7 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 11.5382 | 3.2295 | 0.1052 | 2.8181 | 4.331 | 0 | 0 | 22.022
1690870 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709762/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:43:00 | 29.11.2021 13:26:53 | 1.7314 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 67.0063 | 0 | 0 | 0 | 19.5235 | 0 | 0 | 86.5298
1690846 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:43:45 | 29.11.2021 11:44:23 | 0.010556 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1067 | 0 | 0 | 0.0741 | 0.0276 | 0 | 0 | 0.2084
1690848 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:44:23 | 29.11.2021 11:46:52 | 0.041389 | 0 | 388 | 0 | 1 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2.3645 | 0 | 0 | 2.3724 | 1.5105 | 0 | 0 | 6.2474
1690849 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851948/851949-DİREK 84002 DOMBAY IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:44:31 | 29.11.2021 11:45:22 | 0.014167 | 0 | 410 | 11 | 25 | 10 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1.4043 | 0.134 | 0.1756 | 8.8355 | 1.0137 | 0 | 0 | 11.5631
1690851 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600346/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:46:00 | 29.11.2021 14:39:47 | 2.8964 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.1226 | 0 | 0 | 0 | 29.8944 | 0 | 0 | 63.017
1690850 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90400/TR 1-03 TAHİRAĞA KABİN FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:46:11 | 29.11.2021 11:47:23 | 0.02 | 1 | 4907 | 0 | 8 | 5 | 420 | 0 | 1 | 0.007 | 18.1756 | 0 | 0.022 | 1.4172 | 6.3506 | 0 | 0.0309 | 26.0033
1690852 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:48:56 | 29.11.2021 11:51:50 | 0.048333 | 1 | 1465 | 0 | 8 | 17 | 169 | 7 | 0 | 0.0204 | 9.9969 | 0 | 0.0531 | 7.8569 | 5.2505 | 61.9376 | 0 | 85.1154
1690885 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 707475/18100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:53:00 | 29.11.2021 12:27:18 | 0.57167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28526
1690855 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802863/KARLIKÖY GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:53:16 | 29.11.2021 11:53:45 | 0.0080556 | 0 | 383 | 6 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0.76976 | 0.47306 | 0.019269 | 0 | 0.50618 | 0 | 0 | 1.7683
1690889 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233060/20230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:55:00 | 29.11.2021 12:47:20 | 0.87222 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 36.8966 | 0 | 0 | 0 | 21.699 | 0 | 0 | 58.5956
1690860 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53300/BESKİ GÜROĞLU TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:58:00 | 29.11.2021 12:19:11 | 0.35306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0631 | 0 | 0 | 12.0631
1690859 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858628/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 11:58:44 | 29.11.2021 12:28:19 | 0.49306 | 5 | 1758 | 6 | 3 | 25 | 280 | 0 | 2 | 1.2317 | 120.844 | 17.1707 | 0.4868 | 79.1941 | 108.4376 | 0 | 25.3358 | 352.7007
2043291 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33998/Ç.TM(B)->(33998)ÜNV.DM[AVL1/KRŞ1] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 12:00:11 | 29.11.2021 12:38:11 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 20.4607 | 0.6194 | 583.4704 | 0 | 605.4455
3015946 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 93310/ 93310 NOLU TRAFO İSTASYONU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2021 12:00:53 | 29.11.2021 15:05:53 | 3.0833 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 4 | 122 | 0 | 0 | 0 | 839.7124 | 0 | 0 | 27.5445 | 225.8187 | 0 | 0 | 1093.0756
1690900 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733056/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 12:04:00 | 29.11.2021 14:05:26 | 2.0239 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.1871 | 0 | 0 | 95.2196 | 17.6282 | 0 | 0 | 155.0349
1690888 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867723/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR1AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 12:06:00 | 29.11.2021 13:49:27 | 1.7242 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2218 | 0 | 0 | 0 | 14.0306 | 0 | 0 | 17.2524
1690875 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 336010/44350 NOLU DM / ÇAYLA TARAFI DM 1 RİNG | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 12:09:00 | 29.11.2021 13:00:00 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6826 | 0 | 0 | 0 | 2.1243 | 0 | 0 | 2.8069
1690883 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 12:09:43 | 29.11.2021 12:18:48 | 0.15139 | 5 | 1714 | 2 | 19 | 18 | 190 | 0 | 0 | 0.6697 | 38.0088 | 0.3299 | 0.5726 | 12.625 | 14.2404 | 0 | 0 | 66.4464
1690873 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801036/91360 K TR2/18 Kuyu TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 12:11:00 | 29.11.2021 13:58:07 | 1.7853 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 86.7481 | 0 | 0 | 0 | 12.2985 | 0 | 0 | 99.0466
2043284 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 233060/20000 DM 1 KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 12:15:20 | 29.11.2021 13:17:19 | 1.0331 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4989 | 0 | 0 | 0 | 50.8632 | 0 | 0 | 0 | 53.3621
1690907 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105790/15430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 12:17:00 | 29.11.2021 14:02:00 | 1.75 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.8287 | 0 | 0 | 0 | 1.4878 | 0 | 0 | 22.3165
1690895 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 9754329/92202 K Kılıçköy TR2 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 12:20:00 | 29.11.2021 23:26:18 | 11.105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4831
1690899 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780250/ULAŞ DM10 >> (780250) DM2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 12:23:35 | 29.11.2021 13:05:53 | 0.705 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 85.6121 | 0 | 0 | 0 | 42.9194 | 0 | 0 | 128.5315
1690904 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655034/74091 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 12:26:00 | 29.11.2021 17:34:21 | 5.1392 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76.0124 | 0 | 0 | 0 | 21.3999 | 0 | 0 | 97.4123
1690912 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 12:29:00 | 29.11.2021 14:43:20 | 2.2389 | 1 | 412 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1.125 | 133.4878 | 0 | 1.255 | 0 | 54.1909 | 0 | 0 | 190.0587
1690878 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43702/43702 B.YON. TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 12:34:00 | 29.11.2021 13:15:00 | 0.68333 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.7516 | 0 | 0 | 0 | 1.6952 | 0 | 0 | 22.4468
1690921 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106735/17510 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 12:34:00 | 29.11.2021 14:36:57 | 2.0492 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.1109 | 0 | 0 | 0 | 16.1969 | 0 | 0 | 54.3078
1690911 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730381/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 12:34:00 | 29.11.2021 13:21:56 | 0.79889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0235 | 26.3908 | 5.5392 | 251.7259 | 0 | 283.6794
1694432 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | TM Fideri | 710916/FİDER 3 KARATEPE RES | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 12:34:38 | 09.12.2021 15:09:00 | 242.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79686.997 | 0 | 79686.997
1690925 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815441/94662 İ KÜÇÜKHIDIR TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 12:45:00 | 29.11.2021 17:35:40 | 4.8444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341
11250029 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823155/KARAİNCİRLİ SAHİL ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 12:48:05 | 29.11.2021 12:52:05 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5597 | 0 | 0 | 0 | 0.5597
1690926 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52571/1 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 12:50:00 | 29.11.2021 13:45:18 | 0.92167 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.7525 | 0 | 0.0713 | 0 | 4.8622 | 0 | 0 | 24.686
1690927 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765089/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 12:51:00 | 29.11.2021 13:25:00 | 0.56667 | 0 | 817 | 2 | 10 | 11 | 306 | 4 | 0 | 0 | 102.0074 | 1.5487 | 2.2491 | 71.2202 | 107.2395 | 549.8921 | 0 | 834.157
1690919 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 831196/Uzk. C-OG ALTI KÖY KAHVELERİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 12:52:00 | 29.11.2021 14:00:00 | 1.1333 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8901 | 0 | 0.0135 | 0 | 4.2735 | 0 | 0 | 12.1771
1690928 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889011/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 12:52:00 | 29.11.2021 14:52:53 | 2.0147 | 3 | 163 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 3.9529 | 63.7635 | 0 | 1.127 | 123.3732 | 15.6726 | 0 | 0 | 207.8892
1690929 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800924/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 12:54:00 | 29.11.2021 15:22:51 | 2.4808 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.2845 | 0 | 0 | 0 | 6.4634 | 0 | 0 | 65.7479
1690943 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484967/Uzk. C-UZUNKÖPRÜ YOLU | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 12:56:00 | 29.11.2021 14:15:57 | 1.3325 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.9828 | 0 | 0 | 0 | 1.679 | 0 | 0 | 18.6618
1690942 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631577/SOFULAR TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 12:58:00 | 29.11.2021 17:18:33 | 4.3425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0337
1690823 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 842001/85105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 13:00:00 | 29.11.2021 17:20:09 | 4.3358 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.2071 | 0 | 0 | 0 | 32.2385 | 0 | 0 | 90.4456
1692408 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 789313/K.TM(B)>>(34030)GÖKTEKSTL/ÇORLU2[F12] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 13:03:24 | 29.11.2021 14:13:00 | 1.16 | 4 | 1499 | 2 | 5 | 19 | 316 | 21 | 1 | 4.896 | 424.2527 | 12.7139 | 2.5072 | 225.6833 | 321.681 | 24810.3697 | 4.1519 | 25806.2557
5007286 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263114/27145 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2021 13:04:25 | 29.11.2021 17:00:00 | 3.9264 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.2558 | 0 | 0 | 0 | 27.1153 | 0 | 0 | 40.3711
1690931 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795721/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 13:05:00 | 29.11.2021 15:41:43 | 2.6119 | 1 | 455 | 7 | 1 | 5 | 46 | 7 | 1 | 3.9425 | 550.1324 | 534.1207 | 2.6778 | 83.5272 | 191.9902 | 24247.8057 | 47.9267 | 25662.1232
1690933 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825674/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 13:08:00 | 29.11.2021 13:51:18 | 0.72167 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3419 | 0 | 1.1997 | 0 | 1.7831 | 0 | 0 | 12.3247
1690935 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835122/Mrç. MERİÇ TR-2 A-ADLİYE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 13:16:00 | 29.11.2021 14:35:06 | 1.3183 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3834 | 0 | 0 | 0 | 6.2917 | 0 | 0 | 15.6751
1690953 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307413/41329 DM3/16 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 13:16:00 | 29.11.2021 14:02:49 | 0.78028 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 30.1955 | 0 | 0 | 0 | 12.1702 | 0 | 0 | 42.3657
1690937 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 785121/DM1/5>>(785121) AG ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 13:18:00 | 29.11.2021 15:44:00 | 2.4333 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35.5633 | 0 | 0 | 0 | 69.2932 | 0 | 0 | 104.8565
1690936 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 9338971/95554 E SULTANİÇE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 13:19:00 | 29.11.2021 14:34:15 | 1.2542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2215
1690954 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 896187/74111 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 13:21:00 | 29.11.2021 17:16:28 | 3.9244 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.8858 | 0 | 2.6817 | 0 | 8.3381 | 0 | 0 | 21.9056
1690955 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | KÖK | 859191/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 13:21:00 | 29.11.2021 14:11:12 | 0.83667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.3578 | 0 | 846.3578
1690957 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 13:23:56 | 29.11.2021 13:34:29 | 0.17583 | 1 | 191 | 0 | 1 | 3 | 63 | 0 | 0 | 4.5729 | 8.6631 | 0 | 0.1056 | 107.1471 | 64.2212 | 0 | 0 | 184.7099
1690938 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885938/PINARHİSAR TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 13:24:00 | 29.11.2021 15:20:01 | 1.9336 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.0801 | 0 | 0 | 0 | 30.7881 | 0 | 0 | 59.8682
11249979 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50160/11B NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 13:25:39 | 29.11.2021 14:20:07 | 0.90778 | 0 | 695 | 0 | 1 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 112.4564 | 0 | 0.1364 | 0 | 75.985 | 0 | 3.0012 | 191.579
1690962 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571001/BESKİ ONBİNKONUTLAR TR AG ÇKŞŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 13:26:00 | 29.11.2021 15:06:06 | 1.6683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178
1690970 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110479/12220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 13:26:00 | 29.11.2021 17:38:13 | 4.2036 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.9193 | 0 | 0 | 0 | 1.8618 | 0 | 0 | 18.7811
1690939 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807880/MECİDİYE SAHİL ASKERİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 13:28:00 | 29.11.2021 21:41:58 | 8.2328 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0579 | 0 | 1.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2493
5007302 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Dağıtım Transformatörü | 411115/KENDİ TRAFO HÜCRESİ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2021 13:30:14 | 29.11.2021 14:30:14 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5191
1690964 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866386/SOFUHALİL KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 13:32:00 | 29.11.2021 14:41:17 | 1.1547 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3643 | 0 | 0 | 0 | 1.2554 | 0 | 0 | 10.6197
1690983 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406985/81030 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 13:34:00 | 29.11.2021 14:52:43 | 1.3119 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3107 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 12.7287
1690969 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470056/95582 E KOCAALİ TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 13:40:00 | 29.11.2021 13:51:37 | 0.19361 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.5488 | 0 | 0 | 0 | 0.9473 | 0 | 0 | 2.4961
1690731 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 851798/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 13:45:00 | 29.11.2021 17:47:53 | 4.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9533 | 0 | 0 | 0 | 26.9533
1690988 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406985/82270 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 13:47:00 | 29.11.2021 15:14:25 | 1.4569 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.719 | 0 | 0 | 0 | 1.5758 | 0 | 0 | 14.2948
11250034 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33606/DTR-1 OSMANLI KÖYÜ | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 13:53:03 | 29.11.2021 16:43:03 | 2.8333 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 413.7461 | 0 | 0 | 0 | 46.8378 | 0 | 0 | 460.5839
2043295 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 865807/15,8 KV F3 KÖYLERBİRLİĞİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 14:00:19 | 29.11.2021 14:30:19 | 0.5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7863 | 5.6688 | 0 | 5.2705 | 1.0474 | 0 | 0 | 13.773
1690975 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433311/93208 K PAŞAYİĞİT TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 14:03:00 | 29.11.2021 18:50:00 | 4.7833 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1114 | 0 | 0 | 0 | 1.7103 | 0 | 0 | 15.8217
1690973 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 780001/U.TM[B]->(33124)ULAŞ DM18 [F7] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 14:04:13 | 29.11.2021 16:23:34 | 2.3225 | 0 | 3361 | 3 | 3 | 24 | 450 | 12 | 2 | 0 | 1442.359 | 8.8711 | 2.6673 | 707.601 | 1043.7923 | 2768.4827 | 34.3332 | 6008.1066
1690991 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 14:13:00 | 29.11.2021 16:51:10 | 2.6361 | 0 | 132 | 14 | 14 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 68.72 | 304.7221 | 17.1999 | 302.9536 | 26.2833 | 72.1589 | 0 | 792.0378
1690992 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112087/12150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 14:18:00 | 29.11.2021 15:08:05 | 0.83472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1988
1691006 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765089/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 14:20:19 | 29.11.2021 14:42:35 | 0.37111 | 0 | 817 | 2 | 10 | 11 | 306 | 4 | 0 | 0 | 67.8539 | 0.985 | 1.4305 | 45.2694 | 68.5002 | 352.3534 | 0 | 536.3924
1691010 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822719/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 14:25:00 | 29.11.2021 15:50:44 | 1.4289 | 1 | 1932 | 5 | 8 | 9 | 57 | 1 | 0 | 16.7146 | 265.3399 | 6.2994 | 2.5768 | 54.2695 | 51.4993 | 29.4201 | 0 | 426.1196
1690998 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15416283/41358 DM3/33A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 14:27:00 | 29.11.2021 16:18:25 | 1.8569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5196
1691014 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 14:30:20 | 29.11.2021 17:30:01 | 2.9947 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2 | 22 | 3 | 1 | 0 | 46.8493 | 0 | 0 | 119.5687 | 43.069 | 417.774 | 30.579 | 657.84
1691017 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858794/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 14:33:00 | 29.11.2021 15:19:50 | 0.78056 | 0 | 253 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 28.9199 | 0 | 0 | 1.7455 | 27.7253 | 0 | 0 | 58.3907
1691018 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705149/11000 NOLU DM NAİP F5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 14:34:21 | 29.11.2021 14:59:56 | 0.42639 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.833 | 0 | 0 | 0 | 0.9343 | 0 | 0 | 4.7673
1691042 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878992/TERZİDERE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 14:37:00 | 29.11.2021 17:12:01 | 2.5836 | 0 | 155 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 57.4356 | 0.1242 | 1.4289 | 60.0775 | 9.2436 | 0 | 0 | 128.3098
1691023 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600195/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 14:38:00 | 29.11.2021 14:51:34 | 0.22611 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.6819 | 0 | 0 | 0 | 8.4771 | 0 | 0 | 10.159
1692411 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 14:45:44 | 29.11.2021 15:33:00 | 0.78778 | 5 | 2722 | 1 | 36 | 16 | 591 | 3 | 2 | 5.9179 | 430.71 | 0.3701 | 11.3741 | 70.2095 | 418.2794 | 947.5737 | 27.0596 | 1911.4943
2043309 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704642/15235 NOLU DM TAŞ OCAKLARI ÖZEL ÇIKIŞ | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 14:51:20 | 2021-11-29 15:09 | 0.29972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6891 | 0 | 7.8176 | 0 | 17.5067
1691057 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111226/15260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 14:56:00 | 29.11.2021 18:14:57 | 3.3158 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0996 | 0 | 0 | 0 | 6.6944 | 0 | 0 | 13.794
1691035 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 708187/F7 YILDIZKENT DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 15:03:45 | 29.11.2021 19:02:01 | 3.9711 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 42.8966 | 0 | 0 | 0 | 46.8508 | 0 | 0 | 89.7474
1691036 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 15:04:23 | 29.11.2021 15:05:14 | 0.014167 | 0 | 450 | 0 | 0 | 9 | 70 | 3 | 2 | 0 | 1.6715 | 0 | 0 | 4.0038 | 0.9997 | 2.4569 | 0.2889 | 9.4208
1691063 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 652215/TR-33 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 15:08:00 | 29.11.2021 16:12:46 | 1.0794 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.8216 | 0 | 0 | 0 | 14.567 | 0 | 0 | 36.3886
1691121 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104805/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 15:09:00 | 29.11.2021 16:59:00 | 1.8333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.108
1690987 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742093/21047 NOLU DM / MÜREFTE ÇIKIŞI (742061) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 15:12:00 | 29.11.2021 18:40:00 | 3.4667 | 0 | 206 | 0 | 8 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 110.5822 | 0 | 5.0761 | 18.9394 | 43.978 | 0 | 0 | 178.5757
1691053 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485384/Uzk. C-CAMİ TARAFI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 15:15:00 | 29.11.2021 17:23:13 | 2.1369 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0443
1691072 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706944/YAĞCI ASYAPORT DM-MAHRAMLI DM ARASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 15:16:17 | 29.11.2021 15:18:49 | 0.042222 | 0 | 700 | 0 | 1 | 7 | 139 | 0 | 0 | 0 | 3.6552 | 0 | 0.069 | 1.7243 | 2.5199 | 0 | 0 | 7.9684
2043296 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575174/MİNNETLER KÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 15:19:33 | 29.11.2021 16:19:33 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6918
1690947 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847021/842965 NO DİREK MUTAFOĞLU UN FAB.ENEH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 15:20:00 | 29.11.2021 15:50:41 | 0.51139 | 0 | 288 | 2 | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 31.5246 | 8.2377 | 0 | 7.8041 | 19.6911 | 0 | 0 | 67.2575
1691110 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43702/43702 B.YON. TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 15:21:00 | 29.11.2021 16:00:00 | 0.65 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.0205 | 0 | 0 | 0 | 1.577 | 0 | 0 | 21.5975
1691056 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891640/70520 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 15:21:00 | 29.11.2021 16:53:26 | 1.5406 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6603 | 0 | 0 | 0 | 97.2975 | 0 | 0 | 107.9578
1691099 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93310/91230 K TR2/25 Kale TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 15:25:00 | 29.11.2021 17:08:18 | 1.7217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2018
1691125 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111114/15765 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 15:25:00 | 29.11.2021 17:17:28 | 1.8744 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4005 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.4834 | 0 | 0 | 10.8848
1691060 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779193/DM04/TR01 ÖNRLR>>(779193)ÖNERLER MAH. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 15:31:00 | 29.11.2021 18:21:23 | 2.8397 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1038
1691059 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450007/94710 İ KOCAHIDIR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 15:32:00 | 29.11.2021 16:53:38 | 1.3606 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0.6861 | 0 | 0 | 2.9131
1691093 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761491/42700 PEHLİVANOĞLU ÇIKIŞI 761491 | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 15:33:24 | 29.11.2021 18:53:36 | 3.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.3617 | 0 | 4703.7778 | 0 | 5050.1395
1690976 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85089/85089 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 15:40:00 | 29.11.2021 16:01:41 | 0.36139 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.1192 | 0 | 0.0624 | 0 | 4.1781 | 0 | 0 | 7.3597
1691134 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18722/18700 GAZİOĞLUDM CİCİOĞL ANILKENT DM ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 15:47:00 | 29.11.2021 17:56:13 | 2.1536 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97.5606 | 0 | 0 | 0 | 7.3293 | 0 | 0 | 104.8899
1692417 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 377149/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 15:48:59 | 29.11.2021 16:19:00 | 0.50028 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.8219 | 0 | 0 | 0 | 10.307 | 0 | 0 | 19.1289
1690979 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 842666/85092 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 15:50:00 | 29.11.2021 16:16:14 | 0.43722 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7644 | 0 | 0.0624 | 0 | 1.9438 | 0 | 0 | 6.7706
1691106 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 15:53:01 | 29.11.2021 15:53:38 | 0.010278 | 1 | 1465 | 0 | 8 | 17 | 169 | 7 | 0 | 0.015847 | 3.7566 | 0 | 0.039336 | 3.7278 | 1.4749 | 23.4988 | 0 | 32.5133
1691126 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32070/DM19/TR45 IHLAMUR DM - HIDIRAĞA (2019) | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 16:12:00 | 29.11.2021 18:31:14 | 2.3206 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 238.4215 | 0 | 0 | 0 | 40.7831 | 0 | 0 | 279.2046
1691128 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801315/92804 K İZETTİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 16:15:00 | 29.11.2021 21:39:43 | 5.4119 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 65.1618 | 0 | 0 | 0 | 32.0489 | 0 | 0 | 97.2107
1691114 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 19891392/40400 DM7/40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.11.2021 16:17:00 | 29.11.2021 19:27:13 | 3.1703 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.7958 | 0 | 0 | 0 | 0.1881 | 0 | 0 | 20.9839
1691116 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301885/40100 DM1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A (310706) | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 16:19:00 | 29.11.2021 17:30:29 | 1.1914 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.1175 | 0 | 0 | 0 | 18.4969 | 0 | 0 | 30.6144
1691141 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835998/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 16:31:07 | 29.11.2021 16:42:49 | 0.195 | 0 | 132 | 4 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.2732 | 0.284 | 0 | 8.6168 | 0.8382 | 0 | 0 | 13.0122
1691143 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33590/K.TM(B)>>(33590)VAKIFLAR KÖK/KARTON[F1] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 16:33:18 | 29.11.2021 16:54:58 | 0.36111 | 0 | 989 | 0 | 6 | 5 | 147 | 4 | 2 | 0 | 116.3924 | 0 | 1.0437 | 8.9105 | 42.8823 | 54.2626 | 11.1559 | 234.6474
1691144 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 16:38:06 | 29.11.2021 16:39:33 | 0.024167 | 0 | 336 | 7 | 0 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.8493 | 0.4115 | 0 | 0.8182 | 0.2983 | 0 | 0 | 2.3773
1692424 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 16:42:35 | 29.11.2021 18:48:00 | 2.0903 | 5 | 2722 | 1 | 36 | 16 | 591 | 3 | 2 | 16.8064 | 1223.2589 | 0.9027 | 27.7413 | 165.715 | 1003.7217 | 1953.0401 | 44.3797 | 4435.5658
1691150 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 173494/A ÇIKIŞI-ALPEK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 16:49:38 | 29.11.2021 17:00:47 | 0.18583 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7644 | 0 | 0 | 0 | 0.1229 | 0 | 0 | 0.8873
1691161 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 552237/52141 TR AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 16:50:00 | 29.11.2021 17:25:47 | 0.59639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 0 | 0.902
1691054 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410951/81110 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 16:50:00 | 29.11.2021 17:20:28 | 0.50778 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3631 | 0 | 0 | 0 | 0.6285 | 0 | 0 | 5.9916
1691152 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 176033/B ÇIKIŞI-YILMAZ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 16:50:11 | 29.11.2021 17:09:01 | 0.31389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2805 | 0 | 0 | 0 | 0.1033 | 0 | 0 | 0.3838
1691160 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374824/DTR-2 TÜRKMENLİ->>(374824) AG ŞLR-A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 17:00:44 | 29.11.2021 21:06:21 | 4.0936 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0229 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0 | 0 | 5.0379
1691166 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652470/TR-31 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 17:04:00 | 29.11.2021 17:55:02 | 0.85056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.2143 | 0 | 0 | 0 | 8.2813 | 0 | 0 | 8.4956
1691169 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805687/BARAJ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 17:07:00 | 29.11.2021 18:42:56 | 1.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4525 | 1.4881 | 0 | 0 | 7.9406
1691168 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110944/18706 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 17:09:32 | 29.11.2021 23:07:37 | 5.9681 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7919 | 0 | 0 | 0 | 22.3231 | 0 | 0 | 26.115
1691171 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784802/ERTAN DM->>(784802)İNAN PLSTK & AYPAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 17:12:54 | 29.11.2021 17:24:10 | 0.18778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4828 | 0 | 148.0117 | 0 | 149.4945
1691176 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880381/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 17:15:00 | 29.11.2021 20:00:00 | 2.75 | 5 | 637 | 1 | 6 | 11 | 78 | 3 | 0 | 21.8997 | 334.5825 | 1.0116 | 2.728 | 153.6637 | 87.5919 | 2338.2856 | 0 | 2939.763
1691174 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 301885/41208 TR2/9 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 17:17:00 | 29.11.2021 18:04:35 | 0.79306 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.2483 | 0 | 0 | 0 | 12.017 | 0 | 0 | 20.2653
1691187 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304221/YNK 41620 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 17:18:00 | 29.11.2021 19:24:21 | 2.1058 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 306.4403 | 0 | 0 | 0 | 11.7292 | 0 | 0 | 318.1695
1691186 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336010/TR2/11TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 17:19:00 | 29.11.2021 17:50:00 | 0.51667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4354 | 0 | 0 | 0 | 1.1653 | 0 | 0 | 1.6007
1691016 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52452/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 17:30:00 | 29.11.2021 18:24:57 | 0.91583 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58.0684 | 0 | 0 | 0 | 34.4762 | 0 | 0 | 92.5446
1692426 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | TM Fideri | 707689/FİDER 5 HAYRABOLU (DM 1) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 17:31:48 | 29.11.2021 17:42:00 | 0.17 | 0 | 1025 | 0 | 3 | 3 | 76 | 0 | 1 | 0 | 49.1061 | 0 | 0.2013 | 14.1638 | 8.3728 | 0 | 39.53 | 111.374
1691201 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801453/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 17:32:13 | 29.11.2021 17:35:29 | 0.054444 | 0 | 214 | 2 | 2 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 2.2642 | 0.0283 | 0.0314 | 0.4063 | 0.9824 | 3.6394 | 0 | 7.352
1691207 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 17:35:29 | 29.11.2021 17:37:41 | 0.036667 | 0 | 888 | 4 | 11 | 15 | 174 | 2 | 2 | 0 | 5.0549 | 0.6139 | 0.2686 | 5.1535 | 2.9939 | 12.4548 | 0.0745 | 26.6141
11250043 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828850/ALIÇ GRB ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 17:38:17 | 29.11.2021 18:00:17 | 0.36667 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.9219 | 0 | 0.2095 | 0 | 2.5735 | 0 | 0 | 8.7049
11250044 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600533/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 17:39:45 | 29.11.2021 18:34:45 | 0.91667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5573 | 0 | 0 | 0 | 0.2207 | 0 | 0 | 2.778
1691213 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 17:40:34 | 29.11.2021 17:41:06 | 0.0088889 | 0 | 625 | 3 | 19 | 1 | 88 | 1 | 0 | 0 | 1.9877 | 0.2242 | 0.0729 | 0.3923 | 1.1853 | 0.571 | 0 | 4.4334
11250045 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26415/26415NOLU TRAFO ÇIKIŞ İBRİBEY YOLU | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 17:42:32 | 29.11.2021 18:30:32 | 0.8 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.4963 | 0 | 0 | 0 | 8.0059 | 0 | 0 | 29.5022
1691217 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33552/YULAFLI KÖYDM>>(33552)YULAFLI DTR ÇİFTLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 17:43:04 | 30.11.2021 02:02:57 | 8.3314 | 0 | 90 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 177.548 | 199.6377 | 3.7644 | 55.3311 | 21.4329 | 0 | 0 | 457.7141
1691327 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33590/K.TM(B)>>(33590)VAKIFLAR KÖK/KARTON[F1] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 17:45:52 | 29.11.2021 19:20:51 | 1.5831 | 0 | 989 | 0 | 6 | 5 | 147 | 4 | 2 | 0 | 584.3666 | 0 | 4.2191 | 37.6146 | 182.9253 | 197.1624 | 30.3548 | 1036.6428
1691221 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896181/İÇME SUYU - HAYVANCILIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 17:49:53 | 29.11.2021 18:36:33 | 0.77778 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0262 | 1.0072 | 0 | 5.7377 | 0 | 0 | 0 | 6.7711
1692427 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 74322/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 17:50:18 | 29.11.2021 18:09:00 | 0.31167 | 1 | 4777 | 0 | 22 | 6 | 356 | 2 | 1 | 2.2289 | 350.0977 | 0 | 3.2302 | 129.0369 | 152.0978 | 94.6173 | 5.1346 | 736.4434
1691265 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | TM Fideri | 785269/K.TM(B)>>(788048)ATLAS DM/DOYSAN [F2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 17:56:35 | 29.11.2021 20:01:21 | 2.0794 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68.898 | 0 | 0.9921 | 0 | 11.8654 | 0 | 0 | 81.7555
1690804 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408596/Edr.DM-15 TR-04 TRAFONUN B ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 18:15:00 | 29.11.2021 23:00:05 | 4.7514 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 136.8186 | 0 | 0 | 0 | 23.2676 | 0 | 0 | 160.0862
1691191 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3221099/94732 İ KOCAHIDIR TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 18:20:04 | 29.11.2021 20:51:57 | 2.5314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
1691252 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | Dağıtım Transformatörü | 780477/DTR1 DM2 ->> (780477) AG ŞLTR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 18:20:48 | 29.11.2021 22:11:18 | 3.8417 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 346.0027 | 0 | 0 | 0 | 91.6737 | 0 | 0 | 437.6764
2043313 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578129/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 18:30:12 | 29.11.2021 18:45:12 | 0.25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.0238 | 0 | 0 | 0 | 3.4759 | 0 | 0 | 6.4997
1691276 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 18312228/BHÇ 41716 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 18:38:33 | 29.11.2021 23:03:06 | 4.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1251 | 0 | 0 | 0.1251
11250047 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601072/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 18:48:34 | 29.11.2021 19:26:34 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2613 | 0 | 0 | 0 | 0.6007 | 0 | 0 | 0.862
1692429 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 19:13:20 | 29.11.2021 19:34:00 | 0.34444 | 5 | 1704 | 2 | 19 | 18 | 189 | 0 | 0 | 2.0311 | 105.21 | 0.5883 | 1.2418 | 25.984 | 28.4257 | 0 | 0 | 163.4809
1692428 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33590/K.TM(B)>>(33590)VAKIFLAR KÖK/KARTON[F1] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 19:24:11 | 29.11.2021 20:01:00 | 0.61361 | 0 | 989 | 0 | 6 | 5 | 147 | 4 | 2 | 0 | 165.5306 | 0 | 1.5945 | 15.0914 | 74.0883 | 81.7635 | 11.0581 | 349.1264
1691331 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172218/D ÇIKIŞI-ÇERKEZMÜSELLİM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 19:34:06 | 30.11.2021 02:03:01 | 6.4819 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9415
1691334 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41525/41500 NOLU DM / KARAAĞAÇ DM 5 (41525) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 19:38:09 | 29.11.2021 23:54:33 | 4.2733 | 0 | 4235 | 0 | 0 | 6 | 673 | 1 | 1 | 0 | 4934.9766 | 0 | 0 | 578.4671 | 1074.8683 | 96.4039 | 4.6913 | 6689.4072
1691336 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761925/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 19:40:07 | 29.11.2021 21:22:49 | 1.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.3814 | 0 | 3945.3549 | 0 | 4409.7363
11250048 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 20:03:44 | 29.11.2021 20:16:44 | 0.21667 | 0 | 150 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.7614 | 0.035 | 0 | 3.1854 | 0.1784 | 2.2649 | 0 | 12.4251
1691192 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 843314/OĞULPAŞA KÖYÜ ENH. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 20:20:00 | 29.11.2021 22:29:55 | 2.1653 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 70.4899 | 0 | 0 | 0 | 32.6646 | 0 | 0 | 103.1545
1691193 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826479/Uzk. C-BARAJ YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 20:20:18 | 29.11.2021 21:18:48 | 0.975 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.8353 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 15.0963
1691350 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336010/TR2/11TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 20:37:49 | 29.11.2021 21:55:00 | 1.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7999 | 0 | 0 | 0.7999
1691194 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826479/Uzk. C-BARAJ YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 20:44:53 | 29.11.2021 22:15:31 | 1.5106 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.2762 | 0 | 0 | 0 | 1.8105 | 0 | 0 | 23.0867
1691357 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109257/12370 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 21:10:23 | 30.11.2021 02:27:24 | 5.2836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098
1691359 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336010/43822 B.YON. TR 32 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 21:15:34 | 29.11.2021 22:05:00 | 0.82389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4861 | 0 | 0 | 0.4861
1691131 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 79556/Edr.CANTAŞ TAŞ OCAĞI VE T.S ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 21:17:00 | 29.11.2021 21:49:45 | 0.54583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2511 | 0 | 22.1615 | 0 | 0 | 0 | 22.4126
11250063 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302558/42010 TR3 (TRAKYUM) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 21:20:02 | 29.11.2021 22:20:02 | 1 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 61.2063 | 0 | 0 | 0 | 13.8169 | 0 | 0 | 75.0232
1691197 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802634/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 21:20:58 | 29.11.2021 22:46:40 | 1.4283 | 0 | 205 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.5054 | 0 | 0.7177 | 0 | 6.6744 | 0 | 0 | 49.8975
1691198 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 440028/93302 K BEĞENDİK TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 21:33:35 | 30.11.2021 02:16:06 | 4.7086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895
1691365 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438780/93122 K BOZTEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 21:34:42 | 30.11.2021 01:46:57 | 4.2042 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.4932 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 0 | 0 | 57.4632
1691367 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785925/V.MEŞE DM17->>(785925)DM19 | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 21:37:43 | 29.11.2021 22:55:04 | 1.2892 | 0 | 3269 | 0 | 1 | 2 | 377 | 0 | 1 | 0 | 891.7234 | 0 | 0.0179 | 54.5986 | 251.8117 | 0 | 5.4291 | 1203.5807
1691370 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53400/B.ESKİ DM2-TR5 TRAFO İSTASYONU | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 21:49:32 | 29.11.2021 23:43:48 | 1.9044 | 0 | 6273 | 0 | 8 | 5 | 568 | 1 | 0 | 0 | 6529.8792 | 0 | 2.1389 | 15.1887 | 589.6963 | 103.2443 | 0 | 7240.1474
1691371 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866361/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 21:50:55 | 29.11.2021 22:06:01 | 0.25167 | 1 | 629 | 4 | 3 | 7 | 79 | 2 | 0 | 0.017 | 37.8954 | 3.2519 | 0.2424 | 8.5322 | 10.9428 | 143.8761 | 0 | 204.7578
1691381 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437256/92272 K DIŞBUDAK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 21:55:41 | 29.11.2021 22:47:52 | 0.86972 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0706
1691196 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407501/81110 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 22:00:00 | 29.11.2021 22:57:17 | 0.95472 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3866 | 0 | 0 | 0 | 0.6927 | 0 | 0 | 4.0793
1691373 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780078/ULAŞ DM19 ->>(780078) DM11 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 22:00:28 | 29.11.2021 23:47:01 | 1.7758 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7004 | 0 | 0 | 0 | 0.2645 | 0 | 0 | 11.9649
1691374 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760835/40105 NOLU DM TR 66-65 ÇIKIŞI (760835) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 22:05:33 | 29.11.2021 23:27:02 | 1.3581 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 855.0544 | 0 | 0 | 0 | 124.7676 | 0 | 0 | 979.822
1691375 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 733334/C ÇIKIŞI-KUTLUGÜN YOLU TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 22:07:14 | 29.11.2021 23:49:54 | 1.7111 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.5357 | 0 | 0 | 0 | 6.9171 | 0 | 0 | 29.4528
1691376 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117474/14200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 22:07:54 | 29.11.2021 22:46:11 | 0.63806 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 57.7675 | 0 | 0 | 0 | 7.7709 | 0 | 0 | 65.5384
1691379 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653434/73060 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 22:13:30 | 29.11.2021 23:22:38 | 1.1522 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9111 | 0 | 0 | 0 | 1.4033 | 0 | 0 | 4.3144
1691380 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 42025/42025 TR9 TR GNL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 22:14:46 | 29.11.2021 22:41:26 | 0.44444 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 33.8368 | 0 | 0 | 0 | 14.6218 | 0 | 0 | 48.4586
1691385 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437740/92354 K MECİDİYE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 22:16:54 | 30.11.2021 02:13:06 | 3.9367 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.077 | 0 | 0 | 0 | 0.6857 | 0 | 0 | 13.7627
1691403 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 732138/A ÇIKIŞI-BAKKAL ÇIK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 22:21:05 | 30.11.2021 03:19:51 | 4.9794 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.3366 | 0 | 0 | 0 | 4.4244 | 0 | 0 | 37.761
1691405 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104429/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 22:23:39 | 29.11.2021 23:20:58 | 0.95528 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0746 | 0 | 0 | 0 | 0.6531 | 0 | 0 | 14.7277
1691406 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 142130/26510NOLU YENİCE TR-1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 22:24:43 | 30.11.2021 02:04:11 | 3.6578 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3057
1691387 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 434051/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 22:48:36 | 30.11.2021 13:20:43 | 14.5353 | 0 | 198 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 370.1672 | 0 | 0 | 0 | 186.3483 | 0 | 0 | 556.5155
1691418 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 9944314/92732 K KIZKAPAN TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 23:22:20 | 30.11.2021 01:40:15 | 2.2986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3827
1691419 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171987/A ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2021 23:28:21 | 30.11.2021 02:41:43 | 3.2228 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.3234 | 0 | 0.0098 | 0 | 6.6391 | 0 | 0 | 21.9723
1691426 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 142130/1NOLUDANTR4GİRİŞÇIKIŞIRİNG | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 00:26:43 | 30.11.2021 01:29:50 | 1.0519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3521
1691428 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733317/24700 NOLU DM ŞALGAMLI KÖK | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 00:29:03 | 30.11.2021 06:34:43 | 6.0944 | 0 | 484 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 660.4527 | 0 | 2.5014 | 0 | 215.1189 | 0 | 53.0567 | 931.1297
1691436 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 103586/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 01:27:35 | 30.11.2021 02:08:45 | 0.68611 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1136 | 0 | 0 | 0 | 1.1477 | 0 | 0 | 10.2613
1691439 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10318736/95572 E GÜLÇAVUŞ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 02:04:19 | 30.11.2021 03:25:25 | 1.3517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678
1691440 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761702/424145 DM4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 02:15:50 | 30.11.2021 02:51:01 | 0.58639 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.1612 | 0 | 0 | 0 | 1.1118 | 0 | 0 | 4.273
1691931 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780213/AG ÇIKIŞ ŞLTR A DİREK CBS:780213 | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 02:52:00 | 01.12.2021 15:46:43 | 36.9119 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 315.3375 | 0 | 0 | 0 | 52.4845 | 0 | 0 | 367.822
1691443 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762217/41530 TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 04:05:46 | 30.11.2021 04:26:28 | 0.345 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6.8669 | 0 | 0 | 0 | 2.0039 | 0 | 0 | 8.8708
1691445 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 260656/27355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 05:05:42 | 30.11.2021 07:26:44 | 2.3506 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3544
1691450 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701398/18005 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 06:20:29 | 30.11.2021 12:51:10 | 6.5114 | 1 | 615 | 3 | 5 | 21 | 131 | 7 | 0 | 1.7668 | 918.9099 | 41.4928 | 5.3774 | 2382.8862 | 673.1955 | 6747.3047 | 0 | 10770.9333
1691451 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857491/KOYUNBABA GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 06:23:21 | 30.11.2021 09:32:08 | 3.1464 | 0 | 210 | 0 | 2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 116.4924 | 0 | 3.4311 | 16.5657 | 53.8431 | 0 | 0 | 190.3323
1691452 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 303937/YNK 41625 TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 06:25:13 | 30.11.2021 07:40:41 | 1.2578 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.4898 | 0 | 0 | 0 | 0.2075 | 0 | 0 | 20.6973
1691454 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94674/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 06:36:47 | 30.11.2021 08:44:35 | 2.13 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 85.3816 | 0 | 1.1252 | 0 | 22.5305 | 0 | 0 | 109.0373
1691455 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26115/26115BALLITR-1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 06:46:51 | 30.11.2021 10:30:30 | 3.7275 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 79.5404 | 0 | 0 | 0 | 28.8447 | 0 | 0 | 108.3851
1691456 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24700/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 06:48:00 | 30.11.2021 07:39:24 | 0.85667 | 0 | 184 | 7 | 6 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 27.2686 | 14.8195 | 0.7283 | 2.3294 | 15.9003 | 93.8842 | 0 | 154.9303
1691459 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741901/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741901) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 06:59:02 | 30.11.2021 07:43:23 | 0.73917 | 0 | 1718 | 1 | 1 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 158.3672 | 0.1927 | 0.224 | 11.3384 | 5.243 | 0 | 0 | 175.3653
1691461 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 07:06:24 | 30.11.2021 10:05:18 | 2.9817 | 0 | 577 | 1 | 1 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 239.5294 | 0.0032 | 3.7416 | 50.5041 | 91.9493 | 0 | 0 | 385.7276
1692430 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 786801/Ç.TM(C)->(34008)METEM1[ÇRKZ1-F3] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 07:21:00 | 30.11.2021 08:32:00 | 1.1833 | 0 | 429 | 5 | 2 | 21 | 63 | 37 | 2 | 0 | 117.5352 | 38.1149 | 0.7831 | 332.181 | 91.6609 | 23167.1493 | 17.6624 | 23765.0868
1691938 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756611/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 07:36:00 | 01.12.2021 20:45:00 | 37.15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120.0968 | 0 | 49.8895 | 0 | 3196.621 | 0 | 0 | 0 | 3366.6073
1691469 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 865366/KUZUÇARDAĞI KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 07:41:57 | 30.11.2021 08:58:25 | 1.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3109 | 0 | 0 | 1.3109
1691470 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311255/42149 DM6/21 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 07:42:56 | 01.12.2021 03:01:23 | 19.3075 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 214.3407 | 0 | 0 | 0 | 54.1102 | 0 | 0 | 268.4509
1692433 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33996/V.MŞ TM(A)>(33996)TEPE KABİN-2 [H10] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 07:43:57 | 30.11.2021 09:52:00 | 2.1342 | 0 | 45 | 0 | 0 | 5 | 20 | 27 | 1 | 0 | 17.9466 | 0 | 0 | 144.321 | 80.9347 | 24301.0087 | 10.0262 | 24554.2372
1691475 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761518/42400 NOLU DM/4R TARAFI (761518) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 07:57:21 | 30.11.2021 08:32:03 | 0.57833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.1256 | 0 | 0 | 0 | 45.7579 | 0 | 271.2937 | 0 | 317.1772
1691476 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895895/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 08:03:21 | 30.11.2021 10:08:20 | 2.0831 | 0 | 472 | 0 | 1 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 179.6486 | 0 | 1.177 | 56.8483 | 75.5135 | 0 | 0 | 313.1874
1691477 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42180/42182 NOLU DM / SİRKECİ DM RİNG (42180) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 08:05:17 | 30.11.2021 09:24:48 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.1334 | 0 | 6539.225 | 0 | 6900.3584
1691480 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763345/41310 NOLU DM İLE DM 3/7 ARASI (763345) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 08:07:56 | 30.11.2021 08:58:30 | 0.84278 | 0 | 1847 | 0 | 0 | 1 | 508 | 0 | 0 | 0 | 1939.8029 | 0 | 0 | 13.6645 | 176.7587 | 0 | 0 | 2130.2261
1691482 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363999/DM1/013->>(363999)AG ŞLR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 08:09:09 | 30.11.2021 16:47:22 | 8.6369 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 176.2831 | 0 | 0 | 0 | 91.5289 | 0 | 0 | 267.812
1691483 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610954/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 08:13:16 | 30.11.2021 10:00:00 | 1.7789 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7723
1691484 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741747/21316 NOLU DM/ NERGİZ DM ÇIKIŞI (741753) | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 08:17:20 | 30.11.2021 09:42:57 | 1.4269 | 1 | 2019 | 3 | 3 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0.3581 | 375.1891 | 2.3662 | 2.1558 | 28.277 | 50.0363 | 0 | 0 | 458.3825
1691487 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 780821/DM6/7 (780821) AG ŞALTER A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 08:24:05 | 30.11.2021 09:14:07 | 0.83389 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.9692 | 0 | 0 | 0 | 4.0976 | 0 | 0 | 38.0668
1691489 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733196/ŞALGAMLI KÖKTEN TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 08:28:09 | 30.11.2021 10:04:59 | 1.6139 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4514
1691490 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788780/PEPSİ DM ->>(788780) BYZKÖY 1 NOLU ÇKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 08:30:13 | 30.11.2021 10:28:01 | 1.9633 | 4 | 1166 | 1 | 4 | 8 | 248 | 1 | 1 | 8.3402 | 506.8655 | 0.5594 | 3.5624 | 55.9318 | 394.9265 | 21.3008 | 7.8925 | 999.3791
1691491 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704642/12700 SU BELDESİ DM HUZUREVİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 08:38:03 | 30.11.2021 10:10:24 | 1.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3553 | 0 | 28.3452 | 0 | 63.7005
1691493 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722266/ŞARKÖY ÇIKIŞ | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 08:42:29 | 30.11.2021 11:52:42 | 3.1703 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 99.1785 | 0 | 0 | 25.1684 | 28.6882 | 0 | 0 | 153.0351
1692436 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 40300/FİDER 18 TM İLE ÇERKEZKÖY DM 3 (40300) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 08:45:04 | 30.11.2021 10:32:00 | 1.7822 | 2 | 13702 | 0 | 1 | 13 | 4959 | 1 | 4 | 5.177 | 9330.1973 | 0 | 1.0189 | 1058.3338 | 9490.5448 | 175.7099 | 109.0177 | 20169.9994
1691495 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336021/TR2/11TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 08:53:56 | 30.11.2021 10:25:31 | 1.5264 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3213 | 0 | 0 | 0 | 1.6877 | 0 | 0 | 4.009
1691496 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705233/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 08:59:31 | 30.11.2021 10:26:48 | 1.4547 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 55.6733 | 0 | 0 | 0 | 32.77 | 0 | 0 | 88.4433
5007304 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92504/92504 K MECİDİYE S TR2 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2021 09:00:06 | 30.11.2021 17:30:06 | 8.5 | 0 | 130 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 93.1983 | 0 | 6.5739 | 0 | 34.4715 | 0 | 0 | 134.2437
1691497 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40300/40300 DM3 TR GNL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 09:05:37 | 30.11.2021 10:42:30 | 1.6147 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 118.9708 | 0 | 0 | 0 | 404.9626 | 0 | 0 | 523.9334
11250072 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858978/KORUKÖY DM.ÇIK. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 09:24:59 | 30.11.2021 10:16:16 | 0.85472 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.0552 | 0 | 1.0056 | 0 | 10.5178 | 0 | 0 | 22.5786
1691465 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 09:25:00 | 30.11.2021 09:46:12 | 0.35333 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9307
1691499 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803634/92402 K ERİKLİ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 09:42:20 | 30.11.2021 10:15:59 | 0.56083 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8155 | 0 | 0 | 0 | 0.2506 | 0 | 0 | 2.0661
2043321 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781098/DM26/TR46 ->>(781098) DM26/48 | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 09:45:46 | 30.11.2021 10:45:46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9434 | 0 | 102.9434
3015940 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630052/VİZE DM1-TR14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2021 10:00:20 | 30.11.2021 15:45:20 | 5.75 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.5909 | 0 | 0 | 0 | 8.9752 | 0 | 0 | 45.5661
1691503 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33996/V.MŞ TM(A)>(33996)TEPE KABİN-2 [H10] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 10:01:57 | 30.11.2021 11:56:54 | 1.9158 | 0 | 45 | 0 | 0 | 5 | 20 | 27 | 1 | 0 | 17.7301 | 0 | 0 | 131.5002 | 74.9509 | 20974.6377 | 8.4941 | 21207.313
1691504 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805346/92724 K ORHANİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 10:04:03 | 30.11.2021 10:59:57 | 0.93167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4739 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0 | 5.5906
1691390 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574404/KATRANCA KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 10:09:37 | 30.11.2021 10:22:54 | 0.22139 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2388 | 0 | 0 | 0 | 0.0799 | 0 | 0 | 1.3187
11250074 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821526/95800 E SHL V KÖK TR1 DAHİLİ TRF | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 10:12:33 | 30.11.2021 10:30:33 | 0.3 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.7693 | 0 | 0 | 0 | 1.2383 | 0 | 0 | 7.0076
1691391 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633281/HASBUĞA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 10:13:36 | 30.11.2021 10:45:00 | 0.52333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5198 | 0 | 0 | 0 | 0.1066 | 0 | 0 | 0.6264
2043322 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336113/TR2/6 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 10:16:06 | 30.11.2021 13:58:33 | 3.7075 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.1916 | 0 | 0 | 0 | 14.1596 | 0 | 0 | 53.3512
1691506 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107039/17445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 10:17:13 | 30.11.2021 10:34:58 | 0.29583 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.6975 | 0 | 0.0042 | 0 | 3.0611 | 0 | 0 | 12.7628
1691392 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866361/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 10:19:14 | 30.11.2021 13:06:48 | 2.7928 | 1 | 629 | 4 | 3 | 7 | 79 | 2 | 0 | 0.1655 | 391.3723 | 46.5044 | 3.2197 | 123.1103 | 161.0635 | 2596.3861 | 0 | 3321.8218
2043298 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503198/Mrç. MERİÇ TR-12 C-CAMİ ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 10:21:49 | 30.11.2021 10:55:49 | 0.56667 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7807 | 0 | 0.0021 | 0 | 1.0891 | 0 | 0 | 3.8719
1692093 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267952/27285 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 10:29:00 | 02.12.2021 00:05:00 | 37.6 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 88.2095 | 0 | 0 | 0 | 43.4589 | 0 | 0 | 131.6684
1691510 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454898/94130 İ TR80 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 10:35:55 | 30.11.2021 17:19:24 | 6.7247 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.662
1691513 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332909/44560 GÜNGÖRMEZ TR 2 TR.AG ÇIK. ŞALTER A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 10:43:06 | 30.11.2021 11:30:00 | 0.78167 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9366
1691514 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700557/10500 TEİAŞ PB3-SAC DM FİDER 5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 10:43:32 | 30.11.2021 10:57:11 | 0.2275 | 8 | 8456 | 29 | 55 | 117 | 2294 | 30 | 15 | 0.7172 | 432.5231 | 23.7792 | 14.5174 | 323.8118 | 331.4835 | 1889.7279 | 30.9197 | 3047.4798
1691516 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760727/40300 DM3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 10:48:20 | 30.11.2021 13:59:38 | 3.1883 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60.6617 | 0 | 0 | 0 | 109.545 | 0 | 0 | 170.2067
11250090 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822258/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 10:51:09 | 30.11.2021 11:00:09 | 0.15 | 0 | 132 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.3129 | 0 | 0.0836 | 0 | 1.4393 | 0 | 0 | 5.8358
1691393 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827296/Uzk. A-OG ALTI-ARA SOKAK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 11:10:22 | 30.11.2021 12:00:00 | 0.82722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4045 | 0 | 0 | 0 | 0.1153 | 0 | 0 | 1.5198
11250077 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 312116/PNR 41415 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 11:18:33 | 30.11.2021 12:18:33 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9336 | 0 | 0 | 0 | 6.6697 | 0 | 0 | 12.6033
1691521 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 780828/TR6/10 (780828) AG ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 11:20:31 | 30.11.2021 12:54:27 | 1.5656 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.8123 | 0 | 0 | 0 | 28.177 | 0 | 0 | 65.9893
1692078 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 335829999/DTR-3 VAKIFLAR DÜĞÜN->>(369018)AG ŞLTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 11:22:00 | 01.12.2021 21:30:06 | 34.135 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74.7969 | 0 | 0 | 0 | 69.0645 | 0 | 0 | 143.8614
1692438 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 18005/FİDER 8 TM İLE DİŞ SAĞLIĞI DM ARASI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 11:33:53 | 30.11.2021 12:44:00 | 1.1686 | 1 | 615 | 3 | 5 | 20 | 131 | 6 | 0 | 0.3374 | 175.5 | 7.2079 | 0.934 | 422.4123 | 129.2979 | 514.1471 | 0 | 1249.8366
1691524 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708267/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 11:34:20 | 30.11.2021 13:02:51 | 1.4753 | 0 | 4795 | 0 | 2 | 5 | 482 | 0 | 1 | 0 | 1170.824 | 0 | 0.0232 | 242.4296 | 331.9168 | 0 | 1.0717 | 1746.2653
1691526 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722656/SAĞLAMTAŞ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 11:41:25 | 30.11.2021 12:15:51 | 0.57389 | 0 | 1984 | 1 | 10 | 10 | 350 | 0 | 1 | 0 | 226.1616 | 0.6453 | 5.0791 | 22.1762 | 97.4864 | 0 | 7.5673 | 359.1159
1691528 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 778478/DTR3 K.GÖZ YENİ ARSA->>(778478) AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 11:45:38 | 30.11.2021 12:45:35 | 0.99917 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.8057 | 0 | 0 | 0 | 9.5425 | 0 | 0 | 48.3482
11250080 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 725256/26415NOLU TRAFO ÇIKIŞ İBRİBEY YOLU | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 11:47:34 | 30.11.2021 13:16:52 | 1.4883 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.0817 | 0 | 0 | 0 | 0.3321 | 0 | 0 | 15.4138
1691530 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784876/VELİMEŞE OSB.3->>(784876)COŞKUN KAUÇUK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 11:48:07 | 30.11.2021 13:31:08 | 1.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.9195 | 0 | 1379.9195
1691394 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611127/LİMANKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 11:53:06 | 30.11.2021 13:00:00 | 1.115 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0616 | 0 | 0 | 0 | 0.9586 | 0 | 0 | 7.0202
1691532 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109591/12140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 11:53:17 | 30.11.2021 13:27:12 | 1.5653 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.627 | 0 | 0 | 0 | 113.195 | 0 | 0 | 130.822
1691971 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784440/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 11:54:00 | 01.12.2021 10:34:29 | 22.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.9933 | 0 | 55409.6909 | 0 | 56790.6842
2043318 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835066/Mrç. MERİÇ TR-12 C-CAMİ ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 12:00:19 | 30.11.2021 12:30:19 | 0.5 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7754 | 0 | 0.2653 | 0 | 0.5708 | 0 | 0 | 2.6115
1691535 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 782475/DTR3/006 ->> (782475) AG ŞLTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 12:01:10 | 30.11.2021 13:38:42 | 1.6256 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5898
2043323 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827296/Uzk.FABRİKALAR ENH | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 12:02:29 | 30.11.2021 13:00:29 | 0.96667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.7819 | 0 | 105.3573 | 0 | 1747.8963 | 0 | 1855.0355
1691539 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734474/ŞALGAMLI KÖKTEN TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 12:22:24 | 30.11.2021 13:05:04 | 0.71111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6587 | 0 | 2.7234 | 0 | 0 | 0 | 3.3821
1691540 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362471/DM3/28 (362471) SEYİS SK AG ŞTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 12:23:26 | 30.11.2021 15:28:22 | 3.0822 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 148.2941 | 0 | 0 | 0 | 28.3565 | 0 | 0 | 176.6506
1691517 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794500/794502 NO DİREK-TR-9/B (80070)DTT ENH. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 12:30:00 | 30.11.2021 13:10:12 | 0.67 | 0 | 19 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4.1086 | 0 | 0.1139 | 19.5643 | 4.8545 | 16.7486 | 0 | 45.3899
1691547 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 15518492/92494 K ERİKLİ S TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 12:48:05 | 30.11.2021 14:35:17 | 1.7867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2451
1691549 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110705/18812 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 12:51:25 | 30.11.2021 18:32:26 | 5.6836 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5327
1691557 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 13:16:56 | 30.11.2021 14:56:26 | 1.6583 | 0 | 300 | 17 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 100.8716 | 107.3886 | 1.8645 | 7.5238 | 38.7851 | 54.2895 | 0 | 310.7231
1691558 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829374/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 13:19:12 | 30.11.2021 14:05:24 | 0.77 | 0 | 137 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.5027 | 20.9927 | 0.5339 | 0 | 3.9263 | 0 | 0 | 36.9556
11250094 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817545/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR6 ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 13:20:51 | 30.11.2021 13:50:51 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1632
1691559 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87340/Uzk.TR 1-48 SUBAY GAZİNOSU AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 13:20:57 | 30.11.2021 13:53:45 | 0.54667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1.2968 | 0 | 0 | 0 | 44.2838 | 0 | 0 | 45.5806
1691564 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434051/93208 K PAŞAYİĞİT TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 13:35:25 | 30.11.2021 18:03:57 | 4.4756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5888
1691565 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784876/V.MEŞE DM1->>(785921) DM17 | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 13:37:57 | 30.11.2021 14:19:37 | 0.69444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.7774 | 0 | 569.7774
1691398 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500896/Mrç. KÜPLÜ TR7 C-BAĞLAR YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 13:38:56 | 30.11.2021 14:17:09 | 0.63694 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1974 | 0 | 0 | 0 | 0.4576 | 0 | 0 | 8.655
1691567 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 363741/DTR2/19-3 HVZLR->>(363741)AG ŞLR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 13:39:13 | 30.11.2021 18:49:58 | 5.1792 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.5387 | 0 | 0 | 0 | 8.6927 | 0 | 0 | 27.2314
1691570 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 361038/TR6/4 HUZUR EVİ ALTI AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 13:49:02 | 30.11.2021 17:02:43 | 3.2281 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.6002 | 0 | 0 | 0 | 1.3176 | 0 | 0 | 46.9178
11250073 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858978/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 13:50:01 | 30.11.2021 14:47:56 | 0.96528 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.9468 | 0 | 1.0594 | 0 | 11.2153 | 0 | 0 | 24.2215
1692462 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | TM Fideri | 707689/FİDER 5 HAYRABOLU (DM 1) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 13:59:03 | 30.11.2021 14:20:00 | 0.34917 | 0 | 1025 | 0 | 3 | 3 | 76 | 0 | 1 | 0 | 88.1317 | 0 | 0.408 | 30.2449 | 17.2019 | 0 | 127.9382 | 263.9247
11250111 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Direği | 442746/95504 E YENİCE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 14:07:29 | 30.11.2021 15:07:29 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2931 | 0 | 0 | 0 | 2.7514 | 0 | 0 | 8.0445
1691577 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33552/YULAFLI KÖYDM>>(33552)YULAFLI DTR ÇİFTLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 14:21:26 | 30.11.2021 14:37:44 | 0.27167 | 0 | 90 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.2177 | 7.8379 | 0.1478 | 2.3685 | 0.9578 | 0 | 0 | 16.5297
1691579 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 14:26:01 | 30.11.2021 16:48:23 | 2.3728 | 1 | 1156 | 13 | 13 | 11 | 263 | 1 | 0 | 0.6526 | 463.9122 | 334.5421 | 11.1919 | 181.6357 | 271.7431 | 9.1281 | 0 | 1272.8057
1691583 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742602/21580 NOLU DM / ÇINARLI ÇIKIŞI (742602) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 14:26:16 | 30.11.2021 17:16:00 | 2.8289 | 0 | 597 | 1 | 2 | 2 | 71 | 0 | 1 | 0 | 309.6998 | 7.0585 | 1.2669 | 21.6907 | 77.5572 | 0 | 0.2688 | 417.5419
1691584 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710173/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 14:26:20 | 30.11.2021 16:19:48 | 1.8911 | 0 | 796 | 3 | 5 | 3 | 134 | 2 | 0 | 0 | 273.1075 | 43.7341 | 1.7193 | 99.7055 | 140.8394 | 1620.0932 | 0 | 2179.199
1691585 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732860/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 14:26:24 | 30.11.2021 16:48:59 | 2.3764 | 0 | 520 | 7 | 2 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 198.8661 | 45.1987 | 0.0925 | 198.4272 | 101.0254 | 0 | 0 | 543.6099
1691590 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710172/MALKARA-2 GİRİŞ HAYRABOLUDAN GELEN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 14:26:40 | 30.11.2021 16:20:19 | 1.8942 | 0 | 1800 | 10 | 8 | 5 | 327 | 2 | 1 | 0 | 656.9982 | 80.6401 | 2.8452 | 261.375 | 340.3752 | 1633.2762 | 28.2219 | 3003.7318
1691593 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24501/MALKARA-2 FD. ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 14:26:58 | 30.11.2021 16:35:44 | 2.1461 | 0 | 1800 | 10 | 8 | 5 | 327 | 2 | 1 | 0 | 750.3944 | 90.8882 | 3.2067 | 294.1079 | 383.8413 | 1831.0204 | 31.5461 | 3385.005
1691591 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710171/ŞALGAMLI ÇIKIŞI-MALKARA-2 NİN DEVAMI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 14:27:45 | 30.11.2021 16:50:52 | 2.3853 | 0 | 484 | 0 | 1 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 285.8501 | 0 | 1.2904 | 0 | 145.5282 | 0 | 34.6017 | 467.2704
1691594 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 14:37:22 | 30.11.2021 18:08:18 | 3.5156 | 1 | 14 | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 11.1064 | 12.5048 | 10.2707 | 0 | 109.3392 | 21.6879 | 0 | 0 | 164.909
1691595 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375017/DTR1 (ESKİ)TRKMNL->>(375017)AG ŞLR D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 14:39:34 | 30.11.2021 21:49:05 | 7.1586 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.8451 | 0 | 0 | 0 | 14.7466 | 0 | 0 | 44.5917
1691598 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 366632/TR3/8.1 CEMLY MAHFEL RMU AG ÇKŞ ŞLTRİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 14:42:22 | 30.11.2021 21:09:23 | 6.4503 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.0478 | 0 | 0 | 0 | 24.7633 | 0 | 0 | 56.8111
1691599 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755001/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 14:44:08 | 30.11.2021 14:57:33 | 0.22361 | 0 | 4960 | 0 | 2 | 5 | 486 | 0 | 1 | 0 | 170.8642 | 0 | 0.0037 | 35.3924 | 48.9326 | 0 | 0.1562 | 255.3491
1691601 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742820/21580 NOLU DM/HOŞKÖY SERİN VADİ (742820) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 14:49:21 | 30.11.2021 17:16:13 | 2.4478 | 0 | 2175 | 2 | 2 | 4 | 270 | 3 | 6 | 0 | 738.8098 | 23.8441 | 2.611 | 19.7992 | 332.3649 | 322.3654 | 70.1117 | 1509.9061
11250098 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | SDK Çıkışı | 305147/41560 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 14:55:25 | 30.11.2021 15:00:25 | 0.083333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.3481 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0 | 0 | 0.7535
1691400 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829374/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 15:05:39 | 30.11.2021 15:20:02 | 0.23972 | 0 | 137 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 6.5477 | 0.1665 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 11.4822
1691605 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336160/TR2/11TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 15:06:47 | 30.11.2021 18:36:13 | 3.4906 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.4772 | 0 | 0 | 0 | 44.217 | 0 | 0 | 79.6942
1691606 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770161/TR2/9 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 15:07:34 | 30.11.2021 15:22:49 | 0.25417 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.3704 | 0 | 0 | 0 | 0.5837 | 0 | 0 | 0.9541
1691608 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32066/DM3/032 HATİP MH.SİNDİRELLA D.SLONU ARKA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 15:08:32 | 30.11.2021 16:01:20 | 0.88 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.8145 | 0 | 0 | 0 | 7.9496 | 0 | 0 | 20.7641
1691609 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787480/DM2/25 ->> (787480) MURATLI HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 15:13:34 | 30.11.2021 15:19:08 | 0.092778 | 1 | 131 | 1 | 0 | 20 | 37 | 8 | 0 | 0.1492 | 2.6048 | 0.1024 | 0 | 7.1526 | 2.6638 | 72.7506 | 0 | 85.4234
11250121 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 303911/YNK 41625 TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 15:16:07 | 30.11.2021 15:30:07 | 0.23333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6952
1691612 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107568/15225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 15:28:39 | 30.11.2021 16:03:51 | 0.58667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0124 | 0 | 0 | 0 | 0.0321 | 0 | 0 | 0.0445
1691614 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108816/15705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 15:29:14 | 30.11.2021 18:27:43 | 2.9747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7309 | 0 | 0 | 0 | 0.3668 | 0 | 0 | 1.0977
1691615 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892602/892602_ZEYTEKS ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 15:31:45 | 30.11.2021 15:32:41 | 0.015556 | 7 | 1343 | 9 | 3 | 19 | 238 | 6 | 0 | 0.0127 | 5.2662 | 2.2016 | 0.0365 | 4.2315 | 3.436 | 13.1742 | 0 | 28.3587
1691620 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112011/15385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 15:44:24 | 30.11.2021 23:10:57 | 7.4425 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 608.0733 | 0 | 0 | 0 | 79.8121 | 0 | 0 | 687.8854
1691641 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762890/BHÇ 41710 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 15:47:44 | 30.11.2021 16:59:09 | 1.1903 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.649 | 0 | 0 | 0 | 2.4918 | 0 | 0 | 8.1408
1691649 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783770/TR22 HAVUZLAR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 15:59:23 | 30.11.2021 17:34:32 | 1.5858 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 68.8433 | 0 | 0 | 0 | 42.8081 | 0 | 0 | 111.6514
1691651 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782667/Y.SAN DM11(DM9-TR9)>>(782667)TR5 YOL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 16:05:31 | 30.11.2021 16:19:20 | 0.23028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.083 | 20.7531 | 0 | 7.279 | 30.1151
1691625 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 409863/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 16:11:20 | 30.11.2021 17:35:42 | 1.4061 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1751 | 0 | 4.2425 | 0 | 3.2351 | 0 | 0 | 9.6527
1691654 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836565/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 16:12:12 | 30.11.2021 16:21:22 | 0.15278 | 0 | 297 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6.9534 | 0.0002 | 0 | 0 | 2.9309 | 0 | 0 | 9.8845
1691655 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 16:13:17 | 30.11.2021 16:20:45 | 0.12444 | 0 | 3218 | 3 | 3 | 29 | 463 | 0 | 0 | 0 | 63.1288 | 1.0006 | 0.1883 | 24.9012 | 22.3672 | 0 | 0 | 111.5861
1691626 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 441999/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 16:14:27 | 30.11.2021 21:48:16 | 5.5636 | 4 | 394 | 1 | 2 | 1 | 37 | 0 | 0 | 57.2551 | 341.4146 | 7.7075 | 2.5248 | 0.8232 | 41.6418 | 0 | 0 | 451.367
1691658 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336113/44220 KURTDERE TR 1 TR. AG ÇIK.ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 16:15:28 | 30.11.2021 16:55:00 | 0.65889 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.2073 | 0 | 0 | 0 | 2.4013 | 0 | 0 | 9.6086
1691627 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600347/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 16:18:22 | 30.11.2021 17:43:01 | 1.4108 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.4426 | 0 | 0 | 0 | 13.8926 | 0 | 0 | 32.3352
1691628 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439519/92856 K GÖKÇETEPE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 16:25:04 | 30.11.2021 19:35:03 | 3.1664 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8742 | 0 | 0.3451 | 0 | 3.3384 | 0 | 0 | 6.5577
1691664 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25750/KAYMAKAMLIK LOJ. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 16:25:44 | 30.11.2021 16:40:15 | 0.24194 | 0 | 832 | 0 | 1 | 1 | 125 | 0 | 1 | 0 | 44.3982 | 0 | 0.1317 | 16.843 | 29.0615 | 0 | 0.5129 | 90.9473
1691621 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410019/81580 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 16:30:00 | 30.11.2021 16:41:09 | 0.18583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0457 | 0 | 0 | 0 | 0.8164 | 0 | 0 | 0.8621
1691668 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100968/11150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 16:34:05 | 30.11.2021 18:42:24 | 2.1386 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2365
1691631 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 892807/74011 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 16:48:40 | 30.11.2021 18:39:46 | 1.8517 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.8707 | 0 | 0 | 0 | 2.6966 | 0 | 0 | 19.5673
1691672 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 732131/A ÇIKIŞI-BAKKAL ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 16:49:18 | 30.11.2021 17:41:37 | 0.87194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0401 | 0 | 0 | 0 | 1.0873 | 0 | 0 | 1.1274
1691630 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488490/Uzk. B-CAMİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 16:50:45 | 30.11.2021 17:23:30 | 0.54583 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7077 | 0 | 0 | 0 | 0.6909 | 0 | 0 | 6.3986
1691673 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 171075/C ÇIKIŞI-TANER İŞERİ EV TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 16:51:11 | 30.11.2021 18:15:00 | 1.3969 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1109 | 0 | 0.6805 | 0 | 5.7052 | 0 | 0 | 10.4966
1691679 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330577/44490 ÇAYLA TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:02:22 | 30.11.2021 17:32:15 | 0.49806 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6392
1691677 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:02:27 | 30.11.2021 17:07:38 | 0.086389 | 0 | 798 | 0 | 1 | 5 | 132 | 9 | 0 | 0 | 13.4697 | 0 | 0.0132 | 48.644 | 6.3862 | 167.3786 | 0 | 235.8917
1691633 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804023/Kşn KORUKLU KÖK KORUKLU-DANİŞMENTÇKŞ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:05:14 | 30.11.2021 22:27:51 | 5.3769 | 0 | 475 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 270.8788 | 0 | 0 | 39.1566 | 7.5884 | 0 | 0 | 317.6238
11250120 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1831206/KRL 41750 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:05:38 | 30.11.2021 17:17:38 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0631
1691680 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700596/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:05:49 | 30.11.2021 17:13:50 | 0.13361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0837 | 0 | 1.0759 | 3.0488 | 16.7846 | 0.0196 | 21.0126
1691634 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 409863/85087 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:07:30 | 30.11.2021 18:59:41 | 1.8697 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2316 | 0 | 5.1796 | 0 | 4.1617 | 0 | 0 | 12.5729
1691683 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101372/16500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:10:49 | 30.11.2021 17:48:55 | 0.635 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3319 | 0 | 0 | 0 | 1.9672 | 0 | 0 | 5.2991
1691684 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 732131/A ÇIKIŞI-MEHMET EMİN ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:16:36 | 30.11.2021 21:05:03 | 3.8075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1932 | 0 | 0 | 0 | 4.443 | 0 | 0 | 4.6362
1691685 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756436/KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:17:52 | 30.11.2021 17:38:12 | 0.33889 | 1 | 4113 | 5 | 48 | 4 | 2427 | 3 | 0 | 1.3515 | 307.592 | 1.7107 | 4.8815 | 39.3653 | 343.5463 | 92.0143 | 0 | 790.4616
1691686 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:23:02 | 30.11.2021 17:23:41 | 0.010833 | 0 | 839 | 0 | 3 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2.2677 | 0 | 0.015548 | 0.92454 | 1.0303 | 0 | 0 | 4.2381
1691640 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578129/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:26:00 | 30.11.2021 18:07:06 | 0.685 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2972 | 0 | 0 | 0 | 9.8349 | 0 | 0 | 19.1321
11250118 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795350/KAPIKULE GÜMRÜK | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:30:53 | 30.11.2021 17:40:53 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.718 | 0 | 0 | 5.718
1691702 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363846/DTR2/21-1 ->> (783802) AG ŞLTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:32:00 | 30.11.2021 18:29:21 | 0.95583 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1988 | 0 | 0 | 0 | 0.2027 | 0 | 0 | 6.4015
1691693 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762884/41320 NOLU DM TR 3/8 ÇIKIŞI (762884) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:37:00 | 30.11.2021 19:56:23 | 2.3231 | 0 | 353 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4100.6303 | 0 | 0 | 33.1689 | 50.8168 | 0 | 0 | 4184.616
1691707 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514077/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:39:00 | 30.11.2021 20:52:42 | 3.2283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112
1691708 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578129/KADİKÖY KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:39:00 | 30.11.2021 20:02:31 | 2.3919 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.3865 | 0 | 0 | 0 | 33.1039 | 0 | 0 | 67.4904
1691692 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363846/DTR2/7-2 ->> (363846) AG ŞLTR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:39:07 | 30.11.2021 17:48:52 | 0.1625 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9363 | 0 | 0 | 0 | 0.0326 | 0 | 0 | 0.9689
1691694 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110838/18700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:40:00 | 30.11.2021 20:55:17 | 3.2547 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9351
2043324 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435420/92454 K ERİKLİ S TR10A TRF AG ÇKŞ ŞLT D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:40:54 | 30.11.2021 18:10:54 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5032
1691715 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658453/74151 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:42:00 | 30.11.2021 18:12:07 | 0.50194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8405 | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 0 | 0 | 0.857
1691711 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 101372/BİLTUR SİTESİ DTT AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:42:00 | 30.11.2021 20:04:02 | 2.3672 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4239 | 0 | 0 | 0 | 7.0376 | 0 | 0 | 20.4615
1691712 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:43:00 | 30.11.2021 19:46:48 | 2.0633 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2457 | 0 | 28.4397 | 0 | 0 | 0 | 87.6854
1691714 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573113/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR1AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:44:00 | 30.11.2021 18:46:26 | 1.0406 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6623 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 10.6633
1691696 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 110838/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:44:00 | 30.11.2021 23:11:16 | 5.4544 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.556
1691713 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 747418/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:44:00 | 30.11.2021 22:02:37 | 4.3103 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0112
1691699 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110467/12220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:46:00 | 30.11.2021 19:28:27 | 1.7075 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.9566 | 0 | 0 | 0 | 2.9627 | 0 | 0 | 18.9193
1691717 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742988/21401 NOLU DM / GÜZELKÖY ÇIKIŞI (742988) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:46:00 | 30.11.2021 21:19:40 | 3.5611 | 0 | 97 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 56.8141 | 1.7358 | 0 | 15.902 | 5.3545 | 122.1777 | 0 | 201.9841
1691720 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659544/73240 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:48:00 | 30.11.2021 19:20:07 | 1.5353 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9776 | 0 | 0.6937 | 0 | 4.6491 | 0 | 0 | 18.3204
1691725 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 174638/12530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:51:00 | 30.11.2021 20:32:12 | 2.6867 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9586 | 0 | 0 | 0 | 2.507 | 0 | 0 | 8.4656
1691729 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435420/92354 K MECİDİYE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:54:00 | 30.11.2021 18:29:44 | 0.59556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.612
1691747 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109561/12100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:54:00 | 30.11.2021 22:09:14 | 4.2539 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100.1039 | 0 | 0 | 0 | 6064.1748 | 0 | 0 | 6164.2787
1691732 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107267/12670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:55:00 | 30.11.2021 20:39:48 | 2.7467 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.4483 | 0 | 0 | 0 | 1.4269 | 0 | 0 | 26.8752
1691750 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 708272/F7 YILDIZKENT DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:55:00 | 01.12.2021 03:45:00 | 9.8333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31.3002 | 0 | 0 | 0 | 158.9348 | 0 | 0 | 190.235
1691749 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104801/14035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:56:00 | 01.12.2021 00:10:49 | 6.2469 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0477
1691748 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439340/93262 K MALTEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:56:00 | 30.11.2021 21:09:11 | 3.2197 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60.3534 | 0 | 0 | 0 | 13.5219 | 0 | 0 | 73.8753
1691730 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781482/DM1/62 MAVLİ BAH.PARK->>(781481)AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:56:00 | 30.11.2021 19:46:14 | 1.8372 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 72.5898 | 0 | 0 | 0 | 13.6888 | 0 | 0 | 86.2786
1691734 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551288/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:57:00 | 30.11.2021 18:51:19 | 0.90528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0559
1691752 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 300179/44240 KURTDERE TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:59:00 | 30.11.2021 18:30:00 | 0.51667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7359
1691735 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654905/74111 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 17:59:00 | 30.11.2021 20:07:43 | 2.1453 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1235 | 0 | 0.995 | 0 | 31.7713 | 0 | 0 | 52.8898
1691508 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794039/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 18:00:00 | 30.11.2021 18:10:00 | 0.16667 | 0 | 72 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.5974 | 0 | 0.1502 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 10.1276
1691738 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841544/85079 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 18:02:00 | 30.11.2021 22:45:18 | 4.7217 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6261 | 0 | 1.9713 | 0 | 23.9688 | 0 | 0 | 50.5662
1691756 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785257/DTR1 TÜRKGÜCÜ ->> (785257) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 18:03:00 | 30.11.2021 19:01:59 | 0.98306 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.7385 | 0 | 0 | 0 | 1.6166 | 0 | 0 | 8.3551
1691755 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654905/74093 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 18:03:00 | 30.11.2021 19:38:14 | 1.5872 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9484 | 0 | 0.7427 | 0 | 23.7607 | 0 | 0 | 39.4518
1691782 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 21465/B ÇIKIŞI AŞAĞI ŞEBEKE | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 18:04:00 | 30.11.2021 18:38:07 | 0.56861 | 0 | 206 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.0033 | 0 | 0.6494 | 0 | 5.9215 | 0 | 0 | 27.5742
1692298 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265675/27740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 18:07:00 | 02.12.2021 23:23:37 | 53.2769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7639
1691761 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801315/92804 K İZETTİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 18:07:00 | 30.11.2021 19:18:44 | 1.1956 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.1899 | 0 | 0 | 0 | 5.1885 | 0 | 0 | 22.3784
1691762 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 773414/43070 TR 38 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.11.2021 18:08:00 | 30.11.2021 19:00:00 | 0.86667 | 0 | 46 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.8501 | 0 | 0.9228 | 0 | 9.2475 | 0 | 0 | 21.0204
1691783 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782426/IM-2/3-1 IHLMR SOK >>(782426)AG ŞLTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 18:10:00 | 30.11.2021 22:20:16 | 4.1711 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 216.8871 | 0 | 0 | 0 | 13.1768 | 0 | 0 | 230.0639
1691765 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 865366/KUZUÇARDAĞI KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 18:12:00 | 30.11.2021 20:19:26 | 2.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9742 | 0 | 0 | 1.9742
1691789 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 25403115/40606 DM7/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 18:13:00 | 30.11.2021 21:54:21 | 3.6892 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5028
1691774 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438392/92672 K YAYLA S 3A TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 18:17:00 | 30.11.2021 19:59:42 | 1.7117 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0656 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 0 | 0 | 7.0489
1691788 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305567/PNR 41410 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 18:19:00 | 30.11.2021 20:11:10 | 1.8694 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6885 | 0 | 0 | 0 | 2.4649 | 0 | 0 | 17.1534
1691794 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108277/12570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 18:22:00 | 30.11.2021 19:15:02 | 0.88389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5536
1691808 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 171070/C ÇIKIŞI-TANER İŞERİ EV TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 18:25:00 | 30.11.2021 23:00:15 | 4.5875 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.9811 | 0 | 0 | 0 | 13.3697 | 0 | 0 | 65.3508
1691791 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802020/ 92862 NOLU DT SAZLIDERE KÖY SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 18:25:00 | 30.11.2021 23:02:22 | 4.6228 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 260.6277 | 0 | 0 | 0 | 7.2334 | 0 | 0 | 0 | 267.8611
1691797 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 171840/A ÇIKIŞI-KARAKAVAK YOLU ÇIK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 18:35:00 | 30.11.2021 21:25:15 | 2.8375 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8683 | 0 | 0 | 0 | 0.6719 | 0 | 0 | 5.5402
1691802 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437457/92712 K SULUCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 18:35:00 | 30.11.2021 23:05:24 | 4.5067 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.453 | 0 | 0 | 0 | 40.6843 | 0 | 0 | 104.1373
1692321 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374148/DTR-5TÜRRKGÜCÜ ->> (374148) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 18:48:00 | 02.12.2021 10:46:18 | 39.9717 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82.8726 | 0 | 0 | 0 | 6.4765 | 0 | 0 | 89.3491
1691824 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375214/ÇEŞMELİ DTR1(374387) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 18:48:00 | 30.11.2021 23:38:12 | 4.8367 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 119.1633 | 0 | 0.115 | 0 | 32.1591 | 0 | 0 | 151.4374
1691821 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107093/17345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 18:49:00 | 30.11.2021 22:02:03 | 3.2175 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 137.54 | 0 | 0 | 0 | 1.4206 | 0 | 0 | 138.9606
1691726 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620555/TOZAKLI TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 18:52:00 | 30.11.2021 20:07:31 | 1.2586 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1656 | 0 | 0 | 0 | 0.1335 | 0 | 0 | 8.2991
1691816 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107471/11450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 19:02:51 | 30.11.2021 19:38:49 | 0.59944 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8819 | 0 | 0 | 0 | 0.5526 | 0 | 0 | 1.4345
1691829 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785267/DTR2 TÜRKGÜCÜ ->> (785267) AG ŞLTR C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 19:05:00 | 30.11.2021 21:52:38 | 2.7939 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.6214 | 0 | 0 | 0 | 5.1859 | 0 | 0 | 19.8073
1691819 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108639/12550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 19:06:00 | 30.11.2021 21:27:22 | 2.3561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2983 | 0 | 0 | 0 | 0.0302 | 0 | 0 | 0.3285
1691842 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375214/DTR-2ŞAHPAZKÖYİÇİ ->> (375214) AG ŞLTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 19:09:39 | 30.11.2021 22:00:01 | 2.8394 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 71.0156 | 0 | 0.0666 | 0 | 19.8974 | 0 | 0 | 90.9796
1692463 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 19:16:48 | 30.11.2021 19:57:00 | 0.67 | 5 | 2722 | 1 | 36 | 16 | 591 | 3 | 2 | 6.5039 | 473.3959 | 0.25 | 7.6817 | 52.2133 | 309.3707 | 586.3329 | 10.5816 | 1446.33
1691855 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722091/KADIKÖY GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 19:46:00 | 01.12.2021 00:12:13 | 4.4369 | 0 | 191 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 160.1641 | 0 | 0.6031 | 0 | 49.2663 | 0 | 0 | 210.0335
1691839 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 120692/17010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 20:07:00 | 30.11.2021 23:56:26 | 3.8239 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0075
1691864 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 795721/FİDER-A3 GÜLLAPOĞLU(83380)DM ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 20:07:00 | 30.11.2021 20:20:00 | 0.21667 | 1 | 455 | 7 | 1 | 5 | 47 | 7 | 1 | 0.5674 | 65.196 | 33.1184 | 0.1285 | 6.2923 | 15.6349 | 1402.0054 | 1.5106 | 1524.4535
1691709 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409208/80840 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 20:10:00 | 30.11.2021 20:39:50 | 0.49722 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 35.0304 | 0 | 0 | 0 | 13.5807 | 0 | 0 | 48.6111
1691840 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 781028/DTR ESKİ TABKNLR ->> (781028) AG ŞLTR A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 20:12:00 | 01.12.2021 12:57:08 | 16.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5025 | 0 | 58.9356 | 148.4381
1691866 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331030/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 20:14:00 | 30.11.2021 20:46:27 | 0.54083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5268
1691869 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14013183/40240 DM2/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 20:32:00 | 30.11.2021 21:04:33 | 0.5425 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 0 | 0.9899 | 0 | 0 | 4.3237
1691885 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764699/42400 NOLU DM/4R TARAFI (761518) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 20:40:00 | 30.11.2021 21:35:33 | 0.92583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.034 | 0 | 0 | 0 | 23.034
1691871 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262850/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 20:41:00 | 01.12.2021 06:20:00 | 9.65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.5518 | 0 | 0 | 0 | 33.3985 | 0 | 0 | 36.9503
1691873 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763808/41220 DM2/16 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 20:46:00 | 30.11.2021 22:19:39 | 1.5608 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 138.9318 | 0 | 0 | 0 | 12.5146 | 0 | 0 | 151.4464
1691875 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 779193/DM4/TR1 ÖNERLER>>(779193)DİREK AG -A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 20:55:00 | 01.12.2021 00:04:18 | 3.155 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9905
1691888 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867915/B.MANDIRA DM B.MANDIRA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 20:57:00 | 30.11.2021 22:12:42 | 1.2617 | 0 | 1391 | 3 | 37 | 3 | 267 | 2 | 1 | 0 | 824.8917 | 2.3898 | 4.9954 | 50.5195 | 188.196 | 109.6901 | 13.6585 | 1194.341
1691889 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100230/18726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 20:58:00 | 01.12.2021 00:15:32 | 3.2922 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.8835 | 0 | 0 | 0 | 5.4392 | 0 | 0 | 56.3227
1691893 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107410/12680 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 21:14:00 | 01.12.2021 05:51:47 | 8.6297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9697
1691896 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15460747/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 21:26:00 | 30.11.2021 22:57:30 | 1.525 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7124 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 6.9514
1691878 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87326/Uzk. TR 2-24 ÇAĞLAYAN SOK DTT ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 21:31:00 | 30.11.2021 21:58:00 | 0.45 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15.4712 | 0 | 0 | 0 | 4.6732 | 0 | 0.3955 | 20.5399
1691897 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771620/44500 SILA TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 21:32:00 | 30.11.2021 22:05:00 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1646
1691883 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 798679/85075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 21:37:00 | 30.11.2021 22:17:14 | 0.67056 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7536 | 0 | 0 | 0 | 0.5485 | 0 | 0 | 2.3021
1691904 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511595/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 21:41:00 | 30.11.2021 21:59:13 | 0.30361 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.3668 | 0 | 0 | 0 | 2.1244 | 0 | 0 | 6.4912
1691898 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867741/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 21:43:00 | 30.11.2021 23:00:47 | 1.2964 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.029 | 0 | 0 | 0 | 1.8914 | 0 | 0 | 8.9204
1691915 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788205/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 22:37:32 | 30.11.2021 22:49:14 | 0.195 | 0 | 989 | 0 | 6 | 5 | 147 | 4 | 2 | 0 | 59.2563 | 0 | 0.4446 | 4.2522 | 18.2836 | 28.8442 | 4.5479 | 115.6288
1691922 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107303/12670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 22:42:00 | 01.12.2021 05:19:59 | 6.6331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5142
1691916 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 867741/15,8 KV F3 KÖYLERBİRLİĞİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 22:59:00 | 01.12.2021 01:12:20 | 2.2222 | 0 | 105 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.5253 | 0 | 0 | 20.4656 | 3.0452 | 0 | 0 | 61.0361
1691919 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802020/ 92862 NOLU DT SAZLIDERE KÖY SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 23:18:00 | 01.12.2021 06:45:39 | 7.4608 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 297.365 | 0 | 0 | 0 | 9.2097 | 0 | 0 | 0 | 306.5747
1691920 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 21695845/92712 K SULUCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2021 23:34:00 | 01.12.2021 05:42:07 | 6.1353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.406