## TABLO-3
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
1631967 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782481/DM1/73(DM19-41)>>(782481)MEZBA DM(RİNG) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 01:37 | 2021-04-01 03:37 | 2.0031 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 312.2305 | 0 | 0 | 0 | 102.1609 | 0 | 0 | 414.3914
1631949 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50490/50490 NOLU DM29 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 01:55 | 2021-04-01 02:17 | 0.35861 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 27.8269 | 0 | 0 | 0 | 22.1986 | 0 | 0 | 50.0255
3014530 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787165/U.TM(B)->(787165)K.MEHMET [F4] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-01 02:00 | 2021-04-01 02:30 | 0.5 | 1 | 680 | 1 | 6 | 1 | 102 | 2 | 0 | 0.4006 | 94.59 | 2.3097 | 1.1903 | 0.1681 | 14.7266 | 4.2409 | 0 | 117.6262
1631951 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855624/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 06:41 | 2021-04-01 07:01 | 0.32667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0.209
1631972 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32068/DTR3/005 KORE MH TOP SAHSI KALE ARS.2.SK | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 07:24 | 2021-04-01 12:26 | 5.0317 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.9979 | 0 | 0 | 427.5845 | 89.3151 | 0 | 0 | 570.8975
1631973 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827179/Uzk.RES-1 KUZEY | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 07:28 | 2021-04-01 08:53 | 1.4189 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.5391 | 0 | 0.617 | 0 | 14.8462 | 0 | 0 | 51.0023
2039830 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261331/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 08:31 | 2021-04-01 09:31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421
1631975 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 783562/DM26/TR48 >>(783562) DM26/TR51(5MVA) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 08:32 | 2021-04-01 10:06 | 1.5561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 220.4199 | 23.0967 | 1513.1974 | 132.5716 | 1889.2869
1631957 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377567/DM3/19 KÖFTECİ->>(377567)AG ŞLR F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 08:33 | 2021-04-01 12:04 | 3.515 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 210.0236 | 0 | 0 | 0 | 88.7681 | 0 | 0 | 298.7917
3014519 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50480/DM26C (TMO) ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-01 09:00 | 2021-04-01 13:20 | 4.3333 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 111.1743 | 0 | 0 | 0 | 35.9947 | 0 | 0 | 147.169
3014518 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761192/42036 NOLU DM/TOPLU KONUTLAR (42035) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-01 09:01 | 2021-04-01 13:01 | 4 | 0 | 1249 | 0 | 1 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 856.8923 | 0 | 0.0742 | 0 | 830.2833 | 0 | 0 | 1687.2498
2039831 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437235/92222 K MÜSELLİM Ç TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 09:11 | 2021-04-01 14:17 | 5.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.586
2039832 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621807/ATAKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 09:16 | 2021-04-01 11:00 | 1.7333 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0.0134 | 0 | 5.6436 | 0 | 0 | 9.027
2039834 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889011/F6 VİZE ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 09:30 | 2021-04-01 10:30 | 1 | 2 | 161 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 3.0414 | 34.3089 | 0 | 0.5996 | 34.7147 | 5.4449 | 0 | 0 | 78.1095
2039847 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Direği | 655266/74101 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 10:01 | 2021-04-01 14:56 | 4.9167 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2183 | 0 | 4.3276 | 0 | 7.3796 | 0 | 0 | 14.9255
3014542 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204110/21135 D ÇIKIŞ UZUN ALPEK | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-01 10:01 | 2021-04-01 12:31 | 2.5 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 71.8266 | 0 | 0 | 0 | 27.2806 | 0 | 0 | 99.1072
1631976 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 771036/43170 TR 17 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 10:01 | 2021-04-01 11:37 | 1.6014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.2278 | 0 | 0 | 0 | 6.007 | 0 | 0 | 6.2348
1631977 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 10:08 | 2021-04-01 10:18 | 0.16 | 0 | 15 | 1 | 19 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6699 | 1.8079 | 0.5624 | 1.4987 | 2.1507 | 0 | 0 | 6.6896
1631954 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105397/14225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 10:09 | 2021-04-01 11:06 | 0.95778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019
2039829 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 8604006/84040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 10:21 | 2021-04-01 13:01 | 2.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3781
1631979 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 113365/25350NOLU TRAFO ÇIKIŞ D KOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 10:24 | 2021-04-01 11:23 | 0.98861 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1103 | 0 | 0 | 0 | 3.1624 | 0 | 0 | 6.2727
2039836 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600021/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 10:28 | 2021-04-01 11:22 | 0.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5978
2039837 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867176/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 10:41 | 2021-04-01 11:11 | 0.5 | 0 | 91 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.1882 | 5.948 | 0.4182 | 0 | 7.0737 | 0 | 0 | 23.6281
1631981 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 25269822/92450 K ERİKLİ S TR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 10:44 | 2021-04-01 14:07 | 3.3811 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0881 | 0 | 0 | 0 | 0.0074 | 0 | 0 | 0.0955
2039849 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 12:17 | 2021-04-01 15:00 | 2.7236 | 0 | 283 | 1 | 7 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0 | 172.04 | 12.3728 | 18.9418 | 31.0237 | 126.9564 | 0 | 8.1965 | 369.5312
1632002 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895897/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 12:17 | 2021-04-01 13:36 | 1.3217 | 0 | 466 | 0 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 110.2045 | 0 | 0.0228 | 0.7854 | 58.7549 | 0 | 0 | 169.7676
1632003 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377600/DM2/42 ŞEHSİNAN->>(377973)AG ŞLTR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 12:35 | 2021-04-01 15:24 | 2.8219 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 76.3683 | 0 | 0 | 0 | 65.5088 | 0 | 0 | 141.8771
11232414 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 896159/CEYLANKÖY DM - ATAKÖY ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 12:48 | 2021-04-01 13:15 | 0.45 | 0 | 388 | 0 | 8 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 33.8826 | 0 | 0.7088 | 0 | 116.6617 | 0 | 0 | 151.2531
1631988 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782074/OTOGAR DM3>>(782074) DM3/22 DİKTAŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 13:11 | 2021-04-01 13:33 | 0.36167 | 0 | 2276 | 0 | 0 | 1 | 283 | 0 | 0 | 0 | 160.0256 | 0 | 0 | 6.7607 | 101.6678 | 0 | 0 | 268.4541
11232421 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Abone Tesisi | 146265/26260NOLU TRAFO ÇIKIŞ BAHÇE TR KOLU | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 13:36 | 2021-04-01 14:01 | 0.41667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5368 | 0 | 0 | 0 | 3.2325 | 0 | 0 | 7.7693
1631991 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827846/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 13:45 | 2021-04-01 14:26 | 0.67528 | 0 | 220 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.4698 | 0 | 1.7434 | 0 | 12.4194 | 0 | 0 | 34.6326
2039838 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 867176/AKARCA KÖYÜ TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 14:01 | 2021-04-01 15:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.037 | 0 | 0 | 3.037
2039850 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204110/21100 D ÇIKIŞ KIRANLAR SOKAK | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 14:09 | 2021-04-01 14:19 | 0.16667 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.7047 | 0 | 0 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 6.5407
2039851 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377567/DM3/19 KÖFTECİ->>(377567)AG ŞLR F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 14:10 | 2021-04-01 14:31 | 0.34444 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 19.4801 | 0 | 0 | 0 | 8.8581 | 0 | 0 | 28.3382
2039852 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81590/81590-Edr.03TR-15A TRF GENEL BAKIMLARI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 14:15 | 2021-04-01 14:35 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2847
1631997 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31150/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(781201) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 14:34 | 2021-04-01 17:27 | 2.8861 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118.3754 | 0 | 0 | 0 | 16.1419 | 0 | 0 | 134.5173
1632012 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 15:03 | 2021-04-01 15:04 | 0.017222 | 0 | 659 | 5 | 3 | 8 | 68 | 3 | 0 | 0 | 3.4984 | 1.1156 | 0.0937 | 5.4003 | 1.1492 | 1.6437 | 0 | 12.9009
1632016 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 19548506/14200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 15:36 | 2021-04-01 16:46 | 1.1747 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9334
1632017 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262540/27195 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 15:59 | 2021-04-01 17:05 | 1.1056 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8091
13036815 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94550/BARAJ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 16:35 | 2021-04-01 17:21 | 0.76667 | 0 | 987 | 43 | 0 | 4 | 189 | 0 | 0 | 0 | 205.1564 | 213.9569 | 0 | 13.4413 | 86.5716 | 0 | 0 | 519.1262
1632024 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622458/KAYNARCA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-04-01 16:44 | 2021-04-01 19:28 | 2.7319 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.4409 | 0 | 0 | 0 | 7.5573 | 0 | 0 | 32.9982
1632042 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334999/43562 B.Y.TR 16 YAĞ.THM TR.AG ÇIK.ŞL. B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 16:50 | 2021-04-01 17:46 | 0.92556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1685 | 0 | 0 | 0.1685
11232462 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472535/95860 E TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 17:21 | 2021-04-01 18:21 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6259
1632048 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50023/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 18:05 | 2021-04-01 18:10 | 0.083333 | 2 | 1686 | 1 | 1 | 16 | 108 | 1 | 1 | 0.7661 | 33.3178 | 0.0673 | 0.0337 | 22.1989 | 11.0259 | 6.6426 | 0.0851 | 74.1374
11232455 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878195/AHMETLER GRB.ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 18:06 | 2021-04-01 19:16 | 1.1667 | 0 | 546 | 0 | 3 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 109.7504 | 0 | 1.2164 | 2.1323 | 55.8002 | 0 | 0 | 168.8993
1632049 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377625/DM10/TR37 HSMAR >>(377632)BOX AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 18:18 | 2021-04-01 18:49 | 0.51306 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8.8874 | 0 | 0 | 0 | 5.303 | 0 | 0 | 14.1904
1632052 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435919/92460 K ERİKLİ S TR9 TRF AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 18:52 | 2021-04-01 19:25 | 0.555 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
1632057 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377632/DM10/TR37 HSMAR >>(377632)BOX AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 19:06 | 2021-04-01 20:33 | 1.4433 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 18.8805 | 0 | 0 | 0 | 31.9078 | 0 | 0 | 50.7883
1632062 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634322/KIŞLACIK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 19:53 | 2021-04-01 21:16 | 1.3825 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6681 | 0 | 0 | 0 | 1.2376 | 0 | 0 | 7.9057
1632064 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473660/95820 E ENEZ S VLLR TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 20:08 | 2021-04-01 22:51 | 2.7242 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9814
1632066 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19523264/17200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 20:26 | 2021-04-01 20:54 | 0.47472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5782
1632082 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 730629/D ÇIKIŞI-ESKİ TR 30 PANOSUNA GİDEN | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 21:28 | 2021-04-01 21:53 | 0.41306 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8488 | 0 | 0 | 0 | 0.5286 | 0 | 0 | 2.3774
1632083 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491506/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-01 23:07 | 2021-04-01 23:57 | 0.82917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6122 | 0 | 0 | 1.6122
3014532 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784338/YULAFLI KÖYDM>>(784338) TREN YOLU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-02 01:24 | 2021-04-02 02:24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.907 | 0 | 14.5586 | 0 | 29.7936 | 0 | 47.2592
1632085 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74112/74112 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 03:54 | 2021-04-02 04:34 | 0.6625 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.9073 | 14.7485 | 0 | 0 | 0 | 1.6845 | 0 | 0 | 17.3403
1632086 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855624/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 06:16 | 2021-04-02 06:41 | 0.41556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2694 | 0 | 0 | 0.2694
1632071 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 103617/17200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 06:33 | 2021-04-02 07:21 | 0.80806 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2202 | 0 | 0 | 0 | 0.1898 | 0 | 0 | 14.41
1632072 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741010/21140 NOLU DM / DM 72 ÇIKIŞI (741010) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 08:44 | 2021-04-02 08:50 | 0.10806 | 1 | 2746 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0.1538 | 23.908 | 0 | 0 | 0 | 5.0176 | 0 | 0.9602 | 30.0396
3014543 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 745289/DM2-TR25 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-02 09:01 | 2021-04-02 12:00 | 2.9856 | 0 | 1823 | 0 | 0 | 1 | 463 | 0 | 0 | 0 | 1021.7522 | 0 | 0 | 28.8927 | 663.9484 | 0 | 0 | 1714.5933
2039861 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488151/Uzk. G-GÜVEN TAPI KOOP TARAFI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 09:15 | 2021-04-02 10:15 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.522 | 0 | 0 | 0 | 2.3094 | 0 | 0 | 35.8314
3014517 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806471/MALKARA 1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-02 09:16 | 2021-04-02 15:41 | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2299 | 0 | 241.15 | 0 | 366.3799
1632092 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764447/ELKON 2 ÇIKIŞ HATTI (764447) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 09:40 | 2021-04-02 10:12 | 0.53917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9592 | 0 | 29.9592
11232479 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473954/95825 E ENEZ S VLLR TR 9 TRF AG ÇKŞ ŞLTC | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 09:48 | 2021-04-02 09:56 | 0.13333 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6638 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.6778
1632093 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756514/SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 10:02 | 2021-04-02 10:30 | 0.46917 | 1 | 2218 | 6 | 40 | 3 | 1353 | 1 | 0 | 1.2687 | 234.2203 | 17.3408 | 6.899 | 18.5102 | 322.8328 | 3.1732 | 0 | 604.245
2039857 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888264/ÇAKILLI TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 10:11 | 2021-04-02 10:15 | 0.066667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7194 | 0 | 0 | 0 | 0.1734 | 0 | 0 | 0.8928
1632078 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 878538/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 10:17 | 2021-04-02 19:46 | 9.4794 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 328.5955 | 0 | 0 | 0 | 235.1903 | 0 | 0 | 563.7858
2039858 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863174/AHMETLER GRB.ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 10:19 | 2021-04-02 11:13 | 0.9 | 1 | 165 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.7043 | 18.8007 | 0.3697 | 0 | 1.3418 | 5.0418 | 0 | 0 | 26.2583
1632079 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 1010324/17630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 10:30 | 2021-04-02 11:34 | 1.0625 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0535 | 0 | 0 | 0 | 0.1586 | 0 | 0 | 3.2121
1632101 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756514/27025 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 10:35 | 2021-04-02 11:08 | 0.54944 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3526 | 0 | 0 | 0 | 0.4184 | 0 | 0 | 0.771
11232511 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884731/CEYLANKÖY DM - ATAKÖY ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 10:45 | 2021-04-02 11:00 | 0.25 | 0 | 388 | 0 | 8 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 19.0366 | 0 | 0.455 | 0 | 63.1838 | 0 | 0 | 82.6754
2039860 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571636/BESKİ EKMEK FAB. TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 11:00 | 2021-04-02 11:45 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9159 | 0 | 0 | 0 | 0.2737 | 0 | 0 | 1.1896
2039856 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 142502/25895NOLU TRAFO ÇIKIŞ TR KARŞI KOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 11:20 | 2021-04-02 12:20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5522 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.5882
1632107 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867682/ALPULLU DM1-TR8 TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 11:58 | 2021-04-02 15:11 | 3.2097 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7753 | 0 | 0 | 0 | 7.3608 | 0 | 0 | 15.1361
11232475 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491506/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 12:01 | 2021-04-02 13:41 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9236 | 0 | 0 | 4.9236
1632108 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3061691/95828 E ENEZ S VLLR TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 12:06 | 2021-04-02 15:08 | 3.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75847
1632128 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29234278/40339 DM3/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-04-02 12:36 | 2021-04-02 13:15 | 0.64472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3331 | 0 | 0 | 0 | 0.8733 | 0 | 0 | 1.2064
1632113 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801360/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 13:27 | 2021-04-02 13:59 | 0.53417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5266 | 0 | 0 | 0 | 7.5266
1632115 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801360/91212 NOLU DT TR2-22 AKÇA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 13:45 | 2021-04-02 14:32 | 0.78306 | 0 | 542 | 3 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 82.0145 | 1.0375 | 0 | 0.9753 | 16.0472 | 0 | 0 | 100.0745
3014533 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-02 14:01 | 2021-04-02 18:16 | 4.25 | 1 | 1580 | 6 | 10 | 7 | 275 | 4 | 1 | 2.6865 | 1249.6911 | 481.2219 | 17.849 | 174.2383 | 788.7041 | 2700.0288 | 40.3305 | 5454.7502
3014531 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 1096462/KAYI TR 1 DTT AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-02 14:01 | 2021-04-02 16:00 | 1.99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5053
1632136 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778953/DM1/48-1 ->>(778953)DTR3/16 / DTR3/17 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 14:36 | 2021-04-02 16:38 | 2.0278 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 269.7225 | 0 | 0 | 0 | 86.9375 | 0 | 0 | 356.66
1632143 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878538/MALKOÇLAR GRB.ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 15:58 | 2021-04-02 17:35 | 1.6219 | 0 | 349 | 3 | 1 | 4 | 51 | 0 | 2 | 0 | 99.0838 | 55.2552 | 0.0001 | 129.8269 | 57.8322 | 0 | 85.8432 | 427.8414
1632169 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825056/SSK KABİN ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 16:11 | 2021-04-02 16:29 | 0.29861 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35.7993 | 0 | 0 | 0 | 18.348 | 0 | 0 | 54.1473
1632149 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 17:04 | 2021-04-02 17:11 | 0.12333 | 0 | 149 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.3751 | 0 | 0 | 1.4144 | 0.1218 | 2.529 | 0.5608 | 8.0011
1632157 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16300/16300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 18:59 | 2021-04-02 19:52 | 0.87667 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19.2533 | 0 | 0 | 0 | 5.5044 | 0 | 0 | 24.7577
1632187 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 31469648/17520 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 20:19 | 2021-04-02 20:44 | 0.42361 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7671 | 0 | 0 | 0 | 0.1845 | 0 | 0 | 0.9516
1632205 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 732512/C ÇIKIŞI-DELİBEDİR YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 20:38 | 2021-04-02 21:35 | 0.95333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4886
1632206 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372699/V.MEŞE DTR5->>(372699)AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 20:52 | 2021-04-02 22:39 | 1.7828 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.892 | 0 | 0 | 0 | 3.0467 | 0 | 0 | 6.9387
1632207 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305757/PNR 41425 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 21:40 | 2021-04-02 22:28 | 0.80556 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0413 | 0 | 0 | 0 | 0.1528 | 0 | 0 | 3.1941
1632210 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 22882391/TR-24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 21:58 | 2021-04-02 23:00 | 1.0369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7247
1632211 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881369/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 22:03 | 2021-04-02 22:36 | 0.55 | 5 | 3186 | 1 | 3 | 21 | 284 | 0 | 0 | 11.314 | 251.9529 | 4.7048 | 0.1258 | 110.8701 | 96.5988 | 0 | 0 | 475.5664
1632191 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334112/43272 TR 22 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 22:37 | 2021-04-02 23:07 | 0.49361 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1225 | 0 | 0 | 0 | 0.2321 | 0 | 0 | 4.3546
1632214 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807581/90570 NOLU DT TR1-42-43-44-45 ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 22:39 | 2021-04-02 23:32 | 0.88722 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.498 | 0 | 0 | 0 | 0.4612 | 0 | 0 | 6.9592
1632215 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266415/27630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 22:53 | 2021-04-02 23:48 | 0.91972 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3246 | 0 | 0 | 0 | 0.2009 | 0 | 0 | 0.5255
11232561 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807578/90574 NOLU DT TR1/43-44-45 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 23:12 | 2021-04-02 23:29 | 0.28361 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0356 | 0 | 0 | 0 | 0.1444 | 0 | 0 | 2.18
1632194 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 19014401/70510 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-02 23:29 | 2021-04-03 00:53 | 1.4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8802
1632195 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787131/U.TM(B)->(787165)K.MEHMET [F4] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 02:02 | 2021-04-03 02:35 | 0.54833 | 0 | 680 | 1 | 6 | 2 | 102 | 1 | 0 | 0 | 98.735 | 2.5395 | 1.3087 | 1.2963 | 15.6782 | 0.8195 | 0 | 120.3772
2039883 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 21047/21047 DM05-TR01 SARAY BAYIRI TRAFOSU GEN | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 03:48 | 2021-04-03 03:58 | 0.16667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2051
2039884 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92120/92120 K YMUHACIR TR3 TRF AG ÇKŞ Ş A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 05:01 | 2021-04-03 05:31 | 0.50028 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.4873 | 0 | 0 | 0 | 0.3613 | 0 | 0 | 8.8486
1632199 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827009/Uzk. SULTANŞAH ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 06:40 | 2021-04-03 07:00 | 0.33278 | 0 | 945 | 4 | 5 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 38.5986 | 6.2415 | 0.6139 | 3.3149 | 11.4765 | 0 | 0 | 60.2454
1632218 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81575/81575-Edr.KARAAĞAÇ KUMTEPELER DTT ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 06:56 | 2021-04-03 08:15 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4129 | 0 | 1.9755 | 0 | 0 | 23.3884
1632220 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 13660/13000 NOLU DM AYDOĞDU ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 07:20 | 2021-04-03 09:14 | 1.8964 | 0 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 525.0758 | 0 | 0 | 0 | 59.7401 | 0 | 0 | 584.8159
1632242 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 07:47 | 2021-04-03 09:25 | 1.6325 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72.7957 | 0 | 0.0539 | 0 | 9.0727 | 0 | 0 | 81.9223
1632243 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485072/Uzk. B-BALABANKÖY YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 08:01 | 2021-04-03 09:07 | 1.1047 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.7581 | 0 | 0 | 0 | 4.4607 | 0 | 0 | 18.2188
11232567 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 08:21 | 2021-04-03 09:21 | 1 | 0 | 1880 | 6 | 6 | 13 | 194 | 0 | 0 | 0 | 223.7493 | 53.7955 | 1.3861 | 97.0494 | 68.4399 | 0 | 0 | 444.4202
3014544 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855890/DTT6 ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-03 09:00 | 2021-04-03 16:16 | 7.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.807 | 0 | 0 | 1835.1122 | 13.3898 | 0 | 0 | 1850.309
3014536 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | DM | 70260/DM02 TR01 DM ÇIKIŞI RING | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-03 09:00 | 2021-04-03 10:10 | 1.1667 | 0 | 1810 | 0 | 2 | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 400.5489 | 0 | 0.7725 | 20.3164 | 86.0499 | 160.3924 | 0 | 668.0801
2039886 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782375/DM1/51ANK.KIRATHNSİ->>(781375)AG ŞLR B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 09:39 | 2021-04-03 10:47 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3488 | 0 | 0 | 4.3488
10002922 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 13660/15365 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 09:41 | 2021-04-03 13:57 | 4.2722 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9595
1632250 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815221/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 09:47 | 2021-04-03 09:48 | 0.016389 | 0 | 506 | 0 | 2 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1.6153 | 0 | 0.0002 | 0.0125 | 0.5789 | 0 | 0 | 2.2069
1632226 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888945/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 10:00 | 2021-04-03 11:58 | 1.9667 | 0 | 269 | 1 | 4 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 103.3591 | 31.4956 | 4.2178 | 2.8119 | 30.6317 | 0 | 0 | 172.5161
2039885 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829667/Uzk.ESKİKÖY ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 10:00 | 2021-04-03 10:58 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0253 | 0 | 0 | 0 | 0.0253
2039775 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521597/86008 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 10:30 | 2021-04-03 10:50 | 0.33333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3135 | 0 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 1.4371
1632253 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15462247/41335 DM3/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 10:34 | 2021-04-03 11:20 | 0.76472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6764 | 0 | 0 | 0 | 0.5445 | 0 | 0 | 1.2209
1632252 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19543493/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 10:35 | 2021-04-03 15:43 | 5.1403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3244
1632229 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756522/SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 10:36 | 2021-04-03 10:53 | 0.28111 | 1 | 2174 | 6 | 40 | 3 | 1319 | 1 | 0 | 0.706 | 128.8018 | 9.6299 | 3.8317 | 8.8449 | 151.6634 | 1.3246 | 0 | 304.8023
1632230 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102946/14115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 10:42 | 2021-04-03 12:30 | 1.8056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.3293 | 0 | 0 | 0 | 20.9585 | 0 | 0 | 22.2878
1632234 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103116/13660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 11:19 | 2021-04-03 12:07 | 0.80667 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5267 | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0 | 6.2877
1632256 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110933/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 11:36 | 2021-04-03 18:42 | 7.1053 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9813 | 0 | 0 | 0 | 0.0907 | 0 | 0 | 4.072
1632238 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411945/81850 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 11:46 | 2021-04-03 13:15 | 1.4833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4975 | 0 | 0 | 0 | 1.6344 | 0 | 0 | 4.1319
1632257 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 745102/DM9-TR6 ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 11:47 | 2021-04-03 12:10 | 0.39083 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 27.7697 | 0 | 0 | 0 | 27.0835 | 0 | 0.9799 | 55.8331
3014541 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782923/TÜRKGÜCÜ OSB BEŞEL ÖNÜ ÇIKIŞ HÜC-15 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-03 12:02 | 2021-04-03 14:03 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.8364 | 0 | 7505.7011 | 0 | 8088.5375
1632261 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231235/20550 NOLU YEŞİLSIRT TR3 | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 12:08 | 2021-04-03 13:04 | 0.93722 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.4161 | 0 | 0.0099 | 0 | 2.5749 | 0 | 0 | 4.0009
1632282 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263479/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 12:29 | 2021-04-03 13:26 | 0.95167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.0955 | 0 | 0 | 0 | 1.976 | 0 | 0 | 3.0715
1632287 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 13:12 | 2021-04-03 14:36 | 1.405 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2658
1632288 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438295/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-04-03 13:31 | 2021-04-03 15:07 | 1.6058 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5004
11232601 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470947/95102 E BEVREN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 13:59 | 2021-04-03 14:44 | 0.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.5159 | 0 | 0 | 0 | 4.1992 | 0 | 0 | 5.7151
1632266 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867417/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 14:06 | 2021-04-03 15:04 | 0.97083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5948 | 0 | 0 | 0 | 2.8813 | 0 | 0 | 4.4761
1632292 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266865/27505 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 14:19 | 2021-04-03 14:57 | 0.63861 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6053
1632293 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28246064/41335 DM3/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 14:34 | 2021-04-03 16:35 | 2.0214 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8953 | 0 | 0 | 0 | 2.8044 | 0 | 0 | 8.6997
3014547 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-03 14:35 | 2021-04-03 16:30 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5243 | 7.1697 | 1097.9001 | 0 | 1259.5941
1632268 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757181/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 14:42 | 2021-04-03 15:39 | 0.955 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2262 | 0 | 21.2946 | 0 | 0 | 0 | 49.5208
1632270 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756854/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 14:49 | 2021-04-03 15:03 | 0.23778 | 0 | 1211 | 0 | 1 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 32.3825 | 0 | 0.0077 | 0 | 9.2219 | 0 | 0 | 41.6121
1632272 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780669/DM5/011 SĞLK M ATTRK ÇPL ARKASI ATAOĞL S | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 14:53 | 2021-04-03 15:39 | 0.76917 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.5141 | 0 | 0 | 0 | 5.8391 | 0 | 0 | 31.3532
1632271 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888945/F6 VİZE ÇIK. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 14:55 | 2021-04-03 16:50 | 1.9167 | 0 | 269 | 1 | 4 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 77.1672 | 21.176 | 2.8359 | 1.8861 | 21.4574 | 0 | 0 | 124.5226
1632297 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25835/25835NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 14:55 | 2021-04-03 17:11 | 2.2669 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.8525 | 0 | 0 | 0 | 5.8955 | 0 | 0 | 33.748
1632300 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632444/EVRENLİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 15:18 | 2021-04-03 17:04 | 1.7667 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.9171 | 0 | 0 | 0 | 0.4001 | 0 | 0 | 18.3172
1632306 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50230/13A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 15:50 | 2021-04-03 17:19 | 1.4883 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.182 | 0 | 0 | 0 | 3.7936 | 0 | 0 | 74.9756
1632307 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855532/BADEMLİK DTT 19-20 ÇIK. VE DM3 TR14 RİNG | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 15:55 | 2021-04-03 16:36 | 0.67833 | 0 | 1565 | 0 | 1 | 1 | 71 | 0 | 1 | 0 | 180.8026 | 0 | 0 | 17.1429 | 21.4049 | 0 | 0.9782 | 220.3286
11232588 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807816/BARAJ ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 16:20 | 2021-04-03 16:25 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2046 | 0 | 0 | 0.2046
11232589 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145889/25665NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI KOLU | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 16:45 | 2021-04-03 17:15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2799 | 0 | 0 | 0.2799
1632311 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610016/SİVRİLER TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 16:47 | 2021-04-03 17:41 | 0.9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9467
1632312 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 16:49 | 2021-04-03 17:48 | 0.97972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9784 | 3.4935 | 474.9864 | 0 | 553.4583
1632278 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13510234/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 16:55 | 2021-04-03 18:20 | 1.4178 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091
3014516 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784802/ERTAN DM->>(784802)İNAN PLSTK & AYPAR | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-03 17:00 | 2021-04-03 17:45 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4048 | 0 | 78.3811 | 0 | 93.7859
1632314 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 732787/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 17:01 | 2021-04-03 18:06 | 1.0817 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.2022 | 0 | 0 | 0 | 3.4687 | 0 | 0 | 17.6709
11232607 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761281/42082 TR1/3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 17:02 | 2021-04-03 17:33 | 0.51667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2816 | 0 | 0 | 0 | 0.8253 | 0 | 0 | 1.1069
1632315 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 875823/YEŞİLPINAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 17:07 | 2021-04-03 18:52 | 1.7569 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4203 | 0 | 0 | 0 | 5.0132 | 0 | 0 | 15.4335
1632317 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 24547/TATARLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 17:14 | 2021-04-03 19:17 | 2.045 | 0 | 230 | 0 | 1 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 77.5062 | 0 | 1.501 | 5.0218 | 47.7073 | 0 | 0 | 131.7363
1632318 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452195/94452 İ SULTAN TR2 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 17:29 | 2021-04-03 18:15 | 0.77194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2883
2039871 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87271/Uzk. TR 2-09 İHLAS EVLERİ AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 17:56 | 2021-04-03 18:25 | 0.48333 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 53.8607 | 0 | 0 | 0 | 11.7933 | 0 | 0 | 65.654
1632320 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1014817/27220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 18:00 | 2021-04-03 19:17 | 1.2842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6105
1632280 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85073/85073 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 18:01 | 2021-04-03 19:00 | 0.98333 | 0 | 216 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44.1093 | 0 | 0.4494 | 0 | 22.9118 | 0 | 0 | 67.4705
1632323 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611750/TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 18:24 | 2021-04-03 19:07 | 0.71056 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 0.486 | 0 | 1.7416 | 0 | 0 | 6.3109
1632347 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 415413/27350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 19:00 | 2021-04-03 20:19 | 1.3225 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8527
1632348 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 19:11 | 2021-04-03 19:22 | 0.17806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0346 | 0 | 0.8088 | 0 | 0 | 0 | 0.8434
1632349 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453697/94524 İ PAŞAKÖY TR2 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 19:28 | 2021-04-03 20:05 | 0.62194 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1546 | 0 | 0.0668 | 0 | 0.5454 | 0 | 0 | 6.7668
1632332 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53600/İMREN SOKAK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 20:03 | 2021-04-03 20:35 | 0.53972 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.1108 | 0 | 0 | 0 | 1.8689 | 0 | 0 | 42.9797
1632333 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807582/90542 NOLU DT TR1-38 CEVAT ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 20:16 | 2021-04-03 21:06 | 0.84 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7408 | 0 | 0 | 0 | 0.5159 | 0 | 0 | 7.2567
1632356 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114250/18610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 20:28 | 2021-04-03 23:29 | 3.0089 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 215.4098 | 0 | 0 | 0 | 20.64 | 0 | 0 | 236.0498
1632334 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866413/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 20:37 | 2021-04-03 20:44 | 0.125 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.5491 | 0 | 0.0504 | 0 | 2.851 | 0 | 0 | 9.4505
1632335 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470885/95202 E ABDÜRAHİM TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 21:29 | 2021-04-03 23:05 | 1.6067 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7692
1632336 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105308/14200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 21:41 | 2021-04-03 22:30 | 0.81306 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7501
1632337 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760113/40406 TR43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-03 23:01 | 2021-04-03 23:26 | 0.42444 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 18.3874 | 0 | 0 | 0 | 3.6716 | 0 | 0 | 22.059
1632361 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24590/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 00:36 | 2021-04-04 01:27 | 0.845 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.9722 | 0 | 0 | 0 | 2.2557 | 0 | 0 | 14.2279
1632362 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19523264/17200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 00:45 | 2021-04-04 02:53 | 2.1344 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.993
11232613 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21000/21000 NOLU DM / ZRD DM ÇIKIŞI (740560) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 03:00 | 2021-04-04 03:10 | 0.16667 | 0 | 473 | 2 | 5 | 1 | 76 | 0 | 1 | 0 | 8.7837 | 0.1156 | 0.1413 | 0.0942 | 4.1899 | 0 | 1.5374 | 14.8621
1632339 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80450/80450 NOLU DM (TR-3 KUTLUTAŞ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 06:07 | 2021-04-04 06:30 | 0.38333 | 0 | 2189 | 0 | 3 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 | 147.2377 | 0 | 0.0827 | 58.0124 | 53.8429 | 0 | 0 | 259.1757
1632368 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409649/80900 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 08:27 | 2021-04-04 09:25 | 0.96417 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.715 | 0 | 0 | 0 | 0.7098 | 0 | 0 | 13.4248
1632414 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 263536/27135 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 08:32 | 2021-04-04 15:09 | 6.6153 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.6973 | 0 | 0.3335 | 0 | 34.8576 | 0 | 0 | 73.8884
1632383 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 828865/Uzk. GAZİ HALİL TR-1 AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 08:42 | 2021-04-04 09:45 | 1.0456 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0248 | 0 | 0 | 0 | 1.7207 | 0 | 0 | 5.7455
5005762 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 796285/FİDER-4 KAPIKULE FABRİKALAR I/O | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-04 09:00 | 2021-04-04 15:15 | 6.25 | 0 | 1212 | 13 | 53 | 40 | 228 | 9 | 2 | 0 | 1649.7453 | 450.4356 | 84.5385 | 2662.768 | 703.0152 | 6715.2881 | 39.5698 | 12305.3605
3014515 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788804/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(783149) 2.ÜNV+A.BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-04 09:00 | 2021-04-04 11:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0.1009 | 0 | 0 | 137.027 | 11.332 | 101.7055 | 11.4398 | 261.6052
1632371 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 09:17 | 2021-04-04 09:24 | 0.10861 | 0 | 824 | 1 | 0 | 13 | 112 | 7 | 0 | 0 | 16.4357 | 0.074 | 0 | 4.0812 | 4.1977 | 28.0818 | 0 | 52.8704
3014535 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787790/Ç.TM(C)->(34014)ONUR DM [AVL2/KRŞ2] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-04 09:44 | 2021-04-04 13:13 | 3.4833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2 | 28 | 0 | 0 | 15.4282 | 0 | 0 | 1354.2506 | 6.73 | 11431.8068 | 0 | 12808.2156
3014537 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93282/93282 K ALTINTAŞ TR1 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-04 10:00 | 2021-04-04 14:00 | 4 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.9072 | 0 | 0 | 0 | 23.0129 | 0 | 0 | 63.9201
3014549 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756213/FABRİKALAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-04 10:01 | 2021-04-04 11:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4811 | 2.0283 | 60.0497 | 0 | 93.5591
5005763 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761979/42182 NOLU DM / SİRKECİ DM RİNG (42180) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-04 10:01 | 2021-04-04 12:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6261 | 0 | 503.0942 | 0 | 574.7203
1632386 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741315/21055 NOLU DM / DM 35 ÇIKIŞI (741315) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 10:10 | 2021-04-04 10:20 | 0.17389 | 0 | 2062 | 0 | 2 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 37.0461 | 0 | 0.1217 | 0.9124 | 5.8223 | 0 | 0 | 43.9025
1632388 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19528138/17300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 10:34 | 2021-04-04 11:11 | 0.6225 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5067
1632389 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335631/TR2/14TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 11:00 | 2021-04-04 11:55 | 0.91667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9529 | 0 | 0 | 0 | 0.2309 | 0 | 0 | 1.1838
1632380 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705384/YAĞCI ASYAPORT DM-MAHRAMLI DM ARASI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 11:07 | 2021-04-04 15:36 | 4.4783 | 0 | 207 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 150.9674 | 0 | 0 | 3.1542 | 40.914 | 0 | 0 | 195.0356
1632379 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 105466/14130 NOLU DM SOUKKUYU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 11:09 | 2021-04-04 11:33 | 0.39972 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.3518 | 0 | 0 | 0 | 7.786 | 0 | 0 | 18.1378
1632401 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760972/40355 DM2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 11:15 | 2021-04-04 11:44 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2328 | 0 | 0 | 8.2328
1632390 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3107569/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 11:18 | 2021-04-04 12:37 | 1.3142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7783
1632402 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502464/Mrç. SUBAŞI TR2 D-19.SOK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 11:22 | 2021-04-04 12:02 | 0.67028 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9524
1632392 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58200/VİZE DM2-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 11:23 | 2021-04-04 12:11 | 0.79556 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.0029 | 0 | 0 | 0 | 2.2043 | 0 | 0 | 6.2072
1632405 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706944/YAĞCI ASYAPORT DM-MAHRAMLI DM ARASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 11:43 | 2021-04-04 11:44 | 0.02 | 0 | 631 | 0 | 1 | 4 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1.9296 | 0 | 0.0793 | 0.1201 | 0.8684 | 0 | 0 | 2.9974
1632394 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114486/17410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 11:50 | 2021-04-04 13:25 | 1.5786 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.5752 | 0 | 0 | 0 | 17.201 | 0 | 0 | 38.7762
1632406 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706944/YAĞCI ASYAPORT DM-MAHRAMLI DM ARASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 12:04 | 2021-04-04 12:05 | 0.012222 | 0 | 631 | 0 | 1 | 4 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2.0192 | 0 | 0.0729 | 0.1205 | 0.8813 | 0 | 0 | 3.0939
1632399 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756514/SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 12:07 | 2021-04-04 12:26 | 0.30861 | 1 | 2218 | 6 | 40 | 3 | 1353 | 1 | 0 | 0.8763 | 161.7979 | 9.1685 | 3.6475 | 8.7533 | 167.399 | 0.6782 | 0 | 352.3207
3014527 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788073/MODERN->>(788073) ATLAS DM / ULAŞ F19 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-04 12:17 | 2021-04-04 13:17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7425 | 0 | 2707.3027 | 0 | 2723.0452
1632407 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892495/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 12:19 | 2021-04-04 12:42 | 0.39194 | 4 | 102 | 1 | 1 | 12 | 19 | 2 | 0 | 0.1338 | 9.765 | 4.0459 | 0.3699 | 66.1377 | 6.257 | 64.1685 | 0 | 150.8778
1632408 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756437/ERKENEVLER TR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 12:30 | 2021-04-04 12:46 | 0.26806 | 0 | 335 | 0 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 10.5339 | 0 | 0.0841 | 0 | 14.9156 | 0 | 0 | 25.5336
11232625 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600195/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 12:54 | 2021-04-04 13:03 | 0.15 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.8416 | 0 | 0 | 0 | 2.1905 | 0 | 0 | 3.0321
11232642 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888945/F6 VİZE ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 13:10 | 2021-04-04 21:10 | 8 | 0 | 269 | 1 | 4 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 346.5838 | 83.572 | 11.1921 | 7.3153 | 85.755 | 0 | 0 | 534.4182
1632410 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440167/93222 K LALACIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 13:21 | 2021-04-04 13:56 | 0.57917 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4585 | 0 | 0 | 0 | 0.6845 | 0 | 0 | 3.143
1632412 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 13:41 | 2021-04-04 13:47 | 0.099444 | 0 | 824 | 1 | 0 | 13 | 112 | 7 | 0 | 0 | 16.3489 | 0.0634 | 0 | 4.0053 | 4.4902 | 25.4974 | 0 | 50.4052
1632413 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440167/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 13:45 | 2021-04-04 14:55 | 1.1589 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2785 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 8.6715
1632423 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764458/42105 NOLU DM / VATAN YAĞ ÇIKIŞI(761850) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 13:48 | 2021-04-04 15:28 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4445 | 0 | 6.4445
1632424 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33218/MARMARA EV.BET.KÖŞK AG ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 13:49 | 2021-04-04 14:32 | 0.71778 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.7078 | 0 | 0 | 0 | 10.3251 | 0 | 0 | 53.0329
1632415 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807466/92200 K Kılıçköy DM1 TR1 TRF AG Ç ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 13:50 | 2021-04-04 14:21 | 0.51389 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.7937 | 0 | 0 | 0 | 3.0125 | 0 | 0 | 8.8062
1632419 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521596/86009-S.Oğl TR-9 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 14:34 | 2021-04-04 15:00 | 0.43333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0511
1632429 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745961/20000 DM 1 KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 15:17 | 2021-04-04 16:18 | 1.0167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4298 | 0 | 0 | 0 | 0.2333 | 0 | 0 | 0 | 0.6631
1632432 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 13844632/MARMARA EV.BET.KÖŞK AG ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 15:29 | 2021-04-04 18:09 | 2.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003
1632442 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868245/ALPULLU DM1-TR1 PANCARKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 15:35 | 2021-04-04 17:29 | 1.8931 | 0 | 500 | 0 | 2 | 1 | 73 | 0 | 1 | 0 | 217.5986 | 0 | 4.0734 | 0.2377 | 92.3411 | 0 | 1.9188 | 316.1696
1632435 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770590/43120 NOLU DM / DM 48 ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 15:58 | 2021-04-04 16:08 | 0.16417 | 0 | 70 | 0 | 11 | 4 | 194 | 2 | 0 | 0 | 1.9755 | 0 | 0.4085 | 8.5168 | 14.3494 | 5.9777 | 0 | 31.2279
1632436 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3098612/92202 K Kılıçköy TR2 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 15:58 | 2021-04-04 17:15 | 1.2897 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498
1632437 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770590/44490 ÇAYLA TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 16:10 | 2021-04-04 16:42 | 0.54861 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4425 | 0 | 0 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 1.4817
1632445 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773015/43120 NOLU DM / DM 48 ÇIKIŞ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 16:13 | 2021-04-04 17:00 | 0.78333 | 0 | 70 | 0 | 11 | 4 | 194 | 2 | 0 | 0 | 10.1368 | 0 | 2.079 | 43.8033 | 73.1739 | 29.5704 | 0 | 158.7634
1632440 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756754/DM4 TR22 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 16:22 | 2021-04-04 17:17 | 0.91972 | 0 | 197 | 0 | 2 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 25.3465 | 0 | 0.1143 | 0 | 66.986 | 0 | 0 | 92.4468
1632465 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880366/ORÜS DM ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 17:11 | 2021-04-04 17:52 | 0.68333 | 0 | 1978 | 0 | 28 | 4 | 474 | 0 | 2 | 0 | 508.997 | 0 | 6.8748 | 2.384 | 615.2667 | 0 | 15.0818 | 1148.6043
1632467 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 18:01 | 2021-04-04 19:12 | 1.1764 | 0 | 1864 | 1 | 7 | 14 | 319 | 4 | 0 | 0 | 436.92 | 1.2894 | 0.7049 | 165.7194 | 126.1054 | 96.9212 | 0 | 827.6603
1632451 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 407938/81810 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 19:07 | 2021-04-04 19:42 | 0.57778 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.754 | 0 | 0 | 0 | 0.6149 | 0 | 0 | 5.3689
2039890 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600771/56311 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 19:33 | 2021-04-04 19:56 | 0.38333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 1.5895 | 0 | 0 | 2.6609
1632459 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110625/18800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 20:21 | 2021-04-04 23:14 | 2.8844 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8571
1632506 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403798/83130 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 22:55 | 2021-04-04 23:44 | 0.81417 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9735
1632507 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33218/MARMARA EV.BET.KÖŞK AG ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-04 23:04 | 2021-04-04 23:32 | 0.46361 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.4075 | 0 | 0 | 0 | 5.1857 | 0 | 0 | 34.5932
1632488 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 707310/ONUR EMLAK TARAFI ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 01:48 | 2021-04-05 03:54 | 2.1028 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 206.7342 | 0 | 0 | 0 | 140.9956 | 0 | 0 | 347.7298
11232651 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Dağıtım Transformatörü | 822803/95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 02:16 | 2021-04-05 02:35 | 0.31667 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2032 | 0 | 0 | 0 | 0.1379 | 0 | 0 | 3.3411
1632510 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 25691105/TR-129 (8 kasım İÖ) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 05:13 | 2021-04-05 05:55 | 0.69611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6525 | 0 | 0 | 0 | 0.0287 | 0 | 0 | 1.6812
1632512 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764584/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 06:54 | 2021-04-05 07:15 | 0.34917 | 1 | 58 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.0955 | 4.5851 | 0 | 0 | 222.6291 | 2.9642 | 0 | 0 | 230.2739
1632495 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852012/84003 NOLU (HACIDANİŞMENT)DM ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 07:16 | 2021-04-05 09:45 | 2.4833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15.749 | 0 | 0 | 0 | 8.2364 | 76.534 | 0 | 100.5194
1632496 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 102945/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 07:49 | 2021-04-05 10:28 | 2.6431 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4765
1632514 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 726138/KADIKÖY GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 08:13 | 2021-04-05 10:01 | 1.8033 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 2 | 148 | 0 | 1 | 0 | 656.7714 | 0 | 0 | 33.9592 | 174.42 | 0 | 0.4947 | 865.6453
1632515 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763383/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 08:52 | 2021-04-05 09:24 | 0.53611 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 36.3521 | 0 | 0 | 0 | 24.6162 | 0 | 0 | 60.9683
1632521 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3098454/94742 İ YAPILDAK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 08:57 | 2021-04-05 10:25 | 1.4589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4464
1632516 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 807572/93282 K ALTINTAŞ TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 09:00 | 2021-04-05 09:47 | 0.78306 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5784 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0 | 0 | 5.9832
3014548 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765415/43270 TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ G | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-05 09:00 | 2021-04-05 12:16 | 3.2667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.3724 | 0 | 0 | 0 | 1.1159 | 0 | 0 | 19.4883
1632517 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 26974876/95820 E ENEZ S VLLR TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 09:12 | 2021-04-05 13:19 | 4.1092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6329
1632523 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893438/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 09:15 | 2021-04-05 09:41 | 0.43333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2011
1632518 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102945/14115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 09:22 | 2021-04-05 09:44 | 0.36333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.2526 | 0 | 0 | 0 | 4.1826 | 0 | 0 | 4.4352
3014528 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 413533/81180 NOLU DM(K-21 İLHAMİ ERTEM )ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-05 09:30 | 2021-04-05 10:30 | 1 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 88.2498 | 0 | 0 | 0 | 62.0627 | 0 | 11.3054 | 161.6179
1632522 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1065713/21140 B ÇIKIŞ HALI SAHA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 09:30 | 2021-04-05 10:50 | 1.3267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038
11232684 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825502/Uzk. LİŞKO ÇIKIŞI ENH | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 10:10 | 2021-04-05 10:15 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7406 | 0.0911 | 0 | 0 | 81.8317
11232652 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50692/50693 YURT TR.LERİ ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 10:11 | 2021-04-05 10:26 | 0.24194 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.4984 | 0 | 0 | 0 | 13.0625 | 0 | 0 | 20.5609
1632543 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835001/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 10:15 | 2021-04-05 10:20 | 0.081111 | 0 | 735 | 1 | 13 | 3 | 257 | 1 | 0 | 0 | 11.089 | 0.026 | 0.286 | 3.9578 | 13.9343 | 2.7949 | 0 | 32.088
1632545 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 26061001/14215 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 10:35 | 2021-04-05 12:54 | 2.3119 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2304
2039893 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815674/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 10:45 | 2021-04-05 11:05 | 0.33333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4923 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 5.5043
11232667 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 11:10 | 2021-04-05 11:18 | 0.13333 | 0 | 632 | 0 | 3 | 6 | 72 | 1 | 0 | 0 | 11.3836 | 0 | 0.2088 | 8.2631 | 4.1049 | 3.6123 | 0 | 27.5727
1632535 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33218/MARMARA EV.BET.KÖŞK AG ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 11:16 | 2021-04-05 12:02 | 0.76833 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.9387 | 0 | 0 | 0 | 13.9822 | 0 | 0 | 57.9209
11232685 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 37199440/41335 DM3/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 12:01 | 2021-04-05 14:01 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1315 | 0 | 0 | 0 | 0.0469 | 0 | 0 | 3.1784
1632537 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102245/17300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 12:02 | 2021-04-05 12:39 | 0.61694 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4054 | 0 | 0 | 0 | 1.4898 | 0 | 0 | 2.8952
2039877 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756683/BELEDİYE ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 12:32 | 2021-04-05 13:20 | 0.8 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 32.5524 | 0 | 0 | 0 | 51.8264 | 0 | 0 | 84.3788
1632549 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807784/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 12:35 | 2021-04-05 14:42 | 2.1106 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.4302 | 0 | 11.4397 | 0 | 0 | 0 | 181.8699
1632550 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | DM | 80490/TRAFO ODASI 1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 13:05 | 2021-04-05 13:20 | 0.25 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 20.0912 | 0 | 0 | 0 | 30.9617 | 0 | 0 | 51.0529
11232700 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80010/80450 NOLU DM (TR-3 KUTLUTAŞ)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 0.066667 | 0 | 9488 | 0 | 4 | 4 | 695 | 0 | 2 | 0 | 153.607 | 0 | 0.0245 | 44.8443 | 52.5394 | 0 | 2.1691 | 253.1843
11232695 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795882/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 14:01 | 2021-04-05 14:06 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0562 | 0 | 0 | 0 | 11.0562
1632564 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742820/21580 NOLU DM/HOŞKÖY SERİN VADİ (742820) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 14:11 | 2021-04-05 14:24 | 0.22167 | 0 | 2104 | 1 | 2 | 3 | 257 | 3 | 5 | 0 | 69.9166 | 1.3554 | 0.2496 | 1.4166 | 26.3018 | 25.5705 | 12.9757 | 137.7862
1632565 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95104/95104 E BEVREN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 14:14 | 2021-04-05 15:50 | 1.605 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.8787 | 0 | 0 | 0 | 14.6615 | 0 | 0 | 39.5402
1632557 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 485740/Uzk. B-KÖY MEYDANI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 14:25 | 2021-04-05 15:37 | 1.1972 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6186 | 0 | 0 | 0 | 0.3651 | 0 | 0 | 16.9837
11232702 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762324/41550 DM12 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 14:41 | 2021-04-05 16:00 | 1.3167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.309 | 0 | 0 | 0 | 2.4939 | 0 | 0 | 59.8029
3014540 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771921/44860 K.YON TR 4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-05 14:45 | 2021-04-05 17:47 | 3.0333 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0512 | 0 | 0 | 0 | 4.5359 | 0 | 0 | 20.5871
1632568 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 14:51 | 2021-04-05 14:59 | 0.13694 | 0 | 149 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.9856 | 0 | 0 | 1.9168 | 0.2278 | 2.631 | 0.0006 | 8.7618
1632556 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1085110/21080 A ÇIKIŞ MARMARA 2 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 15:07 | 2021-04-05 16:17 | 1.1681 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58285
2039878 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3047887/95820 E ENEZ S VLLR TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 15:10 | 2021-04-05 15:40 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0232
11232653 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50260/14 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 15:12 | 2021-04-05 18:11 | 2.9769 | 0 | 453 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 373.7559 | 0 | 11.8368 | 0 | 84.8064 | 0 | 0 | 470.3991
1632582 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 95104/95222 E HASKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 15:18 | 2021-04-05 17:36 | 2.2928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4641
1632584 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332932/44600 GÜNGÖRMEZ TR 4 TR.AG ÇIK. ŞALTER D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 15:30 | 2021-04-05 18:37 | 3.1211 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9087
1632585 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 866276/31,5 KV F1 KIRKLARELİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 15:44 | 2021-04-05 16:45 | 1.0153 | 6 | 3080 | 18 | 27 | 35 | 435 | 6 | 0 | 8.6511 | 700.1009 | 215.1441 | 6.9155 | 750.1943 | 392.244 | 976.4499 | 0 | 3049.6998
1632575 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788530/BYZKYSAĞLIK OCAĞI TR2->>(788530)GÖÇERLER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 16:15 | 2021-04-05 16:26 | 0.18083 | 3 | 357 | 1 | 0 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0.8985 | 12.663 | 0.0687 | 0 | 6.7872 | 8.1726 | 0 | 0 | 28.59
2039896 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 485740/Uzk. C-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 16:25 | 2021-04-05 17:23 | 0.96667 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.6767 | 0 | 0 | 0 | 0.2821 | 0 | 0 | 13.9588
1632577 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815494/94652 İ SARPDERE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 16:43 | 2021-04-05 17:42 | 0.98333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7496
1632590 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 866276/31,5 KV F1 KIRKLARELİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 16:48 | 2021-04-05 17:03 | 0.24389 | 6 | 3080 | 18 | 27 | 35 | 435 | 6 | 0 | 1.9935 | 161.3122 | 49.284 | 1.5838 | 169.123 | 88.6765 | 218.3641 | 0 | 690.3371
1632578 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865788/ŞEHİR2 - F8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 16:51 | 2021-04-05 17:06 | 0.24778 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 2.6348 | 0 | 1.7763 | 1.3868 | 0 | 0 | 6.8143
1632593 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575571/TERZİLİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 17:19 | 2021-04-05 19:13 | 1.9006 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3787 | 0 | 0 | 0 | 0.5899 | 0 | 0 | 13.9686
11232680 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25840/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Manevra | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 17:29 | 2021-04-05 17:47 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4494 | 0 | 0 | 0 | 0.0394 | 0 | 0 | 0.4888
1632608 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789257/ÇİÇEK KÖK ->>(789257) METROPOL TÜL ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 18:31 | 2021-04-05 20:05 | 1.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8984 | 0 | 1386.1117 | 0 | 1409.0101
1632599 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334102/43272 TR 22 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 18:39 | 2021-04-05 19:06 | 0.44278 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6366 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 2.8966
1632621 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485740/Uzk. C-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 19:15 | 2021-04-05 20:26 | 1.1869 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.1087 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 19.4117
1632615 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821183/95822 NOLU DM VİLLALAR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 20:10 | 2021-04-05 20:35 | 0.42278 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 29.0514 | 0 | 0 | 0 | 6.0713 | 0 | 0 | 35.1227
1632616 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 13844632/MARMARA EV.BET.KÖŞK AG ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 20:18 | 2021-04-05 22:37 | 2.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0.0024
1632600 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795602/Edr.CANTAŞ TAŞ OCAĞI VE T.S ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 20:40 | 2021-04-05 21:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0821 | 0 | 0 | 0 | 0.0821
1632625 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760972/40355 DM2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-05 22:02 | 2021-04-06 01:24 | 3.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9846 | 0 | 0 | 46.9846
1632661 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893256/KAYABEYLİ KÖYÜ-YALIN HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 06:17 | 2021-04-06 08:07 | 1.8367 | 3 | 239 | 7 | 4 | 3 | 24 | 0 | 0 | 1.1195 | 72.8552 | 170.5038 | 2.2393 | 54.506 | 22.2829 | 0 | 0 | 323.5067
1632662 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114768/18605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 07:44 | 2021-04-06 09:27 | 1.7222 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.7588 | 0 | 0 | 0 | 1.7017 | 0 | 0 | 18.4605
1632663 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263362/27795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 07:48 | 2021-04-06 09:04 | 1.2675 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2152 | 0 | 0 | 0 | 1.3307 | 0 | 0 | 2.5459
1632664 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23422/PAZARYERİ-1 ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 08:34 | 2021-04-06 08:42 | 0.13972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6485 | 0 | 0 | 3.6485
1632646 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500498/Mrç. K.ALTIAGAC TR-1 B-OVA YOLU ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 08:35 | 2021-04-06 09:23 | 0.805 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5907 | 0 | 0 | 0 | 2.5383 | 0 | 0 | 10.129
1632665 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893272/KAYABEYLİ KÖYÜ-YALIN HAYVANCILIK ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 08:57 | 2021-04-06 11:19 | 2.3742 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6249 | 0 | 322.3065 | 0 | 94.5802 | 0 | 0 | 0 | 418.5116
3014554 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761143/42070 NOLU DM / TR11-TR12 ÇIKIŞI(761143) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-06 09:00 | 2021-04-06 13:50 | 4.8333 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 407.6604 | 0 | 0 | 0 | 418.3272 | 0 | 0 | 825.9876
3014551 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801111/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-06 09:00 | 2021-04-06 14:58 | 5.9667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9878
1632666 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3057243/95565 E GÜŞÇAVUŞ KOOP TRF GENEL BKM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 09:06 | 2021-04-06 10:58 | 1.8661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1057 | 0 | 0 | 0.1057
3014561 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335654/43727 B.YON. TR 26 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-06 09:12 | 2021-04-06 14:12 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.3377 | 0 | 0 | 0 | 9.9404 | 0 | 0 | 25.2781
1632667 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481911/Uzk. B-CAMİİ YANI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 09:26 | 2021-04-06 10:16 | 0.83417 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7937 | 0 | 0 | 0 | 0.3519 | 0 | 0 | 8.1456
1632669 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781152/DM26/TR01 ->>(781152) DM26/TR10 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 09:50 | 2021-04-06 10:30 | 0.675 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 8 | 0 | 1.6675 | 0 | 0 | 95.7173 | 26.9453 | 794.0746 | 184.9894 | 1103.3941
1632668 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265612/27705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 09:50 | 2021-04-06 10:54 | 1.0728 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 25.8606 | 0 | 0 | 0 | 17.4698 | 0 | 0 | 43.3304
2039941 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895494/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 09:56 | 2021-04-06 10:26 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0045 | 0 | 4.0045
1632670 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114768/17650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 10:00 | 2021-04-06 11:44 | 1.7403 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2517 | 0 | 0 | 0 | 18.2206 | 0 | 0 | 23.4723
3014564 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303027/42070 DM1/1 (DM7) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-06 10:21 | 2021-04-06 12:21 | 2 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 86.1055 | 0 | 0 | 0 | 154.6395 | 0 | 0 | 240.745
1632672 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313739/44100 YUVALI TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 10:27 | 2021-04-06 11:00 | 0.55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1395
2039922 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 724612/26105NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 10:31 | 2021-04-06 12:01 | 1.5003 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5651
1632656 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 56251/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 11:06 | 2021-04-06 13:35 | 2.4811 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 80.7095 | 0 | 0 | 0 | 15.0649 | 0 | 0 | 95.7744
2039924 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201883/HOŞKÖY DM 20 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 11:34 | 2021-04-06 11:42 | 0.13333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0254 | 0 | 0 | 0 | 0.1022 | 0 | 0 | 1.1276
1632657 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265612/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 11:41 | 2021-04-06 11:50 | 0.14583 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0574
1632658 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720872/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 11:49 | 2021-04-06 12:48 | 0.98667 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.5547 | 0 | 0 | 0 | 3.3821 | 0 | 0 | 15.9368
1632677 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 11:50 | 2021-04-06 12:10 | 0.33333 | 0 | 1566 | 1 | 5 | 10 | 194 | 1 | 0 | 0 | 94.4648 | 0.1766 | 0.1535 | 17.6724 | 43.8776 | 1.3394 | 0 | 157.6843
1632685 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 731566/RECLOSER DMBSLAR GRB. AVLOBSI-K.KRKRLI Ç | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 12:19 | 2021-04-06 14:10 | 1.8433 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6333
3014550 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44522/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-06 14:16 | 2021-04-06 16:16 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.477 | 0 | 0 | 0 | 6.4554 | 0 | 0 | 15.9324
13036948 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33218/MARMARA EV.BET.KÖŞK AG ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 14:22 | 2021-04-06 15:22 | 1 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 56.2868 | 0 | 0 | 0 | 17.6105 | 0 | 0 | 73.8973
1632707 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 843673/84028 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 14:40 | 2021-04-06 14:55 | 0.25 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.8952 | 0 | 0.2848 | 0 | 1.2528 | 0 | 0 | 3.4328
1632711 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801453/92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 15:03 | 2021-04-06 15:31 | 0.46667 | 0 | 217 | 0 | 2 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 21.7892 | 0 | 0.215 | 6.3646 | 11.9483 | 29.6922 | 0 | 70.0093
1632699 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 15:09 | 2021-04-06 15:13 | 0.070278 | 0 | 1864 | 1 | 7 | 14 | 319 | 4 | 0 | 0 | 23.6015 | 0.0914 | 0.05 | 13.2999 | 9.4372 | 21.0653 | 0 | 67.5453
1632700 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 80010/FİDER-9 DM-02 ÇIKIŞI I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 15:15 | 2021-04-06 15:30 | 0.25 | 0 | 9490 | 0 | 4 | 4 | 695 | 0 | 2 | 0 | 546.4374 | 0 | 0.0926 | 160.3263 | 183.4156 | 0 | 7.5422 | 897.8141
1632724 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 148501/25910NOLU TRAFO ÇIKIŞ HAYRABOLU KOLU | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 15:54 | 2021-04-06 17:29 | 1.5783 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.9334 | 0 | 0.8881 | 0 | 5.3538 | 0 | 0 | 25.1753
2039923 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 57090/PINARHİSAR TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 16:01 | 2021-04-06 17:31 | 1.5 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.7591 | 0 | 0 | 0 | 35.8352 | 0 | 0 | 90.5943
1632726 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70030/TR/30 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 16:02 | 2021-04-06 16:22 | 0.32667 | 0 | 9699 | 0 | 2 | 5 | 3345 | 0 | 6 | 0 | 592.9188 | 0 | 0.3636 | 30.7707 | 805.4559 | 0 | 6.8724 | 1436.3814
1632728 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80010/80010-Edr.DM-2 NOLU DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 16:05 | 2021-04-06 16:30 | 0.41667 | 0 | 9490 | 0 | 4 | 4 | 695 | 0 | 2 | 0 | 933.3988 | 0 | 0.1651 | 266.83 | 305.5014 | 0 | 12.4752 | 1518.3705
1632717 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 20150/20150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 16:17 | 2021-04-06 17:05 | 0.79222 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 82.6279 | 0 | 0 | 0 | 44.332 | 0 | 0 | 126.9599
1632719 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70760/TR/79 NOLU TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 16:28 | 2021-04-06 17:31 | 1.0439 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.852 | 0 | 0 | 0 | 3.1331 | 0 | 0 | 71.9851
1632741 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790239/80570 NOLU DM(TR-33/A DİŞ HAST)ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 16:35 | 2021-04-06 19:12 | 2.6228 | 0 | 1834 | 1 | 2 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 954.8393 | 0.1517 | 1.3293 | 0 | 386.2942 | 0 | 16.3487 | 1358.9632
1632732 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821469/95104 E BEVREN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 16:59 | 2021-04-06 17:28 | 0.48083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3365 | 0 | 0 | 0 | 2.0744 | 0 | 0 | 2.4109
11232828 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | Abone Tesisi | 888187/ÇAKILLI TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 17:03 | 2021-04-06 18:20 | 1.2833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.375 | 0 | 0 | 0 | 1.8674 | 0 | 0 | 20.2424
2039942 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439532/93282 K ALTINTAŞ TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 17:10 | 2021-04-06 17:30 | 0.33333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7638 | 0 | 0 | 0 | 1.831 | 0 | 0 | 3.5948
1632746 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261663/27410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 17:16 | 2021-04-06 18:03 | 0.77528 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0.7572
13036936 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51470/KORUKÖY DM.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 17:27 | 2021-04-06 17:37 | 0.17472 | 10 | 3551 | 11 | 20 | 50 | 471 | 7 | 2 | 1.2954 | 105.4183 | 12.6044 | 1.4451 | 73.6623 | 51.5899 | 87.6272 | 8.3706 | 342.0132
1632748 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80590/80590 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 17:39 | 2021-04-06 22:37 | 4.9619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 4 | 0 | 3.9312 | 0 | 0 | 0 | 426.9412 | 0 | 19.2923 | 450.1647
1632753 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70760/TR/79 DM ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 17:50 | 2021-04-06 18:40 | 0.82778 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0912 | 0 | 0 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 5.0959
1632739 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 15175514/D ÇIKIŞI-ESKİ TR 30 PANOSUNA GİDEN | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 18:01 | 2021-04-06 18:19 | 0.295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1106
1632740 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 18:06 | 2021-04-06 18:21 | 0.24417 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7626 | 0 | 11.4257 | 0 | 0 | 0 | 38.1883
11232843 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 363037/DM2/TR37>>(363037-38)AKERLİK ŞB AG ŞLR A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 18:30 | 2021-04-06 18:41 | 0.18333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.1566 | 0 | 0 | 0 | 1.1961 | 0 | 2.8791 | 4.2318
1632763 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 408945/80870 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 19:06 | 2021-04-06 21:00 | 1.9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.1146 | 0 | 0 | 0 | 3.9269 | 0 | 0 | 16.0415
1632765 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885061/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 19:28 | 2021-04-06 23:38 | 4.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.8603 | 0 | 0 | 0 | 896.8603
1632768 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772822/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 20:04 | 2021-04-06 20:38 | 0.56556 | 0 | 959 | 2 | 10 | 11 | 136 | 1 | 0 | 0 | 111.9071 | 6.7778 | 1.6476 | 9.0859 | 77.946 | 69.5114 | 0 | 276.8758
1632771 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 116144/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 20:20 | 2021-04-06 21:08 | 0.8025 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0.9313 | 0 | 0 | 2.5013
1632785 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806484/MALKARA 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 21:05 | 2021-04-06 21:51 | 0.76028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0349 | 0 | 1.1466 | 0 | 13.1815
1632786 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105380/14220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 21:14 | 2021-04-06 21:57 | 0.71528 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7762 | 0 | 0 | 0 | 0.1311 | 0 | 0 | 2.9073
1632773 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571628/BESKİ PAZARYERİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 21:20 | 2021-04-06 21:53 | 0.55278 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16.6779 | 0 | 0 | 0 | 9.4918 | 0 | 0 | 26.1697
1632774 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 6613307/41517 DM25 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 21:27 | 2021-04-06 22:01 | 0.5725 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4078
1632787 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15644147/42110 DM11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 21:41 | 2021-04-06 22:33 | 0.86194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5112
1632769 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 409521/80670 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 21:50 | 2021-04-06 21:57 | 0.11611 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1.2452 | 0 | 0 | 0 | 6.027 | 0 | 0.2271 | 7.4993
1632776 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Dağıtım Transformatörü | 41400/41205 NOLU DM / PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 23:22 | 2021-04-06 23:32 | 0.17417 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.2984 | 0 | 0 | 0 | 2.9176 | 0 | 0 | 7.216
1632779 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3218910/94454 İ SULTAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-06 23:32 | 2021-04-07 02:08 | 2.6081 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5286
1632794 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878538/MALKOÇLAR GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 00:35 | 2021-04-07 09:06 | 8.5189 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6713
11232859 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85000/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 02:00 | 2021-04-07 02:05 | 0.083333 | 0 | 2481 | 6 | 64 | 18 | 401 | 3 | 0 | 0 | 40.412 | 1.3355 | 1.4648 | 9.6127 | 14.6741 | 2.2073 | 0 | 69.7064
1632799 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806471/MALKARA 1 ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 07:17 | 2021-04-07 10:03 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.412 | 0 | 103.5705 | 0 | 153.9825
1632802 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 440085/93350 K BEĞENDİK TR1 DAHİLİ TRF | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 07:35 | 2021-04-07 08:59 | 1.395 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4998
1632821 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 07:47 | 2021-04-07 09:26 | 1.6581 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 143.3858 | 0 | 0 | 0 | 62.5506 | 0 | 0 | 205.9364
1632823 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501921/Mrç. NASUHBEY KOYU TR-1 C-OVA YOLU ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 07:49 | 2021-04-07 09:40 | 1.85 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4613 | 0 | 0 | 0 | 3.8425 | 0 | 0 | 14.3038
1632803 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 730710/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 08:11 | 2021-04-07 09:55 | 1.7253 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6156 | 0 | 0 | 0 | 1.0404 | 0 | 0 | 13.656
1632804 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 806797/93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 08:25 | 2021-04-07 09:47 | 1.3647 | 0 | 259 | 0 | 2 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 78.8743 | 0 | 0.1975 | 0 | 15.5038 | 22.2039 | 0 | 116.7795
3014566 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 709688/21068 NOLU DM / DM 83 ÇIKIŞI (741097) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-07 09:01 | 2021-04-07 15:01 | 6 | 0 | 349 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 242.5542 | 0 | 0.5002 | 3.127 | 35.5632 | 0 | 0 | 281.7446
3014565 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336369/44785 SİNCAP TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-07 09:01 | 2021-04-07 13:00 | 3.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8701 | 0 | 0 | 25.8701
1632809 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263813/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 09:10 | 2021-04-07 10:48 | 1.6397 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2062 | 0 | 0 | 0 | 4.1911 | 0 | 0 | 5.3973
1632827 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113942/10000 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 09:10 | 2021-04-07 10:51 | 1.6875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4128 | 0 | 0 | 0 | 1.9224 | 0 | 0 | 2.3352
1632812 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806309/93310 NOLU TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 09:25 | 2021-04-07 10:44 | 1.3186 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.773 | 0 | 0 | 0 | 0.3002 | 0 | 0 | 7.0732
1632832 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100006/12430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 09:30 | 2021-04-07 10:19 | 0.80861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8184 | 0 | 0 | 0 | 0.5253 | 0 | 0 | 1.3437
3014557 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790699/80370 NOLU DM(K-7)ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-07 09:30 | 2021-04-07 12:30 | 2.9956 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 289.6656 | 0 | 0 | 0 | 216.432 | 0 | 0 | 506.0976
3014567 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790712/80350 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-07 09:31 | 2021-04-07 12:30 | 2.9911 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 206.9344 | 0 | 0 | 0 | 27.6522 | 0 | 0 | 234.5866
3014552 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806309/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-07 09:31 | 2021-04-07 15:00 | 5.4833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8101
1632833 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745187/20040 DM 5 -TR 22 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 09:34 | 2021-04-07 10:15 | 0.68806 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 76.5036 | 0 | 0 | 0 | 5.1395 | 0 | 0 | 81.6431
11232890 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763443/41210 DM2/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 09:36 | 2021-04-07 10:11 | 0.58333 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 35.1445 | 0 | 0 | 0 | 24.7091 | 0 | 0 | 59.8536
11232869 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806864/93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 09:37 | 2021-04-07 09:49 | 0.2 | 0 | 453 | 1 | 2 | 3 | 69 | 1 | 0 | 0 | 18.7315 | 0.1922 | 0.0301 | 1.0205 | 5.3289 | 3.4069 | 0 | 28.7101
1632813 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867754/SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 09:42 | 2021-04-07 10:17 | 0.58306 | 0 | 588 | 0 | 1 | 3 | 91 | 1 | 0 | 0 | 75.5424 | 0 | 0.3434 | 3.673 | 50.6992 | 29.5458 | 0 | 159.8038
1632818 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25955/25955 NOLU TRAFO BATKIN TR1 | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 10:06 | 2021-04-07 11:06 | 0.99444 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.0194 | 0 | 0 | 0 | 9.9073 | 0 | 0 | 36.9267
1632861 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101562/15110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 10:32 | 2021-04-07 11:08 | 0.60306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0531 | 0 | 0 | 0 | 0.0167 | 0 | 0 | 0.0698
1632841 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM | 33124/ULAŞ TRAFO MERKEZİ -TM002 (4100) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 10:33 | 2021-04-07 11:48 | 1.2447 | 0 | 2635 | 0 | 3 | 1 | 353 | 1 | 0 | 0 | 637.8155 | 0 | 1.4856 | 29.5076 | 441.5511 | 5.7604 | 0 | 1116.1202
1632864 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 817197/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 10:39 | 2021-04-07 12:19 | 1.6611 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 60.1011 | 0 | 0 | 0 | 34.8651 | 0 | 0 | 94.9662
1632843 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 889301/KÖMÜRKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 10:41 | 2021-04-07 12:01 | 1.3264 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333
1632844 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101160/12150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 10:43 | 2021-04-07 11:27 | 0.73417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1663 | 0 | 0 | 0 | 0.8452 | 0 | 0 | 2.0115
2039933 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26125/26125NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 10:54 | 2021-04-07 13:34 | 2.6756 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.9099 | 0 | 0 | 0 | 25.1964 | 0 | 0 | 70.1063
1632845 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657759/74241 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 11:03 | 2021-04-07 12:26 | 1.3856 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.7085 | 0 | 0 | 0 | 6.331 | 0 | 0 | 28.0395
13036968 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590022/DOĞANCA KÖYÜ TR 2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 11:16 | 2021-04-07 12:13 | 0.95 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9462 | 0 | 0 | 0 | 1.1008 | 0 | 0 | 8.047
1632848 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 745187/20360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 11:24 | 2021-04-07 12:27 | 1.0422 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1584 | 0 | 0 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0.1615
1632849 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110230/18830 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 11:27 | 2021-04-07 12:35 | 1.1356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0317
2039946 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95104/95104 E BEVREN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 11:30 | 2021-04-07 12:20 | 0.83333 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26.671 | 0 | 0 | 0 | 23.8223 | 0 | 0 | 50.4933
2039928 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 413466/Mrç.TOKİ A-2.BAKS 413466 ARKA TARF ÇKŞ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 11:30 | 2021-04-07 12:30 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1097
1632850 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369018/DTR3 VAKIFLR AŞAĞI MH.DÜĞÜN SALNU ARK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 11:36 | 2021-04-07 12:37 | 1.0114 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.627 | 0 | 1.3181 | 0 | 0.4072 | 0 | 0 | 10.3523
1632867 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803607/92400 NOLU DM ERİKLİ KÖK ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 11:38 | 2021-04-07 13:21 | 1.7247 | 1 | 4885 | 0 | 3 | 4 | 289 | 1 | 1 | 2.5812 | 566.2494 | 0 | 2.7611 | 15.5962 | 352.5893 | 33.9171 | 0.3774 | 974.0717
3014556 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM | 840060/HAVSA TEİAŞ TRAFO MERKEZİ | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-07 12:02 | 2021-04-07 15:18 | 3.2669 | 0 | 2161 | 0 | 7 | 1 | 435 | 4 | 0 | 0 | 1581.5889 | 0 | 5.4827 | 13.4622 | 893.5411 | 4129.0635 | 0 | 6623.1384
1632872 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307043/41215 DM2/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 12:10 | 2021-04-07 13:01 | 0.84194 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.011 | 0 | 0 | 0 | 7.8709 | 0 | 0 | 18.8819
1632855 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411093/82490 NOLU TRAFO AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 12:16 | 2021-04-07 12:47 | 0.50944 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.5834 | 0 | 0.3123 | 0 | 9.705 | 0 | 0 | 10.6007
1632876 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659898/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 12:23 | 2021-04-07 14:20 | 1.9475 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5591 | 0 | 0 | 0 | 0.5706 | 0 | 0 | 10.1297
2039947 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 829204/Uzk. A-OG ALTI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 12:37 | 2021-04-07 13:11 | 0.56667 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.8051 | 0 | 0.554 | 0 | 4.2713 | 0 | 0 | 8.6304
1632878 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104873/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 13:01 | 2021-04-07 14:03 | 1.0314 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7774 | 0 | 0 | 0 | 1.4117 | 0 | 0 | 5.1891
1632880 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885426/YENİCE DM6 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 13:10 | 2021-04-07 13:11 | 0.016944 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 1.1028 | 0 | 0 | 0 | 0.7665 | 0 | 0.2681 | 2.1374
1632902 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835723/Mrç.AKÇADAM KÖY ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 13:20 | 2021-04-07 13:29 | 0.15833 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6.7387 | 0 | 0 | 0 | 3.1439 | 0 | 0 | 9.8826
1632888 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835723/Mrç.AKÇADAM KÖY ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 13:30 | 2021-04-07 14:57 | 1.4567 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 58.9809 | 0 | 0 | 0 | 27.6968 | 0 | 0 | 86.6777
11232875 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81100/81100 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 13:35 | 2021-04-07 13:55 | 0.33333 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 33.8046 | 0 | 0 | 0 | 36.3445 | 0 | 0 | 70.1491
1632904 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659899/TR-143 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 13:41 | 2021-04-07 15:02 | 1.3575 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6811 | 0 | 0 | 0 | 0.3985 | 0 | 0 | 6.0796
1632890 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25405/GÜLİSTAN YAPI ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 13:54 | 2021-04-07 14:47 | 0.89167 | 0 | 2975 | 0 | 0 | 1 | 307 | 0 | 2 | 0 | 612.003 | 0 | 0 | 7.1431 | 164.4692 | 0 | 32.43 | 816.0453
3014555 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771531/43190 NOLU DM / SILA KABIN CIKISI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-07 14:00 | 2021-04-07 16:58 | 2.9664 | 1 | 18 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1.9737 | 15.7941 | 0 | 1.611 | 14.0524 | 75.6959 | 0 | 0 | 109.1271
1632892 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805476/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 14:05 | 2021-04-07 14:42 | 0.61056 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5515 | 0 | 0.0492 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 3.5727
1632907 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 52650/KARAHAMZA-ÇEŞMEKÖY-ÇAYIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 14:07 | 2021-04-07 14:08 | 0.023333 | 0 | 481 | 0 | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 0.006 | 1.0339 | 0 | 0 | 2.3269
1632896 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369218/DTR AZİZ-VKIFLR ->> (781770) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 14:18 | 2021-04-07 17:30 | 3.2081 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.1996 | 0 | 0 | 0 | 5.2322 | 0 | 0 | 27.4318
1632895 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371926/DTT YENİ ARSALAR ->> (371926) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 14:18 | 2021-04-07 15:33 | 1.2433 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0564 | 0 | 0 | 0 | 1.3977 | 0 | 0 | 5.4541
1632915 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 889303/KÖMÜRKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 14:40 | 2021-04-07 17:02 | 2.3697 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.3014 | 0 | 0 | 0 | 5.2835 | 0 | 0 | 38.5849
1632900 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433829/92912 K ŞÜKRÜKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 14:43 | 2021-04-07 15:15 | 0.53722 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.0164 | 0 | 0.0229 | 0 | 2.4246 | 0 | 0 | 4.4639
1632916 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657494/74211 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 14:45 | 2021-04-07 15:22 | 0.625 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.8343 | 0 | 0.2104 | 0 | 1.9225 | 0 | 0 | 8.9672
1632919 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892098/TR/53 DM06 RMU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 15:03 | 2021-04-07 15:28 | 0.41361 | 0 | 237 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.4441 | 0 | 0.7151 | 0 | 11.8123 | 0 | 0 | 33.9715
1632943 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 869218/KADİKÖY KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 15:13 | 2021-04-07 16:35 | 1.3708 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.7682 | 0 | 0.0128 | 0 | 3.3883 | 0 | 0 | 27.1693
1632923 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 652038/TR-143 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 15:16 | 2021-04-07 16:39 | 1.3881 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.4891 | 0 | 0 | 0 | 6.0441 | 0 | 0 | 31.5332
11232909 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799852/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 15:19 | 2021-04-07 15:21 | 0.033333 | 0 | 2235 | 3 | 10 | 18 | 565 | 4 | 2 | 0 | 14.5275 | 0.5415 | 0.1842 | 15.9122 | 13.3708 | 6.3346 | 0.5758 | 51.4466
11232904 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | Abone Tesisi | 600757/56311 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 15:23 | 2021-04-07 15:45 | 0.36667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191
1632944 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482124/Uzk. B-CAMİİ YANI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 15:24 | 2021-04-07 17:44 | 2.3375 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.3385 | 0 | 0 | 0 | 5.3075 | 0 | 0 | 17.646
1632945 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 101554/YAYABAŞI DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 15:33 | 2021-04-07 17:31 | 1.9647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3403 | 0 | 0 | 48.785 | 1.1602 | 0 | 0 | 50.2855
1632924 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 1002091/14021 TR ŞALTER 2 KIRKLAR TEKKESİ ÇKŞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 15:41 | 2021-04-07 16:58 | 1.2856 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4026
1632948 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104853/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 15:42 | 2021-04-07 18:12 | 2.5028 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6046
1632949 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14418873/92504 K MECİDİYE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 15:47 | 2021-04-07 18:36 | 2.8222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.0934
1632925 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836336/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 15:52 | 2021-04-07 16:56 | 1.0653 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9216
1632928 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82490/82490 NOLU TRAFO AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 15:54 | 2021-04-07 17:05 | 1.1908 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.4331 | 0 | 0.8019 | 0 | 21.9228 | 0 | 0 | 24.1578
1632929 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 73040/73040 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 15:58 | 2021-04-07 20:04 | 4.0986 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.1201 | 0 | 0 | 0 | 12.7098 | 0 | 0 | 87.8299
11232910 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52691/52691 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 16:01 | 2021-04-07 17:31 | 1.4958 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.8706 | 0 | 0 | 0 | 11.9572 | 0 | 0 | 36.8278
1632966 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 370158/DTR-1 P.KÖY CAMİ YANI->>(370158)AG ŞLR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 16:21 | 2021-04-07 19:32 | 3.1772 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0337 | 0 | 0 | 0 | 3.186 | 0 | 0 | 16.2197
1632956 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265358/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 16:24 | 2021-04-07 17:36 | 1.1922 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.8062 | 0 | 0 | 0 | 14.1447 | 0 | 0 | 15.9509
1632957 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171858/A ÇIKIŞI-PEHLİVAN KÖY YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 16:29 | 2021-04-07 18:24 | 1.9217 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1503 | 0 | 0 | 0 | 5.9316 | 0 | 0 | 20.0819
1632935 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33028/TR26 VELİMEŞE AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 16:33 | 2021-04-07 20:34 | 4.0192 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 89.6757 | 0 | 0 | 0 | 21.8421 | 0 | 0 | 111.5178
1632936 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171858/C ÇIKIŞI-PEHLİVANKÖY YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 16:33 | 2021-04-07 17:49 | 1.2736 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2543 | 0 | 0 | 0 | 3.9479 | 0 | 0 | 13.2022
1632938 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436551/92242 K B DOĞANCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 16:44 | 2021-04-07 17:42 | 0.96861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5877 | 0 | 0 | 0.3564 | 2.0613 | 0 | 0 | 3.0054
1632981 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 16:59 | 2021-04-07 17:51 | 0.87361 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 82.7865 | 0 | 0 | 0 | 35.7343 | 0 | 0 | 118.5208
1632953 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 741228/21235 C ÇIKIŞ SSK TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 17:17 | 2021-04-07 17:34 | 0.28333 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2334 | 0 | 0 | 0 | 0.3151 | 0 | 0 | 3.5485
1632984 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805475/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 17:18 | 2021-04-07 17:51 | 0.55111 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5453 | 0 | 0.0422 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 3.3805
1632963 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436551/92354 K MECİDİYE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 17:19 | 2021-04-07 18:07 | 0.79556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.4833 | 0 | 0 | 0.2805 | 1.627 | 0 | 0 | 2.3908
1632965 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866427/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 17:26 | 2021-04-07 17:52 | 0.42722 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4377 | 0 | 0.229 | 0 | 3.0254 | 0 | 0 | 10.6921
1632986 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450229/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 17:48 | 2021-04-07 18:31 | 0.71139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2372
11232918 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841773/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 18:00 | 2021-04-07 18:05 | 0.083333 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 6.4592 | 0 | 6.2154 | 0.0959 | 1.996 | 0 | 14.7765
1632988 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733789/AB ÇIKIŞI-KAHVE BAKKAL ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 18:17 | 2021-04-07 18:52 | 0.58056 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4554 | 0 | 0 | 0 | 0.1842 | 0 | 0 | 2.6396
1632989 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 732831/C ÇIKIŞI-CAMİ TARAFI ÇIK. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 18:19 | 2021-04-07 20:40 | 2.3461 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0472 | 0 | 0 | 0 | 4.8505 | 0 | 0 | 11.8977
1632990 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805748/93302 K BEĞENDİK TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 18:23 | 2021-04-07 20:04 | 1.6856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7517
1632974 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501428/Mrç. AKINCILAR KÖYÜ TR-1 B-OVA YOL ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 18:25 | 2021-04-07 20:13 | 1.7928 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6012 | 0 | 0 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 | 7.6058
1632973 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 88645/BELEDİYE SU KUYULARI ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 18:25 | 2021-04-07 18:27 | 0.021111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025
1632898 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52433/3 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 18:26 | 2021-04-07 19:07 | 0.68972 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.4473 | 7.674 | 0 | 0 | 0.5137 | 0 | 0 | 19.635
1632975 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112856/KUMBAĞ GARNTİ BAN DTT AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 18:26 | 2021-04-07 19:10 | 0.73944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1304
1632977 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26110/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 18:29 | 2021-04-07 19:29 | 0.99194 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.4545 | 0 | 0 | 0 | 1.9547 | 0 | 0 | 22.4092
1632991 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791338/80635-Edr.(DM05-TR-18)PAŞAÇAYIRI DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 18:34 | 2021-04-07 19:08 | 0.5625 | 0 | 15 | 1 | 20 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.4631 | 4.698 | 1.542 | 7.2937 | 7.0642 | 0 | 0 | 23.061
1632979 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 54652/3 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 18:43 | 2021-04-07 20:38 | 1.9211 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 41.8829 | 0 | 0 | 0 | 36.2092 | 0 | 0 | 78.0921
1632980 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33008/V.MEŞE DTR5->>(372787)AG ŞLR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 18:50 | 2021-04-07 21:06 | 2.2583 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.4102 | 0 | 0 | 0 | 9.8187 | 0 | 0 | 30.2289
1633001 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100006/12430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 18:52 | 2021-04-07 20:26 | 1.5736 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9058 | 0 | 0 | 0 | 0.8945 | 0 | 0 | 2.8003
1632993 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102012/BARBOROS TR 3 DTT AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 18:56 | 2021-04-07 20:27 | 1.5114 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2261
1633025 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790532/81260 NOLU DM(K-16 ŞÜKRÜPAŞA SİT.)ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 19:10 | 2021-04-07 19:20 | 0.16667 | 0 | 2358 | 0 | 2 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 102.2727 | 0 | 0.1076 | 0 | 14.959 | 0 | 0 | 117.3393
1632998 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100006/17445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 19:24 | 2021-04-07 22:13 | 2.8111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5618 | 0 | 0 | 0 | 1.5192 | 0 | 0 | 5.081
1632997 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881836/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 19:26 | 2021-04-07 20:20 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0392 | 0 | 0 | 6.9662 | 0 | 0 | 0 | 7.0054
1633000 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174200/D ÇIKIŞI-HAYRABOLU GİRİŞ YOLU TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 19:52 | 2021-04-07 22:55 | 3.0536 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.404 | 0 | 0 | 0 | 9.9456 | 0 | 0 | 17.3496
1633024 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 104827/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 20:12 | 2021-04-07 21:53 | 1.6764 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3416
1633009 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470440/95142 E UMURBEY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 20:25 | 2021-04-07 21:46 | 1.3433 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4849
1633028 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 747218/20010 DM 2 -TR 16 ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 21:08 | 2021-04-07 21:32 | 0.39833 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 51.5823 | 0 | 0 | 0 | 19.0304 | 0 | 0 | 70.6127
1633031 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 893258/74232 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 21:17 | 2021-04-07 21:44 | 0.45167 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2173 | 0 | 0.2685 | 0 | 0.0146 | 0 | 0 | 6.5004
1633013 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501428/Mrç. AKINCILAR KÖYÜ TR-1 B-OVA YOL ÇKŞ. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 21:19 | 2021-04-07 22:12 | 0.8775 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9915 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 3.9935
1633033 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332575/43175 SULTAN ÇİFT. TR. AG ÇIKIŞ ŞALT.A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 21:25 | 2021-04-07 22:05 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0811 | 0 | 0 | 0 | 0.0439 | 0 | 0 | 0.125
1633034 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 89209/TR/53 DM06 RMU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 21:40 | 2021-04-07 22:48 | 1.1467 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1692
1633017 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174200/C ÇIKIŞI-VELİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 21:41 | 2021-04-07 23:45 | 2.0717 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8251 | 0 | 0 | 0 | 6.0796 | 0 | 0 | 10.9047
1633012 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520701/86023 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 22:50 | 2021-04-07 23:05 | 0.25 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5837 | 0 | 0.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6912
13036985 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789257/ÇİÇEK KÖK ->>(789257) METROPOL TÜL ÇKŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 23:00 | 2021-04-07 23:47 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0198 | 0 | 727.3187 | 0 | 738.3385
1633045 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709348/20650 HEYBELİ-TR 10 TURAN DM 6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 23:37 | 2021-04-07 23:43 | 0.1 | 0 | 1771 | 0 | 1 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 37.0115 | 0 | 0.0414 | 0.7953 | 4.8529 | 0 | 0 | 42.7011
1633046 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102077/15415 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-07 23:59 | 2021-04-08 01:56 | 1.9458 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5428 | 0 | 0 | 0 | 3.8941 | 0 | 0 | 4.4369
3014568 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 10100/FİDER 1 TM- YAĞCI ASYAPORT DM ARASI | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-08 01:01 | 2021-04-08 02:41 | 1.6667 | 1 | 12218 | 0 | 7 | 5 | 1051 | 0 | 3 | 2.4762 | 2606.4666 | 0 | 7.6882 | 16.1039 | 781.0738 | 0 | 29.1884 | 3442.9971
1633064 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709348/20650 HEYBELİ-TR 10 TURAN DM 6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 01:12 | 2021-04-08 01:25 | 0.2225 | 0 | 1771 | 0 | 1 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 70.374 | 0 | 0.0978 | 1.6757 | 9.7592 | 0 | 0 | 81.9067
1633065 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140030/25820NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI ÇIKIŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 01:14 | 2021-04-08 03:13 | 1.9903 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.3619 | 0 | 0 | 0 | 10.0638 | 0 | 0 | 46.4257
2039948 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803602/ÇELTİK KÖK ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 01:24 | 2021-04-08 02:14 | 0.83333 | 1 | 4885 | 0 | 3 | 5 | 289 | 1 | 1 | 1.2439 | 272.7063 | 0 | 1.0909 | 6.4785 | 98.7329 | 11.3111 | 0.1001 | 391.6637
1633067 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800588/91234NOLU DT TR2-27-2-28-2-29 ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 01:51 | 2021-04-08 02:15 | 0.40111 | 0 | 765 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 62.007 | 0 | 0 | 1.7433 | 6.498 | 0 | 0 | 70.2483
1633052 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632173/ÇAKILLI TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 02:12 | 2021-04-08 03:32 | 1.3289 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.0991 | 0 | 0 | 0 | 2.5026 | 0 | 0 | 18.6017
1633069 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 02:32 | 2021-04-08 02:33 | 0.016389 | 1 | 801 | 4 | 5 | 9 | 124 | 3 | 0 | 0.0308 | 1.9952 | 0.1953 | 0.0397 | 0.6386 | 0.6932 | 1.0121 | 0 | 4.6049
1633071 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709348/20650 HEYBELİ-TR 10 TURAN DM 6 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 03:08 | 2021-04-08 04:13 | 1.0753 | 0 | 1771 | 0 | 1 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 322.4792 | 0 | 0.4307 | 8.0445 | 46.2467 | 0 | 0 | 377.2011
1633053 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781152/DM26/TR01 ->>(781152) DM26/TR10 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 03:10 | 2021-04-08 05:13 | 2.0447 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 8 | 0 | 4.7296 | 0 | 0 | 204.3581 | 48.3688 | 1519.7554 | 274.874 | 2052.0859
3014558 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 10600/FİDER 11 TM İLE ÇINARLI ÇEVRE YOLU PB3 | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-08 04:00 | 2021-04-08 06:00 | 2 | 1 | 9255 | 0 | 1 | 8 | 962 | 0 | 3 | 2.0162 | 3944.7665 | 0 | 0.0057 | 193.2563 | 978.5037 | 0 | 56.185 | 5174.7334
1633073 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781159/DM26/TR01 ->>(781152) DM26/TR10 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 04:04 | 2021-04-08 04:06 | 0.034444 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 8 | 0 | 0.0766 | 0 | 0 | 3.3169 | 0.7827 | 24.7041 | 4.507 | 33.3873
1633054 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 04:06 | 2021-04-08 05:00 | 0.90278 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.0988 | 0 | 0 | 0 | 8.2976 | 0 | 0 | 24.3964
1633074 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25975/25975 NOLU TRAFO SARIYER TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 05:08 | 2021-04-08 06:08 | 0.99306 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.8397 | 0 | 0 | 0 | 6.2229 | 0 | 0 | 25.0626
1633057 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56506/P.KÖY TR6 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 06:47 | 2021-04-08 07:30 | 0.71194 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7314 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | 0 | 0 | 6.8301
1633077 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622234/YENİCE TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 07:14 | 2021-04-08 07:59 | 0.75806 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.318
1633059 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 23422/PAZARYERİ-1 ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 08:25 | 2021-04-08 08:39 | 0.24139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0576 | 0 | 0 | 7.0576
1633060 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143792/25940NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 08:27 | 2021-04-08 09:26 | 0.99167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7977
3014559 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 792425/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-08 09:00 | 2021-04-08 10:00 | 1 | 1 | 1890 | 0 | 0 | 4 | 148 | 1 | 1 | 0.9427 | 388.3131 | 0 | 0 | 179.7721 | 104.0374 | 497.3049 | 0.2983 | 1170.6685
1633102 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1060276/27655 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 09:26 | 2021-04-08 11:05 | 1.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0303
1633088 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10822405/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 09:33 | 2021-04-08 11:40 | 2.1144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52754
1633106 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80610/80610 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 10:02 | 2021-04-08 10:43 | 0.69111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.449 | 0 | 8.0375 | 30.4865
1633091 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 10515322/92262 K KARLIKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 10:04 | 2021-04-08 11:59 | 1.9172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1665
1633107 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10797533/95502 E YENİCE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 10:12 | 2021-04-08 13:15 | 3.0556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3874
1633112 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3213012/95880 E TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 10:37 | 2021-04-08 14:32 | 3.915 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2428
1633094 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 46315527/27166 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 10:53 | 2021-04-08 11:58 | 1.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0167 | 0 | 0 | 0.0167
1633096 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 70410/TR/61 DM ÇIKIŞI (RING) | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 11:06 | 2021-04-08 11:27 | 0.35639 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50.6675 | 0 | 0 | 0 | 96.3655 | 0 | 0 | 147.033
1633113 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70412/TR/134 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 11:07 | 2021-04-08 11:33 | 0.43194 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 136.1246 | 0 | 0 | 0 | 3.9121 | 0 | 4.0323 | 144.069
2039938 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600515/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 11:52 | 2021-04-08 12:31 | 0.65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1694 | 0 | 0 | 0 | 0.8159 | 0 | 0 | 2.9853
3014569 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40220/40200 NOLU DM DM 2/3 ARASI (40220) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-08 12:03 | 2021-04-08 12:41 | 0.63333 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 79.6845 | 0 | 0 | 0 | 124.6022 | 0 | 0 | 204.2867
1633117 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266217/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 12:23 | 2021-04-08 14:26 | 2.0442 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0.7712 | 0 | 0 | 3.1462
1633121 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704059/18210 SOYUER DM MUHASE.DTT YAŞAM HST ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 12:36 | 2021-04-08 13:10 | 0.56556 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7653 | 0 | 0 | 0 | 104.5396 | 0 | 0 | 107.3049
1633115 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83521/83521 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 13:10 | 2021-04-08 13:15 | 0.083333 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.9069 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.7191 | 0 | 0 | 3.6271
1633142 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102012/15420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 13:13 | 2021-04-08 15:38 | 2.4219 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9174
1633122 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15456501/41205 DM2/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 13:13 | 2021-04-08 14:15 | 1.0303 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4741 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0 | 0 | 2.4979
1633145 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170540/D ÇIKIŞI-CAMİİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 13:36 | 2021-04-08 14:44 | 1.1372 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.6925 | 0 | 0 | 0 | 4.9592 | 0 | 0 | 6.6517
1633147 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481566/Uzk. C-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 13:41 | 2021-04-08 15:10 | 1.4808 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8274 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.8968 | 0 | 0 | 12.732
1633093 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862186/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 13:44 | 2021-04-08 14:25 | 0.68083 | 0 | 216 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.9139 | 0 | 0.0468 | 2.2689 | 4.9765 | 0 | 0 | 27.2061
1633154 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33593/DTR-1 PINARBAŞI >>AG ŞALTER A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 15:20 | 2021-04-08 17:52 | 2.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1127 | 0 | 0 | 0 | 6.1127
1633132 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231445/20360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 16:22 | 2021-04-08 17:11 | 0.82278 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4619
1633161 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262600/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 16:47 | 2021-04-08 18:11 | 1.4003 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.738 | 0 | 0 | 0 | 2.7117 | 0 | 0 | 25.4497
2039939 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623205/PINARHİSAR TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 16:50 | 2021-04-08 17:53 | 1.0425 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.4836 | 0 | 0.8189 | 0 | 13.836 | 0 | 0 | 18.1385
1633162 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633428/MÜSELLİM TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 17:06 | 2021-04-08 19:44 | 2.6411 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6277 | 0 | 0 | 0 | 5.1058 | 0 | 0 | 11.7335
1633134 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 19542578/17410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 17:16 | 2021-04-08 17:52 | 0.60611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5557 | 0 | 0 | 0 | 0.0083 | 0 | 0 | 0.564
1633165 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114298/27655 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 17:22 | 2021-04-08 19:07 | 1.7511 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3491
1633166 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170362/B ÇIKIŞI-B. KARAKARLI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 17:28 | 2021-04-08 18:48 | 1.3319 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1679 | 0 | 0.7355 | 0 | 0.4545 | 0 | 0 | 8.3579
1633168 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571855/BESKİ DM3-TR13 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 18:00 | 2021-04-08 18:46 | 0.76611 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.0496 | 0 | 0 | 0 | 3.795 | 0 | 0 | 21.8446
1633138 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170362/C ÇIKIŞI-MÜŞTEREK DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 18:27 | 2021-04-08 19:26 | 0.98028 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4301 | 0 | 0.4943 | 0 | 0.3254 | 0 | 0 | 6.2498
1633139 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173583/A ÇIKIŞI-KÖPRÜ ÇIK. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 18:32 | 2021-04-08 21:14 | 2.6928 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7976 | 0 | 0 | 0 | 0.2996 | 0 | 0 | 9.0972
1633171 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 6613932/41575 DM18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 18:51 | 2021-04-08 19:50 | 0.97583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0933
1633188 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 25425402/93370 K BEĞENDİKTOKİTR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 19:38 | 2021-04-08 21:22 | 1.7286 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0607
1633192 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 556426/DM9-TR10 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 20:10 | 2021-04-08 21:23 | 1.2236 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9957
1633194 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 20:37 | 2021-04-08 22:42 | 2.0925 | 0 | 1629 | 1 | 6 | 7 | 261 | 0 | 0 | 0 | 785.7886 | 17.4511 | 6.1185 | 19.3392 | 289.6716 | 0 | 0 | 1118.369
1633195 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3110933/94512 İ KUMDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 20:50 | 2021-04-08 22:01 | 1.1803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7016
1633196 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471561/95404 E K.EVREN KÖY TR1 TRF AYDINLATMA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 20:57 | 2021-04-08 22:02 | 1.0889 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3899 | 0 | 0.2591 | 0 | 2.9618 | 0 | 0 | 9.6108
1633179 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892494/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-08 21:12 | 2021-04-08 21:33 | 0.34806 | 4 | 101 | 1 | 1 | 12 | 19 | 2 | 0 | 0.1362 | 9.9388 | 3.0562 | 0.2794 | 64.1096 | 5.2342 | 112.8827 | 0 | 195.6371
1633205 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15520/15520 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 00:22 | 2021-04-09 01:07 | 0.74417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1458 | 0 | 2.6055 | 0 | 0 | 2.7513
2039951 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807581/90570 NOLU DT TR1-42-43-44-45 ÇIKIŞI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 01:31 | 2021-04-09 01:51 | 0.33333 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1229 | 0 | 0 | 0 | 0.1578 | 0 | 0 | 2.2807
1633200 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 661475/73530 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 05:24 | 2021-04-09 06:43 | 1.3239 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2264
1633208 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765089/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 06:02 | 2021-04-09 06:03 | 0.017778 | 5 | 790 | 2 | 10 | 13 | 311 | 4 | 0 | 0.0494 | 1.7806 | 0.0513 | 0.0561 | 1.4362 | 2.0076 | 3.3614 | 0 | 8.7426
1633209 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765089/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 06:17 | 2021-04-09 06:18 | 0.020833 | 5 | 790 | 2 | 10 | 13 | 311 | 4 | 0 | 0.099 | 3.5615 | 0.1026 | 0.1124 | 2.8727 | 4.0223 | 6.7228 | 0 | 17.4933
1633210 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868245/ALPULLU DM1-TR1 PANCARKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 06:45 | 2021-04-09 06:47 | 0.029444 | 0 | 500 | 0 | 2 | 1 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1.5853 | 0 | 0.0239 | 0.0021 | 0.62 | 0 | 0.0325 | 2.2638
1633211 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512640/85072 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 07:26 | 2021-04-09 09:32 | 2.095 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.2625 | 0 | 0 | 0 | 1.8664 | 0 | 0 | 19.1289
2039962 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50693/DM YURT ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 08:05 | 2021-04-09 15:58 | 7.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.1502 | 0 | 0 | 210.1502
1633223 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700515/MEŞE KONAKLARI ALP ÖGE EVLERİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 08:11 | 2021-04-09 09:19 | 1.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3714 | 0 | 55.8426 | 0 | 56.214
1633225 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763586/41360 DM3/33 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-04-09 08:28 | 2021-04-09 10:13 | 1.7436 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 45.4282 | 0 | 0 | 0 | 32.8626 | 0 | 0 | 78.2908
3014560 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 792426/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-09 09:01 | 2021-04-09 09:43 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6975 | 0 | 340.0062 | 0 | 343.7037
3014545 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33608/DTR-2 AHIMEHMET E5 ÜZERİ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-09 09:01 | 2021-04-09 11:01 | 2 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 311.0557 | 0 | 0 | 0 | 45.4316 | 0 | 0 | 356.4873
1633217 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756522/KÖY ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 09:11 | 2021-04-09 10:17 | 1.1044 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1047 | 0 | 0.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7381
1633216 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520839/86018 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 09:12 | 2021-04-09 10:29 | 1.2831 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5509 | 0 | 0 | 0 | 1.4449 | 0 | 0 | 9.9958
11233026 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80200/80200Edr.K-2 (HACI KUŞLAR.SİT) NOLU DM | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 09:18 | 2021-04-09 09:19 | 0.016667 | 0 | 2971 | 0 | 1 | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 16.2791 | 0 | 0.0006 | 7.2585 | 4.0993 | 0 | 0 | 27.6375
11233011 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80310/80310 NOLU DM(K-34 KARDELEN)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 09:19 | 2021-04-09 09:20 | 0.016667 | 0 | 1516 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 5.3138 | 0 | 0 | 4.4336 | 2.241 | 0 | 0 | 11.9884
1633212 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793389/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 09:30 | 2021-04-09 09:54 | 0.39556 | 0 | 223 | 4 | 5 | 5 | 27 | 0 | 1 | 0 | 18.1238 | 3.1958 | 0.7029 | 5.0718 | 3.8984 | 0 | 0.3472 | 31.3399
1633231 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-2 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 09:38 | 2021-04-09 09:45 | 0.12333 | 0 | 538 | 1 | 3 | 6 | 34 | 2 | 0 | 0 | 13.3599 | 2.6905 | 0.0068 | 3.0923 | 5.3837 | 34.1432 | 0 | 58.6764
1633232 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503074/Mrç. MERİÇ TR-9 A-LASTİKÇİ SEYHAN ÇIKIŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 09:52 | 2021-04-09 10:33 | 0.68528 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.9404 | 0 | 0.422 | 0 | 6.2098 | 0 | 0 | 7.5722
2039963 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103847/15405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 10:00 | 2021-04-09 11:00 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1018 | 0 | 0 | 0 | 1.0935 | 0 | 0 | 1.1953
13037021 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 88645/BELEDİYE SU KUYULARI ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 10:00 | 2021-04-09 12:05 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3923
2039952 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50693/DM YURT ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 10:03 | 2021-04-09 14:03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1972 | 0 | 0 | 154.1972
1633244 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651861/70660 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 10:41 | 2021-04-09 11:23 | 0.69472 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1878 | 0 | 0 | 0 | 0.0365 | 0 | 0 | 5.2243
1633247 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755007/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 10:47 | 2021-04-09 11:04 | 0.28444 | 0 | 3415 | 0 | 1 | 4 | 329 | 0 | 0 | 0 | 96.7379 | 0 | 0.1698 | 29.0915 | 40.9958 | 0 | 0 | 166.995
3014603 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80010/80020-Edr.TR-8 (KREDİ YURTLAR)NOLU DM | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-09 11:02 | 2021-04-09 13:15 | 2.2167 | 0 | 9493 | 0 | 4 | 4 | 696 | 0 | 2 | 0 | 4876.7669 | 0 | 0.8496 | 1485.0883 | 1722.9829 | 0 | 65.5779 | 8151.2656
1633248 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473536/95860 E TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 11:06 | 2021-04-09 12:09 | 1.0492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2002
1633237 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436138/95963 K MECİDİYE S TR4 DM TRF AG Ç ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 11:08 | 2021-04-09 13:12 | 2.0642 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5429
3014604 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 790164/FİDER-9 DM-02 ÇIKIŞI I/O | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-09 11:12 | 2021-04-09 12:52 | 1.6669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.3333 | 99.3745 | 0 | 0 | 389.7078
1633249 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13327574/40850 DM5/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 11:21 | 2021-04-09 12:31 | 1.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7807 | 0 | 0 | 0.7807
1633250 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651861/TR-67 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 11:22 | 2021-04-09 12:52 | 1.4925 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.774 | 0 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 0 | 31.531
11233038 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81340/K-13 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 11:30 | 2021-04-09 11:31 | 0.016667 | 0 | 8032 | 3 | 1 | 0 | 444 | 0 | 1 | 0 | 27.2628 | 0.1122 | 0.0019 | 0 | 10.9659 | 0 | 0.018 | 38.3608
2039964 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411623/81960 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 11:55 | 2021-04-09 13:55 | 2 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.1853 | 0 | 0 | 0 | 7.1383 | 0 | 0 | 48.3236
1633264 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761925/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 12:17 | 2021-04-09 13:09 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2559 | 0 | 244.8015 | 0 | 253.0574
3014587 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411605/81960 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-09 12:17 | 2021-04-09 14:17 | 2 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.9121 | 0 | 0 | 0 | 7.1186 | 0 | 0 | 50.0307
1633267 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 19540410/14021 TR ŞALTER 6 SANATÇILAR CAD ÇKŞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 12:37 | 2021-04-09 13:09 | 0.53583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067
1633272 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103847/12220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 13:07 | 2021-04-09 13:59 | 0.8675 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0846 | 0 | 0 | 0 | 0.9443 | 0 | 0 | 1.0289
1633283 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 790164/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 13:30 | 2021-04-09 13:43 | 0.21833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8128 | 12.7434 | 0 | 0 | 49.5562
1633275 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120046/27291 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 13:32 | 2021-04-09 15:15 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19
1633284 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 799646/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 13:43 | 2021-04-09 14:11 | 0.47444 | 0 | 639 | 0 | 2 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 51.018 | 0 | 0.7068 | 6.991 | 26.5469 | 0 | 0 | 85.2627
11233040 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804412/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 13:46 | 2021-04-09 14:40 | 0.9 | 0 | 463 | 0 | 3 | 6 | 68 | 0 | 1 | 0 | 62.8256 | 0 | 1.264 | 10.3506 | 27.1674 | 0 | 0.4873 | 102.0949
1633285 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898877/ORUÇLU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 13:48 | 2021-04-09 14:30 | 0.69222 | 2 | 1127 | 6 | 7 | 8 | 171 | 0 | 0 | 1.3203 | 144.1825 | 18.1168 | 0.9742 | 85.1145 | 96.4507 | 0 | 0 | 346.159
1633278 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703624/11000 NOLU DM ÇELİKERLER DM (VOR ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 14:06 | 2021-04-09 14:12 | 0.091667 | 0 | 2132 | 0 | 12 | 2 | 993 | 1 | 16 | 0 | 49.2835 | 0 | 0.9258 | 2.2578 | 50.9913 | 22.0355 | 4.9774 | 130.4713
1633280 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261965/27470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 14:24 | 2021-04-09 16:29 | 2.0833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.404 | 0 | 0 | 0 | 0.8354 | 0 | 0 | 4.2394
1633289 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404659/81000 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 14:37 | 2021-04-09 15:13 | 0.60222 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.2067 | 0 | 0 | 0 | 8.0202 | 0 | 0 | 11.2269
1633293 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15417896/41360 DM3/33 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-04-09 15:25 | 2021-04-09 16:58 | 1.5469 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5842 | 0 | 0 | 0 | 2.0612 | 0 | 0 | 5.6454
1633306 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1831515/40266 TR5 TR GNL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-04-09 15:25 | 2021-04-09 17:22 | 1.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6528 | 0 | 0 | 1.6528
1633295 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835723/Mrç.AKÇADAM KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 15:41 | 2021-04-09 16:00 | 0.31278 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11.491 | 0 | 0 | 0 | 5.2547 | 0 | 0 | 16.7457
1633297 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740974/21030 NOLU DM/TR 23-24-74 ÇIKIŞI(740974) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 15:53 | 2021-04-09 15:57 | 0.068611 | 0 | 2311 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 16.0197 | 0 | 0 | 40.2297
1633299 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835527/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 16:04 | 2021-04-09 16:37 | 0.55611 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8191 | 0 | 0 | 0 | 0.1798 | 0 | 0 | 5.9989
1633314 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112376/GAZİOĞLU TR 1 DTT AG ÇIKIŞLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 16:20 | 2021-04-09 19:47 | 3.4442 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1376
1633317 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471835/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 16:56 | 2021-04-09 20:17 | 3.3511 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7222
1633318 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866361/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 17:03 | 2021-04-09 18:12 | 1.1567 | 1 | 629 | 4 | 2 | 6 | 79 | 2 | 0 | 1.7279 | 148.8362 | 31.7746 | 0.6909 | 22.008 | 73.2684 | 737.4444 | 0 | 1015.7504
1633341 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827241/Uzk. C-ANAYOL PEHLİVANKÖY TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 17:25 | 2021-04-09 18:00 | 0.57778 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.5597 | 0 | 0.0943 | 0 | 2.1117 | 0 | 0 | 7.7657
1633323 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83521/83521 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 17:30 | 2021-04-09 18:07 | 0.62 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14.6923 | 0 | 0.0087 | 0 | 11.6449 | 0 | 0 | 26.3459
1633325 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1060242/27655 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 17:35 | 2021-04-09 18:37 | 1.0372 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3142
1633328 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501920/Mrç. NASUHBEY KOYU TR-1 C-OVA YOLU ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 17:38 | 2021-04-09 18:45 | 1.1203 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5175 | 0 | 0 | 0 | 2.2739 | 0 | 0 | 8.7914
1633345 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 793034/83150 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 18:32 | 2021-04-09 20:11 | 1.6431 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3443 | 0 | 0.7272 | 0 | 3.0121 | 0 | 0 | 7.0836
1633333 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267855/27095 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 18:42 | 2021-04-09 19:10 | 0.46806 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6508
1633335 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818742/94204 NOLU DT SULAMA TR97-99 GÜMRÜK AYD. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 18:47 | 2021-04-09 19:52 | 1.0872 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7537
1633336 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 107075/27775 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 18:51 | 2021-04-09 20:06 | 1.2531 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0425
1633338 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331490/43080 TR 41 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 18:52 | 2021-04-09 19:31 | 0.64361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.7998 | 0 | 0 | 191.7998
1633361 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262752/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 19:17 | 2021-04-09 20:43 | 1.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9525 | 0 | 0 | 0.9525
1633349 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409881/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 19:25 | 2021-04-09 20:25 | 0.99806 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4012
1633351 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28245670/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 19:35 | 2021-04-09 21:33 | 1.9675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8442 | 0 | 0 | 0 | 0.0309 | 0 | 0 | 0.8751
1633357 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485871/Uzk. C-CAMİ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 20:16 | 2021-04-09 23:00 | 2.7258 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.4104 | 0 | 1.1549 | 0 | 6.6238 | 0 | 0 | 43.1891
1633358 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | SDK Çıkışı | 515265/Uzk. A-BİM TARFI BAKS | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-04-09 20:20 | 2021-04-09 21:49 | 1.4878 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2626 | 0 | 0 | 0 | 2.5414 | 0 | 0 | 11.804
1633367 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 107075/27775 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 20:22 | 2021-04-09 22:21 | 1.9897 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5548
1633360 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232576/20060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 20:33 | 2021-04-09 21:11 | 0.63667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9689
1633368 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25975/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 20:35 | 2021-04-09 21:34 | 0.98833 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.0834 | 0 | 0 | 0 | 8.2263 | 0 | 0 | 33.3097
1633381 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657880/74231 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 20:37 | 2021-04-09 21:49 | 1.1942 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5774
11233093 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820181/94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-09 21:08 | 2021-04-09 23:52 | 2.7333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0137
1633376 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868291/PANCARKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 00:51 | 2021-04-10 01:41 | 0.83167 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.678 | 0 | 0.3633 | 0 | 2.195 | 0 | 0 | 16.2363
1633383 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1806092/PNR 41410 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 03:46 | 2021-04-10 04:32 | 0.75833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5597
1633385 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764189/42115 NOLU DM /TR 8 ÇIKIŞI (764189) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 05:49 | 2021-04-10 13:30 | 7.6833 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77.9846 | 0 | 0 | 0 | 53.6412 | 0 | 0 | 131.6258
1633380 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263326/27795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 05:57 | 2021-04-10 06:57 | 1.0003 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.0822 | 0 | 0 | 0 | 2.4283 | 0 | 0 | 5.5105
1633403 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830822/Uzk.KIRCASALİH YENİ DM ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 07:50 | 2021-04-10 09:13 | 1.3783 | 0 | 1194 | 0 | 3 | 0 | 209 | 0 | 1 | 0 | 278.6037 | 0 | 2.1581 | 0 | 118.1881 | 0 | 12.0451 | 410.995
1633404 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87265/Uzk. TR-2-06 ZAHİRECİLER SİT. DM | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 07:52 | 2021-04-10 08:45 | 0.88167 | 0 | 1250 | 0 | 1 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 247.1924 | 0 | 0.0321 | 8.4543 | 53.9435 | 0 | 0 | 309.6223
1633387 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95740/95710 NOLU DM TRAPEZ 1 NOLUÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 08:06 | 2021-04-10 08:59 | 0.8875 | 0 | 93 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.843 | 0 | 0.0434 | 0 | 4.6239 | 0 | 0 | 13.5103
1633388 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802774/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 08:36 | 2021-04-10 09:39 | 1.0439 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2516 | 0 | 0.6043 | 0 | 0.1778 | 0 | 0 | 4.0337
1633405 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | DM | 23315/HAYRABOLU-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 08:36 | 2021-04-10 08:48 | 0.19806 | 0 | 275 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.4341 | 0 | 0 | 7.42 | 2.8885 | 0 | 0 | 19.7426
1633389 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 08:39 | 2021-04-10 09:38 | 0.99056 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.4838 | 0 | 0 | 0 | 12.0162 | 0 | 0 | 30.5
3014609 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 856967/F3 EROĞLU DM-KAVAKLI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-10 09:00 | 2021-04-10 16:58 | 7.9667 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.6122 | 0 | 814.8465 | 0 | 37.0196 | 0 | 4853.7778 | 0 | 5706.2561
3014586 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789992/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(789992)KUTES / AYMAR | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-10 09:21 | 2021-04-10 12:31 | 3.1667 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 96 | 12 | 15 | 0 | 0.7721 | 123.3133 | 0 | 751.1195 | 257.1231 | 1494.7659 | 267.0622 | 2894.1561
3014590 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407731/82050 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-10 09:30 | 2021-04-10 13:25 | 3.9167 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90.6835 | 0 | 0 | 0 | 6.9158 | 0 | 0 | 97.5993
1633408 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262964/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 09:45 | 2021-04-10 10:09 | 0.40806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0.3849 | 0 | 0 | 0.4077
2039953 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 741362/21220 A ÇIKIŞ MARMARA 20 | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 09:46 | 2021-04-10 11:46 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6832
1633411 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232984/20050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 09:55 | 2021-04-10 10:20 | 0.41667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6348
3014583 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50480/BAHAR DM. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-10 10:00 | 2021-04-10 15:15 | 5.25 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 134.1136 | 0 | 0 | 0 | 36.2395 | 0 | 0 | 170.3531
3014582 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58351/ÇAKILLI GRB.ÇIK. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-10 10:01 | 2021-04-10 12:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0194 | 0 | 0 | 0 | 2.0194
3014588 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867755/SİNANLI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-10 10:01 | 2021-04-10 15:01 | 5 | 0 | 588 | 0 | 1 | 3 | 91 | 1 | 0 | 0 | 675.3131 | 0 | 2.776 | 26.5992 | 387.3748 | 168.8752 | 0 | 1260.9383
3014585 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50430/BAHAR DM. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-10 10:01 | 2021-04-10 15:22 | 5.35 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1292.5912 | 0 | 0 | 0 | 339.936 | 0 | 0 | 1632.5272
3014589 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50430/50430 NOLU DM26B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-10 10:01 | 2021-04-10 14:51 | 4.8333 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1181.2897 | 0 | 0 | 0 | 315.4757 | 0 | 0 | 1496.7654
3014602 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630287/VİZE DM2-TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-10 10:01 | 2021-04-10 16:01 | 6 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 94.2285 | 0 | 0 | 0 | 23.072 | 0 | 0 | 117.3005
2039970 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 143282/25950NOLU TRAFO ÇIKIŞ KÖY KAHVESİ KOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 10:02 | 2021-04-10 12:30 | 2.4647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6121
1633413 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 10:23 | 2021-04-10 10:24 | 0.015833 | 0 | 492 | 10 | 7 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1.5316 | 0.8216 | 0.03 | 0.369 | 0.9319 | 0 | 0 | 3.6841
1633396 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19528355/17350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 10:24 | 2021-04-10 11:18 | 0.89889 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5206
1633390 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520843/86018 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 10:30 | 2021-04-10 11:00 | 0.5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7873 | 0 | 0 | 0 | 1.6477 | 0 | 0 | 9.435
1633414 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15526582/41515 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 10:34 | 2021-04-10 13:14 | 2.6639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1009
1633397 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892003/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 10:52 | 2021-04-10 11:09 | 0.27694 | 0 | 657 | 0 | 19 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 39.5651 | 0 | 1.7272 | 67.1516 | 12.6544 | 0 | 0 | 121.0983
1633417 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471441/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 11:01 | 2021-04-10 12:56 | 1.9206 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4156
3014605 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01->>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-10 12:01 | 2021-04-10 13:52 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.2801 | 0 | 0 | 0 | 977.2801
2039971 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848501/Uzk.KIRCASALİH YENİ DM ÇIKIŞI ENH | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 12:07 | 2021-04-10 14:06 | 1.9833 | 0 | 1792 | 4 | 4 | 12 | 302 | 2 | 1 | 0 | 669.8146 | 14.9458 | 2.9798 | 392.526 | 326.1027 | 49.0551 | 18.7795 | 1474.2035
1633429 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 431679/90420 K TR1/09 Tümen 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 13:45 | 2021-04-10 14:17 | 0.53611 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.2923 | 0 | 0 | 0 | 3.2543 | 0 | 0 | 8.5466
1633431 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111044/15760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 13:54 | 2021-04-10 14:56 | 1.0317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151
2039972 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433570/92810 K ÇAMLICA KÖK TRF AG ÇKŞ ŞLT C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 13:55 | 2021-04-10 14:05 | 0.16667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1955
2039956 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 260191/27755 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 14:00 | 2021-04-10 14:15 | 0.25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5372 | 0 | 0 | 0 | 0.4238 | 0 | 0 | 0.961
1633432 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806484/MALKARA 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 14:02 | 2021-04-10 14:45 | 0.72056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8977 | 0 | 1.123 | 0 | 13.0207
1633443 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 305313/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 14:02 | 2021-04-10 15:51 | 1.8153 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0641 | 0 | 0 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 2.7921
1633434 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815279/94420 NOLU DM İBRİKTEPE 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 14:16 | 2021-04-10 14:29 | 0.21556 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 8.8998 | 0 | 0 | 0 | 12.576 | 0 | 0 | 21.4758
1633445 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840343/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 14:27 | 2021-04-10 14:38 | 0.18028 | 0 | 979 | 3 | 4 | 7 | 144 | 2 | 0 | 0 | 32.0857 | 3.9132 | 0.2778 | 10.0071 | 12.7186 | 3.275 | 0 | 62.2774
13037063 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783945/DTR1/36 ->> (783945) AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 14:31 | 2021-04-10 15:06 | 0.58333 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 70.3778 | 0 | 0 | 0 | 9.6223 | 0 | 0 | 80.0001
1633437 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1817371/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-04-10 15:22 | 2021-04-10 20:25 | 5.0458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4146
1633438 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455087/94076 İ TR62 KURTULUŞ O TRF AG ÇKŞ ŞLT E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 15:35 | 2021-04-10 16:40 | 1.0836 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9256 | 0 | 0 | 0 | 0.3194 | 0 | 0 | 4.245
1633451 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70010/TR/33 DM ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 15:40 | 2021-04-10 17:59 | 2.3247 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 107.1327 | 0 | 0 | 0 | 27.1582 | 0 | 0 | 134.2909
1633454 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 70010/FİDER-4 ŞEHİR-1 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 16:15 | 2021-04-10 18:12 | 1.9428 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 89.7767 | 0 | 0 | 0 | 22.4838 | 0 | 0 | 112.2605
1633462 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335637/TR2/14TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 16:20 | 2021-04-10 17:00 | 0.66 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6889 | 0 | 0 | 0 | 0.3799 | 0 | 0 | 2.0688
1633457 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 1039523/KUMBAĞ LİMAN İÇİ DTT AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 16:37 | 2021-04-10 17:21 | 0.72639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0.2965 | 0 | 0 | 0.4585
1633458 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1830923/42052 TRKEREMTEMEL AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 16:57 | 2021-04-10 19:09 | 2.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.441 | 0 | 0 | 4.441
1633467 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829732/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 17:23 | 2021-04-10 18:00 | 0.60972 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16.6276 | 0 | 0.7393 | 0 | 7.0593 | 0 | 0 | 24.4262
1633468 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898877/ORUÇLU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 17:25 | 2021-04-10 17:48 | 0.38917 | 2 | 1127 | 6 | 7 | 8 | 171 | 0 | 0 | 0.8295 | 90.579 | 9.7003 | 0.5217 | 38.7584 | 45.1767 | 0 | 0 | 185.5656
1633485 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | SDK Çıkışı | 489214/Uzk. D-ATALAR CAD BEZİRCİ SOKAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 17:56 | 2021-04-10 18:34 | 0.625 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7918 | 0 | 0 | 0 | 2.4524 | 0 | 0 | 8.2442
1633471 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652805/TR-29 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 18:21 | 2021-04-10 18:41 | 0.33194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2938 | 0.2034 | 12.8596 | 0 | 0 | 13.3568
1633490 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621366/HACIFAKLI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 18:28 | 2021-04-10 19:10 | 0.70111 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4586 | 0 | 0 | 0 | 2.2082 | 0 | 0 | 7.6668
1633473 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202246/B ÇIKIŞI HOŞKÖY İÇİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 19:00 | 2021-04-10 20:01 | 1.015 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.9472 | 0 | 0 | 0 | 6.8267 | 0 | 0 | 22.7739
1633494 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15526582/41500 DM1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 19:14 | 2021-04-10 20:42 | 1.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7288
1633493 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26110/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 19:16 | 2021-04-10 20:13 | 0.94556 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1545 | 0 | 0 | 0 | 2.5841 | 0 | 0 | 20.7386
1633491 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 858276/B.ESKİ FERSAH KÖK KIRKLARELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 19:20 | 2021-04-10 19:53 | 0.54528 | 0 | 184 | 0 | 8 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 26.9973 | 0 | 0.9898 | 0.335 | 7.0345 | 12.3664 | 0 | 47.723
2039982 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 19:26 | 2021-04-10 19:51 | 0.41667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0864 | 0 | 2.0221 | 0 | 0 | 0 | 2.1085
1633499 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804396/92712 K SULUCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 20:00 | 2021-04-10 20:46 | 0.76694 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7882 | 0 | 0 | 0 | 1.3452 | 0 | 0 | 8.1334
1633478 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334706/43000 TR 1 TR. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 20:14 | 2021-04-10 21:18 | 1.0622 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6754
1633502 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804396/92724 K ORHANİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 20:32 | 2021-04-10 21:04 | 0.53417 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3596 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 2.8236
1633521 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488050/Uzk. A-İHLAS EVLERİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 20:33 | 2021-04-10 21:02 | 0.48861 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8.2058 | 0 | 0 | 0 | 8.0197 | 0 | 0 | 16.2255
1633504 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659907/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 20:55 | 2021-04-10 22:37 | 1.7047 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1981
1633523 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 488050/Uzk. B-SOL TARAF İLK BAKS | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 21:30 | 2021-04-10 22:08 | 0.62917 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10.3467 | 0 | 0 | 0 | 9.4503 | 0 | 0 | 19.797
1633526 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267970/27285 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-10 23:58 | 2021-04-11 00:55 | 0.94639 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.2609 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0.5479
1633507 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336633/43140 DM1/8 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 00:34 | 2021-04-11 01:07 | 0.54694 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7302
11233155 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80220/80240 NOLU DM (K-27 )ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 01:47 | 2021-04-11 01:54 | 0.11667 | 0 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 47.3575 | 0 | 0 | 0 | 2.8614 | 0 | 0 | 50.2189
11233140 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80200/80200 NOLU DM(K-2 HACIKUŞLAR)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 01:58 | 2021-04-11 02:00 | 0.033333 | 0 | 2971 | 0 | 1 | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 31.8808 | 0 | 0.0009 | 10.4314 | 5.0411 | 0 | 0 | 47.3542
1633508 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724982/25660 NOLU MEZBAHA TRAFO İSTASYONU | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 02:32 | 2021-04-11 03:18 | 0.76778 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.867 | 0 | 0 | 0 | 0.8843 | 0 | 0 | 7.7513
11233208 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50552/DM32A ÇIK. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 04:36 | 2021-04-11 04:42 | 0.099722 | 1 | 6856 | 0 | 13 | 10 | 1391 | 0 | 8 | 0.1367 | 120.5034 | 0 | 0.3252 | 61.8149 | 72.3501 | 0 | 1.9601 | 257.0904
1633531 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756257/EMLAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 05:51 | 2021-04-11 06:12 | 0.35417 | 0 | 3041 | 0 | 9 | 2 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 106.6466 | 0 | 0.2546 | 9.8165 | 112.3417 | 0 | 0 | 229.0594
1633532 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831525/Uzk. ALTINYAZI DM KÖMÜR OCAKLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 06:16 | 2021-04-11 07:02 | 0.76944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6386 | 0 | 34.6386
13037068 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807001/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 06:20 | 2021-04-11 06:35 | 0.25 | 1 | 707 | 4 | 3 | 18 | 101 | 8 | 0 | 0.2367 | 29.1094 | 0.5075 | 0.0653 | 10.2362 | 6.1649 | 29.7399 | 0 | 76.0599
13037052 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93100/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 06:21 | 2021-04-11 06:36 | 0.25 | 0 | 626 | 2 | 2 | 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 25.3842 | 0.2829 | 0.0213 | 0.8187 | 5.4918 | 1.5945 | 0 | 33.5934
1633534 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15794/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 06:45 | 2021-04-11 07:24 | 0.64194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4929 | 0 | 0 | 0 | 3.8182 | 0 | 0 | 4.3111
1633536 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885502/HACIFAKLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 06:48 | 2021-04-11 06:49 | 0.025833 | 2 | 612 | 5 | 4 | 11 | 103 | 1 | 2 | 0.0493 | 3.0119 | 0.1932 | 0.0197 | 0.685 | 1.3619 | 0.2776 | 1.1723 | 6.7709
1633537 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827007/Uzk. SULTANŞAH ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 07:08 | 2021-04-11 07:19 | 0.18333 | 0 | 945 | 5 | 5 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 22.5592 | 4.2152 | 0.3674 | 1.7788 | 6.4572 | 0 | 0 | 35.3778
1633538 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 07:30 | 2021-04-11 07:31 | 0.016111 | 1 | 1455 | 0 | 8 | 16 | 167 | 6 | 0 | 0.005 | 2.8884 | 0 | 0.0273 | 1.3798 | 0.9378 | 3.1436 | 0 | 8.3819
1633512 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878538/MALKOÇLAR GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 07:36 | 2021-04-11 08:25 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.438 | 0 | 0 | 0 | 145.438
1633513 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701684/15300 NOLU DM KUMBAĞ ESENKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 07:39 | 2021-04-11 07:41 | 0.025556 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4376 | 0 | 0 | 0 | 0.0194 | 0 | 0 | 0.457
1633514 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703289/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 07:42 | 2021-04-11 08:44 | 1.0344 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.676 | 0 | 0 | 0 | 0.4217 | 0 | 0 | 7.0977
1633515 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878077/TERZİDERE ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 08:05 | 2021-04-11 09:39 | 1.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.4067 | 0 | 0 | 0 | 286.4067
1633540 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786134/TR15 VELİMEŞE AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 08:08 | 2021-04-11 15:00 | 6.8642 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 118.2561 | 0 | 0 | 0 | 45.0512 | 0 | 0 | 163.3073
1633517 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756522/SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 08:14 | 2021-04-11 09:26 | 1.2033 | 1 | 2178 | 6 | 40 | 3 | 1321 | 1 | 0 | 3.0665 | 559.8968 | 41.8708 | 16.6585 | 32.1502 | 542.4777 | 2.8322 | 0 | 1198.9527
1633541 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Direği | 630434/VİZE DM2-TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 08:52 | 2021-04-11 09:52 | 1.0031 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6862
3014606 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780169/GOLF DM>(780169)SANAL/SÜRTAŞ/ÜSTÜN | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-11 09:06 | 2021-04-11 13:40 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1431 | 0 | 183.3188 | 0 | 183.4619
5005781 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840067/ÖZTÜRKLER YEM FAB.ENH.ÇIKIŞ HÜCRESİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-11 09:15 | 2021-04-11 17:30 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.2611 | 0 | 961.2611
2039983 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201402/B ÇIKIŞI KAHVE TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 09:30 | 2021-04-11 11:25 | 1.9239 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3356
3014608 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411396/81910 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-11 09:30 | 2021-04-11 13:00 | 3.5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6442
1633546 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787480/DM2/25 ->> (787480) MURATLI HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 10:29 | 2021-04-11 10:30 | 0.016667 | 1 | 104 | 1 | 0 | 20 | 40 | 7 | 0 | 0.0214 | 0.3349 | 0.0092 | 0 | 1.6917 | 0.3313 | 0.7486 | 0 | 3.1371
1633547 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825056/SSK KABİN ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 10:37 | 2021-04-11 11:10 | 0.54444 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 72.4479 | 0 | 0 | 0 | 28.1679 | 0 | 0 | 100.6158
1633549 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892197/892197_TRP03_TRP04 DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 11:29 | 2021-04-11 11:30 | 0.013056 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.5342 | 0 | 0 | 0 | 0.31041 | 0 | 0 | 0.84461
11233171 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33681/EMLAKLAR DM2/TR05 OLİMPİK HAVUZ(2016) | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 11:55 | 2021-04-11 12:02 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5682 | 0 | 0 | 0 | 1.9759 | 0 | 0 | 3.5441
1633570 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807473/92204 K Kılıçköy TR 3 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 12:31 | 2021-04-11 13:38 | 1.1125 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0302 | 0 | 0 | 0 | 0.9806 | 0 | 0 | 11.0108
1633573 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15361939/41580 DM17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 13:48 | 2021-04-11 15:11 | 1.3828 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4256
1633568 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514087/85099 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 14:00 | 2021-04-11 14:11 | 0.18889 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 3.294
2039979 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620501/CEVİZKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 14:30 | 2021-04-11 15:30 | 1 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.3803 | 0 | 0.3629 | 0 | 0.2478 | 0 | 0 | 14.991
1633577 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28251170/40330 DM3/11A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 14:41 | 2021-04-11 15:14 | 0.55361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2079 | 0 | 0 | 4.2079
1633558 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13317190/40720 DM6/6A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 15:25 | 2021-04-11 16:36 | 1.1881 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6813
2039985 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 515265/Uzk. B-ESKİ TRAFO TARFI BAKS | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 15:30 | 2021-04-11 15:48 | 0.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6199 | 0 | 0 | 0 | 0.5452 | 0 | 0 | 2.1651
1633581 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 707370/20085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 15:50 | 2021-04-11 16:03 | 0.21389 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.6378 | 0 | 0 | 0 | 3.5124 | 0 | 0 | 11.1502
1633603 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490249/Uzk. F-AÇI ÇEŞME SOKAK BAKS | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 16:18 | 2021-04-11 17:54 | 1.6031 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1178 | 0 | 0 | 0 | 1.6345 | 0 | 0 | 11.7523
1633604 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431655/90830 K TR1/55 Cezaevi TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 16:22 | 2021-04-11 17:48 | 1.435 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8784 | 0 | 0 | 0 | 1.9184 | 0 | 0 | 2.7968
1633605 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433830/92912 K ŞÜKRÜKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 16:23 | 2021-04-11 17:08 | 0.74639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9062 | 0 | 0 | 1.9062
11233184 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | Abone Tesisi | 634703/SERGEN TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 16:43 | 2021-04-11 17:00 | 0.28333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.2485 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 1.5375
1633584 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865455/B.ESKİ DM2-TR1 DM2-TR25 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 17:03 | 2021-04-11 17:17 | 0.23472 | 0 | 998 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 47.1675 | 0 | 0.0173 | 0 | 9.7905 | 0 | 0 | 56.9753
1633585 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725887/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 17:05 | 2021-04-11 18:04 | 0.98556 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9274 | 0 | 0 | 0 | 0.0253 | 0 | 0 | 4.9527
1633587 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336124/43824 B.YON. TR 33 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 17:15 | 2021-04-11 18:25 | 1.1719 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5633 | 0 | 0 | 8.0225 | 0.2177 | 0 | 0 | 14.8035
2039986 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600093/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 17:23 | 2021-04-11 17:46 | 0.38333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0989
1633588 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 17:38 | 2021-04-11 17:56 | 0.30028 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7463 | 0 | 12.1149 | 0 | 0 | 0 | 48.8612
11233188 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 473234/95828 E ENEZ S VLLR TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 18:07 | 2021-04-11 18:51 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5186
1633592 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 115839/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 18:25 | 2021-04-11 19:43 | 1.3081 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2164
3014615 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787480/DM2/25 ->> (787480) MURATLI HATTI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-11 18:30 | 2021-04-11 19:30 | 1 | 1 | 104 | 1 | 0 | 20 | 40 | 7 | 0 | 1.4565 | 22.8587 | 0.4515 | 0 | 102.339 | 20.8957 | 36.1142 | 0 | 184.1156
1633593 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263033/27796TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 18:38 | 2021-04-11 20:04 | 1.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3933 | 0 | 0 | 0.3933
1633615 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 473234/95202 E ABDÜRAHİM TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 19:52 | 2021-04-11 21:43 | 1.8497 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5673
1633617 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502444/Mrç. SUBAŞI TR2 A-ASKERİYE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 19:56 | 2021-04-11 21:03 | 1.1167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3176 | 0 | 0 | 0 | 7.6851 | 0 | 0 | 20.0027
1633622 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 473234/95104 E BEVREN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 21:52 | 2021-04-11 23:30 | 1.6258 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2906
1633641 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432501/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-11 23:18 | 2021-04-12 00:52 | 1.5681 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.3363 | 0 | 0 | 0 | 1.1449 | 0 | 0 | 41.4812
1633624 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330232/44840 K.YON TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 03:35 | 2021-04-12 04:25 | 0.83333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327
1633625 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601181/56301 TR AG ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 03:55 | 2021-04-12 11:38 | 7.7203 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2129
1633643 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 06:09 | 2021-04-12 07:33 | 1.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.125 | 0 | 0 | 0 | 35.125
1633644 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 06:28 | 2021-04-12 07:29 | 1.0206 | 1 | 527 | 0 | 1 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0.1397 | 108.9232 | 0 | 0.3041 | 38.2282 | 16.2981 | 0 | 0 | 163.8933
1633645 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520839/86018 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 06:44 | 2021-04-12 10:16 | 3.5281 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.1021 | 0 | 0 | 0 | 3.3578 | 0 | 0 | 25.4599
1633629 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816813/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 06:52 | 2021-04-12 09:23 | 2.5169 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 188.5084 | 0 | 0 | 0 | 90.882 | 210.9158 | 0 | 490.3062
1633628 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889918/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 06:53 | 2021-04-12 09:59 | 3.0939 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7303 | 0 | 0 | 0 | 8.1955 | 0 | 0 | 29.9258
1633647 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858601/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 07:54 | 2021-04-12 08:45 | 0.84667 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.0678 | 0 | 0.462 | 0 | 4.8314 | 0 | 0 | 34.3612
1633648 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 601181/AHMETLER GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 08:31 | 2021-04-12 14:48 | 6.2775 | 1 | 1890 | 0 | 0 | 4 | 148 | 1 | 0 | 5.7694 | 2376.577 | 0 | 0 | 1110.8744 | 669.3868 | 2853.1182 | 0 | 7015.7258
1633632 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173900/E ÇIKIŞI-ŞALGAM YOLU ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 08:35 | 2021-04-12 10:00 | 1.4181 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7729 | 0 | 0 | 0 | 1.8538 | 0 | 0 | 5.6267
2039991 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756850/KÖY YOLU D.M ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 08:55 | 2021-04-12 09:15 | 0.33333 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 11.9501 | 0 | 0 | 0 | 9.7206 | 0 | 0 | 21.6707
3014613 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-12 09:00 | 2021-04-12 12:00 | 3 | 0 | 1864 | 1 | 7 | 14 | 319 | 4 | 0 | 0 | 1006.5529 | 4.1413 | 2.2644 | 580.7486 | 402.4111 | 868.343 | 0 | 2864.4613
3014612 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411269/82130 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-12 09:00 | 2021-04-12 13:40 | 4.6667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.8041 | 0 | 0 | 0 | 12.7212 | 0 | 0 | 68.5253
3014601 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772342/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-12 09:01 | 2021-04-12 13:27 | 4.4333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 176.4431 | 0 | 0 | 0.0004 | 135.5192 | 0 | 0 | 311.9627
1633636 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 114816/D ÇIKIŞI-SAĞLIK OCAĞI ÇARŞI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 09:08 | 2021-04-12 09:21 | 0.22556 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.312 | 0 | 0 | 0 | 5.4655 | 0 | 0 | 7.7775
3014610 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 707237/21236 B ÇIKIŞI ŞARKÖY MERKEZ TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-12 09:18 | 2021-04-12 16:18 | 7 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78.5717 | 0 | 0 | 0 | 46.3164 | 0 | 0 | 124.8881
1633637 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 889918/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 09:20 | 2021-04-12 12:17 | 2.9444 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.1026 | 0 | 0 | 0 | 9.6737 | 0 | 0 | 31.7763
1633631 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407426/81110 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 09:55 | 2021-04-12 11:13 | 1.3061 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.7801 | 0 | 0 | 0 | 45.1203 | 0 | 0 | 55.9004
1633666 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 747263/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 10:11 | 2021-04-12 10:22 | 0.18083 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.3251 | 0 | 0.0023 | 0 | 1.2955 | 0 | 0 | 3.6229
1633668 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451655/94654 İ SARPDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 10:31 | 2021-04-12 12:25 | 1.8961 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9733
1633669 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898877/ORUÇLU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 10:47 | 2021-04-12 11:33 | 0.76611 | 2 | 1127 | 6 | 7 | 8 | 171 | 0 | 0 | 1.5679 | 171.2075 | 20.1089 | 1.0813 | 97.7526 | 108.82 | 0 | 0 | 400.5382
1633672 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33651/DM26/TR25 ÇIKIŞI (OMURTAK+USLUER+BEDESA) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 11:12 | 2021-04-12 11:59 | 0.78167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6967 | 0 | 0 | 163.6076 | 164.3043
2039992 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473242/95828 E ENEZ S VLLR TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 11:13 | 2021-04-12 11:42 | 0.48333 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3164 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 3.3171
1633673 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334560/43214 TR 31 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 11:24 | 2021-04-12 12:10 | 0.76667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7547 | 0 | 0 | 0 | 0.8822 | 0 | 0 | 2.6369
1633674 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745430/20000 DM 1 - DM 2 DM 3 RİNG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 11:31 | 2021-04-12 11:42 | 0.18667 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.042 | 0 | 0 | 0 | 1.613 | 0 | 0 | 8.655
1633676 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25975/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 11:37 | 2021-04-12 12:36 | 0.98194 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.0723 | 0 | 0 | 0 | 10.8636 | 0 | 0 | 31.9359
1633684 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 122590/13300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 12:23 | 2021-04-12 13:14 | 0.84444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1742 | 0 | 0 | 1.1742
1633692 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261268/27340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 13:45 | 2021-04-12 14:27 | 0.70444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4649 | 0 | 0 | 0 | 0.0697 | 0 | 0 | 0.5346
3014595 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 122590/TUĞLACILAR LİSESİ DM AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-12 14:09 | 2021-04-12 15:09 | 1 | 0 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 195.6094 | 0 | 0 | 0 | 47.2125 | 0 | 0 | 242.8219
1633709 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898900/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 14:19 | 2021-04-12 15:49 | 1.5064 | 0 | 187 | 3 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 61.0943 | 33.5501 | 0.0002 | 79.4757 | 46.3145 | 0 | 0 | 220.4348
1633707 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 49359607/92360 K MECİDİYE TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 14:19 | 2021-04-12 16:14 | 1.9194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
1633694 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721860/25890 NOLU TRAFO KARACAHALİL TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 14:38 | 2021-04-12 15:19 | 0.68778 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.135 | 0 | 0 | 0 | 0.9811 | 0 | 0 | 13.1161
1633715 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451901/94422 İ İBRİKTEPE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 15:12 | 2021-04-12 17:05 | 1.8789 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5221
1633728 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787480/DM2/25 ->> (787480) MURATLI HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 16:25 | 2021-04-12 16:27 | 0.033611 | 1 | 104 | 1 | 0 | 20 | 40 | 7 | 0 | 0.0429 | 0.6735 | 0.0181 | 0 | 4.4079 | 0.8578 | 3.9813 | 0 | 9.9815
1633729 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761756/42125 NOLU DM / DM 11 GİRİŞ/ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 16:44 | 2021-04-12 17:38 | 0.90194 | 0 | 481 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 111.2555 | 0 | 0 | 21.1527 | 38.2651 | 0 | 0 | 170.6733
11233251 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761518/42400 NOLU DM/4R TARAFI (761518) | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 17:00 | 2021-04-12 17:25 | 0.41667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 78.8408 | 0 | 164.9358 | 0 | 244.7146
1633744 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 17:14 | 2021-04-12 17:39 | 0.41944 | 0 | 2 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4379 | 65.609 | 0 | 15.7222 | 0 | 0 | 0 | 81.7691
1633745 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491560/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 17:19 | 2021-04-12 18:22 | 1.0567 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 2.1678 | 0 | 0 | 3.1917
13037108 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15182490/KUMBAĞ ALTINKENT DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 17:20 | 2021-04-12 17:27 | 0.11667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0381
1633730 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731565/RECLOSER DMBSLAR GRB. AVLOBSI-K.KRKRLI Ç | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 17:47 | 2021-04-12 18:02 | 0.24833 | 0 | 79 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.5085 | 0.2123 | 0.0044 | 0 | 1.0029 | 0 | 0 | 3.7281
1633731 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | Abone Tesisi | 414711/86021 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 18:04 | 2021-04-12 21:33 | 3.4811 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6512
1633733 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 30339555/PNR 41430 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 18:31 | 2021-04-12 19:08 | 0.62389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1613
11233255 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821523/95822 E ENEZ S VLLR TR4 TRF GENEL BKM | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 18:40 | 2021-04-12 19:05 | 0.41667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5514 | 0 | 0 | 0 | 0.0111 | 0 | 0 | 1.5625
1633734 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 39189132/41357 TR3/22 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 18:46 | 2021-04-12 19:53 | 1.1158 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.046 | 0 | 0 | 0 | 2.0392 | 0 | 0 | 10.0852
1633753 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230253/20290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 19:38 | 2021-04-12 20:05 | 0.44667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4118
1633754 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 9453850/B ÇIKIŞI KAHVE TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 19:40 | 2021-04-12 21:26 | 1.7739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9328 | 0 | 0 | 0 | 0.0649 | 0 | 0 | 0.9977
1633759 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815001/94610 NOLU DM ESETÇE TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 19:43 | 2021-04-12 20:12 | 0.47917 | 0 | 1586 | 14 | 7 | 10 | 277 | 0 | 0 | 0 | 198.7238 | 48.9825 | 0.9798 | 20.1637 | 59.4015 | 0 | 0 | 328.2513
1633757 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805836/MALKARA 2 YENİMUHACIR FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 19:44 | 2021-04-12 20:05 | 0.35194 | 0 | 858 | 0 | 3 | 18 | 95 | 11 | 0 | 0 | 76.0959 | 0 | 0.1917 | 42.109 | 19.3835 | 104.4704 | 0 | 242.2505
1633760 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92428/92428 NOLU DM ERİKLİ SHL DM1 TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 19:45 | 2021-04-12 20:27 | 0.70806 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4858
1633738 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800915/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 19:50 | 2021-04-12 20:40 | 0.83889 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 97.9063 | 0 | 0 | 0 | 4.5615 | 0 | 0 | 102.4678
1633739 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92492/92492 NOLU DT ERİKLİ SHL TR 3-5-6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 20:02 | 2021-04-12 21:33 | 1.5183 | 1 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2.7818 | 102.3372 | 0 | 0 | 0 | 15.9207 | 0 | 0 | 121.0397
1633764 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815120/EKUNSAN FABRİKA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 20:13 | 2021-04-12 20:34 | 0.35861 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5197 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 4.7637
1633767 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 10002999/92712 K SULUCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 20:33 | 2021-04-12 22:39 | 2.0981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3765
1633769 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800915/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 21:15 | 2021-04-12 21:46 | 0.52361 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 58.8313 | 0 | 0 | 0 | 2.5906 | 0 | 0 | 61.4219
1633789 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 533241/81370 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-12 23:16 | 2021-04-12 23:46 | 0.50333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2417
1633790 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483361/Uzk. C-KURDUKÖY ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 01:58 | 2021-04-13 02:59 | 1.0247 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078
3014611 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740660/21290 NOLU DM/ŞENKÖY KÖK XLPE (21316) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-13 09:00 | 2021-04-13 09:52 | 0.86667 | 1 | 2676 | 5 | 17 | 4 | 207 | 0 | 0 | 0.4939 | 149.7004 | 4.0163 | 5.7581 | 15.9848 | 48.0267 | 0 | 0 | 223.9802
5005782 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765007/43580 NOLU DM / DM 20 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-13 09:00 | 2021-04-13 11:15 | 2.25 | 0 | 1471 | 0 | 0 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 682.4992 | 0 | 0 | 18.1659 | 255.5435 | 0 | 0 | 956.2086
5005783 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761116/42070 NOLU DM / DM 3/14 ÇIKIŞI (761116) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-13 09:01 | 2021-04-13 12:01 | 3 | 1 | 2289 | 0 | 0 | 2 | 670 | 0 | 3 | 4.5257 | 1849.9556 | 0 | 0 | 157.386 | 997.4099 | 0 | 34.8009 | 3044.0781
1633793 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 70720/FİDER-15 AKIN ENERJİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 09:14 | 2021-04-13 09:29 | 0.25417 | 0 | 2331 | 1 | 31 | 8 | 239 | 2 | 3 | 0 | 125.4366 | 3.005 | 3.7671 | 223.5844 | 58.6212 | 28.6955 | 7.7043 | 450.8141
1633794 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70690/TR/101 - 100 - 102 DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 09:18 | 2021-04-13 12:18 | 2.9917 | 0 | 1066 | 0 | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 676.7361 | 0 | 0.0784 | 224.0718 | 366.1976 | 0 | 0 | 1267.0839
3014596 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801111/90700 NOLU DM TR1-65 MEZBAHA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-13 09:21 | 2021-04-13 15:27 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.043
2040005 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 143273/25950NOLU TRAFO ÇIKIŞ KÖY KAHVESİ KOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 09:23 | 2021-04-13 13:51 | 4.4669 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7792
1633791 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841321/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 09:25 | 2021-04-13 10:10 | 0.75 | 0 | 362 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 45.7681 | 0 | 0.4097 | 0 | 21.0087 | 0 | 0 | 67.1865
1633796 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 455367/94114 İ TR69 ŞABAN HOCA TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 09:59 | 2021-04-13 10:27 | 0.46944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2947
1633798 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 10:14 | 2021-04-13 10:16 | 0.030278 | 0 | 761 | 2 | 0 | 0 | 159 | 3 | 0 | 0 | 6.6548 | 0.0863 | 0 | 0 | 3.0349 | 36.5237 | 0 | 46.2997
1633800 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266182/27215 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 10:50 | 2021-04-13 13:16 | 2.4364 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 61.0527 | 0 | 0 | 0 | 103.009 | 0 | 0 | 164.0617
1633808 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740627/21005 NOLU DM / DM 48 ÇIKIŞI (740570) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 10:51 | 2021-04-13 11:17 | 0.44028 | 1 | 2712 | 5 | 21 | 4 | 218 | 0 | 1 | 0.2444 | 76.5673 | 1.9796 | 3.4963 | 8.1628 | 31.863 | 0 | 0.0764 | 122.3898
2039999 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112849/15375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 11:11 | 2021-04-13 11:58 | 0.78333 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9048 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 4.4158
1633821 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815221/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 11:20 | 2021-04-13 11:21 | 0.016944 | 0 | 506 | 0 | 2 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1.6767 | 0 | 0.0002 | 0.0154 | 0.7399 | 0 | 0 | 2.4322
2040007 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600483/56201 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 11:26 | 2021-04-13 11:55 | 0.48333 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.7287 | 0 | 0 | 0 | 8.8096 | 0 | 0 | 17.5383
1633823 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114230/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 11:31 | 2021-04-13 12:19 | 0.80194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2004
1633811 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435641/92402 K ERİKLİ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 11:42 | 2021-04-13 13:23 | 1.6756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7971 | 0 | 0 | 0 | 0.0068 | 0 | 0 | 0.8039
1633812 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15646821/41214 TR2/19A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-04-13 11:53 | 2021-04-13 13:04 | 1.1878 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0536 | 0 | 0 | 0 | 0.0229 | 0 | 0 | 2.0765
1633827 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889923/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 12:36 | 2021-04-13 14:24 | 1.7919 | 1 | 357 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0.8058 | 90.0102 | 0 | 0.9702 | 0 | 36.0924 | 0 | 0 | 127.8786
1633815 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175538/C ÇIKIŞI-BADEMLİK CAD. TR-28 TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 12:39 | 2021-04-13 13:54 | 1.2503 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 59.2133 | 0 | 0 | 0 | 32.5861 | 0 | 9.6888 | 101.4882
11233343 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 821005/95740 E ENEZ S TRPZ TR9 TRF AYDINLATMA | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 12:47 | 2021-04-13 13:47 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9627 | 0 | 0 | 0 | 0.0575 | 0 | 0 | 5.0202
1633797 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841321/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 13:00 | 2021-04-13 13:24 | 0.405 | 0 | 109 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.7954 | 9.0634 | 0 | 6.1162 | 5.7016 | 0 | 0 | 37.6766
1633818 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87120/Uzk.TR 11/5 GAZİMAHMUT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 13:15 | 2021-04-13 14:03 | 0.8 | 0 | 457 | 0 | 1 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 70.8191 | 0 | 0 | 0 | 77.615 | 0 | 0 | 148.4341
11233345 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 13:16 | 2021-04-13 13:27 | 0.18333 | 0 | 923 | 9 | 2 | 6 | 133 | 3 | 2 | 0 | 36.0795 | 8.8194 | 0.0364 | 8.1452 | 16.5948 | 5.7245 | 0.6868 | 76.0866
1633817 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761756/42125 NOLU DM / DM 11 GİRİŞ/ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 13:17 | 2021-04-13 14:03 | 0.77472 | 0 | 480 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 93.4487 | 0 | 0 | 19.8374 | 34.5753 | 0 | 0 | 147.8614
2040000 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454916/94134 İ TR81 OSMAN USTA TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 13:32 | 2021-04-13 14:06 | 0.56667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0713
1633820 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825756/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 13:44 | 2021-04-13 14:22 | 0.63028 | 0 | 444 | 1 | 4 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 39.2264 | 0.2879 | 1.2215 | 8.5707 | 16.8645 | 0 | 0 | 66.171
2040008 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705158/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | DAHİLİ TRAFO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 14:14 | 2021-04-13 14:23 | 0.15806 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.5115 | 0 | 0 | 0 | 0.8829 | 0 | 0 | 2.3944
1633844 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 14585642/YNK 41600 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 14:31 | 2021-04-13 15:40 | 1.1422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0129
1633832 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 14:38 | 2021-04-13 15:29 | 0.84444 | 0 | 109 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.251 | 9.7885 | 0 | 6.3122 | 5.8652 | 0 | 0 | 39.2169
1633845 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829702/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 14:39 | 2021-04-13 15:37 | 0.96833 | 0 | 151 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.3833 | 0 | 1.4965 | 0 | 10.5841 | 0 | 0 | 34.4639
11233329 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 821005/95826 E ENEZ S VLLR TR6 TRF AYDINLATMA | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 14:51 | 2021-04-13 15:19 | 0.46667 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2706 | 0 | 0 | 0 | 0.0265 | 0 | 0 | 2.2971
1633834 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 413353/80630 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 14:52 | 2021-04-13 16:30 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.518 | 0 | 0 | 5.518
1633835 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170257/B ÇIKIŞI-FATİH ÇİFTLİK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 14:56 | 2021-04-13 15:35 | 0.64389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6804 | 0 | 0 | 0 | 0.1482 | 0 | 0 | 0.8286
11233335 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 15:21 | 2021-04-13 15:31 | 0.16667 | 0 | 923 | 9 | 2 | 6 | 133 | 3 | 2 | 0 | 32.3073 | 8.2067 | 0.0339 | 7.2449 | 14.7752 | 5.1656 | 0.5913 | 68.3249
1633840 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435306/92420 K ERİKLİ S KÖKTR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 15:38 | 2021-04-13 18:49 | 3.1897 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7259 | 0 | 0 | 0 | 14.4611 | 0 | 0 | 22.187
2040010 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 9194821/26030NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KOLU ŞALTER | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 16:24 | 2021-04-13 17:20 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007
1633857 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705275/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 16:43 | 2021-04-13 18:17 | 1.5592 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 69.3435 | 0 | 0 | 0 | 31.6232 | 0 | 0 | 100.9667
1633865 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866513/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 16:48 | 2021-04-13 18:15 | 1.4542 | 0 | 120 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.834 | 16.1397 | 0.1053 | 0 | 19.1408 | 0 | 0 | 71.2198
1633870 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 21691700/94374 İ TURPÇULAR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 17:53 | 2021-04-13 18:53 | 1.0061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3267
1633873 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 300641/43070 TR 38 TR. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 18:09 | 2021-04-13 19:00 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4288
1633874 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 408043/81710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-13 18:21 | 2021-04-13 18:58 | 0.62083 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.206
1633893 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 03:01 | 2021-04-14 04:45 | 1.7333 | 1 | 400 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.6979 | 89.697 | 0 | 0.6918 | 0 | 23.3268 | 0 | 0 | 114.4135
1633895 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 04:53 | 2021-04-14 05:48 | 0.9175 | 1 | 400 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.3673 | 47.2107 | 0 | 0.3622 | 0 | 12.4836 | 0 | 0 | 60.4238
2040012 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105375/14220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 05:50 | 2021-04-14 06:01 | 0.16944 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 0.1572 | 0 | 0 | 2.2562
1633904 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51700/DEMİRYOLU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 06:42 | 2021-04-14 07:00 | 0.3 | 1 | 1573 | 8 | 8 | 15 | 229 | 6 | 1 | 0.0196 | 81.2391 | 57.2078 | 0.2818 | 17.6291 | 27.4515 | 415.3835 | 2.9006 | 602.113
1633896 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734259/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 07:26 | 2021-04-14 08:54 | 1.4711 | 0 | 697 | 0 | 7 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 173.8549 | 0 | 6.4076 | 0 | 48.2599 | 0 | 0 | 228.5224
1633906 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26110/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 07:29 | 2021-04-14 08:29 | 0.99278 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.2329 | 0 | 0 | 0 | 2.776 | 0 | 0 | 21.0089
1633911 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 08:22 | 2021-04-14 08:36 | 0.22611 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.3951 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0 | 0 | 3.5371
1633910 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 08:22 | 2021-04-14 08:23 | 0.0094444 | 0 | 495 | 0 | 3 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1.3479 | 0 | 0.1347 | 0.0488 | 0.7099 | 0 | 0 | 2.2413
1633907 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857057/CT FABRİKA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 08:30 | 2021-04-14 08:47 | 0.28806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0659 | 0 | 0 | 0 | 3.0659
3014614 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801111/90710 K TR1/65 Mezbh DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-14 09:00 | 2021-04-14 13:51 | 4.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4973
1633921 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15368735/41575 DM18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-04-14 09:13 | 2021-04-14 11:16 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3771
1633922 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 16661333/18200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 09:19 | 2021-04-14 10:24 | 1.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1563 | 0 | 0 | 0.1563
2040016 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 9767230/DEDECİK DTT AG ÇIKIŞLARI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 09:57 | 2021-04-14 10:27 | 0.515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12849
1633929 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454788/94572 İ Y KARPUZLU TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 10:29 | 2021-04-14 12:19 | 1.8364 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.932 | 0 | 0 | 0 | 0.7761 | 0 | 0 | 4.7081
2040019 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 722704/26610DEREKÖYTR-1 GENEL BAKIMLARI | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 10:36 | 2021-04-14 13:01 | 2.4247 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.7721 | 0 | 0 | 0 | 7.946 | 0 | 0 | 45.7181
2040015 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110650/18812 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 10:41 | 2021-04-14 11:11 | 0.49861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1113
1633930 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14100/ROMEN PAZARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 10:43 | 2021-04-14 11:00 | 0.27694 | 0 | 2485 | 0 | 0 | 1 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 113.9424 | 0 | 0 | 26.5164 | 1534.0667 | 0 | 0 | 1674.5255
1633932 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 15368735/40362 TR3/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 10:46 | 2021-04-14 11:47 | 1.0125 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 18.8473 | 0 | 0 | 0 | 46.5865 | 0 | 0 | 65.4338
1633934 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700589/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 10:54 | 2021-04-14 11:49 | 0.91778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.5194 | 0 | 141.8516 | 28.425 | 184.6497 | 0.1413 | 355.587
1633935 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263322/27795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 10:54 | 2021-04-14 11:41 | 0.77778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0929 | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 | 0.0985
2040041 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 9936018/Mrç. K.YUSUFLU KÖY TR -2 A-PARK YOL ÇKŞ | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 10:57 | 2021-04-14 11:47 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
1633936 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 11:00 | 2021-04-14 11:01 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8922 | 0 | 0.4182 | 0 | 1.3104
3014593 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761647/42000 NOLU DM / VELİKÖY DM 4 (761647) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-14 11:16 | 2021-04-14 12:10 | 0.9 | 0 | 634 | 0 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 0 | 95.8814 | 0 | 0 | 6.1074 | 87.5766 | 0 | 4.2812 | 193.8466
1633943 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 794479/FİDER-A1 OTOYOL GİŞELER ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 11:19 | 2021-04-14 12:04 | 0.74417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2954 | 0 | 35.1001 | 0 | 0 | 0 | 35.3955
1633944 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 14585452/YNK 41620 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 11:23 | 2021-04-14 13:19 | 1.9369 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6404
1633947 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110727/18800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 11:29 | 2021-04-14 13:32 | 2.0528 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.19 | 0 | 0 | 0 | 3.4458 | 0 | 0 | 23.6358
3014594 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40355/40355 DM BARASI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-14 12:45 | 2021-04-14 14:30 | 1.75 | 1 | 811 | 0 | 0 | 2 | 449 | 0 | 2 | 2.6576 | 259.9262 | 0 | 0 | 15.2091 | 477.8658 | 0 | 56.9572 | 812.6159
13037165 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80650/80650 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 12:46 | 2021-04-14 16:40 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.1253 | 0 | 4.2368 | 344.3621
1633969 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 117944/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 13:29 | 2021-04-14 14:17 | 0.79556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0.895
1633984 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 13986045/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 13:30 | 2021-04-14 14:45 | 1.2531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2586
1633986 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367397/DTTR3/5 ->> (367397) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 13:38 | 2021-04-14 14:19 | 0.68833 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.3532 | 0 | 0 | 0 | 2.9752 | 0 | 0 | 15.3284
1633972 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829756/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 13:47 | 2021-04-14 14:00 | 0.22139 | 0 | 1171 | 10 | 5 | 15 | 199 | 2 | 1 | 0 | 50.191 | 17.5516 | 0.3112 | 32.8133 | 28.4362 | 5.8679 | 2.6321 | 137.8033
1633956 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG/OG Transformatörü | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 13:57 | 2021-04-14 14:25 | 0.46944 | 0 | 1566 | 1 | 5 | 10 | 194 | 1 | 0 | 0 | 130.7288 | 0.2873 | 0.2495 | 26.1241 | 64.4711 | 2.0987 | 0 | 223.9595
1633975 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631270/ÇAVUŞKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 13:57 | 2021-04-14 15:54 | 1.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4363
1633963 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840220/85061 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 14:00 | 2021-04-14 14:11 | 0.18389 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4.6268 | 0 | 0 | 0 | 10.4946 | 0 | 0 | 15.1214
1633990 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 14:01 | 2021-04-14 14:02 | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8758 | 0 | 0.4137 | 0 | 1.2895
1633991 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704093/17400 DM TOFAŞ-BÖBREK HASTANESİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 14:08 | 2021-04-14 14:27 | 0.31056 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.9748 | 0 | 0 | 1.4169 | 26.4507 | 0 | 0 | 28.8424
11233430 | 0 | EDİRNE | HAVSA | Abone Tesisi | 795828/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 14:30 | 2021-04-14 14:50 | 0.33333 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0252 | 0 | 35.5399 | 0 | 1.899 | 0 | 316.3111 | 0 | 353.7752
1633994 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 14:41 | 2021-04-14 14:42 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8758 | 0 | 0.4137 | 0 | 1.2895
1634001 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881668/DM16 ÇIK. | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 14:45 | 2021-04-14 18:16 | 3.5167 | 4 | 582 | 0 | 1 | 9 | 39 | 0 | 0 | 49.7207 | 347.6372 | 0 | 0.1455 | 204.7638 | 292.0428 | 0 | 0 | 894.31
1634002 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 14:46 | 2021-04-14 15:35 | 0.81611 | 0 | 492 | 24 | 4 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 63.8986 | 100.5221 | 1.6637 | 44.8892 | 26.6079 | 0 | 0 | 237.5815
1634004 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731567/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 14:50 | 2021-04-14 15:36 | 0.75944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734
1633995 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 14:51 | 2021-04-14 15:08 | 0.27889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.759 | 0 | 6.9013 | 0 | 21.6603
1633999 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261362/27025 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 15:11 | 2021-04-14 17:35 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6504 | 0 | 0 | 0 | 1.8344 | 0 | 0 | 3.4848
1634007 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 796140/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 15:15 | 2021-04-14 17:05 | 1.8319 | 0 | 69 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.2037 | 0 | 5.3671 | 0 | 11.4528 | 0 | 0 | 55.0236
1634010 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 842965/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 15:26 | 2021-04-14 16:13 | 0.78333 | 0 | 286 | 2 | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 47.1359 | 11.9787 | 0 | 13.6104 | 32.315 | 0 | 0 | 105.04
1634012 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110718/18800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 15:40 | 2021-04-14 17:11 | 1.5167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2635 | 0 | 0 | 0 | 4.155 | 0 | 0 | 9.4185
1634011 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781152/DM26/TR01 ->>(781152) DM26/TR10 | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 15:41 | 2021-04-14 18:12 | 2.5231 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 22 | 10 | 8 | 0 | 6.608 | 0 | 0 | 328.4776 | 98.4917 | 2554.471 | 543.7603 | 3531.8086
1634022 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798764/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 15:45 | 2021-04-14 17:29 | 1.7414 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0342
1634023 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514364/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 15:49 | 2021-04-14 18:15 | 2.4275 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.386
1634014 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 15:57 | 2021-04-14 15:58 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8573 | 0 | 0.3949 | 0 | 1.2522
1634028 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631137/DEVELİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 16:29 | 2021-04-14 17:32 | 1.0436 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3171 | 0 | 0 | 0 | 0.0228 | 0 | 0 | 0.3399
1634032 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889468/DTT1 ÇIK-DM16 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 16:56 | 2021-04-14 18:04 | 1.135 | 2 | 1237 | 0 | 13 | 2 | 251 | 0 | 0 | 2.0941 | 285.5214 | 0 | 5.24 | 20.2426 | 161.5763 | 0 | 0 | 474.6744
1634020 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100352/12360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 17:00 | 2021-04-14 18:36 | 1.6072 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0867 | 0 | 1.2157 | 0 | 0 | 1.3024
1634042 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514364/85065 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 17:02 | 2021-04-14 17:27 | 0.42028 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7429 | 0 | 0 | 0 | 0.6305 | 0 | 0 | 8.3734
1634043 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600002/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 17:23 | 2021-04-14 18:44 | 1.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0.0017
1634047 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740560/21000 NOLU DM / ZRD DM ÇIKIŞI (740560) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 18:06 | 2021-04-14 18:16 | 0.16222 | 2 | 3011 | 7 | 31 | 12 | 309 | 2 | 1 | 0.1458 | 40.4837 | 0.9023 | 1.4569 | 21.649 | 24.6371 | 3.436 | 0.0155 | 92.7263
1634046 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 19019925/TR-152 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 18:06 | 2021-04-14 18:34 | 0.46528 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8793
1634048 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 119953/27696 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 18:23 | 2021-04-14 19:38 | 1.2544 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3682 | 0 | 0 | 0 | 1.2607 | 0 | 0 | 2.6289
1634063 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15462492/41206 DM3/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 18:51 | 2021-04-14 19:28 | 0.61417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2644
1634065 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74072/74072 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 19:24 | 2021-04-14 23:44 | 4.3272 | 0 | 200 | 0 | 6 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 275.6394 | 0 | 10.2967 | 0 | 76.875 | 0 | 0 | 362.8111
1634053 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520843/86018 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 19:55 | 2021-04-14 22:08 | 2.2181 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.1231 | 0 | 0 | 0 | 7.3096 | 0 | 0 | 52.4327
1634068 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 770971/43210 TR 1/10 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 19:59 | 2021-04-14 20:50 | 0.85 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7263 | 0 | 0 | 0 | 1.0111 | 0 | 0 | 5.7374
1634070 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400735/83470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 20:26 | 2021-04-14 21:50 | 1.4019 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.246 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.8797 | 0 | 0 | 3.1328
1634057 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770971/43270 TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ G | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 20:28 | 2021-04-14 21:15 | 0.78333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7318 | 0 | 0 | 0 | 0.1303 | 0 | 0 | 4.8621
1634081 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146667/25520NOLU TRAFO ÇIKIŞ BAĞLAR KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 21:32 | 2021-04-14 22:09 | 0.62472 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5884 | 0 | 0 | 0 | 0.5197 | 0 | 0 | 3.1081
2040028 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 896565/74073 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-14 23:09 | 2021-04-14 23:32 | 0.38333 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.5986 | 0 | 0 | 0 | 0.6318 | 0 | 0 | 16.2304
1634074 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655446/74072 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 00:07 | 2021-04-15 01:22 | 1.2508 | 0 | 113 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.4034 | 0 | 0.6617 | 0 | 6.624 | 0 | 0 | 42.6891
11233474 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 562098/DM31 ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 02:56 | 2021-04-15 03:06 | 0.16667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272
1634075 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25805/25805 NOLU TRAFO IZGAR TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 03:09 | 2021-04-15 04:09 | 0.99194 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.4879 | 0 | 0 | 0 | 5.0208 | 0 | 0 | 36.5087
1634088 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804325/Kşn KORUKLU KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 03:10 | 2021-04-15 03:11 | 0.016389 | 0 | 3879 | 0 | 3 | 5 | 165 | 2 | 2 | 0 | 15.8611 | 0 | 0.023522 | 1.7483 | 2.2962 | 10.706 | 0.31819 | 30.9533
1634089 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807478/92672 YAYLA SHLTR3-3A-4-5-6-DM1-TR15 | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 03:24 | 2021-04-15 06:21 | 2.9564 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 47.2775 | 0 | 0 | 0 | 19.5117 | 0 | 5.9768 | 72.766
1634090 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655395/74072 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 04:02 | 2021-04-15 05:14 | 1.1994 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8774 | 0 | 1.0798 | 0 | 0.7523 | 0 | 0 | 5.7095
1634091 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803963/95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 05:25 | 2021-04-15 05:27 | 0.032778 | 0 | 3319 | 0 | 3 | 0 | 128 | 1 | 2 | 0 | 9.6805 | 0 | 0.0164 | 0 | 1.717 | 0.0224 | 0.3768 | 11.8131
1634093 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803963/95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 05:47 | 2021-04-15 05:48 | 0.020833 | 0 | 3319 | 0 | 3 | 0 | 128 | 1 | 2 | 0 | 9.6805 | 0 | 0.0164 | 0 | 1.717 | 0.0224 | 0.3768 | 11.8131
1634101 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881369/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 05:47 | 2021-04-15 06:57 | 1.1667 | 5 | 3178 | 1 | 3 | 21 | 288 | 0 | 0 | 18.6634 | 413.1746 | 9.3622 | 0.2504 | 222.3602 | 189.7004 | 0 | 0 | 853.5112
1634094 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885425/DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 05:56 | 2021-04-15 05:57 | 0.016944 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0.9964 | 0 | 0 | 0 | 0.4203 | 0.0504 | 0.1437 | 1.6108
1634102 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110841/GAZİOĞLU DM AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 06:29 | 2021-04-15 08:36 | 2.115 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9488 | 0 | 0 | 0 | 17.4112 | 0 | 0 | 21.36
1634103 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885425/DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 07:22 | 2021-04-15 07:23 | 0.016667 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 1 | 0 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 0.4838 | 0.0528 | 0.1826 | 1.7534
1634104 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893220/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 07:34 | 2021-04-15 09:50 | 2.2644 | 0 | 237 | 1 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 120.9778 | 2.4917 | 1.2488 | 33.7321 | 78.0678 | 0 | 0 | 236.5182
1634097 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880779/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 07:45 | 2021-04-15 09:24 | 1.65 | 1 | 285 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 1.1142 | 921.3616 | 0 | 0 | 64.0503 | 98.1189 | 0 | 0 | 1084.645
1634105 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437893/92672 K YAYLA S 3A TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 08:12 | 2021-04-15 10:32 | 2.34 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27.597 | 0 | 0 | 0 | 2.4554 | 0 | 39.2494 | 69.3018
1634098 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827864/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 08:13 | 2021-04-15 08:28 | 0.24861 | 0 | 751 | 0 | 5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 28.1826 | 0 | 0.8019 | 0 | 14.3633 | 0 | 0 | 43.3478
1634106 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793397/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 08:15 | 2021-04-15 10:00 | 1.7567 | 0 | 224 | 4 | 5 | 5 | 27 | 0 | 1 | 0 | 82.1234 | 15.2059 | 3.3443 | 23.8159 | 18.6575 | 0 | 1.7505 | 144.8975
1634107 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 110841/12700 SU BELDESİ DM HUZUREVİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 08:24 | 2021-04-15 09:45 | 1.3447 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7033 | 0 | 0 | 0 | 14.5203 | 0 | 0 | 17.2236
1634109 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798665/TAHAL KÖYÜ(798665 NOLU DİREK) ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 08:34 | 2021-04-15 09:29 | 0.91611 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.4871 | 0 | 0 | 0 | 8.0237 | 0 | 0 | 30.5108
1634110 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788205/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 08:43 | 2021-04-15 09:55 | 1.2075 | 0 | 974 | 0 | 5 | 2 | 131 | 3 | 1 | 0 | 295.9813 | 0 | 3.4702 | 8.0752 | 176.3814 | 121.768 | 32.4705 | 638.1466
1634111 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 73330/73330 TRAFO AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 08:46 | 2021-04-15 09:43 | 0.9525 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 47.3522 | 0 | 0.572 | 0 | 81.1103 | 0 | 11.0959 | 140.1304
1634113 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14292825/ESER YAPI TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 09:04 | 2021-04-15 10:41 | 1.6211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4218 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 1.4328
1634114 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103156/14100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 09:23 | 2021-04-15 10:45 | 1.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4081 | 0 | 0 | 16.4081
1634100 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 450496/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 09:38 | 2021-04-15 10:28 | 0.83389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1387 | 0 | 0 | 0 | 0.0407 | 0 | 0 | 2.1794
2040030 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 437893/92672 YAYLA SHLTR3-3A-4-5-6-DM1-TR15 | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 09:44 | 2021-04-15 11:43 | 1.9833 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23.2608 | 0 | 0 | 0 | 2.2525 | 0 | 35.2092 | 60.7225
3014599 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175798/C ÇIKIŞI-ULUTÜRK APT. TARAFI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-15 10:01 | 2021-04-15 13:01 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1536 | 0 | 0 | 0 | 8.5725 | 0 | 0 | 17.7261
1634119 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 10:29 | 2021-04-15 10:35 | 0.10056 | 0 | 774 | 0 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 11.7995 | 0 | 0 | 0.8175 | 3.8622 | 0 | 0 | 16.4792
1634120 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880749/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 10:33 | 2021-04-15 11:09 | 0.6 | 3 | 285 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 1.5453 | 333.5527 | 0 | 0 | 25.3904 | 41.0647 | 0 | 0 | 401.5531
1634130 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848558/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 10:39 | 2021-04-15 10:44 | 0.083333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2501 | 0 | 9.8016 | 0 | 0 | 0 | 10.0517
1634131 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 86018/86018 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 11:08 | 2021-04-15 13:33 | 2.4086 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57.0749 | 0 | 0 | 0 | 29.6359 | 0 | 0 | 86.7108
1634137 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175798/D ÇIKIŞI-SAĞLIK OCAĞI ÇARŞI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 11:45 | 2021-04-15 15:17 | 3.5383 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6927 | 0 | 0 | 0 | 10.1368 | 0 | 0 | 20.8295
1634150 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15513337/92454 K ERİKLİ S TR10A TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 12:43 | 2021-04-15 18:12 | 5.4881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1958
1634164 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55030/TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 13:37 | 2021-04-15 14:04 | 0.44472 | 0 | 119 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3237 | 0 | 0.1409 | 0 | 8.6997 | 0 | 0 | 19.1643
1634182 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336546/43210 TR 1/10 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 14:39 | 2021-04-15 15:35 | 0.93333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6024 | 0 | 0 | 0 | 9.3171 | 0 | 0 | 14.9195
1634171 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110624/18800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 14:54 | 2021-04-15 16:48 | 1.9069 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4164 | 0 | 0 | 0 | 2.094 | 0 | 0 | 3.5104
1634160 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 556446/13 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 15:00 | 2021-04-15 15:29 | 0.48083 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4193 | 0 | 0 | 0 | 0.4293 | 0 | 0 | 1.8486
1634187 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802400/92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 15:10 | 2021-04-15 15:10 | 0.012222 | 1 | 721 | 1 | 3 | 5 | 98 | 1 | 0 | 0.0037 | 2.1502 | 0.0162 | 0.0154 | 0.1556 | 0.7422 | 0.6611 | 0 | 3.7444
11233532 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 16:07 | 2021-04-15 16:12 | 0.083333 | 0 | 409 | 34 | 9 | 4 | 45 | 8 | 0 | 0 | 6.4608 | 13.9071 | 0.186 | 0.8275 | 2.2123 | 54.1256 | 0 | 77.7193
1634203 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745914/20000 DM 1 KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 16:35 | 2021-04-15 17:11 | 0.59444 | 0 | 385 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 42.2233 | 0 | 0.3251 | 0 | 16.538 | 0 | 0 | 59.0864
1634204 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264264/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 16:46 | 2021-04-15 18:05 | 1.3167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.1369 | 0 | 0 | 0 | 4.5052 | 0 | 0 | 5.6421
1634199 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650550/70530 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 17:35 | 2021-04-15 18:07 | 0.53389 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2844
1634200 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835219/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 17:36 | 2021-04-15 18:58 | 1.3614 | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.9737 | 13.6255 | 0 | 0 | 4.9697 | 0 | 0 | 36.5689
1634221 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336513/43000 TR 1 TR. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 17:39 | 2021-04-15 18:02 | 0.38944 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.7211 | 0 | 0 | 0 | 0.5297 | 0 | 0 | 2.2508
2040048 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600346/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 17:42 | 2021-04-15 17:54 | 0.2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.2514 | 0 | 0 | 0 | 1.718 | 0 | 0 | 3.9694
1634209 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267321/27680 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 17:48 | 2021-04-15 19:01 | 1.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6048 | 0 | 0 | 0 | 1.1701 | 0 | 0 | 1.7749
1634210 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 802327/92912 NOLU DT ŞÜKRÜ KÖY-SEYDİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 17:59 | 2021-04-15 19:03 | 1.0667 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.7308 | 0 | 0.1688 | 0 | 8.4099 | 0 | 0 | 24.3095
1634225 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14527967/40403 DM3/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 19:08 | 2021-04-15 19:30 | 0.37167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1773
1634229 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 817580/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 19:45 | 2021-04-15 20:38 | 0.88528 | 0 | 287 | 2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 88.7315 | 1.7287 | 0 | 0 | 23.1115 | 0 | 0 | 113.5717
1634230 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 413560/80780 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 19:59 | 2021-04-15 20:40 | 0.67694 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.8857 | 0 | 0 | 0 | 9.5525 | 0 | 0 | 36.4382
1634234 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170535/D ÇIKIŞI-CAMİİ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 20:35 | 2021-04-15 21:20 | 0.75139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5669 | 0 | 0 | 0 | 0.7411 | 0 | 0 | 1.308
1634237 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14562610/40403 DM3/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 21:30 | 2021-04-15 22:37 | 1.1119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0675
1634236 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840255/85064 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-15 22:13 | 2021-04-15 22:23 | 0.16722 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5362 | 0 | 0 | 0 | 0.2497 | 0 | 0 | 14.7859
3014618 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 780534/DM18/TR09 EREN OTEL>>(780534)B.KERESTE | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-16 00:53 | 2021-04-16 02:53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1324 | 3.2882 | 34.7778 | 0 | 54.1984
1634218 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 02:31 | 2021-04-16 02:32 | 0.013333 | 0 | 412 | 1 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.3706 | 0.1305 | 0 | 1.1379 | 0.67932 | 0 | 0 | 3.3183
1634261 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888840/OVA KÖYLERİ GRB. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 08:51 | 2021-04-16 10:12 | 1.3478 | 0 | 1184 | 0 | 4 | 3 | 172 | 0 | 0 | 0 | 292.5544 | 0 | 2.4441 | 25.4347 | 142.681 | 0 | 0 | 463.1142
1634266 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756520/SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 09:18 | 2021-04-16 09:44 | 0.42806 | 1 | 2181 | 6 | 40 | 3 | 1332 | 1 | 0 | 1.1434 | 208.8723 | 15.6204 | 6.2149 | 16.1026 | 277.3953 | 2.8258 | 0 | 528.1747
10002961 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375156/DTR1 ŞAHPAZ MUH. ->> (375156) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 09:29 | 2021-04-16 11:24 | 1.9117 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9568
1634244 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 829992/Uzk. A-OG ALTI, SAĞLIK OCAĞI TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 09:30 | 2021-04-16 10:17 | 0.79056 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2975 | 0 | 0 | 0 | 0.8868 | 0 | 0 | 10.1843
3014597 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407937/81810 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-16 09:31 | 2021-04-16 14:11 | 4.6667 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 149.7286 | 0 | 0 | 0 | 17.5147 | 0 | 0 | 167.2433
1634246 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803842/92492 NOLU DT ERİKLİ SHL TR 3-5-6 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 09:53 | 2021-04-16 13:33 | 3.6608 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 121.9656 | 0 | 0 | 0 | 10.7503 | 0 | 0 | 132.7159
1634269 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 884505/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 10:13 | 2021-04-16 10:56 | 0.72333 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30.5743 | 0 | 0 | 0 | 19.8975 | 0 | 0 | 50.4718
1634270 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780997/DM26/TR96 ESK.TABAK>>(39010)ERLÜKS DERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 10:20 | 2021-04-16 10:52 | 0.53833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7022 | 0 | 0 | 1.7022
1634271 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875777/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 10:34 | 2021-04-16 11:14 | 0.67083 | 0 | 297 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.7887 | 0 | 0.2237 | 1.6296 | 20.1561 | 0 | 0 | 56.7981
1634277 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 11:14 | 2021-04-16 11:35 | 0.35417 | 0 | 774 | 0 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 42.5418 | 0 | 0 | 2.905 | 14.019 | 0 | 0 | 59.4658
11233582 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 443426/95214 E KARAİNCİRLİKTR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 11:35 | 2021-04-16 12:05 | 0.5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6245 | 0 | 0.3592 | 0 | 0.1254 | 0 | 0 | 1.1091
1634282 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 884597/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 12:48 | 2021-04-16 15:01 | 2.2142 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 67.7448 | 0 | 0 | 0 | 31.0042 | 0 | 0 | 98.749
1634284 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413278/Edr.DM-15 TR-04 TRAFONUN A ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 13:02 | 2021-04-16 14:10 | 1.1356 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9229 | 0 | 0 | 0 | 1.2338 | 0 | 0 | 2.1567
2040053 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103957/CAMAN DM AG ÇIKIŞLARI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 13:17 | 2021-04-16 14:17 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2784
1634286 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802267/92900 NOLU DM SEYDİ KÖK ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 14:08 | 2021-04-16 15:52 | 1.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4682 | 0 | 0 | 0 | 0.4682
11233592 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473594/95700 E TR6 ÖNCÜ KENT TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 14:11 | 2021-04-16 14:57 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1723 | 0 | 0 | 0 | 1.2738 | 0 | 0 | 1.4461
1634289 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756517/SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 14:35 | 2021-04-16 15:11 | 0.59722 | 1 | 2225 | 6 | 40 | 3 | 1366 | 1 | 0 | 1.4718 | 271.8376 | 20.8346 | 8.003 | 22.1527 | 405.6431 | 3.8123 | 0 | 733.7551
1634290 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80470/80450 NOLU DM (TR-3 KUTLUTAŞ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 14:45 | 2021-04-16 14:56 | 0.18333 | 0 | 1539 | 0 | 2 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 59.3517 | 0 | 0.0545 | 0 | 38.8202 | 0 | 0 | 98.2264
11233611 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | Abone Tesisi | 633529/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 15:09 | 2021-04-16 15:17 | 0.13333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0671
1634305 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 15:30 | 2021-04-16 15:31 | 0.021667 | 0 | 116 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.8575 | 0.0957 | 0 | 5.142 | 1.2361 | 0 | 0 | 7.3313
1634306 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44785/44785 SİNCAP TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 15:34 | 2021-04-16 16:10 | 0.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7.0361 | 0 | 0 | 0 | 39.2559 | 0 | 0 | 46.292
11233613 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801452/92900 NOLU DM SEYDİ KÖK ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 15:42 | 2021-04-16 15:47 | 0.083333 | 1 | 947 | 2 | 15 | 11 | 138 | 2 | 0 | 0.0181 | 13.3439 | 0.3611 | 0.2112 | 4.379 | 4.9807 | 33.619 | 0 | 56.913
1634307 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103156/14100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 16:17 | 2021-04-16 16:51 | 0.57056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4557 | 0 | 0 | 6.4557
1634299 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807539/91242 NOLU DM TR2-31 DOĞA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 16:33 | 2021-04-16 17:05 | 0.53528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0234 | 0 | 37.0234
1634312 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 25225967/95820 E ENEZ S VLLR TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 16:48 | 2021-04-16 18:54 | 2.1011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025
1634313 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105515/14260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 17:01 | 2021-04-16 17:59 | 0.96306 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0015
1634318 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756514/SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 18:16 | 2021-04-16 18:53 | 0.61972 | 1 | 2225 | 6 | 40 | 3 | 1366 | 1 | 0 | 1.6845 | 311.398 | 18.0639 | 7.1867 | 19.7646 | 367.7473 | 2.846 | 0 | 728.691
1634319 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95541/95541 E SAROZ KOÇMAR TR TRF GENEL BAK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 18:30 | 2021-04-16 20:24 | 1.8928 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0298
1634341 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313835/43112 TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 19:11 | 2021-04-16 20:10 | 0.98333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0705
1634345 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 16024479/27110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 19:55 | 2021-04-16 22:10 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0.0034
1634336 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410485/81570 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 20:28 | 2021-04-16 23:09 | 2.685 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.4685 | 0 | 0 | 0 | 1.1767 | 0 | 0 | 17.6452
1634338 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1806330/PNR 41410 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 20:41 | 2021-04-16 21:32 | 0.85778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3285
1634340 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1080426/27745 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 21:10 | 2021-04-17 | 2.8333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8965 | 0 | 0 | 0 | 0.8329 | 0 | 0 | 2.7294
1634352 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15706039/41220 DM2/16 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 22:12 | 2021-04-16 23:30 | 1.3006 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2348
1634363 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 86018/86018 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 22:35 | 2021-04-16 23:17 | 0.69722 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.04 | 0 | 0 | 0 | 5.5621 | 0 | 0 | 24.6021
1634354 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110898/18726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-16 23:29 | 2021-04-17 00:38 | 1.1578 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0662
1634365 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740560/21000 NOLU DM / ZRD DM ÇIKIŞI (740560) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 01:05 | 2021-04-17 01:16 | 0.18167 | 2 | 3011 | 7 | 31 | 12 | 309 | 2 | 1 | 0.1323 | 36.607 | 0.8725 | 1.4092 | 19.0047 | 16.7909 | 2.8683 | 0.0132 | 77.6981
1634374 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760463/40815 NOLU DM / DM 28 ÇIKIŞI (760463) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 06:10 | 2021-04-17 07:15 | 1.0906 | 1 | 2853 | 0 | 0 | 4 | 353 | 0 | 2 | 0.2835 | 1502.7756 | 0 | 0 | 703.2182 | 185.1514 | 0 | 8.3874 | 2399.8161
1634375 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703731/17005 NOLU KUZEY DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 06:56 | 2021-04-17 07:26 | 0.49889 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0.1639 | 0 | 0.3749 | 0 | 40.2312 | 43.2357 | 0 | 84.0057
1634376 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723827/GÖNENCE,KÖYLER İÇME SUYU RECLOSER | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 07:00 | 2021-04-17 09:58 | 2.9597 | 0 | 199 | 1 | 0 | 1 | 34 | 3 | 0 | 0 | 110.8699 | 1.4444 | 0 | 49.0597 | 25.7298 | 376.0907 | 0 | 563.1945
1634377 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825674/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 07:22 | 2021-04-17 08:51 | 1.4761 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.7753 | 0 | 2.0669 | 0 | 1.3054 | 0 | 0 | 20.1476
1634358 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24255/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 07:27 | 2021-04-17 09:05 | 1.6389 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.8793 | 0 | 0.8416 | 0 | 10.3289 | 0 | 0 | 55.0498
1634378 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571352/BESKİ DM2-TR9 APAK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 08:11 | 2021-04-17 09:02 | 0.8475 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5364 | 0 | 0 | 0 | 0.3306 | 0 | 0 | 1.867
1634379 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709550/12673 NOLU DM DAĞYENİCESİ-ŞARKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 08:13 | 2021-04-17 08:14 | 0.023889 | 1 | 702 | 2 | 0 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0.0285 | 2.3999 | 0.0614 | 0 | 0.4133 | 0.6011 | 0 | 0 | 3.5042
3014617 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50150/21 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-17 08:32 | 2021-04-17 12:57 | 4.4167 | 0 | 414 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 312.2157 | 0 | 0 | 47.0193 | 552.238 | 0 | 0 | 911.473
1634381 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706501/12673 NOLU DM DAĞYENİCESİ-ŞARKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 08:33 | 2021-04-17 10:18 | 1.7486 | 0 | 102 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.6369 | 0 | 0 | 3.2124 | 3.8871 | 0 | 0 | 24.7364
1634401 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894431/BİL BETON - KALE NOBEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 09:17 | 2021-04-17 10:14 | 0.94861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.5571 | 7.5764 | 3628.9546 | 0 | 3770.0881
1634388 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481679/Uzk. C-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 09:42 | 2021-04-17 10:53 | 1.1894 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0258 | 0 | 0 | 0 | 5.3665 | 0 | 0 | 9.3923
1634405 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | 856289/DM 6 RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 10:16 | 2021-04-17 10:43 | 0.44556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.4024 | 0 | 0 | 0 | 1.3372 | 0 | 0 | 1.7396
1634397 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33600/SĞLK OCAĞI ARKSI DTT AG ÇKŞ ŞLTRİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 11:10 | 2021-04-17 15:03 | 3.8847 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2083
1634399 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313835/43112 TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 11:32 | 2021-04-17 11:55 | 0.3825 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3045
2040061 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143141/26015NOLU TRAFO ÇIKIŞ KÖY ĞİRİŞİ | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 11:33 | 2021-04-17 12:16 | 0.71667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0504
1634411 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 308942/41200 NOLU DM / DM 2/2 ÇIKIŞI (763149) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 11:36 | 2021-04-17 12:32 | 0.93833 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3597 | 0 | 0 | 0 | 1.4614 | 0 | 0 | 9.8211
1634415 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807288/Kşn KORUKLU KÖK KORUKLU-DANİŞMENTÇKŞ | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 12:27 | 2021-04-17 14:58 | 2.5231 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7408
1634417 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633561/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 12:55 | 2021-04-17 14:43 | 1.8008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5623
1634430 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15460949/41335 DM3/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 13:15 | 2021-04-17 14:10 | 0.92056 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5299 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 2.4899
1634431 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611071/LİMANKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 13:23 | 2021-04-17 13:50 | 0.44583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0777
1634443 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 308942/40250 DM8/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 13:45 | 2021-04-17 14:43 | 0.9675 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9015 | 0 | 0 | 0 | 1.5097 | 0 | 0 | 10.4112
1634444 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 503124/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 14:06 | 2021-04-17 15:06 | 1.0069 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.2206 | 0 | 0 | 9.2244 | 3.6293 | 0 | 0 | 31.0743
2040040 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Direği | 503124/Mrç. MERİÇ TR-7 D-CINAR SOK. | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 14:11 | 2021-04-17 14:51 | 0.66667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5055 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 4.5085
11233684 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80640/80640 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 14:22 | 2021-04-17 14:41 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7825 | 0 | 0.4645 | 27.247
1634445 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 14:33 | 2021-04-17 14:34 | 0.013333 | 1 | 801 | 4 | 5 | 9 | 124 | 3 | 0 | 0.020559 | 2.6646 | 0.522 | 0.031894 | 2.5603 | 1.4039 | 13.0649 | 0 | 20.2682
1634421 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852311/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 15:00 | 2021-04-17 15:15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4278 | 0.3265 | 0 | 0 | 5.7543
1634449 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 16:01 | 2021-04-17 16:17 | 0.26917 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.0354 | 0 | 0 | 0 | 1.3906 | 0 | 0 | 4.426
1634437 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756863/ZEYTİNLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 16:10 | 2021-04-17 17:12 | 1.0347 | 0 | 1086 | 0 | 1 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 121.731 | 0 | 0.0335 | 0 | 38.3836 | 0 | 0 | 160.1481
1634461 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313634/44200 KADIKÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 16:43 | 2021-04-17 17:46 | 1.0528 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2764
1634455 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 170971/20500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 17:20 | 2021-04-17 17:33 | 0.21333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5049 | 0 | 0 | 0 | 0.2862 | 0 | 0 | 0.7911
1634465 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19537395/14200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 17:49 | 2021-04-17 18:30 | 0.6875 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37
1634470 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 18:42 | 2021-04-17 18:43 | 0.012778 | 0 | 86 | 0 | 3 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 0 | 0.0149 | 2.0682 | 0.3012 | 0 | 0 | 2.5344
1634472 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40254/40254 TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 19:00 | 2021-04-17 19:12 | 0.20361 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 90.2164 | 0 | 0 | 0 | 34.608 | 0 | 0 | 124.8244
1634481 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40254/40254 TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 19:18 | 2021-04-17 20:16 | 0.97 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 224.0685 | 0 | 0 | 0 | 83.3776 | 0 | 0 | 307.4461
1634480 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107787/12690 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 20:18 | 2021-04-17 22:22 | 2.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3383
1634505 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782471/DTR3/006 ->> (782471) AG ŞLTR C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 21:09 | 2021-04-17 22:10 | 1.0117 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5243 | 0 | 0 | 0 | 0.1023 | 0 | 0 | 2.6266
1634506 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 19021815/TR-62-A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 21:20 | 2021-04-17 22:34 | 1.2258 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2259 | 0 | 0 | 0 | 26.7231 | 0 | 0 | 27.949
1634507 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781306/DM1/57 P.ŞEMBE PAZ->>(781306)AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 21:38 | 2021-04-17 22:24 | 0.77389 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.4743 | 0 | 0 | 0 | 1.0746 | 0 | 0 | 29.5489
1634497 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802949/KARLIKÖY GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 22:30 | 2021-04-17 23:07 | 0.61972 | 0 | 147 | 3 | 4 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18.4845 | 4.8112 | 0.7792 | 0.1888 | 3.9669 | 0 | 0 | 28.2306
11233695 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802863/KARLIKÖY GRUP ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-17 22:51 | 2021-04-17 23:01 | 0.16667 | 0 | 225 | 5 | 5 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6.912 | 1.6846 | 0.2103 | 0.0513 | 1.6168 | 0 | 0 | 10.475
1634498 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300107/40115 DM5/71 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 01:30 | 2021-04-18 02:24 | 0.90361 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.6433 | 0 | 0 | 0 | 1.7561 | 0 | 0 | 24.3994
11233699 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740560/21000 NOLU DM / ZRD DM ÇIKIŞI (740560) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 01:30 | 2021-04-18 01:50 | 0.33333 | 2 | 3011 | 7 | 31 | 12 | 309 | 2 | 1 | 0.2612 | 72.1927 | 1.6302 | 2.6328 | 35.3894 | 31.7686 | 4.2379 | 0.0236 | 148.1364
1634509 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 86018/86018 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 04:15 | 2021-04-18 06:34 | 2.325 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.7983 | 0 | 0 | 0 | 15.5789 | 0 | 0 | 63.3772
11233700 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800924/90460 NOLU DM TR1-16 KADEMOĞLU ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 05:30 | 2021-04-18 05:55 | 0.41667 | 1 | 3337 | 0 | 7 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0.0272 | 272.3644 | 0 | 0.3756 | 0 | 315.1047 | 0 | 0 | 587.8719
3014647 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789338/PROMAR DM->>(789338)PEPSİ DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-18 06:00 | 2021-04-18 10:17 | 4.2833 | 4 | 1445 | 2 | 3 | 12 | 302 | 9 | 1 | 26.1465 | 1580.1029 | 34.2956 | 2.4144 | 272.3507 | 658.7275 | 5480.9932 | 4.1526 | 8059.1834
1634511 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771376/43190 NOLU DM / SILA KABIN CIKISI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 07:15 | 2021-04-18 07:45 | 0.5 | 5 | 1258 | 1 | 15 | 13 | 168 | 0 | 0 | 3.7378 | 106.1386 | 0.3082 | 0.9523 | 38.0529 | 181.9113 | 0 | 0 | 331.1011
1634521 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756863/ZEYTİNLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 08:02 | 2021-04-18 09:16 | 1.2311 | 0 | 1087 | 0 | 1 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 130.4609 | 0 | 0.0403 | 0 | 35.1942 | 0 | 0 | 165.6954
1634523 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765090/43170 NOLU DM / DM 19 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 08:16 | 2021-04-18 08:18 | 0.033611 | 5 | 1436 | 1 | 15 | 14 | 256 | 1 | 0 | 0.2505 | 8.1191 | 0.0224 | 0.0693 | 2.5697 | 13.3873 | 1.209 | 0 | 25.6273
1634524 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835002/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 08:18 | 2021-04-18 08:21 | 0.048333 | 0 | 735 | 1 | 13 | 3 | 257 | 1 | 0 | 0 | 6.2283 | 0.015 | 0.1654 | 1.6237 | 5.4149 | 0.595 | 0 | 14.0423
1634514 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804898/93204 K PAŞAYİĞİT TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 08:27 | 2021-04-18 09:12 | 0.745 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.1697 | 0 | 0.0005 | 0 | 5.0905 | 0 | 0 | 14.2607
1634515 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50540/25B NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 08:30 | 2021-04-18 09:07 | 0.61111 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 24.1258 | 0 | 0 | 0 | 132.57 | 0 | 0.4153 | 157.1111
3014648 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70740/TR/75 DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-18 09:00 | 2021-04-18 10:00 | 1 | 0 | 1196 | 0 | 1 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 251.2398 | 0 | 0.0265 | 79.971 | 83.8927 | 0 | 0 | 415.13
1634516 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868376/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 09:11 | 2021-04-18 09:43 | 0.52556 | 0 | 389 | 0 | 4 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 45.0316 | 0 | 0.5846 | 9.431 | 15.8069 | 0 | 0 | 70.8541
3014626 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761925/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-18 09:16 | 2021-04-18 10:01 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2699 | 0 | 84.6575 | 0 | 89.9274
3014616 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790239/80550(TR-31)NOLU DM GİRİŞ-ÇIKIŞ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-18 09:38 | 2021-04-18 13:38 | 4 | 0 | 1842 | 1 | 2 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 1447.5249 | 0.2399 | 2.1006 | 0 | 518.5427 | 0 | 11.7808 | 1980.1889
1634525 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773214/44700 NOLU DM / SU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 09:41 | 2021-04-18 10:20 | 0.65 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.217 | 0.4785 | 3.0192 | 0 | 1.8581 | 0 | 9.606 | 0 | 16.1788
1634519 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 855500/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 09:49 | 2021-04-18 10:09 | 0.33361 | 1 | 9977 | 0 | 2 | 2 | 1088 | 1 | 2 | 0.508 | 677.2667 | 0 | 0.1929 | 4.802 | 193.9669 | 57.4228 | 1.075 | 935.2343
1634541 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885425/DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 09:52 | 2021-04-18 09:53 | 0.016111 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 1 | 0 | 1.0929 | 0 | 0 | 0 | 0.5031 | 0.026 | 0.0857 | 1.7077
1634542 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881361/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 09:54 | 2021-04-18 10:20 | 0.42611 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 223.9141 | 0 | 0 | 0 | 15.7716 | 0 | 0 | 239.6857
1634528 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 897604/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 10:11 | 2021-04-18 10:36 | 0.41944 | 0 | 629 | 4 | 9 | 6 | 62 | 0 | 1 | 0 | 55.45 | 5.1478 | 1.0816 | 11.2103 | 17.1511 | 0 | 0.0328 | 90.0736
1634545 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891511/TR/117 DM ENH ÇIKIŞI_RING | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 10:13 | 2021-04-18 10:40 | 0.4475 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 318 | 2 | 6 | 0 | 0.6245 | 0 | 0.2437 | 1.6923 | 99.6675 | 8.4522 | 6.8191 | 117.4993
1634546 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472996/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 10:13 | 2021-04-18 12:54 | 2.6758 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 144.8445 | 0 | 0 | 0 | 40.3518 | 0 | 0 | 185.1963
1634547 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 897604/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 10:29 | 2021-04-18 10:48 | 0.30944 | 0 | 629 | 4 | 9 | 6 | 62 | 0 | 1 | 0 | 39.9219 | 3.7065 | 0.7787 | 8.0713 | 12.3492 | 0 | 0.0236 | 64.8512
3014646 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 802949/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-18 10:40 | 2021-04-18 11:40 | 1 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.2957 | 0 | 0 | 35.5364
1634549 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887586/EVRENCİK-SERGEN ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 10:48 | 2021-04-18 11:26 | 0.63472 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47.3625 | 0 | 0 | 0 | 12.4033 | 0 | 0 | 59.7658
1634551 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM | 40100/ÇERKEZKÖY TEİAŞ TRAFOMERKEZİ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 11:06 | 2021-04-18 12:55 | 1.8158 | 0 | 5499 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 0 | 3 | 0 | 3531.382 | 0 | 0 | 0 | 1572.5462 | 0 | 11.5694 | 5115.4976
1634540 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897357/897357 CEBELLİ - İLDEŞ DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 11:51 | 2021-04-18 12:30 | 0.65417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5779 | 10.8384 | 5.9012 | 3.4255 | 22.743
1634584 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307808/41305 DM3/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 13:02 | 2021-04-18 13:27 | 0.41 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 25.7731 | 0 | 0 | 0 | 4.1856 | 0 | 0 | 29.9587
1634577 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 13:36 | 2021-04-18 13:37 | 0.020833 | 0 | 299 | 26 | 3 | 4 | 34 | 8 | 0 | 0 | 2.1523 | 3.9476 | 0.0414 | 0.2564 | 0.6032 | 7.6623 | 0 | 14.6632
1634578 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83500/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 13:54 | 2021-04-18 14:51 | 0.95694 | 0 | 780 | 3 | 2 | 6 | 139 | 2 | 1 | 0 | 153.5427 | 5.9442 | 0.3137 | 35.0922 | 58.0673 | 7.8775 | 3.1506 | 263.9882
1634580 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651005/TR/137 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 14:45 | 2021-04-18 15:30 | 0.75528 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2195 | 0 | 0 | 0 | 0.0726 | 0 | 0 | 15.2921
1634601 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760835/40105 NOLU DM TR 66-65 ÇIKIŞI (760835) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 14:53 | 2021-04-18 15:20 | 0.4525 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 116.8506 | 0 | 0 | 0 | 46.1103 | 0 | 0 | 162.9609
2040083 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520843/86018 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 16:30 | 2021-04-18 19:14 | 2.7331 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.0094 | 0 | 0 | 0 | 7.4897 | 0 | 0 | 55.4991
3014644 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784876/VELİMEŞE OSB.3->>(784876)COŞKUN KAUÇUK | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-18 17:01 | 2021-04-18 18:56 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.8343 | 0 | 325.8343
1634608 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19546664/18640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 17:03 | 2021-04-18 18:06 | 1.0486 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2191
1634629 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307808/41305 DM3/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 18:13 | 2021-04-18 18:57 | 0.74056 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 47.9355 | 0 | 0 | 0 | 7.4646 | 0 | 0 | 55.4001
1634630 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15105414/92856 K GÖKÇETEPE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 18:13 | 2021-04-18 19:58 | 1.7575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1611
1634631 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404515/80560 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 18:15 | 2021-04-18 19:23 | 1.1336 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74.3475 | 0 | 0.5129 | 0 | 6.9323 | 0 | 0 | 81.7927
1634618 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705468/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 18:18 | 2021-04-18 19:43 | 1.41 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.143 | 0 | 0 | 0 | 4.8778 | 0 | 0 | 21.0208
11233727 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472645/95870 E TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 18:53 | 2021-04-18 19:53 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5709 | 0 | 0 | 0 | 1.0244 | 0 | 0 | 1.5953
1634633 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372524/V.MEŞE DTR.37->>(372524) ALPEK AG ŞLR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 18:53 | 2021-04-18 19:20 | 0.44694 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4968 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 7.3208
1634643 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40254/40254 TR3/15 TR GNL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 19:21 | 2021-04-18 20:00 | 0.65111 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 153.7161 | 0 | 0 | 0 | 55.2491 | 0 | 0 | 208.9652
1634644 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309801/40600 DM7/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 19:27 | 2021-04-18 20:01 | 0.56556 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18.0875 | 0 | 0 | 0 | 5.0825 | 0 | 0 | 23.17
1634636 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366498/DTR1/54-1 NSRTYE KRKOVA GÖÇMNLR SOK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 19:35 | 2021-04-18 22:31 | 2.9353 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 153.0513 | 0 | 0 | 0 | 26.6278 | 0 | 0 | 179.6791
1634638 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550935/52271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 20:05 | 2021-04-18 20:55 | 0.82944 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.7861 | 0 | 0 | 0 | 1.1814 | 0 | 0 | 10.9675
1634652 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3218669/94452 İ SULTAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 20:29 | 2021-04-18 21:46 | 1.2844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5267
2040064 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601249/56351 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 21:00 | 2021-04-18 21:25 | 0.41667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6581 | 0 | 0 | 0 | 0.9363 | 0 | 0 | 2.5944
1634662 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307579/41335 DM3/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 21:32 | 2021-04-18 22:05 | 0.54694 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 22.7519 | 0 | 0 | 0 | 9.7323 | 0 | 0 | 32.4842
1634665 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307579/41335 DM3/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 22:13 | 2021-04-19 02:32 | 4.3208 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 149.3294 | 0 | 0 | 0 | 67.187 | 0 | 0 | 216.5164
1634657 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708274/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-18 23:53 | 2021-04-19 00:37 | 0.73944 | 0 | 421 | 0 | 7 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 61.0553 | 0 | 0.7578 | 0 | 10.5856 | 0 | 0 | 72.3987
11233730 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95828/95828 E ENEZ S VLLR TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 03:21 | 2021-04-19 03:45 | 0.4 | 0 | 229 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.7842 | 0 | 0 | 0.4372 | 0.5609 | 0 | 0 | 6.7823
1634670 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 799646/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 06:31 | 2021-04-19 07:19 | 0.8075 | 0 | 700 | 0 | 2 | 7 | 117 | 1 | 0 | 0 | 88.4841 | 0 | 0.8439 | 50.4264 | 31.0098 | 58.3129 | 0 | 229.0771
1634671 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827864/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 07:20 | 2021-04-19 07:48 | 0.475 | 0 | 751 | 0 | 5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 49.5407 | 0 | 1.1272 | 0 | 21.4973 | 0 | 0 | 72.1652
1634682 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 07:57 | 2021-04-19 10:41 | 2.7369 | 0 | 61 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 26.5653 | 0 | 0 | 186.9503 | 9.9703 | 425.3033 | 0 | 648.7892
1634683 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880211/SALKIM ORMAN ÜRÜNLERİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 08:13 | 2021-04-19 08:40 | 0.45 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.6077 | 0 | 0 | 0 | 1.6439 | 0 | 0 | 15.2516
1634684 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95828/95552 NOLU DT SULTANİÇE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 08:42 | 2021-04-19 09:34 | 0.87222 | 0 | 229 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1588 | 0 | 0 | 1.3474 | 1.9949 | 0 | 0 | 17.5011
1634685 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25970/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 08:43 | 2021-04-19 09:37 | 0.89889 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.1264 | 0 | 3.1545 | 0 | 4.1041 | 0 | 0 | 24.385
1634686 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770143/TR2/6 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 08:55 | 2021-04-19 11:37 | 2.7053 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.6337 | 0 | 0 | 0 | 41.2827 | 0 | 0 | 98.9164
3014624 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313620/44180 KADIKÖY TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-19 09:00 | 2021-04-19 11:09 | 2.15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4036 | 0 | 0 | 0 | 0.5579 | 0 | 0 | 6.9615
11233719 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 310325/BARIŞKENT TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 09:00 | 2021-04-19 09:35 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9777 | 0 | 0 | 0.9777
3014600 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803873/92492 NOLU DT ERİKLİ SHL TR 3-5-6 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-19 09:00 | 2021-04-19 15:05 | 6.0833 | 0 | 411 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 197.5254 | 0 | 0 | 41.3909 | 340.9312 | 0 | 0 | 579.8475
1634689 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264422/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 09:24 | 2021-04-19 11:45 | 2.35 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6777
5005784 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793389/Edr.ESKİKADIN KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-19 09:30 | 2021-04-19 11:35 | 2.0833 | 0 | 224 | 4 | 5 | 5 | 27 | 0 | 1 | 0 | 96.4254 | 17.9887 | 3.9566 | 29.3339 | 24.0523 | 0 | 2.1654 | 173.9223
2040092 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488489/Uzk. C-BARAJ YOLU | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 09:30 | 2021-04-19 10:00 | 0.5 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9312 | 0 | 0.4272 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 5.6344
2040065 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 742527/A ÇIKIŞI ŞARKÖY TARAFI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 09:31 | 2021-04-19 10:01 | 0.5 | 0 | 217 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65.6457 | 0 | 0.0118 | 0 | 6.1198 | 0 | 0 | 71.7773
1634675 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818736/94204 NOLU DT SULAMA TR97-99 GÜMRÜK AYD. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 09:56 | 2021-04-19 10:57 | 1.0167 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0232 | 1.9793 | 0 | 73.0888 | 0 | 0 | 0 | 79.0913
1634694 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 26731174/14225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 10:00 | 2021-04-19 11:31 | 1.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2203 | 0 | 0 | 4.2203
3014645 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704722/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-19 10:00 | 2021-04-19 12:00 | 2 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 158.1764 | 0 | 0 | 0 | 61.9169 | 0 | 0 | 220.0933
1634695 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267263/27765 NOLU TRAFO AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 10:26 | 2021-04-19 11:00 | 0.56667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.687 | 0 | 0 | 0 | 0.8785 | 0 | 0 | 4.5655
2040086 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114768/18605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 10:49 | 2021-04-19 15:49 | 5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.3328 | 0 | 0 | 0 | 6.0682 | 0 | 0 | 59.401
1634701 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 26731174/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 11:11 | 2021-04-19 15:59 | 4.8036 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 187.2521 | 0 | 0 | 0 | 16.0059 | 0 | 0 | 203.258
1634721 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898877/ORUÇLU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 11:28 | 2021-04-19 11:47 | 0.31528 | 2 | 1127 | 6 | 8 | 8 | 171 | 0 | 0 | 0.6302 | 68.8253 | 7.9535 | 0.5988 | 39.1982 | 43.8862 | 0 | 0 | 161.0922
1634724 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437162/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 11:37 | 2021-04-19 13:48 | 2.1847 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.6182 | 0 | 0 | 0 | 0.1151 | 0 | 0 | 15.7333
1634710 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781306/DM1/57 P.ŞEMBE PAZ->>(781306)AG ŞLR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 12:31 | 2021-04-19 14:46 | 2.2428 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.3948 | 0 | 0 | 0 | 4.4589 | 0 | 0 | 72.8537
3014642 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313620/44200 KADIKÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-19 13:00 | 2021-04-19 14:00 | 1 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0193 | 0 | 0.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6215
1634725 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334695/43000 TR 1 TR. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 13:16 | 2021-04-19 14:11 | 0.92444 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 156.4674 | 0 | 0 | 0 | 0.9516 | 0 | 0 | 157.419
2040088 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 371283/DTR-2 GÖÇRLR MYDN>>(371283) AER ÇIKIŞ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 13:50 | 2021-04-19 16:17 | 2.4431 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7454 | 0 | 0 | 0 | 2.6796 | 0 | 0 | 13.425
1634729 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797338/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 13:53 | 2021-04-19 15:14 | 1.3492 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4929
1634730 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 772567/43726 B.YON. TR 24 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 14:27 | 2021-04-19 15:26 | 0.99111 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9325 | 0 | 0.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5627
1634734 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264398/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 14:43 | 2021-04-19 15:02 | 0.31722 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8671 | 0 | 0 | 0 | 4.0999 | 0 | 0 | 5.967
1634735 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 32399888/95740 E ENEZ S TRPZ TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 15:07 | 2021-04-19 17:32 | 2.4244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60489
13037279 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802863/KARLIKÖY GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 15:15 | 2021-04-19 15:40 | 0.41667 | 0 | 225 | 5 | 5 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 14.2422 | 5.6411 | 0.7042 | 0.1631 | 5.8392 | 0 | 0 | 26.5898
1634719 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780055/DM17 ULAŞ OFİS->>(780055)AG ŞLR E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 15:42 | 2021-04-19 17:34 | 1.8653 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1687 | 0 | 0 | 0 | 1.8353 | 0 | 0 | 6.004
1634743 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724313/MÜSTECEP GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 16:39 | 2021-04-19 16:40 | 0.012222 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 0 | 0 | 0 | 0.0952 | 0 | 0 | 0.3779
1634761 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621078/KURUDERE TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 16:40 | 2021-04-19 17:37 | 0.95167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.7409 | 0 | 0 | 0 | 3.0337 | 0 | 0 | 3.7746
1634744 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 310689/44030 EDİRKÖY TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTER C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 17:00 | 2021-04-19 18:01 | 1.0125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0672 | 0 | 0 | 0 | 0.7364 | 0 | 0 | 0.8036
11233799 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 808174/95502 E YENİCE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 17:47 | 2021-04-19 18:20 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5227
1634751 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14669203/91260 K TR2/33 Belkop TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 18:57 | 2021-04-19 21:29 | 2.5272 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2539 | 0 | 0 | 0 | 11.5865 | 0 | 0 | 17.8404
1634755 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 19013543/70690 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 19:09 | 2021-04-19 21:22 | 2.2136 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3302
1634771 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577375/KUMRULAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 19:25 | 2021-04-19 20:28 | 1.0525 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4982
1634754 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787480/DM2/25 ->> (787480) MURATLI HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 19:43 | 2021-04-19 19:44 | 0.016667 | 1 | 104 | 1 | 0 | 20 | 40 | 7 | 0 | 0.0236 | 0.3712 | 0.0071 | 0 | 1.8817 | 0.3699 | 1.3861 | 0 | 4.0396
1634770 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783611/DM2/01>>(783611)DM2/2 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 19:45 | 2021-04-19 20:31 | 0.76556 | 1 | 7985 | 1 | 0 | 22 | 881 | 7 | 0 | 1.1578 | 1407.3273 | 0.3187 | 0 | 105.4914 | 354.136 | 62.5346 | 0 | 1930.9658
1634772 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802659/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 20:12 | 2021-04-19 20:20 | 0.125 | 3 | 11988 | 15 | 40 | 38 | 1127 | 4 | 4 | 0.2404 | 184.8666 | 3.8799 | 1.0009 | 18.4857 | 51.5853 | 8.0897 | 1.0829 | 269.2314
1634775 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 72160/FİDER-4 TÜP MERSERİZE ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 20:42 | 2021-04-19 21:01 | 0.32139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7648 | 0 | 99.064 | 0 | 100.8288
1634782 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894223/TÜP MERSERİZE DM ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 20:51 | 2021-04-20 00:02 | 3.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8953 | 0 | 1039.4312 | 0 | 1056.3265
1634760 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377149/DTR1/54-1 NSRTİYE->>(377149) AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 21:10 | 2021-04-19 22:06 | 0.92694 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.8452 | 0 | 0 | 0 | 16.6867 | 0 | 0 | 33.5319
1634777 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431683/90520 K TR1/31 Tümen 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 21:13 | 2021-04-19 22:01 | 0.80194 | 0 | 174 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.1788 | 0 | 0 | 20.1402 | 1.9599 | 0 | 0 | 58.2789
1634785 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821690/95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 21:26 | 2021-04-19 21:27 | 0.016667 | 1 | 2001 | 2 | 1 | 6 | 108 | 0 | 0 | 0.0031 | 2.5271 | 0.0352 | 0 | 0.2582 | 0.5261 | 0 | 0 | 3.3497
1634778 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821690/95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 21:28 | 2021-04-20 00:25 | 2.9481 | 1 | 2001 | 2 | 1 | 6 | 108 | 0 | 0 | 0.5334 | 438.5824 | 6.3096 | 0 | 43.9643 | 84.143 | 0 | 0 | 573.5327
1634788 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 86018/86018 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 21:31 | 2021-04-19 22:47 | 1.2589 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.6757 | 0 | 0 | 0 | 9.8416 | 0 | 0 | 45.5173
1634780 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116405/17485 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 21:47 | 2021-04-19 22:25 | 0.63194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9738
1634801 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431683/90520 K TR1/31 Tümen 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 22:18 | 2021-04-19 23:08 | 0.82667 | 0 | 174 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.6773 | 0 | 0 | 19.9262 | 1.8277 | 0 | 0 | 59.4312
1634792 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 19533072/14115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 22:43 | 2021-04-19 23:05 | 0.36222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3151 | 0 | 0 | 0.3151
1634794 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 3224223/94050 İ TR55 YENİKENT K TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 23:32 | 2021-04-20 00:50 | 1.305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32559
1634795 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706073/12673 NOLU DM ORUÇBEYLİ KARAÇALI ÇIKIŞ | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-19 23:39 | 2021-04-20 03:20 | 3.685 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.6978 | 0 | 0 | 0 | 3.8085 | 0 | 0 | 16.5063
1634796 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788621/BYZKÖY BLDYE >>(788621)TOP SAHASI TR15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 00:05 | 2021-04-20 00:39 | 0.56056 | 0 | 241 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 24.2336 | 0 | 0.0323 | 0.2082 | 13.5753 | 0 | 0 | 38.0494
2040077 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 807820/94200 İ AKFA KÖK TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 00:43 | 2021-04-20 01:10 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6065 | 0 | 0 | 0.6065
11233779 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806864/93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 01:17 | 2021-04-20 01:23 | 0.1 | 0 | 453 | 1 | 2 | 3 | 68 | 1 | 0 | 0 | 8.5341 | 0.0701 | 0.011 | 0.3675 | 1.6338 | 1.0709 | 0 | 11.6874
2040094 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366498/DTR1/54-1 NSRTİYE->>(366498) AG ŞLR A | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 01:22 | 2021-04-20 03:22 | 2 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 72.4103 | 0 | 0 | 0 | 14.5806 | 0 | 0 | 86.9909
2040093 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366497/DTR1/54-1 NSRTİYE->>(366497) AG ŞLR D | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 01:31 | 2021-04-20 02:31 | 1 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 28.9196 | 0 | 0 | 0 | 12.5121 | 0 | 0 | 41.4317
11233778 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800899/90450 NOLU DM TR1-15 MEKTEP ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 01:45 | 2021-04-20 01:53 | 0.13333 | 1 | 2880 | 0 | 7 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0.0094 | 73.5441 | 0 | 0.1418 | 0 | 106.2293 | 0 | 0 | 179.9246
1634799 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788621/BYZKÖY BLDYE >>(788621)TOP SAHASI TR15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 01:55 | 2021-04-20 03:26 | 1.5203 | 0 | 241 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 59.5575 | 0 | 0.0849 | 0.5537 | 35.2198 | 0 | 0 | 95.4159
1634807 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58350/İNCEKORU DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 02:43 | 2021-04-20 02:44 | 0.016667 | 5 | 1092 | 3 | 7 | 10 | 141 | 1 | 0 | 0.0343 | 2.551 | 0.0078 | 0.0311 | 1.53 | 0.871 | 0.1545 | 0 | 5.1797
1634809 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846082/86018 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 03:31 | 2021-04-20 06:45 | 3.2331 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 66.3625 | 0 | 0 | 0 | 20.4634 | 0 | 0 | 86.8259
1634810 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894220/FİDER-3 TRAKYA DÖKÜM ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 03:49 | 2021-04-20 04:45 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4099 | 0 | 302.9238 | 0 | 307.3337
1634811 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 897285/FİDER-4 TÜP MERSERİZE ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 03:49 | 2021-04-20 04:45 | 0.93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.9238 | 0 | 302.9238
1634823 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829973/Uzk.AKÇADAM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 06:06 | 2021-04-20 06:45 | 0.65083 | 0 | 214 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.667 | 0 | 0.0157 | 0 | 2.0576 | 0 | 0 | 18.7403
1634813 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19528138/17300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 06:54 | 2021-04-20 07:31 | 0.6225 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4433
1634814 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 86018/86018 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 07:36 | 2021-04-20 13:17 | 5.6758 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 133.5229 | 0 | 0 | 0 | 57.7449 | 0 | 0 | 191.2678
1634815 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19544800/17500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 08:01 | 2021-04-20 15:08 | 7.1156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4732 | 0 | 0 | 0 | 6.853 | 0 | 0 | 9.3262
1634816 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732790/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 08:05 | 2021-04-20 09:03 | 0.965 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.1969 | 0 | 2.9656 | 0 | 1.746 | 0 | 0 | 15.9085
3014643 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765216/43702 B.YON. TR 21 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-20 09:00 | 2021-04-20 11:38 | 2.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3784
3014621 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803699/92430 NOLU DM ERİKLİ SHLTR1B ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-20 09:00 | 2021-04-20 15:07 | 6.1167 | 0 | 2251 | 0 | 1 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 617.5294 | 0 | 3.4313 | 0 | 390.902 | 0 | 1.3915 | 1013.2542
1634829 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 659301/73280 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 09:19 | 2021-04-20 10:42 | 1.3839 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3919
2040070 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635434/KIYIKÖY TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 09:27 | 2021-04-20 12:27 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9607
2040069 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105388/14225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 09:40 | 2021-04-20 09:45 | 0.094722 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7532
2040098 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 875737/AKARCA KÖYÜ TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 09:41 | 2021-04-20 11:16 | 1.5833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5178 | 0 | 0 | 0 | 3.4272 | 0 | 0 | 10.945
1634842 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782031/OTOGAR DM3>>(782031) DM3/7+ DM3/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 09:46 | 2021-04-20 10:22 | 0.59444 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 81.0322 | 0 | 0 | 0 | 351.2183 | 0 | 0 | 432.2505
1634843 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880312/SALKIM ORMAN ÜRÜNLERİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 09:52 | 2021-04-20 11:15 | 1.3833 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0458 | 1.0842 | 0 | 0 | 0 | 0.3918 | 0 | 0 | 2.5218
1634844 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 412809/81500 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 10:03 | 2021-04-20 10:48 | 0.745 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1025 | 0 | 9.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6873
2040072 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375256/DTR-2ŞAHPAZKÖYİÇİ ->> (375261) AG ŞLTR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 10:16 | 2021-04-20 15:16 | 5 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.0047 | 0 | 0.6297 | 0 | 13.2597 | 0 | 0 | 75.8941
11233816 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 788600/DTR5/2 BYZKY->>(788600)AG ÇKŞ ŞLTRİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 10:37 | 2021-04-20 11:37 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7869
1634835 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486958/Uzk. B-LASTİKÇİ GÜRKAN TARAFI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 10:38 | 2021-04-20 11:19 | 0.67972 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.6066 | 0 | 0 | 0 | 3.684 | 0 | 0 | 21.2906
11233818 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 300533/40404 DM9/43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 11:07 | 2021-04-20 12:55 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3866
1634845 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867576/ALPULLU DM2-TR1 DM2-TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 11:13 | 2021-04-20 12:12 | 0.98694 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22.3755 | 0 | 0 | 0 | 2.7037 | 131.5446 | 0 | 156.6238
11233742 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365784/DM1/62 MAVLİ BAH.PARK->>(365784)AG ŞLR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 11:16 | 2021-04-20 14:16 | 3 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 129.8205 | 0 | 0 | 0 | 34.4858 | 0 | 0 | 164.3063
1634840 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53700/B.ESKİ DM3-TR18 TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 11:17 | 2021-04-20 11:47 | 0.49278 | 0 | 274 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.8965 | 0 | 0.2946 | 0 | 3.121 | 0 | 0 | 28.3121
11233834 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 300123/40107 TR66 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 11:32 | 2021-04-20 12:11 | 0.65 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.2381 | 0 | 0 | 0 | 6.4833 | 0 | 0 | 17.7214
1634850 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 652925/71031 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 11:49 | 2021-04-20 12:34 | 0.74361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1838
1634852 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868413/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 12:11 | 2021-04-20 13:10 | 0.97583 | 0 | 202 | 0 | 15 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40.0523 | 0 | 3.5168 | 0 | 27.311 | 0 | 0 | 70.8801
1634856 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708273/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 12:52 | 2021-04-20 13:38 | 0.76778 | 0 | 421 | 0 | 7 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 60.8072 | 0 | 0.9832 | 0 | 17.8458 | 0 | 0 | 79.6362
1634867 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895600/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 13:41 | 2021-04-20 15:05 | 1.4025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.8852 | 0 | 0 | 0 | 39.5413 | 0 | 916.7843 | 0 | 959.2108
3014625 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-20 14:00 | 2021-04-20 17:00 | 3 | 0 | 1286 | 0 | 0 | 5 | 146 | 0 | 0 | 0 | 853.2375 | 0 | 0 | 131.4719 | 190.753 | 0 | 0 | 1175.4624
1634885 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54990/YENİKÖY TR GENEL BAKIMLARI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 15:08 | 2021-04-20 16:02 | 0.89556 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 52.0249 | 0 | 0 | 0 | 31.5846 | 0 | 0 | 83.6095
1634886 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600240/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 15:14 | 2021-04-20 15:38 | 0.40472 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 1.1908 | 0 | 0 | 2.6708
1634887 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 15:28 | 2021-04-20 17:25 | 1.9578 | 1 | 400 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.8749 | 112.4475 | 0 | 1.1089 | 0 | 43.4918 | 0 | 0 | 157.9231
1634877 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761982/42180 NOLU DM /KONVEYOR BAND (761979) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 16:13 | 2021-04-20 16:59 | 0.76778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3222 | 0 | 88.8405 | 0 | 105.1627
11233847 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 51755/12 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 16:38 | 2021-04-20 16:48 | 0.16611 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7.6265 | 0 | 0 | 0 | 5.4396 | 0 | 0 | 13.0661
2040104 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Direği | 500731/Mrç. KAVAKLI KÖYÜ TR-1 A-SAĞLIK OC. ÇKŞ | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 16:44 | 2021-04-20 17:36 | 0.86667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.4079 | 0 | 0 | 0 | 8.257 | 0 | 0 | 11.6649
1634891 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 17:03 | 2021-04-20 17:43 | 0.66833 | 1 | 400 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.3143 | 40.3938 | 0 | 0.3726 | 0 | 14.0818 | 0 | 0 | 55.1625
2040106 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621172/KURUDERE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 17:51 | 2021-04-20 18:21 | 0.5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6685 | 0 | 0.3089 | 0 | 0.6987 | 0 | 0 | 1.6761
1634905 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 19529235/13640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 18:13 | 2021-04-20 19:40 | 1.4461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2115
1634907 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | DM | 710201/EMİRALİ-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 18:26 | 2021-04-20 19:21 | 0.92444 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29.0475 | 0 | 0 | 5.8087 | 7.9061 | 0 | 0 | 42.7623
1634898 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400168/83522 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 18:50 | 2021-04-20 19:08 | 0.29528 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.7918 | 0 | 0 | 0 | 1.2257 | 0 | 0 | 6.0175
1634926 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265669/27740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 19:33 | 2021-04-20 21:16 | 1.7128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.8716 | 0 | 0 | 0 | 1.2944 | 0 | 0 | 2.166
1634913 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483496/Uzk. B-KÖY KAHVESİ, OVA ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 20:26 | 2021-04-20 21:35 | 1.1581 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.1564 | 0 | 0 | 0 | 1.2305 | 0 | 0 | 16.3869
11233876 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472235/95564 E SULTANİÇE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 21:01 | 2021-04-20 21:43 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3085 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0.8895
1634928 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 896159/CEYLANKÖY DM - ATAKÖY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-20 21:05 | 2021-04-20 21:43 | 0.62556 | 0 | 387 | 0 | 8 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57.8694 | 0 | 0.8108 | 0 | 119.3684 | 0 | 0 | 178.0486
1634918 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308421/41302 DM3/34 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 01:12 | 2021-04-21 02:13 | 1.0111 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.6263 | 0 | 0 | 0 | 5.7582 | 0 | 0 | 34.3845
1634939 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723496/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 07:33 | 2021-04-21 08:39 | 1.1072 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.1075 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 17.5575
1634920 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807451/Kşn KILIÇKÖY TR2-TR3 ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 08:37 | 2021-04-21 09:34 | 0.945 | 0 | 217 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 38.6459 | 0 | 0.6173 | 0 | 13.333 | 0 | 0 | 52.5962
1634940 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170412/B ÇIKIŞI-KÖY İÇİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 08:37 | 2021-04-21 09:36 | 0.98556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6597
1634941 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25400/ÜÇLER KABİN GİRİŞ ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 08:51 | 2021-04-21 09:51 | 0.99222 | 0 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 360.3845 | 0 | 0 | 0 | 78.9242 | 0 | 0 | 439.3087
3014620 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803739/92450 NOLU DM ERİKLİ SHL TR11 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-21 09:00 | 2021-04-21 14:47 | 5.7833 | 0 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 311.9128 | 0 | 0 | 0 | 345.3137 | 0 | 1.3169 | 658.5434
1634942 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801808/92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 09:12 | 2021-04-21 10:44 | 1.5272 | 2 | 380 | 0 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 4.5509 | 114.9646 | 0 | 1.0141 | 6.2791 | 48.7104 | 0 | 0 | 175.5191
1634943 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485055/Uzk. C-CAMİ TARAFI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 09:16 | 2021-04-21 10:34 | 1.2981 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0801 | 0 | 0 | 0 | 1.7046 | 0 | 0 | 6.7847
1634945 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332468/44760 SEFAALAN TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 09:41 | 2021-04-21 10:30 | 0.81667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5716
2040109 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 09:41 | 2021-04-21 13:10 | 3.4831 | 0 | 168 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76.8786 | 0 | 4 | 8.1706 | 42.1084 | 0 | 0 | 131.1576
1634965 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 6644689/21115 D ÇIKIŞ SAHİL | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 10:05 | 2021-04-21 12:01 | 1.9275 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5827 | 0 | 0 | 0 | 2.1767 | 0 | 0 | 5.7594
1634948 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455183/94074 İ TR60 ÖZEL İDARE TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 10:17 | 2021-04-21 11:00 | 0.70861 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2289
1634967 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725551/ERENLER DM2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 10:18 | 2021-04-21 11:06 | 0.80194 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19.8156 | 0 | 0 | 6.4743 | 13.5089 | 0 | 0 | 39.7988
1634966 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600252/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 10:18 | 2021-04-21 11:47 | 1.4833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1191
1634950 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571766/BESKİ DM3-TR12 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 10:50 | 2021-04-21 11:50 | 0.99694 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0079 | 0 | 0 | 0 | 0.4346 | 0 | 0 | 3.4425
2040078 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 414976/84019 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 10:56 | 2021-04-21 11:21 | 0.41667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313
1634972 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787480/DM2/25 ->> (787480) MURATLI HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 11:15 | 2021-04-21 11:16 | 0.018056 | 1 | 104 | 1 | 0 | 20 | 40 | 7 | 0 | 0.0209 | 0.3277 | 0.0098 | 0 | 2.4129 | 0.4613 | 2.2971 | 0 | 5.5297
1634973 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 801731/90520 K TR1/31 Tümen 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 11:17 | 2021-04-21 12:10 | 0.87833 | 0 | 174 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.4083 | 0 | 0 | 18.6727 | 2.5761 | 0 | 0 | 53.6571
1634958 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368815/DTR2 VAKIFLAR KÖYÜ BENZİNLİK ARKASI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 11:55 | 2021-04-21 13:51 | 1.9342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7521
1634982 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489675/Uzk. B-HAYRABOLU TARAFI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 11:59 | 2021-04-21 13:34 | 1.5894 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.7373 | 0 | 0 | 0 | 6.556 | 0 | 0 | 21.2933
1634976 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 654082/FİDER-11 AYVALI ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 11:59 | 2021-04-21 13:01 | 1.0389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2061
3014627 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 890037/F7 KÖYLER ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-21 12:18 | 2021-04-21 14:20 | 2.0333 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53.9274 | 0 | 0 | 0 | 31.7499 | 0 | 0 | 85.6773
3014630 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336390/43243 DM 74 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-21 13:00 | 2021-04-21 15:00 | 2 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.0979 | 0 | 0 | 0 | 3.3962 | 0 | 0 | 46.4941
1634988 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828454/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 13:12 | 2021-04-21 14:53 | 1.6869 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 57.454 | 0 | 1.7625 | 0 | 9.5785 | 0 | 0 | 68.795
1634989 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104867/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 13:15 | 2021-04-21 16:41 | 3.4289 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1178
1634990 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 852156/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 13:21 | 2021-04-21 14:19 | 0.97167 | 0 | 332 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 56.2505 | 0 | 1.9395 | 0 | 22.1431 | 0 | 0 | 80.3331
1634992 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | KÖK | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 13:47 | 2021-04-21 14:03 | 0.26111 | 0 | 1565 | 1 | 5 | 10 | 194 | 1 | 0 | 0 | 70.303 | 0.1466 | 0.1275 | 13.9375 | 34.4914 | 1.1005 | 0 | 120.1065
1635002 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 558181/6 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 13:49 | 2021-04-21 14:45 | 0.93278 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1036 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 0 | 0 | 3.1517
1635006 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720201/KUYUCU KABİN 477 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 14:15 | 2021-04-21 14:47 | 0.53083 | 0 | 4220 | 2 | 12 | 16 | 772 | 0 | 1 | 0 | 406.424 | 6.8803 | 7.8712 | 23.4838 | 202.8672 | 0 | 4.5151 | 652.0416
1635005 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54376/ORUÇLU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 14:16 | 2021-04-21 14:37 | 0.34778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0285 | 0 | 0 | 0 | 6.4578 | 0 | 0 | 0 | 6.4863
11233915 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376308/DTR-1 DEREGÜN. ->> (376308) AG SLTR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 14:20 | 2021-04-21 14:50 | 0.5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4157 | 0 | 0.0537 | 0 | 0.5749 | 0 | 0 | 1.0443
1634998 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724050/YAĞSAN 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 14:42 | 2021-04-21 14:59 | 0.28778 | 0 | 2851 | 1 | 10 | 27 | 493 | 11 | 2 | 0 | 159.8777 | 0.1243 | 4.5792 | 404.5765 | 143.1676 | 278.6702 | 3.608 | 994.6035
1635000 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 376308/TAYEKS>(788077)FİDER-17 CCC SAKIZ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 14:51 | 2021-04-21 16:01 | 1.1653 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9697 | 0 | 0.1246 | 0 | 1.3162 | 0 | 0 | 2.4105
1635011 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 662189/70760 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 14:52 | 2021-04-21 15:22 | 0.50472 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7753
5005785 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31548/DM2/29 SAMANYOLU ARLĞI (363187)AG ŞLTR A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-21 15:01 | 2021-04-21 17:01 | 2 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 141.9916 | 0 | 0 | 0 | 34.1382 | 0 | 0 | 176.1298
1635021 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 723411/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 15:03 | 2021-04-21 16:37 | 1.5589 | 0 | 594 | 0 | 3 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 182.4755 | 0 | 0.4611 | 0 | 85.2742 | 0 | 0 | 268.2108
1635014 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825611/Uzk. ÖMERBEY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 15:07 | 2021-04-21 15:31 | 0.40389 | 0 | 904 | 1 | 12 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 51.7339 | 0.1905 | 1.8804 | 5.7373 | 17.3442 | 0 | 0 | 76.8863
1635016 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 789101/K.TM(B)>>(789101)KUŞTEPE/E.SEKİZ [F11] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 15:46 | 2021-04-21 17:45 | 1.9739 | 0 | 1629 | 1 | 6 | 7 | 261 | 0 | 0 | 0 | 610.0804 | 21.4729 | 7.5284 | 20.969 | 342.3829 | 0 | 0 | 1002.4336
1635018 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 723098/26250NOLU TRAFO ÇIKIŞ HALI SAHA KOLU | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 15:50 | 2021-04-21 17:20 | 1.5064 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 1.4965
1635017 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815221/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 15:51 | 2021-04-21 15:52 | 0.017222 | 0 | 506 | 0 | 2 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0.0002 | 0.0152 | 0.7509 | 0 | 0 | 2.4143
1635019 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805602/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 16:19 | 2021-04-21 16:30 | 0.1775 | 0 | 3735 | 43 | 15 | 14 | 509 | 0 | 1 | 0 | 128.7686 | 29.6013 | 0.6035 | 13.7509 | 44.2271 | 0 | 2.6372 | 219.5886
1635029 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705609/12673 NOLU DM DAĞYENİCESİ-ŞARKÖY ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 16:45 | 2021-04-21 18:55 | 2.1806 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.7047 | 0 | 0 | 0 | 5.7661 | 0 | 0 | 30.4708
1635037 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10460736/95202 E ABDÜRAHİM TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 17:32 | 2021-04-21 19:15 | 1.7239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5042
1635042 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807001/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 17:33 | 2021-04-21 17:44 | 0.17528 | 1 | 707 | 4 | 3 | 18 | 100 | 8 | 0 | 0.21 | 25.8166 | 0.5314 | 0.0684 | 9.4809 | 6.8892 | 43.5361 | 0 | 86.5326
1635036 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825611/Uzk. ÖMERBEY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 17:35 | 2021-04-21 18:09 | 0.56611 | 0 | 904 | 1 | 12 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 79.5277 | 0.2457 | 2.4243 | 7.2229 | 22.0729 | 0 | 0 | 111.4935
1635043 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798765/Uzk. ÖMERBEY ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 17:38 | 2021-04-21 22:12 | 4.5742 | 0 | 227 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 185.1609 | 0 | 5.7633 | 0 | 27.3049 | 0 | 0 | 218.2291
1635038 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827006/Uzk. DAVUTELİ DM KÖMÜR OCAKLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 17:50 | 2021-04-21 19:36 | 1.7664 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 84.1041 | 0 | 0 | 0 | 40.7344 | 0 | 0 | 124.8385
1635040 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827006/Uzk. KARABÜRÇEK DM SÜLEYMANİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 17:55 | 2021-04-21 19:00 | 1.0764 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 49.4285 | 0 | 0 | 0 | 24.706 | 0 | 0 | 74.1345
1635061 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798765/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 17:57 | 2021-04-21 19:22 | 1.4164 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.7395 | 0 | 0 | 0 | 3.5878 | 0 | 0 | 20.3273
1635063 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633271/TOPÇUKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 18:18 | 2021-04-21 19:55 | 1.6167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8738
1635067 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 120696/17010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 18:59 | 2021-04-21 20:01 | 1.0411 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5142
1635071 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898877/ORUÇLU DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 19:12 | 2021-04-21 19:37 | 0.4125 | 2 | 1127 | 6 | 8 | 8 | 171 | 0 | 0 | 0.9653 | 105.2985 | 7.9697 | 0.6 | 42.6982 | 49.4316 | 0 | 0 | 206.9633
1635073 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 600516/AHMETLER GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 19:24 | 2021-04-21 22:59 | 3.5817 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8687 | 0 | 0 | 0 | 0.3641 | 0 | 0 | 9.2328
1635077 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174057/C ÇIKIŞI-OSMAN BECİT KAHVE TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 19:56 | 2021-04-21 21:31 | 1.5894 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8987
1635054 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809437/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-21 20:44 | 2021-04-21 22:22 | 1.6292 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 63.3517 | 0 | 0.1937 | 0 | 13.2542 | 0 | 0 | 76.7996
1635101 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 19547364/13400 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 00:08 | 2021-04-22 00:45 | 0.61278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1592
1635102 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 00:31 | 2021-04-22 01:21 | 0.84028 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 76.9688 | 0 | 0 | 0 | 22.9993 | 595.4841 | 0 | 695.4522
1635087 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894267/FİDER-25 DOĞUŞ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 00:55 | 2021-04-22 02:24 | 1.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5225 | 0 | 9813.4732 | 0 | 9813.9957
1635104 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 00:58 | 2021-04-22 01:00 | 0.038889 | 0 | 86 | 0 | 3 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.2999 | 0 | 0.0291 | 4.0553 | 0.4697 | 0 | 0 | 4.854
1635088 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894267/FİDER-24 KAPTAN ÇELİK ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 01:53 | 2021-04-22 02:19 | 0.43111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1495 | 0 | 2828.8902 | 0 | 2829.0397
11233957 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 3068842/95216 E GÖZTEPE-SÜMER-GENÇ MALKA TRF İST | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 02:24 | 2021-04-22 03:55 | 1.5167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
1635091 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802946/KARLIKÖY GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 06:41 | 2021-04-22 07:38 | 0.9575 | 0 | 147 | 3 | 4 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22.1604 | 7.1915 | 1.1647 | 0.2852 | 5.8188 | 0 | 0 | 36.6206
1635092 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825874/Uzk. ÖMERBEY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 07:11 | 2021-04-22 08:18 | 1.1186 | 0 | 122 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.7155 | 0 | 1.5932 | 0 | 8.667 | 0 | 0 | 33.9757
1635093 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862331/İNECE DM2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 07:12 | 2021-04-22 09:14 | 2.0261 | 0 | 449 | 0 | 1 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 145.4751 | 0 | 0.0948 | 27.4499 | 62.3029 | 0 | 0 | 235.3227
1635109 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807451/Kşn KILIÇKÖY TR2-TR3 ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 07:31 | 2021-04-22 08:50 | 1.3142 | 0 | 217 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 52.041 | 0 | 0.7312 | 0 | 15.8827 | 0 | 0 | 68.6549
1635111 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268485/27265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 07:57 | 2021-04-22 09:18 | 1.3583 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0381 | 0 | 0 | 0 | 0.2944 | 0 | 0 | 2.3325
1635112 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704712/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 07:58 | 2021-04-22 09:55 | 1.9519 | 0 | 477 | 1 | 1 | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 171.0068 | 2.4175 | 1.0041 | 106.195 | 56.5009 | 0 | 0 | 337.1243
2040124 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889123/OVA KÖYLERİ GRB. | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 08:40 | 2021-04-22 09:40 | 1 | 0 | 232 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 50.7002 | 0 | 0 | 4.3603 | 20.9844 | 0 | 0 | 76.0449
1635095 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788218/ATLAS KABİN>>(788218) DENTAŞ AMBJ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-04-22 08:51 | 2021-04-22 10:42 | 1.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15702.8153 | 0 | 15702.8153
1635114 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762918/BHÇ 41700 TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 08:53 | 2021-04-22 10:01 | 1.1261 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5146 | 0 | 0 | 0 | 1.3536 | 0 | 0 | 11.8682
3014649 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742988/21401 NOLU DM / GÜZELKÖY ÇIKIŞI (742988) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-22 09:00 | 2021-04-22 14:30 | 5.5 | 0 | 87 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 51.1147 | 0 | 0 | 29.95 | 6.9318 | 154.164 | 0 | 242.1605
5005786 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31000/DM1/001 ->> AYDINLATMA ÇIKIŞI AY | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-22 09:01 | 2021-04-22 10:22 | 1.35 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 85.0725 | 0 | 0 | 0 | 27.8955 | 0 | 0 | 112.968
2040115 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786123/V.MEŞE DM10(786123)GRJ OG ALTI AG ŞLR A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 09:16 | 2021-04-22 13:05 | 3.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8484 | 0 | 0 | 7.8484
3014629 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 796445/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-22 09:30 | 2021-04-22 15:30 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3454
2040121 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 533245/81370 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 09:31 | 2021-04-22 10:16 | 0.75 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2623
11234001 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841687/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 09:40 | 2021-04-22 09:49 | 0.15 | 0 | 2484 | 6 | 63 | 17 | 401 | 3 | 0 | 0 | 79.8653 | 3.8393 | 3.6328 | 22.9196 | 40.0046 | 6.8948 | 0 | 157.1564
1635118 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | SDK Çıkışı | 15196579/D ÇIKIŞI-SU DEPOSU ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 09:40 | 2021-04-22 12:07 | 2.4422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5574
5005801 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841579/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-22 09:45 | 2021-04-22 14:45 | 5.0003 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1029
3014650 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54850/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-22 10:01 | 2021-04-22 14:31 | 4.5 | 0 | 90 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 84.648 | 41.2762 | 0.0004 | 53.7613 | 26.3468 | 0 | 0 | 206.0327
3014619 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803739/ERİKLİ SHL TR 7 RİNG ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-22 10:04 | 2021-04-22 15:00 | 4.9333 | 0 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 263.0107 | 0 | 0 | 0 | 293.6468 | 0 | 1.1107 | 557.7682
2040113 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 10:12 | 2021-04-22 14:42 | 4.5061 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.3829 | 0 | 0 | 17.8123 | 3.0924 | 0 | 0 | 50.2876
1635122 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827006/Uzk. DAVUTELİ DM KÖMÜR OCAKLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 10:14 | 2021-04-22 10:19 | 0.075 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3.5226 | 0 | 0 | 0 | 2.194 | 0 | 0 | 5.7166
11233996 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840343/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 10:20 | 2021-04-22 10:30 | 0.16667 | 0 | 980 | 23 | 4 | 7 | 144 | 2 | 0 | 0 | 29.9812 | 9.5771 | 0.2865 | 12.3964 | 14.7554 | 5.0332 | 0 | 72.0298
11234019 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840531/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 10:21 | 2021-04-22 10:31 | 0.16667 | 0 | 980 | 22 | 4 | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 29.9812 | 9.5263 | 0.2865 | 2.2248 | 14.7554 | 0 | 0 | 56.7742
1635141 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 103048/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 11:00 | 2021-04-22 12:43 | 1.7186 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.823 | 0 | 0 | 0 | 0.0477 | 0 | 0 | 35.8707
3014632 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 709467/27590 NOLU HABAŞ DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-22 12:00 | 2021-04-22 13:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6144 | 0 | 0 | 0 | 103.6144
1635146 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725287/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 12:29 | 2021-04-22 13:28 | 0.98667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8825
2040118 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835066/Mrç. MERİÇ TR-12 D-DERE YOLU ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 12:33 | 2021-04-22 13:11 | 0.63333 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0858 | 0 | 0.8572 | 0 | 0.8336 | 0 | 0 | 3.7766
1635149 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 707260/KIRIKALİ EVRENBEY RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 13:07 | 2021-04-22 14:06 | 0.98833 | 0 | 260 | 1 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 54.4223 | 1.1642 | 0.0006 | 6.0303 | 40.6271 | 0 | 0 | 102.2445
2040120 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887580/EVRENCİK-SERGEN ENH. | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 13:15 | 2021-04-22 14:15 | 1 | 2 | 1094 | 3 | 7 | 4 | 141 | 0 | 0 | 1.4968 | 168.794 | 0.6162 | 2.4429 | 34.5861 | 92.4966 | 0 | 0 | 300.4326
1635136 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703795/17355 NOLU DM TUGAY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 13:28 | 2021-04-22 13:46 | 0.29667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216
1635161 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866182/DEMİRKAPI DM ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 14:24 | 2021-04-22 17:49 | 3.4242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7546 | 0 | 9.9314 | 0 | 0 | 0 | 12.686
11234043 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841687/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 14:36 | 2021-04-22 14:43 | 0.11667 | 0 | 2484 | 6 | 63 | 17 | 401 | 3 | 0 | 0 | 58.9352 | 2.8183 | 2.6665 | 18.022 | 33.1852 | 5.3111 | 0 | 120.9383
1635156 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 440085/93360 NOLU DM TOKİ KONUTLARI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 14:45 | 2021-04-22 17:28 | 2.7239 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9526
1635158 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 412809/81500 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 14:52 | 2021-04-22 15:28 | 0.59667 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0826 | 0 | 7.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.658
11234031 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Abone Tesisi | 558742/23B NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 15:03 | 2021-04-22 15:09 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0554
2040119 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836002/Mrç. N.BEY KOYU TR-1 A-UMURCA YOLU ÇKŞ. | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 15:11 | 2021-04-22 15:51 | 0.66667 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.5627 | 0 | 0 | 0 | 4.4092 | 0 | 0 | 18.9719
1635166 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862752/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 15:19 | 2021-04-22 17:34 | 2.2514 | 0 | 343 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 192.8565 | 0 | 0.1451 | 0 | 30.757 | 0 | 0 | 223.7586
1635168 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557078/25B NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 15:47 | 2021-04-22 16:16 | 0.48056 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7399 | 0 | 0 | 0 | 61.4437 | 0 | 0 | 63.1836
1635184 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836002/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 16:02 | 2021-04-22 18:17 | 2.2517 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.1594 | 0 | 0 | 0 | 13.8655 | 0 | 0 | 64.0249
1635185 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110621/18800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 16:22 | 2021-04-22 18:04 | 1.7058 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8868 | 0 | 0 | 0 | 1.7653 | 0 | 0 | 2.6521
1635186 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | DM | 710199/YENİCE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 16:24 | 2021-04-22 17:23 | 0.98972 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.6605 | 0 | 0 | 0 | 7.8694 | 0 | 0 | 20.5299
1635187 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 814244/94420 NOLU DM İBRİKTEPE 2 ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 16:25 | 2021-04-22 18:09 | 1.7344 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.1483 | 0 | 0 | 0 | 3.5934 | 0 | 0 | 10.7417
1635190 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 24133389/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 16:34 | 2021-04-22 17:36 | 1.0397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2473
11234061 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862727/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 17:10 | 2021-04-22 17:30 | 0.33333 | 0 | 343 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29.5632 | 0 | 0.0206 | 0 | 4.3024 | 0 | 0 | 33.8862
1635201 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659437/73250 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 17:45 | 2021-04-22 19:27 | 1.6964 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 52.0697 | 0 | 0 | 0 | 47.3094 | 0 | 0 | 99.3791
1635202 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573958/BMANDIRA PAŞAMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 17:56 | 2021-04-22 19:03 | 1.1169 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7247
1635194 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830782/Uzk. C-MEZARLIK TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 17:57 | 2021-04-22 19:02 | 1.0908 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.5767 | 0 | 0 | 0 | 15.3387 | 0 | 0 | 25.9154
1635207 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793389/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 18:43 | 2021-04-22 19:15 | 0.53361 | 0 | 224 | 4 | 5 | 5 | 27 | 0 | 1 | 0 | 26.0309 | 3.5679 | 0.7847 | 6.255 | 5.3679 | 0 | 0.2794 | 42.2858
1635200 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887586/EVRENCİK-SERGEN ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 19:31 | 2021-04-22 21:25 | 1.9006 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 170.2927 | 0 | 0 | 0 | 39.4842 | 0 | 0 | 209.7769
1635218 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 174192/C ÇIKIŞI-CAMİ VE SÜT TOPLAMA TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 20:15 | 2021-04-22 22:47 | 2.5267 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2057
1635224 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801088/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 20:44 | 2021-04-22 21:58 | 1.2386 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4731
1635226 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633018/AKINCILAR TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 21:05 | 2021-04-22 21:56 | 0.8575 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8964 | 0 | 0 | 0 | 1.4348 | 0 | 0 | 7.3312
1635227 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 842045/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 21:15 | 2021-04-22 22:02 | 0.77806 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.1122 | 0 | 0 | 0 | 0.7207 | 0 | 0 | 15.8329
1635222 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793389/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 21:50 | 2021-04-22 22:06 | 0.26972 | 0 | 224 | 4 | 5 | 5 | 27 | 0 | 1 | 0 | 15.7154 | 1.7139 | 0.377 | 3.1515 | 2.5216 | 0 | 0.1146 | 23.594
1635242 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 732347/C ÇIKIŞI-KAHVE-UMURBEY YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 22:02 | 2021-04-22 23:39 | 1.6089 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2242 | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 2.5562
1635245 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402823/80230 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 22:47 | 2021-04-22 23:29 | 0.70833 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9469 | 0 | 0 | 0 | 0.0711 | 0 | 0 | 7.018
1635220 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842045/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 22:50 | 2021-04-22 23:00 | 0.16667 | 0 | 362 | 2 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 13.5039 | 1.7087 | 0.0717 | 1.0293 | 4.0886 | 0 | 0 | 20.4022
11234055 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840976/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 22:55 | 2021-04-22 23:00 | 0.083333 | 0 | 362 | 2 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6.6761 | 0.8363 | 0.0351 | 0.5023 | 1.9588 | 0 | 0 | 10.0086
1635246 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-22 23:02 | 2021-04-22 23:04 | 0.035278 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0984 | 0 | 0.4527 | 0 | 0 | 0 | 5.5511
1635231 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405233/83070 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 00:50 | 2021-04-23 01:11 | 0.35444 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.3391 | 0 | 0 | 0 | 0.4601 | 0 | 0 | 1.7992
1635232 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 405233/83341 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 01:10 | 2021-04-23 01:50 | 0.66944 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.3209 | 0 | 0 | 0 | 0.8344 | 0 | 0 | 3.1553
1635249 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 06:10 | 2021-04-23 06:51 | 0.69028 | 4 | 1569 | 0 | 1 | 13 | 94 | 0 | 0 | 7.1584 | 115.8762 | 0 | 0.0189 | 54.4821 | 48.1113 | 0 | 0 | 225.6469
1635250 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703795/17355 NOLU DM TUGAY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 06:26 | 2021-04-23 07:13 | 0.77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4575
1635234 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 866276/31,5 KV F1 KIRKLARELİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 06:34 | 2021-04-23 06:50 | 0.26861 | 6 | 3082 | 18 | 28 | 35 | 436 | 6 | 0 | 1.8039 | 145.6084 | 34.9395 | 1.2147 | 138.6961 | 58.0569 | 135.3675 | 0 | 515.687
1635251 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710797/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 07:08 | 2021-04-23 07:50 | 0.69472 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.4395 | 0 | 0.2794 | 0 | 3.8596 | 0 | 0 | 21.5785
1635238 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/TERZİLİ KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 07:21 | 2021-04-23 09:28 | 2.1219 | 0 | 387 | 0 | 1 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 132.9215 | 0 | 0.4274 | 112.0778 | 67.7344 | 0 | 0 | 313.1611
1635239 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261360/27025 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 07:28 | 2021-04-23 07:58 | 0.50306 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2758 | 0 | 0 | 0 | 0.2335 | 0 | 0 | 0.5093
3014622 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804195/92672 YAYLA SHLTR3-3A-4-5-6-DM1-TR15 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-23 09:01 | 2021-04-23 15:01 | 6 | 0 | 1724 | 0 | 1 | 0 | 79 | 1 | 2 | 0 | 1315.2396 | 0 | 0.8268 | 0 | 259.8553 | 3.4061 | 68.6849 | 1648.0127
1635263 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806668/93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 09:17 | 2021-04-23 09:58 | 0.67528 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9212 | 0 | 0 | 0 | 1.7826 | 0 | 0 | 7.7038
1635267 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 880742/ORÜS KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 09:58 | 2021-04-23 10:05 | 0.11278 | 3 | 285 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0.2787 | 60.1631 | 0 | 0 | 3.3992 | 5.4873 | 0 | 0 | 69.3283
2040146 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 88360/Mrç. K.ALTIAGAC TR-1 A-MERİÇ YOL ÇKŞ. | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 10:26 | 2021-04-23 11:10 | 0.73333 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.8673 | 0 | 0 | 0 | 3.9007 | 0 | 0 | 19.768
2040147 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 6633219/43310 TR 33 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 10:36 | 2021-04-23 11:36 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3858
1635275 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 732353/C ÇIKIŞI-KAHVE-UMURBEY YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 11:03 | 2021-04-23 11:39 | 0.60083 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5053 | 0 | 0 | 0 | 1.622 | 0 | 0 | 6.1273
1635277 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898986/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 11:25 | 2021-04-23 12:11 | 0.76972 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30.9613 | 0 | 0 | 0 | 18.0971 | 0 | 0 | 49.0584
1635283 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40220/40200 NOLU DM DM 2/3 ARASI (40220) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 12:38 | 2021-04-23 13:14 | 0.5975 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 70.4804 | 0 | 0 | 0 | 96.6541 | 0 | 0 | 167.1345
1635260 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439396/93262 K MALTEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 13:02 | 2021-04-23 13:33 | 0.52444 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9389 | 0 | 0 | 0 | 0.0527 | 0 | 0 | 1.9916
1635284 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304950/41555 TR15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-04-23 13:03 | 2021-04-23 14:16 | 1.2142 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.2476 | 0 | 0 | 0 | 8.3063 | 0 | 0 | 34.5539
1635291 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 30667898/21240 B ÇIKIŞ SAHİL TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 14:13 | 2021-04-23 15:23 | 1.1633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024
1635306 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450246/92387 İ ALİÇOPEHLİVAN DM TRF GEN BAKIM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 14:18 | 2021-04-23 18:37 | 4.3247 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1104
1635308 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 14:32 | 2021-04-23 14:33 | 0.025833 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1987 | 0 | 0.7867 | 0 | 0 | 0 | 4.9854
1635293 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113124/15375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 14:36 | 2021-04-23 16:11 | 1.5831 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3539 | 0 | 0 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 2.3586
1635294 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761792/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 14:40 | 2021-04-23 15:44 | 1.0592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0.0478 | 0 | 0 | 7.9946 | 27.4389 | 27.5609 | 3.879 | 66.9212
1635309 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 784665/V.MŞ TM(A)>(34262)NURYILDIZ-1 (H4) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 15:37 | 2021-04-23 16:02 | 0.42111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.0129 | 0 | 0 | 72.6346 | 1.4011 | 400.6021 | 0 | 474.6507
1635296 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262401/27095 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 15:56 | 2021-04-23 16:33 | 0.61306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2501 | 0 | 0 | 0 | 0.1118 | 0 | 0 | 0.3619
1635299 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784635/İSKO(1)->>(784665) KURTOĞLU[H11-4] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 16:39 | 2021-04-23 17:51 | 1.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4264 | 0 | 0 | 0 | 21.4264
1635300 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763345/41310 NOLU DM İLE DM 3/7 ARASI (763345) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 16:56 | 2021-04-23 18:19 | 1.3861 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 202.4915 | 0 | 0 | 0 | 61.0592 | 0 | 0 | 263.5507
1635312 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 708304/A ÇIKIŞI-CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 17:09 | 2021-04-23 18:22 | 1.2172 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10.0188 | 0 | 0 | 0 | 16.1675 | 0 | 0 | 26.1863
1635323 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117798/18831 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 17:35 | 2021-04-23 19:45 | 2.1611 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.1527 | 0 | 0 | 0 | 2.674 | 0 | 0 | 21.8267
1635313 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743229/BATKIN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 17:48 | 2021-04-23 17:49 | 0.016667 | 0 | 101 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.4129 | 0 | 0 | 0.0929 | 0.127 | 3.6332 | 0 | 4.266
1635314 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268121/27110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 18:15 | 2021-04-23 19:26 | 1.1867 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.5604 | 0 | 0 | 0 | 5.704 | 0 | 0 | 7.2644
1635328 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 19522664/13780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 18:20 | 2021-04-23 19:39 | 1.3231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1426
1635329 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 708304/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 18:21 | 2021-04-23 19:03 | 0.70806 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20.1611 | 0 | 0.3179 | 0 | 6.2699 | 0 | 0 | 26.7489
1635337 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650900/TR-124 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 19:45 | 2021-04-23 21:13 | 1.4689 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 88.9116 | 0 | 0 | 0 | 5.9023 | 0 | 0 | 94.8139
1635320 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364540/DTR1/40 ->> (364540) AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 19:49 | 2021-04-23 21:13 | 1.4014 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 84.2861 | 0 | 0 | 0 | 7.738 | 0 | 0 | 92.0241
1635338 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15423382/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 20:08 | 2021-04-23 21:37 | 1.4861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7675
1635340 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 897577/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 20:46 | 2021-04-23 20:56 | 0.16833 | 0 | 630 | 4 | 9 | 6 | 62 | 0 | 1 | 0 | 27.0761 | 1.6154 | 0.3393 | 4.9053 | 7.1447 | 0 | 0.0108 | 41.0916
1635343 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266208/27105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 20:49 | 2021-04-23 21:47 | 0.96639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0701 | 0 | 0 | 0 | 0.1737 | 0 | 0 | 0.2438
1635362 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 897604/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 21:32 | 2021-04-23 21:52 | 0.33306 | 0 | 630 | 4 | 9 | 6 | 62 | 0 | 1 | 0 | 50.655 | 3.1513 | 0.6624 | 9.6908 | 13.4437 | 0 | 0.0225 | 77.6257
11234132 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367602/DM1/049 NUSRATİTİYE ESK.HALK.EĞİTİM | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 21:46 | 2021-04-23 22:08 | 0.36667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.1549 | 0 | 0 | 0 | 8.5457 | 0 | 0 | 8.7006
1635364 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 71255/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 21:55 | 2021-04-24 01:20 | 3.4233 | 0 | 295 | 5 | 6 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225.356 | 55.1874 | 5.7153 | 471.2421 | 72.5594 | 0 | 0 | 830.0602
1635365 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 732680/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 21:56 | 2021-04-23 22:53 | 0.95028 | 0 | 516 | 0 | 2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 95.2837 | 0 | 2.2634 | 0 | 23.6045 | 0 | 0 | 121.1516
1635351 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361450/DM2/TR6 LİVANE>>(361450) AG ŞLR - A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-23 22:40 | 2021-04-23 23:12 | 0.53 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0.1241 | 0 | 0 | 0.9441
1635370 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 367602/DM1/49 ESK.HALK.EĞİTM->>(367615)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 00:30 | 2021-04-24 01:02 | 0.52889 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.1909 | 0 | 0 | 0 | 10.2878 | 0 | 0 | 10.4787
1635371 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483481/Uzk. A-ANAYOL | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 00:42 | 2021-04-24 01:41 | 0.98361 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8071 | 0 | 0.3688 | 0 | 1.3884 | 0 | 0 | 10.5643
1635355 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15454948/41546 DM11A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 00:59 | 2021-04-24 02:05 | 1.1058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4629
1635374 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230733/20490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 02:52 | 2021-04-24 03:29 | 0.61861 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7243
1635375 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377910/TR2/53 YAŞAM KENT KOP AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 04:32 | 2021-04-24 05:18 | 0.7675 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2183
11234133 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85000/799852 NO DİREK MUSULÇA DM ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 06:20 | 2021-04-24 06:35 | 0.25 | 0 | 2481 | 6 | 64 | 18 | 402 | 3 | 0 | 0 | 103.0792 | 3.5153 | 3.8555 | 27.4861 | 43.1978 | 5.3966 | 0 | 186.5305
1635381 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760546/40840 NOLU DM /DM 5/25 ÇIKIŞI (760547) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 07:07 | 2021-04-24 07:43 | 0.59917 | 0 | 1466 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 145.9135 | 0 | 0 | 0 | 53.5121 | 0 | 0 | 199.4256
3014651 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM | 842409/HAVSA TEİAŞ TRAFO MERKEZİ | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-24 07:07 | 2021-04-24 11:39 | 4.5339 | 0 | 6847 | 43 | 75 | 41 | 1260 | 9 | 4 | 0 | 5920.1279 | 1350.0521 | 118.2851 | 1488.8067 | 3316.3678 | 406.7772 | 42.6983 | 12643.1151
1635403 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787480/DM2/25 ->> (787480) MURATLI HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 07:32 | 2021-04-24 07:33 | 0.016667 | 1 | 104 | 1 | 0 | 20 | 40 | 7 | 0 | 0.0175 | 0.2749 | 0.0068 | 0 | 1.6017 | 0.2619 | 1.1794 | 0 | 3.3422
1635405 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 08:16 | 2021-04-24 08:17 | 0.016111 | 1 | 1455 | 0 | 8 | 16 | 168 | 6 | 0 | 0.0054 | 3.0914 | 0 | 0.0388 | 1.6606 | 1.1474 | 5.955 | 0 | 11.8986
3014631 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50180/DM11C ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-24 08:30 | 2021-04-24 11:45 | 3.25 | 1 | 4982 | 0 | 12 | 8 | 708 | 0 | 3 | 4.7853 | 3158.8694 | 0 | 15.7004 | 2381.529 | 1519.7199 | 0 | 16.8617 | 7097.4657
2040133 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825531/Uzk. B-GÜLÇİÇEKLER OG ALTI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 08:39 | 2021-04-24 09:39 | 1 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.053 | 0 | 0 | 0 | 1.5806 | 0 | 0 | 30.6336
2040153 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650470/70490 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 08:57 | 2021-04-24 10:28 | 1.5011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2957 | 0 | 0 | 0 | 2.6224 | 0 | 0 | 2.9181
3014660 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 19037/18100 NOLU DM FAKÜLTE DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-24 09:00 | 2021-04-24 11:30 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6477 | 0 | 0 | 0 | 13.6477
3014623 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804158/91501 NOLU DM1-TR11 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-24 09:01 | 2021-04-24 10:57 | 1.9333 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.1621 | 0 | 0 | 0 | 1.7841 | 0 | 0 | 51.9462
2040134 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 22016661/27305 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 09:01 | 2021-04-24 09:51 | 0.83333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5295
3014662 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763675/ARL PLASTİK (763675) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-24 09:15 | 2021-04-24 09:45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2584 | 0 | 7.5697 | 0 | 9.8281
1635384 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26445/26445 NOLU TRAFO EVRENBEY TR2 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 09:19 | 2021-04-24 10:18 | 0.9775 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.3845 | 0 | 0.0004 | 0 | 56.2796 | 0 | 0 | 68.6645
1635408 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730068/TR-5/A ESENTEPE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 09:37 | 2021-04-24 09:55 | 0.30556 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.0284 | 0 | 0 | 0 | 2.4406 | 0 | 0 | 22.469
1635410 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472865/95726 E ENEZ S TRPZ TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 09:52 | 2021-04-24 12:17 | 2.4142 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.6267 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 0 | 0 | 18.7268
3014655 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 858628/TERZİDERE ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-24 10:00 | 2021-04-24 12:30 | 2.5 | 5 | 1730 | 5 | 3 | 22 | 255 | 0 | 2 | 5.718 | 656.6569 | 92.3968 | 5.3825 | 429.2187 | 368.4849 | 0 | 90.5238 | 1648.3816
11234143 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730502/TR-40 ÇIKIŞI RİNG | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 10:09 | 2021-04-24 10:13 | 0.066667 | 0 | 931 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 13.8455 | 0 | 0.0221 | 0 | 2.9484 | 0 | 18.1889 | 35.0049
5005787 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92204/92204 K Kılıçköy TR 3 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-24 10:13 | 2021-04-24 10:37 | 0.4 | 0 | 116 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.959 | 0 | 0.2629 | 0 | 2.3151 | 0 | 0 | 10.537
1635387 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264582/27060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 10:30 | 2021-04-24 11:19 | 0.82806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2059 | 0 | 0 | 0.2059
13037430 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28250223/40359 DM5/60 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-04-24 10:46 | 2021-04-24 13:31 | 2.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4335 | 0 | 0 | 0 | 0.3699 | 0 | 0 | 2.8034
1635392 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262787/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 11:17 | 2021-04-24 12:35 | 1.2975 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.7002 | 0 | 0 | 0 | 3.917 | 0 | 0 | 4.6172
1635393 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782403/MEZBA DM>>(782403)AG ÇKIŞ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 11:22 | 2021-04-24 13:00 | 1.6411 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 3.1194 | 0 | 0 | 4.6374
1635394 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724964/PETEK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 11:33 | 2021-04-24 12:32 | 0.98722 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57.8847 | 0 | 0 | 0 | 4.3249 | 0 | 0 | 62.2096
11234138 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791776/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 11:40 | 2021-04-24 11:41 | 0.016667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9538 | 0 | 0.1028 | 0 | 0 | 0 | 2.0566
1635398 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450228/92387 İ ALİÇO DMTR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 12:14 | 2021-04-24 13:26 | 1.1964 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.669
1635421 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366396/DM1/57 P.ŞEMBE PAZ->>(366396)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 12:26 | 2021-04-24 14:31 | 2.0769 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.9289 | 0 | 0 | 0 | 26.5004 | 0 | 0 | 55.4293
1635413 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 12:50 | 2021-04-24 13:06 | 0.27472 | 0 | 109 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.6594 | 2.889 | 0 | 1.721 | 1.6599 | 0 | 0 | 11.9293
1635441 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 880354/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 12:56 | 2021-04-24 13:50 | 0.9 | 0 | 1986 | 0 | 28 | 4 | 474 | 0 | 2 | 0 | 642.2125 | 0 | 9.5549 | 3.5729 | 883.8276 | 0 | 50.1523 | 1589.3202
2040154 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377631/DM1/50 RMU->>(367618)CAMİ KÖŞE AG ŞLR C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 13:20 | 2021-04-24 13:31 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2184 | 0 | 0 | 0.2184
2040156 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 56281/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 13:33 | 2021-04-24 14:21 | 0.8 | 0 | 155 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.7118 | 0 | 0.437 | 0.6974 | 4.1861 | 0 | 0 | 23.0323
11234149 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470057/95582 E KOCAALİ TR TRF GENEL BKM | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 13:50 | 2021-04-24 14:10 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0895
1635448 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 1111441/12675 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 14:11 | 2021-04-24 17:56 | 3.7447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93429
1635450 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 852167/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 14:27 | 2021-04-24 15:11 | 0.72806 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0.525 | 0 | 2.1311 | 0 | 0 | 9.8061
11234156 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600065/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 14:41 | 2021-04-24 15:27 | 0.76667 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2542 | 0 | 0 | 0 | 0.1997 | 0 | 0 | 9.4539
11234166 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887613/DEMİRKÖY ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 15:05 | 2021-04-24 15:15 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4862 | 0 | 0.4862
1635431 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58350/İNCEKORU DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 15:44 | 2021-04-24 15:45 | 0.013056 | 5 | 1094 | 3 | 7 | 10 | 141 | 1 | 0 | 0.10065 | 3.5635 | 0.38334 | 0.043721 | 2.7855 | 1.5631 | 4.2643 | 0 | 12.7041
1635454 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19526793/17600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 16:25 | 2021-04-24 17:44 | 1.3192 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3433
1635455 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835496/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 17:08 | 2021-04-24 17:52 | 0.7275 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.2236 | 0 | 0 | 0 | 2.6218 | 0 | 0 | 11.8454
1635437 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 44172885/18812 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 17:16 | 2021-04-24 19:24 | 2.1308 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0964
1635440 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763370/41315 DM3/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 18:25 | 2021-04-24 19:25 | 1.0025 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 51.1163 | 0 | 0 | 0 | 17.8222 | 0 | 0 | 68.9385
1635461 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261362/27025 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 18:26 | 2021-04-24 18:57 | 0.51389 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3595 | 0 | 0 | 0 | 0.3185 | 0 | 0 | 0.678
2040158 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600346/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 19:01 | 2021-04-24 19:40 | 0.65 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.2666 | 0 | 0 | 0 | 4.9144 | 0 | 0 | 13.181
1635481 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173949/AB ÇIKIŞI-MÜŞTEREK VE CAMİİ ÇIK. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 19:04 | 2021-04-24 20:21 | 1.2908 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5819
1635463 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309801/40600 DM7/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 19:11 | 2021-04-24 19:23 | 0.20278 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.3292 | 0 | 0 | 0 | 1.8814 | 0 | 0 | 8.2106
1635466 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106988/17450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 19:48 | 2021-04-24 20:11 | 0.37861 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5091 | 0 | 0 | 0 | 0.0589 | 0 | 0 | 1.568
1635484 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 778292/BERZEG DM>>(778292)BYRMLAR/DYESTAR/ŞNOVA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 19:53 | 2021-04-24 20:53 | 1.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6513 | 0 | 231.6513
1635487 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 441904/92383 K ERİKLİ S DM1TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 20:52 | 2021-04-24 21:39 | 0.77667 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7421
1635468 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 111937/17400 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 21:10 | 2021-04-24 22:30 | 1.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3027 | 0 | 0 | 9.3027
1635491 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146603/B ÇIKIŞI YENİ YOL SOK. | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 22:42 | 2021-04-24 23:18 | 0.59778 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5427 | 0 | 0 | 0 | 0.4291 | 0 | 0 | 12.9718
1635469 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262770/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 22:54 | 2021-04-25 00:06 | 1.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0.0035
1635492 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813087/ORMANİYE ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 22:57 | 2021-04-25 02:20 | 3.3828 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.899 | 0.4003 | 224.2606 | 0 | 0 | 0 | 244.5599
1635493 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261413/27375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 23:01 | 2021-04-24 23:37 | 0.59806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1902
1635496 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377876/DM10/TR60>>(377876-77-78)BOX-A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-24 23:33 | 2021-04-25 01:15 | 1.6925 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.6909 | 0 | 0 | 0 | 6.4634 | 0 | 0 | 97.1543
1635473 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701504/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 00:59 | 2021-04-25 01:23 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9966 | 0 | 0 | 0 | 2.9966
1635477 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01->>(788141)ÇAKRLR 'KARTON'(ÇIK) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 03:45 | 2021-04-25 04:55 | 1.1608 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.1541 | 0.2813 | 0 | 424.7238 | 0 | 4131.2598 | 0 | 4556.419
1635522 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590022/DOĞANCA KÖYÜ TR 2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 06:05 | 2021-04-25 07:26 | 1.3556 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1709 | 0 | 0 | 0 | 0.8328 | 0 | 0 | 9.0037
1635521 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 06:07 | 2021-04-25 06:08 | 0.016944 | 0 | 412 | 1 | 0 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.9089 | 0.0002 | 0 | 0.8006 | 0.2327 | 0 | 0 | 1.9424
1635523 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 880354/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 06:32 | 2021-04-25 09:21 | 2.8197 | 0 | 1986 | 0 | 28 | 4 | 474 | 0 | 2 | 0 | 1719.5695 | 0 | 26.1571 | 8.9407 | 1941.4083 | 0 | 94.0441 | 3790.1197
1635524 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 898264/OVA KÖYLERİ GRB. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 06:36 | 2021-04-25 07:40 | 1.0606 | 0 | 1423 | 0 | 7 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 279.0046 | 0 | 1.6145 | 13.2324 | 71.3552 | 0 | 0 | 365.2067
1635503 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779028/DM1/55(DM19-TR26)>>(779028)DTR1/54-1(RNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 07:21 | 2021-04-25 07:53 | 0.54111 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 77.0267 | 0 | 0 | 0 | 33.696 | 0 | 0.5424 | 111.2651
1635505 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 816026/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 08:00 | 2021-04-25 09:57 | 1.9431 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48.4285 | 0 | 0 | 0 | 15.7228 | 0 | 0 | 64.1513
2040138 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 781326/DM1/56 CEMALİYE->>(781326)AG ŞLR A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 08:40 | 2021-04-25 11:20 | 2.6667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.1449 | 0 | 0 | 0 | 10.2936 | 0 | 0 | 31.4385
1635529 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111426/15250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 08:54 | 2021-04-25 09:48 | 0.89639 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9706 | 0 | 0 | 0 | 0.0307 | 0 | 0 | 3.0013
3014641 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804182/92662 NOLU DM YAYLA SHLTR10-TR11 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-25 09:00 | 2021-04-25 14:50 | 5.8333 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 140.1753 | 0 | 0 | 0 | 57.7545 | 0 | 0 | 197.9298
3014638 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761551/ARL PLASTİK (763675) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-25 09:01 | 2021-04-25 16:57 | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1668 | 0 | 51.1161 | 0 | 83.2829
3014661 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704239/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-25 11:00 | 2021-04-25 11:49 | 0.81667 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0.2789 | 0.589 | 0.7154 | 0 | 25.4977 | 6.9423 | 0 | 0 | 34.0233
1635535 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 300183/43070 TR 38 TR. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 11:17 | 2021-04-25 12:09 | 0.85556 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0217 | 0 | 0.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8389
1635536 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771934/44900 NOLU DM / KÜÇÜKYONCALI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 11:48 | 2021-04-25 12:15 | 0.45139 | 0 | 912 | 0 | 14 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 63.5928 | 0 | 1.5804 | 2.8156 | 12.7351 | 0 | 0 | 80.7239
3014663 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-25 12:01 | 2021-04-25 13:23 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5411 | 4.805 | 400.5674 | 0 | 504.9135
1635543 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262098/27190 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 12:21 | 2021-04-25 13:26 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9606 | 0 | 0 | 0.9606
1635542 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430296/91270 K TR2/34 Tarla TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 12:23 | 2021-04-25 14:03 | 1.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7872 | 0 | 0 | 0.7872
2040161 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56722/DOĞANCA KÖYÜ TR 2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 12:23 | 2021-04-25 14:04 | 1.6833 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.5891 | 0 | 0 | 0 | 7.1124 | 0 | 0 | 41.7015
2040181 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835068/Mrç. MERİÇ ISLETME TR6 B-SANAYİ ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 13:01 | 2021-04-25 13:45 | 0.73333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.5947 | 0 | 0 | 0 | 7.3425 | 0 | 0 | 13.9372
1635546 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784051/DM1/2 'SOL TRF'>>(784051)DM1/21+DM7/45 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 13:07 | 2021-04-25 14:27 | 1.3347 | 0 | 2727 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1069.5081 | 0 | 0 | 0 | 331.6994 | 0 | 0 | 1401.2075
1635547 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6615961/42070 DM1/1 (DM7) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 13:09 | 2021-04-25 14:01 | 0.86611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5474 | 0 | 0 | 0 | 0.2377 | 0 | 0 | 0.7851
1635514 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262310/27331 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 13:15 | 2021-04-25 14:17 | 1.0381 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8343 | 0 | 0 | 0 | 1.8222 | 0 | 0 | 2.6565
3014656 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779561/YILDIZ KZN->>(779561)DİZAYN ÇKŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-25 14:14 | 2021-04-25 15:14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.5961 | 0 | 719.3244 | 0 | 847.9205
1635518 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112654/15355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 14:31 | 2021-04-25 15:19 | 0.805 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7321
1635520 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761104/42080 TRYENİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 14:48 | 2021-04-25 15:14 | 0.44139 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 13.7042 | 0 | 0 | 0 | 11.4712 | 0 | 0 | 25.1754
1635556 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 707422/27110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 15:47 | 2021-04-25 17:55 | 2.1333 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 27.843 | 0 | 0 | 0 | 37.7084 | 0 | 0 | 65.5514
1635558 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 791871/83480 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 16:00 | 2021-04-25 19:40 | 3.6672 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.912 | 0 | 0.0022 | 2.5526 | 5.1661 | 0 | 0 | 30.6329
1635562 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264757/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 16:02 | 2021-04-25 16:32 | 0.49444 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.9451 | 0 | 0 | 0 | 1.0386 | 0 | 0 | 1.9837
1635581 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633391/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 16:14 | 2021-04-25 17:11 | 0.94917 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5205 | 0 | 0 | 0 | 0.0437 | 0 | 0 | 2.5642
1635563 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801042/91444 K TR2/08 Kale Çlş TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 16:30 | 2021-04-25 16:54 | 0.39639 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.4099 | 0 | 0 | 0 | 2.1967 | 0 | 0 | 20.6066
1635564 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866850/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 16:36 | 2021-04-25 16:43 | 0.1175 | 0 | 166 | 1 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.5728 | 11.3077 | 0.135 | 0.6836 | 1.7901 | 0 | 0 | 18.4892
1635585 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25895/25895 NOLU TRAFO ELMALI TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 17:07 | 2021-04-25 17:49 | 0.69833 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.1665 | 0 | 0 | 0 | 6.3176 | 0 | 0 | 22.4841
1635567 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 19537568/14250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 17:20 | 2021-04-25 18:19 | 0.97833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6927
5005803 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42167/ANADOLU İPLİK DM (42167) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-25 17:46 | 2021-04-25 18:46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1326 | 0 | 1332.8426 | 0 | 1370.9752
11234225 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 452893/94610 İ ESETÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 18:01 | 2021-04-25 18:15 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2026 | 0 | 0 | 0.2026
1635574 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868082/B.MANDIRA DM B.MANDIRA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 19:16 | 2021-04-25 20:19 | 1.0567 | 0 | 286 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 108.7684 | 0 | 1.784 | 0 | 22.2139 | 0 | 0 | 132.7663
1635577 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52222/2NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 19:46 | 2021-04-25 21:22 | 1.5919 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.7331 | 0 | 0 | 0 | 17.9744 | 0 | 0 | 52.7075
1635579 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268603/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 20:40 | 2021-04-25 21:19 | 0.64722 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2623 | 0 | 0 | 0 | 0.0174 | 0 | 0 | 2.2797
1635601 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514087/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 21:07 | 2021-04-25 22:30 | 1.3894 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.7863 | 0 | 0 | 0 | 3.9763 | 0 | 0 | 13.7626
1635596 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 20002963/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 21:19 | 2021-04-25 22:16 | 0.94861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
1635602 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 868082/P.KÖY TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 21:42 | 2021-04-25 23:30 | 1.8044 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0952 | 0 | 0 | 0 | 1.0012 | 0 | 0 | 15.0964
1635603 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830575/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 22:07 | 2021-04-25 22:47 | 0.66 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1235 | 0 | 0 | 0 | 0.6838 | 0 | 0 | 17.8073
1635595 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790884/81610 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 22:30 | 2021-04-25 23:15 | 0.74833 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2245
1635599 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 6634556/43210 TR 1/10 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 22:42 | 2021-04-25 23:14 | 0.53222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3109
1635606 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630028/VİZE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-25 23:43 | 2021-04-26 01:15 | 1.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6158 | 0 | 0 | 0 | 2.6451 | 0 | 0 | 4.2609
1635600 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | SDK Çıkışı | 412726/Uzk.F-OKUL ARKA SOKAK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 00:31 | 2021-04-26 01:02 | 0.51778 | 0 | 268 | 0 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 26.7797 | 0 | 0.3345 | 0 | 8.9087 | 0 | 0 | 36.0229
1635622 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01->>(788141)ÇAKRLR 'KARTON'(ÇIK) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 05:31 | 2021-04-26 06:18 | 0.78222 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0945 | 0.1827 | 0 | 279.4608 | 0 | 2251.0462 | 0 | 2530.7842
1635623 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782031/OTOGAR DM3>>(782031) DM3/7+ DM3/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 06:05 | 2021-04-26 06:35 | 0.50306 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 57.9622 | 0 | 0 | 0 | 179.5548 | 0 | 0 | 237.517
1635611 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829973/Uzk.AKÇADAM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 06:27 | 2021-04-26 07:15 | 0.79861 | 0 | 214 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.22 | 0 | 0.0196 | 0 | 2.5703 | 0 | 0 | 22.8099
1635624 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817197/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 07:26 | 2021-04-26 09:49 | 2.3786 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 82.3213 | 0 | 0 | 0 | 39.9207 | 0 | 0 | 122.242
1635625 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84042/L.paşa (84042) NOLU DEMİRKÖY DM ENH | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 07:29 | 2021-04-26 09:05 | 1.5931 | 0 | 407 | 6 | 22 | 10 | 101 | 0 | 0 | 0 | 141.5751 | 24.8928 | 65.1262 | 374.2905 | 90.9546 | 0 | 0 | 696.8392
1635626 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 32341849/40366 DM5/63 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 07:51 | 2021-04-26 09:02 | 1.1825 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7777 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 2.8177
1635627 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264264/27005 NOLU YILDIZKENT TR | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 08:26 | 2021-04-26 10:05 | 1.6472 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.3586 | 0 | 0 | 0 | 4.4009 | 0 | 0 | 5.7595
1635612 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764443/42400 NOLU DM/DEMİR DİREK ÇIKIŞI(764443) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 08:49 | 2021-04-26 10:22 | 1.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5616 | 0 | 198.8781 | 0 | 241.4397
1635628 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17410/ARITMA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 08:52 | 2021-04-26 09:14 | 0.35694 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 24.089 | 0 | 0 | 0 | 13.2035 | 0 | 0 | 37.2925
3014652 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335343/43724 B.YON. TR 28 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-26 09:01 | 2021-04-26 12:07 | 3.1 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0509
3014634 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 90420/92492 NOLU DT ERİKLİ SHL TR 3-5-6 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-26 09:16 | 2021-04-26 14:55 | 5.65 | 1 | 4587 | 0 | 7 | 0 | 350 | 0 | 1 | 0.4333 | 5687.9221 | 0 | 7.5481 | 0 | 7925.2257 | 0 | 5.5844 | 13626.7136
1635630 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454590/94100 İ TR66 BUKET YAPI TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 09:21 | 2021-04-26 11:37 | 2.2719 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.9826 | 0 | 0 | 0 | 29.4011 | 0 | 0 | 31.3837
1635616 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770078/43800 NOLU DM / DM 2/2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 09:33 | 2021-04-26 09:40 | 0.11583 | 0 | 940 | 0 | 0 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 29.3612 | 0 | 0 | 1.2839 | 7.0053 | 0 | 0 | 37.6504
1635635 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31616/DM10/TR60 BAĞLAR 4.S>>(31610)DM10/DTR61 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 09:48 | 2021-04-26 10:07 | 0.31889 | 0 | 2519 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 193.7328 | 0 | 0 | 0 | 54.2581 | 0 | 0 | 247.9909
1635636 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31162/DM1/89(1/14)>>(31162)DM1/92(15) EMLAK-2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 09:52 | 2021-04-26 10:23 | 0.51972 | 0 | 4321 | 0 | 0 | 5 | 713 | 0 | 0 | 0 | 691.7528 | 0 | 0 | 185.7627 | 261.0892 | 0 | 0 | 1138.6047
11234216 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472864/95726 E ENEZ S TRPZ TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 10:25 | 2021-04-26 11:41 | 1.2667 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7577 | 0 | 0 | 0 | 0.6928 | 0 | 0 | 12.4505
1635642 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12653243/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 10:47 | 2021-04-26 11:32 | 0.75528 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2836 | 0 | 0 | 0 | 2.1764 | 0 | 0 | 5.46
11234246 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 81550/81550 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 11:00 | 2021-04-26 11:20 | 0.33333 | 0 | 289 | 0 | 8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16.3935 | 0 | 1.0711 | 0 | 5.949 | 0 | 0 | 23.4136
1635643 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866192/DEMİRKAPI VE ÖZELMÜŞTERİLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 11:02 | 2021-04-26 11:38 | 0.59333 | 0 | 387 | 0 | 1 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.7856 | 0 | 0.1282 | 42.5735 | 27.6679 | 0 | 0 | 112.1552
1635644 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472864/95860 E TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 11:05 | 2021-04-26 13:22 | 2.2856 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.578 | 0 | 0 | 0 | 1.2645 | 0 | 0 | 22.8425
2040184 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502657/Mrç. SEREM KÖYÜ TR-1 A-CAMİ ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 11:10 | 2021-04-26 12:00 | 0.83333 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4375 | 0 | 0 | 0 | 8.8208 | 0 | 0 | 15.2583
1635620 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1814925/YNK 41610 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 11:23 | 2021-04-26 12:50 | 1.4453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098
1635661 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878185/AHMETLER GRB.ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 11:34 | 2021-04-26 15:07 | 3.5478 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 3.3065 | 0 | 0 | 0 | 1173.855 | 0 | 16403.5811 | 0 | 17580.7426
1635645 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 123525/27305 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 11:38 | 2021-04-26 12:54 | 1.2594 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3714 | 0 | 0 | 0 | 2.5386 | 0 | 0 | 5.91
1635646 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334711/43000 TR 1 TR. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 11:48 | 2021-04-26 12:30 | 0.7 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109.9501 | 0 | 0 | 0 | 0.5031 | 0 | 0 | 110.4532
1635673 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 431846/90570 K TR1/41 Bilun TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 12:34 | 2021-04-26 14:03 | 1.4811 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.3068 | 0 | 0 | 0 | 10.2433 | 0 | 0 | 17.5501
1635668 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786602/H.ALANI DM ->>(786602)S.SİDE+HVA ALN KŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 12:40 | 2021-04-26 14:18 | 1.6314 | 2 | 1044 | 5 | 8 | 27 | 185 | 5 | 3 | 2.9506 | 361.7998 | 52.1715 | 32.8522 | 426.7337 | 236.1321 | 377.2567 | 26.6617 | 1516.5583
1635670 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471343/Enz ÇERİBAŞI TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 12:51 | 2021-04-26 15:12 | 2.3478 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3408
2040188 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171521/B ÇIKIŞI-KAHVE PARMAKSIZ YOLU TARAFI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 13:00 | 2021-04-26 13:35 | 0.59056 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.618 | 0 | 0 | 0 | 4.6791 | 0 | 0 | 7.2971
1635672 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780180/ULAŞ DM17 ->>(780180)DM16 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 13:02 | 2021-04-26 15:00 | 1.9714 | 0 | 1391 | 0 | 0 | 1 | 234 | 1 | 0 | 0 | 605.2032 | 0 | 0 | 44.9456 | 559.4951 | 8.48 | 0 | 1218.1239
3014658 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335343/43500 B.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-26 13:44 | 2021-04-26 15:44 | 2.0003 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4713 | 0 | 0 | 0 | 8.0416 | 0 | 0 | 12.5129
2040190 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174093/C ÇIKIŞI-OSMAN BECİT KAHVE TARAFI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 13:55 | 2021-04-26 14:26 | 0.50083 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 1.6222 | 0 | 0 | 2.7844
1635678 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875866/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 13:58 | 2021-04-26 14:57 | 0.99111 | 0 | 205 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.3941 | 0 | 1.8397 | 0 | 14.064 | 0 | 0 | 53.2978
2040191 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54440/BESKİ DM2-TR9 APAK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 14:01 | 2021-04-26 16:01 | 2 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.0892 | 0 | 0 | 0 | 5.7408 | 0 | 0 | 56.83
2040192 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 109751/12250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 14:10 | 2021-04-26 15:16 | 1.0917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0516
1635679 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111937/17400 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 14:30 | 2021-04-26 15:29 | 0.98417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.534 | 0 | 0 | 9.534
1635657 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1060187/27675 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 14:37 | 2021-04-26 17:44 | 3.1211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7787
1635684 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1831425/SU TERFİ İÇİ TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 14:48 | 2021-04-26 15:37 | 0.82167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3761 | 0 | 0 | 0 | 0.3179 | 0 | 0 | 0.694
1635704 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657380/74222 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 16:03 | 2021-04-26 17:31 | 1.4703 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56
1635694 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 117440/13840 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 16:28 | 2021-04-26 17:01 | 0.54583 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9428 | 0 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 0 | 4.9648
11234287 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611485/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 17:05 | 2021-04-26 17:31 | 0.43333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 0 | 0 | 0 | 0.3441 | 0 | 0 | 1.2771
1635708 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835001/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 17:11 | 2021-04-26 17:15 | 0.060278 | 0 | 734 | 1 | 13 | 3 | 257 | 1 | 0 | 0 | 8.1149 | 0.0171 | 0.1887 | 2.4617 | 9.0403 | 1.6927 | 0 | 21.5154
2040193 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 29253992/DM1/001 ->> AYDINLATMA ÇIKIŞI AY | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 17:15 | 2021-04-26 19:15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.7114 | 0 | 0 | 0 | 17.1919 | 0 | 0 | 17.9033
1635710 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15351910/41580 DM17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 17:17 | 2021-04-26 18:08 | 0.85667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2578 | 0 | 0 | 0.2578
1635700 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502771/Mrç. H.ARNAVUT KÖY TR-2 C-MHT. KHV.ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 17:31 | 2021-04-26 18:45 | 1.2333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8023 | 0 | 0 | 0 | 1.3058 | 0 | 0 | 7.1081
2040168 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571870/BESKİ DM2-TR10 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 17:51 | 2021-04-26 18:21 | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9956 | 0 | 0 | 0 | 1.3622 | 0 | 0 | 2.3578
1635699 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510147/85087 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 18:20 | 2021-04-26 18:36 | 0.25944 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0.4972 | 0 | 0 | 1.7462
1635718 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473914/95800 E ENEZ S VLLR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 19:34 | 2021-04-26 21:00 | 1.4322 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7975 | 0 | 0 | 0 | 2.8292 | 0 | 0 | 3.6267
1635728 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 123666/27310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 19:39 | 2021-04-26 21:35 | 1.9369 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0763 | 0 | 0 | 0 | 3.093 | 0 | 0 | 9.1693
1635731 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268171/27711 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 20:24 | 2021-04-26 22:02 | 1.6333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.0859 | 0 | 0 | 0 | 5.5065 | 0 | 0 | 10.5924
1635733 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 852335/84039 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 21:00 | 2021-04-26 22:05 | 1.0783 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.2138 | 0 | 0 | 0 | 6.3427 | 0 | 0 | 28.5565
1635744 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653235/71041 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 21:16 | 2021-04-26 22:10 | 0.89167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2216
1635747 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 68018/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 21:55 | 2021-04-26 23:46 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.2628 | 0 | 0 | 0 | 449.2628
1635749 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 785833/SEYMEN MRKZ ->> (785833) AG ŞTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 22:14 | 2021-04-26 23:22 | 1.1322 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.4819 | 0 | 0 | 0 | 10.9043 | 0 | 0 | 22.3862
1635748 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440859/92232 K SİĞİLLİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 22:16 | 2021-04-26 23:02 | 0.77417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9002
1635761 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885175/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-26 23:35 | 2021-04-27 00:14 | 0.64778 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57.45 | 0 | 0 | 0 | 19.4488 | 0 | 0 | 76.8988
11234299 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800645/91270 K TR2/34 Tarla TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 01:20 | 2021-04-27 01:59 | 0.65 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4896 | 0 | 0 | 0 | 1.4683 | 0 | 0 | 4.9579
1635765 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 03:34 | 2021-04-27 03:35 | 0.016667 | 0 | 248 | 2 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.6676 | 0.1394 | 0.0068 | 0.0054 | 0.2984 | 0 | 0 | 1.1176
1635753 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898986/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 03:52 | 2021-04-27 04:44 | 0.86278 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31.7599 | 0 | 0 | 0 | 13.6446 | 0 | 0 | 45.4045
1635755 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 07:21 | 2021-04-27 07:51 | 0.49528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4262 | 0 | 17.4262
1635756 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 86000/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 07:38 | 2021-04-27 07:50 | 0.2 | 0 | 881 | 0 | 4 | 9 | 328 | 1 | 2 | 0 | 32.028 | 0 | 0.0814 | 44.8701 | 32.656 | 3.2772 | 2.2065 | 115.1192
3014659 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 762686/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-27 09:00 | 2021-04-27 12:57 | 3.95 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 353.7706 | 0 | 0 | 0 | 288.574 | 0 | 0 | 642.3446
5005804 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54440/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-27 09:01 | 2021-04-27 16:06 | 7.0836 | 0 | 91 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 144.7057 | 81.1602 | 5.7064 | 0 | 97.2195 | 0 | 0 | 328.7918
3014635 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 95964/92502 NOLU DTT TR1-TR2-TR4 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-27 09:30 | 2021-04-27 12:39 | 3.15 | 0 | 141 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 41.9386 | 0 | 1.819 | 0 | 16.9605 | 0 | 0 | 60.7181
1635760 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707757/12673 NOLU DM MERMER YENİKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 09:38 | 2021-04-27 09:40 | 0.033611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
1635769 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852717/UZUNBAYIR-TUĞLA KÖYLERİ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 09:50 | 2021-04-27 10:08 | 0.30778 | 0 | 44 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.3795 | 1.3957 | 0.1715 | 2.0044 | 2.3736 | 0 | 0 | 10.3247
2040201 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170008/C ÇIKIŞI-KAHVELER ÇIKIŞI ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 09:53 | 2021-04-27 10:45 | 0.86667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.2033 | 0 | 0 | 0 | 6.0409 | 0 | 0 | 9.2442
2040203 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 10:05 | 2021-04-27 12:26 | 2.3506 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.1647 | 0 | 0 | 3.4544 | 16.1586 | 0 | 0 | 51.7777
2040172 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 552498/4 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 10:10 | 2021-04-27 14:44 | 4.5667 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.0254 | 0 | 1.9779 | 0 | 19.5533 | 0 | 0 | 75.5566
1635786 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868049/B.MANDIRA DM B.MANDIRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 10:11 | 2021-04-27 10:46 | 0.58028 | 0 | 1477 | 2 | 24 | 4 | 259 | 0 | 1 | 0 | 215.2123 | 0.2719 | 3.6065 | 23.6891 | 114.9643 | 0 | 7.6493 | 365.3934
11234331 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820583/95840 NOLU DM ARITMA ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 10:12 | 2021-04-27 10:29 | 0.28333 | 0 | 119 | 37 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.0662 | 72.2598 | 0 | 14.1909 | 0.7391 | 0 | 0 | 96.256
1635776 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335420/43724 B.YON. TR 28 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 10:45 | 2021-04-27 11:20 | 0.58333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8825
1635777 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369023/DTR3 VAKIFLR AŞAĞI MH.DÜĞÜN SALNU ARK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 10:51 | 2021-04-27 13:37 | 2.7714 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 217.7102 | 0 | 0 | 0 | 190.6356 | 0 | 0 | 408.3458
1635758 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846407/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 11:00 | 2021-04-27 11:20 | 0.32722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.6112 | 0 | 0 | 0 | 2.1447 | 0 | 5.6187 | 8.3746
1635790 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31500/S.PAZARI DM>>(31500)DM2/1 RŞDY/RML/HVZLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 11:04 | 2021-04-27 13:42 | 2.6253 | 0 | 4569 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 1 | 0 | 2855.5752 | 0 | 0 | 0 | 1047.3715 | 0 | 5.692 | 3908.6387
1635804 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857540/YOĞUNTAŞ KÖK- KAYALI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 11:12 | 2021-04-27 11:25 | 0.22028 | 0 | 296 | 0 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9.7288 | 0 | 0.0884 | 0.4316 | 5.5347 | 0 | 0 | 15.7835
2040170 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 806453/92120 K YMUHACIR TR3 TRF AG ÇKŞ Ş C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 12:00 | 2021-04-27 14:50 | 2.8333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.4522 | 0 | 0 | 0 | 4.7054 | 0 | 0 | 40.1576
1635797 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 102253/17300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 12:36 | 2021-04-27 12:44 | 0.14222 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0441 | 0 | 0 | 0 | 0.5364 | 0 | 0 | 1.5805
2040207 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 95964/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF GENEL BKM | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-04-27 12:41 | 2021-04-27 17:40 | 4.9833 | 0 | 215 | 0 | 2 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 232.0269 | 0 | 2.3074 | 34.9277 | 114.6084 | 0 | 0 | 383.8704
11234346 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472727/95810 E ENEZ S VLLR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 12:44 | 2021-04-27 14:37 | 1.8833 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 146.6423 | 0 | 0 | 0 | 129.484 | 0 | 0 | 276.1263
1635798 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175978/B ÇIKIŞI-ŞÖFÖR RECEP TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 12:51 | 2021-04-27 13:39 | 0.8025 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5614 | 0 | 0 | 0 | 0.2118 | 0 | 0 | 9.7732
1635821 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | DM | 784622/N.YILDIZ->>(784623)ATILM//(784622)COLİNS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 13:38 | 2021-04-27 14:26 | 0.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9672 | 0 | 38.5345 | 0 | 180.5017
2040210 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622644/KAYNARCA TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 14:01 | 2021-04-27 14:41 | 0.66667 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.4109 | 0 | 0.4559 | 0 | 14.0751 | 0 | 0 | 23.9419
1635819 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170362/B ÇIKIŞI-B. KARAKARLI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 14:36 | 2021-04-27 15:37 | 1.0175 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1987 | 0 | 1.2231 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 5.8608
1635843 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817543/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR6 ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 15:00 | 2021-04-27 16:10 | 1.1706 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3414
11234375 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800311/91410 NOLU DM TR2-02 SEVKENT ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 15:06 | 2021-04-27 15:31 | 0.41667 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 239.8303 | 0 | 0 | 12.9031 | 24.6747 | 0 | 0 | 277.4081
1635845 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 124041/25500NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 15:25 | 2021-04-27 17:03 | 1.6322 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6743
1635844 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611139/LİMANKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 15:40 | 2021-04-27 16:33 | 0.87944 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.919
1635830 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762039/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 16:05 | 2021-04-27 17:27 | 1.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.156 | 0 | 1099.3247 | 0 | 1112.4807
1635849 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175978/C ÇIKIŞI-PARK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 16:06 | 2021-04-27 17:01 | 0.91333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4994 | 0 | 0 | 0 | 0.2265 | 0 | 0 | 10.7259
1635831 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830588/Uzk. A-OG ALTI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 16:08 | 2021-04-27 17:26 | 1.2944 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 44.1716 | 0 | 0 | 0 | 52.3089 | 0 | 0 | 96.4805
1635832 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724460/26635 BEYOĞLU TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 16:27 | 2021-04-27 17:37 | 1.1747 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 97.4232 | 0 | 0 | 0 | 77.7222 | 0 | 0 | 175.1454
1635851 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265077/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 16:34 | 2021-04-27 18:29 | 1.9211 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8545 | 0 | 0 | 0 | 0.1156 | 0 | 0 | 0.9701
1635833 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807528/91422 NOLU DT TR2-04 BAĞKUR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 16:41 | 2021-04-27 17:22 | 0.675 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.0116 | 0 | 0 | 0 | 1.2195 | 0 | 0 | 31.2311
1635854 | 2 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763149/41200 NOLU DM / DM 2/2 ÇIKIŞI (763149) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 16:52 | 2021-04-27 17:19 | 0.44889 | 1 | 8945 | 0 | 0 | 6 | 1744 | 0 | 1 | 0.6794 | 877.2936 | 0 | 0 | 8.8833 | 373.3785 | 0 | 2.0992 | 1262.334
1635854 | 1 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763149/41205 NOLU DM / PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 17:19 | 2021-04-27 18:18 | 0.98083 | 1 | 1196 | 0 | 0 | 5 | 195 | 0 | 1 | 1.4921 | 799.9338 | 0 | 0 | 10.1602 | 646.4316 | 0 | 1.2116 | 1459.2293
11234389 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 455364/94114 İ TR69 ŞABAN HOCA TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 17:28 | 2021-04-27 17:46 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4754
11234342 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473797/95810 E ENEZ S VLLR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 17:40 | 2021-04-27 18:10 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0181
1635859 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 18:14 | 2021-04-27 18:43 | 0.47806 | 0 | 495 | 0 | 3 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 41.4549 | 0 | 3.2413 | 1.2701 | 20.3793 | 0 | 0 | 66.3456
1635861 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 795099/83160 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 18:24 | 2021-04-27 19:22 | 0.9675 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4079 | 0 | 0.4096 | 0 | 2.2472 | 0 | 0 | 15.0647
1635860 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484143/Uzk. B-LASTİKÇİ GÜRKAN TARAFI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 18:24 | 2021-04-27 19:06 | 0.69472 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.707
1635862 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264502/27535 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 18:27 | 2021-04-27 18:54 | 0.45778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4441 | 0 | 0 | 0.4441
1635865 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432455/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 18:56 | 2021-04-27 19:17 | 0.35139 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5658
1635867 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335420/SERVİ TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 19:19 | 2021-04-27 20:00 | 0.68333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7896
1635882 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764604/42065 NOLU DM / DM 3/5 ÇIKIŞI (764604) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 19:23 | 2021-04-27 19:53 | 0.49389 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 1 | 568 | 0 | 1 | 0 | 181.425 | 0 | 0 | 2.5775 | 161.9076 | 0 | 1.0261 | 346.9362
1635884 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335420/43720 B.YON. TR 23 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 19:43 | 2021-04-27 21:31 | 1.7994 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0621
1635887 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720754/25940 NOLU DOGAN KÖY TR-1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 20:33 | 2021-04-27 21:32 | 0.98028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2202
1635873 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 20:46 | 2021-04-27 20:47 | 0.015556 | 0 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6738 | 0 | 0.4005 | 0 | 0 | 0 | 2.0743
1635888 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848829/Uzk.BALABANKORU ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 21:26 | 2021-04-27 21:42 | 0.275 | 0 | 241 | 16 | 3 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14.2451 | 16.1006 | 0.1943 | 12.0057 | 2.7297 | 0 | 0 | 45.2754
1635876 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 124004/25400NOLU TRAFO ÇIKIŞ FITALI SOL ŞALTERİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 21:45 | 2021-04-27 22:44 | 0.98694 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3945 | 0 | 0 | 0 | 0.2153 | 0 | 0 | 8.6098
2040214 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50540/25B NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-27 22:10 | 2021-04-28 00:25 | 2.2547 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 113.3806 | 0 | 0 | 0 | 516.9113 | 0 | 2.6044 | 632.8963
1635878 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 124003/25400NOLU TRAFO ÇIKIŞ TAVUKHANE KOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 00:11 | 2021-04-28 01:58 | 1.7881 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.5466 | 0 | 0 | 0 | 11.3411 | 0 | 0 | 37.8877
2040215 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50540/25B NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 00:33 | 2021-04-28 01:33 | 1 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 44.4183 | 0 | 0 | 0 | 208.2597 | 0 | 1.0909 | 253.7689
11234397 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794015/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 01:34 | 2021-04-28 01:38 | 0.066667 | 0 | 1307 | 6 | 23 | 18 | 310 | 0 | 0 | 0 | 18.1311 | 1.2632 | 0.2922 | 5.5664 | 5.4588 | 0 | 0 | 30.7117
1635890 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793949/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 01:35 | 2021-04-28 01:43 | 0.12833 | 0 | 209 | 0 | 1 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6.8649 | 0 | 0.0483 | 0.5448 | 1.7631 | 0 | 0 | 9.2211
2040218 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557077/25B NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 08:14 | 2021-04-28 11:28 | 3.2333 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 139.7891 | 0 | 0 | 0 | 1073.156 | 0 | 7.134 | 1220.0791
1635902 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 08:53 | 2021-04-28 08:54 | 0.016667 | 0 | 3201 | 10 | 3 | 12 | 455 | 0 | 0 | 0 | 8.1865 | 1.3717 | 0.0173 | 2.0966 | 2.7331 | 0 | 0 | 14.4052
3014653 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 95962/MECİDİYE SAHİL TR 4 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-28 09:00 | 2021-04-28 14:06 | 5.1 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.6051 | 0 | 3.166 | 0 | 0.9067 | 0 | 0 | 29.6778
3014637 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 312008/44720 SEFAALAN TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-28 09:01 | 2021-04-28 09:53 | 0.86667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9327 | 0 | 0 | 0 | 0.3504 | 0 | 0 | 5.2831
2040217 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 09:12 | 2021-04-28 13:29 | 4.2847 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58.072 | 0 | 0 | 6.3503 | 30.1413 | 0 | 0 | 94.5636
3014657 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787165/U.TM(B)->(787165)K.MEHMET [F4] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-28 09:21 | 2021-04-28 15:31 | 6.1667 | 1 | 678 | 1 | 6 | 3 | 102 | 2 | 0 | 5.1439 | 1211.5807 | 39.0418 | 20.1208 | 184.9634 | 316.083 | 79.1943 | 0 | 1856.1279
11234445 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 82060/82060 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 09:30 | 2021-04-28 10:00 | 0.5 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 30.5991 | 0 | 0 | 0 | 25.6934 | 0 | 0 | 56.2925
2040219 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105746/14230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 10:24 | 2021-04-28 11:21 | 0.95222 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.108 | 0 | 0 | 0 | 6.1154 | 0 | 0 | 37.2234
1635913 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 884505/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 10:32 | 2021-04-28 11:19 | 0.78417 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33.1186 | 0 | 0 | 0 | 22.4959 | 0 | 0 | 55.6145
1635900 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 10:40 | 2021-04-28 11:01 | 0.34722 | 0 | 495 | 0 | 3 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 27.6659 | 0 | 2.9034 | 1.1552 | 17.6915 | 0 | 0 | 49.416
1635914 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827920/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 10:45 | 2021-04-28 10:59 | 0.24028 | 0 | 50 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6841 | 3.5867 | 0 | 8.1358 | 0.7435 | 0 | 0 | 15.1501
1635915 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3068674/95675 E ÖZTUĞÇE SİT TRF GEN BAKIM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 10:47 | 2021-04-28 12:38 | 1.8492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019
1635923 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262076/27475 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 10:57 | 2021-04-28 13:35 | 2.6333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.6668 | 0 | 0 | 0 | 2.8469 | 0 | 0 | 8.5137
1635927 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745953/20000 DM 1 KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 11:05 | 2021-04-28 12:10 | 1.0858 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4272 | 0 | 0 | 0 | 0.3503 | 0 | 0 | 0 | 0.7775
3014639 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756149/F9 TAC TENCERE ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-28 12:00 | 2021-04-28 13:00 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2797 | 0.8244 | 0 | 0.9686 | 0 | 144.9208 | 0 | 147.9935
11234448 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 450588/94610 İ ESETÇE TR1 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 13:46 | 2021-04-28 14:06 | 0.33333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6246 | 0 | 0 | 0 | 0.5879 | 0 | 0 | 1.2125
11234412 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472730/95740 E ENEZ S TRPZ TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 14:00 | 2021-04-28 14:25 | 0.41667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7063
1635944 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309702/40117 TR1/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 14:19 | 2021-04-28 15:43 | 1.405 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.288 | 0 | 0 | 0 | 36.2265 | 0 | 0 | 42.5145
2040226 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 623429/PINARHİSAR DM1-TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 14:23 | 2021-04-28 15:23 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0.8555 | 0 | 0 | 2.2341
11234468 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 823070/95675 E ÖZTUĞÇE SİT TRF GEN BAKIM | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 14:24 | 2021-04-28 16:01 | 1.6167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0318
1635945 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105730/14235 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 14:25 | 2021-04-28 15:45 | 1.3294 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.3185 | 0 | 0 | 0 | 9.0912 | 0 | 0 | 33.4097
1635967 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173898/D ÇIKIŞI-DEMİRCİ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 14:36 | 2021-04-28 16:23 | 1.7747 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.6243 | 0 | 0 | 0 | 14.8473 | 0 | 0 | 27.4716
1635970 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261965/27470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 14:52 | 2021-04-28 16:32 | 1.6644 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.953 | 0 | 0 | 0 | 1.0656 | 0 | 0 | 5.0186
1635974 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781019/DM26/TR45 ESK.TABAK>>(781019)DERİ İŞLTML | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 14:55 | 2021-04-28 15:52 | 0.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7567 | 0 | 197.8475 | 0 | 201.6042
1635949 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 362185/DM4/TR2 MARMARACIK->>(362185)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 14:59 | 2021-04-28 16:54 | 1.9169 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5728 | 0 | 0 | 0 | 135.3735 | 0 | 0 | 136.9463
1635981 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791085/ŞİMŞEK OTELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 16:40 | 2021-04-28 17:38 | 0.96139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6064 | 53.121 | 0 | 0 | 63.7274
1635955 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825056/SSK KABİN ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 16:52 | 2021-04-28 16:55 | 0.05 | 0 | 1215 | 0 | 1 | 1 | 268 | 0 | 1 | 0 | 13.9378 | 0 | 0 | 0.6637 | 9.04 | 0 | 0.0861 | 23.7276
1635983 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 782981/Ç.TM(C)->(782981)HAVAALANI [F7] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 17:08 | 2021-04-28 17:16 | 0.13194 | 4 | 2432 | 7 | 9 | 50 | 429 | 10 | 8 | 0.3805 | 92.2371 | 4.4863 | 2.7413 | 94.3926 | 51.753 | 101.2408 | 17.7234 | 364.955
1635984 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119953/27696 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 17:11 | 2021-04-28 18:16 | 1.0767 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1335 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 2.2625
1635985 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173898/D ÇIKIŞI-DEMİRCİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 17:31 | 2021-04-28 18:32 | 1.0211 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.8108 | 0 | 0 | 0 | 7.5664 | 0 | 0 | 15.3772
1635987 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610474/BALABAN TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 17:50 | 2021-04-28 18:48 | 0.96667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6176 | 0 | 0 | 0 | 1.5451 | 0 | 0 | 6.1627
11234497 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | Abone Tesisi | 632733/AKPINAR TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 18:26 | 2021-04-28 18:36 | 0.16667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0465
1635991 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827358/Uzk.FABRİKALAR ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 18:37 | 2021-04-28 19:09 | 0.52806 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8891 | 0 | 6.2489 | 0 | 0 | 0 | 7.138
1635959 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804705/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 18:39 | 2021-04-28 18:47 | 0.14167 | 0 | 1866 | 1 | 7 | 14 | 320 | 4 | 0 | 0 | 53.7671 | 0.1646 | 0.09 | 24.4508 | 17.9121 | 33.0062 | 0 | 129.3908
1636027 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405150/83150 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 21:38 | 2021-04-28 22:16 | 0.63417 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.0182 | 0 | 0 | 0 | 6.0848 | 0 | 0 | 9.103
1636031 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102133/15410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-28 22:53 | 2021-04-29 01:38 | 2.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4271 | 0 | 0 | 21.4271
2040227 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 558741/25B NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 00:33 | 2021-04-29 08:33 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.6072 | 0 | 0 | 0 | 7.5088 | 0 | 0 | 66.116
3014667 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34262/V.MŞ TM(A)>(34262)NURYILDIZ-1 (H4) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-29 01:02 | 2021-04-29 02:01 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.0312 | 5.7933 | 11813.7475 | 0 | 12286.572
1636034 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798665/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 06:45 | 2021-04-29 07:32 | 0.78639 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.7801 | 0 | 0 | 0 | 4.8806 | 0 | 0 | 22.6607
1636012 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804689/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 07:18 | 2021-04-29 09:51 | 2.5483 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.4468 | 0 | 0 | 12.0453 | 9.8203 | 0 | 0 | 42.3124
1636013 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21042/21041 NOLU DM / DM 43 ÇIKIŞI (741067) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 07:21 | 2021-04-29 08:08 | 0.77611 | 0 | 7871 | 0 | 66 | 2 | 904 | 0 | 1 | 0 | 948.7191 | 0 | 11.3717 | 15.5576 | 295.5317 | 0 | 9.0914 | 1280.2715
1636035 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487269/Uzk. F-ÇAĞRIŞIM SİTESİ TARAFI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 07:43 | 2021-04-29 09:00 | 1.2833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.4774 | 0 | 0 | 0 | 1.0123 | 0 | 0 | 17.4897
3014640 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762324/41555 TR15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-29 08:30 | 2021-04-29 16:20 | 7.8333 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 339.3281 | 0 | 0 | 0 | 14.8384 | 0 | 0 | 354.1665
1636036 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14020840/40117 TR1/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 09:06 | 2021-04-29 09:56 | 0.83278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3152 | 0 | 0 | 3.3152
3014636 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92856/92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-29 09:46 | 2021-04-29 14:13 | 4.45 | 0 | 169 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.9021 | 0 | 0.338 | 0 | 22.2402 | 0 | 0 | 93.4803
1636038 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 898264/OVA KÖYLERİ GRB. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 09:49 | 2021-04-29 10:19 | 0.5 | 0 | 1426 | 0 | 7 | 3 | 188 | 0 | 0 | 0 | 159.6111 | 0 | 1.1775 | 9.977 | 60.2502 | 0 | 0 | 231.0158
1636042 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 855500/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 10:06 | 2021-04-29 13:01 | 2.9147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1563 | 0 | 2153.2726 | 3.267 | 0 | 0 | 2189.6959
1636045 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336776/43241 TR 1/14 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-04-29 10:46 | 2021-04-29 11:40 | 0.9 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.3633 | 0 | 0 | 0 | 5.1864 | 0 | 0 | 22.5497
5005802 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-29 11:00 | 2021-04-29 11:21 | 0.35 | 0 | 85 | 0 | 0 | 2 | 21 | 3 | 1 | 0 | 4.6836 | 0 | 0 | 5.3597 | 5.1635 | 31.25 | 2.8616 | 49.3184
1636050 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791201/80730 NOLU DM(01-TR-34 ŞEKER PİLİÇ)ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 11:08 | 2021-04-29 11:49 | 0.68111 | 0 | 595 | 0 | 72 | 1 | 122 | 1 | 3 | 0 | 67.1742 | 0 | 8.2287 | 2.4064 | 601.0819 | 40.6985 | 20.9743 | 740.564
3014668 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | DM | 25002/KUYUCU KABİN ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-29 11:56 | 2021-04-29 12:55 | 0.98333 | 0 | 4219 | 2 | 12 | 16 | 772 | 0 | 1 | 0 | 767.9432 | 11.4405 | 13.0885 | 43.4669 | 377.1364 | 0 | 8.0991 | 1221.1746
1636052 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622552/KAYNARCA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 12:06 | 2021-04-29 13:00 | 0.9 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.384 | 0 | 0 | 0 | 1.3448 | 0 | 0 | 22.7288
1636053 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301263/40843 DM5/19 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 12:12 | 2021-04-29 13:01 | 0.81139 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.748 | 0 | 0 | 0 | 14.4867 | 0 | 0 | 29.2347
1636056 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893622/BİRLİK UN - PAK İŞ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 12:18 | 2021-04-29 13:07 | 0.81972 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.3858 | 0 | 46.7369 | 0 | 1578.1768 | 0 | 1671.2995
1636062 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852681/HAMZABEYLİ GRUP ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 12:30 | 2021-04-29 12:45 | 0.2475 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.3197 | 0 | 0.0014 | 0 | 2.492 | 0 | 0 | 6.8131
3014665 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796329/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-29 12:34 | 2021-04-29 13:44 | 1.1667 | 0 | 658 | 2 | 0 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 86.3638 | 24.9404 | 0 | 37.9515 | 41.7552 | 0 | 0 | 191.0109
1636058 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 12:41 | 2021-04-29 14:10 | 1.4856 | 1 | 389 | 1 | 4 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0.5125 | 127.0596 | 9.7236 | 1.539 | 41.3065 | 66.4467 | 0 | 0 | 246.5879
3014664 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721730/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-29 13:01 | 2021-04-29 16:01 | 3 | 0 | 733 | 2 | 1 | 2 | 147 | 0 | 1 | 0 | 403.6161 | 4.2797 | 0.0026 | 6.4695 | 186.2377 | 0 | 5.6647 | 606.2703
1636069 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408548/81660 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 13:11 | 2021-04-29 17:00 | 3.8167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5987 | 0 | 0 | 0 | 33.9538 | 0 | 0 | 41.5525
11234567 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800820/90476 NOLU DT TR1-24 ABBASIN ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 13:32 | 2021-04-29 13:42 | 0.16667 | 0 | 440 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14.1301 | 0 | 0.2049 | 0 | 2.9196 | 0 | 0 | 17.2546
1636085 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 80590/80590 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 13:38 | 2021-04-29 16:51 | 3.2153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 4 | 0 | 2.1332 | 0 | 0 | 0 | 344.5767 | 0 | 24.6406 | 371.3505
1636073 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261723/27360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 13:52 | 2021-04-29 15:50 | 1.9667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5566
1636075 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781928/CZAEVİ KVŞK>(781928)DM3/32 SİNDRALLA(F3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 13:58 | 2021-04-29 14:51 | 0.88667 | 0 | 21527 | 0 | 0 | 6 | 5045 | 2 | 3 | 0 | 4857.1422 | 0 | 0 | 317.5744 | 3475.2522 | 1376.9733 | 90.5756 | 10117.5177
1636078 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868376/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 14:20 | 2021-04-29 15:11 | 0.85583 | 0 | 389 | 0 | 4 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 72.2115 | 0 | 0.9617 | 22.3317 | 38.0792 | 0 | 0 | 133.5841
1636088 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491462/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 14:23 | 2021-04-29 18:25 | 4.0375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1337
1636080 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14020838/40117 TR1/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 14:42 | 2021-04-29 16:36 | 1.9003 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6173
1636091 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807377/92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 14:45 | 2021-04-29 18:10 | 3.4111 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9.1632 | 66.4463 | 0 | 0 | 0 | 1.6874 | 0 | 0 | 77.2969
1636102 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818545/OVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 15:01 | 2021-04-29 17:06 | 2.0817 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7256
11234551 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301263/40843 DM5/19 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 15:02 | 2021-04-29 16:02 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.059 | 0 | 0 | 0 | 17.8307 | 0 | 0 | 35.8897
1636097 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 14020838/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 16:18 | 2021-04-29 17:36 | 1.2958 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.176
1636098 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725710/KIRIKALİ EVRENBEY RECLOSER | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 16:31 | 2021-04-29 17:42 | 1.1797 | 0 | 260 | 1 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 65.8117 | 1.3765 | 0.0007 | 6.5213 | 44.125 | 0 | 0 | 117.8352
5005806 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779461/DM4/TR7 ->>(779461) OPET ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-29 16:32 | 2021-04-29 17:32 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2 | 1 | 0 | 9.8576 | 0 | 0 | 91.3774 | 18.7073 | 42.2616 | 1.6991 | 163.903
11234582 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740818/21140 D ÇIKIŞ HASTANE | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-04-29 16:45 | 2021-04-29 17:15 | 0.5 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11.5247 | 0 | 0 | 0 | 8.0529 | 0 | 0 | 19.5776
11234576 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 473956/95902 E ÇATALTEPE M TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 17:01 | 2021-04-29 17:26 | 0.41667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3932
1636121 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 412263/80590 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 17:17 | 2021-04-29 18:57 | 1.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9958 | 0 | 0 | 13.9958
1636122 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827920/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 17:26 | 2021-04-29 17:39 | 0.22056 | 0 | 50 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5959 | 3.0526 | 0 | 6.551 | 0.6238 | 0 | 0 | 12.8233
1636111 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725710/GÜLİSTAN YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 17:36 | 2021-04-29 18:43 | 1.1189 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 197.5275 | 0 | 0 | 0 | 46.1722 | 0 | 14.1627 | 257.8624
1636112 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819018/94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 17:46 | 2021-04-29 18:48 | 1.0389 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7073 | 0 | 26.889 | 0 | 0 | 0 | 66.5963
1636114 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261663/27410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 17:48 | 2021-04-29 19:48 | 2.0039 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9518 | 0 | 0 | 0 | 0.0083 | 0 | 0 | 1.9601
1636115 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 19925417/B ÇIKIŞI 115347 BOX ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 17:48 | 2021-04-29 19:31 | 1.7189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
2040233 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783012/DTR4 ÖNELEREMLAK -->> (783012) AG ŞLTR D | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 18:08 | 2021-04-29 20:38 | 2.5003 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0453 | 0 | 0 | 0 | 11.018 | 0 | 0 | 17.0633
1636142 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266942/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 18:51 | 2021-04-29 21:17 | 2.4367 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4078
1636129 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 148884/26655NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI MAH | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 18:52 | 2021-04-29 19:50 | 0.97 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1055
1636130 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725568/ERENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 18:55 | 2021-04-29 19:23 | 0.46194 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.136 | 0 | 0 | 0 | 2.6947 | 0 | 0 | 9.8307
1636131 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765801/44210 NOLU DM KURTDERE KÖY ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 19:04 | 2021-04-29 20:40 | 1.6 | 0 | 367 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 150.3084 | 0 | 0.5679 | 0 | 40.7364 | 0 | 0 | 191.6127
1636143 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1027708/AB ÇIKIŞI-MÜŞTEREK VE CAMİİ ÇIK. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 19:05 | 2021-04-29 20:27 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1753
1636145 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14020841/40117 TR1/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 19:14 | 2021-04-29 19:54 | 0.67389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7752 | 0 | 0 | 2.7752
1636136 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 19:46 | 2021-04-29 20:13 | 0.45667 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 47.13 | 0 | 0 | 0 | 16.9655 | 311.7258 | 0 | 375.8213
11234606 | 0 | EDİRNE | ENEZ | Abone Tesisi | 441778/95720 E ENEZ S TRPZ TR2 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 19:51 | 2021-04-29 20:21 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054
1636153 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 25074055/40107 TR66 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 20:32 | 2021-04-29 21:36 | 1.0625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3258
1636157 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266942/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 20:51 | 2021-04-29 21:47 | 0.92556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5614
1636161 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 507346/Mrç. K.YUSUFLU KÖY TR -2 A-PARK YOL ÇKŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-29 21:25 | 2021-04-29 22:25 | 1.0011 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2704
1636188 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 808868/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 00:48 | 2021-04-30 02:12 | 1.4047 | 0 | 322 | 0 | 2 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 90.8396 | 0 | 1.285 | 26.9995 | 19.1183 | 0 | 0 | 138.2424
1636169 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827223/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 03:03 | 2021-04-30 03:59 | 0.94167 | 0 | 228 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.2116 | 0 | 1.3282 | 0 | 6.7162 | 0 | 0 | 40.256
1636193 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173898/D ÇIKIŞI-DEMİRCİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 06:15 | 2021-04-30 07:28 | 1.2089 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.9464 | 0 | 0 | 0 | 6.7364 | 0 | 0 | 14.6828
1636170 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787480/DM2/25 ->> (787480) MURATLI HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 06:41 | 2021-04-30 12:41 | 5.9936 | 1 | 107 | 1 | 0 | 20 | 39 | 7 | 0 | 6.539 | 910.0971 | 4.5821 | 0 | 699.0985 | 116.7476 | 824.0413 | 0 | 2561.1056
1636171 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866048/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 07:11 | 2021-04-30 07:51 | 0.67472 | 0 | 90 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.9777 | 7.4048 | 0 | 5.6689 | 2.6408 | 0 | 0 | 25.6922
1636195 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 54680/DEMİRKAPI KÖYÜ TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 07:50 | 2021-04-30 09:20 | 1.4922 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.4561 | 0 | 0 | 0 | 30.4857 | 0 | 0 | 61.9418
1636197 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 707595/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 08:06 | 2021-04-30 09:10 | 1.0681 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19.1439 | 0 | 0 | 0 | 12.9216 | 0 | 0 | 32.0655
2040234 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859381/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 08:15 | 2021-04-30 13:38 | 5.3983 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 75.9717 | 0 | 0 | 0 | 40.8254 | 0 | 0 | 116.7971
5005788 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783544/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-30 09:00 | 2021-04-30 12:00 | 3 | 0 | 228 | 12 | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 133.5524 | 274.7657 | 0 | 405.8262 | 84.852 | 0 | 0 | 898.9963
1636175 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54930/PANCARKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 09:01 | 2021-04-30 10:47 | 1.7678 | 0 | 253 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 87.7254 | 0 | 1.1126 | 0 | 35.5103 | 0 | 0 | 124.3483
1636176 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724833/YÖRÜK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 09:07 | 2021-04-30 11:27 | 2.3308 | 0 | 367 | 1 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 157.998 | 28.4837 | 0 | 7.9046 | 68.4175 | 0 | 0 | 262.8038
1636177 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172177/A ÇIKIŞI-BAKKAL ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 09:17 | 2021-04-30 10:12 | 0.92306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1422
1636180 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858570/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 09:19 | 2021-04-30 09:54 | 0.58111 | 2 | 88 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.6074 | 9.9406 | 0 | 0.3454 | 2.8013 | 3.5506 | 0 | 0 | 17.2453
1636179 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450025/94710 İ KOCAHIDIR TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 09:23 | 2021-04-30 10:34 | 1.1756 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4513 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 12.2613
3014654 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92854/92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-30 09:31 | 2021-04-30 12:31 | 3 | 2 | 391 | 1 | 2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 14.2295 | 240.4039 | 5.5117 | 2.2047 | 7.2006 | 104.6752 | 0 | 0 | 374.2256
1636202 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 09:44 | 2021-04-30 09:46 | 0.034167 | 1 | 1455 | 0 | 8 | 16 | 168 | 6 | 0 | 0.0117 | 7.4415 | 0 | 0.0836 | 3.3383 | 3.268 | 16.9364 | 0 | 31.0795
3014681 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888809/F6 VİZE ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-30 10:00 | 2021-04-30 13:10 | 3.1667 | 0 | 370 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 145.1844 | 0 | 0.0469 | 0 | 38.188 | 0 | 0 | 183.4193
13037576 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 89138/842995 NOLU DİREK PAK TAVUK ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 10:11 | 2021-04-30 20:01 | 9.8333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.0228
1636207 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15416331/41358 DM3/33A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-04-30 10:12 | 2021-04-30 11:18 | 1.1039 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9803
2040250 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835534/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 10:19 | 2021-04-30 11:28 | 1.1667 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8737 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 14.4617
1636225 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367397/DTTR3/5 ->> (367397) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 10:33 | 2021-04-30 14:15 | 3.7022 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.4835 | 0 | 0 | 0 | 14.7692 | 0 | 0 | 82.2527
1636228 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262553/27095 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 10:59 | 2021-04-30 12:48 | 1.8089 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3905 | 0 | 0 | 0 | 4.167 | 0 | 0 | 4.5575
1636232 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333290/43410 TR 44 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN DOLAŞIKLIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 11:13 | 2021-04-30 11:20 | 0.12111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667
1636234 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888809/OVA KÖYLERİ GRB. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 11:21 | 2021-04-30 12:42 | 1.3528 | 0 | 1426 | 0 | 7 | 3 | 188 | 0 | 0 | 0 | 386.6273 | 0 | 2.6903 | 31.0938 | 166.9015 | 0 | 0 | 587.3129
1636238 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM | 796285/EDİRNE TEİAŞ TRAFO MERKEZİ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 11:51 | 2021-04-30 12:29 | 0.64111 | 0 | 1214 | 13 | 53 | 40 | 228 | 9 | 2 | 0 | 157.6928 | 45.3689 | 9.4304 | 328.4227 | 95.2972 | 4618.589 | 11.02 | 5265.821
1636218 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116760/12695 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 13:00 | 2021-04-30 14:27 | 1.455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.8269 | 0 | 0 | 0 | 10.9361 | 0 | 0 | 11.763
11234651 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1826347/44720 SEFAALAN TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER E | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 13:01 | 2021-04-30 13:11 | 0.16667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0454
2040252 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502444/Mrç. SUBAŞI TR2 A-ASKERİYE ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 13:11 | 2021-04-30 14:21 | 1.1667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4073 | 0 | 0 | 0 | 7.4616 | 0 | 0 | 16.8689
1636244 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27005/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 13:33 | 2021-04-30 14:44 | 1.1864 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8.6008 | 0 | 0 | 0 | 18.5141 | 0 | 0 | 27.1149
1636220 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610148/AVCILAR TR1 GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 13:55 | 2021-04-30 15:05 | 1.1667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3266
11234639 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 450322/94676 İ A PEHLİVAN TR3 TRF GENEL BKM | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 14:01 | 2021-04-30 14:31 | 0.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.421 | 0 | 0 | 0 | 4.2386 | 0 | 0 | 8.6596
5005790 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781581/TAYEKS>(781667)KRKGZ-ESNLR/ALTN (UNLVR2) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-30 14:03 | 2021-04-30 15:43 | 1.6667 | 1 | 925 | 1 | 3 | 1 | 120 | 4 | 0 | 0.4927 | 338.2437 | 24.4408 | 5.5967 | 3.9657 | 136.7405 | 1975.5141 | 0 | 2484.9942
1636249 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1040338/27550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 14:39 | 2021-04-30 16:00 | 1.3469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1139
1636267 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600575/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 14:41 | 2021-04-30 15:50 | 1.1542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3617
1636251 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13045289/40254 TR3/15 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 14:42 | 2021-04-30 23:28 | 8.7722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.4494 | 0 | 0 | 0 | 0.6968 | 0 | 0 | 18.1462
2040247 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409509/80590 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 14:46 | 2021-04-30 15:01 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6292 | 0 | 0 | 1.6292
1636254 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 109429/18826 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 15:20 | 2021-04-30 17:31 | 2.1758 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8051 | 0 | 0 | 0 | 0.9171 | 0 | 0 | 1.7222
1636259 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761847/42105 DM6/1 (DM10) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-04-30 15:35 | 2021-04-30 18:38 | 3.0483 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 14.1358 | 0 | 0 | 0 | 51.132 | 0 | 36.0109 | 101.2787
1636272 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264506/27535 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 15:41 | 2021-04-30 17:23 | 1.6969 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9497
1636260 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866197/DEMİRKAPI VE ÖZELMÜŞTERİLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 15:43 | 2021-04-30 17:10 | 1.4417 | 0 | 121 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.9685 | 0 | 0 | 84.0467 | 34.4507 | 0 | 0 | 150.4659
1636283 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 16:08 | 2021-04-30 16:09 | 0.012778 | 0 | 613 | 1 | 3 | 13 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1.9542 | 0.12506 | 0.018339 | 3.5441 | 1.161 | 0 | 0 | 6.8027
1636276 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14200/14200 NOLU DM ÇİFLİKÖNÜ DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 16:10 | 2021-04-30 16:24 | 0.22778 | 0 | 6202 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 317.6726 | 0 | 0 | 0 | 127.1609 | 0 | 0 | 444.8335
1636277 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 16:12 | 2021-04-30 16:13 | 0.0125 | 0 | 613 | 1 | 3 | 13 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1.9118 | 0.12234 | 0.01794 | 3.467 | 1.1357 | 0 | 0 | 6.6548
1636284 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704669/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 16:18 | 2021-04-30 17:41 | 1.3789 | 0 | 561 | 1 | 3 | 6 | 97 | 0 | 0 | 0 | 154.9451 | 1.5159 | 9.0298 | 43.975 | 53.1302 | 0 | 0 | 262.596
1636302 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 16:36 | 2021-04-30 21:04 | 4.4661 | 0 | 855 | 0 | 7 | 2 | 101 | 0 | 1 | 0 | 843.4479 | 0 | 6.1993 | 30.9366 | 593.9964 | 0 | 35.5617 | 1510.1419
1636285 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455714/94160 İ TR32 ÇOK PROG L TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 16:45 | 2021-04-30 17:19 | 0.56694 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3979 | 0 | 0 | 0 | 1.1569 | 0 | 0 | 9.5548
1636286 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14060/14060 NOLU DM İŞ BANKASI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 16:46 | 2021-04-30 16:57 | 0.18194 | 0 | 8701 | 0 | 0 | 3 | 3143 | 0 | 5 | 0 | 260.2089 | 0 | 0 | 22.7573 | 1053.6631 | 0 | 5.3389 | 1341.9682
1636304 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889983/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 16:50 | 2021-04-30 17:55 | 1.0833 | 0 | 359 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 59.8781 | 0 | 0.5271 | 0 | 21.7302 | 0 | 0 | 82.1354
1636287 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1026669/A ÇIKIŞI-H.BOLU GİRİŞİ VE MÜŞTEREK HAT | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 16:51 | 2021-04-30 23:09 | 6.2942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2586
1636288 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 16:57 | 2021-04-30 17:24 | 0.4475 | 0 | 540 | 0 | 3 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 46.3764 | 0 | 0.3157 | 4.0506 | 27.6277 | 0 | 0 | 78.3704
1636311 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761847/42175 NOLU DM / ERSAN AMBALAJ (761915) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2021-04-30 17:37 | 2021-04-30 23:33 | 5.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5067 | 0 | 0 | 0 | 124.5067
2040238 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201183/ERİKLİCE DM 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 17:47 | 2021-04-30 18:47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2371 | 0 | 0 | 3.2371
2040253 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 370157/DTR-1 P.KÖY CAMİ YANI->>(370157)AG ŞLR A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 18:11 | 2021-04-30 19:01 | 0.83333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8563 | 0 | 0 | 0 | 2.4996 | 0 | 0 | 4.3559
11234668 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809158/94202 NOLU DT GÜMRÜKTR98 GÜMRÜK AYD. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 18:15 | 2021-04-30 19:55 | 1.6667 | 0 | 11 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4209 | 71.7245 | 0 | 113.4591 | 0 | 0 | 0 | 191.6045
1636313 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 18:21 | 2021-04-30 18:40 | 0.32444 | 0 | 219 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.7013 | 3.07 | 0 | 2.3207 | 4.9583 | 0 | 0 | 22.0503
1636314 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174341/C ÇIKIŞI-CAMİ TARAFI ÇIK. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 18:29 | 2021-04-30 22:36 | 4.1161 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.0923 | 0 | 0 | 0 | 0.7658 | 0 | 0 | 41.8581
1636297 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809158/94204 NOLU DT SULAMA TR97-99 GÜMRÜK AYD. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 18:38 | 2021-04-30 19:56 | 1.3061 | 0 | 11 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1026 | 55.1183 | 0 | 88.3801 | 0 | 0 | 0 | 148.601
1636298 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725313/MÜSTECEP GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 18:45 | 2021-04-30 19:35 | 0.83167 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 41.3427 | 0 | 0 | 0 | 16.5059 | 0 | 0 | 57.8486
1636317 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333412/43314 TR 28 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 18:55 | 2021-04-30 19:26 | 0.52361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7187 | 0 | 0 | 0.7187
1636299 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336584/43210 TR 1/10 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 18:57 | 2021-04-30 19:38 | 0.67861 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3387 | 0 | 0 | 0 | 0.6655 | 0 | 0 | 5.0042
1636300 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333944/43173 TR 2 /16 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 18:58 | 2021-04-30 19:45 | 0.78333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394
1636318 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263568/27795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 19:02 | 2021-04-30 19:37 | 0.59056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2559
1636342 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610052/SİVRİLER TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 19:39 | 2021-04-30 20:35 | 0.93333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0677
1636343 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574285/KATRANCA KÖYÜ TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 19:44 | 2021-04-30 20:18 | 0.56528 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1495 | 0 | 0 | 0 | 4.2072 | 0 | 0 | 7.3567
1636323 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781299/DM1/71(DM19-TR39)>>(781299)DM1/72 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 19:50 | 2021-04-30 20:28 | 0.635 | 0 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 138 | 2 | 0 | 0 | 171.4457 | 0 | 0 | 0 | 49.1697 | 11.0478 | 0 | 231.6632
1636324 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 410527/81480 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 19:54 | 2021-04-30 21:30 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7038 | 0 | 2.7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4259
1636349 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 20:31 | 2021-04-30 21:40 | 1.1492 | 0 | 219 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.7487 | 9.9283 | 0 | 8.2743 | 16.358 | 0 | 0 | 85.3093
1636351 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878991/TERZİDERE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 21:04 | 2021-04-30 21:53 | 0.82472 | 0 | 155 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.166 | 0 | 0.3472 | 9.0278 | 3.6864 | 0 | 0 | 34.2274
11234696 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Dağıtım Transformatörü | 203183/ERİKLİCE DM 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 21:10 | 2021-04-30 21:55 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0836 | 0 | 0 | 0 | 5.0377 | 0 | 0 | 5.1213
1636334 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14415425/92504 K MECİDİYE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 22:39 | 2021-05-01 01:09 | 2.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0377 | 0 | 0 | 2.0377
1636336 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2021-04-30 22:56 | 2021-04-30 22:57 | 0.016944 | 1 | 1455 | 0 | 8 | 16 | 168 | 6 | 0 | 0.0069 | 4.4113 | 0 | 0.029 | 1.3272 | 1.1921 | 5.5992 | 0 | 12.5657
3014683 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784381/COCA COLA DM (2017) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2021-04-30 23:00 | 2021-04-30 23:23 | 0.38333 | 0 | 413 | 5 | 3 | 6 | 56 | 5 | 2 | 0 | 64.252 | 4.4054 | 0.4327 | 9.343 | 18.9491 | 340.3642 | 0.5987 | 438.3451