## TABLO-1 dk (hidden)
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [5 empty] | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[14 empty] | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL |  | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (9E) | AG (9F) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | OG(10E)=(9E)X(8) | AG(10F)=(9F)X(8)
1766468 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 9906606/92762 K ÇELEBİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 08:34 | 2022-10-02 20:09 | 11.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.585
3018402 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM | 700289/TEKİRDAĞ TEGESAN IM | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 08:12 | 2022-10-23 19:06 | 10.9 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 915.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3018359 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 27814/F7 YILDIZKENT DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 08:01 | 2022-10-23 18:33 | 10.5333 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 695.2 | 0 | 10.5333 | 0 | 0
10003934 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 33596/PAŞAKÖY DM (2019) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-07 09:01 | 2022-10-07 18:59 | 9.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.4375
5008394 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784193/TAMTEKS DM >>(784193) ŞIK MAKAS DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 09:00 | 2022-10-09 18:57 | 9.95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49.75 | 0 | 0 | 0 | 89.55 | 0
1769467 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453790/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 17:43 | 2022-10-15 03:36 | 9.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274.2333
3018377 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109072/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 09:00 | 2022-10-24 18:50 | 9.8333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
5008357 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301696/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 08:31 | 2022-10-05 18:20 | 9.8167 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
10003954 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 375550/PAŞAKÖY DM >>(375550) AG DİREK D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:03 | 2022-10-04 18:50 | 9.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.2458
5008501 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301199/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-25 08:30 | 2022-10-25 18:15 | 9.75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.25 | 0 | 0 | 0 | 0
10003930 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33596/PAŞAKÖY DM (2019) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 09:00 | 2022-10-05 18:45 | 9.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314.6375
3018269 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300507/40407 TR44 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-12 08:30 | 2022-10-12 18:14 | 9.7333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
5008356 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301767/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 09:01 | 2022-10-05 18:41 | 9.6667 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
3018227 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16550/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 09:00 | 2022-10-08 18:40 | 9.6667 | 0 | 219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2117 | 0 | 9.6667 | 0 | 0
10003936 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31586/DM2/47 ->>(364392) AG ÇKŞ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 09:02 | 2022-10-08 18:40 | 9.6264 | 0 | 1372 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13207.4056 | 0 | 9.6264 | 0 | 9.6264
3018268 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300574/40890 DM5/42 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-12 08:30 | 2022-10-12 18:04 | 9.5667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3018333 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-19 08:31 | 2022-10-19 18:02 | 9.5169 | 5 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47.5847 | 14418.1708 | 0 | 0 | 0 | 57.1017
3018267 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760113/40406 TR43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-12 08:30 | 2022-10-12 18:00 | 9.5 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2489 | 0 | 0 | 0 | 0
5008511 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87161/Uzk. TR1/4 IHLAMUR SOK AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-29 09:00 | 2022-10-29 18:30 | 9.5 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3249 | 0 | 0 | 0 | 0
5008459 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301678/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 08:30 | 2022-10-26 18:00 | 9.5 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4826 | 0 | 0 | 0 | 0
5008472 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801716/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 09:01 | 2022-10-24 18:30 | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.45
3018354 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109018/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 09:01 | 2022-10-22 18:26 | 9.4167 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 244.8333 | 0 | 9.4167 | 0 | 0
3018244 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25401/ERENLER MOD 5 ÇIKIŞI (ABONESİZ) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-07 09:00 | 2022-10-07 18:20 | 9.3333 | 1 | 1894 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.3333 | 17677.3333 | 0 | 0 | 0 | 18.6667
3018275 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/GÜMRÜK HATTI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 09:00 | 2022-10-14 18:16 | 9.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2672 | 1176.9372
5008437 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43243/43220 TR 1/11 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 09:10 | 2022-10-18 18:26 | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3641.8 | 0 | 9.2667
5008487 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87161/Uzk. TR1/4 IHLAMUR SOK AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 09:01 | 2022-10-30 18:16 | 9.25 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3163.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3018234 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16550/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 09:01 | 2022-10-10 18:16 | 9.25 | 0 | 219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025.75 | 0 | 9.25 | 0 | 0
3018200 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806471/MALKARA 1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 09:00 | 2022-10-06 18:13 | 9.2167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 18.4333 | 0
5008399 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786412/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-12 09:01 | 2022-10-12 18:12 | 9.1792 | 0 | 121 | 0 | 0 | 32 | 1788 | 0 | 1110.6792 | 0 | 0 | 293.7333 | 16412.35
5008409 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796445/80750 NOLUN DM(01-TR/37 DDY ATELYE)ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 09:00 | 2022-10-14 18:10 | 9.1667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0
5008375 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787165/U.TM(B)->(787165)K.MEHMET [F4] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 09:02 | 2022-10-10 18:09 | 9.1167 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 837 | 91.1667 | 18.2333 | 0 | 0 | 27.35 | 7630.65
3018352 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888313/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 09:21 | 2022-10-23 18:25 | 9.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239.4667
3018278 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746487/HANOĞLU - YAVAŞÇA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-13 09:00 | 2022-10-13 18:03 | 9.05 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.05 | 0 | 0 | 0 | 0
10003953 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33596/PAŞAKÖY DM (2019) | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:10 | 2022-10-04 18:13 | 9.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220.7
1767221 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 368974/DTR-2 (ESKİ)ESENLER MHTRLIK YANI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 15:04 | 2022-10-05 00:06 | 9.04 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.44 | 0 | 0 | 0 | 0
10003956 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33596/PAŞAKÖY TARMSL SLM-1->>(778229)AG ŞLR A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-11 09:05 | 2022-10-11 18:08 | 9.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220.2875
3018335 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822874/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 10:43 | 2022-10-18 19:45 | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.5
10003938 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 779865/PAŞAKÖY DM (2019) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 09:02 | 2022-10-10 18:03 | 9.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215.1125
3018202 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM | 821901/TM001 NOLU ENEZ TRAFO MERKEZİ | Önleyici Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 08:01 | 2022-10-03 17:01 | 9 | 1 | 6 | 64 | 6441 | 90 | 7745 | 9 | 54 | 576 | 57969 | 810 | 69705
3018194 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145367/26615NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 09:00 | 2022-10-06 18:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99
3018222 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 740138/26635 BEYOĞLU TR1 GENEL BAKIMLARI A KOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-07 09:01 | 2022-10-07 18:01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
3018248 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG/OG Transformatörü | 885697/KURUDERE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 09:01 | 2022-10-09 18:01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2601
5008378 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-13 09:00 | 2022-10-13 18:00 | 9 | 0 | 2 | 1 | 16 | 25 | 499 | 0 | 18 | 9 | 144 | 225 | 4491
5008427 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261876/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:06 | 2022-10-16 18:06 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0
3018298 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:00 | 2022-10-17 18:00 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 283 | 0 | 0 | 27 | 18 | 9 | 2547
5008467 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760071/40400 NOLU DM / TR 47 ÇIKIŞI (760071) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 08:31 | 2022-10-22 17:31 | 9 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8136 | 0 | 0 | 0 | 0
3018356 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109531/15550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 09:00 | 2022-10-23 18:00 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0
3018375 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 703664/15620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 09:01 | 2022-10-23 18:01 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0
5008451 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453790/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-25 09:04 | 2022-10-25 18:04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161
5008505 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-27 09:01 | 2022-10-27 18:01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
5008512 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888849/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-31 09:00 | 2022-10-31 18:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3006
5008490 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704722/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-31 09:00 | 2022-10-31 18:00 | 9 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4968 | 0 | 0 | 0 | 0
3018456 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31158/DM2/TR26 EMLAKLAR - KILIÇOĞLU ARITMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-31 09:01 | 2022-10-31 18:01 | 9 | 4 | 4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 38511 | 0 | 0 | 0 | 0
10003928 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 364392/DM2/053 MHTTN BÜLBÜL SK YAŞAM KENT KOP | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 09:00 | 2022-10-03 18:00 | 8.9947 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4173.5511 | 0 | 0 | 0 | 0
10003952 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366680/DM2/47 ->>(364392) AG ÇKŞ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:05 | 2022-10-04 18:04 | 8.9861 | 0 | 1369 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12301.9861 | 0 | 8.9861 | 0 | 8.9861
10003933 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31586/DM3/23 EML->>(782060)OG ALTI AG ŞLR C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 09:01 | 2022-10-06 18:00 | 8.9856 | 0 | 1372 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12328.1822 | 0 | 8.9856 | 0 | 8.9856
3018273 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 146670/26615 NOLU TRAFO VAKIFİĞDEMİR TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-13 09:00 | 2022-10-13 17:59 | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9833
3018405 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 724315/26615NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-25 09:00 | 2022-10-25 17:57 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6
3018305 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM | 3300/BABAESKİ TM | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:04 | 2022-10-16 18:01 | 8.9486 | 4 | 4417 | 0 | 8 | 4 | 2 | 35.7944 | 39526.0153 | 0 | 71.5889 | 35.7944 | 17.8972
3018431 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-31 09:10 | 2022-10-31 18:06 | 8.9333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62.5333 | 0 | 0 | 8.9333 | 0
5008429 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801716/92850 K GÖKÇETEPE KÖK TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:01 | 2022-10-17 17:56 | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.75
10003932 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33596/PAŞAKÖY DM (2019) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 09:00 | 2022-10-06 17:55 | 8.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202.8875
1767859 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789431/PŞKY SLMA DM>>(778209)TRMSL SLMA-1-2-3-5 | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 08:45 | 2022-10-07 17:39 | 8.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.815 | 0
10003935 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31586/DM2/47 ->>(364392) AG ÇKŞ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-07 09:01 | 2022-10-07 17:54 | 8.8897 | 0 | 1372 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12196.6989 | 0 | 8.8897 | 0 | 8.8897
5008406 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801716/92850 K GÖKÇETEPE KÖK TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 09:00 | 2022-10-15 17:52 | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6
5008481 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 42052/42052 TRKEREMTEMEL TR GNL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 08:30 | 2022-10-24 17:21 | 8.85 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.15 | 0 | 0 | 0 | 0
5008504 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760071/40400 NOLU DM / TR 47 ÇIKIŞI (760071) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-28 08:31 | 2022-10-28 17:21 | 8.8333 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7994.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
3018350 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57701/KURUDERE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 09:00 | 2022-10-22 17:49 | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646.3833
1771618 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801717/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 09:20 | 2022-10-24 18:06 | 8.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885.7292
3018270 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 146670/26615 NOLU TRAFO VAKIFİĞDEMİR TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-12 17:46 | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7667
3018282 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 740138/26635 BEYOĞLU TR1 GENEL BAKIMLARI A KOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-11 09:16 | 2022-10-11 17:58 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7
3018353 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15300/15300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 09:00 | 2022-10-22 17:42 | 8.6992 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2427.0675 | 0 | 0 | 0 | 0
5008414 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453790/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-19 09:01 | 2022-10-19 17:41 | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.3333
1773217 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 38545/Y.KUTES DM>>(38545)PANAB ENERJİ | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 12:05 | 2022-10-31 20:45 | 8.6644 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5008349 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760178/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 08:31 | 2022-10-03 17:09 | 8.6333 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
5008379 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 09:00 | 2022-10-14 17:34 | 8.5667 | 0 | 2 | 1 | 16 | 25 | 500 | 0 | 17.1333 | 8.5667 | 137.0667 | 214.1667 | 4283.3333
5008407 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 801716/92850 K GÖKÇETEPE KÖK TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:01 | 2022-10-16 17:35 | 8.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7
10003931 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31586/DM2/047 RŞDYE ATATRK OKL ALTI KÖMRCÜ KBN | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 09:00 | 2022-10-05 17:33 | 8.5514 | 0 | 1372 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11732.5056 | 0 | 8.5514 | 0 | 8.5514
3018348 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145721/25505NOLU TRAFO ÇIKIŞ GÖNENCE KOLU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 09:06 | 2022-10-21 17:39 | 8.55 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1772096 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801717/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 09:11 | 2022-10-26 17:44 | 8.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836.6375
3018400 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM | 773139/ÇERKEZKÖY TEİAŞ TRAFOMERKEZİ | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 08:02 | 2022-10-30 16:33 | 8.5139 | 1 | 32 | 24 | 1722 | 22 | 1514 | 8.5139 | 272.4444 | 204.3333 | 14660.9167 | 187.3056 | 12890.0278
5008345 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 701248/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 2 YENİCE DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 09:10 | 2022-10-02 17:41 | 8.5125 | 0 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12930.4875 | 0 | 0 | 0 | 0
5008507 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87326/A-ARI SİTESİ HAVAİ HAT | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-28 09:00 | 2022-10-28 17:30 | 8.5 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0
3018428 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM | 40300/ÇERKEZKÖY TEİAŞ TRAFOMERKEZİ | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 08:02 | 2022-10-30 16:32 | 8.4972 | 17 | 19785 | 0 | 8 | 0 | 0 | 144.4528 | 168117.5417 | 0 | 67.9778 | 0 | 0
3018257 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 740138/26635NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KOLU ŞALTERİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 09:06 | 2022-10-09 17:31 | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4167
5008463 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454227/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 09:01 | 2022-10-21 17:26 | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.0833
3018442 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 09:01 | 2022-10-30 17:26 | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0833 | 2238.8333
5008388 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-07 09:49 | 2022-10-07 18:12 | 8.3836 | 0 | 2 | 1 | 16 | 25 | 499 | 0 | 16.7672 | 8.3836 | 134.1378 | 209.5903 | 4183.4219
5008470 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453658/94524 İ PAŞAKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 09:11 | 2022-10-24 17:33 | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.9333
5008441 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 09:01 | 2022-10-18 17:22 | 8.35 | 0 | 2 | 1 | 16 | 25 | 500 | 0 | 16.7 | 8.35 | 133.6 | 208.75 | 4175
5008377 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817412/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-13 09:05 | 2022-10-13 17:25 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 3658.3333
5008361 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799408/TAPTIK KÖYÜ ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:41 | 2022-10-04 18:01 | 8.3333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 91.6667 | 0 | 0 | 0 | 1841.6667
1771932 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28248011/40357 DM3/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 11:53 | 2022-10-25 20:11 | 8.3072 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2289 | 0 | 0 | 0 | 0
1767058 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41715/41715 TRAFO AG PANO ARASI KABLO | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-04 07:05 | 2022-10-04 15:22 | 8.2864 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 845.2117 | 0 | 0 | 0 | 8.2864
3018407 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 724315/26615NOLU TRAFO ÇIKIŞ MEZARLIK ARKASI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 09:06 | 2022-10-26 17:23 | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2667
5008503 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-27 09:30 | 2022-10-27 17:45 | 8.25 | 0 | 2 | 1 | 16 | 25 | 500 | 0 | 16.5 | 8.25 | 132 | 206.25 | 4125
5008486 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-28 09:30 | 2022-10-28 17:45 | 8.25 | 0 | 2 | 1 | 16 | 25 | 500 | 0 | 16.5 | 8.25 | 132 | 206.25 | 4125
5008444 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-20 09:01 | 2022-10-20 17:15 | 8.2333 | 0 | 2 | 1 | 16 | 25 | 500 | 0 | 16.4667 | 8.2333 | 131.7333 | 205.8333 | 4116.6667
1772065 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378484/DM7/TR60 ÖZDOSTLAR>>(378484-5-6)BOX-A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 07:36 | 2022-10-26 15:49 | 8.2208 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.3792 | 0 | 0 | 0 | 0
5008369 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262651/27075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 09:01 | 2022-10-09 17:14 | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.2667 | 0 | 0
5008371 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817412/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 09:05 | 2022-10-08 17:17 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 3599.8
5008461 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 801716/92850 K GÖKÇETEPE KÖK TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 09:11 | 2022-10-21 17:23 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6
5008346 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 700290/TEGESAN TM TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 09:10 | 2022-10-02 17:20 | 8.1672 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1672 | 686.0467 | 0 | 0 | 0 | 0
5008428 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454227/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:01 | 2022-10-17 17:11 | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.8333
5008442 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 801716/92850 K GÖKÇETEPE KÖK TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-19 09:20 | 2022-10-19 17:30 | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5
3018453 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 09:01 | 2022-10-30 17:11 | 8.1667 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 228 | 49 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 1862
3018454 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740846/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-31 09:01 | 2022-10-31 17:11 | 8.1667 | 4 | 283 | 5 | 41 | 1 | 52 | 32.6667 | 2311.1667 | 40.8333 | 334.8333 | 8.1667 | 424.6667
5008424 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817412/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 09:05 | 2022-10-15 17:13 | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 16.2667 | 0 | 3570.5333
5008380 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454227/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 09:06 | 2022-10-14 17:14 | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.6667
5008363 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633411/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-07 09:01 | 2022-10-07 17:08 | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4667
5008426 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817412/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:15 | 2022-10-16 17:22 | 8.1167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 16.2333 | 0 | 3563.2167
5008509 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806484/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-29 09:00 | 2022-10-29 17:06 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0
5008455 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92832/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-25 09:03 | 2022-10-25 17:07 | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081.2
3018189 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16550/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:00 | 2022-10-04 17:04 | 8.0667 | 0 | 219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1766.6 | 0 | 8.0667 | 0 | 0
3018296 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:00 | 2022-10-16 17:04 | 8.0667 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 283 | 0 | 0 | 24.2 | 16.1333 | 8.0667 | 2282.8667
5008398 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706125/RECLOSER YENİKÖY UÇMAKDERE ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-11 09:01 | 2022-10-11 17:03 | 8.0333 | 3 | 306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.1 | 2458.2 | 0 | 0 | 8.0333 | 0
5008477 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-25 09:31 | 2022-10-25 17:33 | 8.0333 | 0 | 2 | 1 | 16 | 25 | 500 | 0 | 16.0667 | 8.0333 | 128.5333 | 200.8333 | 4016.6667
5008335 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633346/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 09:00 | 2022-10-01 17:01 | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.7167
5008423 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 09:01 | 2022-10-14 17:01 | 8.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0006
3018170 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708571/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 09:01 | 2022-10-01 17:01 | 8 | 0 | 1 | 13 | 0 | 8 | 559 | 0 | 8 | 104 | 0 | 64 | 4472
3018171 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 09:15 | 2022-10-01 17:15 | 8 | 13 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 0
3018181 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881705/DM18 ÇIK. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 09:01 | 2022-10-02 17:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 258 | 5 | 263 | 0 | 0 | 0 | 2064 | 40 | 2104
5008350 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 09:00 | 2022-10-03 17:00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1632
5008351 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790929/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 09:01 | 2022-10-03 17:01 | 8 | 3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0
3018188 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 740138/26635 BEYOĞLU TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 10:00 | 2022-10-03 18:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
5008352 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:01 | 2022-10-04 17:01 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1632
3018216 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 146670/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 09:01 | 2022-10-05 17:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
3018218 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57701/HACIFAKLI GRUP ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 10:01 | 2022-10-05 18:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4208
3018242 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733514/ÇIKRIKÇI TR | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 09:00 | 2022-10-06 17:00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 864 | 0 | 0
5008382 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825265/Uzk. B-KIRKAVAK CAD TARAFI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 09:01 | 2022-10-06 17:01 | 8 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0
5008385 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87186/Uzk.TR 1-17 SOSYAL KONUTLAR AG ÇIKIŞ. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-07 09:01 | 2022-10-07 17:01 | 8 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0
5008386 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825265/Uzk. D-TR-4 AG PANO ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 09:00 | 2022-10-08 17:01 | 8 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0
5008395 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39073/DM26/TR46->>(39073) CGB DERİ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 09:00 | 2022-10-09 17:00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5008393 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94522/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 09:08 | 2022-10-09 17:08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224
5008422 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-13 09:01 | 2022-10-13 17:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
3018283 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-13 09:22 | 2022-10-13 17:22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2056
5008440 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454227/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 09:32 | 2022-10-18 17:32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520
5008443 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817412/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-20 09:16 | 2022-10-20 17:16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3504
5008445 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888849/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 09:04 | 2022-10-21 17:04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2664
5008418 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532094/84005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 09:31 | 2022-10-21 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1208 | 0 | 8
3018376 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 740138/26635 BEYOĞLU TR1 GENEL BAKIMLARI A KOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 09:21 | 2022-10-23 17:21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
5008447 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484186/Uzk. B-2 NALU BAŞARLAR | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 09:01 | 2022-10-24 17:01 | 8 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0
5008452 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484186/Uzk. B-2 NALU BAŞARLAR | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-25 09:01 | 2022-10-25 17:01 | 8 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0
5008453 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801716/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 09:30 | 2022-10-26 17:30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
5008454 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454227/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 09:42 | 2022-10-26 17:42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520
5008484 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454227/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-27 09:28 | 2022-10-27 17:28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520
5008506 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-28 09:39 | 2022-10-28 17:39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
3018420 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 09:00 | 2022-10-30 17:00 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1208 | 8 | 566 | 0 | 0 | 56 | 9664 | 64 | 4528
5008396 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 102252/12673 NOLU DM DAĞYENİCESİ-ŞARKÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 09:00 | 2022-10-10 17:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
5008462 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532059/84005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 09:30 | 2022-10-21 17:30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0
5008478 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92832/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 09:01 | 2022-10-26 17:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064
5008483 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773418/44900 NOLU DM / KÜÇÜKYONCALI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-27 09:27 | 2022-10-27 17:27 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1155 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9240
5008485 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454227/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-28 09:16 | 2022-10-28 17:16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520
5008508 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825302/Uzk. B-2 NALU BAŞARLAR | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-29 09:00 | 2022-10-29 17:00 | 8 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0
3018343 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-19 09:00 | 2022-10-19 17:00 | 7.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9994 | 1015.9294
5008402 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Dağıtım Transformatörü | 755617/FENER BAYIRI TR | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 09:00 | 2022-10-08 17:00 | 7.9967 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.78 | 0 | 0
3018290 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 740138/26635 BEYOĞLU TR1 GENEL BAKIMLARI B KOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 09:00 | 2022-10-15 17:00 | 7.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9964
3018339 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52081/52081 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 09:00 | 2022-10-21 17:00 | 7.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.6133
5008464 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888849/FİDER 4 HASBOĞA DM ÇIKIŞI VİZE | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-20 09:01 | 2022-10-20 17:00 | 7.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2669.6806
5008370 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633428/MÜSELLİM TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 09:01 | 2022-10-06 17:00 | 7.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.7361
3018251 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806471/MALKARA 1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-07 09:03 | 2022-10-07 17:00 | 7.9514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9514 | 0 | 15.9028 | 0
3018281 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 740138/26635NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KOLU ŞALTERİ | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 09:03 | 2022-10-10 17:00 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95
3018447 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786832/METEM 1->>(786832) AKATEKS FABRİKA | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 09:08 | 2022-10-30 17:04 | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0
5008420 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755628/27075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-20 09:04 | 2022-10-20 17:00 | 7.9306 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.0417 | 0 | 0
5008458 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704670/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 09:01 | 2022-10-26 16:56 | 7.9167 | 9 | 724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71.25 | 5731.6667 | 0 | 7.9167 | 0 | 0
1768076 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762867/41320 NOLU DM TR 3/8 ÇIKIŞI (762884) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-08 13:38 | 2022-10-08 21:33 | 7.9136 | 1 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9136 | 3205.0125 | 0 | 0 | 0 | 0
5008376 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 532905/L.PAŞA TR-3 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 09:33 | 2022-10-10 17:27 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.7 | 0 | 0
3018304 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 724315/26615VAKFIİĞDEMİRGENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:07 | 2022-10-17 17:00 | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0667
3018368 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 10:30 | 2022-10-21 18:23 | 7.8833 | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 1442.65 | 0 | 0 | 0 | 0
3018206 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721656/26635 BEYOĞLU TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:11 | 2022-10-04 17:03 | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8667
1769485 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452669/94472 İ BALABANCIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 17:56 | 2022-10-15 01:45 | 7.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2925
5008434 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43410/43410 TR 44 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:01 | 2022-10-17 16:49 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090.4 | 0 | 0
5008358 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633411/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 09:00 | 2022-10-05 16:45 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
5008408 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 09:01 | 2022-10-14 16:43 | 7.7 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 569.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1772585 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3106978/94610 İ ESETÇE TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 12:36 | 2022-10-28 20:17 | 7.6772 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3544 | 0 | 0
3018214 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK HATTI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 09:24 | 2022-10-05 16:59 | 7.5833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | 60.6667 | 1948.9167
5008404 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705289/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-13 09:00 | 2022-10-13 16:34 | 7.5667 | 2 | 501 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15.1333 | 3790.9 | 0 | 15.1333 | 7.5667 | 0
1767461 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80020/GÜZEL SANATLAR LİSESİ ENH | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 15:04 | 2022-10-05 22:37 | 7.5428 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3018168 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896294/KARAAĞAÇ - ERTUĞRUL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 09:00 | 2022-10-01 16:30 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6600
5008446 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761382/42034 NOLU DM /TOPLU KONUTLAR (761382) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 09:31 | 2022-10-22 17:01 | 7.5 | 11 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 10612.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3018398 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87320/C-2-3 NOLU BAŞARLAR HAVAİ HAT | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-27 09:31 | 2022-10-27 17:00 | 7.4914 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3910.505 | 0 | 0 | 0 | 0
5008353 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708298/İSKELE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:01 | 2022-10-04 16:29 | 7.4667 | 0 | 1 | 2 | 668 | 0 | 1 | 0 | 7.4667 | 14.9333 | 4987.7333 | 0 | 7.4667
5008397 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701755/BARBAROS ATA MARKET TARAFI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-12 09:06 | 2022-10-12 16:31 | 7.4167 | 0 | 670 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4969.1667 | 0 | 44.5 | 0 | 0
3018177 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403234/83020 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 09:07 | 2022-10-02 16:31 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.4
1766276 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 376803/DM2/TR25 EMLKL>>(376803-2)AG ÇIKIŞ - A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:21 | 2022-10-01 17:44 | 7.3836 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.905 | 0 | 0 | 0 | 0
3018403 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734210/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 09:09 | 2022-10-23 16:32 | 7.3833 | 0 | 360 | 5 | 2 | 5 | 175 | 0 | 2658 | 36.9167 | 14.7667 | 36.9167 | 1292.0833
3018391 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 09:11 | 2022-10-26 16:31 | 7.3333 | 0 | 0 | 25 | 48 | 16 | 1229 | 0 | 0 | 183.3333 | 352 | 117.3333 | 9012.6667
5008403 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755407/27075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-13 09:21 | 2022-10-13 16:35 | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.8333 | 0 | 0
5008431 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786412/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 10:30 | 2022-10-14 17:40 | 7.1667 | 0 | 123 | 0 | 0 | 32 | 1790 | 0 | 881.5 | 0 | 0 | 229.3333 | 12828.3333
3018385 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 09:20 | 2022-10-26 16:26 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 1824.7
3018212 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746487/HANOĞLU - YAVAŞÇA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 09:01 | 2022-10-03 16:06 | 7.0833 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
1769661 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 308943/40250 DM8/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:03 | 2022-10-15 18:03 | 7.0025 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.0975 | 0 | 0 | 0 | 0
5008338 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 19612/18005 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 09:13 | 2022-10-01 16:13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5008432 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760147/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 08:31 | 2022-10-15 15:31 | 7 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0
3018419 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855672/TORSAN ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 09:21 | 2022-10-30 16:21 | 7 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0
5008333 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760110/40405 DM42 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A (760098) | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 08:45 | 2022-10-01 15:45 | 7 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0
3018193 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 377241/DM10/TR38 E.ADLİYE->>(377241)AG ŞLR C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:12 | 2022-10-04 16:12 | 7 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2968 | 0 | 0 | 0 | 0
3018274 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-12 09:30 | 2022-10-12 16:30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1799
5008421 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755628/27075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 09:00 | 2022-10-14 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0
3018287 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571884/BESKİ DM2-TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 09:01 | 2022-10-14 16:01 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
3018280 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:00 | 2022-10-16 16:00 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1177 | 8 | 564 | 0 | 0 | 56 | 8239 | 56 | 3948
3018312 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849006/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 09:31 | 2022-10-18 16:30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1932
5008417 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702185/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-19 09:00 | 2022-10-19 16:00 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
3018432 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 724315/26615NOLU TRAFO ÇIKIŞ MEZARLIK ARKASI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-31 10:01 | 2022-10-31 17:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
3018410 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856591/İNECE DM2 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 09:00 | 2022-10-26 16:00 | 6.9975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1232 | 0 | 20.9925 | 0 | 0 | 41.985 | 8620.92
3018196 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:04 | 2022-10-04 15:59 | 6.9167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | 55.3333 | 1777.5833
3018342 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704239/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:01 | 2022-10-17 15:55 | 6.9 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3018395 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK HATTI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-27 09:39 | 2022-10-27 16:30 | 6.8528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 258 | 6.8528 | 0 | 0 | 0 | 54.8222 | 1768.0167
3018247 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 09:11 | 2022-10-08 16:02 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 253 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 27.4 | 1733.05
3018337 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841687/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-20 09:30 | 2022-10-20 16:21 | 6.85 | 6 | 6 | 3 | 1 | 22 | 2349 | 41.1 | 41.1 | 20.55 | 6.85 | 150.7 | 16090.65
3018406 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-25 09:31 | 2022-10-25 16:11 | 6.6667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 512 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 86.6667 | 3413.3333
1767413 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108130/15510 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 12:25 | 2022-10-05 19:02 | 6.6231 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8692 | 0 | 0 | 0 | 0
3018226 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 09:06 | 2022-10-10 15:43 | 6.6167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 388 | 0 | 0 | 6.6167 | 0 | 13.2333 | 2567.2667
3018325 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835152/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:01 | 2022-10-16 15:37 | 6.6 | 6 | 8 | 19 | 3788 | 79 | 2924 | 39.6 | 52.8 | 125.4 | 25000.8 | 521.4 | 19298.4
3018286 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 09:01 | 2022-10-15 15:35 | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1333
3018362 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 756436/F7 YILDIZKENT DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-20 09:06 | 2022-10-20 15:40 | 6.5667 | 11 | 5027 | 4 | 15 | 0 | 1 | 72.2333 | 33010.6333 | 26.2667 | 98.5 | 0 | 6.5667
2047831 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 562595/17 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 08:33 | 2022-10-21 15:03 | 6.5061 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223.1489 | 0 | 0 | 0 | 0
3018370 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87530/Uzk. C-KAHVE KARŞIŞINA ÇIKAN TARAF | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 09:00 | 2022-10-22 15:30 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105
5008436 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747331/15000 NUSRATLI DM NAİP DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:00 | 2022-10-16 15:30 | 6.5 | 45 | 8164 | 0 | 0 | 3 | 0 | 292.5 | 53066 | 0 | 0 | 19.5 | 0
13052613 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 843458/KİLİM MENSUCAT FAB.ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:00 | 2022-10-22 15:30 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0
1772892 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33560/DTR-2 SARILAR KÖYÜ KAHVE YANI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 05:47 | 2022-10-30 12:15 | 6.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.2333
3018292 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 723172/26200NOLU TRAFO ÇIKIŞ SÜT TOPLAMA KOLU | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:09 | 2022-10-16 15:35 | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5
5008360 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87160/Uzk. TR 1/4 IHLAMUR SOK. DTT ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 10:01 | 2022-10-05 16:26 | 6.4167 | 0 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10504.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
3018265 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710191/BALLI ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-11 09:01 | 2022-10-11 15:24 | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266.0833
3018417 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34089/YİĞİTOĞLU DM>>(34089) YULAFLI KÖY İÇİ DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-27 09:07 | 2022-10-27 15:30 | 6.3833 | 12 | 510 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76.6 | 3255.5 | 0 | 0 | 6.3833 | 0
1769870 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438296/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 12:12 | 2022-10-16 18:32 | 6.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0158
1769664 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817600/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:25 | 2022-10-15 17:45 | 6.3353 | 0 | 0 | 3 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0058 | 747.5628 | 0 | 0
5008466 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888849/HASBUĞA DAĞITIM MERKEZİ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 09:23 | 2022-10-22 15:41 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097.9
3018334 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702600/BIYIKALİ KÖYÜ ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 09:01 | 2022-10-18 15:18 | 6.2833 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1769534 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882138/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 01:32 | 2022-10-15 07:47 | 6.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2494 | 0
5008405 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Direği | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 09:00 | 2022-10-15 15:13 | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4333
3018198 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733514/ÇIKRIKÇI TR | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 10:31 | 2022-10-05 16:43 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 669.6 | 0 | 0
3018183 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806471/MALKARA 1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 09:31 | 2022-10-02 15:41 | 6.1667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 12.3333 | 0
3018297 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83100/83102 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:30 | 2022-10-16 15:40 | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555
3018291 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806471/MALKARA 1 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 09:31 | 2022-10-15 15:40 | 6.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 12.3 | 0
1767636 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634150/KIZILAĞAÇ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 12:37 | 2022-10-06 18:46 | 6.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.475
1769071 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402811/80230 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 14:57 | 2022-10-12 21:02 | 6.0836 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0869 | 0 | 0 | 0 | 0
1771567 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757154/İSKELE ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 04:17 | 2022-10-24 10:20 | 6.0528 | 0 | 0 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1056 | 726.3333 | 0 | 0
5008433 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43420/43420 TR 43 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 09:00 | 2022-10-15 15:03 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.35 | 0 | 0
3018190 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 09:00 | 2022-10-03 15:02 | 6.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 593 | 0 | 12.0667 | 0 | 0 | 18.1 | 3577.7667
3018397 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407318/81490 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-27 09:31 | 2022-10-27 15:32 | 6.0167 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
3018169 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263910/27440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 09:00 | 2022-10-01 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0
3018175 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261905/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 09:01 | 2022-10-02 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0
3018176 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25820/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 09:01 | 2022-10-02 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1818
3018201 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 802443/92932 K MAHMUTKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 09:00 | 2022-10-03 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234
3018208 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56821/YEŞİLOVA TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:00 | 2022-10-04 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770
3018207 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93012/93012 K Y ÇİFTLİK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:01 | 2022-10-04 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594
5008340 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 38627/DENTAŞ DM>>(38627)HAMBURGER DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 11:24 | 2022-10-04 17:24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3018195 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92842/90600 K TR1/49 YağlıToh TRF AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 09:00 | 2022-10-05 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068
3018245 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90200/90200 K TR1/01 İstas M TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-07 09:01 | 2022-10-07 15:01 | 6 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0
3018233 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26420/26420 NOLU D.M. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 10:01 | 2022-10-10 16:01 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 259 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1554
3018238 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439544/93282 K ALTINTAŞ TR1 TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-12 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132
3018299 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92820/92820 K ÇAMLICA TR3 TRF AYDINLATMA | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:01 | 2022-10-17 15:01 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1956
3018300 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92822/92822 K ÇAMLICA TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 09:00 | 2022-10-18 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516
3018329 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93340/93340 K BEĞENDİK TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-20 09:00 | 2022-10-20 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 6
3018345 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-20 09:50 | 2022-10-20 15:50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1194
3018367 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798095/Uzk. ELMALI ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 09:00 | 2022-10-21 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316
3018338 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93300/93302 K BEĞENDİK TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 09:00 | 2022-10-21 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 6
3018382 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93320/93320 K BEĞENDİK TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 09:01 | 2022-10-24 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0
3018412 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15320/15320 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 09:41 | 2022-10-24 15:41 | 6 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3618 | 0 | 0 | 0 | 0
3018384 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93320/93330 K BEĞENDİK TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-25 09:00 | 2022-10-25 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0
3018387 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439929/93370 K BEĞENDİKTOKİTR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 09:00 | 2022-10-26 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
3018393 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92820/92820 K ÇAMLICA TR3 TRF AYDINLATMA | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-27 09:00 | 2022-10-27 15:00 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1956
3018396 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92822/92822 K ÇAMLICA TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-28 09:01 | 2022-10-28 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516
3018427 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 808607/90578 K TR1/45 Barlık Y TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 09:01 | 2022-10-30 15:01 | 6 | 0 | 1617 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 9702 | 0 | 18 | 0 | 138
5008348 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760169/40410 NOLU DM / TR 40-41 ÇIKIŞI (760169) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 08:30 | 2022-10-03 14:29 | 5.9833 | 1 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9833 | 8831.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1771434 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 1091341/18704 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 12:28 | 2022-10-23 18:25 | 5.955 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.865 | 0 | 0 | 0 | 0
3018361 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-20 09:01 | 2022-10-20 14:58 | 5.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 592 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 17.85 | 3522.4
3018424 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 58983/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 02:04 | 2022-10-30 08:00 | 5.9389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9389 | 0 | 0 | 0
3018423 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 57190/FİDER-1 PINARHİSAR (2H04) | Koruyucu Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 02:04 | 2022-10-30 08:00 | 5.9389 | 0 | 0 | 5 | 3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6944 | 21403.7556 | 0 | 0
3018425 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884679/F6 KAYNARCA ENH | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 02:04 | 2022-10-30 08:00 | 5.9361 | 0 | 3 | 1 | 1374 | 0 | 1 | 0 | 17.8083 | 5.9361 | 8156.2167 | 0 | 5.9361
3018441 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 57230/FİDER-3 KÖYLER (2H06) | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 02:04 | 2022-10-30 08:00 | 5.9361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8722 | 0 | 0
3018360 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93310/93310 K BEĞENDİK TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 09:01 | 2022-10-23 14:57 | 5.9333 | 0 | 1 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 1566.4 | 0 | 0
3018262 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439750/93272 K KARACAALİ TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-11 09:10 | 2022-10-11 15:00 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6667
3018192 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840158/Hvs.85056-85057(TR-14-TR-16)DTT ENH.ÇIKI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:30 | 2022-10-04 15:20 | 5.8286 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766.0692 | 0 | 0
1768092 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80140/80140-Edr.2DM12-TR-16 ADRİAN KON.DM ENH. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-08 17:50 | 2022-10-08 23:38 | 5.8056 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 621.1944 | 0 | 0 | 5.8056 | 0
1770148 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631947/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 15:58 | 2022-10-17 21:46 | 5.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.1875
3018253 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM | 16850/TEKİRDAĞ TEİAŞ TRAFOMERKEZİ | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 02:02 | 2022-10-09 07:49 | 5.7753 | 9 | 14221 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51.9775 | 82130.2253 | 0 | 17.3258 | 0 | 0
3018256 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 10600/FİDER 6 TM İLE YAZICIOĞLU MOD 5 ARASI | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 02:02 | 2022-10-09 07:49 | 5.7753 | 9 | 11431 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51.9775 | 66017.2003 | 0 | 11.5506 | 0 | 0
3018232 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804859/93202 K PAŞAYİĞİT TR2 TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 09:10 | 2022-10-10 14:55 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3018422 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512895/85071 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 09:30 | 2022-10-30 15:10 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.3333
1767111 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 204648/21225 B ÇIKIŞ TR 80 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:01 | 2022-10-04 15:38 | 5.6169 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7864 | 0 | 0
3018191 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92942/92942 K YERLİSU TR TRF AYDINLATMA | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:10 | 2022-10-04 14:45 | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.3333
1766854 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29244697/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 08:16 | 2022-10-03 13:49 | 5.5542 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5417 | 0 | 0 | 0 | 0
1772173 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 88675/Ş.AÇIKGÖZ CAM TESİSLERİ ENH. | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 14:28 | 2022-10-26 19:59 | 5.5139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1766303 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262974/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:58 | 2022-10-01 16:29 | 5.5106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0211 | 0 | 0
3018301 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804974/93206 K PAŞAYİĞiT TR4 TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:31 | 2022-10-16 15:01 | 5.5 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 16.5
5008457 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760169/40410 NOLU DM / TR 40-41 ÇIKIŞI (760169) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 12:01 | 2022-10-26 17:31 | 5.5 | 1 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 8118 | 0 | 0 | 0 | 0
1767200 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880642/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 13:23 | 2022-10-04 18:52 | 5.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.2108
10003961 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784795/VELİMEŞE OSB.4->>(784795)HAM BOYA/ERTAN | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 10:01 | 2022-10-30 15:28 | 5.4603 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32.7617 | 0 | 0 | 0 | 38.2219 | 0
3018239 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805003/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-13 09:01 | 2022-10-13 14:28 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45
1773082 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44280/44280 SİNANLI TR 1 TRAFO GENEL BAKIMLAR | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-30 17:00 | 2022-10-30 22:26 | 5.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.8167
3018364 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847248/847248 NOLU DİREK ARPAÇ KÖYÜ ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 09:50 | 2022-10-21 15:16 | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054.0667
1767797 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631649/EVRENCİK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 10:34 | 2022-10-07 15:55 | 5.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.35
3018358 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 740138/26635 NOLU TRAFO BEYOĞLU TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 09:20 | 2022-10-24 14:40 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3333
3018235 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 786877/FİDER ÇORLU 2 TM İLE ARITMA DM (786875) | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 08:31 | 2022-10-09 13:49 | 5.2931 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.3778 | 10.5861 | 0 | 0 | 0 | 0
1771155 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111336/15290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:54 | 2022-10-22 20:10 | 5.2642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2642 | 0 | 0 | 0 | 0
1767874 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3219327/94434 İ İBRİKTEPE TR8 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 14:04 | 2022-10-07 19:17 | 5.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6725
1768062 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 11:14 | 2022-10-08 16:25 | 5.1886 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890.0564 | 0 | 0
3018317 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407318/82260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:00 | 2022-10-17 14:10 | 5.1669 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.6994 | 0 | 0 | 0 | 0
5008510 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 91410/91410 K TR2/02 Sevkent TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-31 09:00 | 2022-10-31 14:10 | 5.1667 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1472.5 | 0 | 0 | 0 | 15.5
3018178 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784898/VELİMEŞE OSB.2->>(784895)NİL ÖRME | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 10:01 | 2022-10-02 15:11 | 5.1667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0
1766408 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109100/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 18:05 | 2022-10-01 23:15 | 5.1625 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.975 | 0 | 0 | 0 | 0
1767888 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39538/BELKARPER DM>>(39538)BELKARPER FAB. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-07 15:27 | 2022-10-07 20:37 | 5.1622 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1622
1767150 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887457/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:30 | 2022-10-04 15:40 | 5.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4817 | 1579.13
3018221 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438724/93122 K BOZTEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 09:00 | 2022-10-06 14:08 | 5.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0731
1771990 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630662/VİZE DM2-TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 15:51 | 2022-10-25 20:57 | 5.1078 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.2211 | 0 | 0
1770496 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779377/MARCİA GAGLİA>(779377)K.HRDA/ÖZR/DBA/Ç | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 14:08 | 2022-10-19 19:11 | 5.0533 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.3733 | 0 | 0 | 0 | 5.0533 | 0
3018320 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 23800/TR-40 TAN GİRİŞ-RİNG | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 09:17 | 2022-10-18 14:20 | 5.05 | 0 | 0 | 1 | 731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.05 | 3691.55 | 0 | 5.05
3018211 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848540/Uzk. ASLIHAN TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 09:01 | 2022-10-03 14:01 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 398 | 10 | 5 | 5 | 5 | 55 | 1990
3018209 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14200/14200 NOLU DM SGK DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 01:01 | 2022-10-04 06:01 | 5 | 2 | 6869 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 34345 | 0 | 45 | 0 | 0
5008381 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 743151/21576 NOLU DM/MURSALLI ÇIKIŞI (743151) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 12:01 | 2022-10-05 17:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645
3018246 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891757/TR/101 - 100 - 102 DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 09:01 | 2022-10-08 14:01 | 5 | 1 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0
5008474 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897570/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 09:01 | 2022-10-24 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 900
3018399 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58180/DM2/TR9 RİNG | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 10:00 | 2022-10-30 15:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3435 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17175 | 0 | 10
3018351 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 757239/FİDER 3 (OPET) I/O | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 09:10 | 2022-10-21 14:10 | 5 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 75 | 0 | 0
1773316 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760643/40250 DM8/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 20:32 | 2022-11-01 01:32 | 4.9975 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734.1325 | 0 | 0 | 0 | 0
1769781 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734209/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 17:16 | 2022-10-15 22:16 | 4.9925 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9775 | 0 | 19.97 | 0
3018404 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50240/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-25 09:01 | 2022-10-25 14:00 | 4.9908 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1771936 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818372/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 12:24 | 2022-10-25 17:22 | 4.9611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9222 | 0 | 4.9611 | 0
1773146 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1830886/42055 TRTOPLUKONUT1. ETAP AGÇIKIŞ ŞALT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 08:14 | 2022-10-31 13:10 | 4.9389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9389 | 0 | 0 | 0 | 0
3018255 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92490/ 92490 NOLU TRAFO İSTASYONU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 14:01 | 2022-10-08 18:56 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2084.6667
3018341 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770473/43700 NOLU DM/ TR 21 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-19 09:00 | 2022-10-19 13:55 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.25 | 0 | 0
3018371 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866698/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 09:00 | 2022-10-22 13:54 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 494.9
1767868 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 6629742/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 13:12 | 2022-10-07 18:05 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8833 | 0 | 0
3018363 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50280/18A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 09:01 | 2022-10-24 13:52 | 4.85 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1769646 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263083/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 10:13 | 2022-10-15 14:59 | 4.7722 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
1767895 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454676/94584 İ Y KARPUZLU TR8 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 16:28 | 2022-10-07 21:14 | 4.7711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7711 | 0 | 0
3018418 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760052/40403 NOLU DM / DM 4/3A ÇIKIŞI (760052) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-28 08:31 | 2022-10-28 13:16 | 4.75 | 1 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 3391.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1769588 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817006/94001 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 07:04 | 2022-10-15 11:46 | 4.6936 | 0 | 0 | 65 | 1280 | 127 | 1154 | 0 | 0 | 305.0847 | 6007.8222 | 596.0886 | 5416.4272
1768958 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 07:20 | 2022-10-12 12:02 | 4.6919 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 239.2892 | 0 | 23.4597 | 9.3839
5008468 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 312960/42085 TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 14:00 | 2022-10-22 18:40 | 4.6667 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
3018409 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771199/43170 NOLU DM / SEFAALAN RECLOSER ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 09:01 | 2022-10-26 13:41 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 942 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 46.6667 | 4396
1766657 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868091/RECLOSER - B.MANDIRA SULAMAR ENH | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 13:53 | 2022-10-02 18:32 | 4.6464 | 3 | 1 | 2 | 17 | 1 | 0 | 13.9392 | 4.6464 | 9.2928 | 78.9886 | 4.6464 | 0
1768481 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 07:40 | 2022-10-10 12:17 | 4.6156 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 138 | 0 | 18.4622 | 0 | 0 | 13.8467 | 636.9467
3018236 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 786923/FİDER 2 TM İLE ARITMA DM ARASI (42198) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 08:35 | 2022-10-09 13:11 | 4.6006 | 94 | 4757 | 0 | 15 | 0 | 1 | 432.4522 | 21884.8428 | 0 | 69.0083 | 0 | 4.6006
3018289 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760052/40405 DM42 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A (760098) | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 08:35 | 2022-10-14 13:10 | 4.5833 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3231.25 | 0 | 0 | 0 | 0
10003939 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109100/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 09:01 | 2022-10-15 13:34 | 4.5531 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8714 | 0 | 0 | 0 | 0
3018346 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746487/20610 ARZLU DM 8 - 3/0 ARZULU ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 09:03 | 2022-10-21 13:36 | 4.55 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0
1771742 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820356/ 95880 NOLU DM2 İŞLETME BİNAÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:09 | 2022-10-24 19:41 | 4.5306 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3667 | 0 | 0
1766606 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 11:25 | 2022-10-02 15:55 | 4.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5719 | 798.3192
2047804 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 783049/DTR ÖNERLER DOĞA ->> (783049) AG ŞLTR A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 09:00 | 2022-10-19 13:30 | 4.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
2047879 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407706/81030 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 10:00 | 2022-10-28 14:30 | 4.4969 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.2586 | 0 | 0 | 0 | 0
1772965 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 10:03 | 2022-10-30 14:32 | 4.4803 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2522.3964 | 0 | 0
1769537 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761259/42045 TRHARİTATEPE2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 06:13 | 2022-10-15 10:40 | 4.4531 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1714 | 0 | 0 | 0 | 0
1772952 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 18140/18140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 09:02 | 2022-10-30 13:26 | 4.4047 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.1367 | 0 | 0 | 0 | 0
1773317 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15302246/42055 TRTOPLUKONUT1. ETAP ÇIKIŞ ŞALT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 20:36 | 2022-11-01 00:59 | 4.3786 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.2514 | 0 | 0 | 0 | 0
1766878 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 408774/80920 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 08:13 | 2022-10-03 12:35 | 4.3733 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.5467 | 0 | 0 | 0 | 0
1767691 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101878/15265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 16:07 | 2022-10-06 20:29 | 4.3667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1766216 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700484/NKÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ VE YURT ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 03:59 | 2022-10-01 08:21 | 4.3656 | 5 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8278 | 1257.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1770056 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703290/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 11:01 | 2022-10-17 15:22 | 4.3547 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.9928 | 0 | 0 | 0 | 0
3018219 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80220/80220(K-4)GİRİŞ-ÇIKIŞ HÜCRESİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 10:20 | 2022-10-05 14:40 | 4.3333 | 0 | 2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10343.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1767799 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 32551464/21066 B ÇIKIŞI IHLAMUR RESTAURANT | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-07 10:46 | 2022-10-07 15:05 | 4.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.645
1767086 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880646/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 05:51 | 2022-10-04 10:10 | 4.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.6767
1772322 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734379/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:55 | 2022-10-27 14:13 | 4.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5906 | 0
1769068 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1816466/YNK 41600 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-12 14:48 | 2022-10-12 19:05 | 4.2789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2789 | 0 | 0 | 0 | 0
1768654 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 453658/94200 NOLU DM AKFA KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 13:56 | 2022-10-10 18:10 | 4.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.1517
5008341 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705282/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 09:30 | 2022-10-01 13:44 | 4.2336 | 0 | 410 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1735.7806 | 0 | 8.4672 | 0 | 0
1769773 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174052/D ÇIKIŞI-BAKKAL HACILLI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:47 | 2022-10-15 21:01 | 4.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.0936
3018426 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894704/EVRENSEKİZ TR/3 ENH ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-28 14:01 | 2022-10-28 18:13 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1961.4 | 0 | 8.4
1773262 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783515/DM4/8->>(783515)B.ECEVİT TRFI AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 15:42 | 2022-10-31 19:53 | 4.1828 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.225 | 0 | 0 | 0 | 0
1772568 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799298/853781 NOLU DİREK-AHİKÖY ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 10:56 | 2022-10-28 15:07 | 4.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1797 | 346.9169
1773206 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 308421/41302 DM3/34 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 11:19 | 2022-10-31 15:29 | 4.1619 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.8181 | 0 | 0 | 0 | 0
1769765 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730629/D ÇIKIŞI-ESKİ TR 30 PANOSUNA GİDEN | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:02 | 2022-10-15 20:11 | 4.1519 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5583 | 0 | 0
1766650 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803080/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 13:23 | 2022-10-02 17:31 | 4.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6322
1767230 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818309/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 16:59 | 2022-10-04 21:05 | 4.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1033 | 0
1771166 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33014/V.MEŞE DM15 NOLU KABİN | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 15:18 | 2022-10-22 19:24 | 4.0981 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.6314 | 0 | 0 | 0 | 0
1772414 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50150/TRAFO ODASI | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 15:41 | 2022-10-27 19:47 | 4.0956 | 8 | 6989 | 1 | 7 | 1 | 632 | 32.7644 | 28623.8378 | 4.0956 | 28.6689 | 4.0956 | 2588.3911
3018374 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835180/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 09:01 | 2022-10-22 13:06 | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 375.6667
1773088 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6615001/42020 TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 18:29 | 2022-10-30 22:33 | 4.0658 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2633 | 0 | 0 | 0 | 0
1771140 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473093/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:05 | 2022-10-22 18:08 | 4.0581 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2192 | 0 | 0
1766588 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 10:17 | 2022-10-02 14:20 | 4.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 826.2
5008362 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704919/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 09:00 | 2022-10-03 13:03 | 4.05 | 4 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 1040.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1772185 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 126540/C ÇIKIŞI-CAMİ TARAFI ÇIK. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 15:14 | 2022-10-26 19:17 | 4.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4261
3018455 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 10:00 | 2022-10-30 14:02 | 4.0281 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.2525 | 24.1683 | 0 | 0 | 4.0281 | 0
5008392 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 20620/20620 DM 11-FİDER 27 KİSBU DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 09:05 | 2022-10-09 13:05 | 4.0003 | 39 | 13089 | 2 | 1 | 0 | 0 | 156.0108 | 52359.6358 | 8.0006 | 4.0003 | 0 | 0
2047652 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105696/13210 TRAFOSU AYDINLATMA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 10:20 | 2022-10-05 14:20 | 4 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0
3018249 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892410/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 09:00 | 2022-10-09 13:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1048
5008411 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 894553/73450 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:00 | 2022-10-16 13:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0
3018314 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801452/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-19 09:01 | 2022-10-19 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
3018392 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | DM | 856267/DM 2 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-25 09:02 | 2022-10-25 13:02 | 4 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 8 | 0 | 0
2047596 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 563045/7 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 12:15 | 2022-10-01 16:15 | 4 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 76 | 0 | 8
3018204 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855216/DTT10 ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 09:06 | 2022-10-03 13:06 | 4 | 12 | 60 | 1 | 0 | 0 | 631 | 48 | 240 | 4 | 0 | 0 | 2524
2047636 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54810/KARAMESUTLU TR GENEL BAKIMLARI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 10:01 | 2022-10-05 14:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780
3018243 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 724116/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 09:00 | 2022-10-06 13:00 | 4 | 3 | 198 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 792 | 0 | 0 | 4 | 40
2047677 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 10:14 | 2022-10-07 14:14 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 363 | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | 1452
3018309 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861571/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:09 | 2022-10-17 13:09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368
5008465 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747331/15000 NUSRATLI DM NAİP DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-20 09:04 | 2022-10-20 13:04 | 4 | 45 | 8167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 180 | 32668 | 0 | 0 | 12 | 0
5008475 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 13:16 | 2022-10-23 17:16 | 4 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
3018372 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557328/25A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 09:01 | 2022-10-23 13:00 | 3.9894 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.4406 | 0 | 0 | 0 | 0
1769083 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450599/94610 İ ESETÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 15:58 | 2022-10-12 19:57 | 3.9883 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9767 | 0 | 0
3018355 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 266860/ALTINTARLA ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 12:58 | 2022-10-22 16:57 | 3.9833 | 0 | 1417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5644.3833 | 0 | 11.95 | 0 | 0
1768314 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14521846/ÇAYLAK TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 15:54 | 2022-10-09 19:52 | 3.9711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9711 | 0 | 0 | 0 | 0
1766476 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431168/91360 K TR2/18 Kuyu TRF AG ÇKŞ ŞLT E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:42 | 2022-10-02 13:39 | 3.9472 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3139 | 0 | 0 | 0 | 0
1773253 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261467/27365 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 14:23 | 2022-10-31 18:19 | 3.9286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8572 | 0 | 0
1767434 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 816984/94580 İ Y KARPUZLU TR6 TRF GENEL BKM | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 14:10 | 2022-10-05 18:05 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.8333 | 0 | 0
1770102 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 13:38 | 2022-10-17 17:32 | 3.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7175 | 484.3233
1773201 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 662584/TRP36 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 10:54 | 2022-10-31 14:48 | 3.9058 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8342 | 0 | 0 | 0 | 0
1767612 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | Dağıtım Transformatörü | 889468/12 NOLU DTT. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 10:11 | 2022-10-06 14:05 | 3.8978 | 0 | 0 | 6 | 1576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.3867 | 6142.8978 | 0 | 3.8978
1771839 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18770/18960 YENİCE ARITMA DM TR-1/19 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 03:06 | 2022-10-25 06:59 | 3.8833 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3018381 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 261358/FABRİKALAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 09:00 | 2022-10-23 12:52 | 3.8669 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.8669 | 3.8669 | 65.7381 | 0 | 0 | 0
1773076 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1829960/41320 DM3/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 17:51 | 2022-10-30 21:42 | 3.8503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8503 | 0 | 0 | 0 | 0
1771847 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821782/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 09:03 | 2022-10-25 12:54 | 3.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.7111
1772644 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/DM4/13 MTR YR 3.MEV->(788804)AKLN UN ÖNÜ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 17:36 | 2022-10-28 21:27 | 3.8419 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65.3131 | 30.7356 | 0 | 0 | 0 | 7.6839
3018182 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31100/DM1/55 PERŞ.PAZ.->>(781333)AG ŞLR A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 16:31 | 2022-10-01 20:21 | 3.8333 | 0 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5585.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
5008391 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745759/20620 DM 11-FİDER 18 KİSBU DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 09:06 | 2022-10-09 12:55 | 3.8167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1766634 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101118/16350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 14:02 | 2022-10-02 17:49 | 3.7861 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0056 | 0 | 0 | 0 | 0
2047859 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733439/YAĞLI THMLR- SU DEPOSU | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 10:15 | 2022-10-27 14:00 | 3.75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0
11290755 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760147/40410 NOLU DM / DM 42 RİNG (760147) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 11:16 | 2022-10-27 15:01 | 3.75 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1770728 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263244/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 14:11 | 2022-10-20 17:52 | 3.6836 | 0 | 24 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 88.4067 | 0 | 95.7739 | 0 | 0
3018157 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31030/DM1/21 >> (784067) DM1/22 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 08:31 | 2022-10-01 12:11 | 3.6667 | 0 | 3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11341 | 0 | 0 | 0 | 0
1771979 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15253809/90500 K TR1/29 Çmlknt 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:49 | 2022-10-25 20:29 | 3.6631 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9567 | 0 | 0 | 0 | 0
1769589 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804195/ 92672 YAYLA SHLTR3-3A-4-5-6-DM1-TR15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 07:08 | 2022-10-15 10:48 | 3.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6581 | 6280.8814
1770106 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32786/DM6/012.1 SAĞLIK MAH.DOYSAN HAT.ALAN | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 14:08 | 2022-10-17 17:46 | 3.6311 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.3956 | 0 | 0 | 0 | 0
1772117 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266854/27510 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 11:39 | 2022-10-26 15:16 | 3.6194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0972 | 0 | 0 | 0 | 0
3018388 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771684/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 13:30 | 2022-10-26 17:06 | 3.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 1054.8
1769020 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94452/94452 NOLU DT SULTAN TR2-3-4-5 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 11:19 | 2022-10-12 14:54 | 3.5903 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 218 | 0 | 132.8403 | 0 | 7.1806 | 0 | 782.6806
1768267 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33596/PAŞAKÖY DM (2019) | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 10:32 | 2022-10-09 14:07 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.75
5008412 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801188/RADYOLİNG ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 11:05 | 2022-10-17 14:40 | 3.5833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 7.1667
1769419 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263688/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 13:55 | 2022-10-14 17:29 | 3.5653 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6972 | 0 | 0 | 0 | 0
1772620 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 808483/92545 K FENER KENT TR TRF GEN BAKIM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 16:49 | 2022-10-28 20:22 | 3.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.0067
1771590 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755747/KAMARADERE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 02:57 | 2022-10-24 06:30 | 3.5469 | 0 | 1 | 4 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 3.5469 | 14.1878 | 3695.9161 | 0 | 0
3018421 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894150/FİDER-19 ZORLU-YUNUS ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-27 12:02 | 2022-10-27 15:34 | 3.5361 | 0 | 3 | 17 | 74 | 0 | 0 | 0 | 10.6083 | 60.1139 | 261.6722 | 0 | 0
1771409 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109064/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 10:50 | 2022-10-23 14:21 | 3.5236 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6181 | 0 | 0 | 0 | 0
1766637 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403341/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 14:36 | 2022-10-02 18:07 | 3.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5875
5008435 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33764/REÇBER DM>>(33764) LARA DM (DM30-TR15) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 10:00 | 2022-10-16 13:30 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1770891 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786030/SAĞLIK OCAĞININ YANI AG ÇKŞ ŞLTRİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 10:54 | 2022-10-21 14:23 | 3.4886 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 13.9544 | 0 | 0 | 0 | 167.4533
1768523 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819526/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 09:43 | 2022-10-10 13:12 | 3.4819 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4819 | 0 | 0 | 0
1768311 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265742/27740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 15:05 | 2022-10-09 18:33 | 3.4708 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2958 | 0 | 0 | 0 | 0
1772967 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817006/94001 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 10:12 | 2022-10-30 13:40 | 3.4692 | 0 | 0 | 61 | 1282 | 106 | 1152 | 0 | 0 | 211.6192 | 4447.4717 | 367.7317 | 3996.48
1768679 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841772/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 16:58 | 2022-10-10 20:24 | 3.4411 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6.8822 | 0 | 6.8822 | 3.4411 | 13.7644 | 3.4411
3018184 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821912/95202 E ABDÜRAHİM TR TRF AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 10:11 | 2022-10-02 13:37 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.7
1769271 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407543/82060 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 17:20 | 2022-10-13 20:46 | 3.4269 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7078 | 0 | 0 | 0 | 0
1771058 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862785/TATLIPINAR DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:28 | 2022-10-22 13:53 | 3.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.8836
1770125 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 123598/27310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 15:17 | 2022-10-17 18:42 | 3.4214 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6856 | 0 | 0
5008334 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760098/40405 NOLU DM/TR 43-44-45 ÇIKIŞI(760098) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 08:35 | 2022-10-01 12:00 | 3.4167 | 1 | 1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 6050.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
1770962 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472733/95740 E ENEZ S TRPZ TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 16:41 | 2022-10-21 20:06 | 3.4161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4161 | 0 | 0
3018365 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862767/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 09:14 | 2022-10-21 12:38 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 717.4
1770360 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 840046/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 18:46 | 2022-10-18 22:09 | 3.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.335 | 3.3892
1767211 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366680/DM3/10 MÜZE>>(366680) DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 15:09 | 2022-10-04 18:32 | 3.3806 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
1767062 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808903/ALİÇO TR 1-2-3 ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 19:42 | 2022-10-03 23:04 | 3.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2334.1544
1769183 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703290/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 07:35 | 2022-10-13 10:57 | 3.3678 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8022 | 0 | 0 | 0 | 0
1767436 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12935210/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-05 14:19 | 2022-10-05 17:41 | 3.365 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.745 | 0 | 0 | 0 | 0
1766611 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 11:59 | 2022-10-02 15:21 | 3.3611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3.3611 | 0 | 43.6944 | 3.3611
1767106 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451518/94630 İ ESETÇE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 08:48 | 2022-10-04 12:09 | 3.3508 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.105 | 0 | 0
1771083 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 444836/95029 K MALTEPE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:41 | 2022-10-22 14:02 | 3.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0308
1768911 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264607/27615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 18:45 | 2022-10-11 22:05 | 3.3367 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8733 | 0 | 0 | 0 | 0
1766744 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3225379/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:30 | 2022-10-02 18:50 | 3.3356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3356 | 0 | 0
3018457 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54850/KUZUÇARDAĞI KÖYÜ TR GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-31 09:00 | 2022-10-31 12:20 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.6667
1771719 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894165/AHMETBEY KÖK - İÇME SUYU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:43 | 2022-10-24 19:02 | 3.3175 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.27 | 3.3175 | 0 | 0
1772403 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 19879707/41125 DM1/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ L | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 13:32 | 2022-10-27 16:51 | 3.3158 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.475 | 0 | 0 | 0 | 0
1772145 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1810498/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-26 13:32 | 2022-10-26 16:51 | 3.3089 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9267 | 0 | 0 | 0 | 0
1766599 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803080/92262 K KARLIKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 11:08 | 2022-10-02 14:25 | 3.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8475
1766768 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 700321/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 17:39 | 2022-10-02 20:56 | 3.2819 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1766603 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 41755/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:19 | 2022-10-02 12:36 | 3.2786 | 1 | 295 | 0 | 0 | 2 | 312 | 3.2786 | 967.1903 | 0 | 0 | 6.5572 | 1022.9267
1771868 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 815752/94682 İ K DOĞANCA TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 07:33 | 2022-10-25 10:49 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.42
3018413 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850697/852648 NO DİREK HAMZABEYLİ ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 10:01 | 2022-10-24 13:16 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0
1772799 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 764518/41357 TR3/22 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 17:33 | 2022-10-29 20:48 | 3.2461 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7072 | 0 | 0 | 0 | 0
1772463 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112033/15390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 18:15 | 2022-10-27 21:29 | 3.2339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2339 | 0 | 0 | 0 | 0
1773079 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763253/41222 TR2/6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 18:07 | 2022-10-30 21:20 | 3.2244 | 0 | 330 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1064.0667 | 0 | 3.2244 | 0 | 0
1767688 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 743151/21576 NOLU DM/MURSALLI ÇIKIŞI (743151) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 15:22 | 2022-10-06 18:35 | 3.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.7742
1770844 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757239/SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 08:45 | 2022-10-21 11:58 | 3.2214 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.2308 | 0 | 0 | 0 | 0
1771530 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821741/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 17:41 | 2022-10-23 20:54 | 3.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2206 | 141.7044
3018263 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805046/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 09:00 | 2022-10-14 12:13 | 3.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2111
1771841 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18770/18960 YENİCE ARITMA DM GAZİOĞLU DM ÇIKIŞ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 00:26 | 2022-10-25 03:39 | 3.2092 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.0825 | 0 | 0 | 0 | 0
1772983 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94674/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 11:26 | 2022-10-30 14:37 | 3.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.4411
1772963 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511596/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 09:49 | 2022-10-30 13:00 | 3.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2406
1766860 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780876/TR6/10 (780876) AG ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 10:07 | 2022-10-03 13:18 | 3.1756 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
1773334 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763253/41222 TR2/6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 19:05 | 2022-10-31 22:15 | 3.1586 | 0 | 331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1045.5003 | 0 | 3.1586 | 0 | 0
3018172 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 91242/91242 K TR2/31 Doğa Knt TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 10:10 | 2022-10-01 13:18 | 3.1333 | 0 | 311 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 974.4667 | 0 | 15.6667 | 0 | 53.2667
1766495 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846499/846499 NO DİREK KERAMETTİN KÖYÜ ENH. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 07:19 | 2022-10-02 10:24 | 3.0892 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 166 | 0 | 0 | 3.0892 | 3.0892 | 6.1783 | 512.8017
1771006 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730487/TR-39 BAĞLAR MEVKİİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 20:30 | 2022-10-21 23:35 | 3.085 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.8 | 0 | 0
3018264 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 772398/44220 KURTDERE TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-11 09:18 | 2022-10-11 12:23 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 265.1667
1770937 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 796322/83270 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 14:35 | 2022-10-21 17:40 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
1772153 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128103/27096 KAYMAKAMLIK ATATÜRK BULVARI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 15:53 | 2022-10-26 18:58 | 3.0822 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0556 | 0 | 0
3018344 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM | 889467/KIYIKÖY ITM OG HATLARI | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-20 11:00 | 2022-10-20 14:04 | 3.0692 | 0 | 13 | 4 | 0 | 25 | 1982 | 0 | 39.8992 | 12.2767 | 0 | 76.7292 | 6083.0883
1770476 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898330/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 15:15 | 2022-10-19 18:19 | 3.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5717
1769120 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261824/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 19:32 | 2022-10-12 22:36 | 3.0631 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7567 | 0 | 0
1767578 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880781/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 06:20 | 2022-10-06 09:23 | 3.0467 | 0 | 0 | 1 | 156 | 6 | 222 | 0 | 0 | 3.0467 | 475.28 | 18.28 | 676.36
1769920 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610010/SİVRİLER TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 13:51 | 2022-10-16 16:53 | 3.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3289
1768847 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3012376/91352 K TR2/14 Sığır Y TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 12:01 | 2022-10-11 15:03 | 3.0275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0275 | 0 | 0 | 0 | 0
1769532 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 123956/GÜZELKÖY TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 22:52 | 2022-10-15 01:53 | 3.0225 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.135 | 0 | 0 | 0 | 0
1771080 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434210/93204 K PAŞAYİĞİT TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:30 | 2022-10-22 13:30 | 3.0056 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
2047867 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 03:06 | 2022-10-25 06:07 | 3.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.06
3018446 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 720113/25830NOLU TRAFO TR-1 GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 13:01 | 2022-10-30 16:01 | 3.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0039
3018224 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204775/21100 D ÇIKIŞ KIRANLAR SOKAK | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-07 09:00 | 2022-10-07 12:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1419 | 0 | 0
3018229 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26375/26375 NOLU AHİEVREN TR-1 BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 09:00 | 2022-10-08 12:00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 450
2047722 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 23831356/FATİH DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 09:14 | 2022-10-11 12:14 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
3018271 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33606/B.KÖY DM15 TOP SAHA->>(788653)OSMNLI ÇKŞ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-12 09:01 | 2022-10-12 12:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519
3018318 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710623/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:05 | 2022-10-17 12:05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435
5008419 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801732/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 09:22 | 2022-10-21 12:22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2643
3018366 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740960/21030 A ÇIKIŞ TR 22 GARAJ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 09:01 | 2022-10-22 12:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0
3018383 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784496/DM4/13 MTR YR 3.MEV->(788804)AKLN UN ÖNÜ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 10:00 | 2022-10-23 13:00 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
3018394 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412354/Edr.DM-12 TR-27 TRAFONUN E ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 15:12 | 2022-10-26 18:12 | 3 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0
2047902 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104300/13840 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 09:22 | 2022-10-29 12:22 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0
3018429 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25850/25850NOLU TRAFO ÇIKIŞ MALKARA GİRİŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 09:01 | 2022-10-30 12:01 | 3 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 6
3018328 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 709830/26440 NOLU EVRENBEY TR-1 BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 09:00 | 2022-10-18 12:00 | 2.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9125
1769836 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894464/B.KARIŞTIRAN TR/9 ENH ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 04:08 | 2022-10-16 07:07 | 2.9906 | 0 | 0 | 1 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9906 | 912.1194 | 0 | 0
3018327 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144839/26435 NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI MAH.KOLU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 13:01 | 2022-10-18 16:00 | 2.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.335
1766967 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651673/TR07 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 13:54 | 2022-10-03 16:53 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97
3018158 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 13:02 | 2022-10-01 16:01 | 2.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9508 | 2888.1356
1769662 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263083/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:18 | 2022-10-15 14:17 | 2.9797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9797 | 0 | 0
3018302 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760052/40403 DM3/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 14:00 | 2022-10-14 16:58 | 2.9667 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2047791 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116423/15790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 10:01 | 2022-10-16 12:58 | 2.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1771717 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 123099/27240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:24 | 2022-10-24 18:21 | 2.9433 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.03 | 0 | 0 | 0 | 0
1767907 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 15:35 | 2022-10-07 18:31 | 2.9256 | 0 | 18 | 7 | 550 | 1 | 231 | 0 | 52.66 | 20.4789 | 1609.0556 | 2.9256 | 675.8033
1767848 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 551530/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 12:20 | 2022-10-07 15:15 | 2.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4361
1770228 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783820/DM2/19 ->>(783820) DM11/TR39 CAMİ // DTT | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 07:52 | 2022-10-18 10:47 | 2.92 | 1 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 1267.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1767281 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888945/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:57 | 2022-10-04 21:52 | 2.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5861 | 939.3456
1770046 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 10:05 | 2022-10-17 13:00 | 2.9172 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0961 | 14.5861 | 0 | 0 | 0 | 0
1773043 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33624/DTR-4 BAKIRCA REŞATIN EV TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:21 | 2022-10-30 19:16 | 2.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.18
1770286 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 889502/KIYIKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 12:05 | 2022-10-18 15:00 | 2.9142 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.5242 | 0 | 0
1772269 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821307/ 95452 NOLU DT ÇAVUŞKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 01:59 | 2022-10-27 04:53 | 2.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9006 | 771.5478
1772739 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 35260022/41315 DM3/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-29 14:37 | 2022-10-29 17:30 | 2.8903 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1222 | 0 | 0 | 0 | 0
5008450 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773426/44158 NOLU DM DEMİRLER ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-25 09:01 | 2022-10-25 11:54 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 1130.2667
1767515 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 780077/ULAŞ DTR21 ->>(780077)AG ŞTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 18:46 | 2022-10-05 21:39 | 2.8811 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
1772579 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110377/18866 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 14:30 | 2022-10-28 17:22 | 2.8619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8619 | 0 | 0 | 0 | 0
1772110 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791393/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 11:06 | 2022-10-26 13:58 | 2.86 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.02 | 0 | 0 | 0 | 0
3018443 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 72180/FİDER-20 MARMARA CAM ENH_(72180 CBS NO) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 09:00 | 2022-10-30 11:51 | 2.8511 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.5111 | 0 | 0 | 0 | 2.8511 | 0
3018210 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333565/43262 TR 24 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-04 09:01 | 2022-10-04 11:52 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.95 | 0 | 0
11289284 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377645/DM3/15 ->>(377645)DURAK KARŞIS AG ŞLTR B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 02:01 | 2022-10-11 04:52 | 2.85 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3018241 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336160/TR2/11TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 09:00 | 2022-10-06 11:51 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.95 | 0 | 0
1768116 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54890/NACAK KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 16:08 | 2022-10-08 18:59 | 2.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.7939
5008355 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40566/ÇERKEZKÖY DM 4/29 DAĞITIM TRAFOSU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 13:01 | 2022-10-03 15:51 | 2.8333 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
3018223 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92820/92820 K ÇAMLICA TR3 TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-07 09:01 | 2022-10-07 11:51 | 2.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 923.6667
3018307 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83101/83101 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:31 | 2022-10-17 12:21 | 2.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 328.6667
1769697 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 123598/27310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:56 | 2022-10-15 17:46 | 2.8286 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3144 | 0 | 0
1768352 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 15:41 | 2022-10-09 18:30 | 2.8247 | 5 | 557 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14.1236 | 1573.3703 | 2.8247 | 0 | 0 | 16.9483
1766729 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601043/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:44 | 2022-10-02 18:33 | 2.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2056
1771224 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817534/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:06 | 2022-10-22 19:55 | 2.8158 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.895 | 2.8158 | 0
1771454 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840298/85065 NOLU(TR-43) DTT ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 15:40 | 2022-10-23 18:29 | 2.8144 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.5078 | 0 | 0
1769741 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704974/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 15:12 | 2022-10-15 18:00 | 2.8056 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
1766523 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600087/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:17 | 2022-10-02 12:05 | 2.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9764
10003937 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31231/SERPİCİOĞLU DM>(31231) TOTAL DM21/TR1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 12:03 | 2022-10-09 14:50 | 2.7764 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16.6583 | 49.975 | 0 | 0 | 2.7764 | 5.5528
1769592 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796301/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 07:43 | 2022-10-15 10:29 | 2.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.7292
1771973 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771091/43172 TR 18 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:21 | 2022-10-25 19:07 | 2.7683 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.27 | 0 | 0
1770024 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Direği | 633822/KÜÇÜKYAYLA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 07:36 | 2022-10-17 10:21 | 2.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2675
1768904 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 412367/Edr.DM-12 TR-26 TRAFONUN B ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 17:29 | 2022-10-11 20:14 | 2.7536 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.0714 | 0 | 0 | 0 | 0
1769785 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408084/80810-Edr.01TR 44 TRAFO GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 18:57 | 2022-10-15 21:42 | 2.7522 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.54 | 0 | 0 | 0 | 0
5008336 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790310/80510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 09:15 | 2022-10-01 12:00 | 2.75 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2378.75 | 0 | 0 | 0 | 0
11289546 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13317188/40315 TR3/13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 10:16 | 2022-10-13 13:01 | 2.75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3018322 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 554695/18B NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-19 09:00 | 2022-10-19 11:45 | 2.7472 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.6111 | 0 | 0 | 0 | 0
3018217 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG/OG Transformatörü | 851477/Lpaşa.KÖYLER+GÜMRÜK İÇME SUYU ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 09:30 | 2022-10-05 12:15 | 2.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7456 | 0
1767437 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83240/83240 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 14:28 | 2022-10-05 17:13 | 2.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.3167
1770242 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103167/14080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 09:11 | 2022-10-18 11:55 | 2.7403 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.7597 | 0 | 0 | 0 | 0
1767921 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264994/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 16:54 | 2022-10-07 19:38 | 2.7322 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9289 | 0 | 0 | 0 | 0
1766907 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:43 | 2022-10-03 12:26 | 2.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9011 | 0
1768985 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85095/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 09:09 | 2022-10-12 11:52 | 2.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.05
1771096 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103394/17110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 11:42 | 2022-10-22 14:25 | 2.7219 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.3753 | 0 | 0 | 0 | 0
1772248 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 21414093/94550 İ Y KARPUZLU TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 18:10 | 2022-10-26 20:53 | 2.7172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7172 | 0 | 0
1773298 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102020/15420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 17:50 | 2022-10-31 20:32 | 2.7072 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5361 | 0 | 0 | 0 | 0
1771108 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733781/Ç.MÜSELLİM TR-13 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 12:39 | 2022-10-22 15:21 | 2.7064 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.9289 | 0 | 0
1772101 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 09:41 | 2022-10-26 12:23 | 2.6917 | 1 | 17 | 0 | 0 | 14 | 11 | 2.6917 | 45.7583 | 0 | 0 | 37.6833 | 29.6083
1768569 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265884/27800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 14:48 | 2022-10-10 17:29 | 2.6908 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.435 | 0 | 0 | 0 | 0
1772100 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705066/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 09:36 | 2022-10-26 12:17 | 2.6906 | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1433 | 166.8144 | 0 | 0 | 0 | 0
1767854 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 122273/27725 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 13:05 | 2022-10-07 15:46 | 2.6886 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3772 | 0 | 0
1767869 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3045991/95710 E ENEZ S TRPZ TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 13:14 | 2022-10-07 15:55 | 2.6878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6878 | 0 | 0
1766732 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823070/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:47 | 2022-10-02 18:27 | 2.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5861
1767843 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33504/DTR-3(ESKİ)TÜRKGÜCÜ KÖYÜ MEZARLIK YANI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 11:44 | 2022-10-07 14:24 | 2.6683 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.5317 | 0 | 0 | 0 | 0
1771100 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784898/VELİMEŞE OSB.2->>(784898)GÖLDAĞ KABLO | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 12:16 | 2022-10-22 14:56 | 2.6667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
3018369 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-21 14:17 | 2022-10-21 16:57 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 440
1768308 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806668/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 14:13 | 2022-10-09 16:53 | 2.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.9181
1767245 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700253/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 15:59 | 2022-10-04 18:38 | 2.6581 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6581 | 0 | 13.2903 | 0 | 0 | 0
1768660 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840001/Hvs.RECLOSER-OSMANLI TS.+GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 14:30 | 2022-10-10 17:09 | 2.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.6869
1767223 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785833/SEYMEN MRKZ ->> (785833) AG ŞTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 15:21 | 2022-10-04 18:00 | 2.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.1306
1771435 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822882/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 12:32 | 2022-10-23 15:11 | 2.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.3
1772053 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/KAMARADERE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 21:47 | 2022-10-26 00:25 | 2.6281 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.6281 | 2.6281 | 44.6769 | 0 | 0 | 0
1772630 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780732/DM5/3->>(780732)EDİRNE 4.ARALK AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 18:04 | 2022-10-28 20:40 | 2.6053 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.6064 | 0 | 0 | 0 | 0
3018213 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333186/44520 AYVACIK TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 09:01 | 2022-10-03 11:37 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8
1772722 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13335004/40855 DM5/31 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 09:16 | 2022-10-29 11:52 | 2.5983 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
1772289 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15447323/41320 DM3/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:09 | 2022-10-27 11:45 | 2.5975 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9875 | 0 | 0 | 0 | 0
1768223 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 25643730/21225 B ÇIKIŞ TR 80 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:10 | 2022-10-09 11:45 | 2.5822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5822 | 0 | 0
3018411 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801732/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 13:00 | 2022-10-26 15:35 | 2.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9867 | 2274.9378
1771999 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 780644/DM10/TR55(DM2/055)>>(364750-1)BOX-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:29 | 2022-10-25 19:04 | 2.5806 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
3018408 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801923/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 13:01 | 2022-10-26 15:35 | 2.5719 | 0 | 2 | 1 | 16 | 25 | 285 | 0 | 5.1439 | 2.5719 | 41.1511 | 64.2986 | 733.0042
3018284 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788780/PEPSİ DM ->>(788780) BYZKÖY 1 NOLU ÇKŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-13 09:03 | 2022-10-13 11:37 | 2.5667 | 0 | 96 | 0 | 0 | 14 | 1362 | 0 | 246.4 | 0 | 0 | 35.9333 | 3495.8
3018311 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764405/42090 NOLU DM / K.AĞAÇ DM 1/13 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 08:30 | 2022-10-16 11:04 | 2.5667 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3018319 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722494/26020 NOLU TRAFO KÜRTÜLLÜ TR1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 13:00 | 2022-10-17 15:34 | 2.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.65
1773239 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92232/92232 K SİĞİLLİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 15:28 | 2022-10-31 18:02 | 2.5639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 2.5639 | 0 | 0 | 0 | 597.3861
1767630 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170174/A ÇIKIŞI-MUHTAR EV ÇIK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:07 | 2022-10-06 13:41 | 2.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3667
1770732 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 98923/BARAJ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 14:37 | 2022-10-20 17:11 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0
1768514 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733547/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:25 | 2022-10-10 13:58 | 2.5561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5561 | 0 | 0 | 0 | 0
1770506 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817956/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 15:48 | 2022-10-19 18:21 | 2.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.005 | 0
1767133 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881089/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 09:24 | 2022-10-04 11:57 | 2.5514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5514 | 0 | 5.1028
1772557 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14312247/ESER YAPI TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-28 11:49 | 2022-10-28 14:22 | 2.5497 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0939 | 0 | 0 | 0 | 0
1772979 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622333/YENİCE TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 11:37 | 2022-10-30 14:10 | 2.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.7378
1766636 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80050/HADIMAĞA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 14:18 | 2022-10-02 16:50 | 2.5386 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4672 | 0 | 0 | 0 | 0
5008413 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784251/TEKKO DM>>(784251)YULAFLI HBAŞI/BOTAŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 09:01 | 2022-10-16 11:33 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0
1772710 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267041/27680 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 08:09 | 2022-10-29 10:41 | 2.5306 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9972 | 0 | 0 | 0 | 0
1770613 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733545/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 08:58 | 2022-10-20 11:30 | 2.5289 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0578 | 15.1733 | 0 | 0 | 0
1769277 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791277/83531 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 19:00 | 2022-10-13 21:32 | 2.5286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5286 | 0 | 0 | 0 | 0
1772899 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14935365/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 07:09 | 2022-10-30 09:40 | 2.5236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5236 | 0 | 0 | 0 | 0
1766728 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 370978/SU DEPOSU ALTI TR22 AG ÇIKIŞ ŞLTRİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:39 | 2022-10-02 18:10 | 2.5206 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 17.6439 | 0 | 0 | 0 | 83.1783
2047829 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821601/ORMANKENT ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 02:00 | 2022-10-21 04:31 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 176.1667
1769883 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 533057/81360 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 09:26 | 2022-10-16 11:57 | 2.5147 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.795 | 0 | 0 | 0 | 0
1766937 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895992/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 12:40 | 2022-10-03 15:11 | 2.5108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1771867 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815268/94426 İ İBRİKTEPE TR-5 TRF İST | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 07:34 | 2022-10-25 10:04 | 2.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.3333
1771047 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13080700/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-22 08:47 | 2022-10-22 11:17 | 2.5028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0278 | 0 | 0 | 0 | 0
1771411 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 822882/95740 E ENEZ S TRPZ TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 11:15 | 2022-10-23 13:45 | 2.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.125
1770414 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880312/DM3TR12 (TR15A) ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:09 | 2022-10-19 10:39 | 2.4947 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4842 | 2.4947 | 17.4631
1769754 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 894324/DM4 TR-19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 17:32 | 2022-10-15 20:02 | 2.4939 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 576.0883 | 0 | 0 | 0 | 2.4939
1769879 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 784133/DM2/12 RUMELİ ->>(784133) AG ŞLR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 15:14 | 2022-10-16 17:43 | 2.4869 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8172 | 0 | 0 | 0 | 0
1770157 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894973/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:30 | 2022-10-17 18:59 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0
1769626 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881289/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 08:27 | 2022-10-15 10:56 | 2.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4042 | 133.965
1771174 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789992/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(789992)KUTES / AYMAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:13 | 2022-10-22 18:42 | 2.4794 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1767553 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841343/85074 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 06:57 | 2022-10-06 09:26 | 2.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1661
1772032 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 32716438/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-25 19:03 | 2022-10-25 21:31 | 2.4675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4675 | 0 | 0 | 0 | 0
5008342 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804412/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 10:01 | 2022-10-01 12:29 | 2.4667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 554 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 1366.5333
1766270 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804412/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:00 | 2022-10-01 12:26 | 2.4358 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 554 | 4.8717 | 0 | 0 | 0 | 7.3075 | 1349.4517
1770969 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 205266/21045 B ÇIKIŞI OLUKBAŞI DERE | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 17:36 | 2022-10-21 20:02 | 2.4353 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.3386 | 0 | 0
5008400 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502928/Mrç. RAHMANÇA KÖYÜ TR-1 C-KÖY WC ÇKŞ. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 11:30 | 2022-10-10 13:56 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5667
1768507 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360434/DM5/8 CEM SLTAN->>(360434)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 10:31 | 2022-10-10 12:57 | 2.4272 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.6372 | 0 | 0 | 0 | 0
1769714 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 761259/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:04 | 2022-10-15 15:29 | 2.4231 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9614 | 0 | 0 | 0 | 0
1767402 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1831755/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 12:01 | 2022-10-05 14:26 | 2.4228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4228 | 0 | 0 | 0 | 0
1772658 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 312116/PNR 41415 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 19:03 | 2022-10-28 21:28 | 2.4208 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9375 | 0 | 0 | 0 | 0
1767494 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791352/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 16:45 | 2022-10-05 19:10 | 2.4167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1773141 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450335/94676 İ A PEHLİVAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 23:54 | 2022-10-31 02:18 | 2.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4017
1767275 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888945/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:19 | 2022-10-04 20:43 | 2.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9639 | 770.4744
1770074 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302189/42040 TRHARİTATEPE1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 12:52 | 2022-10-17 15:16 | 2.3917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3917 | 0 | 0 | 0 | 0
1767387 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260864/27715 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 10:05 | 2022-10-05 12:28 | 2.3906 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1717 | 0 | 0
1769136 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513725/85074 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 23:00 | 2022-10-13 01:23 | 2.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7939
1767591 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3046063/95742 E ENEZ S TRPZ TR9ATRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:56 | 2022-10-06 11:19 | 2.3844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3844 | 0 | 0
12240941 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40365/KENDİ TRAFO HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:50 | 2022-10-17 20:13 | 2.3822 | 0 | 913 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2174.9689 | 0 | 9.5289 | 0 | 0
1771612 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 421079/82410-Edr.DM08-TR-10 DM AG.ÇKŞ ŞALTER A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 08:56 | 2022-10-24 11:19 | 2.3811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7622 | 0 | 0 | 0 | 0
1769244 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840869/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 13:12 | 2022-10-13 15:35 | 2.3767 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 0 | 7.13 | 0
1772574 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 55064018/91442 K TR2/07 Mümin K TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 13:44 | 2022-10-28 16:06 | 2.3697 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3275 | 0 | 0 | 0 | 0
1766591 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780624/DM5/1(780624)KABAK SK DERE BYU AG ŞLTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 10:45 | 2022-10-02 13:07 | 2.3683 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.365 | 0 | 0 | 0 | 0
1769499 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570007/BESKİ ONBİNKONUTLAR TR AG ÇKŞŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 20:27 | 2022-10-14 22:49 | 2.3622 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.2622 | 0 | 0 | 0 | 0
1769350 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 01:30 | 2022-10-14 03:51 | 2.3569 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 512 | 0 | 0 | 2.3569 | 0 | 30.6403 | 1206.7556
1771066 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887701/F2 SERGEN GRB. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:25 | 2022-10-22 11:46 | 2.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.9914
1768253 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33004/V.MEŞE DM3 (3 NOLU KABİN) DERE KENARI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 11:32 | 2022-10-09 13:53 | 2.3461 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.5244 | 0 | 0 | 0 | 0
1769324 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819703/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 01:45 | 2022-10-14 04:06 | 2.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0358 | 0
1766346 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1052362/ŞARKÖY DM 15 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 14:43 | 2022-10-01 17:04 | 2.3422 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0533 | 0 | 0
1772999 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 85087/FD-9 OSMANLI KÖYÜ ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 14:51 | 2022-10-30 17:11 | 2.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.8003
1766914 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15696190/41318 DM3/30 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 10:01 | 2022-10-03 12:21 | 2.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0
1772897 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732742/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 07:07 | 2022-10-30 09:27 | 2.3356 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2.3356 | 0 | 0 | 256.9111
1771307 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804246/TR 8 - 9 - DM1-TR14 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 08:57 | 2022-10-23 11:17 | 2.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.7297
1766501 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 07:40 | 2022-10-02 10:00 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 9.3333 | 991.6667
3018357 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806471/MALKARA 1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 10:11 | 2022-10-22 12:31 | 2.3333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.3333 | 0 | 2.3333 | 0 | 4.6667 | 0
3018174 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 786290/Ç.TM(A)->(786290)YULAFLI DM[ÇRKZ3-F17] | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 07:00 | 2022-10-02 09:20 | 2.3306 | 26 | 35 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60.5944 | 81.5694 | 0 | 0 | 27.9667 | 0
1769077 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127981/27470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 15:16 | 2022-10-12 17:35 | 2.3211 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7433 | 0 | 0
1766781 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413634/81575-Edr.TRAFO AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 17:40 | 2022-10-02 19:59 | 2.3208 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9625 | 0 | 0 | 0 | 0
3018415 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731958/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-27 09:42 | 2022-10-27 12:00 | 2.3167 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 555 | 0 | 0 | 11.5833 | 2.3167 | 6.95 | 1285.75
1767418 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 31267890/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-05 12:46 | 2022-10-05 15:05 | 2.3144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3144 | 0 | 0 | 0 | 0
1767299 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878733/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 08:48 | 2022-10-05 11:07 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0
1768048 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 10:11 | 2022-10-08 12:29 | 2.2953 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 59.6772 | 0 | 91.8111 | 2.2953
1770800 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731547/RECLOSER DMBSLAR GRB. AVLOBSI-K.KRKRLI Ç | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 19:24 | 2022-10-20 21:42 | 2.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5878 | 0
1766236 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888615/DTT 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:05 | 2022-10-01 12:23 | 2.2933 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1067 | 0 | 0
1767107 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821107/LİMAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 09:06 | 2022-10-04 11:24 | 2.2917 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.125 | 0 | 0
1768083 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100878/NAİP DTT 2 AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 12:10 | 2022-10-08 14:27 | 2.2897 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1589 | 0 | 0 | 0 | 0
1770877 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816040/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 12:03 | 2022-10-21 14:20 | 2.2842 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 291 | 0 | 0 | 0 | 4.5683 | 9.1367 | 664.6925
2047802 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52121/1 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:00 | 2022-10-18 19:17 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.8333
1769178 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 513901/83522 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 11:12 | 2022-10-13 13:28 | 2.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8175
1767407 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14201/14200 NOLU DM SGK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 12:07 | 2022-10-05 14:23 | 2.2711 | 2 | 5137 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4.5422 | 11666.6978 | 0 | 20.44 | 0 | 0
1767305 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 700321/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 19:29 | 2022-10-04 21:45 | 2.2694 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1769830 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104900/14021 TR ŞALTER 8 PAPATYA-BUĞDAY SOK ÇKŞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 00:45 | 2022-10-16 03:01 | 2.2661 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8628 | 0 | 0 | 0 | 0
1770114 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 25935/25910NOLU TRAFO ÇIKIŞ BELEDİYE KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 14:32 | 2022-10-17 16:48 | 2.2656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 2.2656 | 0 | 0 | 0 | 267.3356
1766873 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706846/FIRIN ÇIKIŞI TR7 TR8 ÇIKIŞLARI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 07:55 | 2022-10-03 10:10 | 2.2572 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.0922 | 0 | 0 | 0 | 0
1769407 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368539/DTR-1 VAKIFLAR CAMİ->> (368539) AG ŞTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 12:20 | 2022-10-14 14:35 | 2.2508 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.8692 | 0 | 0 | 0 | 0
3018347 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102200/15630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-20 09:01 | 2022-10-20 11:16 | 2.25 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1767896 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783945/DTR1/36 ->> (783945) AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 16:33 | 2022-10-07 18:48 | 2.2497 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298.0897 | 0 | 0 | 0 | 0
1771485 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 15:58 | 2022-10-23 18:13 | 2.2494 | 1 | 13 | 0 | 0 | 12 | 1959 | 2.2494 | 29.2428 | 0 | 0 | 26.9933 | 4406.6617
1769725 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112939/15410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:28 | 2022-10-15 16:43 | 2.2433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2433 | 0 | 0 | 0 | 0
1772795 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600952/56321 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 17:19 | 2022-10-29 19:33 | 2.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9167
1767839 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 12150/12150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 12:49 | 2022-10-07 15:03 | 2.2289 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7467 | 0 | 0 | 0 | 0
1769947 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732186/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 16:35 | 2022-10-16 18:49 | 2.2272 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 6.6817 | 0 | 0 | 62.3622
3018434 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894150/FİDER-19 ZORLU-YUNUS ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 12:01 | 2022-10-30 14:14 | 2.225 | 0 | 3 | 17 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6.675 | 37.825 | 164.65 | 0 | 0
1766234 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 204201/21070 B ÇIKIŞ TR 86 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-01 09:04 | 2022-10-01 11:17 | 2.2214 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4128 | 0 | 0
1767546 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360997/DTR6/12-4 ->>(360997) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 20:31 | 2022-10-05 22:44 | 2.2172 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6889 | 0 | 0 | 0 | 0
1768257 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410952/81110 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 12:19 | 2022-10-09 14:32 | 2.2156 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0356 | 0 | 0 | 0 | 0
1766771 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260651/27355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 18:01 | 2022-10-02 20:14 | 2.2147 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1472 | 0 | 0
1771480 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893952/EDİP ENERJİ (CO-JEN) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 15:31 | 2022-10-23 17:44 | 2.2119 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4239 | 2.2119 | 0 | 0
1767368 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794503/794502 NO DİREK-TR-9/B (80070)DTT ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 10:15 | 2022-10-05 12:28 | 2.2106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1766782 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511562/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 18:15 | 2022-10-02 20:27 | 2.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.2044
1766647 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13979044/40366 DM5/63 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-02 13:02 | 2022-10-02 15:14 | 2.2047 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2519 | 0 | 0 | 0 | 0
1769801 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454488/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 18:33 | 2022-10-15 20:45 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.21 | 0 | 0
1768892 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301276/40266 TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 15:53 | 2022-10-11 18:05 | 2.1919 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.8961 | 0 | 0 | 0 | 0
1767970 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513725/85074 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 22:48 | 2022-10-08 00:59 | 2.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2417
1770914 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491481/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-21 15:37 | 2022-10-21 17:48 | 2.1864 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0325 | 0 | 0 | 0 | 0
3018378 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784496/DİZAYN DM ->>(784496)KONUK ISI /ARDA YEM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 17:00 | 2022-10-23 19:11 | 2.1833 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28.3833 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0
1768583 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110706/18812 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 12:32 | 2022-10-10 14:43 | 2.1814 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0883 | 0 | 0 | 0 | 0
1772181 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705040/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 15:02 | 2022-10-26 17:13 | 2.18 | 6 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.08 | 1087.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1767544 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454539/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 19:59 | 2022-10-05 22:09 | 2.1719 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8597 | 0 | 0
1772515 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14200/14201 NOLU DM SGK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 03:03 | 2022-10-28 05:14 | 2.1703 | 2 | 6887 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4.3406 | 14946.7031 | 0 | 19.5325 | 0 | 0
3018279 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/ERENLER MOD 5 ÇIKIŞI ARITMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 09:00 | 2022-10-15 11:10 | 2.1667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 413.8333
1768034 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801717/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 09:14 | 2022-10-08 11:24 | 2.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.8778
1769616 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369827/DTR-1 İĞNELERCAMİ ->> (369827) AG ŞLTR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 09:55 | 2022-10-15 12:04 | 2.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.8583
1770946 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1093617/21075 A ÇIKIŞ SİTE İÇİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-21 15:30 | 2022-10-21 17:39 | 2.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3017
3018436 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 554899/15 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-31 09:21 | 2022-10-31 11:30 | 2.15 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1768672 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263217/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 16:25 | 2022-10-10 18:34 | 2.1425 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 0 | 0
1769581 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 04:29 | 2022-10-15 06:37 | 2.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1336
1766975 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 121487/15300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 17:01 | 2022-10-03 19:09 | 2.1289 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5067 | 0 | 0 | 0 | 0
1771278 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804195/ 92672 YAYLA SHLTR3-3A-4-5-6-DM1-TR15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 23:29 | 2022-10-23 01:37 | 2.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1286 | 3650.5681
1770267 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804278/ 92640 YAYLA KÖK VAKIF KÖK ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 13:10 | 2022-10-18 15:18 | 2.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1769069 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807534/91102 K TR2/01B Zah Sit TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 14:52 | 2022-10-12 16:59 | 2.1206 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.4033 | 0 | 0 | 0 | 0
1768106 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15850913/40606 DM7/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-08 15:32 | 2022-10-08 17:39 | 2.12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1769224 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114771/18630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 12:05 | 2022-10-13 14:12 | 2.1186 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.1658 | 0 | 0 | 0 | 0
1767652 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33521/MİLENYUM -->> AYDINLATMA AG ÇIKIŞ - AY | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 12:48 | 2022-10-06 14:55 | 2.1147 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3097 | 0 | 0 | 0 | 0
1768858 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 820016/CİMRA ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 16:03 | 2022-10-11 18:10 | 2.1111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1111 | 0 | 0 | 0
1770906 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821694/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 13:52 | 2022-10-21 15:58 | 2.1072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 2.1072 | 29.5011 | 4572.6722
1766623 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 559057/52391 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 11:36 | 2022-10-02 13:42 | 2.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0917
1767463 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 307341/41320 DM3/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 15:26 | 2022-10-05 17:32 | 2.1031 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.4547 | 0 | 0 | 0 | 0
3018306 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760052/ÇERKEZKÖY DM 4/3A DAĞITIM TRAFOSU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 08:50 | 2022-10-18 10:56 | 2.1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 0
5008347 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790860/81580 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 09:16 | 2022-10-02 11:21 | 2.0833 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
2047779 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15460747/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:20 | 2022-10-18 12:25 | 2.0833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1768667 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778840/DTR-3 (ESKİ) GÖÇERLER KÖYÜ 778331 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 15:38 | 2022-10-10 17:43 | 2.0803 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1767699 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 202988/C ÇIKIŞI GARAJ TARAFI BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 17:04 | 2022-10-06 19:09 | 2.0783 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3917 | 0 | 0
1770835 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862106/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 07:26 | 2022-10-21 09:31 | 2.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0775 | 496.5225
1769348 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 430797/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 23:22 | 2022-10-14 01:27 | 2.0772 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2356 | 0 | 0 | 0 | 0
1771064 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266860/27515 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:20 | 2022-10-22 11:25 | 2.0772 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.4017 | 0 | 0 | 0 | 0
1766586 | 0 | EDİRNE | HAVSA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 846499/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 10:02 | 2022-10-02 12:06 | 2.0744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 2.0744 | 0 | 344.3578
1767767 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33550/YENİ ARSALAR DTT TR | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 20:51 | 2022-10-06 22:55 | 2.0736 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.8889 | 0 | 0 | 0 | 0
1770362 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33562/SARILAR DM>>(33562)SARILAR KÖYÜ DTR3 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 19:07 | 2022-10-18 21:11 | 2.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.6983
3018215 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330035/44825 K.YON. TR 5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTER B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 09:01 | 2022-10-05 11:05 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1333
1773292 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 307592/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:54 | 2022-10-31 18:58 | 2.0636 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015.2967 | 0 | 0 | 0 | 0
1772401 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33560/DTR-2 SARILAR KÖYÜ KAHVE YANI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 13:04 | 2022-10-27 15:08 | 2.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4333
1768795 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300489/40407 TR44 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 08:58 | 2022-10-11 11:02 | 2.0586 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.5131 | 0 | 0 | 0 | 0
1773294 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 30232302/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:54 | 2022-10-31 18:58 | 2.0586 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.11 | 0 | 0 | 0 | 0
1768301 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705020/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 12:47 | 2022-10-09 14:50 | 2.0581 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1770335 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105828/15452 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 19:01 | 2022-10-18 21:04 | 2.0531 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3183 | 0 | 0 | 0 | 0
10003958 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784810/VELİMEŞE OSB.4->>(784810)PEKTAŞ/SARUHAN | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 10:01 | 2022-10-30 12:04 | 2.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.465 | 0
11289355 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80080/80080-Edr.ARSEVEN KONUT TRF AG ÇIKIŞ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 17:31 | 2022-10-11 19:34 | 2.05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0
3018276 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785994/VMEŞE DM19->>(785994)DM26 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-12 13:00 | 2022-10-12 15:03 | 2.05 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2480.5 | 0 | 0 | 0 | 6.15
1772985 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3217980/94352 İ HACIKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 12:03 | 2022-10-30 14:06 | 2.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0444
1773027 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802402/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 15:48 | 2022-10-30 17:50 | 2.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3667 | 788.19
11289880 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760071/40400 NOLU DM / TR 47 ÇIKIŞI (760071) | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 15:04 | 2022-10-17 17:06 | 2.0333 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1771714 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701022/16480 DM- KAYI KILAVUZLU AFAD ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:01 | 2022-10-24 17:03 | 2.0278 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0278 | 340.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1773285 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14336450/KUMLU GEÇİT TR3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:17 | 2022-10-31 18:19 | 2.0256 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1770829 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15416173/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 23:45 | 2022-10-21 01:47 | 2.0253 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0506 | 0 | 0 | 0 | 0
10003959 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784795/VELİMEŞE OSB.4->>(784795)HAM BOYA/ERTAN | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 10:01 | 2022-10-30 12:02 | 2.0225 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12.135 | 0 | 0 | 0 | 14.1575 | 0
1769475 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866711/NACAK KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 18:34 | 2022-10-14 20:35 | 2.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8944
1771410 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881946/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 11:09 | 2022-10-23 13:10 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0
1769702 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804195/ 92672 YAYLA SHLTR3-3A-4-5-6-DM1-TR15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:55 | 2022-10-15 14:56 | 2.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0153 | 3460.2319
1772664 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13474253/40850 DM5/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 20:17 | 2022-10-28 22:18 | 2.0144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0289 | 0 | 0 | 0 | 0
1769805 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 19:20 | 2022-10-15 21:21 | 2.0111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 2.0111 | 0 | 0 | 0 | 4.0222 | 410.2667
1773296 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 473503/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 17:07 | 2022-10-31 19:08 | 2.0106 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 188.9922 | 0 | 8.0422
1769699 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491504/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-15 15:12 | 2022-10-15 17:13 | 2.0097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0097 | 0 | 0 | 0 | 0
1770264 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204482/21030 E ÇIKIŞ TEKÇİ MUSTAFA EV | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:23 | 2022-10-18 12:23 | 2.0072 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7006 | 0 | 0
1772297 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409199/80840 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:57 | 2022-10-27 11:57 | 2.0058 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
2047678 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889011/F6 VİZE ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 12:59 | 2022-10-07 14:59 | 2.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.005 | 374.1039
1772986 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 558279/10 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 12:14 | 2022-10-30 14:14 | 2.0006 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0056 | 0 | 0
1766275 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430387/91234 K TR2/27 Çalgcı H TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 09:31 | 2022-10-01 11:31 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
5008337 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 12:01 | 2022-10-01 14:01 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
3018197 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721703/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 10:05 | 2022-10-05 12:05 | 2 | 6 | 737 | 0 | 0 | 2 | 163 | 12 | 1474 | 0 | 0 | 4 | 326
5008384 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745953/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 10:01 | 2022-10-06 12:01 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
3018259 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805602/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 09:01 | 2022-10-09 11:01 | 2 | 3 | 49 | 104 | 2892 | 210 | 4423 | 6 | 98 | 208 | 5784 | 420 | 8846
11289455 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13133771/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 12:32 | 2022-10-12 14:32 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
5008416 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33596/PAŞAKÖY DM >>(370161) AG DİREK A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 10:01 | 2022-10-17 12:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270
3018321 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92810/92810 K ÇAMLICA KÖK TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-19 13:01 | 2022-10-19 15:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106
2047832 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 174152/C ÇIKIŞI-CAMİ VE H.BOLU GİRİŞ YOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 09:30 | 2022-10-21 11:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
2047891 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33690/ÖNERLER DM4/26 MERCEDES ARKASI (2019) | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 16:31 | 2022-10-29 18:31 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2047673 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855773/DTT 14 ÇIKIŞI | KESİCİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 09:04 | 2022-10-07 11:04 | 2 | 2 | 488 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 976 | 0 | 2 | 0 | 8
5008389 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801716/92850 K GÖKÇETEPE KÖK TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 09:30 | 2022-10-08 11:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
3018349 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50320/TOKİ DM1 ÇIK. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 10:40 | 2022-10-22 12:40 | 2 | 0 | 687 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 0 | 6 | 0 | 0
13052739 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782693/DM26/TR26>>(782693)DM26-TR34 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 18:31 | 2022-10-27 20:31 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
1770337 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400225/83521 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 19:13 | 2022-10-18 21:13 | 1.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9983
1771128 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1831391/42110 DM11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-22 12:56 | 2022-10-22 14:56 | 1.9953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9953 | 0 | 0 | 0 | 0
1772060 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706942/18050 DM- TOKİ ANA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 01:45 | 2022-10-26 03:44 | 1.9906 | 24 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7733 | 1041.0606 | 0 | 0 | 0 | 0
1766461 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 01:44 | 2022-10-02 03:43 | 1.9881 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113.3111 | 0 | 0
5008473 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 801732/92850 K GÖKÇETEPE KÖK TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 09:01 | 2022-10-24 11:00 | 1.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8853
1767811 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858721/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 08:55 | 2022-10-07 10:54 | 1.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.8228
1767506 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 783306/MONREO DM>>(32083)CEZAEVİ DM(MON-2 FD-4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 17:57 | 2022-10-05 19:55 | 1.9736 | 0 | 61 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 120.3903 | 0 | 0 | 19.7361 | 0
1769851 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820730/ 95710 NOLU DM TRAPEZ 1 NOLUÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 08:52 | 2022-10-16 10:50 | 1.9703 | 0 | 2 | 3 | 4659 | 2 | 33 | 0 | 3.9406 | 5.9108 | 9179.5242 | 3.9406 | 65.0192
2047744 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24335/A ÇIKIŞI-K. KARAKARLI ÇIK. | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 10:01 | 2022-10-12 11:59 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.5333
1770528 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822793/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 17:58 | 2022-10-19 19:56 | 1.9661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 1.9661 | 19.6611 | 3118.2522
1772298 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800902/90460 K TR1/16 Kadmoğlu TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 10:19 | 2022-10-27 12:17 | 1.9608 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2583 | 0 | 0 | 0 | 0
1771482 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24330/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 15:45 | 2022-10-23 17:42 | 1.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.6222
1769734 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703290/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 15:18 | 2022-10-15 17:15 | 1.9528 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0722 | 0 | 0 | 0 | 0
1769135 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31621/DM11/TR21 ENİS SLÜN>>()AG ŞLTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 21:20 | 2022-10-12 23:17 | 1.9519 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.27 | 0 | 0 | 0 | 0
1767380 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401925/80850 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 11:33 | 2022-10-05 13:30 | 1.95 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.35 | 0 | 0 | 0 | 0
3018231 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805836/MALKARA 1 (ÖZEL MÜŞTERİLER) FİDER ÇIKIŞ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 09:00 | 2022-10-09 10:57 | 1.95 | 1 | 0 | 27 | 760 | 2 | 0 | 1.95 | 0 | 52.65 | 1482 | 3.9 | 0
2047909 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 431697/90410 K TR1/08 Özgün Y TRF GENEL BKM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 17:33 | 2022-10-31 19:30 | 1.95 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
1772920 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117808/18800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 10:57 | 2022-10-30 12:54 | 1.9417 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.075 | 0 | 0 | 0 | 0
1769216 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887613/DEMİRKÖY ENH. ÇIKIŞI | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 11:24 | 2022-10-13 13:20 | 1.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9408 | 0
1769327 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 487124/Uzk.TR-2-01 KARADENİZ MAH. AG ÇIKIŞLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 08:19 | 2022-10-14 10:15 | 1.9403 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2236 | 0 | 0 | 0 | 0
3018205 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815221/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 10:01 | 2022-10-03 11:57 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 616 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 1.9333 | 1190.9333
1771948 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 802830/95010 K AKHOCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 13:04 | 2022-10-25 15:00 | 1.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9267
1771430 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32804/ANKARA DM>>(32804) MONDİ DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 12:21 | 2022-10-23 14:16 | 1.9206 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1771746 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377219/DM10/TR39 KUMYOL->>(377219)BOX AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:13 | 2022-10-24 17:08 | 1.9206 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.8867 | 0 | 0 | 0 | 0
1767198 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127839/27172 DENİZ TARAFI AG ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 13:09 | 2022-10-04 15:04 | 1.92 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 161.28 | 0 | 0
3018225 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801923/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 09:30 | 2022-10-08 11:25 | 1.9167 | 0 | 2 | 1 | 16 | 25 | 284 | 0 | 3.8333 | 1.9167 | 30.6667 | 47.9167 | 544.3333
1769326 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799599/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 07:45 | 2022-10-14 09:40 | 1.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.6742
1767065 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82260/80470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 20:05 | 2022-10-03 22:00 | 1.9097 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.8958 | 0 | 0 | 0 | 0
1769715 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112939/15390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:27 | 2022-10-15 15:22 | 1.9097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9097 | 0 | 0 | 0 | 0
5008364 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865770/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 18:03 | 2022-10-02 19:56 | 1.8911 | 27 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 51.06 | 5.6733 | 0 | 0 | 9.4556 | 0
1770996 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15459989/41329 DM3/16 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 23:44 | 2022-10-22 01:37 | 1.8778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
1767118 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800915/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:41 | 2022-10-04 12:34 | 1.8772 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.795 | 0 | 0 | 0 | 0
1773143 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892687/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 01:25 | 2022-10-31 03:18 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.5
1769266 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111344/15510 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 16:32 | 2022-10-13 18:24 | 1.8719 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3597 | 0 | 0 | 0 | 0
1771667 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108178/15230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 10:46 | 2022-10-24 12:38 | 1.8719 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3597 | 0 | 0 | 0 | 0
1766735 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261905/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 16:08 | 2022-10-02 18:00 | 1.8714 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9842 | 0 | 0
1771889 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 809093/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 09:01 | 2022-10-25 10:53 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7422 | 254.4711
1772371 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852310/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 12:03 | 2022-10-27 13:55 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 5.61
3018310 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 554941/DM5-TR7 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 10:03 | 2022-10-18 11:55 | 1.8667 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
5008479 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 17:30 | 2022-10-24 19:22 | 1.8667 | 14 | 449 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 838.1333 | 1.8667 | 0 | 0 | 0
1768176 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819540/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:17 | 2022-10-09 11:09 | 1.8661 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5983 | 0 | 0 | 0
1769376 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 742681/21576 NOLU DM/ÇINARLI ÇIKIŞI (742681) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 09:12 | 2022-10-14 11:04 | 1.8644 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 475 | 0 | 18.6444 | 0 | 5.5933 | 0 | 885.6111
1770612 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 08:53 | 2022-10-20 10:45 | 1.8611 | 1 | 13 | 0 | 0 | 12 | 1959 | 1.8611 | 24.1944 | 0 | 0 | 22.3333 | 3645.9167
1771780 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842036/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 16:54 | 2022-10-24 18:46 | 1.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.4258
1768572 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 15:06 | 2022-10-10 16:57 | 1.8569 | 4 | 107 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.4278 | 198.6931 | 0 | 0 | 9.2847 | 0
1770878 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33218/MARMARA EV.BET.KÖŞK AG ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 12:29 | 2022-10-21 14:20 | 1.8514 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 662.7972 | 0 | 0 | 0 | 9.2569
1771987 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576854/TAŞAĞIL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 14:50 | 2022-10-25 16:41 | 1.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4294
1771870 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806865/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 07:41 | 2022-10-25 09:32 | 1.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5383 | 382.145
1769515 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 20:37 | 2022-10-14 22:28 | 1.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8433
1771650 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822882/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 10:47 | 2022-10-24 12:37 | 1.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.25
1766972 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889534/DTT1 ÇIK-DM16 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 15:55 | 2022-10-03 17:45 | 1.8322 | 0 | 0 | 2 | 1368 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.6644 | 2506.48 | 0 | 1.8322
1767988 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530014/84026 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 09:04 | 2022-10-08 10:54 | 1.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4967
1770950 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377330/DMC/TR13 ÖNRLER>>(377330)DİREK AG - A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 15:34 | 2022-10-21 17:24 | 1.8317 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.455 | 0 | 0 | 0 | 0
1773156 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431697/90410 K TR1/08 Özgün Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 11:08 | 2022-10-31 12:58 | 1.825 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1771908 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798665/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 10:51 | 2022-10-25 12:40 | 1.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.785
1771710 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 809093/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:15 | 2022-10-24 16:04 | 1.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6422 | 247.6711
1767538 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893934/BETONSA - ÇİFTLİK ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 22:39 | 2022-10-06 00:28 | 1.82 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 0
1768938 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13133771/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 18:59 | 2022-10-11 20:48 | 1.8194 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1111 | 0 | 0 | 0 | 0
1771763 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779589/METROPOL DM>>(779589)HALİS TEKS / METEM | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 16:21 | 2022-10-24 18:10 | 1.8189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1767030 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 651065/TR-66 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 18:27 | 2022-10-03 20:16 | 1.8139 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
1768987 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 730710/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 09:54 | 2022-10-12 11:43 | 1.8092 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1683 | 0 | 0 | 0 | 0
1768811 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862752/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 09:22 | 2022-10-11 11:10 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 702.145
1768169 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755345/ÖZLER TARAFI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 08:15 | 2022-10-09 10:03 | 1.8033 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215.4467 | 0 | 0
1770893 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809093/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 11:09 | 2022-10-21 12:57 | 1.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6039 | 245.0644
1767377 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 123598/27310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 10:57 | 2022-10-05 12:45 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
1772808 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366818/DTR3/2.A ->> (366818) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 16:37 | 2022-10-29 18:25 | 1.7944 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.6056 | 0 | 0 | 0 | 0
1766302 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818403/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:58 | 2022-10-01 12:46 | 1.7933 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.1733 | 0 | 23.3133 | 0
1769507 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513725/85074 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 20:03 | 2022-10-14 21:50 | 1.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0058
1770761 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84013/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 15:59 | 2022-10-20 17:46 | 1.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7906 | 5.3717
1771160 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820402/ 95902 NOLU DT ÇATALTEPE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 15:06 | 2022-10-22 16:53 | 1.7892 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 223.6458 | 0 | 3.5783
1768697 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840533/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 20:23 | 2022-10-10 22:10 | 1.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.9975
1768282 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707560/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 11:56 | 2022-10-09 13:43 | 1.7792 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7917 | 0 | 0 | 0 | 0
1767350 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868477/PANCARKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 09:03 | 2022-10-05 10:50 | 1.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.4917
1766299 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731925/TATARLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 12:58 | 2022-10-01 14:44 | 1.7725 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7725 | 0 | 5.3175 | 0
1772864 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 22:02 | 2022-10-29 23:48 | 1.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7611 | 535.2111
1768578 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31576/TR2/41 ZİYABEY CAD AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 16:18 | 2022-10-10 18:04 | 1.77 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286.79 | 0 | 0 | 0 | 0
1767651 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514882/85063 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 12:44 | 2022-10-06 14:30 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102.4667 | 0 | 5.3
1770327 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760546/40840 NOLU DM /DM 5/25 ÇIKIŞI (760547) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:04 | 2022-10-18 18:50 | 1.7656 | 0 | 2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5038.8956 | 0 | 0 | 0 | 0
1770725 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360997/DTR6/12-4 ->>(360997) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 14:00 | 2022-10-20 15:46 | 1.765 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.835 | 0 | 0 | 0 | 0
1769441 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888946/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 14:21 | 2022-10-14 16:07 | 1.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8167 | 567.7933
1771394 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802774/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 10:55 | 2022-10-23 12:41 | 1.7631 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17.6306 | 0 | 0 | 0 | 19.3936
1767991 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841819/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 09:21 | 2022-10-08 11:06 | 1.7583 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1047 | 0 | 40.4417 | 0 | 0 | 31.65 | 1840.975
1770894 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 709761/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 11:11 | 2022-10-21 12:56 | 1.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.975
1767351 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881525/İĞNEADA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 09:11 | 2022-10-05 10:56 | 1.7572 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.1556 | 0 | 0
1771295 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802756/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 00:11 | 2022-10-23 01:56 | 1.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5078 | 0
1767891 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102622/17230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 15:33 | 2022-10-07 17:18 | 1.7536 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.8106 | 0 | 0 | 0 | 0
1770105 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782953/SERPİCİOĞLU DM>(782953)ÖNERLER/SEYMEN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 13:53 | 2022-10-17 15:38 | 1.7519 | 27 | 2256 | 0 | 0 | 36 | 1006 | 47.3025 | 3952.3867 | 0 | 0 | 63.07 | 1762.4561
1772555 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491536/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-28 11:37 | 2022-10-28 13:22 | 1.7511 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7689 | 0 | 0 | 0 | 0
3018254 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95900/ 95902 NOLU DT ÇATALTEPE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 10:30 | 2022-10-08 12:15 | 1.75 | 0 | 0 | 57 | 138 | 6 | 2 | 0 | 0 | 99.75 | 241.5 | 10.5 | 3.5
2047745 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521680/86002 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ D | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 13:06 | 2022-10-12 14:51 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.75 | 0 | 0
1766743 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14934625/90610 K TR1/51 Ahmet Ş TRF AG ÇKŞ ŞLT E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:20 | 2022-10-02 17:05 | 1.7478 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7033 | 0 | 0 | 0 | 0
1766244 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90838/90836 NOLU DT TR1-58 -1-59 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 07:01 | 2022-10-01 08:46 | 1.7464 | 1 | 383 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1.7464 | 668.8669 | 0 | 1.7464 | 0 | 29.6886
1766797 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815255/94424 İ İBRİKTEPE TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 21:12 | 2022-10-02 22:57 | 1.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7458
1769583 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112625/15335 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 05:51 | 2022-10-15 07:36 | 1.7417 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1769622 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81760/81760 NOLU DM(03-TR/17 DARÜLHADİS)ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 07:59 | 2022-10-15 09:44 | 1.7408 | 3 | 3680 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2225 | 6406.2667 | 0 | 1.7408 | 0 | 0
1766477 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490050/Uzk. D-ESENTEPE HAVAİ HAT ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:51 | 2022-10-02 11:35 | 1.7392 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1768873 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513725/85074 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 13:38 | 2022-10-11 15:22 | 1.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6169
1771796 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400752/83472 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 19:29 | 2022-10-24 21:13 | 1.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.29
1766976 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72097/DOSU MAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 17:16 | 2022-10-03 19:00 | 1.7297 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1892 | 0 | 1.7297 | 0
1769278 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13544524/40840 DM8/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 19:04 | 2022-10-13 20:47 | 1.7233 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 0
1767918 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 9754272/92204 K Kılıçköy TR 3 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 17:16 | 2022-10-07 18:59 | 1.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7225
1771359 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823000/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 08:12 | 2022-10-23 09:56 | 1.7222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 204 | 1.7222 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 351.3333
1766849 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 15098793/90468 K TR1/20 Yörük TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 07:15 | 2022-10-03 08:58 | 1.7192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7192 | 0 | 0 | 0 | 0
1769817 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817956/BARAJ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 07:56 | 2022-10-16 09:39 | 1.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.935 | 0
1769707 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 453157/94492 İ TEVFİKİYE TR TRF GENEL BKM | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:11 | 2022-10-15 14:54 | 1.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4367
1769297 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267448/27490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 17:28 | 2022-10-13 19:11 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2069 | 0 | 0
1771223 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734210/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:59 | 2022-10-22 18:42 | 1.7106 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1317 | 0 | 6.8422 | 0
1769383 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793349/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 10:09 | 2022-10-14 11:51 | 1.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9506
1772688 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265120/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 00:10 | 2022-10-29 01:52 | 1.6994 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8906 | 0 | 0 | 0 | 0
1771221 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806668/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:54 | 2022-10-22 18:36 | 1.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2472
1766804 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202517/A ÇIKIŞI TEPE YUKARI MAH. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 19:11 | 2022-10-02 20:53 | 1.6942 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3883 | 0 | 0 | 0 | 0
1769169 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847677/Uzk.BALABANKÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 09:43 | 2022-10-13 11:24 | 1.6903 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 | 10.1417 | 0 | 0 | 0 | 6.7611 | 91.275
1768518 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895850/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:44 | 2022-10-10 13:25 | 1.6867 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6867 | 0 | 0 | 0
3018261 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42300/FİDER KOSİKOP /KOSİKOP DM 1/129 (42300) | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 11:34 | 2022-10-09 13:15 | 1.6853 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.335 | 3.3706 | 0 | 0 | 0 | 0
1772717 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747332/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 08:48 | 2022-10-29 10:29 | 1.6828 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.5589 | 5.0483 | 1.6828 | 0 | 0 | 0
1771741 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807534/91102 K TR2/01B Zah Sit TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:04 | 2022-10-24 16:45 | 1.6814 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1483 | 0 | 0 | 0 | 0
1767192 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 33353675/40415 TR47 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 12:24 | 2022-10-04 14:05 | 1.68 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1771499 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798712/80150-Edr.HALK-GÖKSU DM ENH. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:51 | 2022-10-23 18:32 | 1.6789 | 1 | 422 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.6789 | 708.4911 | 0 | 0 | 1.6789 | 0
1766379 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701540/15300 NOLU DM KUMBAĞ ESENKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 15:52 | 2022-10-01 17:33 | 1.6786 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104.5261 | 0 | 0 | 0 | 0
1767989 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 432664/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 09:14 | 2022-10-08 10:55 | 1.6753 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1771061 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 783494/DM2/038 YUMURTACI->>(783494)AG ŞLR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:05 | 2022-10-22 10:45 | 1.6689 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.2689 | 0 | 0 | 0 | 0
1773049 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761662/42010 TR3 (TRAKYUM) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:46 | 2022-10-30 18:26 | 1.6675 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.8425 | 0 | 0 | 0 | 0
3018203 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402403/80380 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 10:00 | 2022-10-03 11:40 | 1.6667 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
5008480 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761382/42034 NOLU DM / RECLOSER ÇIKIŞI (761390) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-25 08:30 | 2022-10-25 10:10 | 1.6667 | 11 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 2368.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1770916 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364392/DM2/47 ->>(364392) AG ÇKŞ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 17:16 | 2022-10-21 18:56 | 1.6664 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.5381 | 0 | 0 | 0 | 0
1770666 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 107538/15220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 11:29 | 2022-10-20 13:09 | 1.6653 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.8792 | 0 | 0 | 0 | 0
1767125 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785811/SEYMEN MRKZ ->> (785811) AG ŞTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 09:05 | 2022-10-04 10:45 | 1.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1953
1768105 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 32399888/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 15:29 | 2022-10-08 17:09 | 1.6611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6611 | 0 | 0
1770715 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 12:36 | 2022-10-20 14:16 | 1.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6444 | 0
1766800 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110696/18812 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 21:23 | 2022-10-02 23:03 | 1.6597 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9792 | 0 | 0 | 0 | 0
1769492 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 709761/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 19:08 | 2022-10-14 20:48 | 1.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.275
1773101 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29799183/40115 DM5/71 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 18:12 | 2022-10-30 19:51 | 1.6578 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6311 | 0 | 0 | 0 | 0
1768922 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601320/56221 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 16:54 | 2022-10-11 18:33 | 1.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1444
1769284 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836789/Mrç. A.SARANLI KÖY TR-1 B-TŞKNLR KAHVE | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 16:06 | 2022-10-13 17:45 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.15
1771217 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705150/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 18:08 | 2022-10-22 19:47 | 1.6478 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1622 | 0 | 0 | 0 | 0
1770194 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103166/14080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 06:15 | 2022-10-18 07:53 | 1.6397 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9122 | 0 | 0 | 0 | 0
1772640 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1817200/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 20:09 | 2022-10-28 21:47 | 1.6392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6392 | 0 | 0 | 0 | 0
1767066 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111892/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 20:14 | 2022-10-03 21:52 | 1.6361 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.175 | 0 | 0 | 0 | 0
10003955 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378103/DM9/TR12>(378103)DİREK AG ŞLR-C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 17:00 | 2022-10-06 18:38 | 1.635 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1770187 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 414451/15210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 20:39 | 2022-10-17 22:17 | 1.6339 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3389 | 0 | 0 | 0 | 0
1768692 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266021/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 19:35 | 2022-10-10 21:13 | 1.6317 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.475 | 0 | 0 | 0 | 0
1768249 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 414125/85069 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 11:15 | 2022-10-09 12:53 | 1.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4017
1771175 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868288/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:16 | 2022-10-22 17:53 | 1.6208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 591 | 0 | 3.2417 | 0 | 0 | 1.6208 | 957.9125
1770929 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81260/81300 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 13:29 | 2022-10-21 15:06 | 1.6203 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.2742 | 0 | 0 | 0 | 0
1768402 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94522/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:58 | 2022-10-09 20:35 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3
1773279 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783305/CZAEVİ KVŞK>(783305)CZAEVİ KAMPÜS DM(F4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 17:19 | 2022-10-31 18:56 | 1.6197 | 0 | 105 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 170.0708 | 0 | 0 | 17.8169 | 0
1770392 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881913/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:31 | 2022-10-19 10:08 | 1.6194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1.6194 | 3.2389 | 254.2528
1767618 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310706/40100 DM1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A (310706) | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:21 | 2022-10-06 12:58 | 1.6147 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.8708 | 0 | 0 | 0 | 0
1770121 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364035/DM1/19 MEKKE CAMİ->>(364035)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 14:10 | 2022-10-17 15:47 | 1.6117 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.38 | 0 | 0 | 0 | 0
1770348 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 452630/94472 İ BALABANCIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:35 | 2022-10-18 19:12 | 1.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4389
1769916 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 176074/D ÇIKIŞI-ALPEK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 12:55 | 2022-10-16 14:31 | 1.6081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6081 | 0 | 0
1769733 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700606/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 15:15 | 2022-10-15 16:51 | 1.6061 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1770338 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 124295/21120 D ÇIKIŞ EVRENOSBEY+DİRLİK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 19:18 | 2022-10-18 20:54 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.07 | 0 | 0
3018237 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336110/TR2/6 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 09:00 | 2022-10-10 10:36 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
1767354 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85062/85062-Hvs.TR-26 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 09:11 | 2022-10-05 10:47 | 1.5969 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6228 | 0 | 0
1769743 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781602/DTR4 K.GÖZ YENİ ARSA->>() AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 15:26 | 2022-10-15 17:02 | 1.5936 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5572 | 0 | 0 | 0 | 0
1767325 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702371/BIYIKALİ KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 22:19 | 2022-10-04 23:55 | 1.5928 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1772211 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:03 | 2022-10-26 18:38 | 1.5908 | 0 | 0 | 25 | 48 | 16 | 1229 | 0 | 0 | 39.7708 | 76.36 | 25.4533 | 1955.1342
1770058 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14538783/40405 DM42 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-17 11:02 | 2022-10-17 12:37 | 1.5903 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1319 | 0 | 0 | 0 | 0
1768851 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610175/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 12:37 | 2022-10-11 14:12 | 1.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1222
1771497 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6614900/42000 DM3/5 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:50 | 2022-10-23 18:25 | 1.5858 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6158 | 0 | 0 | 0 | 0
1773249 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 742190/D ÇIKIŞI HARMANLIK EVLERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 13:57 | 2022-10-31 15:32 | 1.5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.33
5008415 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 18:01 | 2022-10-16 19:36 | 1.5833 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.0833 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0
2047852 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303884/42052 TRKEREMTEMEL AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 10:26 | 2022-10-25 12:01 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3018386 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41300/41335 NOLU DM / DM 3 ÇIKIŞI (41300) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 09:10 | 2022-10-26 10:45 | 1.5833 | 0 | 5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9401.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1767795 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262270/27090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 09:51 | 2022-10-07 11:26 | 1.5808 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7425 | 0 | 0
1771332 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835180/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 03:23 | 2022-10-23 04:58 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5781 | 145.1811
1768843 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756204/LİKİT KİMYA ÇIKIŞ HÜCRESİ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 10:54 | 2022-10-11 12:29 | 1.5758 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7275 | 0 | 0 | 0
1770535 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 556423/16 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 20:10 | 2022-10-19 21:45 | 1.5753 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4089 | 0 | 0 | 0 | 0
1772150 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377164/DM3/9 MEB->>(377164)BOX-CAMİ.2 AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 15:08 | 2022-10-26 16:42 | 1.5739 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.9111 | 0 | 0 | 0 | 0
1771306 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868288/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 08:49 | 2022-10-23 10:23 | 1.5725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 591 | 0 | 3.145 | 0 | 0 | 1.5725 | 929.3475
1772626 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610893/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 16:46 | 2022-10-28 18:20 | 1.5675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5675 | 0 | 6.27
1772759 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841321/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 11:46 | 2022-10-29 13:20 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 653.3
1771282 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103044/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 19:56 | 2022-10-22 21:30 | 1.5656 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7044 | 0 | 0 | 0 | 0
1770896 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786030/V.MEŞE DM39>>(786030)MÜŞTEREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 11:37 | 2022-10-21 13:11 | 1.5603 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 179.4319 | 0 | 0 | 0 | 3.1206
1768513 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170031/A ÇIKIŞI-ANA YOL ÇIK. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:01 | 2022-10-10 12:35 | 1.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2822
1767060 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371005/DTR-2 AHI. E5 ->> (371005) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 07:27 | 2022-10-04 09:00 | 1.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2256
1769989 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454488/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 20:08 | 2022-10-16 21:41 | 1.5544 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2467 | 0 | 0
1766851 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Dağıtım Transformatörü | 41560/41560 TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 07:32 | 2022-10-03 09:05 | 1.5508 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.3183 | 0 | 0 | 0 | 0
11289624 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13317188/40840 DM8/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 08:28 | 2022-10-14 10:02 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1772108 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764603/42195 NOLU DM - KORAT DM RİNG (764603) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 10:48 | 2022-10-26 12:20 | 1.5483 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.935 | 7.7417 | 3.0967 | 0 | 0 | 0
1769455 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24720/AB ÇIKIŞI-HALI SAHA VE ARKA SOK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 16:12 | 2022-10-14 17:45 | 1.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.24
1772277 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 07:49 | 2022-10-27 09:21 | 1.5386 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.4633 | 0 | 15.3861 | 0
1771015 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756134/FİDER 4 ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 22:07 | 2022-10-21 23:39 | 1.5372 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6861 | 23.0583 | 0 | 0
1772725 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818534/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 09:37 | 2022-10-29 11:09 | 1.5369 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0739 | 0 | 1.5369 | 0
1768771 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 07:12 | 2022-10-11 08:44 | 1.5342 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 451 | 1.5342 | 0 | 0 | 0 | 4.6025 | 691.9092
3018220 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710888/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 11:31 | 2022-10-05 13:03 | 1.5333 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 796 | 0 | 1.5333 | 9.2 | 0 | 9.2 | 1220.5333
1769333 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29244697/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-14 09:51 | 2022-10-14 11:23 | 1.5333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1772049 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378487/DM7/TR60 ÖZDOSTLR>>(378487-8)BOX-D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 21:11 | 2022-10-25 22:43 | 1.5322 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5944 | 0 | 0 | 0 | 0
1771664 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 370071/DM1/56 CEMALİYE->>(366594)AG ŞLR E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 10:42 | 2022-10-24 12:14 | 1.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5933
1767689 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454489/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 15:55 | 2022-10-06 17:27 | 1.5272 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1061 | 0 | 0
1771427 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799246/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 12:14 | 2022-10-23 13:45 | 1.5208 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 34.9792 | 0 | 0 | 0 | 319.375
1767693 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819406/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 16:38 | 2022-10-06 18:09 | 1.5197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5197 | 0 | 7.5986 | 0
1768000 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 15129654/90466 K TR1/19 Alemdr K TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 11:08 | 2022-10-08 12:39 | 1.5147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0294 | 0 | 0 | 0 | 0
1767172 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33570/DTR3 KIRKGÖZ KÖYÜ YENİ ARSALAR | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 13:03 | 2022-10-04 14:34 | 1.5111 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7778 | 0 | 0 | 0 | 0
1771496 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889015/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:48 | 2022-10-23 18:19 | 1.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0667 | 281.0667
3018260 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42200/FİDER ÇORLU 1 TM /KALE KİLİT DM(786875) | Önleyici Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 13:17 | 2022-10-09 14:48 | 1.5111 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 3.0222 | 0 | 0 | 0 | 0
1771442 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780669/TR5/11 KÖROĞLU SK PARK (780669)AG ŞTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 13:45 | 2022-10-23 15:16 | 1.5092 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.1225 | 0 | 0 | 0 | 0
1766734 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | Dağıtım Transformatörü | 33102/DM3 ULAŞ ATATÜRK BLV ERGENE CAD. SONU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 16:07 | 2022-10-02 17:37 | 1.5064 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1278 | 0 | 0 | 0 | 0
1773203 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 174669/12520 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 11:06 | 2022-10-31 12:36 | 1.5019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5019 | 0 | 0 | 0 | 0
1772203 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1816942/UZH 41800 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:31 | 2022-10-26 18:01 | 1.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5006
13052538 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762780/BHÇ 41705 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 10:00 | 2022-10-19 11:30 | 1.5003 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5214 | 0 | 0 | 0 | 0
2047691 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50400/19 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 13:30 | 2022-10-07 15:00 | 1.5 | 0 | 686 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 0 | 6 | 0 | 0
5008410 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760147/40410 NOLU DM / DM 42 RİNG (760147) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 08:36 | 2022-10-15 10:06 | 1.5 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
3018316 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720582/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 12:01 | 2022-10-16 13:31 | 1.5 | 4 | 299 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 448.5 | 1.5 | 0 | 0 | 4.5
2047798 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440723/92200 K Kılıçköy DM1 TR1 TRF AG Ç ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 09:00 | 2022-10-18 10:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5
2047820 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 763770/42034 NOLU DM / RECLOSER ÇIKIŞI (761390) | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:00 | 2022-10-22 18:30 | 1.5 | 7 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 301.5 | 0 | 0 | 0 | 0
5008518 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27167/TELLİOĞLU DM ÇIKIŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-31 09:00 | 2022-10-31 10:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0
3018160 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31002/SERPİCİOĞLU DM>(31000)DM1 ARIZA DM (RNG) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 02:00 | 2022-10-02 03:30 | 1.4997 | 11 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.4969 | 1840.1592 | 0 | 0 | 0 | 1.4997
1772328 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796427/HADIMAĞA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 10:19 | 2022-10-27 11:49 | 1.4961 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2783 | 0 | 0 | 0 | 0
1770398 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 364274/364274 NOLU DİREK AG ÇIK ŞALTERİ-A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 10:50 | 2022-10-19 12:20 | 1.4922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4922 | 0 | 0 | 0 | 0
1767808 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 08:49 | 2022-10-07 10:18 | 1.4869 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 1.4869 | 0 | 0 | 0 | 2.9739 | 303.3367
3018159 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)SU KUYULARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 02:01 | 2022-10-02 03:30 | 1.4833 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1767096 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81810/81810-Edr. 03TR-23 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 07:46 | 2022-10-04 09:15 | 1.4833 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
1770391 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867537/ALPULLU CAMİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:29 | 2022-10-19 09:58 | 1.4797 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7161 | 0 | 0
1769732 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 19889648/40408 TR45 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 15:15 | 2022-10-15 16:44 | 1.4778 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3018324 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34048/YULAFLI DM->>(34048)FERMAŞ DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 22:30 | 2022-10-15 23:59 | 1.4778 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11.8222 | 0 | 0 | 0 | 16.2556 | 0
1771751 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15403191/41510 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:27 | 2022-10-24 16:55 | 1.4747 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8989 | 0 | 0 | 0 | 0
1769981 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815698/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 19:21 | 2022-10-16 20:49 | 1.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3978
1768368 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262798/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 16:37 | 2022-10-09 18:05 | 1.4703 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2919 | 0 | 0
1766724 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202319/C ÇIKIŞI KÖY İÇİ YUKARI MAHALLE | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:15 | 2022-10-02 16:43 | 1.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4889
1767872 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29078911/FATİH DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 13:38 | 2022-10-07 15:06 | 1.4656 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6389 | 0 | 0 | 0 | 0
1767021 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 19879692/41120 DM1/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ P | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 17:48 | 2022-10-03 19:16 | 1.4617 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
1770311 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103404/17210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 16:11 | 2022-10-18 17:39 | 1.4592 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6408 | 0 | 0 | 0 | 0
1768934 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730994/A ÇIKIŞI-SAĞLIK OCAĞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 18:26 | 2022-10-11 19:54 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6156
1767422 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798765/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 12:13 | 2022-10-05 13:40 | 1.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.735
1771760 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889469/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:54 | 2022-10-24 17:21 | 1.4531 | 0 | 0 | 6 | 1577 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.7183 | 2291.4686 | 0 | 1.4531
1773066 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302425/42020 TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 17:01 | 2022-10-30 18:28 | 1.4528 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7722 | 0 | 0 | 0 | 0
1771876 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14019078/40357 DM3/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 08:05 | 2022-10-25 09:32 | 1.4528 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6222 | 0 | 0 | 0 | 0
1771207 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651912/TR-145 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:17 | 2022-10-22 18:44 | 1.4506 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.6717 | 0 | 0 | 0 | 0
1766749 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 373442/DTR4 ÖNELEREMLAK -->> (373442) AG ŞLTR E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 16:11 | 2022-10-02 17:38 | 1.4489 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.6844 | 0 | 0 | 0 | 0
1767677 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 15:14 | 2022-10-06 16:41 | 1.4475 | 0 | 0 | 6 | 1576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.685 | 2281.26 | 0 | 1.4475
1770859 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313828/43210 TR 1/10 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 09:20 | 2022-10-21 10:47 | 1.4464 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4792 | 0 | 0
1766793 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835505/Mrç. KARAHAMZA KÖYÜ TR-1 A-KÖY GİRİŞİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 20:29 | 2022-10-02 21:56 | 1.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1375
1769387 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430669/90542 K TR1/38 CevatınK TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 10:29 | 2022-10-14 11:56 | 1.4419 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2583 | 0 | 0 | 0 | 0
1766962 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780876/DM4/TR2 MARMARACIK->>(780360)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 13:13 | 2022-10-03 14:40 | 1.4417 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
1768065 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265583/27705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 11:21 | 2022-10-08 12:47 | 1.4375 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1771583 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 764451/42400 NOLU DM/4R TARAFI (761518) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 01:03 | 2022-10-24 02:29 | 1.4369 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1771526 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822876/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 17:19 | 2022-10-23 18:45 | 1.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3653
1770702 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310123/40363 TR58 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 11:50 | 2022-10-20 13:16 | 1.4317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8633 | 0 | 0 | 0 | 0
1768584 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102694/13900 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 12:35 | 2022-10-10 14:01 | 1.4311 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2622 | 0 | 0 | 0 | 0
1771386 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 453558/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 10:12 | 2022-10-23 11:38 | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6175
1771701 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733371/C ÇIKIŞI-YÖRGÜÇ YOLU-CAMİİ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 12:04 | 2022-10-24 13:30 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6508
1771721 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:00 | 2022-10-24 15:25 | 1.4239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 450 | 1.4239 | 0 | 0 | 0 | 4.2717 | 640.75
1772482 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24585/SOYLU TR-1 | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 18:47 | 2022-10-27 20:12 | 1.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6533
1767634 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267728/27560 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 12:31 | 2022-10-06 13:56 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 0 | 0
1772807 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706599/18960 YENİCE ARITMA DM TR-1/19 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 16:31 | 2022-10-29 17:56 | 1.42 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 106.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1771007 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430781/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 20:28 | 2022-10-21 21:53 | 1.4156 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5578 | 0 | 0 | 0 | 0
1770531 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451879/94422 İ İBRİKTEPE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 18:25 | 2022-10-19 19:50 | 1.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2292
1770042 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 360080/DM1/49-A->>(366118)HALK EĞTM AR AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:40 | 2022-10-17 11:05 | 1.415 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1770272 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 730710/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 14:38 | 2022-10-18 16:03 | 1.4142 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6783 | 0 | 0 | 0 | 0
1767680 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799409/TAPTIK KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 15:27 | 2022-10-06 16:52 | 1.4139 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 15.5528 | 0 | 0 | 0 | 312.4694
1768755 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109717/12130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 09:24 | 2022-10-11 10:49 | 1.4108 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2867 | 0 | 0 | 0 | 0
1771755 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 432407/90500 K TR1/29 Çmlknt 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:37 | 2022-10-24 17:02 | 1.4092 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.455 | 0 | 0 | 0 | 0
1771853 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14944693/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 09:30 | 2022-10-25 10:54 | 1.4081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4081 | 0 | 0 | 0 | 0
1770727 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491483/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-20 14:06 | 2022-10-20 15:30 | 1.4078 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6311 | 0 | 0 | 0 | 0
1768375 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 17:20 | 2022-10-09 18:44 | 1.4075 | 2 | 319 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2.815 | 448.9925 | 0 | 0 | 0 | 85.8575
1766810 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 370300/SĞLK OCAĞI ARKSI DTT AG ÇKŞ ŞLTRİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 19:35 | 2022-10-02 20:59 | 1.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8867
1768193 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885095/SÜTLÜCE GRUP ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 08:46 | 2022-10-09 10:11 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 1008.79
1769677 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 453157/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:44 | 2022-10-15 14:08 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8089
1770881 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790465/80280-Edr. K-23 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 09:25 | 2022-10-21 10:49 | 1.4044 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2311 | 0 | 0 | 0 | 0
1770779 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15463538/40263 DM5/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:12 | 2022-10-20 18:36 | 1.4031 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6122 | 0 | 0 | 0 | 0
1768226 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634084/KIZILAĞAÇ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:17 | 2022-10-09 10:41 | 1.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4072
1768902 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881913/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 16:47 | 2022-10-11 18:11 | 1.3986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1.3986 | 2.7972 | 218.1833
1768032 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432664/90574 K TR1/43 YörükerC TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 08:54 | 2022-10-08 10:18 | 1.3978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3978 | 0 | 0 | 0 | 0
1771319 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822882/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 10:00 | 2022-10-23 11:24 | 1.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.95
1770369 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821782/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 20:53 | 2022-10-18 22:16 | 1.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.3944
1772813 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 40071542/PNR 41410 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 17:19 | 2022-10-29 18:42 | 1.3886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3886 | 0 | 0 | 0 | 0
1771112 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 124902/95001 K SAZLIDERE KÖK TR1 TRF AG ÇKŞ Ş C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 13:24 | 2022-10-22 14:47 | 1.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3625
1769304 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858606/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 18:08 | 2022-10-13 19:31 | 1.3864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 1.3864 | 0 | 0 | 0 | 153.8892
1766742 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 884731/ATAKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:13 | 2022-10-02 16:36 | 1.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4944
1772097 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731243/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 09:18 | 2022-10-26 10:41 | 1.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3847 | 157.8583
1766479 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827862/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 11:07 | 2022-10-02 12:30 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9833
1767414 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 442826/92398 İ SARICAALİ TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 12:23 | 2022-10-05 13:46 | 1.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9139
1770573 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14305852/40107 TR66 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 19:16 | 2022-10-19 20:39 | 1.3819 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9097 | 0 | 0 | 0 | 0
1770837 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 730540/D ÇIKIŞI-TOP SAHASI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 07:28 | 2022-10-21 08:51 | 1.3819 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4792 | 0 | 0
1770182 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701022/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 19:15 | 2022-10-17 20:38 | 1.3814 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3814 | 232.0733 | 0 | 0 | 0 | 0
1769861 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780635/DM5/1(780635)MELTEM SK TR ARKS AG ŞLTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 09:14 | 2022-10-16 10:36 | 1.3739 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1767841 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 3033474/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 11:28 | 2022-10-07 12:50 | 1.3694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7389 | 0 | 0 | 0 | 0
1772987 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377837/DM10/TR33>>(377837-)38-39-40-41)AG ŞLR F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 12:25 | 2022-10-30 13:47 | 1.3669 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.8703 | 0 | 0 | 0 | 0
1766386 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881077/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 16:23 | 2022-10-01 17:45 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 1.3667 | 121.6333
11288618 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806484/MALKARA 1 ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 16:00 | 2022-10-03 17:22 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0
1771690 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787398/ÇEŞMELİ DM>>(787398) TÜRKMENLİ MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 12:48 | 2022-10-24 14:10 | 1.3664 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 307 | 0 | 4.0992 | 0 | 0 | 5.4656 | 419.4814
1771793 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361257/DTR6/010-1 ->> (361257) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 19:01 | 2022-10-24 20:23 | 1.3639 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7444 | 0 | 0 | 0 | 0
1770018 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6616497/42015 DM3/9 (ESKİDM3) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 10:07 | 2022-10-17 11:29 | 1.3622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7244 | 0 | 0 | 0 | 0
1771931 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 11:54 | 2022-10-25 13:16 | 1.3608 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.5258 | 0 | 0 | 2.7217 | 0
1769564 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455103/94076 İ TR62 KURTULUŞ O TRF AG ÇKŞ ŞLT E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 23:41 | 2022-10-15 01:03 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3597 | 0 | 0
1771560 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32786/DM6/012.1 SAĞLIK MAH.DOYSAN HAT.ALAN | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 23:41 | 2022-10-24 01:02 | 1.3519 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.7747 | 0 | 0 | 0 | 0
1770965 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 440836/92806 K İZETTİYE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 17:05 | 2022-10-21 18:26 | 1.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6978
1770453 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561178/FIRIN ÇIKIŞI VE 561180 BOX ÇIKIŞI B KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 11:51 | 2022-10-19 13:12 | 1.3478 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7822 | 0 | 0 | 0 | 0
1767817 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794798/TARIMSAL SULAMALAR ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 09:24 | 2022-10-07 10:45 | 1.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7389 | 13.4778
1772788 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809093/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 16:33 | 2022-10-29 17:54 | 1.3475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 136 | 0 | 1.3475 | 0 | 0 | 2.695 | 183.26
1766421 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408999/80850 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 17:34 | 2022-10-01 18:55 | 1.3444 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1771652 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13529054/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ K | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-24 11:19 | 2022-10-24 12:40 | 1.3425 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1773028 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861433/3-4 DTT ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 15:51 | 2022-10-30 17:11 | 1.3414 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.4622 | 0 | 1.3414 | 0 | 0
1772538 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817197/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 09:55 | 2022-10-28 11:15 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.1875
1770627 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366641/DM1/56 CEMALİYE->>(366641)AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 08:46 | 2022-10-20 10:06 | 1.3347 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6181 | 0 | 0 | 0 | 0
1767252 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889011/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 16:58 | 2022-10-04 18:18 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 249.3333
1773161 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 30227194/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 07:51 | 2022-10-31 09:11 | 1.3331 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6594 | 0 | 0 | 0 | 0
1769997 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266710/27545 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 22:56 | 2022-10-17 00:16 | 1.3281 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2331 | 0 | 0 | 0 | 0
1767962 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264994/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 20:32 | 2022-10-07 21:52 | 1.3275 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1772230 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102107/15410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 18:43 | 2022-10-26 20:03 | 1.3258 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2575 | 0 | 0 | 0 | 0
1767776 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513725/85074 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 01:15 | 2022-10-07 02:34 | 1.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7719
1768216 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889534/DTT1 ÇIK-DM16 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 08:51 | 2022-10-09 10:10 | 1.32 | 0 | 0 | 2 | 1368 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.64 | 1805.76 | 0 | 1.32
1768341 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 10957344/92722 K ORHANİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 14:33 | 2022-10-09 15:52 | 1.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3183
1767701 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760071/40400 NOLU DM / TR 47 ÇIKIŞI (760071) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 15:31 | 2022-10-06 16:50 | 1.3181 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.8403 | 0 | 0 | 0 | 0
1772769 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700188/18800 NOLU DM CLUP VERDE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 13:04 | 2022-10-29 14:23 | 1.3172 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2478 | 0 | 0 | 0 | 0
1772841 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 311712/41358 DM3/33A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-29 18:02 | 2022-10-29 19:21 | 1.315 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.66 | 0 | 0 | 0 | 0
1767864 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836194/Mrç. SUBAŞI TR2 B-OKUL ALİŞ LOKANTA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 12:51 | 2022-10-07 14:10 | 1.3122 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.0867 | 0 | 0
1771093 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 51765/14 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 11:34 | 2022-10-22 12:53 | 1.3111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3111 | 0 | 0
1770325 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868288/ALPULLU DM1-TR1 PANCARKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 16:45 | 2022-10-18 18:04 | 1.3094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 591 | 0 | 2.6189 | 0 | 0 | 1.3094 | 773.8817
1767314 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 32379145/40705 DM7/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 20:14 | 2022-10-04 21:32 | 1.305 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.66 | 0 | 0 | 0 | 0
1767547 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 126777/27800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 20:43 | 2022-10-05 22:01 | 1.3017 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5583 | 0 | 0 | 0 | 0
1773341 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29249615/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 21:52 | 2022-10-31 23:10 | 1.3011 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8178 | 0 | 0 | 0 | 0
1767049 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 656087/74121 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 20:03 | 2022-10-03 21:21 | 1.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7817
1772771 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267008/27800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 13:09 | 2022-10-29 14:27 | 1.2967 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9867 | 0 | 0 | 0 | 0
1770904 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835935/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 12:58 | 2022-10-21 14:16 | 1.2964 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2964 | 0 | 2.5928 | 0
1769147 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 453151/94492 İ TEVFİKİYE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 20:53 | 2022-10-12 22:11 | 1.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6917
1772192 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804945/93208 K PAŞAYİĞİT TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 15:32 | 2022-10-26 16:50 | 1.2958 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4958 | 0 | 0 | 0 | 0
1769155 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 3035744/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 06:18 | 2022-10-13 07:36 | 1.295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0
1770153 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732186/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:20 | 2022-10-17 17:38 | 1.295 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3.885 | 0 | 0 | 36.26
2047808 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 842483/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 13:28 | 2022-10-20 14:46 | 1.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7683 | 0
1773091 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 18:55 | 2022-10-30 20:13 | 1.2944 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4167 | 44.0111 | 0 | 0 | 0 | 0
1771757 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440704/92204 K Kılıçköy TR 3 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:50 | 2022-10-24 17:08 | 1.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2942
1772151 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32817/DTR6/009-4 E.CUMHURİYET D-100 ALT TARAF | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 15:37 | 2022-10-26 16:55 | 1.2925 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.055 | 0 | 0 | 0 | 0
1771607 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821842/GÜLÇAVUŞ SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 08:23 | 2022-10-24 09:40 | 1.2922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 1.2922 | 2.5844 | 1354.2489
1770976 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430919/90476 K TR1/24 Abbasın TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 18:16 | 2022-10-21 19:33 | 1.2908 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1992 | 0 | 0 | 0 | 0
1766401 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369924/SAĞLIK OCAĞININ YANI AG ÇKŞ ŞLTRİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 17:15 | 2022-10-01 18:32 | 1.2903 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5.1611 | 0 | 0 | 0 | 61.9333
1771075 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 781395/DM1/64->>(781395)EMRH SK-ATİLLA AG ŞLR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:10 | 2022-10-22 11:27 | 1.29 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1769638 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799298/853781 NOLU DİREK-AHİKÖY ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 09:42 | 2022-10-15 10:59 | 1.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2881 | 106.9086
1772157 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA DM_TR02 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:21 | 2022-10-26 17:38 | 1.2881 | 3 | 1 | 2 | 237 | 1 | 0 | 3.8642 | 1.2881 | 2.5761 | 305.2692 | 1.2881 | 0
1772698 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881923/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 08:39 | 2022-10-29 09:56 | 1.2875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1.2875 | 0 | 82.4
1772960 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10822411/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 09:28 | 2022-10-30 10:45 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2856
1766831 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103556/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 22:40 | 2022-10-02 23:57 | 1.285 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1771930 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 454730/94550 İ Y KARPUZLU TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 11:49 | 2022-10-25 13:06 | 1.2847 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2431 | 0 | 0
1770619 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707908/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:41 | 2022-10-20 10:58 | 1.2847 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1767194 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24220/C ÇIKIŞI-CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 12:49 | 2022-10-04 14:06 | 1.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7183
2047623 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 409467/80730 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 17:15 | 2022-10-03 18:32 | 1.2833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
1767220 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513725/85074 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 15:48 | 2022-10-04 17:05 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1833
1769875 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108520/15275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 13:43 | 2022-10-16 15:00 | 1.2803 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1211 | 0 | 0 | 0 | 0
1771964 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573376/SİNANLI POMAKMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 14:26 | 2022-10-25 15:43 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.84
1771788 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 17:20 | 2022-10-24 18:37 | 1.2792 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.5125 | 7.675 | 0 | 0 | 1.2792 | 0
1769671 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:02 | 2022-10-15 13:19 | 1.2758 | 1 | 17 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1.2758 | 21.6892 | 0 | 0 | 17.8617 | 14.0342
1770980 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817567/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 19:00 | 2022-10-21 20:17 | 1.2758 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0667 | 0 | 0
1771753 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261232/27026 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:41 | 2022-10-24 16:57 | 1.2733 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1133 | 0 | 0
1770716 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 12:48 | 2022-10-20 14:04 | 1.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5439
1770603 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432924/90730 K TR2/53 Total TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 23:30 | 2022-10-20 00:46 | 1.2708 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
1767185 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365233/DM7/TR5 >>(365233) AG ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 12:12 | 2022-10-04 13:28 | 1.2681 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7528 | 0 | 0 | 0 | 0
3018303 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760052/40403 NOLU DM / DM 4/3A ÇIKIŞI (760052) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 14:06 | 2022-10-14 15:22 | 1.2667 | 1 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0
1772916 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865275/DEMİRKAPI DM ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 10:08 | 2022-10-30 11:24 | 1.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0611 | 0
1769596 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730966/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 07:45 | 2022-10-15 09:01 | 1.2636 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 928 | 0 | 0 | 11.3725 | 3.7908 | 15.1633 | 1172.6311
1773186 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 13569108/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:41 | 2022-10-31 10:57 | 1.2603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2603 | 0 | 0 | 0 | 0
1767145 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761982/42180 NOLU DM /KONVEYOR BAND (761979) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:19 | 2022-10-04 11:34 | 1.2578 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1767003 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734210/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 15:55 | 2022-10-03 17:10 | 1.2561 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7683 | 0 | 5.0244 | 0
1766648 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780659/DM5/10(DM15-TR8) SAĞLIK >>(780659) AG-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 13:10 | 2022-10-02 14:25 | 1.2544 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.7067 | 0 | 0 | 0 | 0
1772390 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 799201/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 14:11 | 2022-10-27 15:26 | 1.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2933
2047856 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821337/95456 E ÇAVUŞKÖY S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 03:06 | 2022-10-27 04:20 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
5008517 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784592/BÜKÜCÜ DM->>(784592)TURCELL+KARTL BETON | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 17:00 | 2022-10-30 18:15 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0
1766809 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109581/15600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 19:33 | 2022-10-02 20:48 | 1.2497 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7414 | 0 | 0 | 0 | 0
1771844 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706916/BARBAROS BELEDİYE -FIRIN YANI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 08:36 | 2022-10-25 09:51 | 1.2483 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.7967 | 0 | 0 | 0 | 0
1772512 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 01:24 | 2022-10-28 02:39 | 1.2478 | 17 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2122 | 943.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1770586 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601178/56301 TR AG ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 23:10 | 2022-10-20 00:25 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.39
1766934 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 73030/892197_TRP03_TRP04 DTT ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 12:05 | 2022-10-03 13:19 | 1.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1722
1768350 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79188/SARTEKS ÖRME KUMAŞÇILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 15:20 | 2022-10-09 16:34 | 1.2386 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2386 | 0 | 0 | 0
1772529 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888164/DTT 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 08:51 | 2022-10-28 10:05 | 1.2378 | 0 | 0 | 1 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2378 | 1407.3533 | 0 | 0
1770063 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888313/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 10:53 | 2022-10-17 12:07 | 1.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.3233
1767737 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365733/DM1/60 SU DEP.->>(365801)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 19:57 | 2022-10-06 21:11 | 1.2358 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9417 | 0 | 0 | 0 | 0
1768561 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802634/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:56 | 2022-10-10 13:10 | 1.2339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 1.2339 | 0 | 0 | 0 | 280.0928
1767555 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881089/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:31 | 2022-10-06 09:45 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 2.4667
1770034 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611140/LİMANKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:16 | 2022-10-17 10:30 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7333
1770183 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841321/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:39 | 2022-10-17 19:53 | 1.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.4589
1773081 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807775/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 17:45 | 2022-10-30 18:59 | 1.2317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 858 | 0 | 0 | 0 | 1.2317 | 3.695 | 1056.77
1769710 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783719/DM2/27 >>(783719) MŞTRK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:16 | 2022-10-15 14:30 | 1.2308 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.5533 | 0 | 0 | 0 | 0
1771711 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 74307/FİDER-19 ZORLU-YUNUS ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:16 | 2022-10-24 15:30 | 1.2303 | 0 | 3 | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3.6908 | 20.9147 | 89.8103 | 0 | 0
1770393 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 120668/17010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:57 | 2022-10-19 10:11 | 1.2283 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8267 | 0 | 0 | 0 | 0
1772969 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651247/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 10:14 | 2022-10-30 11:28 | 1.2281 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3503 | 0 | 0 | 0 | 0
1770006 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94570/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 21:50 | 2022-10-16 23:04 | 1.2272 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 357.1217 | 0 | 1.2272
1771791 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847024/8470024 NO DİREK MUSULÇA KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 18:44 | 2022-10-24 19:58 | 1.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2267 | 244.1067
1771252 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826989/Uzk. KARABÜRÇEK DM SÜLEYMANİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 18:58 | 2022-10-22 20:11 | 1.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.7778
1771989 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782624/DM26/TR25>>(782624)DM26/TR26(RG DERİ YN) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 15:39 | 2022-10-25 16:52 | 1.2186 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2186 | 24.3722 | 0 | 0 | 0 | 0
1771877 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 740936/A ÇIKIŞ MEZARLIK TARAFI 205259 DİREK ÇIK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-25 08:15 | 2022-10-25 09:28 | 1.2144 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1467 | 0 | 0
1768329 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28248539/40407 TR44 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 13:13 | 2022-10-09 14:26 | 1.2142 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7133 | 0 | 0 | 0 | 0
1766361 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764653/DM 1/13 - 764653 TEM METAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 14:23 | 2022-10-01 15:36 | 1.2136 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1772723 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430001/91102 K TR2/01B Zah Sit TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 09:20 | 2022-10-29 10:33 | 1.2131 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5222 | 0 | 0 | 0 | 0
1769839 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 15675340/42110 DM11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 07:35 | 2022-10-16 08:48 | 1.2125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 0
1768681 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600827/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 16:38 | 2022-10-10 17:51 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6867
1770686 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 732185/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 10:52 | 2022-10-20 12:05 | 1.2106 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 4.8422 | 0 | 0 | 100.4761
1768827 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473000/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 11:29 | 2022-10-11 12:42 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0933 | 0 | 0
1768658 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432659/90466 K TR1/19 Alemdr K TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 14:20 | 2022-10-10 15:32 | 1.2067 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 0 | 0 | 0 | 0
1769672 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885502/HACIFAKLI GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:03 | 2022-10-15 13:15 | 1.2067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 742 | 0 | 0 | 0 | 1.2067 | 25.34 | 895.3467
1767855 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501960/Mrç. N.BEY KOYU TR-1 A-UMURCA YOLU ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 13:18 | 2022-10-07 14:30 | 1.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5156
1771754 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704669/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:44 | 2022-10-24 16:56 | 1.2028 | 9 | 724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.825 | 870.8111 | 0 | 1.2028 | 0 | 0
1767078 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 03:22 | 2022-10-04 04:34 | 1.2011 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 11 | 1.2011 | 20.4189 | 0 | 0 | 21.62 | 13.2122
1772058 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800441/ 91100 NOLU DT TR2-01A-TR2-01B | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 01:27 | 2022-10-26 02:39 | 1.2006 | 6 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2033 | 94.8439 | 0 | 0 | 0 | 0
1770208 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233009/20050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 21:23 | 2022-10-17 22:35 | 1.1994 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9806 | 0 | 0 | 0 | 0
1766661 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 371197/GÖÇERLER DM>>(371197) AG ŞLTRİ-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 14:00 | 2022-10-02 15:12 | 1.1981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1.1981 | 0 | 0 | 0 | 29.9514
1772251 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103556/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:57 | 2022-10-26 19:09 | 1.1978 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9978 | 0 | 0 | 0 | 0
1769922 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128243/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 13:51 | 2022-10-16 15:03 | 1.1969 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1206 | 0 | 0 | 0 | 0
1768956 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821307/ 95452 NOLU DT ÇAVUŞKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 05:01 | 2022-10-12 06:13 | 1.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1961 | 319.3617
1769619 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25815/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:05 | 2022-10-15 12:17 | 1.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6522
1772623 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 704123/17435 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 15:44 | 2022-10-28 16:56 | 1.1928 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.145 | 0 | 0 | 0 | 0
1770876 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790269/80560 NOLU DTT(TR-32 DİREK TİPİ)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 11:49 | 2022-10-21 13:00 | 1.19 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 520.03 | 0 | 0 | 0 | 1.19
1769519 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56680/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 20:59 | 2022-10-14 22:10 | 1.1886 | 0 | 0 | 2 | 1334 | 16 | 1551 | 0 | 0 | 2.3772 | 1585.6072 | 19.0178 | 1843.5358
1773046 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822890/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:27 | 2022-10-30 17:38 | 1.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1131
1766963 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 407888/81800 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 13:22 | 2022-10-03 14:33 | 1.1872 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2972 | 0 | 0 | 0 | 0
1768917 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855759/13 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 05:37 | 2022-10-12 06:48 | 1.1856 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.4911 | 0 | 0 | 0 | 0
1772307 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 13120808/93202 K PAŞAYİĞİT TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 08:47 | 2022-10-27 09:58 | 1.185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0
5008387 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760098/40405 NOLU DM/TR 43-44-45 ÇIKIŞI(760098) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 12:01 | 2022-10-08 13:12 | 1.1833 | 1 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 2096.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
1770189 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204460/ŞARKÖY DM 25 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-17 20:52 | 2022-10-17 22:03 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2639 | 0 | 0
1768942 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756209/LİKİT KİMYA ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 19:21 | 2022-10-11 20:32 | 1.18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0
1768103 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18990/16805 NOLU DM GÜNDÜZLÜ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 15:23 | 2022-10-08 16:34 | 1.1792 | 5 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8958 | 403.275 | 0 | 0 | 0 | 0
1773118 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763253/41222 TR2/6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 21:22 | 2022-10-30 22:33 | 1.1792 | 0 | 330 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.125 | 0 | 1.1792 | 0 | 0
1769811 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303839/42115 DM7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 21:22 | 2022-10-15 22:33 | 1.1778 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
1769653 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104295/14025 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 10:38 | 2022-10-15 11:49 | 1.1775 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.485 | 0 | 0 | 0 | 0
1767731 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3105069/93204 K PAŞAYİĞİT TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 19:33 | 2022-10-06 20:44 | 1.1772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1772 | 0 | 0 | 0 | 0
1768114 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706942/18050 DM- TOKİ ANA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 15:59 | 2022-10-08 17:09 | 1.1767 | 24 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.24 | 615.3967 | 0 | 0 | 0 | 0
1768525 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 09:45 | 2022-10-10 10:56 | 1.1767 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 1.1767 | 35.3 | 0
1766420 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881597/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 00:29 | 2022-10-02 01:40 | 1.1753 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7953 | 0 | 0
1766339 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102559/15609 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 14:45 | 2022-10-01 15:55 | 1.1728 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.66 | 0 | 0 | 0 | 0
1773329 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72097/DOSU MAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 18:54 | 2022-10-31 20:04 | 1.1725 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5175 | 0 | 1.1725 | 0
1772417 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94560/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 16:46 | 2022-10-27 17:56 | 1.1703 | 0 | 0 | 4 | 929 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.6811 | 1087.1881 | 2.3406 | 1.1703
1770611 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 730403/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 08:47 | 2022-10-20 09:57 | 1.1692 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8458 | 0 | 0 | 0
1768926 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104644/16250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 17:13 | 2022-10-11 18:23 | 1.1689 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2756 | 0 | 0 | 0 | 0
1772625 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32062/TR3/30 KAZİMİYE MH. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 16:25 | 2022-10-28 17:35 | 1.1681 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.6528 | 0 | 0 | 0 | 0
2047755 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367620/DM3/15 ->>(367620)DÜĞÜN SL BOX AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 02:00 | 2022-10-14 03:10 | 1.1667 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3018332 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801923/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 09:10 | 2022-10-18 10:20 | 1.1667 | 0 | 2 | 1 | 16 | 25 | 285 | 0 | 2.3333 | 1.1667 | 18.6667 | 29.1667 | 332.5
1771186 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709535/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 15:38 | 2022-10-22 16:48 | 1.1639 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
1771856 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794916/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 10:08 | 2022-10-25 11:18 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.4844
1770197 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 712164/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 08:40 | 2022-10-18 09:50 | 1.1625 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.325 | 153.45 | 0 | 0 | 0 | 6.975
1770863 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431431/91422 K TR2/04 Bağkur TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 09:33 | 2022-10-21 10:43 | 1.1625 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4125 | 0 | 0 | 0 | 0
1768837 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365785/DM1/62 MAVLİ BAH.PARK->>(365785)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 12:22 | 2022-10-11 13:32 | 1.1619 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.9156 | 0 | 0 | 0 | 0
1766324 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378765/DM7/TR67 E.MİT>>(378765-378766)BOX -D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 12:33 | 2022-10-01 13:43 | 1.1614 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9744 | 0 | 0 | 0 | 0
1771009 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 19905445/40712 DM8/2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 20:50 | 2022-10-21 22:00 | 1.16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1771420 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 802622/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 13:16 | 2022-10-23 14:26 | 1.1594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 1.1594 | 0 | 0 | 0 | 525.2283
1770009 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600063/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 22:43 | 2022-10-16 23:53 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.58
1770344 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 799277/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:26 | 2022-10-18 18:35 | 1.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4275
1768066 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851246/HACIDANİŞMENT KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 11:24 | 2022-10-08 12:33 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4783
1771123 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867175/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 12:18 | 2022-10-22 13:27 | 1.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3106 | 132.8569
1768113 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | DM | 54555/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 15:56 | 2022-10-08 17:05 | 1.1531 | 3 | 2 | 3 | 305 | 1 | 0 | 3.4592 | 2.3061 | 3.4592 | 351.6819 | 1.1531 | 0
1770081 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360843/DM6/7 (360843) AG ŞALTER B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 11:07 | 2022-10-17 12:16 | 1.1514 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4778 | 0 | 0 | 0 | 0
1769225 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13984662/FATİH DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 12:07 | 2022-10-13 13:16 | 1.1511 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3022 | 0 | 0 | 0 | 0
3018230 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25935/25935 NOLU BAĞPINAR TR-1 GNL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 14:31 | 2022-10-08 15:40 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 135.7
1770161 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 764585/40405 DM42 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B (764585) | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:00 | 2022-10-17 18:09 | 1.1486 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.2403 | 0 | 0 | 0 | 0
1773211 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865401/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 11:41 | 2022-10-31 12:50 | 1.1483 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.9767 | 0 | 0 | 0 | 0
1772379 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432378/90522 K TR1/32 Subay L TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 12:40 | 2022-10-27 13:49 | 1.1481 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6575 | 0 | 0 | 0 | 0
1768884 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488218/C-CAZGIR TARAFI ALPEK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 15:10 | 2022-10-11 16:19 | 1.1467 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.5867 | 0 | 0 | 0 | 0
1773187 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881089/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:43 | 2022-10-31 10:52 | 1.1467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1467 | 0 | 2.2933
1767366 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807550/90470 NOLU TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 10:07 | 2022-10-05 11:16 | 1.1456 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1456 | 0 | 0 | 0
1768853 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756204/27392 NOLU DM ÇİFTLİKLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 13:01 | 2022-10-11 14:10 | 1.1456 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4367 | 0 | 0 | 0
1768334 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651618/70890 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 13:58 | 2022-10-09 15:07 | 1.1436 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.34 | 0 | 0 | 0 | 0
1770137 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368974/DTR-2(ESKİ)ESENLER->> (368974) AG ŞLTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:46 | 2022-10-17 18:55 | 1.1428 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1767974 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42090/FİDER 9 TM İLE ÇÖPLÜK ÖZCANLAR DM(42090) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 00:54 | 2022-10-08 02:03 | 1.1414 | 55 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7764 | 63.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
1772685 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761706/424145 DM4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 21:54 | 2022-10-28 23:02 | 1.14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.38 | 0 | 0 | 0 | 0
2047706 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881558/İĞNEADA TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 12:54 | 2022-10-10 14:02 | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2222 | 0 | 0
1769862 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881089/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 09:16 | 2022-10-16 10:24 | 1.1364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1364 | 0 | 2.2728
1772416 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807492/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 15:57 | 2022-10-27 17:05 | 1.1353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 265.655
1772817 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108600/12550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 17:33 | 2022-10-29 18:41 | 1.1339 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4017 | 0 | 0 | 0 | 0
1771266 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521175/86017 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 19:42 | 2022-10-22 20:50 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6667
1771103 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31088/DM1/49-A NUSRATİYE ESK.HALK.EĞİTİM | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 11:11 | 2022-10-22 12:19 | 1.1261 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086.6972 | 0 | 0 | 0 | 0
1766789 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530196/84027 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 19:46 | 2022-10-02 20:54 | 1.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0022
1768309 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117246/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 14:29 | 2022-10-09 15:37 | 1.1253 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1297 | 0 | 0 | 0 | 0
1769606 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401331/83460 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 08:24 | 2022-10-15 09:31 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6214
1771789 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600864/56341 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 17:36 | 2022-10-24 18:43 | 1.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9556
1769186 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54555/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 08:02 | 2022-10-13 09:09 | 1.1178 | 3 | 2 | 3 | 305 | 1 | 0 | 3.3533 | 2.2356 | 3.3533 | 340.9222 | 1.1178 | 0
1769325 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32064/TR3/31 HATİP MAH. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 06:15 | 2022-10-14 07:22 | 1.1175 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3018294 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 91350/91350 K TR2/11 Stad TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 13:00 | 2022-10-16 14:08 | 1.1169 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.6369 | 0 | 0 | 0 | 0
1772586 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG/OG Transformatörü | 829772/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 12:38 | 2022-10-28 13:45 | 1.1167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.05
1771975 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 408398/81690 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:34 | 2022-10-25 17:41 | 1.1164 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3492 | 0 | 0 | 0 | 0
1766633 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110870/18720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 13:30 | 2022-10-02 14:37 | 1.1158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2317 | 0 | 0 | 0 | 0
1768191 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 05:00 | 2022-10-09 06:06 | 1.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 64.6056
1769181 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755407/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 07:17 | 2022-10-13 08:24 | 1.1119 | 0 | 1 | 10 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1.1119 | 11.1194 | 206.8217 | 0 | 0
1769513 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840747/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 20:27 | 2022-10-14 21:34 | 1.1119 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 148 | 0 | 0 | 6.6717 | 0 | 10.0075 | 164.5678
1771206 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888312/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:10 | 2022-10-22 18:17 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.1481
1769688 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102203/15640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:18 | 2022-10-15 13:24 | 1.1067 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6267 | 0 | 0 | 0 | 0
1771820 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 765088/43170 TR 17 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 18:52 | 2022-10-24 19:58 | 1.1022 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.1022 | 0 | 110.2222 | 0 | 0
1772564 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575798/HAZİNEDAR KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 10:28 | 2022-10-28 11:34 | 1.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2489
1770164 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 783049/DTR ÖNERLER DOĞA ->> (783049) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:28 | 2022-10-17 18:34 | 1.0975 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0
1770885 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 731983/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 10:20 | 2022-10-21 11:26 | 1.0972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 137 | 0 | 0 | 1.0972 | 0 | 2.1944 | 150.3194
1768175 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58755/DTT2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 08:56 | 2022-10-09 10:02 | 1.0967 | 0 | 0 | 1 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0967 | 478.1467 | 0 | 0
1772161 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825662/Uzk. ÖMERBEY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 13:28 | 2022-10-26 14:34 | 1.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.7394
1768780 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480109/Uzk. E-TEKİN HIRDAVAT ÖNÜ BAKS | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 08:22 | 2022-10-11 09:28 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4792 | 0 | 0
1769338 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 25628728/40370 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-14 11:55 | 2022-10-14 13:01 | 1.0958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 0
1769415 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 898359/74113 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 13:20 | 2022-10-14 14:26 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2458
12240443 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336379/44780 SİNCAP TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 01:16 | 2022-10-08 02:22 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0961
1772531 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262534/27090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 09:09 | 2022-10-28 10:15 | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9683 | 0 | 0
1766438 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 654742/74081 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 20:37 | 2022-10-01 21:42 | 1.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7383
1771072 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105744/14230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:45 | 2022-10-22 10:50 | 1.0875 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7375 | 0 | 0 | 0 | 0
1769577 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263082/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 03:04 | 2022-10-15 04:09 | 1.0836 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1672 | 0 | 0
1770077 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782153/DM3/021(DM13-TR2) RUŞENLER (2020) | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 13:49 | 2022-10-17 14:54 | 1.0828 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8972 | 0 | 0 | 0 | 0
1767329 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764251/40400 NOLU DM / DM 9/32 ÇIKIŞI (764251) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-05 00:23 | 2022-10-05 01:28 | 1.0806 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1611 | 34.5778 | 0 | 0 | 0 | 0
1770149 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897547/AHMETBEY KÖK - İÇME SUYU ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:00 | 2022-10-17 17:05 | 1.0803 | 0 | 0 | 13 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0436 | 51.8533 | 0 | 0
1770743 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799255/NECATİYE KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 14:23 | 2022-10-20 15:28 | 1.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6053
1767165 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764603/42195 NOLU DM - KORAT DM RİNG (764603) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 12:04 | 2022-10-04 13:08 | 1.0706 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.635 | 5.3528 | 0 | 0 | 0 | 0
1771959 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794916/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 13:59 | 2022-10-25 15:03 | 1.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.3644
1766233 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757207/HABAŞ DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 08:42 | 2022-10-01 09:46 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.51 | 0 | 0
1772356 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 21414090/94550 İ Y KARPUZLU TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 12:05 | 2022-10-27 13:09 | 1.0686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0686 | 0 | 0
1767104 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803842/92492 NOLU DT ERİKLİ SHL TR 3-5-6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 08:33 | 2022-10-04 09:37 | 1.0675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 1.0675 | 0 | 0 | 0 | 657.58
1770797 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601172/56301 TR AG ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 19:03 | 2022-10-20 20:07 | 1.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8589
1767639 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836852/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 13:48 | 2022-10-06 14:52 | 1.0661 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2.1322 | 2.1322 | 191.9
1769611 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861105/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 09:21 | 2022-10-15 10:25 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.645
1766355 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485799/Uzk.D-TAMİRHANE ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 16:22 | 2022-10-01 17:26 | 1.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.3847
10003929 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31586/DM2/47 ->>(364392) AG ÇKŞ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 09:02 | 2022-10-03 10:06 | 1.0644 | 0 | 1369 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1457.2244 | 0 | 1.0644 | 0 | 1.0644
1771869 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851246/HACIDANİŞMENT KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 07:38 | 2022-10-25 08:42 | 1.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.6811
1767782 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304950/41555 TR15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-06 23:05 | 2022-10-07 00:09 | 1.0625 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.875 | 0 | 0 | 0 | 0
1770813 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710168/TATARLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 21:39 | 2022-10-20 22:43 | 1.0625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.0625 | 0 | 3.1875 | 1.0625
1770879 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309389/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-21 12:29 | 2022-10-21 13:33 | 1.0589 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
1767344 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | 859979/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 08:30 | 2022-10-05 09:34 | 1.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.275
1770399 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817956/BARAJ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 11:01 | 2022-10-19 12:04 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.03 | 0
1769362 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430669/90472 K TR1/22 Fatih K A TRFAG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 08:10 | 2022-10-14 09:13 | 1.0572 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
1767328 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781518/DTR-2(ESKİ)ESENLER->> (781518) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 00:15 | 2022-10-05 01:18 | 1.0558 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5683 | 0 | 0 | 0 | 0
1766320 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 12:25 | 2022-10-01 13:28 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0
1767616 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:12 | 2022-10-06 12:15 | 1.0539 | 10 | 13 | 1 | 2 | 55 | 4379 | 10.5389 | 13.7006 | 1.0539 | 2.1078 | 57.9639 | 4614.9794
1767509 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781161/DM6/1>>(781161)DM17/TR1 E.10MVA (RNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 18:00 | 2022-10-05 19:03 | 1.0517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1033 | 0 | 0 | 0 | 0
1770620 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782401/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:46 | 2022-10-20 10:49 | 1.0511 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1756 | 0 | 0 | 0 | 0
3018228 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146319/26505NOLU KERMİYEN TR-1 GNL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 12:31 | 2022-10-08 13:34 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75
2047768 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 312641/40846 TR5-24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 16:32 | 2022-10-16 17:35 | 1.05 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1768357 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 176016/A ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 15:59 | 2022-10-09 17:02 | 1.0494 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.445 | 0 | 0
1770473 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867407/KULELİ KÖK KULELİ ENH ÇIKIŞI (867396) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 14:28 | 2022-10-19 15:31 | 1.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0483 | 539.8917
1768859 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 16:07 | 2022-10-11 17:10 | 1.0472 | 3 | 1 | 2 | 237 | 1 | 0 | 3.1417 | 1.0472 | 2.0944 | 248.1917 | 1.0472 | 0
1771570 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867380/KULELİ KÖK AĞAYERİ ENH ÇIKIŞI (867352) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 07:52 | 2022-10-24 08:55 | 1.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.5097
1767253 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 17:00 | 2022-10-04 18:02 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.32
1769689 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827358/Uzk.FABRİKALAR ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:49 | 2022-10-15 13:52 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.225 | 0
1770970 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267437/27490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 17:35 | 2022-10-21 18:38 | 1.0442 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3975 | 0 | 0
1768351 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881572/İĞNEADA TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 15:27 | 2022-10-09 16:30 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9583 | 0 | 0
1769337 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 11:48 | 2022-10-14 12:50 | 1.0386 | 3 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1158 | 789.3444 | 0 | 0 | 0 | 0
1768751 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300516/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 07:43 | 2022-10-11 08:45 | 1.0375 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4375 | 0 | 0 | 0 | 0
1771487 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807534/91102 K TR2/01B Zah Sit TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:16 | 2022-10-23 17:18 | 1.0372 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9033 | 0 | 0 | 0 | 0
1770995 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 704011/14025 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 23:38 | 2022-10-22 00:40 | 1.0372 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9083 | 0 | 0 | 0 | 0
1768695 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530218/84024 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 19:57 | 2022-10-10 20:59 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.315
1766901 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835975/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:18 | 2022-10-03 10:20 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2667
1771110 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 796323/Uzk.GEMİCİKÖY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 12:45 | 2022-10-22 13:47 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 110.5667
1769540 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835180/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 07:47 | 2022-10-15 08:49 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 95.0667
1771358 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822793/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 08:12 | 2022-10-23 09:14 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 1.0325 | 10.325 | 1636.5125
1769428 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113343/13400 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 15:03 | 2022-10-14 16:05 | 1.0317 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2933 | 0 | 0 | 0 | 0
1767523 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 806945/93012 K Y ÇİFTLİK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 19:32 | 2022-10-05 20:34 | 1.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1528
1767471 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54515/B.MANDIRA GİRİŞ DM İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 17:51 | 2022-10-05 18:53 | 1.0292 | 3 | 1 | 2 | 17 | 1 | 0 | 3.0875 | 1.0292 | 2.0583 | 17.4958 | 1.0292 | 0
1769137 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15296075/42000 DM3/5 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 00:40 | 2022-10-13 01:42 | 1.0292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 0
1771263 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 310649/40366 DM5/63 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 19:07 | 2022-10-22 20:09 | 1.0286 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4892 | 0 | 0 | 0 | 0
1770171 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368974/DTR-1 VAKIFLAR CAMİ->> (368539) AG ŞTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:21 | 2022-10-17 19:23 | 1.0272 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.8656 | 0 | 0 | 0 | 0
1769312 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70161/TR/25 DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 18:48 | 2022-10-13 19:50 | 1.0256 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.3533 | 0 | 0 | 0 | 0
1766842 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793389/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 21:44 | 2022-10-02 22:46 | 1.025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 263 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 11.275 | 269.575
1767345 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868477/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 08:44 | 2022-10-05 09:45 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.7208
1769091 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 16:29 | 2022-10-12 17:30 | 1.0203 | 0 | 0 | 7 | 1440 | 11 | 487 | 0 | 0 | 7.1419 | 1469.2 | 11.2231 | 496.8753
1769904 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 42700/DM 1/13 - YAVUZLAR PLASTİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 11:07 | 2022-10-16 12:08 | 1.0194 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1768077 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897900/EVRENSEKİZ TR/3 ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 13:47 | 2022-10-08 14:48 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 339.3811 | 0 | 2.0322
1771276 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104909/14021 TR ŞALTER 5 AHMET BEY BAYIRI ÇKŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 22:42 | 2022-10-22 23:43 | 1.0156 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3733 | 0 | 0 | 0 | 0
1770555 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33685/VOSB1B.KŞK3>(33685)DM1/TR8 M.GAGLİA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 17:33 | 2022-10-19 18:34 | 1.0153 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15.2292 | 0 | 0 | 0 | 17.2597 | 2.0306
1766510 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858720/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 08:32 | 2022-10-02 09:33 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.995
1772606 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623149/PINARHİSAR TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 15:25 | 2022-10-28 16:26 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2856 | 0 | 0
1766393 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600346/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 16:50 | 2022-10-01 17:51 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2931 | 0 | 0
1769602 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 865453/BESKİ ONBİNKONUTLAR TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 08:04 | 2022-10-15 09:05 | 1.0103 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7708 | 0 | 0 | 0 | 0
1769012 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827353/Uzk.FABRİKALAR ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 10:37 | 2022-10-12 11:38 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0486 | 0
1770113 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127624/27060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 14:33 | 2022-10-17 15:34 | 1.0086 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3531 | 0 | 0 | 0 | 0
1766651 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857791/YOĞUNTAŞ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 13:37 | 2022-10-02 14:38 | 1.0083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | 250.0667
1766645 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 884414/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 12:50 | 2022-10-02 13:50 | 1.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.9028
1770943 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34047/MERTÜL DM>>(34047) STECO DM24-TR28 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 15:14 | 2022-10-21 16:14 | 1.0036 | 12 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0433 | 1424.1242 | 0 | 0 | 0 | 0
1773363 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377236/DM10/TR39 KUMYOL->>(377236)BOX AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 23:42 | 2022-11-01 00:42 | 1.0022 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4489 | 0 | 0 | 0 | 0
1768783 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261665/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 08:33 | 2022-10-11 09:33 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0017 | 0 | 0
2047816 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571041/BESKİ DM2-TR11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 10:17 | 2022-10-21 11:17 | 1.0003 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0158 | 0 | 0 | 0 | 0
2047621 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175691/E ÇIKIŞI-ESENTEPE 2.KISIM | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 11:05 | 2022-10-02 12:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2047668 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Direği | 520191/86026 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 14:21 | 2022-10-06 15:21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2047711 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557292/DM5-TR7 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 09:41 | 2022-10-11 10:41 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5008430 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760098/40405 NOLU DM/TR 43-44-45 ÇIKIŞI(760098) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-14 08:30 | 2022-10-14 09:30 | 1 | 1 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0
13052562 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305482/BHÇ 41710 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 14:00 | 2022-10-19 15:00 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
2047850 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 806061/ 92700 NOLU DM BARAĞI KÖK ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 02:47 | 2022-10-25 03:47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2047649 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407318/82260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:00 | 2022-10-04 11:00 | 1 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0
11288698 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231415/20360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 13:57 | 2022-10-04 14:57 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2047650 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Direği | 762207/41525 DM5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 14:49 | 2022-10-04 15:49 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3018199 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707690/ÇENE FİDERİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-05 13:41 | 2022-10-05 14:41 | 1 | 0 | 360 | 24 | 5 | 20 | 1103 | 0 | 360 | 24 | 5 | 20 | 1103
2047681 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13616034/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-06 09:52 | 2022-10-06 10:52 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
2047669 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746290/RECLOSER ÇENGELLİ-DAVUTLU-SEYİTLER ÇIKIŞ | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 12:35 | 2022-10-06 13:35 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 296 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 296
3018250 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514245/85099 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 13:30 | 2022-10-08 14:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2047695 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 556459/33 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:17 | 2022-10-09 10:17 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
2047727 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 115461/14080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 02:43 | 2022-10-12 03:43 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
3018277 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-13 01:01 | 2022-10-13 02:01 | 1 | 14 | 1609 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 1609 | 0 | 0 | 1 | 5
2047748 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 483332/Uzk. C-CAMİ YANI ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 09:01 | 2022-10-13 10:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
3018272 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 300070/43070 TR 38 TR. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-13 09:30 | 2022-10-13 10:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2047752 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94170/94170 İ TR33 ÖZIŞIK Y TRF GENEL BKM | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 11:35 | 2022-10-13 12:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
3018285 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 788780/DTR4 BEYAZKÖY GRŞ->>(370665)AG ŞLR A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-13 17:00 | 2022-10-13 18:00 | 1 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1362 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1362
2047758 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1089987/21075 B ÇIKIŞ SİTE İÇİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-14 09:20 | 2022-10-14 10:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2047740 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733743/24930 NOLU DM ÇERKEZMÜSELLİM TR-9 | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 09:55 | 2022-10-14 10:55 | 1 | 0 | 1 | 6 | 988 | 0 | 257 | 0 | 1 | 6 | 988 | 0 | 257
2047783 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106525/18210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:01 | 2022-10-15 12:01 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
2047766 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 865453/BESKİ ONBİNKONUTLAR TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:35 | 2022-10-15 12:35 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
13052488 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784218/ŞIK MAKAS DM >>(784218)AVANTAJ DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 17:00 | 2022-10-16 18:00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
3018308 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83102/83102 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 14:01 | 2022-10-17 15:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
5008439 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755476/DEREAĞZI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-18 11:31 | 2022-10-18 12:31 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2821 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2821 | 0 | 0
2047803 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24335/B ÇIKIŞI-B. KARAKARLI ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 10:36 | 2022-10-19 11:36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104
2047839 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403413/83160 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 10:20 | 2022-10-23 11:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
5008456 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760147/40410 NOLU DM / DM 42 RİNG (760147) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-26 08:31 | 2022-10-26 09:31 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
2047872 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267448/27490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:42 | 2022-10-26 09:42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
2047857 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1069275/27240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 11:36 | 2022-10-26 12:36 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3018416 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785136/DM1/7>>(785136)DM1/8 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-27 01:00 | 2022-10-27 02:00 | 1 | 1 | 2765 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2765 | 0 | 0 | 0 | 1
1768982 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724000/GÖNENCE,KÖYLER İÇME SUYU RECLOSER | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 08:11 | 2022-10-12 09:11 | 0.99472 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99472 | 2.9842 | 0 | 0 | 0 | 0
1772246 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720524/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:59 | 2022-10-26 18:59 | 0.99444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3556
1768867 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705208/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 13:25 | 2022-10-11 14:25 | 0.99333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6933 | 0 | 0 | 0 | 0
1770858 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145721/25430NOLU TRAFO ÇIKIŞ SU DEPO KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 09:13 | 2022-10-21 10:13 | 0.99333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8867 | 0 | 0 | 0 | 0
1768919 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 147537/25610 NOLU YONCA YAPI TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 07:44 | 2022-10-12 08:44 | 0.99306 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
1767712 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 120705/18580 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 16:30 | 2022-10-06 17:30 | 0.99278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99278 | 0 | 0 | 0 | 0
1768252 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25955/25955 NOLU TRAFO BATKIN TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 11:34 | 2022-10-09 12:34 | 0.99278 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1261 | 0 | 0 | 0 | 0
1769240 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144247/25945NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI MAH KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 15:42 | 2022-10-13 16:42 | 0.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97
1767786 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723311/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 08:01 | 2022-10-07 09:01 | 0.99222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1911
1770151 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 141972/25970NOLU TRAFO ÇIKIŞ OCAKLAR YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:11 | 2022-10-17 17:11 | 0.99222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6422
1770920 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826850/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 18:01 | 2022-10-21 19:01 | 0.99194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.8906
1772857 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115854/27680 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 21:36 | 2022-10-29 22:36 | 0.99167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.475 | 0 | 0 | 0 | 0
1769992 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-16 21:19 | 2022-10-16 22:18 | 0.99139 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8019 | 4.9569 | 0 | 0 | 0 | 0
1771043 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723497/26060 NOLU TRAFO HACISUNGUR TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 08:05 | 2022-10-22 09:04 | 0.99139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6211
1771730 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793033/793033 DİREK KEMALKÖY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:43 | 2022-10-24 15:42 | 0.99111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99111 | 350.8533
1770011 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141081/25855NOLU TRAFO ÇIKIŞOKUL ARKA YOL ŞALT | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 08:02 | 2022-10-17 09:01 | 0.99083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99083 | 0 | 0 | 0 | 0
1770477 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725523/25415 NOLU ERENLER TR1 TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 15:46 | 2022-10-19 16:45 | 0.99083 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.5058 | 0 | 0 | 0 | 0
1768912 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 149537/26315NOLU TRAFO ÇIKIŞ DERE BOYU KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 19:26 | 2022-10-11 20:25 | 0.99056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9717
1768318 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723391/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:22 | 2022-10-09 19:21 | 0.99028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.7069
1773093 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 147055/25510NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI KOLU ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 19:24 | 2022-10-30 20:23 | 0.98972 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6331 | 0 | 0 | 0 | 0
1769121 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31231/TOTAL DM (DM21-TR01) - 2021 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 18:01 | 2022-10-12 19:00 | 0.98944 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.9261 | 17.81 | 0 | 0 | 0.98944 | 1.9789
1772605 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81470/81470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 15:11 | 2022-10-28 16:10 | 0.98944 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7572 | 0 | 0 | 0 | 0
1767690 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 16:06 | 2022-10-06 17:05 | 0.98833 | 0 | 162 | 1 | 1 | 9 | 1508 | 0 | 160.11 | 0.98833 | 0.98833 | 8.895 | 1490.4067
1769256 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147027/25505NOLU TRAFO ÇIKIŞ GÖNENCE KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 15:34 | 2022-10-13 16:33 | 0.98833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0
1771491 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145548/25360NOLU TRAFO ÇIKIŞ ALPEK KOLU ŞALTERİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:23 | 2022-10-23 17:22 | 0.98694 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8825 | 0 | 0 | 0 | 0
1767134 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 709847/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 09:26 | 2022-10-04 10:25 | 0.98667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96
1768567 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721860/25890 NOLU TRAFO KARACAHALİL TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 14:01 | 2022-10-10 15:00 | 0.98639 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6597 | 0 | 0 | 0 | 0
1770607 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94472/94472 İ BALABANCIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 08:15 | 2022-10-20 09:14 | 0.98611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.0417
1771951 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 723497/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 13:20 | 2022-10-25 14:19 | 0.98556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3644
1772726 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723847/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 09:54 | 2022-10-29 10:53 | 0.98556 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4144 | 0 | 0 | 0 | 0
13052737 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26615/26615VAKFIİĞDEMİRGENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 16:01 | 2022-10-27 17:00 | 0.98417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7492
1771361 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761915/42175 NOLU DM / ERSAN AMBALAJ (761915) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 08:25 | 2022-10-23 09:24 | 0.98417 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1772809 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825302/Uzk. B-SÜLEYMANİYE YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 16:49 | 2022-10-29 17:48 | 0.98361 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1314 | 0 | 0 | 0 | 0
1766758 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 16:56 | 2022-10-02 17:55 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 3.9333 | 417.9167
1767867 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836852/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 13:11 | 2022-10-07 14:10 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 1.9667 | 177
2047718 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23422/ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 10:06 | 2022-10-11 11:05 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
1770993 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102230/17310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 22:19 | 2022-10-21 23:18 | 0.98333 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1766397 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 17:12 | 2022-10-01 18:11 | 0.9825 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.965 | 0 | 0.9825 | 0 | 0 | 0
1766209 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 02:22 | 2022-10-01 03:21 | 0.98222 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8222 | 0.98222 | 1.9644 | 0
3018323 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33998/FERMAŞ DM>>(34918)COLİNS+ARITEKS | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 23:00 | 2022-10-15 23:59 | 0.98056 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.8056 | 5.8833 | 0 | 0 | 0.98056 | 0
1769379 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823124/ÇAMLIK VADİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 09:45 | 2022-10-14 10:44 | 0.97667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.03
1771520 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 123724/C ÇIKIŞI-CAMİ TARAFI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 20:47 | 2022-10-23 21:46 | 0.97667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8367
1769620 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788205/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:08 | 2022-10-15 12:07 | 0.97639 | 9 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.7875 | 1141.3986 | 0 | 0 | 0 | 4.8819
1772331 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53710/B.ESKİ DM3-TR1 DM3-TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 10:35 | 2022-10-27 11:34 | 0.97583 | 4 | 4442 | 0 | 8 | 4 | 2 | 3.9033 | 4334.6517 | 0 | 7.8067 | 3.9033 | 1.9517
1769267 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 23831890/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 16:49 | 2022-10-13 17:47 | 0.97389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97389 | 0 | 0 | 0 | 0
1767608 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 10:00 | 2022-10-06 10:58 | 0.9725 | 0 | 0 | 1 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9725 | 630.18 | 0 | 0
1770278 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25825/25825 NOLU TRAFO YAYLAGÖNE TR2 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 15:56 | 2022-10-18 16:54 | 0.97167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1667
1768431 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574816/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 23:48 | 2022-10-10 00:46 | 0.97111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6022
1772616 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723497/26060 NOLU TRAFO HACISUNGUR TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 16:24 | 2022-10-28 17:22 | 0.97083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7167
1769290 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 16:40 | 2022-10-13 17:38 | 0.97056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 592 | 0 | 1.9411 | 0 | 0 | 2.9117 | 574.5689
3018315 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39404/FERMAŞ DM->>(784561)ROZA+ROYAN+YILTEKS | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-15 23:01 | 2022-10-15 23:59 | 0.97028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9108 | 0
1769440 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112026/15380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 17:22 | 2022-10-14 18:20 | 0.96972 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6669 | 0 | 0 | 0 | 0
1770284 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501968/Mrç. N.BEY KOYU TR-1 B-A.BEY KÖY ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 11:30 | 2022-10-18 12:28 | 0.96889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1911
1766764 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 17:07 | 2022-10-02 18:05 | 0.96861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96861 | 171.4442
1768289 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808904/ALİÇO TR 1-2-3 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 12:16 | 2022-10-09 13:14 | 0.96806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.8944
1766278 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33048/V.MEŞE DTR24 BELDİYE KARŞISI KORU SK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:35 | 2022-10-01 11:33 | 0.9675 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.51 | 0 | 0 | 0 | 0
1767488 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 15:56 | 2022-10-05 16:54 | 0.96667 | 7 | 0 | 0 | 10 | 33 | 1106 | 6.7667 | 0 | 0 | 9.6667 | 31.9 | 1069.1333
1768512 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 336110/44860 K.YON TR 4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:02 | 2022-10-10 12:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9333
1771762 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847676/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 16:07 | 2022-10-24 17:05 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5667
1772910 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827223/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 08:40 | 2022-10-30 09:38 | 0.96472 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0.96472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0747
1771316 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 819640/94140 NOLU DM TR84 DEVECİ RAŞİT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 09:54 | 2022-10-23 10:52 | 0.96389 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8944 | 0 | 0
1768389 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 6629759/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:40 | 2022-10-09 19:38 | 0.96361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96361 | 0 | 0
1773269 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756203/PİRAMİT İPLİK ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:20 | 2022-10-31 17:18 | 0.96222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8867 | 0 | 0 | 0
11290001 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 374802/DTR-3 TÜRKMENLİ YENİ ARSLR ŞAHBAZ TRAFI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 16:32 | 2022-10-18 17:29 | 0.95806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6997
1766436 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 653702/74023 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 19:52 | 2022-10-01 20:49 | 0.95667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.09
1771958 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809468/95011 NOLU DTT SARPDERE TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 13:47 | 2022-10-25 14:44 | 0.95639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.4522
1773283 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898986/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:14 | 2022-10-31 17:11 | 0.95611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.9933
1771842 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 732520/CANHIDIR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 07:59 | 2022-10-25 08:56 | 0.95583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0.95583 | 0 | 75.5108
1766432 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800923/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 19:07 | 2022-10-01 20:04 | 0.95472 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3817 | 0 | 0 | 0 | 0
1772337 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 10:57 | 2022-10-27 11:54 | 0.95361 | 2 | 323 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1.9072 | 308.0164 | 0 | 0 | 0 | 58.1703
1770270 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 110837/18700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 14:13 | 2022-10-18 15:10 | 0.95278 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1972 | 0 | 0 | 0 | 0
1768429 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407257/81410 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 22:27 | 2022-10-09 23:24 | 0.95167 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3783 | 0 | 0 | 0 | 0
2047810 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 480107/Uzk. C-CAMİ SOKAK DİREK | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 12:56 | 2022-10-20 13:53 | 0.95056 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5772 | 0 | 0
2047735 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364392/DM2/47 ->>(364392) AG ÇKŞ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 14:57 | 2022-10-13 15:54 | 0.95 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1773192 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489825/Uzk. D-ELMALI KÖYÜ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 10:03 | 2022-10-31 11:00 | 0.95 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.85 | 0 | 0 | 0 | 0
3018252 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761128/42072 TRBELEDİYE AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-08 09:59 | 2022-10-08 10:56 | 0.95 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1768396 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829732/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 19:08 | 2022-10-09 20:05 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2
1768112 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574304/KATRANCA KÖYÜ TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 15:51 | 2022-10-08 16:48 | 0.94944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7472
1770336 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433787/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 19:10 | 2022-10-18 20:07 | 0.94917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4917
1770052 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265120/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 10:56 | 2022-10-17 11:53 | 0.94833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1217 | 0 | 0 | 0 | 0
1767102 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755366/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 07:53 | 2022-10-04 08:50 | 0.94722 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.7972 | 0 | 0
1773024 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755984/MISMIL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 15:26 | 2022-10-30 16:23 | 0.94722 | 0 | 6 | 1 | 2055 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 0.94722 | 1946.5417 | 0 | 0
1772033 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521175/86017 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 19:11 | 2022-10-25 20:08 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.25
1768910 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704402/710389 NOLU YAYABAŞI KÖYÜ HAT BAŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 18:16 | 2022-10-11 19:13 | 0.94361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1772003 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780644/DM5/8 CEM SLTAN->>(780644)AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:47 | 2022-10-25 17:44 | 0.94333 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.7633 | 0 | 0 | 0 | 0
1771986 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501196/Mrç. K.DONDURMA TR-2 C- SBŞ YOLU ÇKŞ. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 14:41 | 2022-10-25 15:38 | 0.94278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7928
1771054 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865275/DEMİRKAPI DM ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:05 | 2022-10-22 11:01 | 0.93889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7556 | 0
1769516 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781539/DTR-1 ESENLER ->> (781539) AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 20:41 | 2022-10-14 21:37 | 0.93861 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2633 | 0 | 0 | 0 | 0
1772615 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26510/26510NOLU YENİCE TR-1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 16:04 | 2022-10-28 17:00 | 0.93639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 2.8092 | 0 | 0 | 0 | 95.5117
1772541 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 70720/FİDER-15 AKIN ENERJİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 10:02 | 2022-10-28 10:58 | 0.93583 | 8 | 2805 | 12 | 0 | 11 | 39 | 7.4867 | 2625.0125 | 11.23 | 0 | 10.2942 | 36.4975
1767742 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821419/ SULAMALAR 2 NOLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 17:33 | 2022-10-06 18:29 | 0.93556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93556 | 0.93556
1768510 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862581/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 10:35 | 2022-10-10 11:31 | 0.93389 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 228 | 4.6694 | 0 | 0 | 0 | 22.4133 | 212.9267
1771131 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847676/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 13:23 | 2022-10-22 14:19 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1333
1772078 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489111/Uzk. C-FAHRİKORUTÜRK HAVAİ HAT ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 11:59 | 2022-10-26 12:55 | 0.93333 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0.93333
1773326 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336549/43174 TR 35 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 18:34 | 2022-10-31 19:30 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5333 | 0 | 0
1768777 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487973/Uzk. D-YAĞMURCA TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 07:11 | 2022-10-11 08:07 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8667
1772092 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825532/Uzk. D-ERGENE ÖĞRENCİ YURDU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:39 | 2022-10-26 09:35 | 0.93333 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
1771162 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891757/TR/101 - 100 - 102 DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:15 | 2022-10-22 15:11 | 0.93278 | 1 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93278 | 800.3233 | 0 | 0 | 0 | 0
1768521 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 307576/41335 DM3/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 09:38 | 2022-10-10 10:34 | 0.93028 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.5675 | 0 | 0 | 0 | 0
1768474 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 06:34 | 2022-10-10 07:30 | 0.92944 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3.7178 | 0 | 0 | 0 | 7.4356 | 0
1770469 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377199/DM10/TR39 KUMYOL->>(377199)BOX AG ŞLR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 12:54 | 2022-10-19 13:50 | 0.92861 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8622 | 0 | 0 | 0 | 0
1766224 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746015/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 07:00 | 2022-10-01 07:56 | 0.92556 | 0 | 314 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 290.6244 | 0 | 4.6278 | 0 | 0.92556
1771222 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267807/27485 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:59 | 2022-10-22 17:54 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.875 | 0 | 0
1766596 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263476/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 11:00 | 2022-10-02 11:55 | 0.925 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1773055 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262904/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 17:00 | 2022-10-30 17:55 | 0.92472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8494 | 0 | 0
1767379 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146670/26200NOLU TRAFO ÇIKIŞ SÜT TOPLAMA KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 11:24 | 2022-10-05 12:19 | 0.92361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92361
1770444 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 766109/40616 NOLU DM / YALÇIN TR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 10:17 | 2022-10-19 11:12 | 0.92361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1772832 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804689/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 19:49 | 2022-10-29 20:44 | 0.92222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0.92222 | 0 | 0 | 0 | 0.92222 | 69.1667
1769810 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54760/ERİKLERYURDU TR1 ÇAVUŞKÖY YOLU TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 20:52 | 2022-10-15 21:47 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.52
12241447 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331417/44220 KURTDERE TR 1 TR. AG ÇIK.ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 11:22 | 2022-10-26 12:17 | 0.91917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91917
1767475 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488880/Uzk. C-GÜVEN SOKAK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 18:26 | 2022-10-05 19:21 | 0.91667 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 119.1667 | 0 | 0 | 0 | 3.6667
1768111 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 415799/80680 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 15:48 | 2022-10-08 16:43 | 0.91667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3018389 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 782022/Ç.TM(C)->(34014)ONUR DM [AVL2/KRŞ2] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 01:00 | 2022-10-24 01:55 | 0.91667 | 64 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58.6667 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5833
5008460 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 763770/42034 NOLU DM /TOPLU KONUTLAR (761382) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 09:06 | 2022-10-24 10:01 | 0.91667 | 7 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 184.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2047784 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 421445/Uzk.ANA YOL YUKARI SOL BAKS | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 10:10 | 2022-10-15 11:05 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
1772700 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865275/DEMİRKAPI DM ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 08:48 | 2022-10-29 09:43 | 0.91528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6611 | 0
1771992 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90540/90542 NOLU DT TR1-38 CEVAT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 15:56 | 2022-10-25 16:51 | 0.91417 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.9708 | 0 | 0 | 0 | 0
1770953 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432432/90540 K TR1/37 Pşyğt C TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 15:56 | 2022-10-21 16:51 | 0.91361 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3375 | 0 | 0 | 0 | 0
1768794 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827358/Uzk.FABRİKALAR ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 08:58 | 2022-10-11 09:53 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0
1767804 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804195/ 92672 YAYLA SHLTR3-3A-4-5-6-DM1-TR15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 08:04 | 2022-10-07 08:58 | 0.90972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90972 | 1564.7222
1769903 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 11:09 | 2022-10-16 12:04 | 0.90972 | 0 | 13 | 4 | 0 | 25 | 1981 | 0 | 11.8264 | 3.6389 | 0 | 22.7431 | 1802.1597
1767259 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707733/18960 YENİCE ARITMA DM TR-1/19 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 17:28 | 2022-10-04 18:22 | 0.90806 | 9 | 3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1725 | 3367.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1767706 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33521/V.MEŞE DTR22 SU DEPOSU ALTI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 15:51 | 2022-10-06 16:45 | 0.90611 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8361 | 0 | 0 | 0 | 0
1773273 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:28 | 2022-10-31 17:22 | 0.90528 | 0 | 1418 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1283.6839 | 0 | 2.7158 | 0 | 0
1769049 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117629/17600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 16:28 | 2022-10-12 17:22 | 0.905 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.865 | 0 | 0 | 0 | 0
1768699 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810168/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 20:54 | 2022-10-10 21:48 | 0.90472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90472 | 95.9006
1770956 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104826/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 16:17 | 2022-10-21 17:11 | 0.90472 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9983 | 0 | 0 | 0 | 0
1772020 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573734/BMANDIRA HÜRRİYET MH.TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 18:47 | 2022-10-25 19:41 | 0.90444 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9156 | 0 | 0
1768122 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724362/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 16:43 | 2022-10-08 17:37 | 0.90194 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8419 | 0 | 0 | 0 | 0
1766587 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822719/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 10:16 | 2022-10-02 11:10 | 0.89944 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2006 | 0.89944 | 0 | 0 | 0.89944 | 14.3911 | 1804.2856
1770870 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101576/15115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 10:55 | 2022-10-21 11:49 | 0.89778 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5689 | 0 | 0 | 0 | 0
1772508 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731958/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 22:59 | 2022-10-27 23:53 | 0.89667 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 555 | 0 | 0 | 4.4833 | 0.89667 | 2.69 | 497.65
1767845 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261606/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 11:56 | 2022-10-07 12:50 | 0.89583 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 0 | 0
1770033 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452908/94356 İ HACIKÖY TR 3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:14 | 2022-10-17 10:08 | 0.89556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8511
1771395 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261358/SEYMEN PAKSAN ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 11:02 | 2022-10-23 11:56 | 0.89472 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3683 | 0 | 0
1768576 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13133771/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 16:04 | 2022-10-10 16:58 | 0.89333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2933 | 0 | 0 | 0 | 0
1772735 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 13:06 | 2022-10-29 14:00 | 0.8925 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 28.56 | 0.8925
1766775 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819676/TOPUZ-BAŞER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 18:18 | 2022-10-02 19:11 | 0.88917 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88917 | 20.4508 | 0 | 0
1768074 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483101/Uzk. B-KAHVE TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 13:26 | 2022-10-08 14:19 | 0.88861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1039
1770082 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770589/43120 NOLU DM / DM 48 ÇIKIŞ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 11:27 | 2022-10-17 12:20 | 0.88806 | 0 | 0 | 7 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2164 | 294.8344 | 0 | 0
1769438 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 590057/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 16:39 | 2022-10-14 17:32 | 0.88778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5733
1770016 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141088/25855NOLU TRAFO ÇIKIŞOKUL ARKA YOL ŞALT | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:52 | 2022-10-17 10:45 | 0.88611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88611 | 0 | 0 | 0 | 0
1771399 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 434621/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 11:43 | 2022-10-23 12:36 | 0.88472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0833
1767686 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40415/40415 TR47 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-06 15:09 | 2022-10-06 16:02 | 0.88361 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.2403 | 0 | 0 | 0 | 0
1769696 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360784/DM6/001.1 YŞLTP>>(360784)HRRYT SK -A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:17 | 2022-10-15 15:10 | 0.88194 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1768242 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26640/26640 NOLU TRAFO ORMANLI TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:58 | 2022-10-09 10:51 | 0.88194 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7847 | 0 | 0 | 0 | 0
1772075 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881172/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 11:18 | 2022-10-26 12:11 | 0.88167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.7633 | 0 | 17.6333
1773121 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112868/15355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 22:42 | 2022-10-30 23:35 | 0.88028 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2181 | 0 | 0 | 0 | 0
1772105 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262721/27090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 10:30 | 2022-10-26 11:23 | 0.87861 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8264 | 0 | 0
1768237 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266807/27535 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:50 | 2022-10-09 10:43 | 0.87833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.525 | 0 | 0 | 0 | 0
1771744 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34101/DENTAŞ DM (VAKIFLAR OSB - 2021) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:11 | 2022-10-24 16:04 | 0.8775 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1769041 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260419/27735 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 13:10 | 2022-10-12 14:03 | 0.87639 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8986 | 0 | 0
1766613 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762519/YNK 41615 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-02 12:03 | 2022-10-02 12:56 | 0.87583 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3992 | 0 | 0 | 0 | 0
1768992 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40300/40300 DM3 TR GNL BKM | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-12 12:16 | 2022-10-12 13:09 | 0.87528 | 0 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 472.65 | 0 | 0.87528 | 0 | 0
1770026 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830613/Uzk. ASLIHAN KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 08:15 | 2022-10-17 09:08 | 0.87222 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 398 | 0 | 0.87222 | 0 | 0.87222 | 0.87222 | 347.1444
1770433 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819405/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 09:12 | 2022-10-19 10:04 | 0.87167 | 0 | 0 | 18 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 15.69 | 0 | 31.38 | 0.87167
1773237 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755423/27392 NOLU DM ÇİFTLİKLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 14:54 | 2022-10-31 15:46 | 0.87083 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0958 | 0.87083 | 0 | 0
1767394 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262641/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 11:04 | 2022-10-05 11:56 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.58 | 0 | 0
1772156 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 858276/RECLOSER - B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:12 | 2022-10-26 17:04 | 0.86806 | 8 | 19 | 0 | 0 | 48 | 2788 | 6.9444 | 16.4931 | 0 | 0 | 41.6667 | 2420.1389
1772907 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755985/ERKENEVLER TR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 08:06 | 2022-10-30 08:58 | 0.86806 | 0 | 6 | 1 | 2055 | 0 | 0 | 0 | 5.2083 | 0.86806 | 1783.8542 | 0 | 0
1773148 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43230/43230 TR 1/12 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 08:48 | 2022-10-31 09:40 | 0.86778 | 0 | 1 | 0 | 1099 | 0 | 2 | 0 | 0.86778 | 0 | 953.6878 | 0 | 1.7356
1767624 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881563/DTT4 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 10:08 | 2022-10-06 11:00 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4667 | 0 | 0
1767662 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102901/14120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 13:22 | 2022-10-06 14:14 | 0.86667 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1771549 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514364/85065 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 19:23 | 2022-10-23 20:15 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9333 | 0 | 0
1772878 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107554/15225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 00:28 | 2022-10-30 01:20 | 0.8625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0
1769459 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33998/Ç.TM(B)->(33998)ÜNV.DM[AVL1/KRŞ1] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 13:12 | 2022-10-14 14:04 | 0.8625 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.625 | 5.175 | 0 | 0 | 0.8625 | 0
1771313 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756437/SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 09:42 | 2022-10-23 10:34 | 0.8625 | 0 | 762 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 657.225 | 0 | 2.5875 | 0 | 0
1771149 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804974/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR 4-5-6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:37 | 2022-10-22 15:28 | 0.86139 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 239.4661 | 0 | 0 | 0 | 2.5842
1769038 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 652582/TR-25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 13:30 | 2022-10-12 14:22 | 0.86111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
1771400 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361026/DM6/8 SAĞLIK AHENK>>(361026)AER AG -B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 11:55 | 2022-10-23 12:46 | 0.85778 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5911 | 0 | 0 | 0 | 0
1771983 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732742/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 14:16 | 2022-10-25 15:07 | 0.8575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0.8575 | 0 | 0 | 94.325
1770816 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 35063145/40812 TR8/3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 08:01 | 2022-10-21 08:52 | 0.85694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4264 | 0 | 0 | 0 | 0
1768303 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610162/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 12:57 | 2022-10-09 13:48 | 0.85667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9933
1769458 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 782022/Ç.TM(C)->(34014)ONUR DM [AVL2/KRŞ2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 13:13 | 2022-10-14 14:04 | 0.85639 | 62 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53.0961 | 13.7022 | 0 | 0 | 0 | 4.2819
1769425 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491496/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-14 13:53 | 2022-10-14 14:44 | 0.855 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.985 | 0 | 0 | 0 | 0
1767759 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365733/DM1/60 SU DEP.->>(365801)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 18:43 | 2022-10-06 19:34 | 0.85306 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8361 | 0 | 0 | 0 | 0
1770141 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 15:22 | 2022-10-17 16:13 | 0.85083 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 9.3592 | 0 | 0 | 0 | 544.5333
1767355 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889011/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 09:20 | 2022-10-05 10:11 | 0.84944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.645 | 158.8461
1771606 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/KAMARADERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 08:19 | 2022-10-24 09:10 | 0.84944 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.84944 | 0.84944 | 14.4406 | 0 | 0 | 0
1768400 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866194/DEMİRKAPI VE ÖZELMÜŞTERİLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 20:43 | 2022-10-09 21:34 | 0.84861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5458 | 128.9889
1770589 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117507/14210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 01:12 | 2022-10-20 02:03 | 0.84306 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2569 | 0 | 0 | 0 | 0
1766660 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790424/80240 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 13:58 | 2022-10-02 14:48 | 0.83889 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
1768213 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764250/40400 NOLU DM / DM 42 ÇIKIŞI (764250) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 08:38 | 2022-10-09 09:28 | 0.83889 | 1 | 2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83889 | 2004.1056 | 0 | 0 | 0 | 0
1772294 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455064/94074 İ TR60 ÖZEL İDARE TRF AG ÇKŞ ŞLT E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:38 | 2022-10-27 10:28 | 0.83861 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3544 | 0 | 0
1771678 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 11:58 | 2022-10-24 12:49 | 0.83833 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.545 | 5.03 | 0 | 0 | 0.83833 | 0
1772652 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1830007/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-28 18:36 | 2022-10-28 19:26 | 0.83806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83806 | 0 | 0 | 0 | 0
1770784 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 373739/DTR-29 (373739) AG ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:30 | 2022-10-20 18:20 | 0.8375 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1773108 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26105/26105 NOLU TRAFO KUYUCU TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 18:51 | 2022-10-30 19:41 | 0.83722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.605
1767893 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761569/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 16:26 | 2022-10-07 17:16 | 0.83444 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5167 | 0.83444 | 0 | 0 | 0 | 0
1768683 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702906/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 17:04 | 2022-10-10 17:54 | 0.83444 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83444 | 185.2467 | 0 | 0 | 0 | 0
1769724 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823063/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:13 | 2022-10-15 15:03 | 0.83361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1764
2047750 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 483332/Uzk. A-ANAYOL | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 13:10 | 2022-10-13 14:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6667
1770541 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 99541/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 16:45 | 2022-10-19 17:35 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0
3018444 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34008/METEM-1->>(786830)FERMAŞ+BAHARİYE/ÇRKZ-1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-28 23:01 | 2022-10-28 23:51 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0
3018445 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786830/METEM-1->>(786830)FERMAŞ+BAHARİYE/ÇRKZ-1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-30 23:01 | 2022-10-30 23:51 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0
1767274 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331460/44230 KURTDERE TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTER C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:10 | 2022-10-04 19:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667
5008383 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40440/KENDİ TRAFO HÜCRESİ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 09:00 | 2022-10-06 09:50 | 0.83333 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0
2047813 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 411374/81910 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 12:21 | 2022-10-21 13:11 | 0.83333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1773029 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408930/80870 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ J | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-30 18:14 | 2022-10-30 19:04 | 0.83333 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1767057 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 02:37 | 2022-10-04 03:27 | 0.83111 | 0 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1981 | 0 | 9.9733 | 3.3244 | 0 | 20.7778 | 1646.4311
1767692 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889011/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 16:20 | 2022-10-06 17:10 | 0.83083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4775 | 155.3658
1770402 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755492/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 03:58 | 2022-10-19 04:48 | 0.83056 | 0 | 2 | 13 | 3125 | 0 | 0 | 0 | 1.6611 | 10.7972 | 2595.4861 | 0 | 0
1770963 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 440836/92232 K SİĞİLLİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 16:42 | 2022-10-21 17:32 | 0.82889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6578
1768473 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764359/41205 NOLU DM /BAHÇELİEVLER ÇIK.(765131) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 06:31 | 2022-10-10 07:21 | 0.82861 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4631 | 0 | 0 | 0 | 0
1768714 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 17:56 | 2022-10-10 18:46 | 0.82833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.485 | 196.315
1771423 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39198/MOBİLYACILAR DM>>(39198)AYMAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 12:09 | 2022-10-23 12:59 | 0.82778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1771784 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472362/95880 E TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 16:41 | 2022-10-24 17:31 | 0.82778 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1389 | 0 | 0
1766269 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/DANONE TİKVEŞLİ ÇIKIŞI (ÖZEL HAT) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 09:57 | 2022-10-01 10:47 | 0.8275 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 13.24 | 0
1772296 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90838/90836 NOLU DT TR1-58 -1-59 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:54 | 2022-10-27 10:44 | 0.8275 | 1 | 383 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0.8275 | 316.9325 | 0 | 0.8275 | 0 | 14.0675
1771187 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830992/Uzk.KUM OÇAKLARI RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 15:43 | 2022-10-22 16:33 | 0.82611 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 1.6522 | 0
1767617 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733317/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:14 | 2022-10-06 12:04 | 0.82556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.2522
1766595 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 10:53 | 2022-10-02 11:43 | 0.82444 | 2 | 319 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1.6489 | 262.9978 | 0 | 0 | 0 | 50.2911
1769115 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780623/DM5/1(780623)DARI SK YENİ KÖPR AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 18:23 | 2022-10-12 19:12 | 0.82444 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4978 | 0 | 0 | 0 | 0
1766671 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600446/56261 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 14:45 | 2022-10-02 15:34 | 0.82306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6461
1769486 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 174870/AB ÇIKIŞI-HALI SAHA VE ARKA SOK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 17:59 | 2022-10-14 18:48 | 0.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.87
1771881 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 08:35 | 2022-10-25 09:24 | 0.81917 | 0 | 0 | 1 | 347 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.81917 | 284.2508 | 1.6383 | 0.81917
1766841 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 147537/25610NOLU TRAFO ÇIKIŞAÇIK ŞB KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 21:30 | 2022-10-02 22:19 | 0.81722 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.485 | 0 | 0 | 0 | 0
1766640 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29244697/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:10 | 2022-10-02 15:59 | 0.81361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1361 | 0 | 0 | 0 | 0
1767931 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709762/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 17:50 | 2022-10-07 18:39 | 0.81361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7842
1770512 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898305/892191_TRP06_TRP07 DTT ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 16:00 | 2022-10-19 16:49 | 0.81361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0.81361 | 0 | 0 | 0 | 92.7517
1767010 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 16:48 | 2022-10-03 17:37 | 0.81056 | 0 | 1416 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1147.7467 | 0 | 2.4317 | 0 | 0
1769819 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 08:56 | 2022-10-16 09:45 | 0.80917 | 0 | 0 | 4 | 935 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.2367 | 756.5708 | 1.6183 | 0.80917
1768125 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32076/DM4/8->>(783515)B.ECEVİT TRFI AG ŞLR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 16:57 | 2022-10-08 17:46 | 0.80889 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.6889 | 0 | 0 | 0 | 0
1769800 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453001/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 21:20 | 2022-10-15 22:08 | 0.80833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0333
1770600 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | TM Fideri | 23315/FİDER5 ŞEHİR-1(2H07 DEN DM1) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 07:56 | 2022-10-20 08:44 | 0.80806 | 0 | 0 | 2 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6161 | 246.4569 | 0 | 0
1771957 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 14:01 | 2022-10-25 14:49 | 0.80167 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.215 | 4.81 | 0 | 0 | 0.80167 | 0
1769414 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780280/ONUR KABİN DM ULAŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 13:19 | 2022-10-14 14:07 | 0.80139 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1771961 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 802774/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 13:22 | 2022-10-25 14:10 | 0.80139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8.0139 | 0 | 0 | 0 | 8.8153
1769093 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701022/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 16:33 | 2022-10-12 17:21 | 0.80139 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80139 | 134.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
1770087 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780786/DM6/1>>(780786) DM6/1-1 SAC RMU | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 11:56 | 2022-10-17 12:44 | 0.80139 | 0 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1356.7514 | 0 | 0 | 0 | 1.6028
1769518 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827358/Uzk.FABRİKALAR ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 20:51 | 2022-10-14 21:39 | 0.80056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0028 | 0
2047743 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 361024/YENİ ARSALARA ÇIKAN DTT TR3 | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 08:47 | 2022-10-12 09:35 | 0.8 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1770412 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835180/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:00 | 2022-10-19 08:48 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 73.6
1771161 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798841/Uzk. BALABANKORU KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:13 | 2022-10-22 15:01 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8
1772451 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881556/İĞNEADA TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 17:17 | 2022-10-27 18:05 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
1766922 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1085623/27335 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 11:03 | 2022-10-03 11:51 | 0.79889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79889 | 0 | 0 | 0 | 0
1772348 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1830872/41345 DM3/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 11:12 | 2022-10-27 12:00 | 0.79833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79833 | 0 | 0 | 0 | 0
1771418 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760169/40410 NOLU DM / TR 40-41 ÇIKIŞI (760169) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 13:09 | 2022-10-23 13:57 | 0.79806 | 1 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79806 | 1177.1319 | 0 | 0 | 0 | 0
1769048 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821693/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 14:58 | 2022-10-12 15:46 | 0.79778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79778 | 0
1771767 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600864/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 16:35 | 2022-10-24 17:23 | 0.79722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3778
1771981 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 14:15 | 2022-10-25 15:02 | 0.79556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2978 | 240.2578
1768571 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13133771/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 15:01 | 2022-10-10 15:49 | 0.795 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1767156 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 11:14 | 2022-10-04 12:02 | 0.79389 | 0 | 1 | 1 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0.79389 | 0.79389 | 441.4022 | 0 | 0
1769412 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 13:02 | 2022-10-14 13:50 | 0.79333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 148 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 7.9333 | 117.4133
1770790 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105744/14230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 18:09 | 2022-10-20 18:56 | 0.79111 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9156 | 0 | 0 | 0 | 0
1772687 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 787734/DM6/12-1 DOYSN ALN->>(787734) AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 22:32 | 2022-10-28 23:19 | 0.79 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.93 | 0 | 0 | 0 | 0
1773205 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 891512/TR-117 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 11:11 | 2022-10-31 11:58 | 0.78944 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2594 | 0 | 0 | 0 | 0
1768374 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 17:16 | 2022-10-09 18:03 | 0.78889 | 0 | 2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
1771823 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 663307/P.KÖY TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 19:48 | 2022-10-24 20:35 | 0.78611 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.15 | 0 | 0
1767041 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267769/27500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 18:01 | 2022-10-03 18:48 | 0.78361 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7542 | 0 | 0
1771861 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 04:41 | 2022-10-25 05:28 | 0.78333 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.05 | 4.7 | 0 | 0 | 0.78333 | 0
1767664 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 14:01 | 2022-10-06 14:48 | 0.78306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9256 | 800.2828
1771615 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805687/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 09:08 | 2022-10-24 09:55 | 0.78222 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.3467 | 0 | 0 | 0.78222 | 0 | 0
1770138 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867176/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:47 | 2022-10-17 18:34 | 0.78194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5639 | 89.9236
1771632 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 10:00 | 2022-10-24 10:47 | 0.78056 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.025 | 4.6833 | 0 | 0 | 0.78056 | 0
1769454 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590057/DOĞANCA KÖYÜ TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 15:59 | 2022-10-14 16:46 | 0.77944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4733
1768382 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94522/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 17:58 | 2022-10-09 18:45 | 0.77639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8361
1766471 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:00 | 2022-10-02 09:46 | 0.77417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0.77417 | 0 | 0 | 0 | 3.8708 | 9.29
1770746 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 14:24 | 2022-10-20 15:11 | 0.77194 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.6047 | 0 | 0
1768359 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 16:00 | 2022-10-09 16:46 | 0.77111 | 0 | 1416 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1091.8933 | 0 | 2.3133 | 0 | 0
1769726 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881625/TR10 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:37 | 2022-10-15 15:23 | 0.77083 | 0 | 0 | 3 | 591 | 11 | 487 | 0 | 0 | 2.3125 | 455.5625 | 8.4792 | 375.3958
1772908 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730107/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 08:17 | 2022-10-30 09:03 | 0.76972 | 0 | 2 | 11 | 231 | 2 | 0 | 0 | 1.5394 | 8.4669 | 177.8058 | 1.5394 | 0
1773290 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798105/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:47 | 2022-10-31 17:33 | 0.76861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2856
1772746 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332721/44620 B. KÖY TR1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 09:34 | 2022-10-29 10:20 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0667
1772805 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265223/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 16:15 | 2022-10-29 17:01 | 0.76667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1769045 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117222/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 14:01 | 2022-10-12 14:47 | 0.76639 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5983 | 0 | 0
1767559 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889011/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 09:42 | 2022-10-06 10:28 | 0.76583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8925 | 143.2108
1772357 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 12:13 | 2022-10-27 12:59 | 0.76583 | 0 | 3 | 0 | 726 | 0 | 1 | 0 | 2.2975 | 0 | 555.995 | 0 | 0.76583
1773092 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118527/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 19:20 | 2022-10-30 20:06 | 0.76472 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0011 | 0 | 0 | 0 | 0
1768700 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761259/42045 TRHARİTATEPE2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 21:45 | 2022-10-10 22:31 | 0.7625 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.575 | 0 | 0 | 0 | 0
1770291 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114433/17460 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 12:43 | 2022-10-18 13:29 | 0.76194 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2389 | 0 | 0 | 0 | 0
1771873 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 08:01 | 2022-10-25 08:46 | 0.76028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5142
1772500 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856424/BADEMLİK DTT 19-20 ÇIK. VE DM3 TR14 RİNG | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 09:55 | 2022-10-28 10:40 | 0.75694 | 0 | 145 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109.7569 | 0 | 1.5139 | 0 | 0
1769095 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 771909/44800 K.YON TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 16:48 | 2022-10-12 17:33 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.34
1770156 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432620/90540 K TR1/37 Pşyğt C TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:23 | 2022-10-17 17:08 | 0.75278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5056 | 0 | 0 | 0 | 0
1772071 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 770613/43000 TR 1 TR AG ÇIK.ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 10:45 | 2022-10-26 11:30 | 0.75083 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5117 | 0 | 0
2047628 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 15570875/20260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 09:46 | 2022-10-04 10:31 | 0.75 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2047749 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Direği | 513901/85098 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 10:36 | 2022-10-13 11:21 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25
2047782 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706138/12673 NOLU DM MERMER YENİKÖY ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 09:25 | 2022-10-15 10:10 | 0.75 | 2 | 273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 204.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0
5008489 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33663/EMLAKLAR DM2/25>>(33664)DM2/TR23 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-31 03:08 | 2022-10-31 03:52 | 0.75 | 4 | 4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3021.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1773157 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 713010/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 11:28 | 2022-10-31 12:13 | 0.74611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0.74611 | 0 | 0 | 82.0722
1773303 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336549/43210 TR 1/10 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 17:53 | 2022-10-31 18:38 | 0.74611 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9894 | 0 | 0
1770464 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704205/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 11:49 | 2022-10-19 12:34 | 0.745 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0
1773288 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15705562/41210 DM2/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:45 | 2022-10-31 17:30 | 0.74444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4889 | 0 | 0 | 0 | 0
1772833 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432256/90430 K TR1/11 Atapark TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 19:52 | 2022-10-29 20:36 | 0.74111 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9589 | 0 | 0 | 0 | 0
1771807 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 17:21 | 2022-10-24 18:05 | 0.73694 | 0 | 0 | 6 | 1577 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.4217 | 1162.1614 | 0 | 0.73694
1766286 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791352/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:56 | 2022-10-01 11:40 | 0.73694 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1767358 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 09:36 | 2022-10-05 10:20 | 0.73611 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.73611 | 41.2222 | 0 | 0 | 0 | 0.73611
1771800 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28248011/40357 DM3/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 21:31 | 2022-10-24 22:15 | 0.73417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9367 | 0 | 0 | 0 | 0
1771580 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332636/43174 TR 35 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 09:31 | 2022-10-24 10:15 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
1770061 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 711555/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 10:27 | 2022-10-17 11:11 | 0.7325 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.225 | 0 | 0 | 0 | 0
1766670 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659246/73270 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 14:43 | 2022-10-02 15:27 | 0.73083 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.73083 | 0 | 31.4258 | 0 | 0
1769250 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 740780/21020 C ÇIKIŞ M.KEMAL.CADDDESİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-13 15:10 | 2022-10-13 15:54 | 0.72972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72972 | 0 | 0
1771050 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:25 | 2022-10-22 10:09 | 0.72722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1811 | 445.06
1771171 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742190/21541 NOLU DM/ERİKLİCE TR1 ÇIKIŞ(742201) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 15:55 | 2022-10-22 16:38 | 0.72361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4111
1767815 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377585/DM3/8 CEMALİYE MH.->>(782057)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 09:19 | 2022-10-07 10:02 | 0.72306 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.1472 | 0 | 0 | 0 | 0
1770032 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898900/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:02 | 2022-10-17 09:45 | 0.72194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3317 | 164.6033
1771905 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/KAMARADERE ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 10:36 | 2022-10-25 11:19 | 0.72056 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.72056 | 0.72056 | 12.2494 | 0 | 0 | 0
1768834 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34101/K.TM(B)->(34100) FABAL DM / DOYSAN [F2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 12:17 | 2022-10-11 13:00 | 0.72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1770088 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784999/VOSB1B.KŞK2>(784999)MAVİ JEANS H5 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 12:05 | 2022-10-17 12:48 | 0.71944 | 19 | 5004 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13.6694 | 3600.1 | 0 | 1.4389 | 0 | 2.1583
1767715 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745697/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 16:57 | 2022-10-06 17:40 | 0.71833 | 2 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4367 | 362.7583 | 0 | 0 | 0 | 0
1770294 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755424/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 13:04 | 2022-10-18 13:47 | 0.71833 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0283 | 0.71833 | 0 | 0
1768914 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361024/DM6/8 SAĞLIK AHENK>>(361024) AG -D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 21:47 | 2022-10-11 22:30 | 0.71806 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2458 | 0 | 0 | 0 | 0
1769247 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334300/43160 TR 14 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-13 14:47 | 2022-10-13 15:30 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8833 | 0 | 0
1770828 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311704/43260 TR 23 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 22:52 | 2022-10-20 23:35 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0 | 0
5008343 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40405/40405 DM42 TR GNL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 11:01 | 2022-10-01 11:44 | 0.71667 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1772276 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761647/42000 NOLU DM / VELİKÖY DM 4 (761647) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 07:40 | 2022-10-27 08:23 | 0.71528 | 4 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8611 | 734.5903 | 0 | 0 | 0 | 0
1772738 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105002/14060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 13:43 | 2022-10-29 14:26 | 0.715 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.735 | 0 | 0 | 0 | 0
1770570 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803608/DANİŞMENT ÖZEL MÜŞTERLR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 18:44 | 2022-10-19 19:27 | 0.71444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71444 | 7.1444
1768703 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725650/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 17:19 | 2022-10-10 18:02 | 0.7125 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145.35 | 0 | 0 | 0 | 0.7125
1768893 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590057/DOĞANCA KÖYÜ TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 15:58 | 2022-10-11 16:41 | 0.71028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6633
1771419 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 308907/41340 DM3/18A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 13:15 | 2022-10-23 13:58 | 0.71028 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8036 | 0 | 0 | 0 | 0
1767529 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889011/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 20:25 | 2022-10-05 21:08 | 0.70972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3875 | 132.7181
1767763 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455773/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 19:46 | 2022-10-06 20:28 | 0.70611 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8894 | 0 | 0
1771247 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 99246/MUHABERE TABURU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 18:50 | 2022-10-22 19:32 | 0.70583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1769280 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301965/40365 DM5/65 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 19:34 | 2022-10-13 20:16 | 0.70583 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3483 | 0 | 0 | 0 | 0
1769849 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 08:50 | 2022-10-16 09:32 | 0.705 | 0 | 0 | 1 | 346 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.705 | 243.93 | 1.41 | 0.705
1772349 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600970/56271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 11:20 | 2022-10-27 12:02 | 0.70333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2533
1769117 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260036/27765 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 18:41 | 2022-10-12 19:23 | 0.70222 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4711 | 0 | 0
1773208 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473503/95852 E TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 11:38 | 2022-10-31 12:20 | 0.70222 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.0089 | 0 | 2.8089
1769356 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21070/21041 NOLU DM / DM 83 ÇIKIŞI (21070) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 05:52 | 2022-10-14 06:34 | 0.70194 | 0 | 19 | 0 | 4752 | 0 | 2160 | 0 | 13.3369 | 0 | 3335.64 | 0 | 1516.2
1770347 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262561/27080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:37 | 2022-10-18 18:19 | 0.70083 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.41 | 0 | 0
1767278 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26630/26630 NOLU TRAFO ESENDİK TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:46 | 2022-10-04 19:28 | 0.70056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4178
11289926 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378271/DM10/DTR44>>(378254-55-56-57)AG ŞLR B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 02:54 | 2022-10-18 03:36 | 0.7 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1772455 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 819644/94140 İ TR84 DEVECİ RŞT TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 17:41 | 2022-10-27 18:23 | 0.69889 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5911 | 0 | 0
1769965 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 16:36 | 2022-10-16 17:18 | 0.69778 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3956 | 0 | 0 | 0 | 0.69778 | 0
1771449 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431953/90850 K TR1/61 Erdem Y TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 15:05 | 2022-10-23 15:47 | 0.69778 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0533 | 0 | 0 | 0 | 0
1772125 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 12:16 | 2022-10-26 12:58 | 0.6975 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 512 | 0 | 0 | 0.6975 | 0 | 9.0675 | 357.12
1771218 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 18:15 | 2022-10-22 18:57 | 0.69611 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.0883 | 0.69611 | 18.795 | 0
1768746 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432499/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 03:05 | 2022-10-11 03:47 | 0.69278 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2656 | 0 | 0 | 0 | 0
1768438 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 00:47 | 2022-10-10 01:29 | 0.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6925
1766449 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117440/13780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 00:40 | 2022-10-02 01:21 | 0.69056 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4789 | 0 | 0 | 0 | 0
1768908 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791664/83510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 18:04 | 2022-10-11 18:45 | 0.68806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5311
1771346 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875099/P.KÖY TR-25 HIDIRCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 07:50 | 2022-10-23 08:31 | 0.68806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6328 | 423.1542
1769495 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798887/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 19:41 | 2022-10-14 20:22 | 0.68722 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 148 | 0 | 0 | 4.1233 | 0 | 6.8722 | 101.7089
1772139 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 103105/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 13:23 | 2022-10-26 14:04 | 0.68722 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8106 | 0 | 0 | 0 | 0
1767051 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 430589/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 20:53 | 2022-10-03 21:34 | 0.68556 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9689 | 0 | 0 | 0 | 0
1771832 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1093054/B ÇIKIŞI ŞARKÖY TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 22:14 | 2022-10-24 22:55 | 0.68361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68361
1771910 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878008/KOFÇAZ TR1-TR2 ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 11:15 | 2022-10-25 11:56 | 0.68306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.3706
1769156 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42090/FİDER 5 TM İLE ÖZCANLAR DM (42185) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 06:53 | 2022-10-13 07:34 | 0.68194 | 55 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5069 | 38.1889 | 0 | 0 | 0 | 0
1769667 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 761259/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:27 | 2022-10-15 12:08 | 0.68083 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7658 | 0 | 0 | 0 | 0
1767376 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401925/81190 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 10:51 | 2022-10-05 11:32 | 0.68028 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3414 | 0 | 0 | 0 | 0
1773306 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101863/15270 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 18:27 | 2022-10-31 19:08 | 0.67806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0342 | 0 | 0 | 0 | 0
1768056 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266981/27680 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 10:39 | 2022-10-08 11:20 | 0.6775 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4225 | 0 | 0 | 0 | 0
1767576 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 05:55 | 2022-10-06 06:35 | 0.66944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 453 | 0 | 0.66944 | 0 | 0 | 2.0083 | 303.2583
2047641 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407973/81800 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:30 | 2022-10-03 10:10 | 0.66667 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2047662 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572698/ALPULLU KISMETYAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 09:11 | 2022-10-06 09:51 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2047666 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Direği | 510123/85087 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:40 | 2022-10-06 12:20 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6667
13052715 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784999/VOSB1B.KŞK2>(784999)MAVİ JEANS H5 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 16:40 | 2022-10-27 17:20 | 0.66667 | 19 | 5008 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12.6667 | 3338.6667 | 0 | 1.3333 | 0 | 2
5008368 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796445/80750 NOLUN DM(01-TR/37 DDY ATELYE)ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 13:40 | 2022-10-06 14:20 | 0.66667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11289870 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 792785/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 15:00 | 2022-10-17 15:40 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 277 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0.66667 | 184.6667
2047809 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 488490/Uzk. B-CAMİ TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 11:01 | 2022-10-20 11:41 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
1766474 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28860721/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:43 | 2022-10-02 10:23 | 0.66611 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3256 | 0 | 0 | 0 | 0
1772846 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102483/17530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 19:13 | 2022-10-29 19:53 | 0.66556 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3111 | 0 | 0 | 0 | 0
1771564 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770379/43540 B.YON.TR 12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 00:34 | 2022-10-24 01:14 | 0.66528 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8167 | 0 | 0
1770865 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378055/DM10/TR50>>(378055-56-57-58-59-60)AG Ş C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 10:03 | 2022-10-21 10:43 | 0.66417 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.6383 | 0 | 0 | 0 | 0
1766507 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800094/90720 NOLU DM TR1-69 ŞAPÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 08:06 | 2022-10-02 08:46 | 0.66306 | 1 | 178 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.66306 | 118.0239 | 0 | 0 | 2.6522 | 0.66306
1773016 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708207/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 14:56 | 2022-10-30 15:36 | 0.66 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1769388 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260850/27725 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 10:27 | 2022-10-14 11:07 | 0.65917 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 0 | 0
1768563 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13616034/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 12:40 | 2022-10-10 13:20 | 0.65889 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5656 | 0 | 0 | 0 | 0
1769281 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 15:54 | 2022-10-13 16:34 | 0.65861 | 3 | 1 | 2 | 237 | 1 | 0 | 1.9758 | 0.65861 | 1.3172 | 156.0908 | 0.65861 | 0
1770084 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 711326/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 11:31 | 2022-10-17 12:10 | 0.65833 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 25.675 | 0 | 0 | 0 | 0
1770139 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841321/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 17:59 | 2022-10-17 18:38 | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0.65833 | 0 | 274.525
1770423 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784871/VELİMEŞE OSB.3->>(784871)AYCAN/DARI/AHSN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:42 | 2022-10-19 09:21 | 0.65417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.65417 | 0 | 0 | 0 | 1.3083 | 0
1771799 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439962/91448 K TR2/10 DSİ Blok TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 20:27 | 2022-10-24 21:06 | 0.65389 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0406 | 0 | 0 | 0 | 0
1771904 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798888/ Hvs.85072 -BAKIŞLAR KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 10:32 | 2022-10-25 11:11 | 0.65333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.36
1768424 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 21:16 | 2022-10-09 21:55 | 0.65139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65139
1766834 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488364/Uzk. A-BAĞDEMLİK DELİ HÜSEYİN SOK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 00:51 | 2022-10-03 01:30 | 0.65 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 146.25 | 0 | 0.65 | 0 | 1.3
2047715 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308819/41147 DM1/9A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 10:46 | 2022-10-11 11:25 | 0.65 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1769590 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700827/16485 NOLU DM VERİCİLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 07:21 | 2022-10-15 08:00 | 0.65 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1771874 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851259/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 08:01 | 2022-10-25 08:40 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 108.55
1767683 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 115818/21066 A ÇIKIŞI 115818 BOX ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-06 14:36 | 2022-10-06 15:15 | 0.64972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9944
1771425 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830934/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 12:09 | 2022-10-23 12:48 | 0.64889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64889 | 70.7289
1767542 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 38763/Y.KUTES DM>>(38763)EKOLOJİ.ENERJİ-1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 19:27 | 2022-10-05 20:06 | 0.64667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1769157 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42090/FİDER 9 TM İLE ÇÖPLÜK ÖZCANLAR DM(42090) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 06:53 | 2022-10-13 07:32 | 0.64611 | 55 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5361 | 36.1822 | 0 | 0 | 0 | 0
1766665 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360071/DTR5/18-1 ->> (360071) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 14:16 | 2022-10-02 14:55 | 0.645 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.595 | 0 | 0 | 0 | 0
1770343 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454626/94580 İ Y KARPUZLU TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 17:21 | 2022-10-18 18:00 | 0.64278 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4278 | 0 | 0
1767473 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733514/B ÇIKIŞI-ESKİ TRAFO ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 18:10 | 2022-10-05 18:49 | 0.64222 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.36 | 0 | 0
1771843 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 91102/91102 K TR2/01B Zah Sit TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 08:14 | 2022-10-25 08:52 | 0.64083 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.985 | 0 | 0 | 0 | 0
1766980 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 33988769/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-03 17:57 | 2022-10-03 18:35 | 0.63972 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0739 | 0 | 0 | 0 | 0
1771013 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826477/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 21:28 | 2022-10-21 22:06 | 0.63972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3833
1766931 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 72180/FİDER-20 MARMARA CAM ENH_(72180 CBS NO) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 11:55 | 2022-10-03 12:34 | 0.63694 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3694 | 0 | 0 | 0 | 0.63694 | 0
1767724 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106484/18220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 17:44 | 2022-10-06 18:22 | 0.63667 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4033 | 0 | 0 | 0 | 0
1773221 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 12:08 | 2022-10-31 12:46 | 0.63667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1766818 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790412/80230 NOLU DM(K-5 SEKSEN EVLER)ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 20:35 | 2022-10-02 21:13 | 0.63583 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.2292 | 0 | 0 | 0 | 0
1771984 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600970/56271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 14:15 | 2022-10-25 14:53 | 0.63472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1556
3018390 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112730/15320 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-24 18:00 | 2022-10-24 18:38 | 0.63361 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1378 | 0 | 0 | 0 | 0
11288589 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335155/43540 B.YON.TR 12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 18:19 | 2022-10-02 18:57 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8667 | 0 | 0
1769258 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334300/43242 DM1-TR10 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 15:52 | 2022-10-13 16:30 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0
1771404 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742190/21541 NOLU DM/ERİKLİCE TR1 ÇIKIŞ(742201) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 10:33 | 2022-10-23 11:11 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1333
1771460 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807492/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:10 | 2022-10-23 16:48 | 0.63306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0.63306 | 0 | 0 | 0 | 148.135
1769873 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800898/90468 K TR1/20 Yörük TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 13:12 | 2022-10-16 13:50 | 0.63222 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.4867 | 0 | 0 | 0 | 0.63222
1766229 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875904/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 08:02 | 2022-10-01 08:40 | 0.63056 | 0 | 0 | 2 | 1335 | 15 | 1108 | 0 | 0 | 1.2611 | 841.7917 | 9.4583 | 698.6556
1769928 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 710837/20050 DM 6 -DM 5 RİNG ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 14:46 | 2022-10-16 15:24 | 0.63028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63028 | 0 | 0 | 0 | 0
1767640 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303262/42072 TRBELEDİYE AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 13:58 | 2022-10-06 14:36 | 0.62972 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1914 | 0 | 0 | 0 | 0
1766273 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819407/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:04 | 2022-10-01 10:42 | 0.62917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.62917 | 0 | 1.2583 | 0
1766736 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725184/YENİCE KABİN 477 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 16:21 | 2022-10-02 16:58 | 0.62833 | 3 | 178 | 0 | 0 | 3 | 935 | 1.885 | 111.8433 | 0 | 0 | 1.885 | 587.4917
1770599 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | TM Fideri | 734545/FİDER2 ŞEHİR2-OSB (1H05 TEN DM1) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 07:56 | 2022-10-20 08:33 | 0.62694 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 283 | 0 | 0 | 1.8808 | 1.2539 | 0.62694 | 177.4253
1766333 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301775/40367 DM5/64 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 13:55 | 2022-10-01 14:33 | 0.62583 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1773236 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 412695/Uzk.D-ÇEŞMELER MEYDANI İLK BAKS | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 14:52 | 2022-10-31 15:30 | 0.62528 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3858 | 0 | 0 | 0 | 0
1767705 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54555/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 15:46 | 2022-10-06 16:23 | 0.62417 | 3 | 2 | 3 | 305 | 1 | 0 | 1.8725 | 1.2483 | 1.8725 | 190.3708 | 0.62417 | 0
1767625 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72095/AK GIDA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 10:13 | 2022-10-06 10:50 | 0.62389 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.1194 | 0 | 4.9911 | 0
1770566 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 303923/YNK 41625 TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 18:26 | 2022-10-19 19:03 | 0.62361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
1769339 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 11:57 | 2022-10-14 12:34 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 128.34
1771089 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 145928/BÜLBÜL SOKAK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 11:26 | 2022-10-22 12:03 | 0.61944 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
1769319 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231627/20450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 19:43 | 2022-10-13 20:20 | 0.61722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61722 | 0 | 0 | 0 | 0
1767324 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264484/27535 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 21:40 | 2022-10-04 22:17 | 0.61722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0861 | 0 | 0 | 0 | 0
1767876 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176066/B ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 14:16 | 2022-10-07 14:53 | 0.61722 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8517 | 0 | 0
2047884 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410600/81470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 17:01 | 2022-10-28 17:38 | 0.61667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1766585 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 10:13 | 2022-10-02 10:50 | 0.61472 | 3 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8442 | 469.0331 | 0 | 0 | 0 | 0
1773266 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756146/FİDER 4 ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:06 | 2022-10-31 16:43 | 0.61444 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0722 | 9.2167 | 0 | 0
1769299 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 17:42 | 2022-10-13 18:19 | 0.61389 | 3 | 1 | 2 | 237 | 1 | 0 | 1.8417 | 0.61389 | 1.2278 | 145.4917 | 0.61389 | 0
1769576 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 03:07 | 2022-10-15 03:44 | 0.61361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61361
1771947 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810132/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 13:00 | 2022-10-25 13:37 | 0.61361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4544 | 117.8133
1771502 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823123/99676 E TESİŞ DM DAHİLİ TRF | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:31 | 2022-10-23 17:08 | 0.61306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5808
1767068 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407318/82260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 20:17 | 2022-10-03 20:53 | 0.60806 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7506 | 0 | 0 | 0 | 0
1770618 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432925/90730 K TR2/53 Total TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:20 | 2022-10-20 09:56 | 0.60778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4311 | 0 | 0 | 0 | 0
1769420 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 368539/BEYBO KABİN >>(783867)EREN TEKSTİL DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 14:18 | 2022-10-14 14:54 | 0.60667 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7533 | 0 | 0 | 0 | 0
1770505 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230183/20290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 15:37 | 2022-10-19 16:13 | 0.60583 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4375 | 0 | 0 | 0 | 0
1767296 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825482/Uzk. C-BAKIRLAR KERESTE | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 08:34 | 2022-10-05 09:10 | 0.60417 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4792 | 0 | 0 | 0 | 0
1769057 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105796/15120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 17:33 | 2022-10-12 18:09 | 0.60306 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4733 | 0 | 0 | 0 | 0
1767995 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764584/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 09:49 | 2022-10-08 10:25 | 0.60194 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2136 | 51.7672 | 0 | 0 | 0 | 0
1769171 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827358/Uzk.FABRİKALAR ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 09:58 | 2022-10-13 10:34 | 0.60139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0069 | 0
1769505 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408660/81520 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 19:56 | 2022-10-14 20:32 | 0.60056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.62
1769766 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891453/TR/153 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:10 | 2022-10-15 16:46 | 0.60056 | 0 | 1 | 3 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0.60056 | 1.8017 | 556.1144 | 0 | 0
5008367 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796445/80750 NOLUN DM(01-TR/37 DDY ATELYE)ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-06 10:00 | 2022-10-06 10:36 | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
11289270 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 14480506/40440 DM7/40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 17:11 | 2022-10-10 17:47 | 0.6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0
13052464 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 783562/DM26/TR48 >>(783562) DM26/TR51(5MVA) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 12:31 | 2022-10-14 13:07 | 0.6 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6
1772351 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334329/43170 TR 17 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 11:24 | 2022-10-27 12:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
1771226 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700513/MEŞE KONAKLARI ALP ÖGE EVLERİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:20 | 2022-10-22 17:56 | 0.59778 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1772287 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 08:52 | 2022-10-27 09:28 | 0.59722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0.59722 | 0 | 0 | 0 | 1.1944 | 121.8333
1767668 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455773/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 14:24 | 2022-10-06 15:00 | 0.59528 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4536 | 0 | 0
1768052 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 43540/FİDER 8 TM İLE BÜYÜKYONCALI DM 12 ARASI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 10:30 | 2022-10-08 11:05 | 0.59389 | 0 | 12 | 3 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 7.1267 | 1.7817 | 1526.2944 | 0 | 0
11288797 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41205/41205 NOLU DM / DM 3/16 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 11:55 | 2022-10-05 12:30 | 0.59139 | 13 | 11434 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7.6881 | 6761.9406 | 0 | 1.1828 | 0 | 2.3656
1766343 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791352/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 14:04 | 2022-10-01 14:39 | 0.58972 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1771059 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 764677/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:32 | 2022-10-22 11:07 | 0.58944 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.915 | 0 | 0 | 0 | 0
1767229 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721656/KADIKÖY GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 16:19 | 2022-10-04 16:54 | 0.58694 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58694 | 0 | 0.58694 | 0 | 0 | 0
1772082 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823045/KARAİNCİRLİ SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 03:41 | 2022-10-26 04:16 | 0.58444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58444 | 78.3156
1766977 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 489308/Uzk. C-TÜRYILMAZLAR FIRIN | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 17:19 | 2022-10-03 17:54 | 0.58361 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.3911 | 0 | 0 | 0 | 0
3018180 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31002/DM1/2 'SOL TRF'>>(31004) DM1/3 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 02:01 | 2022-10-03 02:36 | 0.58333 | 11 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.4167 | 715.75 | 0 | 0 | 0 | 0.58333
1771213 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1826097/44160 DEMİRLER TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:55 | 2022-10-22 18:30 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667
1771949 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 13:10 | 2022-10-25 13:45 | 0.5825 | 7 | 654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0775 | 380.955 | 0 | 0.5825 | 0 | 0
1766578 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:54 | 2022-10-02 10:29 | 0.58222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58222 | 103.0533
1768436 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 00:11 | 2022-10-10 00:46 | 0.58139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58139
1771611 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651948/TRP/28 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 09:01 | 2022-10-24 09:36 | 0.57972 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.435 | 0 | 0 | 0 | 0
1766947 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT5 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 11:37 | 2022-10-03 12:12 | 0.57889 | 0 | 3 | 0 | 726 | 0 | 1 | 0 | 1.7367 | 0 | 420.2733 | 0 | 0.57889
1767646 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856755/ESKİ KAVAKLI GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:59 | 2022-10-06 12:34 | 0.57861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0503 | 42.8172
1766514 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:03 | 2022-10-02 09:38 | 0.5775 | 0 | 3 | 1 | 1376 | 0 | 1 | 0 | 1.7325 | 0.5775 | 794.64 | 0 | 0.5775
1766803 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56741/HIDIRCA KÖYÜ TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 18:49 | 2022-10-02 19:24 | 0.57667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0033
1770776 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:05 | 2022-10-20 17:40 | 0.57444 | 0 | 1 | 1 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0.57444 | 0.57444 | 321.1144 | 0 | 0
1773150 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101576/15115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:21 | 2022-10-31 09:55 | 0.57361 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0306 | 0 | 0 | 0 | 0
1767207 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780482/AVLANBEY->>(780482)BEYBO (FD2-AVLBY/KRŞ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 14:36 | 2022-10-04 15:10 | 0.57306 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1769650 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 10:26 | 2022-10-15 11:00 | 0.57306 | 20 | 795 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11.4611 | 455.5792 | 1.7192 | 1.1461 | 0 | 0
1772395 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/KAMARADERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 14:44 | 2022-10-27 15:18 | 0.57306 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.57306 | 0.57306 | 9.7419 | 0 | 0 | 0
1770390 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706627/18800 NOLU DM DEMİRKAYA KARA TARAFI DTT | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:11 | 2022-10-19 08:45 | 0.57167 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1772444 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790503/81160 NOLU DM(K-19 CİHANYAPI)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 16:50 | 2022-10-27 17:24 | 0.57111 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1067.9778 | 0 | 0 | 0 | 0.57111
1770617 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725471/BAHAR KABİN 25040 NOLU D.M. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:14 | 2022-10-20 09:48 | 0.56972 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.5386 | 0 | 0 | 0 | 0
1767136 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 09:32 | 2022-10-04 10:06 | 0.56833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56833 | 100.595
1767420 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 13:15 | 2022-10-05 13:49 | 0.5675 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 3.405 | 190.68
1767676 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 847219/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 14:56 | 2022-10-06 15:30 | 0.56667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 305 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 172.8333
2047692 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485870/Uzk. C-CAMİ TARAFI | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 16:57 | 2022-10-07 17:31 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0333
1769328 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 08:38 | 2022-10-14 09:12 | 0.56556 | 2 | 0 | 1 | 263 | 1 | 99 | 1.1311 | 0 | 0.56556 | 148.7411 | 0.56556 | 55.99
1770186 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432660/90574 K TR1/43 YörükerC TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 20:31 | 2022-10-17 21:05 | 0.56556 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0489 | 0 | 0 | 0 | 0
1773278 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783305/CZAEVİ KVŞK>(783305)CZAEVİ KAMPÜS DM(F4) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:45 | 2022-10-31 17:19 | 0.56528 | 0 | 105 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 59.3542 | 0 | 0 | 6.2181 | 0
1768283 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654160/74043 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 11:56 | 2022-10-09 12:30 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.04
1767333 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40412/40412 TR41 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 04:26 | 2022-10-05 05:00 | 0.56389 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7028 | 0 | 0 | 0 | 0
1769578 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 03:45 | 2022-10-15 04:19 | 0.56278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56278
1768833 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 624182/İĞNEDADA TR21 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 12:07 | 2022-10-11 12:41 | 0.56278 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0089 | 0 | 0.56278
1768895 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733744/B ÇIKIŞI-ÇAKMAK KAHVE ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 16:18 | 2022-10-11 16:52 | 0.56139 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2794 | 0 | 0
1771034 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779377/MARCİA GAGLİA>(779377)K.HRDA/ÖZR/DBA/Ç | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 08:25 | 2022-10-22 08:58 | 0.56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0
1769952 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408315/80960 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 17:46 | 2022-10-16 18:20 | 0.55944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3567 | 0 | 0 | 0 | 0
1773111 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574283/KATRANCA KÖYÜ TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 18:57 | 2022-10-30 19:30 | 0.55722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6172
1768102 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 15:07 | 2022-10-08 15:40 | 0.55583 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 14.4517 | 0 | 22.2333 | 0.55583
1771498 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576491/576491 NOLU DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:50 | 2022-10-23 17:23 | 0.55444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0589
1770805 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453681/94524 İ PAŞAKÖY TR2 TRF AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 18:41 | 2022-10-20 19:14 | 0.55389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.88
1773154 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731243/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 10:55 | 2022-10-31 11:28 | 0.55222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55222 | 62.9533
1769435 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33548/SÜT TOPLAMA MRKZ ÖNÜ DTT TR | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 16:25 | 2022-10-14 16:58 | 0.55167 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4067 | 0 | 0 | 0 | 0
2047592 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 431728/90560 K TR1/40 Çömlek P TRF AG ÇKŞ ŞLT H | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 02:36 | 2022-10-01 03:09 | 0.55 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2047593 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800363/91430 K TR2/05 Kuaför C TRF AG ÇKŞ ŞLT B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 00:40 | 2022-10-01 01:13 | 0.55 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0
11290445 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761280/42082 TR1/3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 10:27 | 2022-10-24 11:00 | 0.55 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1772290 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302853/42036 DM1/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:12 | 2022-10-27 09:45 | 0.54944 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.7128 | 0 | 0 | 0 | 0
1769798 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454536/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 20:50 | 2022-10-15 21:23 | 0.54889 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3911 | 0 | 0
1766427 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 18:17 | 2022-10-01 18:50 | 0.54806 | 3 | 677 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.6442 | 371.0336 | 0 | 0.54806 | 0.54806 | 0
1768148 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 23:44 | 2022-10-09 00:17 | 0.54667 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 148 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 6.56 | 80.9067
1773036 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261743/27360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:35 | 2022-10-30 17:07 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.34 | 0 | 0
1770245 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700606/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 09:47 | 2022-10-18 10:19 | 0.53861 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1771700 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755910/ÇINARALTI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:01 | 2022-10-24 14:33 | 0.53611 | 0 | 7 | 2 | 924 | 0 | 0 | 0 | 3.7528 | 1.0722 | 495.3667 | 0 | 0
1769001 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 09:20 | 2022-10-12 09:52 | 0.53528 | 0 | 1 | 1 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0.53528 | 0.53528 | 299.2203 | 0 | 0
1773212 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 11:46 | 2022-10-31 12:19 | 0.535 | 0 | 0 | 4 | 936 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 500.76 | 1.07 | 0
2047787 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866708/NACAK KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:59 | 2022-10-15 15:31 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8
11290622 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455201/94132 İ TR83 KÖPRÜ MAH TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 18:30 | 2022-10-25 19:02 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
1766787 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815097/94620 İ ESETÇE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 19:47 | 2022-10-02 20:19 | 0.53194 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8306 | 0 | 0
1770793 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376436/YENİCE DTR1->>(376436) AG ÇKŞ ŞLTRİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 18:27 | 2022-10-20 18:59 | 0.53139 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4394 | 0 | 0 | 0 | 0
1766850 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408775/80920-Edr.01TR 58 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 07:29 | 2022-10-03 08:01 | 0.53056 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3444 | 0 | 0 | 0 | 0
1767738 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 21:39 | 2022-10-06 22:11 | 0.52694 | 0 | 1 | 1 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0.52694 | 0.52694 | 293.5081 | 0 | 0
1769868 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104866/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 11:35 | 2022-10-16 12:07 | 0.52667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
1768080 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783617/DM10/TR3 ->>(32728)DM10/TR4 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 14:32 | 2022-10-08 15:04 | 0.52583 | 0 | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161.5658 | 0 | 0 | 0 | 0
1769876 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573053/PANCARKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 14:22 | 2022-10-16 14:54 | 0.52583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4375
1768812 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 480109/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 09:31 | 2022-10-11 10:03 | 0.52556 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6278 | 0 | 0
1767148 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756637/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:27 | 2022-10-04 10:59 | 0.52556 | 3 | 1296 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1.5767 | 681.12 | 2.1022 | 4.2044 | 0 | 0
1767905 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 15:26 | 2022-10-07 15:57 | 0.52389 | 3 | 1 | 2 | 237 | 1 | 0 | 1.5717 | 0.52389 | 1.0478 | 124.1617 | 0.52389 | 0
1770318 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725078/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 16:52 | 2022-10-18 17:23 | 0.5225 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.765 | 0 | 0 | 0 | 0
1769658 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34101/K.TM(B)>>(34101)DENTAŞ DM/KARTON[F1] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:03 | 2022-10-15 11:34 | 0.52167 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1767140 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:01 | 2022-10-04 10:32 | 0.51917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1.0383 | 3.115 | 174.44
1770249 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:08 | 2022-10-18 10:39 | 0.51917 | 14 | 449 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2683 | 233.1058 | 0.51917 | 0 | 0 | 0
1770494 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840001/FD-9 OSMANLI KÖYÜ ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 13:57 | 2022-10-19 14:28 | 0.51333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.6867
1772107 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746495/YURTBEKLER-MUZRUPLU-KILIÇLAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 10:39 | 2022-10-26 11:10 | 0.51222 | 0 | 90 | 0 | 7 | 0 | 189 | 0 | 46.1 | 0 | 3.5856 | 0 | 96.81
1767835 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 12:08 | 2022-10-07 12:38 | 0.51194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 336 | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 3.0717 | 172.0133
1772186 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 15:18 | 2022-10-26 15:49 | 0.50972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1772850 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571041/BESKİ DM2-TR11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 20:05 | 2022-10-29 20:36 | 0.50972 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0542 | 0 | 0 | 0 | 0
1771180 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800943/90440 NOLU DM TR1-14 KARATEPE.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:52 | 2022-10-22 17:23 | 0.50917 | 1 | 4003 | 0 | 1 | 1 | 44 | 0.50917 | 2038.1942 | 0 | 0.50917 | 0.50917 | 22.4033
1770807 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655447/74072 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 18:53 | 2022-10-20 19:23 | 0.50722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0.50722 | 0 | 0 | 0 | 74.5617
1767917 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472285/95872 E TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 16:32 | 2022-10-07 17:02 | 0.50583 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0933 | 0 | 0
1766279 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703635/12696 NOLU DM ÇELİKERLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:40 | 2022-10-01 11:10 | 0.50528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5158 | 0 | 0 | 0 | 0
1766180 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821527/ 95828 NOLU DT VİLLALAR TR7 ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 05:58 | 2022-10-01 06:28 | 0.505 | 0 | 1 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 146.955 | 0 | 0
1770678 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27590/HABAŞ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 12:52 | 2022-10-20 13:22 | 0.50472 | 0 | 13 | 10 | 3053 | 0 | 0 | 0 | 6.5614 | 5.0472 | 1540.9169 | 0 | 0
2047690 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489165/Uzk. DM-2 KAMYON GARAJI AYDINLATMA | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 13:45 | 2022-10-07 14:15 | 0.5 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2047694 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786832/METEM 1->>(786832) AKATEKS FABRİKA | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 16:50 | 2022-10-08 17:20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
13052532 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455483/94060 İ TR56 BELEDİYE TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 11:05 | 2022-10-18 11:35 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
3018379 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 27700/F8 ANPA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 08:00 | 2022-10-23 08:30 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 0 | 0
11290466 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 761280/41347 DM3/20 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 11:51 | 2022-10-24 12:21 | 0.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2047851 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561237/BESKİ DM3-TR16 AG ÇKŞ ŞALTERİ F | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 11:36 | 2022-10-25 12:06 | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2047848 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Direği | 510162/85087 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 10:00 | 2022-10-28 10:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5
3018186 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34002/CARREFOUR DM BİNA | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 04:01 | 2022-10-03 04:31 | 0.5 | 4 | 10244 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5122 | 0 | 0 | 0 | 1
5008374 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745539/DM12-DM 1-FİDER 22 FABRİKALAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 12:30 | 2022-10-10 13:00 | 0.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2047731 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848501/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 13:31 | 2022-10-12 14:01 | 0.5 | 9 | 3 | 6 | 1202 | 9 | 398 | 4.5 | 1.5 | 3 | 601 | 4.5 | 199
3018326 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-16 10:41 | 2022-10-16 11:11 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 771 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 385.5
5008469 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761143/42070 NOLU DM / TR11-TR12 ÇIKIŞI(761143) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-22 18:01 | 2022-10-22 18:31 | 0.5 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0
3018380 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756863/ZEYTİNLİK ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-23 18:01 | 2022-10-23 18:31 | 0.5 | 0 | 1296 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 1 | 0 | 0
1766368 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 702003/17445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 15:15 | 2022-10-01 15:45 | 0.49889 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8911 | 0 | 0 | 0 | 0
1771617 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 09:19 | 2022-10-24 09:49 | 0.49583 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 3.4708 | 0
1772551 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757183/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 11:03 | 2022-10-28 11:33 | 0.49556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1768340 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94610/94610 NOLU DM ESETÇE TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 14:31 | 2022-10-09 15:01 | 0.49278 | 0 | 0 | 0 | 943 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.6894 | 0.49278 | 0
1767567 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755364/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 02:36 | 2022-10-06 03:06 | 0.49111 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2622 | 0 | 0
1770942 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780756/DM5/1(DM15-TR1)SAĞLIK>>(780756)DM5/3 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 15:14 | 2022-10-21 15:43 | 0.49056 | 24 | 9471 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.7733 | 4646.0517 | 0 | 0 | 0 | 1.4717
1767210 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 14:49 | 2022-10-04 15:19 | 0.49 | 5 | 557 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.45 | 272.93 | 0.49 | 0 | 0 | 2.94
3018173 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785419/YULAFLI DM->>(34048)FERMAŞ DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 04:01 | 2022-10-02 04:30 | 0.48944 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1768417 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 701226/16200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 08:55 | 2022-10-10 09:24 | 0.48889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
1770175 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70710/TR/104 DM - LAV AVM İNŞAAT A.Ş. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:39 | 2022-10-17 19:08 | 0.48833 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
1771532 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 17:52 | 2022-10-23 18:21 | 0.48833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48833
1771699 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817956/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 13:59 | 2022-10-24 14:28 | 0.48806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.785 | 0
1767985 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858873/KORUKÖY DM.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 08:52 | 2022-10-08 09:21 | 0.48667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48667 | 49.64
1767092 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 07:36 | 2022-10-04 08:05 | 0.48639 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1863 | 0 | 0 | 1.9456 | 0 | 5.8367 | 906.1425
1767101 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 07:30 | 2022-10-04 07:59 | 0.48611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 451 | 0.48611 | 0 | 0 | 0 | 1.4583 | 219.2361
1767510 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793981/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 18:19 | 2022-10-05 18:48 | 0.48361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48361 | 6.2869
2047726 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 780732/DM1/31 ESKİ İTFAİYE->>(782542)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 18:24 | 2022-10-11 18:53 | 0.48333 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
1771018 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827088/Uzk.KARAPINAR ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 23:16 | 2022-10-21 23:45 | 0.48333 | 30 | 345 | 0 | 11 | 111 | 4916 | 14.5 | 166.75 | 0 | 5.3167 | 53.65 | 2376.0667
1769098 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846309/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 17:07 | 2022-10-12 17:36 | 0.48194 | 2 | 4 | 6 | 1020 | 0 | 1 | 0.96389 | 1.9278 | 2.8917 | 491.5833 | 0 | 0.48194
1769820 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31618/DM10/TR60 BAĞLAR 4.S>>(31618)DM10/TR62 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 09:08 | 2022-10-16 09:37 | 0.48167 | 0 | 1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.7733 | 0 | 0 | 0 | 0
1769777 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 17:15 | 2022-10-15 17:44 | 0.48056 | 0 | 0 | 1 | 346 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.48056 | 166.2722 | 0.96111 | 0.48056
1769573 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 02:27 | 2022-10-15 02:56 | 0.47972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47972
1771866 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762266/41546 NOLU DM / KARAAĞAÇ DM 11 (762266) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 07:27 | 2022-10-25 07:56 | 0.47944 | 7 | 4132 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.3561 | 1981.0644 | 0 | 0 | 0 | 2.8767
1770451 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 415684/FD-9 OSMANLI KÖYÜ ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 11:42 | 2022-10-19 12:10 | 0.47889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.6567
1772715 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32022/OTOGAR DM3>>(32022) DM19-TR24 AZİZ GÜNDM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 08:29 | 2022-10-29 08:58 | 0.47861 | 81 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7675 | 1358.2983 | 0 | 0 | 0 | 0
1768791 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42090/FİDER 9 TM İLE ÇÖPLÜK ÖZCANLAR DM(42090) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 08:53 | 2022-10-11 09:21 | 0.47722 | 55 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2472 | 26.7244 | 0 | 0 | 0 | 0
1766253 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 08:32 | 2022-10-01 09:00 | 0.47639 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.95278 | 0 | 0 | 0 | 0.47639 | 0
1771271 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827549/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 21:30 | 2022-10-22 21:59 | 0.47583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0408 | 351.165
1767791 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262720/27090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 08:41 | 2022-10-07 09:09 | 0.47417 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9058 | 0 | 0
1769563 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 23:27 | 2022-10-14 23:55 | 0.47306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47306
1769179 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 11:27 | 2022-10-13 11:55 | 0.47278 | 2 | 0 | 1 | 263 | 1 | 99 | 0.94556 | 0 | 0.47278 | 124.3406 | 0.47278 | 46.805
1771447 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731422/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 14:37 | 2022-10-23 15:05 | 0.4725 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 481 | 0 | 0 | 2.3625 | 0.945 | 4.2525 | 227.2725
1771995 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431689/90500 K TR1/29 Çmlknt 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:03 | 2022-10-25 16:31 | 0.47167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
1772549 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 10:59 | 2022-10-28 11:28 | 0.47083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94167 | 0
1771514 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117273/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 19:12 | 2022-10-23 19:40 | 0.47056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47056 | 0 | 0 | 0 | 0
1769692 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23500/23500 NOLU DM HAYRABOLU TR-13 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:11 | 2022-10-15 13:39 | 0.47 | 0 | 0 | 10 | 1510 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 709.7 | 0 | 0.47
1767312 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755476/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 20:10 | 2022-10-04 20:38 | 0.46972 | 0 | 2 | 10 | 2824 | 0 | 0 | 0 | 0.93944 | 4.6972 | 1326.4956 | 0 | 0
1771130 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 13:22 | 2022-10-22 13:50 | 0.46972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4092 | 230.6336
1770041 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835496/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:37 | 2022-10-17 10:05 | 0.46861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4844
1770757 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 89155/ÖZTÜRKLER YEM FAB.ENH.ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 15:13 | 2022-10-20 15:41 | 0.46833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46833 | 0 | 0 | 0
1766210 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725317/BAHAR ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 02:36 | 2022-10-01 03:04 | 0.46806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2047716 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304801/41517 DM25 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 11:40 | 2022-10-11 12:08 | 0.46694 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9714 | 0 | 0 | 0 | 0
11290818 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 17:00 | 2022-10-27 17:28 | 0.46667 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1770849 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 08:53 | 2022-10-21 09:21 | 0.46417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 140.1783
1768319 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761861/42198 NOLU DM / DM 10 ÇIKIŞI (761861) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:30 | 2022-10-09 18:58 | 0.46194 | 59 | 4671 | 0 | 15 | 0 | 1 | 27.2547 | 2157.7425 | 0 | 6.9292 | 0 | 0.46194
1766462 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862741/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 02:20 | 2022-10-02 02:48 | 0.46139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0.46139 | 0.46139 | 179.4803
1772563 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100230/18726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 10:11 | 2022-10-28 10:39 | 0.46111 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
1769411 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880627/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 12:55 | 2022-10-14 13:23 | 0.46056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92111 | 186.0644
1770237 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856755/ESKİ KAVAKLI GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 08:34 | 2022-10-18 09:02 | 0.46056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2239 | 34.0811
1766998 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889534/DTT1 ÇIK-DM16 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 15:27 | 2022-10-03 15:55 | 0.45861 | 0 | 0 | 2 | 1368 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.91722 | 627.38 | 0 | 0.45861
1769366 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 08:52 | 2022-10-14 09:20 | 0.45861 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 383 | 0 | 0 | 2.2931 | 0 | 3.2103 | 175.6481
1767045 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782992/DM04/TR01 ÖNRLR>>(782992)KUMSAY HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 19:12 | 2022-10-03 19:40 | 0.45833 | 12 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 68.75 | 0 | 0 | 0.45833 | 0
1768413 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102252/17300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 07:15 | 2022-10-10 07:42 | 0.45778 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0311 | 0 | 0 | 0 | 0
1766988 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 14:12 | 2022-10-03 14:39 | 0.45528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8211 | 0
1769431 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 29244/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 15:21 | 2022-10-14 15:48 | 0.45528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91056 | 0
1771152 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 431689/90500 K TR1/29 Çmlknt 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:42 | 2022-10-22 15:09 | 0.455 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1772220 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 745599/15609 NOLU FİDANLIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:33 | 2022-10-26 18:00 | 0.45306 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45306 | 28.5425 | 0 | 0 | 0 | 0
1772525 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770251/43800 NOLU DM/ DM 2/16 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 08:42 | 2022-10-28 09:09 | 0.45222 | 13 | 41 | 2 | 742 | 0 | 0 | 5.8789 | 18.5411 | 0.90444 | 335.5489 | 0 | 0
1768180 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794015/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:48 | 2022-10-09 10:15 | 0.45 | 1 | 0 | 2 | 2 | 28 | 1659 | 0.45 | 0 | 0.9 | 0.9 | 12.6 | 746.55
2047786 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 333472/43240 TR 27 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:21 | 2022-10-15 14:48 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
1770067 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773250/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 11:43 | 2022-10-17 12:10 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 68.4
11288780 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308172/41306 DM3/1A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 09:14 | 2022-10-05 09:41 | 0.45 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0.45
1772055 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514072/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 22:33 | 2022-10-25 23:00 | 0.44861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7028
1770759 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 15:43 | 2022-10-20 16:10 | 0.44306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4181 | 326.975
1769075 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611381/İĞNEADA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 15:13 | 2022-10-12 15:40 | 0.44167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.975 | 0 | 0
1770410 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732742/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 07:32 | 2022-10-19 07:58 | 0.44139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0.44139 | 0 | 0 | 48.5528
1768470 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16480/16480 DM- KAYI KILAVUZLU AFAD ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 06:11 | 2022-10-10 06:37 | 0.43778 | 20 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7556 | 228.9578 | 0 | 0 | 0 | 0
1770386 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55491/JANDARMA BY PASS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 00:57 | 2022-10-19 01:23 | 0.43722 | 0 | 0 | 16 | 3225 | 24 | 1029 | 0 | 0 | 6.9956 | 1410.0417 | 10.4933 | 449.9017
1768304 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261500/27375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 13:14 | 2022-10-09 13:40 | 0.43472 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3903 | 0 | 0
1767572 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 04:56 | 2022-10-06 05:22 | 0.43417 | 0 | 0 | 3 | 162 | 6 | 223 | 0 | 0 | 1.3025 | 70.335 | 2.605 | 96.8192
1767336 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703592/12696 NOLU DM ÇELİKERLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 08:20 | 2022-10-05 08:46 | 0.43333 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2047658 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816984/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 16:50 | 2022-10-05 17:17 | 0.43333 | 0 | 0 | 42 | 1280 | 62 | 771 | 0 | 0 | 18.2 | 554.6667 | 26.8667 | 334.1
11289063 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336145/TR2/3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 22:19 | 2022-10-07 22:45 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0
11290706 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454595/94154 İ TR31 ATATÜRK O TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 18:20 | 2022-10-26 18:46 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
11290833 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335571/43704 B.YON. TR 22 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 19:55 | 2022-10-27 20:21 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
1769631 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 08:49 | 2022-10-15 09:15 | 0.43111 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 618 | 2.5867 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 266.4267
1772998 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 14:47 | 2022-10-30 15:13 | 0.43028 | 4 | 107 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.7211 | 46.0397 | 0 | 0 | 2.1514 | 0
1771538 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 18:36 | 2022-10-23 19:02 | 0.42778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42778
1772660 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50240/13 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 19:15 | 2022-10-28 19:41 | 0.42778 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0
1769291 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ 95802 NOLU DT İZETTİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 16:47 | 2022-10-13 17:12 | 0.4275 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0.4275 | 0
1772912 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826850/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 08:57 | 2022-10-30 09:22 | 0.42444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8356
1769361 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 08:02 | 2022-10-14 08:27 | 0.42389 | 20 | 795 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8.4778 | 336.9917 | 1.2717 | 0.84778 | 0 | 0
1769384 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733743/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 10:13 | 2022-10-14 10:38 | 0.42333 | 0 | 1 | 6 | 988 | 0 | 257 | 0 | 0.42333 | 2.54 | 418.2533 | 0 | 108.7967
1769393 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301678/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 10:53 | 2022-10-14 11:18 | 0.42278 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.7711 | 0 | 0 | 0 | 0
1768126 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733743/24930 NOLU DM ÇERKEZMÜSELLİM TR-9 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 17:10 | 2022-10-08 17:35 | 0.42222 | 0 | 1 | 6 | 989 | 0 | 257 | 0 | 0.42222 | 2.5333 | 417.5778 | 0 | 108.5111
1767549 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611493/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 22:11 | 2022-10-05 22:36 | 0.42194 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8947 | 0 | 0
1773164 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1830886/40117 TR1/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 07:59 | 2022-10-31 08:24 | 0.41917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41917 | 0 | 0 | 0 | 0
1766886 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 08:52 | 2022-10-03 09:17 | 0.41889 | 0 | 2 | 3 | 581 | 1 | 3 | 0 | 0.83778 | 1.2567 | 243.3744 | 0.41889 | 1.2567
1770274 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1817185/BHÇ 41700 TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 14:45 | 2022-10-18 15:10 | 0.41833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41833 | 0 | 0 | 0 | 0
3018185 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31002/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(32914)Y.SNY GRŞ DM1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-03 02:00 | 2022-10-03 02:25 | 0.41667 | 11 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5833 | 511.25 | 0 | 0 | 0 | 0.41667
11288801 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308421/41302 DM3/34 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 10:40 | 2022-10-05 11:05 | 0.41667 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
5008373 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761792/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-09 16:30 | 2022-10-09 16:55 | 0.41667 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
13052577 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702635/12200 NOLU KARACAKILAVUZ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:15 | 2022-10-20 17:40 | 0.41667 | 20 | 3486 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.3333 | 1452.5 | 0.83333 | 0.41667 | 0 | 0
11291061 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13569108/40850 DM5/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:36 | 2022-10-31 10:01 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0
1770527 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755407/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 17:40 | 2022-10-19 18:05 | 0.41611 | 0 | 1 | 10 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0.41611 | 4.1611 | 76.9806 | 0 | 0
1767438 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 819661/94130 İ TR80 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 14:38 | 2022-10-05 15:03 | 0.41472 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3681 | 0 | 0
1769970 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867915/B.MANDIRA DM B.MANDIRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 17:20 | 2022-10-16 17:45 | 0.41472 | 0 | 3 | 1 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 1.2442 | 0.41472 | 585.5878 | 0 | 0
1768715 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787165/U.TM(B)->(787165)K.MEHMET [F4] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 18:15 | 2022-10-10 18:40 | 0.41306 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 837 | 4.1306 | 0.82611 | 0 | 0 | 1.2392 | 345.7275
1769780 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784869/GRNTİ KÖK->>(784869)GRANTİ İP+BARIŞ TİC | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 17:34 | 2022-10-15 17:59 | 0.41222 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.2367 | 0 | 0 | 0 | 1.6489 | 0
1771858 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408189/80980 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 10:11 | 2022-10-25 10:36 | 0.41083 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9842 | 0 | 0 | 0 | 0
1772066 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 761133/TANSEL KABLO ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:13 | 2022-10-26 08:38 | 0.41083 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41083 | 0.41083 | 0 | 0
1771231 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 90200/90200 K TR1/01 İstas M TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 18:01 | 2022-10-22 18:26 | 0.40944 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3383 | 0 | 0 | 0 | 0
1767015 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725184/YENİCE KABİN 477 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 17:21 | 2022-10-03 17:45 | 0.40917 | 3 | 178 | 0 | 0 | 3 | 935 | 1.2275 | 72.8317 | 0 | 0 | 1.2275 | 382.5708
1773096 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300111/40109 TR65 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 19:50 | 2022-10-30 20:15 | 0.40889 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8444 | 0 | 0 | 0 | 0
1768961 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725873/AİLE YAŞAM MERKEZİ POLİS LOJMANLARI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 07:59 | 2022-10-12 08:23 | 0.40833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9417 | 0 | 0 | 0 | 0
1771139 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:02 | 2022-10-22 14:26 | 0.40778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 | 200.2189
1769971 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868201/B.MANDIRA DM_TR02 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 17:20 | 2022-10-16 17:45 | 0.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4075 | 0
1773126 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875776/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 23:15 | 2022-10-30 23:39 | 0.40694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40694 | 135.9194
1768923 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488218/C-CAZGIR TARAFI ALPEK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 16:58 | 2022-10-11 17:22 | 0.40417 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1792 | 0 | 0 | 0 | 0
1769673 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730628/F ÇIKIŞI-ÇİFÇİ SK. MÜZİSYENLER KAHVE TAR | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:08 | 2022-10-15 12:32 | 0.40361 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4817 | 0 | 0
1771154 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830613/Uzk. ASLIHAN KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:49 | 2022-10-22 15:14 | 0.40083 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 398 | 0 | 0.40083 | 0 | 0.40083 | 0.40083 | 159.5317
1766898 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743232/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:17 | 2022-10-03 09:41 | 0.40028 | 10 | 190 | 1 | 0 | 7 | 1167 | 4.0028 | 76.0528 | 0.40028 | 0 | 2.8019 | 467.1242
11289123 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815255/94424 İ İBRİKTEPE TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 14:46 | 2022-10-08 15:10 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2
1770537 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770401/43720 NOLU DM / TR 26-36 ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 21:06 | 2022-10-19 21:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
1771219 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 825247/Uzk. B-ARÇELİK TARAFI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 18:18 | 2022-10-22 18:42 | 0.4 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3018295 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 554965/11B NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-17 09:09 | 2022-10-17 09:33 | 0.4 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1772148 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600315/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 14:55 | 2022-10-26 15:19 | 0.39944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39944 | 0 | 0
1769151 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 22:37 | 2022-10-12 23:01 | 0.39889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0.39889 | 0 | 0 | 0 | 2.3933 | 14.36
1769977 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453663/94524 İ PAŞAKÖY TR2 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 18:45 | 2022-10-16 19:09 | 0.39889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9944
1766799 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87085/Uzk. TR-1-22 BOŞNAK CAMİ TR AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 21:20 | 2022-10-02 21:44 | 0.39806 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.7367 | 0 | 0 | 0 | 0
1772199 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840213/Hvs.85060-8561-8562(TR-24-25-26)DTT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:11 | 2022-10-26 16:34 | 0.39722 | 0 | 1 | 1 | 825 | 0 | 1 | 0 | 0.39722 | 0.39722 | 327.7083 | 0 | 0.39722
1771974 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70250/DM02 TR16 (LİSE YANI TR17) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:21 | 2022-10-25 16:45 | 0.39528 | 0 | 1404 | 0 | 2 | 2 | 35 | 0 | 554.97 | 0 | 0.79056 | 0.79056 | 13.8347
1767271 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:08 | 2022-10-04 18:32 | 0.39417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 380 | 0 | 0 | 0.39417 | 0 | 2.7592 | 149.7833
1768391 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710201/EMİRALİ-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:49 | 2022-10-09 19:13 | 0.39389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39389 | 75.2328
1769736 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725184/YENİCE KABİN 477 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 15:23 | 2022-10-15 15:47 | 0.39389 | 3 | 178 | 0 | 0 | 3 | 935 | 1.1817 | 70.1122 | 0 | 0 | 1.1817 | 368.2861
1771044 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835180/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 08:11 | 2022-10-22 08:35 | 0.39361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39361 | 36.2122
1768864 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34101/K.TM(B)->(34100) FABAL DM / DOYSAN [F2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 13:00 | 2022-10-11 13:24 | 0.39306 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1768863 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33590/K.TM(B)>>(34101)DENTAŞ DM/KARTON[F1] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 13:00 | 2022-10-11 13:24 | 0.39222 | 9 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.53 | 458.5078 | 0 | 0 | 0 | 1.9611
1769238 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856289/DM13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 15:34 | 2022-10-13 15:58 | 0.39194 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4872 | 0 | 0 | 0 | 0
1773110 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 30227194/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 18:57 | 2022-10-30 19:20 | 0.39056 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1544 | 0 | 0 | 0 | 0
1768665 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 706735/İBRİBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 15:31 | 2022-10-10 15:54 | 0.39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 101.01
1771544 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 809324/ 92700 NOLU DM BARAĞI KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 19:05 | 2022-10-23 19:28 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0
1771384 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756863/ZEYTİNLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 10:06 | 2022-10-23 10:29 | 0.38917 | 0 | 1296 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 504.36 | 0 | 0.77833 | 0 | 0
1771852 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756782/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 09:29 | 2022-10-25 09:52 | 0.38722 | 3 | 491 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.1617 | 190.1261 | 1.5489 | 0.38722 | 0 | 0
1771048 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790298/80500 NOLU DM(MENSUCAT EVLERİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:20 | 2022-10-22 09:43 | 0.38417 | 0 | 1771 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 680.3592 | 0 | 0 | 0 | 0.38417
11289187 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 80990/FİDER-2 DM-1/BARA-2 I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 02:09 | 2022-10-10 02:32 | 0.38333 | 3 | 7553 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.15 | 2895.3167 | 0 | 0 | 0 | 1.15
11289734 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452959/94356 İ HACIKÖY TR 3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 19:32 | 2022-10-15 19:55 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5333
1768053 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807001/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 10:30 | 2022-10-08 10:53 | 0.38194 | 10 | 0 | 2 | 0 | 22 | 535 | 3.8194 | 0 | 0.76389 | 0 | 8.4028 | 204.3403
1766447 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612579/TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 00:29 | 2022-10-02 00:52 | 0.38139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76278 | 0 | 0
1768806 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755476/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 09:10 | 2022-10-11 09:33 | 0.38 | 0 | 2 | 10 | 2822 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 3.8 | 1072.36 | 0 | 0
1768962 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 07:59 | 2022-10-12 08:22 | 0.37972 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75944 | 0 | 0.37972 | 0.37972 | 0 | 0
1770064 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700606/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 11:07 | 2022-10-17 11:30 | 0.37917 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1768426 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 22:00 | 2022-10-09 22:23 | 0.37917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37917
1769613 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798851/Uzk.ESKİKÖY ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 10:55 | 2022-10-15 11:18 | 0.37889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 180 | 0.37889 | 0 | 0 | 0 | 3.7889 | 68.2
1771450 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709301/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 12:00 | 2022-10-23 12:23 | 0.37861 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9189 | 0 | 0 | 0 | 0
1766536 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:40 | 2022-10-02 10:03 | 0.37833 | 0 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.5733 | 0 | 0 | 0 | 0
1772132 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473532/95852 E TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 12:46 | 2022-10-26 13:09 | 0.37722 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.4944 | 0 | 0.37722
1771145 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847626/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:20 | 2022-10-22 14:42 | 0.37694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37694 | 58.4264
1771718 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898863/898863_DM06 TR31 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:26 | 2022-10-24 15:49 | 0.37694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6386 | 0 | 0 | 0 | 0
1766429 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 9100963/TEGESAN TM TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 18:24 | 2022-10-01 18:46 | 0.37611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1767122 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 08:42 | 2022-10-04 09:04 | 0.37222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6778 | 112.7833
1768503 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14051/14051 SANATÇILAR DTT - HACI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 09:53 | 2022-10-10 10:15 | 0.37111 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.7067 | 0 | 0 | 0 | 0
1768870 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 13:35 | 2022-10-11 13:57 | 0.36944 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 363 | 0 | 0 | 1.8472 | 0.36944 | 0.36944 | 134.1083
1766594 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892098/TR/53 DM06 RMU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 10:52 | 2022-10-02 11:14 | 0.36889 | 0 | 268 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 98.8622 | 0 | 0 | 0.36889 | 7.3778
1771379 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27590/HABAŞ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 09:33 | 2022-10-23 09:55 | 0.36722 | 0 | 13 | 10 | 3053 | 0 | 0 | 0 | 4.7739 | 3.6722 | 1121.1294 | 0 | 0
2047591 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81260/81300 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 02:36 | 2022-10-01 02:58 | 0.36694 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.7611 | 0 | 0 | 0 | 0
2047751 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740779/21015 NOLU DM / TR 26-27ÇIKIŞI (740779) | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-13 10:43 | 2022-10-13 11:05 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1 | 0 | 0
1770092 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 12:25 | 2022-10-17 12:47 | 0.36583 | 10 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6583 | 125.4808 | 0 | 0 | 0 | 0
1772247 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791201/80730 NOLU DM(01-TR-34 ŞEKER PİLİÇ)ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 18:08 | 2022-10-26 18:30 | 0.36444 | 4 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4578 | 298.8444 | 0 | 0 | 0 | 0
1772657 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 18:47 | 2022-10-28 19:09 | 0.36 | 5 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.8 | 546.12 | 0 | 0 | 0 | 2.16
1772428 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800081/ÖZEL TR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 15:36 | 2022-10-27 15:58 | 0.35944 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71889 | 25.5206 | 0 | 0 | 0 | 0
1769739 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784688/İSKO(2)->>(784688) METEM TEKS[H6] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 15:51 | 2022-10-15 16:12 | 0.35833 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.71667 | 0.35833 | 0 | 0 | 5.0167 | 0
1766814 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881517/İĞNEADA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 20:14 | 2022-10-02 20:35 | 0.35778 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0
1768039 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893623/BİRLİK UN - PAK İŞ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 09:23 | 2022-10-08 09:44 | 0.35639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.35639 | 0 | 0 | 0 | 5.3458 | 0
1768688 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 18:51 | 2022-10-10 19:12 | 0.35389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0.35389 | 1.4156 | 89.5339
1772714 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782572/Y.SAN.GRŞ DM1>>(31244) Y.SAN 1.ETAP/DM2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 08:28 | 2022-10-29 08:50 | 0.35306 | 2 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70611 | 152.52 | 0 | 0 | 0 | 0
1771697 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57170/DM5TR13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 13:56 | 2022-10-24 14:17 | 0.35167 | 0 | 0 | 5 | 2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7583 | 983.26 | 0 | 0
11289046 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 203739/21280 C ÇIKIŞ ŞARKÖY TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 19:06 | 2022-10-07 19:27 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
2047702 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1078648/DM 3/6 (DM 52) TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 18:05 | 2022-10-08 18:26 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
11290727 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205252/21055 H ÇIKIŞ FİDANLIK CADDESİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 18:05 | 2022-10-26 18:26 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
13052418 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 119112/21236 A ÇIKIŞI 2.KÖPRÜ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 15:00 | 2022-10-12 15:21 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0
11290787 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 20065309/42065 DM1/30 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 14:01 | 2022-10-27 14:22 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
11291076 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 33141578/40370 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 13:53 | 2022-10-31 14:14 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1768725 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795720/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 19:09 | 2022-10-10 19:30 | 0.34972 | 9 | 476 | 0 | 0 | 7 | 25 | 3.1475 | 166.4678 | 0 | 0 | 2.4481 | 8.7431
1767343 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79411/AFŞİN TEKSTİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 08:42 | 2022-10-05 09:03 | 0.34944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34944 | 0 | 0 | 0
1768225 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81830/81380 NOLU DM(03-TR/27 YILDIRIM)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:14 | 2022-10-09 09:35 | 0.34778 | 6 | 2620 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.0867 | 911.1778 | 0 | 0 | 0.69556 | 0.34778
1769230 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94250/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 14:15 | 2022-10-13 14:36 | 0.3475 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9075 | 0 | 1.0425 | 0
1767605 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93012/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 09:43 | 2022-10-06 10:04 | 0.34667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.32
1767448 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31160/EMLAK.KON.1NOLU KBN AG ÇKŞ ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 14:23 | 2022-10-05 14:44 | 0.34639 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9375 | 0 | 0 | 0 | 0
1768189 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 03:17 | 2022-10-09 03:38 | 0.34556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34556 | 119.2167
1769859 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 09:16 | 2022-10-16 09:37 | 0.34556 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.69111 | 0 | 0 | 0 | 0.34556 | 0
1770057 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826125/Uzk. TR-6-7 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 10:59 | 2022-10-17 11:20 | 0.34472 | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0342 | 84.1122 | 0 | 0 | 0 | 0
1769427 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266919/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 14:59 | 2022-10-14 15:19 | 0.34056 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2878 | 0 | 0 | 0 | 0
1772044 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611320/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 19:11 | 2022-10-25 19:31 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.22 | 0 | 0
1771198 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743232/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:28 | 2022-10-22 16:49 | 0.33917 | 10 | 190 | 0 | 0 | 8 | 1166 | 3.3917 | 64.4417 | 0 | 0 | 2.7133 | 395.4683
1771308 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790503/81160 NOLU DM(K-19 CİHANYAPI)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 09:04 | 2022-10-23 09:24 | 0.33861 | 0 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 632.8642 | 0 | 0 | 0 | 0.33861
1767499 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 376742/ESKİ DEVLET HAST DM ->>(376742) STAR YPI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 17:04 | 2022-10-05 17:24 | 0.33472 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5042 | 0 | 0 | 0 | 0
11291062 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13185320/40846 TR5-24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:05 | 2022-10-31 09:25 | 0.33361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66722 | 0 | 0 | 0 | 0
2047598 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 19902704/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-01 16:50 | 2022-10-01 17:10 | 0.33333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
11288879 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 33353675/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:40 | 2022-10-06 12:00 | 0.33333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
11289348 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 473000/ 95504 NOLU DT YENİCE KÖY ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 14:01 | 2022-10-11 14:21 | 0.33333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 86.6667
2047790 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21482/21480 NOLU DM / DENİZKIZI ÇIKIŞI (21482) | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 01:41 | 2022-10-16 02:01 | 0.33333 | 0 | 3 | 0 | 324 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 108 | 0 | 0.33333
1770698 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401876/81260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 12:50 | 2022-10-20 13:10 | 0.33333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
2047817 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790705/80350 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 00:55 | 2022-10-22 01:15 | 0.33333 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
11290594 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205323/21045 C ÇIKIŞ ESKİ ÇENGELLİ YOLU | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:31 | 2022-10-25 16:51 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
11290590 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205323/A ÇIKIŞI MÜREFTE TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 17:21 | 2022-10-25 17:41 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
13052756 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82080/82080-Edr.05TR-09 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 10:16 | 2022-10-29 10:36 | 0.33333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
11290954 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204520/21025 D ÇIKIŞ KARŞIYAKA CAD. | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 11:40 | 2022-10-29 12:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
1771589 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/KAMARADERE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 02:35 | 2022-10-24 02:55 | 0.33278 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.33278 | 0.33278 | 5.6572 | 0 | 0 | 0
1766828 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815241/94422 NOLU DM İBRİKTEPE TR3-4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 22:29 | 2022-10-02 22:49 | 0.3325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0.3325 | 0 | 0 | 0 | 35.91
1769907 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 12:04 | 2022-10-16 12:24 | 0.3325 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 470 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0.3325 | 156.275
1773068 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856421/DM5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 17:17 | 2022-10-30 17:37 | 0.33167 | 0 | 133 | 2 | 849 | 0 | 1 | 0 | 44.1117 | 0.66333 | 281.585 | 0 | 0.33167
1770515 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 16:22 | 2022-10-19 16:42 | 0.32972 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 148 | 0 | 0 | 1.9783 | 0 | 2.3081 | 48.7989
1770059 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 13150/14080 NOLU DM METE DM ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 10:57 | 2022-10-17 11:17 | 0.32917 | 4 | 5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3167 | 1795.6042 | 0 | 0 | 0 | 0
1770112 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703162/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 14:26 | 2022-10-17 14:46 | 0.32917 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1770966 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633187/TOPÇUKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 17:25 | 2022-10-21 17:45 | 0.32833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5817
1773048 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865769/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:46 | 2022-10-30 17:06 | 0.32833 | 29 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9.5217 | 0.985 | 0 | 0 | 1.6417 | 0
1773013 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 14:21 | 2022-10-30 14:41 | 0.32806 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.9525 | 1.9683 | 0 | 0 | 0.32806 | 0
1770820 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898933/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 09:21 | 2022-10-21 09:41 | 0.32778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65556 | 121.6056
1766277 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:26 | 2022-10-01 10:45 | 0.32778 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.3111 | 0 | 9.1778 | 0
1772382 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 13:11 | 2022-10-27 13:30 | 0.32611 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2828 | 24.1322 | 0 | 0 | 0 | 0
1770305 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94110/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 14:48 | 2022-10-18 15:08 | 0.32556 | 0 | 0 | 5 | 731 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.6278 | 237.9811 | 2.2789 | 0.32556
1768972 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746925/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 08:38 | 2022-10-12 08:58 | 0.32556 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1766241 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 07:06 | 2022-10-01 07:25 | 0.325 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 13 | 0.325
1770091 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708886/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 12:25 | 2022-10-17 12:44 | 0.32472 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1697 | 5.5203 | 0 | 0 | 0 | 0
1770633 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826298/Uzk. TRT ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:05 | 2022-10-20 09:24 | 0.32306 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.32306 | 0.32306 | 0 | 0 | 0.96917 | 0.32306
1769867 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 868803/868803_DM02 TRP07-08-14 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 10:36 | 2022-10-16 10:55 | 0.32222 | 2 | 75 | 0 | 0 | 5 | 73 | 0.64444 | 24.1667 | 0 | 0 | 1.6111 | 23.5222
1769409 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781041/(ESKİ 5MVA)B.KÖŞK>>(781041)E.TABAKHANELR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 12:29 | 2022-10-14 12:49 | 0.32139 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.96417 | 3.8567 | 0 | 0 | 0 | 0.32139
1768091 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881605/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 17:11 | 2022-10-08 17:30 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.68 | 0 | 0
1772316 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893952/EDİP ENERJİ (CO-JEN) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:27 | 2022-10-27 09:47 | 0.31944 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63889 | 0.31944 | 0 | 0
1770669 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773343/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 11:56 | 2022-10-20 12:15 | 0.3175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3175 | 0 | 0 | 0
1772115 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 11:38 | 2022-10-26 11:57 | 0.3175 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 133 | 0 | 0 | 0.9525 | 0 | 0.9525 | 42.2275
11290686 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454890/94130 İ TR80 KÖPRÜ MAH TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 18:45 | 2022-10-26 19:04 | 0.31694 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1203 | 0 | 0
13052243 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862581/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 16:56 | 2022-10-04 17:15 | 0.31667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 228 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 72.2
1769037 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80500/80500 NOLU DM(MENSUCAT EVLERİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 13:11 | 2022-10-12 13:30 | 0.31667 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107.9833 | 0 | 0 | 0 | 0.31667
11289741 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453059/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:50 | 2022-10-15 13:09 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31667
1770051 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826166/Uzk. TR-6-7 DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 10:40 | 2022-10-17 10:59 | 0.31667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
1770583 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772342/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 22:26 | 2022-10-19 22:45 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 97.2167
1770220 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 05:32 | 2022-10-18 05:51 | 0.31417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31417
1767643 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827007/Uzk. SULTANŞAH ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:51 | 2022-10-06 12:10 | 0.31333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1114 | 0.31333 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 349.0533
1768540 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 80990/FİDER-2 DM-1/BARA-2 I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 04:27 | 2022-10-08 04:46 | 0.31139 | 3 | 7558 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.93417 | 2353.4772 | 0 | 0 | 0 | 0.93417
1771238 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 312960/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 18:47 | 2022-10-22 19:06 | 0.30833 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5083 | 0 | 0 | 0 | 0
1770882 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232493/20080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 09:51 | 2022-10-21 10:09 | 0.30806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2322 | 0 | 0 | 0 | 0
1767922 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24990/24990 NOLU ÇIKRIKÇI TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 17:20 | 2022-10-07 17:38 | 0.30694 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5375 | 0 | 0
1773042 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757295/OPET ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:21 | 2022-10-30 16:39 | 0.30667 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30667 | 19.9333 | 0 | 0
1773362 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332658/43174 TR 35 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 23:27 | 2022-10-31 23:45 | 0.30639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30639 | 0 | 0
1768963 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 743323/21140 NOLU DM / DM 67 ÇIKIŞI (743323) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 08:07 | 2022-10-12 08:26 | 0.30556 | 0 | 1 | 1 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0.30556 | 0.30556 | 498.0556 | 0 | 0
1772520 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 07:50 | 2022-10-28 08:08 | 0.30444 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 364 | 0 | 0 | 1.5222 | 0.30444 | 0.30444 | 110.8178
1768151 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 01:08 | 2022-10-09 01:26 | 0.3025 | 14 | 1608 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.235 | 486.42 | 0 | 0 | 0.3025 | 1.5125
1771859 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709781/ÇERKEZMÜSELLİM ENH(ÇERKEZMÜSELLİM YOLU) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 10:11 | 2022-10-25 10:29 | 0.3025 | 0 | 1 | 9 | 1185 | 0 | 259 | 0 | 0.3025 | 2.7225 | 358.4625 | 0 | 78.3475
1770665 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313828/43112 TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 11:27 | 2022-10-20 11:45 | 0.30194 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6458 | 0 | 0
1767789 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 868803/868803_DM02 TRP07-08-14 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 08:21 | 2022-10-07 08:39 | 0.30167 | 2 | 75 | 0 | 0 | 5 | 73 | 0.60333 | 22.625 | 0 | 0 | 1.5083 | 22.0217
1772591 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 858595/F9 ÜNİVERSİTE KAMPÜS ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 13:10 | 2022-10-28 13:28 | 0.30111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0.30111 | 0 | 0 | 0.30111 | 33.4233
1770218 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 05:11 | 2022-10-18 05:29 | 0.30028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30028
11288939 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455175/94010 İ TR3 TEKKE BAYIR TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 18:51 | 2022-10-06 19:09 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
11290074 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377583/DM3/19 KÖFTECİ->>(377583)AG ŞLR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 14:20 | 2022-10-19 14:38 | 0.3 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0
5008401 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 532944/ŞEHİR-2 ENH(84010 NOLU DM)ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-11 17:16 | 2022-10-11 17:34 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
1770409 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82080/82080 NO DM (05-TR/09 SARAYİÇİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 07:25 | 2022-10-19 07:43 | 0.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1772149 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898863/898863_DM06 TR31 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 14:56 | 2022-10-26 15:14 | 0.2975 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0825 | 0 | 0 | 0 | 0
1772619 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 16:50 | 2022-10-28 17:08 | 0.29722 | 0 | 3 | 1 | 1374 | 0 | 1 | 0 | 0.89167 | 0.29722 | 408.3833 | 0 | 0.29722
1769678 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881605/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:47 | 2022-10-15 13:05 | 0.29694 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4894 | 0 | 0
1767079 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 03:27 | 2022-10-04 03:45 | 0.29694 | 0 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1981 | 0 | 3.5633 | 1.1878 | 0 | 7.4236 | 588.2469
1772939 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712510/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 08:39 | 2022-10-30 08:56 | 0.29639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 518 | 0 | 0.29639 | 0 | 0 | 1.7783 | 153.5294
1766646 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23315/TR-5A ESENTEPE-TR5 ÇIKIŞI 150 LİK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 12:59 | 2022-10-02 13:17 | 0.29583 | 0 | 0 | 2 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59167 | 90.525 | 0 | 0
1773342 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72097/DOSU MAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 21:55 | 2022-10-31 22:12 | 0.29167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0.29167 | 0
1771032 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 08:07 | 2022-10-22 08:24 | 0.28528 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1860 | 0 | 0 | 1.1411 | 0 | 3.4233 | 530.6167
3018266 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788846/MOTOR YER 4.MEVKİ ->>(788846) KARTAL TUZ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-10 01:20 | 2022-10-10 01:37 | 0.28333 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28333
11289060 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205552/DM 3/6 (DM 52) TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 12:01 | 2022-10-12 12:18 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
11290492 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761850/42105 NOLU DM / VATAN YAĞ ÇIKIŞI(761850) | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 17:22 | 2022-10-24 17:39 | 0.28333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11290728 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203543/C ÇIKIŞI DERE TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:30 | 2022-10-26 17:47 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0667
1769053 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 42616186/40408 TR45 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-12 17:17 | 2022-10-12 17:34 | 0.28306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8306 | 0 | 0 | 0 | 0
1772000 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763165/41110 NOLUDM-KAPAKLI DM2- 2/18 (763165) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:32 | 2022-10-25 16:49 | 0.28306 | 0 | 7279 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2060.3614 | 0 | 0.28306 | 0 | 0
1767313 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 20:10 | 2022-10-04 20:27 | 0.28194 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5375 | 1.6917 | 0 | 0 | 0.28194 | 0
1770915 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 843569/81525-Edr.BOSNAKÖY TR-2 ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 16:38 | 2022-10-21 16:55 | 0.28083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7058
1766994 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794832/TARIMSAL SULAMALAR ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 14:59 | 2022-10-03 15:16 | 0.27972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9581 | 4.1958
1769298 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760066/40400 NOLU DM / DM 3/4 ÇIKIŞI (760066) | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-10-13 17:38 | 2022-10-13 17:55 | 0.27944 | 1 | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27944 | 432.3006 | 0 | 0 | 0 | 0
1766404 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795374/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 17:49 | 2022-10-01 18:06 | 0.27833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55667 | 0
1771738 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:52 | 2022-10-24 15:09 | 0.27833 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12.525 | 0 | 1.3917 | 0.55667
1768135 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741693/21290 NOLU DM/HUZUR DM HAVAİ (710180) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 18:05 | 2022-10-08 18:22 | 0.2775 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3875 | 0 | 0
1768468 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 05:22 | 2022-10-10 05:38 | 0.27694 | 0 | 0 | 3 | 162 | 6 | 223 | 0 | 0 | 0.83083 | 44.865 | 1.6617 | 61.7586
1770550 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702249/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 17:18 | 2022-10-19 17:34 | 0.275 | 38 | 4458 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10.45 | 1225.95 | 1.1 | 0.55 | 0 | 0
1773319 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/İĞNEADA ENH İĞNEADA TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 21:10 | 2022-10-31 21:26 | 0.27472 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0.82417 | 0.27472 | 1.0989 | 24.4503
1772422 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 857112/F3 EROĞLU DM-KAVAKLI ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 15:11 | 2022-10-27 15:27 | 0.27417 | 24 | 902 | 5 | 873 | 14 | 1 | 6.58 | 247.2983 | 1.3708 | 239.3475 | 3.8383 | 0.27417
1766334 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 14:01 | 2022-10-01 14:18 | 0.2725 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 771 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 2.9975 | 210.0975
1773167 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 08:23 | 2022-10-31 08:39 | 0.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8175 | 40.33
1768897 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17430/13100 NOLU DM SU ÜRÜNLERİ- ESKİ SSK ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 16:39 | 2022-10-11 16:56 | 0.27139 | 4 | 2011 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1.0856 | 545.7631 | 0 | 2.4425 | 0 | 1.0856
1770224 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 05:58 | 2022-10-18 06:15 | 0.27111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27111
1770525 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868064/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 17:24 | 2022-10-19 17:40 | 0.27083 | 3 | 1 | 2 | 237 | 1 | 0 | 0.8125 | 0.27083 | 0.54167 | 64.1875 | 0.27083 | 0
1766867 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730050/TR-2 DEN TR-28 ÇIKIŞI RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 06:58 | 2022-10-03 07:14 | 0.27056 | 0 | 0 | 0 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.5339 | 0 | 0
1773034 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868564/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:28 | 2022-10-30 16:44 | 0.26944 | 1 | 1 | 2 | 1332 | 25 | 2748 | 0.26944 | 0.26944 | 0.53889 | 358.9 | 6.7361 | 740.4333
1770888 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742681/21576 NOLU DM/ÇINARLI ÇIKIŞI (742681) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 10:42 | 2022-10-21 10:58 | 0.26917 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 476 | 0 | 2.6917 | 0 | 0.8075 | 0 | 128.1233
1768652 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 13:52 | 2022-10-10 14:08 | 0.26861 | 0 | 0 | 6 | 1576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.6117 | 423.3311 | 0 | 0.26861
1769329 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827358/Uzk.FABRİKALAR ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 08:51 | 2022-10-14 09:07 | 0.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3375 | 0
1771765 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 16:28 | 2022-10-24 16:44 | 0.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0825 | 197.415
2047590 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400560/HADIMAĞA ENH. | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 01:25 | 2022-10-01 01:41 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9333
1767340 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862770/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 08:32 | 2022-10-05 08:48 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 56.5333
11288779 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 306972/41216 DM2/18A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 08:51 | 2022-10-05 09:07 | 0.26667 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
11288802 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305050/41570 TR19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 11:20 | 2022-10-05 11:36 | 0.26667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
11288790 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110492/12200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 11:26 | 2022-10-05 11:42 | 0.26667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
1770571 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875751/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 18:47 | 2022-10-19 19:03 | 0.26639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26639 | 118.5431
1769023 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 11:31 | 2022-10-12 11:47 | 0.26528 | 2 | 322 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0.53056 | 85.4194 | 0 | 0 | 0 | 16.1819
1772648 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801717/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 18:03 | 2022-10-28 18:19 | 0.26472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9153
1768171 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102225/17300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 08:23 | 2022-10-09 08:39 | 0.26472 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7975 | 0 | 0 | 0 | 0
1770358 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840046/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 18:30 | 2022-10-18 18:46 | 0.26417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.585 | 0.26417
1768670 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 16:01 | 2022-10-10 16:16 | 0.26278 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 470 | 0 | 3.1533 | 0 | 0 | 0.26278 | 123.5056
1766754 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884263/DM5TR13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 16:27 | 2022-10-02 16:43 | 0.26194 | 0 | 0 | 5 | 2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3097 | 737.6356 | 0 | 0
1768782 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85068/85068 NOLU(KÖSEÖMER YOLU)DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 08:30 | 2022-10-11 08:46 | 0.26139 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26139 | 29.0142 | 0 | 0
1766524 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757101/ZEYTİNLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:16 | 2022-10-02 09:32 | 0.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0
1773099 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855789/13A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 20:38 | 2022-10-30 20:54 | 0.25861 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6031 | 0 | 0 | 0 | 0
1766946 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72180/ASTAŞ_MARMARA CAM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 11:33 | 2022-10-03 11:48 | 0.25806 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5806 | 0 | 0 | 0 | 0.25806 | 0
1771628 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 09:46 | 2022-10-24 10:02 | 0.25611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0.25611 | 0 | 0 | 0 | 0.51222 | 52.2467
1769017 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798888/ Hvs.85072 -BAKIŞLAR KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 11:11 | 2022-10-12 11:26 | 0.25417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5167
1772744 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 09:21 | 2022-10-29 09:36 | 0.25417 | 0 | 3 | 0 | 726 | 0 | 1 | 0 | 0.7625 | 0 | 184.525 | 0 | 0.25417
1769704 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730439/TR-13 ÇIKIŞI 400 LÜK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:01 | 2022-10-15 13:16 | 0.25194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25194 | 0 | 0
1772241 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:47 | 2022-10-26 18:02 | 0.25056 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2150 | 0.50111 | 0 | 0 | 0 | 6.5144 | 538.6944
11290467 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13529054/40263 DM5/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:46 | 2022-10-24 15:01 | 0.25028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0011 | 0 | 0 | 0 | 0
11290530 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740936/C ÇIKIŞI MÜŞTEREK DİREK SAĞLIK OCAĞI TAR | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 10:16 | 2022-10-25 10:31 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2047595 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486878/Uzk. F-ÇAĞRIŞIM SİTESİ TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 12:20 | 2022-10-01 12:36 | 0.25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2047617 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 515221/Uzk. D-KÖSEBEKİR ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 18:00 | 2022-10-02 18:15 | 0.25 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2047693 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514245/85006-Hvs.TR-22 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 11:46 | 2022-10-08 12:01 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
13052540 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840786/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 13:41 | 2022-10-19 13:56 | 0.25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.75 | 0
2047865 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 572892/PANCARKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 13:16 | 2022-10-24 13:31 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
1766649 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 13:20 | 2022-10-02 13:34 | 0.24694 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 771 | 0.98778 | 0 | 0 | 0 | 2.7164 | 190.3942
1769408 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 12:23 | 2022-10-14 12:38 | 0.24556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1767308 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706952/YAĞCI DM- BARBAROS MOD 5 ARASI FİDER 1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 19:51 | 2022-10-04 20:06 | 0.2425 | 2 | 6284 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.485 | 1523.87 | 0 | 2.1825 | 0 | 0
1771777 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893952/EDİP ENERJİ (CO-JEN) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 16:50 | 2022-10-24 17:05 | 0.24083 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48167 | 0.24083 | 0 | 0
1770940 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 14:51 | 2022-10-21 15:05 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0
1769305 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39833/5018-OG-59010012-34103-H61037 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 18:09 | 2022-10-13 18:24 | 0.23972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1772392 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 14:23 | 2022-10-27 14:37 | 0.23889 | 0 | 0 | 4 | 936 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.95556 | 223.6 | 0.47778 | 0.23889
1773263 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 15:52 | 2022-10-31 16:06 | 0.23833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6417
1771156 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:54 | 2022-10-22 15:08 | 0.23806 | 3 | 159 | 10 | 1298 | 15 | 1750 | 0.71417 | 37.8508 | 2.3806 | 308.9961 | 3.5708 | 416.5972
1767270 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:06 | 2022-10-04 18:20 | 0.235 | 14 | 448 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 105.28 | 0.235 | 0 | 0 | 0
1772180 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840213/Hvs.85060-8561-8562(TR-24-25-26)DTT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 15:05 | 2022-10-26 15:19 | 0.23389 | 0 | 1 | 1 | 825 | 0 | 1 | 0 | 0.23389 | 0.23389 | 192.9583 | 0 | 0.23389
2047684 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Direği | 842779/85088 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 13:17 | 2022-10-06 13:31 | 0.23361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4386
11290054 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377583/DM3/19 KÖFTECİ->>(377583)AG ŞLR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 12:11 | 2022-10-19 12:25 | 0.23333 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1769914 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 12:35 | 2022-10-16 12:49 | 0.23306 | 0 | 0 | 1 | 346 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.23306 | 80.6372 | 0.46611 | 0.23306
1772002 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884263/DM5TR13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:45 | 2022-10-25 16:59 | 0.23306 | 0 | 0 | 5 | 2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1653 | 658.3819 | 0 | 0
1772425 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856423/DM9 TR39 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 15:13 | 2022-10-27 15:27 | 0.2325 | 0 | 145 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.7125 | 0 | 0.465 | 0 | 0
1770129 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745541/20630-TEKİRDAĞ SUPOPM.-OKYANUS.AL.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:41 | 2022-10-17 16:55 | 0.23194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1771821 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 18:58 | 2022-10-24 19:11 | 0.22972 | 15 | 165 | 1 | 0 | 9 | 635 | 3.4458 | 37.9042 | 0.22972 | 0 | 2.0675 | 145.8736
1768023 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93012/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 07:52 | 2022-10-08 08:06 | 0.22806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5775
1768480 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725184/YENİCE KABİN 477 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 07:35 | 2022-10-10 07:48 | 0.2275 | 3 | 178 | 0 | 0 | 3 | 935 | 0.6825 | 40.495 | 0 | 0 | 0.6825 | 212.7125
1769896 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 10:23 | 2022-10-16 10:37 | 0.22667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3067 | 167.28
1771493 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:30 | 2022-10-23 16:43 | 0.22583 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 240 | 0.22583 | 0 | 0.45167 | 0 | 1.355 | 54.2
1768813 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850784/ŞEHİR-2 ENH(84010 NOLU DM)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 09:35 | 2022-10-11 09:49 | 0.22333 | 0 | 0 | 1 | 477 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.22333 | 106.53 | 0.22333 | 0.22333
1773166 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730402/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 08:22 | 2022-10-31 08:35 | 0.22306 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1153 | 0 | 0 | 0
1771670 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794502/794502 NO DİREK-TR-9/B (80070)DTT ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 11:17 | 2022-10-24 11:31 | 0.22194 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66583 | 7.1022 | 0 | 0 | 0 | 0
1767948 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24990/24990 NOLU ÇIKRIKÇI TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 19:12 | 2022-10-07 19:25 | 0.22111 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.77 | 0 | 0
1769889 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827170/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 09:45 | 2022-10-16 09:58 | 0.22028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 437 | 0.22028 | 0 | 0 | 0 | 0.22028 | 96.2614
1767212 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804094/ 92642 NOLU DT YAYLA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 15:11 | 2022-10-04 15:24 | 0.21861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4106
1768822 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 10:33 | 2022-10-11 10:46 | 0.21861 | 0 | 2 | 3 | 581 | 1 | 3 | 0 | 0.43722 | 0.65583 | 127.0131 | 0.21861 | 0.65583
1773238 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 17:38 | 2022-10-31 17:51 | 0.21806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0.21806 | 0.87222 | 55.1681
1771350 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 27000/27000 NOLU KAMP DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 07:57 | 2022-10-23 08:10 | 0.21778 | 14 | 13767 | 8 | 5333 | 0 | 3 | 3.0489 | 2998.1467 | 1.7422 | 1161.4089 | 0 | 0.65333
1772091 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:40 | 2022-10-26 08:54 | 0.21778 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1862 | 0 | 0 | 0.87111 | 0 | 2.6133 | 405.5022
11288752 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202677/A ÇIKIŞI MÜREFTE TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:30 | 2022-10-04 18:43 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
1767642 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779464/DM4/TR7 ->>(779464) MARMARACIK İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:40 | 2022-10-06 11:53 | 0.21667 | 16 | 4516 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.4667 | 978.4667 | 0 | 0 | 0 | 6.2833
1767658 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807001/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 13:10 | 2022-10-06 13:22 | 0.21583 | 10 | 0 | 2 | 0 | 22 | 535 | 2.1583 | 0 | 0.43167 | 0 | 4.7483 | 115.4708
1767501 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79511/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 17:05 | 2022-10-05 17:18 | 0.21389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42778 | 0
1767653 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93012/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 12:53 | 2022-10-06 13:06 | 0.21389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.175
1770629 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730107/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 08:45 | 2022-10-20 08:58 | 0.21333 | 0 | 2 | 11 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0.42667 | 2.3467 | 49.0667 | 0.42667 | 0
1769569 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 01:03 | 2022-10-15 01:16 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21
1767128 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888177/DM5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 09:09 | 2022-10-04 09:21 | 0.20889 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6044 | 0 | 0
1771241 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707470/MEŞE KONAKLARI ALP ÖGE EVLERİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 18:19 | 2022-10-22 18:31 | 0.20889 | 3 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62667 | 74.7822 | 0 | 0 | 0 | 0
1767000 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 15:31 | 2022-10-03 15:44 | 0.20861 | 14 | 1609 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.9206 | 335.6553 | 0 | 0 | 0.20861 | 1.0431
1767711 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 16:15 | 2022-10-06 16:28 | 0.20833 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0
1767604 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 09:33 | 2022-10-06 09:45 | 0.20778 | 0 | 0 | 1 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20778 | 134.64 | 0 | 0
1770450 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365733/DM1/60 SU DEP.->>(365801)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 11:12 | 2022-10-19 11:24 | 0.20694 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4194 | 0 | 0 | 0 | 0
1769925 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 14:22 | 2022-10-16 14:34 | 0.20667 | 0 | 0 | 1 | 346 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.20667 | 71.5067 | 0.41333 | 0.20667
1769670 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:57 | 2022-10-15 12:09 | 0.20417 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 283 | 0 | 0 | 0.6125 | 0.40833 | 0.20417 | 57.7792
1767242 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725184/YENİCE KABİN 477 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 16:01 | 2022-10-04 16:13 | 0.20361 | 3 | 178 | 0 | 0 | 3 | 935 | 0.61083 | 36.2428 | 0 | 0 | 0.61083 | 190.3764
1767166 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745649/20630 SERDO DM12 BLHOCA-FABRİKALAR ÇIKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 12:12 | 2022-10-04 12:24 | 0.20306 | 13 | 339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.6397 | 68.8358 | 0 | 0.20306 | 0 | 0
1771135 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 796323/Uzk.GEMİCİKÖY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 13:47 | 2022-10-22 13:59 | 0.20306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60917 | 21.7269
1771189 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819973/94150 NOLU DM TR 29POLİSLOJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 15:50 | 2022-10-22 16:03 | 0.20306 | 0 | 0 | 9 | 707 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.8275 | 143.5603 | 0 | 1.8275
1770120 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 15:07 | 2022-10-17 15:19 | 0.20278 | 0 | 0 | 8 | 1192 | 8 | 564 | 0 | 0 | 1.6222 | 241.7111 | 1.6222 | 114.3667
1772450 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703881/13000 NOLU DM LALE UN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 17:16 | 2022-10-27 17:28 | 0.20194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1767249 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33527/V.MŞ TM(B)>(33689)DM1/TR19ÜNAL K."MTM"H4 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 16:37 | 2022-10-04 16:49 | 0.20194 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7322 | 0 | 0 | 0 | 0
1772469 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800393/RİNG ÇIKIŞI TR1-61 ERDEM YAPI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 19:26 | 2022-10-27 19:38 | 0.20028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20028 | 0 | 0 | 0 | 0.20028
3018156 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31231/SERPİCİOĞLU DM>(31231) TOTAL DM21/TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-01 23:18 | 2022-10-01 23:30 | 0.2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4
13052164 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765131/41205 NOLU DM /BAHÇELİEVLER ÇIK.(765131) | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 14:29 | 2022-10-01 14:41 | 0.2 | 0 | 1273 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 254.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0
2047837 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808139/ 95700 NOLU DM TR6 ÖNCÜKENT ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 01:12 | 2022-10-22 01:24 | 0.2 | 0 | 1 | 2 | 1431 | 2 | 26 | 0 | 0.2 | 0.4 | 286.2 | 0.4 | 5.2
11290336 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 30232302/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:16 | 2022-10-22 14:28 | 0.2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1771737 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820356/ 95880 NOLU DM2 İŞLETME BİNAÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:52 | 2022-10-24 15:04 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
1768305 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102209/17350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 13:35 | 2022-10-09 13:47 | 0.19833 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.765 | 0 | 0 | 0 | 0
1772934 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803353/ 92352 NOLU DT MECİDİYETR5-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 08:13 | 2022-10-30 08:25 | 0.19833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0967
1767514 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830934/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 18:37 | 2022-10-05 18:49 | 0.19806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19806 | 21.5881
1770053 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14060/14000 NOLU DM TUĞLACILAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 10:53 | 2022-10-17 11:05 | 0.1975 | 5 | 12214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9875 | 2412.265 | 0 | 0 | 0 | 0.1975
1770334 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623151/PINARHİSAR TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 19:08 | 2022-10-18 19:20 | 0.19722 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2694 | 0 | 0
1766374 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701999/MİLLİ EĞİTİM ÇIKIŞI (EMEK SİTESİ-ASKENT) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 15:47 | 2022-10-01 15:58 | 0.19556 | 0 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.8933 | 0 | 0 | 0 | 0
1769737 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881704/DM18 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 15:33 | 2022-10-15 15:45 | 0.19528 | 0 | 0 | 0 | 258 | 5 | 263 | 0 | 0 | 0 | 50.3817 | 0.97639 | 51.3581
1772321 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU SEYMENLİ KAVŞAĞI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:52 | 2022-10-27 10:04 | 0.19306 | 20 | 796 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.8611 | 153.6722 | 0.57917 | 0.38611 | 0 | 0
1770780 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:12 | 2022-10-20 17:24 | 0.19139 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 228 | 0.95694 | 0 | 0 | 0 | 1.7225 | 43.6367
1770640 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:15 | 2022-10-20 09:26 | 0.19083 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 283 | 0 | 0 | 0.5725 | 0.38167 | 0.19083 | 54.0058
1767728 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264231/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 18:51 | 2022-10-06 19:02 | 0.19056 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.575 | 0 | 0 | 0 | 0
1770641 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:15 | 2022-10-20 09:26 | 0.19028 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 283 | 0 | 0 | 0.57083 | 0.38056 | 0.19028 | 53.8486
1771729 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:40 | 2022-10-24 14:52 | 0.18889 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0.94444 | 0.37778
1767421 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55621/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 11:58 | 2022-10-05 12:09 | 0.18722 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.645 | 0 | 0
1772270 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781929/CZAEVİ KVŞK>(781929)DM5/1 SAĞLIK M(F4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 02:01 | 2022-10-27 02:12 | 0.18417 | 25 | 10890 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.6042 | 2005.575 | 0 | 0 | 0.18417 | 0.5525
1771879 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704093/17400 DM TOFAŞ-BÖBREK HASTANESİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 08:33 | 2022-10-25 08:44 | 0.18389 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36778 | 13.4239 | 0 | 0 | 0 | 0
2047877 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG/OG Transformatörü | 763770/42034 NOLU DM / RECLOSER ÇIKIŞI (761390) | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 15:13 | 2022-10-27 15:24 | 0.18333 | 7 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 37.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
1770448 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 10:53 | 2022-10-19 11:04 | 0.18167 | 0 | 3 | 0 | 909 | 1 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 165.135 | 0.18167 | 0
1766525 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:16 | 2022-10-02 09:27 | 0.18111 | 15 | 285 | 8 | 356 | 29 | 1791 | 2.7167 | 51.6167 | 1.4489 | 64.4756 | 5.2522 | 324.37
1767579 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 712044/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 06:50 | 2022-10-06 07:01 | 0.18056 | 11 | 379 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9861 | 68.4306 | 0.18056 | 0 | 0 | 0
1769086 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881505/DM5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 16:16 | 2022-10-12 16:27 | 0.18028 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6703 | 0 | 0
1770754 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867765/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 15:07 | 2022-10-20 15:18 | 0.17778 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 446 | 0 | 0.17778 | 0 | 0.17778 | 0 | 79.2889
1768045 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70285/ERSAN SİTESİ DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 09:43 | 2022-10-08 09:53 | 0.17528 | 7 | 77 | 0 | 0 | 76 | 1766 | 1.2269 | 13.4964 | 0 | 0 | 13.3211 | 309.5406
1772863 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 21:50 | 2022-10-29 22:01 | 0.17417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0058 | 52.5983
1769976 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/CANHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 18:40 | 2022-10-16 18:51 | 0.17278 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0.34556 | 0.17278 | 0.34556 | 13.6494
1770639 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730439/TR-13 ÇIKIŞI 400 LÜK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:15 | 2022-10-20 09:25 | 0.17222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17222 | 0 | 0
1771778 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827428/Uzk. HAMİDİYE KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 16:54 | 2022-10-24 17:04 | 0.17167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7583
1769881 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865455/B.ESKİ DM1-TR1 NOLU TRAFO İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 09:19 | 2022-10-16 09:29 | 0.17111 | 0 | 1107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 189.42 | 0 | 0.17111 | 0 | 0
1771101 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:56 | 2022-10-22 11:06 | 0.17056 | 0 | 0 | 4 | 936 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.68222 | 159.64 | 0.34111 | 0.17056
1770230 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 08:22 | 2022-10-18 08:33 | 0.16972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1236
1772249 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 18:15 | 2022-10-26 18:25 | 0.16833 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.67333 | 0 | 0 | 0 | 0.33667 | 0
1772250 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831181/Uzk. ÇİFTLİK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 18:15 | 2022-10-26 18:25 | 0.16806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0069
11289698 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 741107/ŞARKÖY DM 2/6 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 04:11 | 2022-10-15 04:21 | 0.16694 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6728 | 0 | 0.16694
11288869 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790452/K 25 +PARAFUDUR | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 02:41 | 2022-10-06 02:51 | 0.16667 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
1768201 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 08:02 | 2022-10-09 08:12 | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 34
2047720 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801023/91350 K TR2/11 Stad TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 19:27 | 2022-10-11 19:37 | 0.16667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
13052459 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 809324/ 92700 NOLU DM BARAĞI KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 21:12 | 2022-10-13 21:22 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0
11289697 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 741107/ŞARKÖY DM 2/6 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 03:40 | 2022-10-15 03:50 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0.16667
2047769 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334390/43162 TR 15 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 14:20 | 2022-10-16 14:30 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
2047770 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265120/27405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 14:43 | 2022-10-17 14:53 | 0.16667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
11289867 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 170346/B ÇIKIŞI-B. KARAKARLI ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 15:30 | 2022-10-17 15:40 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
2047773 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803926/95964 K MECİDİYE S TR 6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 14:40 | 2022-10-18 14:50 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1667
2047906 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109983/12230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 00:52 | 2022-10-31 01:02 | 0.16667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1768495 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800094/90720 NOLU DM TR1-69 ŞAPÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 09:07 | 2022-10-10 09:17 | 0.165 | 1 | 173 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.165 | 28.545 | 0 | 0 | 0.66 | 0.165
1767395 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 11:09 | 2022-10-05 11:19 | 0.16472 | 0 | 0 | 3 | 162 | 6 | 223 | 0 | 0 | 0.49417 | 26.685 | 0.98833 | 36.7331
1770370 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83490/83490 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 21:32 | 2022-10-18 21:42 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0733
1767124 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760169/40410 NOLU DM / TR 40-41 ÇIKIŞI (760169) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 08:55 | 2022-10-04 09:05 | 0.16139 | 1 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16139 | 237.8872 | 0 | 0 | 0 | 0
1770657 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 10:08 | 2022-10-20 10:18 | 0.16111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 133 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0.48333 | 21.4278
1770772 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706372/10500 TEİAŞ PB3-SAC DM FİDER 5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 16:50 | 2022-10-20 17:00 | 0.16056 | 38 | 4458 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.1011 | 715.7567 | 0.64222 | 0.32111 | 0 | 0
1766607 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855236/DM26C (TMO) RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 11:29 | 2022-10-02 11:39 | 0.15944 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.6672 | 0 | 0 | 0 | 1.1161
1772593 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829755/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 13:46 | 2022-10-28 13:55 | 0.15861 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1542 | 0.63444 | 0.15861 | 0 | 0 | 4.4411 | 244.5783
1771035 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 08:32 | 2022-10-22 08:41 | 0.15778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0.15778 | 0 | 0 | 0 | 0.31556 | 32.1867
1771393 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 5522986/SARTEKS ÖRME KUMAŞÇILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 10:53 | 2022-10-23 11:02 | 0.15722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15722 | 0 | 0 | 0
1768943 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 201380/C ÇIKIŞI TEKİRDAĞ YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 20:51 | 2022-10-11 21:00 | 0.15611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31222 | 0 | 0 | 0 | 0
1770488 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 713010/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 13:19 | 2022-10-19 13:28 | 0.15556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0.15556 | 0 | 0 | 17.1111
1769915 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 12:36 | 2022-10-16 12:46 | 0.15389 | 0 | 0 | 4 | 935 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.61556 | 143.8861 | 0.30778 | 0.15389
1772510 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 22:59 | 2022-10-27 23:09 | 0.15389 | 0 | 0 | 9 | 1 | 13 | 674 | 0 | 0 | 1.385 | 0.15389 | 2.0006 | 103.7211
1769599 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894037/MURATLI YOLU AKSU - METAL ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 07:56 | 2022-10-15 08:05 | 0.15361 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0753 | 0 | 0.15361 | 0 | 0 | 0
1767251 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868352/DOĞANCA KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 16:49 | 2022-10-04 16:58 | 0.15278 | 0 | 0 | 2 | 1331 | 16 | 1553 | 0 | 0 | 0.30556 | 203.3472 | 2.4444 | 237.2639
1768524 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87415/Uzk.DM-2-KSS TR-3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 09:44 | 2022-10-10 09:53 | 0.15278 | 1 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15278 | 32.6944 | 0 | 0 | 0 | 0.15278
1767827 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 10:45 | 2022-10-07 10:54 | 0.15167 | 15 | 285 | 8 | 356 | 29 | 1791 | 2.275 | 43.225 | 1.2133 | 53.9933 | 4.3983 | 271.635
1767132 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703592/12696 NOLU DM ÇELİKERLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 09:24 | 2022-10-04 09:33 | 0.15139 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15139 | 6.8125 | 0 | 0 | 0 | 0
1771899 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800736/TOKİ YOKSULKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 10:18 | 2022-10-25 10:27 | 0.15111 | 1 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15111 | 87.7956 | 0 | 0 | 0 | 0
1768434 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 00:04 | 2022-10-10 00:13 | 0.15083 | 3 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.4525 | 7.0892 | 0 | 0 | 0.30167 | 0
1768538 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 790289/FİDER-8 DM-06 ÇIKIŞI I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 04:52 | 2022-10-08 05:01 | 0.15028 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8664 | 0 | 0 | 0 | 0
2047606 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760193/ÇAYLAK TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:35 | 2022-10-01 10:44 | 0.15 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0
11290016 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81830/81380 NOLU DM(03-TR/27 YILDIRIM)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 02:05 | 2022-10-19 02:14 | 0.15 | 6 | 2622 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.9 | 393.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.15
2047905 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856411/DM 5 ÇIKIŞI | KESİCİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 17:25 | 2022-10-30 17:34 | 0.15 | 0 | 52 | 2 | 848 | 0 | 1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 127.2 | 0 | 0.15
1771232 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 431689/90500 K TR1/29 Çmlknt 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 18:03 | 2022-10-22 18:12 | 0.14944 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4944 | 0 | 0 | 0 | 0
1772712 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39198/MOBİLYACILAR DM>>(39198)AYMAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 08:28 | 2022-10-29 08:36 | 0.14778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1766332 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330557/44490 ÇAYLA TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 13:34 | 2022-10-01 13:43 | 0.14694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58778
1767862 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 12:50 | 2022-10-07 12:59 | 0.14667 | 5 | 557 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.73333 | 81.6933 | 0.14667 | 0 | 0 | 0.88
1772387 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893952/EDİP ENERJİ (CO-JEN) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 13:58 | 2022-10-27 14:07 | 0.14639 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29278 | 0.14639 | 0 | 0
1766508 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 08:07 | 2022-10-02 08:15 | 0.14361 | 14 | 448 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0106 | 64.3378 | 0.14361 | 0 | 0 | 0
1771159 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798841/Uzk. BALABANKORU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 15:02 | 2022-10-22 15:10 | 0.14361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8881
1771998 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785532/ŞAHPAZ DM >>(785532)ANGUS ÇİFTLİĞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:21 | 2022-10-25 16:29 | 0.14361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28722 | 0
1768965 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 08:16 | 2022-10-12 08:25 | 0.14306 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 930 | 1.1444 | 0 | 0.14306 | 0 | 0.71528 | 133.0417
1772537 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855532/BADEMLİK DTT 19-20 ÇIK. VE DM3 TR14 RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 09:46 | 2022-10-28 09:54 | 0.14194 | 2 | 1784 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.28389 | 253.2289 | 0 | 0.56778 | 0 | 0
1772318 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73540/FİDER-10 LÜLEBURGAZ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:27 | 2022-10-27 09:36 | 0.14111 | 5 | 9 | 19 | 1815 | 7 | 233 | 0.70556 | 1.27 | 2.6811 | 256.1167 | 0.98778 | 32.8789
1769549 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56680/DOĞANCA DM TRAFO İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 21:56 | 2022-10-14 22:04 | 0.14056 | 0 | 0 | 2 | 1333 | 16 | 1553 | 0 | 0 | 0.28111 | 187.3606 | 2.2489 | 218.2828
1771374 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703909/14050 NOLU DM HACININ DM ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 09:05 | 2022-10-23 09:13 | 0.14056 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2283 | 0 | 0 | 0 | 0
1769248 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806865/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 14:51 | 2022-10-13 14:59 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 28.98
1769579 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 04:20 | 2022-10-15 04:28 | 0.13972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13972
1772713 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32084/AYMAR DM>>(32084)ÇORLU PARK DM4/2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 08:28 | 2022-10-29 08:36 | 0.13944 | 0 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0506 | 0 | 0 | 0 | 0
1767675 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 14:46 | 2022-10-06 14:54 | 0.13861 | 0 | 0 | 6 | 1576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83167 | 218.4511 | 0 | 0.13861
1770460 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 12:35 | 2022-10-19 12:43 | 0.1375 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 363 | 0 | 0 | 0.6875 | 0.1375 | 0.1375 | 49.9125
1767153 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741219/21070 NOLU DM / DM 81 ÇIKIŞI (741219) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:53 | 2022-10-04 11:02 | 0.13694 | 0 | 1 | 0 | 3682 | 0 | 1 | 0 | 0.13694 | 0 | 504.2294 | 0 | 0.13694
1770575 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 19:24 | 2022-10-19 19:32 | 0.13639 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 228 | 0.68194 | 0 | 0 | 0 | 1.2275 | 31.0967
1770799 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 19:23 | 2022-10-20 19:31 | 0.13611 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 470 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 0.13611 | 63.9722
1770642 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23315/TR-5A ESENTEPE-TR5 ÇIKIŞI 150 LİK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:17 | 2022-10-20 09:25 | 0.13444 | 0 | 0 | 2 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26889 | 41.0056 | 0 | 0
1768550 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709367/18005 NOLU DM BELEDİYE SU DEPOSU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:37 | 2022-10-10 11:45 | 0.13333 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0.26667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0
1769575 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 02:57 | 2022-10-15 03:05 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333
11289220 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42090/FİDER 9 TM İLE ÇÖPLÜK ÖZCANLAR DM(42090) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 12:36 | 2022-10-10 12:43 | 0.13333 | 55 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
1770301 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702359/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 13:54 | 2022-10-18 14:02 | 0.13222 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1770646 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707686/TR-34 OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:17 | 2022-10-20 09:25 | 0.13194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13194 | 0 | 0
2047739 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42090/FİDER 9 TM İLE ÇÖPLÜK ÖZCANLAR DM(42090) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 08:23 | 2022-10-14 08:31 | 0.13167 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3733 | 7.3733 | 0 | 0 | 0 | 0
1766981 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 13:14 | 2022-10-03 13:22 | 0.13139 | 17 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2336 | 99.1986 | 0 | 0 | 0 | 0
1770821 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707691/HAYRABOLU-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 19:41 | 2022-10-20 19:49 | 0.13139 | 0 | 0 | 25 | 48 | 16 | 1229 | 0 | 0 | 3.2847 | 6.3067 | 2.1022 | 161.4769
1770099 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720580/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 13:04 | 2022-10-17 13:12 | 0.12917 | 5 | 299 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.64583 | 38.6208 | 0.12917 | 0 | 0 | 0.3875
1770644 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707691/HAYRABOLU-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:17 | 2022-10-20 09:24 | 0.12806 | 0 | 0 | 25 | 48 | 16 | 1229 | 0 | 0 | 3.2014 | 6.1467 | 2.0489 | 157.3803
1770643 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730439/HAYRABOLU-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:17 | 2022-10-20 09:24 | 0.12778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12778 | 0 | 0
1766766 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83120/DSİ POMPA İSTASYONU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 17:29 | 2022-10-02 17:37 | 0.1275 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 121 | 0.3825 | 0 | 0 | 0 | 1.1475 | 15.4275
1768227 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725856/HASTANE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:15 | 2022-10-09 09:23 | 0.12583 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.67 | 0 | 0 | 0 | 0.12583
1769067 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264143/27235 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 14:42 | 2022-10-12 14:49 | 0.12472 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9933 | 0 | 0 | 0 | 0
1771769 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894718/EVRENSEKİZ TR/7 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 16:37 | 2022-10-24 16:44 | 0.12417 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7617 | 0 | 0
1768337 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894267/FİDER-25 DOĞUŞ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 14:08 | 2022-10-09 14:15 | 0.12389 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.115 | 0 | 0.12389 | 0 | 0.12389 | 0
1770697 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708642/21446 NOLU DM/ULUMAN-YAYAAĞAÇ (708642) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 11:31 | 2022-10-20 11:39 | 0.12389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0.12389 | 0.12389 | 28.4944
1770285 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846491/846491 NO DİREK SÜLOĞLU-MERKEZ 2 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 12:00 | 2022-10-18 12:08 | 0.12306 | 1 | 0 | 3 | 277 | 1 | 1 | 0.12306 | 0 | 0.36917 | 34.0864 | 0.12306 | 0.12306
1771371 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 09:01 | 2022-10-23 09:08 | 0.12278 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 472 | 0 | 0 | 0.49111 | 0 | 2.3328 | 57.9511
1771585 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881760/BEĞENDİK GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 01:24 | 2022-10-24 01:31 | 0.12278 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24556 | 0 | 0 | 0
1769514 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 20:26 | 2022-10-14 20:33 | 0.12222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12222
1769465 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 17:31 | 2022-10-14 17:39 | 0.12194 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2889 | 0 | 0
1766739 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 16:24 | 2022-10-02 16:31 | 0.12167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48667 | 32.3633
1772432 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 15:55 | 2022-10-27 16:02 | 0.12139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3064 | 89.585
1770951 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 15:45 | 2022-10-21 15:52 | 0.12083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2958 | 89.175
1767385 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 10:03 | 2022-10-05 10:10 | 0.12056 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 1.3261 | 0 | 0 | 0 | 77.035
1772676 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 02:06 | 2022-10-29 02:13 | 0.12028 | 0 | 0 | 3 | 162 | 6 | 223 | 0 | 0 | 0.36083 | 19.485 | 0.72167 | 26.8219
1768393 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:54 | 2022-10-09 19:01 | 0.1175 | 0 | 0 | 3 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3525 | 48.175 | 0 | 0
1766683 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:00 | 2022-10-02 15:07 | 0.11694 | 15 | 430 | 1 | 0 | 9 | 1496 | 1.7542 | 50.2861 | 0.11694 | 0 | 1.0525 | 174.9489
2047682 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455190/94010 İ TR3 TEKKE BAYIR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 10:41 | 2022-10-06 10:48 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
2047698 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311199/43170 TR 17 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 15:00 | 2022-10-10 15:07 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0
1773197 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 10:38 | 2022-10-31 10:45 | 0.11639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0569
1771795 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 889501/KIYIKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 19:16 | 2022-10-24 19:23 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0
1768187 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 03:13 | 2022-10-09 03:20 | 0.11444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45778 | 30.4422
1771920 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867683/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DM2-TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 12:03 | 2022-10-25 12:10 | 0.11417 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8317 | 0 | 0
1770856 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805740/ 93302 NOLU DT BEĞENDİK TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 09:12 | 2022-10-21 09:19 | 0.11389 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3528 | 0 | 0.11389
1768823 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 10:34 | 2022-10-11 10:41 | 0.11389 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 133 | 0 | 0 | 0.34167 | 0 | 0.34167 | 15.1472
1766882 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863455/DOLHAN KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 08:44 | 2022-10-03 08:51 | 0.11306 | 1 | 9 | 0 | 1 | 17 | 1589 | 0.11306 | 1.0175 | 0 | 0.11306 | 1.9219 | 179.6453
1768345 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 14:49 | 2022-10-09 14:56 | 0.11278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45111 | 29.9989
1769003 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 09:26 | 2022-10-12 09:33 | 0.11278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7139
1769892 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 10:03 | 2022-10-16 10:09 | 0.11278 | 53 | 2073 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5.9772 | 233.7883 | 0.33833 | 0.33833 | 0 | 0.11278
1772672 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784560/FERMAŞ DM->>(784557)FERMAŞ FAB+KOVEKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 23:14 | 2022-10-28 23:21 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0
1767187 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 12:18 | 2022-10-04 12:25 | 0.11222 | 0 | 0 | 1 | 346 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.11222 | 38.8289 | 0.22444 | 0.11222
1767191 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802402/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 12:29 | 2022-10-04 12:36 | 0.11194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1194 | 43.3225
1768775 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 07:55 | 2022-10-11 08:01 | 0.11194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44778 | 29.7772
1772361 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 11:10 | 2022-10-27 11:17 | 0.11194 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 364 | 0 | 0 | 0.55972 | 0.11194 | 0.11194 | 40.7478
1770445 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702702/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 10:29 | 2022-10-19 10:36 | 0.11139 | 6 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66833 | 89.2225 | 0 | 0 | 0 | 0
1768974 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820317/ 95700 NOLU DM TR6 ÖNCÜKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 08:41 | 2022-10-12 08:48 | 0.11111 | 0 | 3 | 6 | 6148 | 8 | 59 | 0 | 0.33333 | 0.66667 | 683.1111 | 0.88889 | 6.5556
1770839 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 07:39 | 2022-10-21 07:46 | 0.11083 | 0 | 0 | 1 | 347 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.11083 | 38.4592 | 0.22167 | 0.11083
1768261 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 10:02 | 2022-10-09 10:09 | 0.10972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43889 | 29.1861
1772188 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779271/MONREO DM>>(779271)M.ARITMA (MON-1 FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 15:35 | 2022-10-26 15:42 | 0.10944 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1769628 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 08:32 | 2022-10-15 08:39 | 0.10917 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 133 | 0 | 0 | 0.3275 | 0 | 0.3275 | 14.5192
1770317 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795547/795547 DİREK-BAYKAL HAYVANCILIK ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 16:48 | 2022-10-18 16:55 | 0.10833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1768865 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801020/91330 NOLU DT TR2-14-TR2-15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 13:12 | 2022-10-11 13:19 | 0.10833 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
1768427 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 22:24 | 2022-10-09 22:30 | 0.10806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10806
1768458 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 415684/FD-9 OSMANLI KÖYÜ ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 03:12 | 2022-10-10 03:18 | 0.10806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6192
1771586 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 01:24 | 2022-10-24 01:31 | 0.10778 | 0 | 0 | 3 | 162 | 6 | 223 | 0 | 0 | 0.32333 | 17.46 | 0.64667 | 24.0344
1767574 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 05:24 | 2022-10-06 05:31 | 0.10639 | 0 | 0 | 7 | 1439 | 11 | 487 | 0 | 0 | 0.74472 | 153.0936 | 1.1703 | 51.8114
1768460 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 03:12 | 2022-10-10 03:18 | 0.10611 | 3 | 159 | 10 | 1299 | 16 | 1748 | 0.31833 | 16.8717 | 1.0611 | 137.8383 | 1.6978 | 185.4822
1770936 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117459/13760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 19:10 | 2022-10-21 19:16 | 0.10583 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7367 | 0 | 0 | 0 | 0
1771677 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 11:58 | 2022-10-24 12:04 | 0.10556 | 17 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7944 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1770290 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 796323/Uzk.GEMİCİKÖY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 12:36 | 2022-10-18 12:43 | 0.10417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3125 | 11.1458
1773277 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892687/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:47 | 2022-10-31 16:53 | 0.10389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3222
1769775 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891007/TR/51 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:50 | 2022-10-15 16:56 | 0.10361 | 8 | 17366 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.82889 | 1799.3106 | 0 | 0.10361 | 0.10361 | 0.31083
1771082 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:34 | 2022-10-22 10:40 | 0.10361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 297 | 0.10361 | 0 | 0 | 0 | 1.4506 | 30.7725
1771366 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884687/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 08:53 | 2022-10-23 09:00 | 0.10333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.10333 | 0 | 0.20667 | 0
1773318 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 21:05 | 2022-10-31 21:12 | 0.10333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 15.2933
1768461 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 842430/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 03:12 | 2022-10-10 03:18 | 0.1025 | 0 | 13 | 14 | 2465 | 24 | 1144 | 0 | 1.3325 | 1.435 | 252.6625 | 2.46 | 117.26
1772940 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 08:39 | 2022-10-30 08:45 | 0.10194 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 240 | 0.10194 | 0 | 0.20389 | 0 | 0.50972 | 24.4667
1769013 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 10:40 | 2022-10-12 10:47 | 0.10167 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 930 | 0.81333 | 0 | 0.10167 | 0 | 0.50833 | 94.55
1770621 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 79570/FİDER-12 ÇİFTLİKLER-1 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 08:06 | 2022-10-20 08:12 | 0.10139 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1770452 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806509/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 11:44 | 2022-10-19 11:50 | 0.10111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20222 | 0
1767587 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:30 | 2022-10-06 08:36 | 0.10028 | 0 | 0 | 7 | 1439 | 11 | 487 | 0 | 0 | 0.70194 | 144.2997 | 1.1031 | 48.8353
1768377 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 17:27 | 2022-10-09 17:33 | 0.10028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10028 | 72.2
1772456 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 17:50 | 2022-10-27 17:56 | 0.10028 | 0 | 2 | 3 | 581 | 1 | 3 | 0 | 0.20056 | 0.30083 | 58.2614 | 0.10028 | 0.30083
13052408 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304350/41555 TR15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 19:01 | 2022-10-11 19:07 | 0.1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0
11290943 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 30485411/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 17:28 | 2022-10-28 17:34 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1767571 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 04:44 | 2022-10-06 04:50 | 0.099722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0.099722 | 0 | 0 | 0 | 0.79778 | 25.6286
1766910 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:52 | 2022-10-03 09:58 | 0.098889 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 363 | 0 | 0 | 0.49444 | 0.098889 | 0.098889 | 35.8967
1770720 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867765/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 13:27 | 2022-10-20 13:33 | 0.098889 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 446 | 0 | 0.098889 | 0 | 0.098889 | 0 | 44.1044
1768702 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 17:18 | 2022-10-10 17:24 | 0.098333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098333 | 70.8983
1766924 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 11:27 | 2022-10-03 11:33 | 0.098056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8097
1768233 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725873/AİLE YAŞAM MERKEZİ POLİS LOJMANLARI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:33 | 2022-10-09 09:39 | 0.098056 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.9694 | 0 | 0 | 0 | 0.098056
1771199 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:42 | 2022-10-22 16:48 | 0.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2625
1773136 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779560/DM2/TR16(TRİO PARK)>>(33661)DM2/17/HAVUZ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 03:06 | 2022-10-31 03:12 | 0.0975 | 3 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2925 | 83.5575 | 0 | 0 | 0 | 0
1772943 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23315/TR-5A ESENTEPE-TR5 ÇIKIŞI 150 LİK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 08:49 | 2022-10-30 08:55 | 0.096944 | 0 | 0 | 2 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19389 | 29.5681 | 0 | 0
1770035 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 712044/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:13 | 2022-10-17 09:19 | 0.096944 | 11 | 378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0664 | 36.645 | 0.096944 | 0 | 0 | 0
1770217 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 03:36 | 2022-10-18 03:42 | 0.096944 | 0 | 0 | 3 | 162 | 6 | 222 | 0 | 0 | 0.29083 | 15.705 | 0.58167 | 21.5217
1772388 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819931/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 14:06 | 2022-10-27 14:12 | 0.096667 | 0 | 0 | 7 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67667 | 18.56 | 0 | 0
1772364 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 11:24 | 2022-10-27 11:30 | 0.096111 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1.9222 | 0 | 3.0756 | 0.096111
1770714 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798888/ Hvs.85072 -BAKIŞLAR KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 12:33 | 2022-10-20 12:39 | 0.095556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7533
1768459 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 840046/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 03:12 | 2022-10-10 03:18 | 0.095278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57167 | 0.095278
1768537 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 80010/FİDER-9 DM-02 ÇIKIŞI I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 04:40 | 2022-10-08 04:46 | 0.095 | 3 | 10488 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.285 | 996.36 | 0 | 0 | 0.19 | 0.475
1773189 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850784/ŞEHİR-2 ENH(84010 NOLU DM)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:50 | 2022-10-31 09:56 | 0.095 | 0 | 0 | 1 | 483 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.095 | 45.885 | 0.095 | 0.095
1772601 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 15:03 | 2022-10-28 15:08 | 0.094167 | 0 | 3 | 0 | 909 | 1 | 0 | 0 | 0.2825 | 0 | 85.5975 | 0.094167 | 0
1772253 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791201/80730 NOLU DM(01-TR-34 ŞEKER PİLİÇ)ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 18:32 | 2022-10-26 18:37 | 0.093889 | 4 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37556 | 76.9889 | 0 | 0 | 0 | 0
1773128 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39404/FERMAŞ DM->>(784561)ROZA+ROYAN+YILTEKS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 23:33 | 2022-10-30 23:39 | 0.093889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28167 | 0
1773127 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784560/FERMAŞ DM->>(784557)FERMAŞ FAB+KOVEKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 23:33 | 2022-10-30 23:39 | 0.093333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093333 | 0
1767188 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 12:19 | 2022-10-04 12:25 | 0.092222 | 0 | 0 | 4 | 935 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.36889 | 86.2278 | 0.18444 | 0.092222
1771609 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 08:35 | 2022-10-24 08:41 | 0.091667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 292 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | 0.55 | 26.7667
1772081 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 03:16 | 2022-10-26 03:21 | 0.090833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2725 | 13.4433
1770096 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 12:51 | 2022-10-17 12:56 | 0.090833 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1767750 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79511/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 18:03 | 2022-10-06 18:08 | 0.090278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18056 | 0
1772865 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 22:14 | 2022-10-29 22:20 | 0.090278 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63194 | 0 | 0 | 0
1770520 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 16:43 | 2022-10-19 16:48 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 31.77
1768939 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 19:00 | 2022-10-11 19:05 | 0.089167 | 53 | 2072 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4.7258 | 184.7533 | 0.2675 | 0.2675 | 0 | 0.089167
1768659 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 14:25 | 2022-10-10 14:31 | 0.088611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44306 | 6.2028
1771122 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 12:21 | 2022-10-22 12:26 | 0.088611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 31.2797
1768457 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 85000/FD-6 85000 IM (ESKİ MERKEZ)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 03:11 | 2022-10-10 03:16 | 0.088333 | 6 | 6 | 6 | 2 | 22 | 2350 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.17667 | 1.9433 | 207.5833
1772102 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781929/CZAEVİ KVŞK>(781929)DM5/1 SAĞLIK M(F4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 09:47 | 2022-10-26 09:52 | 0.088056 | 25 | 10887 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.2014 | 958.6608 | 0 | 0 | 0.088056 | 0.26417
1773107 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779794/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779794)BAKIRCA İST. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 18:52 | 2022-10-30 18:57 | 0.088056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17611 | 31.9642
1768778 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 08:14 | 2022-10-11 08:19 | 0.087778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0533 | 30.9856
1769641 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84003/84003-LPaş.HACIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 09:54 | 2022-10-15 10:00 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 26.25
1769663 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:19 | 2022-10-15 11:24 | 0.0875 | 3 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.2625 | 4.1125 | 0 | 0 | 0.175 | 0
1773114 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724597/KUYUCU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 19:20 | 2022-10-30 19:25 | 0.087222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.355
1767899 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 16:39 | 2022-10-07 16:44 | 0.086944 | 0 | 0 | 7 | 1439 | 11 | 487 | 0 | 0 | 0.60861 | 125.1131 | 0.95639 | 42.3419
1766868 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 07:02 | 2022-10-03 07:07 | 0.086667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 30.5067
1766725 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:16 | 2022-10-02 15:21 | 0.086111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0.86111 | 0.34444 | 36.5972
1766737 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 16:21 | 2022-10-02 16:26 | 0.085833 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17167 | 0 | 0.085833 | 0 | 0 | 0
1769160 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 07:04 | 2022-10-13 07:09 | 0.085833 | 3 | 159 | 10 | 1299 | 16 | 1748 | 0.2575 | 13.6475 | 0.85833 | 111.4975 | 1.3733 | 150.0367
1770975 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794357/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 18:09 | 2022-10-21 18:14 | 0.085833 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1808 | 0.085833 | 0.2575 | 0 | 0 | 1.545 | 155.1867
1769571 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 02:19 | 2022-10-15 02:24 | 0.084722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084722
1770632 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730194/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:00 | 2022-10-20 09:05 | 0.084722 | 6 | 738 | 0 | 0 | 2 | 163 | 0.50833 | 62.525 | 0 | 0 | 0.16944 | 13.8097
1768462 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 840061/FD-2 85001 NOLU DM (ÖZTÜRKLER UN)ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 03:12 | 2022-10-10 03:17 | 0.083611 | 0 | 10 | 4 | 2630 | 1 | 2 | 0 | 0.83611 | 0.33444 | 219.8972 | 0.083611 | 0.16722
11288595 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93350/ 93350 NOLU TRAFO İSTASYONU | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 01:46 | 2022-10-03 01:51 | 0.083333 | 0 | 1 | 2 | 848 | 0 | 40 | 0 | 0.083333 | 0.16667 | 70.6667 | 0 | 3.3333
11289158 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785531/ÇAPKİNOĞLU DM>>(39181)TEMKO TEMİZLİK | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:51 | 2022-10-09 18:56 | 0.083333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11289283 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80630/ZİRAİ ARAŞTIRMA ENH ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 01:31 | 2022-10-11 01:36 | 0.083333 | 11 | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.91667 | 4.5 | 0 | 0 | 0.16667 | 0
11289344 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 17:10 | 2022-10-11 17:15 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 22.1667
11288867 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94610/94610 NOLU DM ESETÇE TR1 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 02:31 | 2022-10-06 02:36 | 0.082778 | 0 | 0 | 0 | 943 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0594 | 0.082778 | 0
1769118 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862727/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 19:00 | 2022-10-12 19:05 | 0.082778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0.082778 | 0 | 32.2006
1771137 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702702/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 13:49 | 2022-10-22 13:54 | 0.082778 | 6 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49667 | 66.305 | 0 | 0 | 0 | 0
1768825 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 403956/DSİ POMPA İSTASYONU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 10:58 | 2022-10-11 11:03 | 0.081944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95
1768209 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741747/21316 NOLU DM/ NERGİZ DM ÇIKIŞI (741753) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 08:26 | 2022-10-09 08:31 | 0.081667 | 0 | 8 | 0 | 4 | 10 | 2111 | 0 | 0.65333 | 0 | 0.32667 | 0.81667 | 172.3983
1767022 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708642/21446 NOLU DM/ULUMAN-YAYAAĞAÇ (708642) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 17:53 | 2022-10-03 17:58 | 0.081389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0.081389 | 0.081389 | 18.7194
1767673 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 14:37 | 2022-10-06 14:42 | 0.081389 | 0 | 0 | 4 | 935 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.32556 | 76.0986 | 0.16278 | 0.081389
1769032 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830781/Uzk. SERİN BETON ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 12:39 | 2022-10-12 12:43 | 0.081389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16278 | 0 | 0 | 0
1772317 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788780/PEPSİ DM ->>(788780) BYZKÖY 1 NOLU ÇKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:27 | 2022-10-27 09:32 | 0.081389 | 0 | 94 | 0 | 0 | 14 | 1366 | 0 | 7.6506 | 0 | 0 | 1.1394 | 111.1772
1773181 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761382/42034 NOLU DM /TOPLU KONUTLAR (761382) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:18 | 2022-10-31 09:23 | 0.081111 | 11 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89222 | 115.9889 | 0 | 0 | 0 | 0
1769292 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846309/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 16:52 | 2022-10-13 16:57 | 0.079722 | 2 | 4 | 6 | 1020 | 0 | 1 | 0.15944 | 0.31889 | 0.47833 | 81.3167 | 0 | 0.079722
1769722 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:02 | 2022-10-15 14:07 | 0.079722 | 14 | 449 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1161 | 35.7953 | 0.079722 | 0 | 0 | 0
1770288 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 12:21 | 2022-10-18 12:25 | 0.079444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079444 | 57.4383
1769028 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 11:57 | 2022-10-12 12:02 | 0.079167 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 930 | 0.63333 | 0 | 0.079167 | 0 | 0.39583 | 73.625
1772385 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 13:16 | 2022-10-27 13:21 | 0.079167 | 0 | 3 | 0 | 909 | 1 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 71.9625 | 0.079167 | 0
1769199 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84003/84003-LPaş.HACIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 09:44 | 2022-10-13 09:49 | 0.078889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47333 | 23.6667
1767756 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 18:24 | 2022-10-06 18:29 | 0.078611 | 15 | 285 | 8 | 356 | 29 | 1790 | 1.1792 | 22.4042 | 0.62889 | 27.9856 | 2.2797 | 140.7139
1768137 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 18:09 | 2022-10-08 18:13 | 0.078611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47167 | 58.4867
1766884 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 08:45 | 2022-10-03 08:49 | 0.078056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 138 | 0 | 0.31222 | 0 | 0 | 0.23417 | 10.7717
1768734 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702962/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 20:47 | 2022-10-10 20:52 | 0.078056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078056 | 0 | 0 | 0 | 0
1771068 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 09:32 | 2022-10-22 09:37 | 0.077778 | 0 | 0 | 1 | 365 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.077778 | 28.3889 | 0.15556 | 0
1769036 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 13:11 | 2022-10-12 13:16 | 0.0775 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 228 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 17.67
1767586 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55850/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:30 | 2022-10-06 08:35 | 0.077222 | 0 | 0 | 1 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077222 | 24.8656 | 0 | 0
1767146 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802402/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:21 | 2022-10-04 10:26 | 0.076944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76944 | 29.7775
1766482 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700839/16480 NOLU DM TÜYA KONAKLARI VE ÖZELLER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 02:43 | 2022-10-02 02:48 | 0.076389 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22917 | 0.076389 | 0 | 0 | 0 | 0
1769937 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835001/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 15:30 | 2022-10-16 15:34 | 0.075278 | 0 | 2 | 6 | 1008 | 1 | 7 | 0 | 0.15056 | 0.45167 | 75.88 | 0.075278 | 0.52694
1767260 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 17:29 | 2022-10-04 17:33 | 0.074722 | 0 | 0 | 3 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22417 | 17.1861 | 0.14944 | 0
1770142 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 15:25 | 2022-10-17 15:29 | 0.074722 | 0 | 0 | 3 | 162 | 6 | 222 | 0 | 0 | 0.22417 | 12.105 | 0.44833 | 16.5883
1766459 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18000/18000 NOLU KÖSEİLYAS DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 02:31 | 2022-10-02 02:36 | 0.074444 | 24 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7867 | 38.9344 | 0 | 0 | 0 | 0
1767269 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850784/ŞEHİR-2 ENH(84010 NOLU DM)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:03 | 2022-10-04 18:07 | 0.074444 | 0 | 0 | 1 | 387 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.074444 | 28.81 | 0.074444 | 0.074444
1767584 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:02 | 2022-10-06 08:06 | 0.073889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 138 | 0 | 0.29556 | 0 | 0 | 0.22167 | 10.1967
1768553 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:38 | 2022-10-10 11:42 | 0.073889 | 2 | 6 | 25 | 2227 | 32 | 1488 | 0.14778 | 0.44333 | 1.8472 | 164.5506 | 2.3644 | 109.9467
1769938 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 15:30 | 2022-10-16 15:34 | 0.073333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 472 | 0 | 0 | 0.29333 | 0 | 1.3933 | 34.6133
1768433 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 00:02 | 2022-10-10 00:07 | 0.073333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073333
1769108 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 18:02 | 2022-10-12 18:07 | 0.073333 | 53 | 2073 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3.8867 | 152.02 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.073333
1772869 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 22:41 | 2022-10-29 22:46 | 0.072778 | 0 | 2 | 3 | 581 | 1 | 3 | 0 | 0.14556 | 0.21833 | 42.2839 | 0.072778 | 0.21833
1766983 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741902/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741902) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 13:30 | 2022-10-03 13:35 | 0.072222 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1749 | 0 | 0.57778 | 0 | 0.14444 | 0.43333 | 126.3167
1769935 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 15:30 | 2022-10-16 15:34 | 0.071667 | 0 | 2 | 3 | 581 | 1 | 3 | 0 | 0.14333 | 0.215 | 41.6383 | 0.071667 | 0.215
1769936 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 15:30 | 2022-10-16 15:34 | 0.071667 | 0 | 3 | 5 | 2199 | 44 | 1511 | 0 | 0.215 | 0.35833 | 157.595 | 3.1533 | 108.2883
1772376 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791777/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 12:33 | 2022-10-27 12:38 | 0.071667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071667 | 0
1767143 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:09 | 2022-10-04 10:13 | 0.070556 | 5 | 100 | 7 | 0 | 4 | 1074 | 0.35278 | 7.0556 | 0.49389 | 0 | 0.28222 | 75.7767
1771918 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 11:57 | 2022-10-25 12:02 | 0.07 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0.21 | 0.07 | 0.28 | 6.23
1767592 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 835723/Mrç.AKÇADAM KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:56 | 2022-10-06 09:01 | 0.069722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8708
1769651 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 10:26 | 2022-10-15 10:30 | 0.069722 | 15 | 776 | 0 | 2 | 5 | 310 | 1.0458 | 54.1044 | 0 | 0.13944 | 0.34861 | 21.6139
1768129 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786832/METEM 1->>(786832) AKATEKS FABRİKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 17:24 | 2022-10-08 17:28 | 0.069167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2075 | 0
1769786 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 18:58 | 2022-10-15 19:02 | 0.069167 | 17 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1758 | 52.29 | 0 | 0 | 0 | 0
1767262 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 17:37 | 2022-10-04 17:41 | 0.067778 | 0 | 0 | 3 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20333 | 15.5889 | 0.13556 | 0
1770029 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 08:56 | 2022-10-17 09:00 | 0.067778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067778 | 0
1767412 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784826/VELİMEŞE OSB.4->>(784826)REN GDA/BARIŞ T | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 12:24 | 2022-10-05 12:28 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7425 | 0
1772554 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 11:21 | 2022-10-28 11:25 | 0.0675 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0
1770789 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723626/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:57 | 2022-10-20 18:01 | 0.066944 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1167 | 0 | 0 | 0.26778 | 0 | 0 | 78.1242
1766815 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790403/Edr.80220 DM(K-4 ÖZ SERHAD) ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 20:19 | 2022-10-02 20:23 | 0.066667 | 0 | 2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
3018179 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 31001/Ç.TM(A)>>(31001)S.OĞLU DM[TERMOTKNK-F19] | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-10-02 23:06 | 2022-10-02 23:10 | 0.066667 | 43 | 3565 | 0 | 0 | 37 | 1005 | 2.8667 | 237.6667 | 0 | 0 | 2.4667 | 67
1768238 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:52 | 2022-10-09 09:56 | 0.066667 | 0 | 0 | 6 | 1576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 105.0667 | 0 | 0.066667
2047792 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 764091/40600 DM7/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 16:32 | 2022-10-16 16:36 | 0.066667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1771582 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33709/ONUR DM>>(33709)AKEL DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 01:02 | 2022-10-24 01:06 | 0.066667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1772859 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825056/SSK KABİN ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 00:07 | 2022-10-30 00:11 | 0.066667 | 1 | 1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 106.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
11289731 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104295/14025 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:26 | 2022-10-15 14:30 | 0.066667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0
1768228 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:16 | 2022-10-09 09:20 | 0.066389 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.13278 | 0 | 0.066389 | 0.066389 | 0 | 0
1769555 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33721/ARYILDIZ DM3>>(33751) BİM DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 22:22 | 2022-10-14 22:26 | 0.066389 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1773005 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895320/TEKBOY CO-JEN ÇIKIŞI (ÖZEL HAT) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 13:05 | 2022-10-30 13:09 | 0.066111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.13222 | 0 | 0 | 0 | 0.85944 | 0
1766915 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 10:05 | 2022-10-03 10:09 | 0.065278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 119 | 0 | 0.065278 | 0 | 0 | 0.39167 | 7.7681
1768234 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:34 | 2022-10-09 09:38 | 0.064722 | 16 | 776 | 0 | 2 | 5 | 310 | 1.0356 | 50.2244 | 0 | 0.12944 | 0.32361 | 20.0639
1771536 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 18:31 | 2022-10-23 18:35 | 0.064167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064167
1769939 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835152/Mrç. MERİÇ KÖK MERİÇ 88000 NOLU DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 15:30 | 2022-10-16 15:34 | 0.063611 | 6 | 8 | 19 | 3788 | 79 | 2924 | 0.38167 | 0.50889 | 1.2086 | 240.9589 | 5.0253 | 185.9989
1771500 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720580/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:53 | 2022-10-23 16:57 | 0.063611 | 5 | 299 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.31806 | 19.0197 | 0.063611 | 0 | 0 | 0.19083
1767582 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857791/YOĞUNTAŞ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 07:57 | 2022-10-06 08:00 | 0.063333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0.50667 | 0 | 0 | 0 | 15.6433
1769076 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 15:16 | 2022-10-12 15:20 | 0.063333 | 3 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.19 | 2.9767 | 0 | 0 | 0.12667 | 0
1769189 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 08:31 | 2022-10-13 08:35 | 0.063333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0167
1772614 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 16:03 | 2022-10-28 16:07 | 0.063056 | 3 | 679 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.18917 | 42.8147 | 0 | 0.063056 | 0.063056 | 0
1768025 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 08:09 | 2022-10-08 08:13 | 0.062778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0267
1767714 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840070/85002 NOLU DM(ÇOK PROG.LİSE)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 17:00 | 2022-10-06 17:04 | 0.0625 | 0 | 10 | 2 | 2630 | 1 | 1 | 0 | 0.625 | 0.125 | 164.375 | 0.0625 | 0.0625
1771144 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875751/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:16 | 2022-10-22 14:20 | 0.061944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5653
1767670 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806509/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 14:27 | 2022-10-06 14:31 | 0.061667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12333 | 0
1768948 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/CANHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 22:00 | 2022-10-11 22:04 | 0.061667 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0.12333 | 0.061667 | 0.12333 | 4.8717
1769466 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 843617/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 17:33 | 2022-10-14 17:36 | 0.061111 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1421 | 0.79444 | 0 | 0 | 0 | 3.3611 | 86.8389
1766430 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 18:50 | 2022-10-01 18:54 | 0.061111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0.61111 | 0.24444 | 25.9722
1766453 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 01:40 | 2022-10-02 01:43 | 0.060833 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0667 | 0 | 0
1769251 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 15:11 | 2022-10-13 15:15 | 0.060833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1558 | 44.895
1766272 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:07 | 2022-10-01 10:11 | 0.060833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5817 | 18.4325
1770229 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 08:08 | 2022-10-18 08:12 | 0.060833 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 618 | 0.30417 | 0 | 0 | 0 | 0.5475 | 37.595
1771890 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 09:07 | 2022-10-25 09:11 | 0.059444 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0.17833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9933
1769105 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723311/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 17:48 | 2022-10-12 17:51 | 0.058056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0378
1768936 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90720/90730 NOLU DM TR2-53 TOTAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 18:29 | 2022-10-11 18:33 | 0.057778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.57778 | 0 | 0 | 0.11556 | 0.057778
1769855 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 09:01 | 2022-10-16 09:04 | 0.057778 | 0 | 2 | 3 | 581 | 1 | 3 | 0 | 0.11556 | 0.17333 | 33.5689 | 0.057778 | 0.17333
1769460 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 16:33 | 2022-10-14 16:37 | 0.057222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11444 | 0 | 0 | 0 | 0.057222 | 0
1770598 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 07:53 | 2022-10-20 07:56 | 0.057222 | 1 | 13 | 0 | 0 | 12 | 1959 | 0.057222 | 0.74389 | 0 | 0 | 0.68667 | 112.0983
1772961 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 09:34 | 2022-10-30 09:38 | 0.056667 | 0 | 0 | 41 | 1282 | 51 | 772 | 0 | 0 | 2.3233 | 72.6467 | 2.89 | 43.7467
1766879 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794832/TARIMSAL SULAMALAR ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 08:25 | 2022-10-03 08:28 | 0.056111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39278 | 0.84167
1768971 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725873/AİLE YAŞAM MERKEZİ POLİS LOJMANLARI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 08:31 | 2022-10-12 08:34 | 0.056111 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95389 | 0 | 0 | 0 | 0
1770785 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:34 | 2022-10-20 17:37 | 0.056111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3306
1766310 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 11:29 | 2022-10-01 11:33 | 0.055556 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 771 | 0.22222 | 0 | 0 | 0 | 0.61111 | 42.8333
1770407 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82150/82210 NOLU DM(09-TR18) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 07:14 | 2022-10-19 07:18 | 0.055556 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1766485 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 03:03 | 2022-10-02 03:06 | 0.055278 | 5 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.27639 | 83.6353 | 0 | 0 | 0 | 0.33167
1770244 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 09:41 | 2022-10-18 09:44 | 0.055 | 14 | 449 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 24.695 | 0.055 | 0 | 0 | 0
1766335 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 14:22 | 2022-10-01 14:25 | 0.054722 | 0 | 0 | 3 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16417 | 12.5861 | 0.10944 | 0
1766871 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 07:45 | 2022-10-03 07:48 | 0.054444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0.21778 | 0 | 0 | 0 | 13.0667
1770593 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 07:25 | 2022-10-20 07:28 | 0.054444 | 0 | 3 | 0 | 909 | 1 | 0 | 0 | 0.16333 | 0 | 49.49 | 0.054444 | 0
1770694 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 11:20 | 2022-10-20 11:24 | 0.054167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0.59583 | 0 | 0 | 0 | 34.6667
1766905 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857791/YOĞUNTAŞ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:42 | 2022-10-03 09:46 | 0.054167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 13.4333
1767655 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 726068/HEREKED.M. ÇIKIŞI(477 MCM ÇIKIŞI)RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 13:05 | 2022-10-06 13:08 | 0.053611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1771682 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 12:10 | 2022-10-24 12:13 | 0.052778 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 240 | 0.052778 | 0 | 0.10556 | 0 | 0.31667 | 12.6667
1772787 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779464/DM4/TR7 ->>(779464) MARMARACIK İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 16:23 | 2022-10-29 16:26 | 0.0525 | 16 | 4567 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0.84 | 239.7675 | 0 | 0.42 | 0 | 1.575
1769771 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 843617/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:33 | 2022-10-15 16:36 | 0.052222 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1421 | 0.67889 | 0 | 0 | 0 | 2.8722 | 74.2078
1772458 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801717/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 18:05 | 2022-10-27 18:09 | 0.052222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2278
1773032 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747332/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:23 | 2022-10-30 16:26 | 0.052222 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73111 | 0.15667 | 0.052222 | 0 | 0 | 0
1767272 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 18:10 | 2022-10-04 18:13 | 0.051944 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.20778 | 0 | 0 | 0 | 0.41556 | 0
1770043 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709429/11000 NOLU DM NAİP F2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:44 | 2022-10-17 09:47 | 0.051944 | 140 | 10372 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7.2722 | 538.7678 | 0.20778 | 0.15583 | 0.15583 | 0.051944
1767209 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 14:47 | 2022-10-04 14:50 | 0.051667 | 0 | 2 | 3 | 581 | 1 | 3 | 0 | 0.10333 | 0.155 | 30.0183 | 0.051667 | 0.155
1766906 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702359/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:42 | 2022-10-03 09:45 | 0.051111 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1767656 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 13:05 | 2022-10-06 13:08 | 0.050833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0.20333 | 0 | 0 | 0 | 12.2
1766672 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868201/B.MANDIRA DM_TR02 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 14:54 | 2022-10-02 14:57 | 0.050556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050556 | 0
1768287 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 12:06 | 2022-10-09 12:09 | 0.050556 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 240 | 0.050556 | 0 | 0.10111 | 0 | 0.35389 | 12.1333
1767353 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846491/846491 NO DİREK SÜLOĞLU-MERKEZ 2 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 09:17 | 2022-10-05 09:20 | 0.05 | 1 | 0 | 3 | 277 | 1 | 1 | 0.05 | 0 | 0.15 | 13.85 | 0.05 | 0.05
11289119 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805665/ 93300 NOLU TRAFO İSTASYONU | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 02:41 | 2022-10-09 02:44 | 0.05 | 3 | 5 | 3 | 1602 | 0 | 47 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 80.1 | 0 | 2.35
11289511 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454912/94134 İ TR81 OSMAN USTA TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 20:59 | 2022-10-12 21:02 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
11290017 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81340/81340-Edr.DM-6 BÜLENT ECEVİT BLVR. | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 03:03 | 2022-10-19 03:06 | 0.05 | 2 | 8675 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 433.75 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0
1769557 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 23:00 | 2022-10-14 23:03 | 0.048889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048889
1771283 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 19:55 | 2022-10-22 19:58 | 0.048889 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1139 | 0 | 0 | 0.14667 | 0.048889 | 0.63556 | 55.6844
1766918 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 10:21 | 2022-10-03 10:24 | 0.048611 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 472 | 0 | 0 | 0.19444 | 0 | 0.82639 | 22.9444
1768767 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 06:55 | 2022-10-11 06:58 | 0.048611 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 228 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0.48611 | 11.0833
1771204 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:07 | 2022-10-22 17:10 | 0.048611 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.14583 | 0.048611 | 1.3125 | 0
1766211 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701001/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 02:39 | 2022-10-01 02:42 | 0.048333 | 7 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33833 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1767669 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841773/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 14:25 | 2022-10-06 14:28 | 0.048333 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0.096667 | 0 | 0.096667 | 0.048333 | 0.29 | 0.048333
1770308 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829072/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 15:11 | 2022-10-18 15:14 | 0.048333 | 10 | 141 | 0 | 0 | 31 | 1912 | 0.48333 | 6.815 | 0 | 0 | 1.4983 | 92.4133
1767609 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79456/AK GIDA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 10:01 | 2022-10-06 10:04 | 0.048056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096111 | 0
1772313 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-19 GÜLLE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:22 | 2022-10-27 09:25 | 0.0475 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1766317 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 12:14 | 2022-10-01 12:17 | 0.046944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0.046944 | 0 | 0 | 0 | 0.28167 | 1.69
1767182 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764603/42195 NOLU DM - KORAT DM RİNG (764603) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 11:51 | 2022-10-04 11:53 | 0.046667 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0
1769447 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 15:07 | 2022-10-14 15:10 | 0.046111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092222 | 21.3033
1769842 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 08:01 | 2022-10-16 08:04 | 0.046111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3806
1767770 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 22:01 | 2022-10-06 22:03 | 0.046111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046111 | 2.6744
1766212 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 02:39 | 2022-10-01 02:42 | 0.045833 | 10 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45833 | 15.7208 | 0 | 0 | 0 | 0
1767657 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724597/KUYUCU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 13:05 | 2022-10-06 13:08 | 0.045556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23
1770711 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 12:20 | 2022-10-20 12:23 | 0.045556 | 0 | 1 | 1 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0.045556 | 0.045556 | 25.4656 | 0 | 0
1768333 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819931/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 13:56 | 2022-10-09 13:59 | 0.044722 | 0 | 0 | 7 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31306 | 8.5867 | 0 | 0
1770408 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784826/VELİMEŞE OSB.4->>(784826)REN GDA/BARIŞ T | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 07:18 | 2022-10-19 07:21 | 0.044722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49194 | 0
1767568 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781928/CZAEVİ KVŞK>(781928)DM3/32 SİNDRALLA(F3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 02:38 | 2022-10-06 02:41 | 0.044444 | 5 | 20096 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.22222 | 893.1556 | 0 | 0 | 0 | 0.17778
1771598 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730439/TR-13 ÇIKIŞI 400 LÜK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 06:12 | 2022-10-24 06:14 | 0.043611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043611 | 0 | 0
1773010 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 14:03 | 2022-10-30 14:05 | 0.043611 | 0 | 3 | 0 | 909 | 1 | 0 | 0 | 0.13083 | 0 | 39.6425 | 0.043611 | 0
1772090 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846491/846491 NO DİREK SÜLOĞLU-MERKEZ 2 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:38 | 2022-10-26 08:41 | 0.043333 | 1 | 0 | 3 | 277 | 1 | 1 | 0.043333 | 0 | 0.13 | 12.0033 | 0.043333 | 0.043333
1766455 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789992/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(789992)KUTES / AYMAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 02:01 | 2022-10-02 02:03 | 0.043056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1771097 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31086/DM1-TR39.1>>(31086)DM1/49 ESK.HALK EĞİTM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 12:04 | 2022-10-22 12:07 | 0.042778 | 15 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64167 | 88.1222 | 0 | 0 | 0 | 0
1769980 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 19:13 | 2022-10-16 19:15 | 0.0425 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 618 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0.3825 | 26.265
1766494 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784563/FERMAŞ DM>>(34918)COLİNS+ARITEKS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 07:02 | 2022-10-02 07:04 | 0.041944 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.33556 | 0 | 0 | 0 | 0.29361 | 0
1771429 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 5522986/SARTEKS ÖRME KUMAŞÇILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 12:16 | 2022-10-23 12:18 | 0.041944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041944 | 0 | 0 | 0
1768055 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 10:31 | 2022-10-08 10:33 | 0.041667 | 14 | 1608 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.58333 | 67 | 0 | 0 | 0.041667 | 0.20833
1767590 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828985/Uzk. TR-3 MEŞELİ YOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:36 | 2022-10-06 08:38 | 0.041389 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5608 | 0 | 0
1771341 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 06:12 | 2022-10-23 06:15 | 0.041111 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 283 | 0 | 0 | 0.12333 | 0.082222 | 0.041111 | 11.6344
1768423 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 21:13 | 2022-10-09 21:15 | 0.040833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040833
1768479 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 07:33 | 2022-10-10 07:36 | 0.040833 | 7 | 0 | 0 | 10 | 28 | 524 | 0.28583 | 0 | 0 | 0.40833 | 1.1433 | 21.3967
1771596 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 06:12 | 2022-10-24 06:14 | 0.040833 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 283 | 0 | 0 | 0.1225 | 0.081667 | 0.040833 | 11.5558
1771599 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23315/TR-5A ESENTEPE-TR5 ÇIKIŞI 150 LİK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 06:12 | 2022-10-24 06:14 | 0.040833 | 0 | 0 | 2 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081667 | 12.4542 | 0 | 0
1769302 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 18:01 | 2022-10-13 18:03 | 0.040556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040556
1770830 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 01:56 | 2022-10-21 01:58 | 0.040556 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34 | 432 | 0.56778 | 0 | 0 | 0 | 1.3789 | 17.52
1768275 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 11:25 | 2022-10-09 11:28 | 0.040278 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.12083 | 0.040278 | 1.2486 | 0
1771340 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 06:13 | 2022-10-23 06:15 | 0.040278 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 283 | 0 | 0 | 0.12083 | 0.080556 | 0.040278 | 11.3986
1771630 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 09:56 | 2022-10-24 09:58 | 0.040278 | 0 | 0 | 41 | 1281 | 55 | 770 | 0 | 0 | 1.6514 | 51.5958 | 2.2153 | 31.0139
1771339 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 06:12 | 2022-10-23 06:15 | 0.04 | 0 | 360 | 24 | 5 | 20 | 1103 | 0 | 14.4 | 0.96 | 0.2 | 0.8 | 44.12
1768490 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 08:45 | 2022-10-10 08:48 | 0.039444 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.11833 | 0.039444 | 1.1833 | 0
1769364 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707691/HAYRABOLU-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 08:11 | 2022-10-14 08:13 | 0.039444 | 0 | 0 | 25 | 48 | 16 | 1228 | 0 | 0 | 0.98611 | 1.8933 | 0.63111 | 48.4378
1772130 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 12:42 | 2022-10-26 12:44 | 0.038611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0.38611 | 0 | 0 | 0 | 24.7111
1770223 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 05:56 | 2022-10-18 05:58 | 0.038333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038333
1768384 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855585/200 KONUTLAR DM18-A ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:00 | 2022-10-09 18:02 | 0.038056 | 0 | 2300 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 87.5278 | 0 | 0.076111 | 0.038056 | 0
1770692 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 10:58 | 2022-10-20 11:00 | 0.037778 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1863 | 0 | 0 | 0.15111 | 0 | 0.45333 | 70.38
1767265 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707470/MEŞE KONAKLARI ALP ÖGE EVLERİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 17:44 | 2022-10-04 17:46 | 0.0375 | 3 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 13.2375 | 0 | 0 | 0 | 0
1773069 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 17:18 | 2022-10-30 17:21 | 0.0375 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 370 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.1125 | 13.875
1771597 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 06:12 | 2022-10-24 06:14 | 0.036944 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 283 | 0 | 0 | 0.11083 | 0.073889 | 0.036944 | 10.4553
1768555 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:40 | 2022-10-10 11:43 | 0.036667 | 15 | 285 | 8 | 356 | 29 | 1791 | 0.55 | 10.45 | 0.29333 | 13.0533 | 1.0633 | 65.67
1771074 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:06 | 2022-10-22 10:09 | 0.036667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0.036667 | 0.14667 | 15.29
1768466 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701398/18005 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 04:36 | 2022-10-10 04:38 | 0.036389 | 28 | 774 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0189 | 28.165 | 0.072778 | 0 | 0 | 0
1769908 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851246/HACIDANİŞMENT KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 12:04 | 2022-10-16 12:06 | 0.036111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2944
1767599 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 09:13 | 2022-10-06 09:15 | 0.036111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0.14444 | 0 | 0 | 0 | 8.6667
1768435 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 00:08 | 2022-10-10 00:10 | 0.035833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035833
1772093 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:43 | 2022-10-26 08:45 | 0.035833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 133 | 0 | 0 | 0.1075 | 0 | 0.1075 | 4.7658
1766642 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 12:34 | 2022-10-02 12:36 | 0.035556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035556 | 0
1768394 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:56 | 2022-10-09 18:58 | 0.035278 | 0 | 0 | 4 | 935 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.14111 | 32.9847 | 0.070556 | 0.035278
1770221 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 05:52 | 2022-10-18 05:54 | 0.035278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035278
1766995 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 15:03 | 2022-10-03 15:05 | 0.035 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 370 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.105 | 12.95
1769096 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 16:58 | 2022-10-12 17:00 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 3.85
1766863 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 02:58 | 2022-10-03 03:00 | 0.035 | 0 | 0 | 3 | 162 | 6 | 223 | 0 | 0 | 0.105 | 5.67 | 0.21 | 7.805
1773021 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 15:17 | 2022-10-30 15:19 | 0.034722 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.69444 | 0 | 1.1111 | 0.034722
1771342 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23315/TR-5A ESENTEPE-TR5 ÇIKIŞI 150 LİK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 06:12 | 2022-10-23 06:14 | 0.034444 | 0 | 0 | 2 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068889 | 10.5056 | 0 | 0
1771337 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730439/HAYRABOLU-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 06:12 | 2022-10-23 06:14 | 0.034167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034167 | 0 | 0
1771602 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707691/HAYRABOLU-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 06:12 | 2022-10-24 06:14 | 0.034167 | 0 | 0 | 25 | 48 | 16 | 1229 | 0 | 0 | 0.85417 | 1.64 | 0.54667 | 41.9908
1766213 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701398/18005 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 02:39 | 2022-10-01 02:41 | 0.033889 | 28 | 775 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.94889 | 26.2639 | 0.067778 | 0 | 0 | 0
1771683 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894703/DTT01 ENH - MAYTEKS DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 12:13 | 2022-10-24 12:15 | 0.033889 | 0 | 1 | 6 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0.033889 | 0.20333 | 1.9317 | 0.033889 | 0
1769665 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 707455/KADIKÖY GRUBU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 11:32 | 2022-10-15 11:34 | 0.033889 | 17 | 929 | 3 | 0 | 6 | 688 | 0.57611 | 31.4828 | 0.10167 | 0 | 0.20333 | 23.3156
1771338 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707691/HAYRABOLU-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 06:12 | 2022-10-23 06:14 | 0.033889 | 0 | 0 | 25 | 48 | 16 | 1229 | 0 | 0 | 0.84722 | 1.6267 | 0.54222 | 41.6494
1767597 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724597/KUYUCU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 09:13 | 2022-10-06 09:15 | 0.033611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9075
1768133 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798712/80150-Edr.HALK-GÖKSU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 17:46 | 2022-10-08 17:48 | 0.033611 | 1 | 422 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.033611 | 14.1839 | 0 | 0 | 0.033611 | 0
1769088 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816249/94732 NOLU DT KOCAHIDIR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 16:17 | 2022-10-12 16:19 | 0.033611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0.033611 | 0 | 5.0081
1770255 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:34 | 2022-10-18 10:36 | 0.033611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0.067222 | 0.20167 | 22.0825
1768465 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701398/18005 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 03:35 | 2022-10-10 03:37 | 0.033333 | 28 | 774 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 25.8 | 0.066667 | 0 | 0 | 0
1770786 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765089/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:35 | 2022-10-20 17:37 | 0.033333 | 0 | 0 | 7 | 210 | 11 | 944 | 0 | 0 | 0.23333 | 7 | 0.36667 | 31.4667
1773180 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:12 | 2022-10-31 09:14 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 34.0667
1767575 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787148/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 05:36 | 2022-10-06 05:38 | 0.033333 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 837 | 0.3 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.1 | 27.9
11289462 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42155/FİDER 6 TM İLE ÜNİKA DM ARASI (42155) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 12:35 | 2022-10-12 12:37 | 0.033333 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 1.0667 | 0.033333 | 0 | 0 | 0
1769359 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799232/NECATİYE KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 07:31 | 2022-10-14 07:33 | 0.033333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 7.6667
1772196 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787148/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:02 | 2022-10-26 16:04 | 0.033333 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 838 | 0.3 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.1 | 27.9333
1771183 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816249/94732 NOLU DT KOCAHIDIR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 15:06 | 2022-10-22 15:08 | 0.033056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0.033056 | 0 | 4.9253
1766500 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 07:38 | 2022-10-02 07:40 | 0.032778 | 15 | 285 | 8 | 356 | 29 | 1791 | 0.49167 | 9.3417 | 0.26222 | 11.6689 | 0.95056 | 58.705
1769002 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 09:25 | 2022-10-12 09:27 | 0.032778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065556 | 15.1433
1770458 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831181/Uzk. ÇİFTLİK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 12:11 | 2022-10-19 12:13 | 0.032778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0972
1771479 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786602/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 15:31 | 2022-10-23 15:33 | 0.032778 | 6 | 333 | 0 | 0 | 35 | 999 | 0.19667 | 10.915 | 0 | 0 | 1.1472 | 32.745
1771627 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 09:45 | 2022-10-24 09:47 | 0.032778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08
1769446 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 14:57 | 2022-10-14 14:59 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 15.015
1771037 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782237/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 08:45 | 2022-10-22 08:47 | 0.0325 | 0 | 101 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3.2825 | 0 | 0 | 0.3575 | 0
1766887 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856581/İNECE DM2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:01 | 2022-10-03 09:02 | 0.032222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1298 | 0 | 0.096667 | 0 | 0 | 0.29 | 41.8244
1770031 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840869/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:01 | 2022-10-17 09:03 | 0.032222 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.19333 | 0 | 0.096667 | 0
1770654 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765089/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:57 | 2022-10-20 09:59 | 0.032222 | 0 | 0 | 7 | 210 | 11 | 944 | 0 | 0 | 0.22556 | 6.7667 | 0.35444 | 30.4178
1771208 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:19 | 2022-10-22 17:21 | 0.032222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 475 | 0 | 0 | 0.032222 | 0 | 0.48333 | 15.3056
1771946 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897307/VAROL BETON 897307 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 12:59 | 2022-10-25 13:01 | 0.032222 | 28 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.90222 | 0.032222 | 0 | 0 | 0.22556 | 0
1772669 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784480/YILDIZ KZN->>(784480)PAPAĞAN+ZİRVE+DÖVSA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 23:02 | 2022-10-28 23:04 | 0.032222 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.83778 | 0 | 0 | 0 | 0.19333 | 0
1767802 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 07:16 | 2022-10-07 07:17 | 0.031944 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.63889 | 0 | 0 | 0 | 0.12778 | 0
1766865 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34002/DM1/1>>(34002)CAREFOUR/SU DEPOSU (ŞHR5) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 04:00 | 2022-10-03 04:02 | 0.031944 | 4 | 10244 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.12778 | 327.2389 | 0 | 0 | 0 | 0.063889
1768231 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806865/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:31 | 2022-10-09 09:33 | 0.031667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 6.555
1770880 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798665/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 12:30 | 2022-10-21 12:31 | 0.031389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6142
1771381 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/İĞNEADA ENH İĞNEADA TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 09:32 | 2022-10-23 09:34 | 0.031389 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0.094167 | 0.031389 | 0.12556 | 2.7936
1771091 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 11:28 | 2022-10-22 11:30 | 0.031111 | 22 | 901 | 6 | 873 | 9 | 1 | 0.68444 | 28.0311 | 0.18667 | 27.16 | 0.28 | 0.031111
1771601 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730439/HAYRABOLU-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 06:12 | 2022-10-24 06:14 | 0.031111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031111 | 0 | 0
1767493 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 16:42 | 2022-10-05 16:44 | 0.030556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061111 | 14.1472
1772502 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 21:37 | 2022-10-27 21:39 | 0.030278 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 240 | 0.030278 | 0 | 0.060556 | 0 | 0.15139 | 7.2667
1768353 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 15:45 | 2022-10-09 15:47 | 0.030278 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 240 | 0.030278 | 0 | 0.060556 | 0 | 0.21194 | 7.2667
1769385 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 10:20 | 2022-10-14 10:22 | 0.030278 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9556 | 0 | 0
1770499 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782237/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 14:28 | 2022-10-19 14:29 | 0.030278 | 0 | 99 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2.9975 | 0 | 0 | 0.33306 | 0
1772013 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 17:52 | 2022-10-25 17:54 | 0.03 | 0 | 0 | 41 | 1280 | 55 | 771 | 0 | 0 | 1.23 | 38.4 | 1.65 | 23.13
1768285 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743229/BATKIN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 12:05 | 2022-10-09 12:06 | 0.03 | 6 | 121 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 3.63 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0
1771389 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 10:37 | 2022-10-23 10:39 | 0.03 | 22 | 901 | 6 | 873 | 9 | 1 | 0.66 | 27.03 | 0.18 | 26.19 | 0.27 | 0.03
1766874 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 07:57 | 2022-10-03 07:58 | 0.029722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029722 | 3.2694
1768440 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 01:05 | 2022-10-10 01:07 | 0.029722 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0.089167 | 0
1769254 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 15:27 | 2022-10-13 15:28 | 0.029722 | 22 | 901 | 6 | 872 | 9 | 1 | 0.65389 | 26.7797 | 0.17833 | 25.9178 | 0.2675 | 0.029722
1770850 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835024/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 08:59 | 2022-10-21 09:01 | 0.029722 | 0 | 2 | 4 | 767 | 1 | 4 | 0 | 0.059444 | 0.11889 | 22.7969 | 0.029722 | 0.11889
1771376 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 09:18 | 2022-10-23 09:19 | 0.029444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088333 | 8.6567
1767524 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 19:45 | 2022-10-05 19:47 | 0.029444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088333 | 8.6861
1769313 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888164/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 18:56 | 2022-10-13 18:58 | 0.029167 | 0 | 0 | 2 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058333 | 32.3167 | 0 | 0
1771726 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:23 | 2022-10-24 14:24 | 0.029167 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 240 | 0.029167 | 0 | 0.058333 | 0 | 0.175 | 7
1767243 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 16:02 | 2022-10-04 16:03 | 0.028889 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.057778 | 0 | 0.028889 | 0 | 0 | 0
1770401 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80440/K-43 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 03:05 | 2022-10-19 03:07 | 0.028889 | 1 | 5232 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.028889 | 151.1467 | 0 | 0.028889 | 0.028889 | 0
1767595 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90720/90730 NOLU DM TR2-53 TOTAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 09:06 | 2022-10-06 09:08 | 0.028889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.28889 | 0 | 0 | 0.057778 | 0.028889
1766925 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 11:27 | 2022-10-03 11:29 | 0.028611 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.057222 | 0 | 0.028611 | 0 | 0 | 0
1767886 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 15:28 | 2022-10-07 15:29 | 0.028611 | 6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17167 | 3.8053 | 0 | 0 | 0 | 0
1771478 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 15:28 | 2022-10-23 15:29 | 0.028611 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 771 | 0.11444 | 0 | 0 | 0 | 0.28611 | 22.0592
1767089 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 07:09 | 2022-10-04 07:11 | 0.028333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 512 | 0 | 0 | 0.028333 | 0 | 0.36833 | 14.5067
1768921 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 16:53 | 2022-10-11 16:55 | 0.028333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028333 | 3.1167
1767512 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 18:33 | 2022-10-05 18:34 | 0.028056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 512 | 0 | 0 | 0.028056 | 0 | 0.36472 | 14.3644
1771681 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 12:02 | 2022-10-24 12:04 | 0.028056 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 240 | 0.028056 | 0 | 0.056111 | 0 | 0.16833 | 6.7333
1768819 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820802/ 95200 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 10:22 | 2022-10-11 10:24 | 0.028056 | 0 | 0 | 53 | 139 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.4869 | 3.8997 | 0.16833 | 0.056111
1769406 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827864/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 12:04 | 2022-10-14 12:06 | 0.028056 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 871 | 0 | 0.2525 | 0 | 0.028056 | 0 | 24.4364
1771896 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 09:49 | 2022-10-25 09:50 | 0.028056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 380 | 0 | 0 | 0.028056 | 0 | 0.16833 | 10.6611
1772466 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 18:45 | 2022-10-27 18:47 | 0.028056 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 240 | 0.028056 | 0 | 0.056111 | 0 | 0.14028 | 6.7333
1768376 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 17:21 | 2022-10-09 17:22 | 0.027778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027778 | 3.5278
1768770 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 07:29 | 2022-10-11 07:30 | 0.027778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 8.1944
1768872 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 13:37 | 2022-10-11 13:39 | 0.027778 | 0 | 0 | 41 | 1280 | 58 | 772 | 0 | 0 | 1.1389 | 35.5556 | 1.6111 | 21.4444
1769099 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 17:10 | 2022-10-12 17:11 | 0.027778 | 10 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27778 | 9.5278 | 0 | 0 | 0 | 0
1771600 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 06:12 | 2022-10-24 06:14 | 0.027778 | 0 | 360 | 24 | 5 | 20 | 1103 | 0 | 10 | 0.66667 | 0.13889 | 0.55556 | 30.6389
1766512 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 08:35 | 2022-10-02 08:37 | 0.027778 | 0 | 0 | 42 | 1280 | 62 | 771 | 0 | 0 | 1.1667 | 35.5556 | 1.7222 | 21.4167
1767016 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 17:22 | 2022-10-03 17:23 | 0.027778 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.055556 | 0 | 0.027778 | 0 | 0 | 0
1768030 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 08:48 | 2022-10-08 08:49 | 0.027778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027778 | 3.5278
1769595 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730966/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 07:43 | 2022-10-15 07:45 | 0.0275 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 928 | 0 | 0 | 0.2475 | 0.0825 | 0.33 | 25.52
1770708 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 12:10 | 2022-10-20 12:12 | 0.0275 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 771 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.3025 | 21.2025
1766939 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 12:54 | 2022-10-03 12:56 | 0.027222 | 15 | 431 | 1 | 0 | 9 | 1497 | 0.40833 | 11.7328 | 0.027222 | 0 | 0.245 | 40.7517
1768296 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 12:50 | 2022-10-09 12:51 | 0.027222 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 240 | 0.027222 | 0 | 0.054444 | 0 | 0.19056 | 6.5333
1768370 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853506/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 16:51 | 2022-10-09 16:53 | 0.027222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13611 | 10.4533
1769708 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:13 | 2022-10-15 13:15 | 0.027222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081667 | 8.0306
1766900 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:17 | 2022-10-03 09:18 | 0.027222 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.054444 | 0 | 0.027222 | 0 | 0 | 0
1768266 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 10:29 | 2022-10-09 10:30 | 0.027222 | 0 | 360 | 5 | 2 | 5 | 175 | 0 | 9.8 | 0.13611 | 0.054444 | 0.13611 | 4.7639
1769735 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 15:19 | 2022-10-15 15:21 | 0.027222 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.081667 | 0.027222 | 0.78944 | 0
1767098 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 08:09 | 2022-10-04 08:10 | 0.026944 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.053889 | 0 | 0.026944 | 0 | 0 | 0
1767882 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82390/Edr.82390 (II-DM-08/TR-23)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 14:45 | 2022-10-07 14:47 | 0.026944 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026944 | 0.61972 | 0 | 0 | 0 | 0
1767938 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800941/90440 NOLU DM TR1-14 KARATEPE.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 19:14 | 2022-10-07 19:15 | 0.026944 | 0 | 3890 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 104.8139 | 0 | 0.026944 | 0.026944 | 1.2125
1769062 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827820/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 13:59 | 2022-10-12 14:01 | 0.026944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3172
1771214 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:58 | 2022-10-22 18:00 | 0.026944 | 0 | 3 | 0 | 909 | 1 | 0 | 0 | 0.080833 | 0 | 24.4925 | 0.026944 | 0
1771637 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 10:24 | 2022-10-24 10:25 | 0.026944 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.10778 | 0 | 0 | 0 | 0.43111 | 0
1766659 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 13:55 | 2022-10-02 13:57 | 0.026667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026667 | 3.3867
1767814 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790928/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 09:11 | 2022-10-07 09:12 | 0.026667 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026667 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1768286 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 12:05 | 2022-10-09 12:06 | 0.026667 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 240 | 0.026667 | 0 | 0.053333 | 0 | 0.18667 | 6.4
1769061 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 13:56 | 2022-10-12 13:58 | 0.026667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 7.8667
1770925 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90720/90730 NOLU DM TR2-53 TOTAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 12:53 | 2022-10-21 12:55 | 0.026389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.26389 | 0 | 0 | 0.052778 | 0.026389
1766394 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 17:02 | 2022-10-01 17:04 | 0.026389 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.052778 | 0 | 0 | 0 | 0.026389 | 0
1766992 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 14:57 | 2022-10-03 14:58 | 0.026111 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.052222 | 0 | 0.026111 | 0 | 0 | 0
1767007 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 16:16 | 2022-10-03 16:17 | 0.026111 | 0 | 360 | 5 | 2 | 5 | 175 | 0 | 9.4 | 0.13056 | 0.052222 | 0.13056 | 4.5694
1769888 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 09:42 | 2022-10-16 09:43 | 0.026111 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.026111 | 1.4622 | 0 | 0 | 0 | 0.026111
1767071 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 21:11 | 2022-10-03 21:13 | 0.025833 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 240 | 0.025833 | 0 | 0.051667 | 0 | 0.18083 | 6.2
1769701 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:53 | 2022-10-15 12:55 | 0.025833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12917 | 1.8083
1767678 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 15:23 | 2022-10-06 15:24 | 0.025833 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 240 | 0.025833 | 0 | 0.051667 | 0 | 0.18083 | 6.2
1769066 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799232/NECATİYE KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 14:35 | 2022-10-12 14:36 | 0.025833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0.59417 | 0 | 0 | 0 | 5.9417
1766259 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 09:04 | 2022-10-01 09:05 | 0.025278 | 0 | 0 | 42 | 1280 | 62 | 771 | 0 | 0 | 1.0617 | 32.3556 | 1.5672 | 19.4892
1767928 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 17:47 | 2022-10-07 17:49 | 0.025278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17694 | 0
1768888 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 15:32 | 2022-10-11 15:34 | 0.025 | 0 | 0 | 41 | 1280 | 58 | 772 | 0 | 0 | 1.025 | 32 | 1.45 | 19.3
1772009 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 17:29 | 2022-10-25 17:31 | 0.025 | 0 | 0 | 41 | 1280 | 55 | 771 | 0 | 0 | 1.025 | 32 | 1.375 | 19.275
1772131 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 12:45 | 2022-10-26 12:47 | 0.025 | 0 | 0 | 41 | 1281 | 54 | 772 | 0 | 0 | 1.025 | 32.025 | 1.35 | 19.3
1766986 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 14:08 | 2022-10-03 14:09 | 0.025 | 0 | 0 | 42 | 1280 | 62 | 771 | 0 | 0 | 1.05 | 32 | 1.55 | 19.275
1771687 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 12:39 | 2022-10-24 12:41 | 0.025 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 240 | 0.025 | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | 6
1768335 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 14:06 | 2022-10-09 14:07 | 0.024444 | 0 | 0 | 42 | 1280 | 62 | 772 | 0 | 0 | 1.0267 | 31.2889 | 1.5156 | 18.8711
1769191 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827864/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 08:58 | 2022-10-13 09:00 | 0.024444 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 871 | 0 | 0.22 | 0 | 0.024444 | 0 | 21.2911
1771124 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 12:45 | 2022-10-22 12:47 | 0.024167 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.38667 | 0 | 0.0725 | 0
1770150 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 16:01 | 2022-10-17 16:02 | 0.024167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024167 | 11.165
1771521 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:55 | 2022-10-23 16:56 | 0.024167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 253 | 0 | 0 | 0.048333 | 0 | 0.048333 | 6.1142
1766835 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 01:26 | 2022-10-03 01:27 | 0.023889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0.023889 | 0 | 0 | 0 | 0.19111 | 6.1394
1766836 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805666/ 93310 NOLU DM BEĞENDİK TR8 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 01:44 | 2022-10-03 01:45 | 0.023889 | 3 | 5 | 3 | 1512 | 0 | 44 | 0.071667 | 0.11944 | 0.071667 | 36.12 | 0 | 1.0511
1766982 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 13:26 | 2022-10-03 13:27 | 0.023889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023889 | 3.0339
1767594 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802402/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:59 | 2022-10-06 09:00 | 0.023889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23889 | 9.245
1768868 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 13:28 | 2022-10-11 13:30 | 0.023889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047778 | 11.0367
1769843 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 08:04 | 2022-10-16 08:06 | 0.023889 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 771 | 0.095556 | 0 | 0 | 0 | 0.26278 | 18.4183
1770709 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816249/94732 NOLU DT KOCAHIDIR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 12:11 | 2022-10-20 12:12 | 0.023889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0.023889 | 0 | 3.5594
1771438 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 13:08 | 2022-10-23 13:10 | 0.023889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0.023889 | 0.095556 | 9.9617
1767645 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:57 | 2022-10-06 11:58 | 0.023611 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 240 | 0.023611 | 0 | 0.047222 | 0 | 0.16528 | 5.6667
1770777 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765089/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:09 | 2022-10-20 17:10 | 0.023611 | 0 | 0 | 7 | 210 | 11 | 944 | 0 | 0 | 0.16528 | 4.9583 | 0.25972 | 22.2889
1771184 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782237/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 15:13 | 2022-10-22 15:14 | 0.023611 | 0 | 101 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2.3847 | 0 | 0 | 0.25972 | 0
1766399 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 17:24 | 2022-10-01 17:25 | 0.023611 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.047222 | 0 | 0 | 0 | 0.023611 | 0
1766655 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 13:44 | 2022-10-02 13:45 | 0.023333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023333 | 2.9633
1767388 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808932/ 95552 NOLU DT SULTANİÇE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 10:11 | 2022-10-05 10:12 | 0.023333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8767
1769450 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765089/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 15:30 | 2022-10-14 15:32 | 0.023333 | 0 | 0 | 7 | 211 | 11 | 944 | 0 | 0 | 0.16333 | 4.9233 | 0.25667 | 22.0267
1769504 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 19:49 | 2022-10-14 19:50 | 0.023333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.046667 | 0 | 0 | 0 | 0.18667 | 0
1769676 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:37 | 2022-10-15 12:39 | 0.023333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2167
1770411 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 07:49 | 2022-10-19 07:50 | 0.023056 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 771 | 0.092222 | 0 | 0 | 0 | 0.25361 | 17.7758
1766654 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 13:44 | 2022-10-02 13:45 | 0.022778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1604 | 0.022778 | 0 | 0 | 0 | 0.52389 | 36.5356
1766869 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 07:37 | 2022-10-03 07:38 | 0.022778 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.045556 | 0 | 0.022778 | 0 | 0 | 0
1767080 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 03:51 | 2022-10-04 03:53 | 0.022778 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 240 | 0.022778 | 0 | 0.045556 | 0 | 0.15944 | 5.4667
1768198 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 07:55 | 2022-10-09 07:56 | 0.022778 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 240 | 0.022778 | 0 | 0.045556 | 0 | 0.15944 | 5.4667
1768500 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826167/Uzk. TR-2-3-4-5 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 09:31 | 2022-10-10 09:32 | 0.022778 | 1 | 477 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.022778 | 10.865 | 0 | 0.022778 | 0 | 0
1769398 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 11:29 | 2022-10-14 11:30 | 0.022778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045556 | 10.5233
1770415 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:09 | 2022-10-19 08:10 | 0.022778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13667 | 0
1767035 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 18:51 | 2022-10-03 18:52 | 0.022778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045556 | 10.5461
1767077 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 01:53 | 2022-10-04 01:54 | 0.022778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0.022778 | 0 | 0 | 0 | 0.18222 | 5.8539
1769799 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90720/90730 NOLU DM TR2-53 TOTAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 21:16 | 2022-10-15 21:17 | 0.022778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.22778 | 0 | 0 | 0.045556 | 0.022778
1766837 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805740/ 93302 NOLU DT BEĞENDİK TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 01:44 | 2022-10-03 01:45 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0575 | 0 | 0.0225
1767458 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 15:46 | 2022-10-05 15:47 | 0.0225 | 7 | 0 | 0 | 10 | 34 | 1106 | 0.1575 | 0 | 0 | 0.225 | 0.765 | 24.885
1767775 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897620/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 00:03 | 2022-10-07 00:04 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2925 | 16.0425
1766895 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:15 | 2022-10-03 09:16 | 0.022222 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 165 | 0.066667 | 0.11111 | 0 | 0 | 0.37778 | 3.6667
1767519 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 19:20 | 2022-10-05 19:21 | 0.022222 | 0 | 360 | 5 | 2 | 5 | 175 | 0 | 8 | 0.11111 | 0.044444 | 0.11111 | 3.8889
1768364 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896135/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 16:26 | 2022-10-09 16:27 | 0.022222 | 2 | 6 | 25 | 2227 | 24 | 1488 | 0.044444 | 0.13333 | 0.55556 | 49.4889 | 0.53333 | 33.0667
1771696 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 13:56 | 2022-10-24 13:58 | 0.022222 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 240 | 0.022222 | 0 | 0.044444 | 0 | 0.13333 | 5.3333
1766727 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:33 | 2022-10-02 15:34 | 0.021944 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 771 | 0.087778 | 0 | 0 | 0 | 0.24139 | 16.9192
1766872 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 07:45 | 2022-10-03 07:46 | 0.021667 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.043333 | 0 | 0.021667 | 0 | 0 | 0
1768485 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 08:00 | 2022-10-10 08:02 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15167 | 0
1766890 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:03 | 2022-10-03 09:04 | 0.021389 | 15 | 431 | 1 | 0 | 9 | 1497 | 0.32083 | 9.2186 | 0.021389 | 0 | 0.1925 | 32.0192
1767660 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 13:14 | 2022-10-06 13:15 | 0.021389 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 240 | 0.021389 | 0 | 0.042778 | 0 | 0.14972 | 5.1333
1768197 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 07:53 | 2022-10-09 07:55 | 0.021389 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 240 | 0.021389 | 0 | 0.042778 | 0 | 0.14972 | 5.1333
1768361 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 16:06 | 2022-10-09 16:08 | 0.021389 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 240 | 0.021389 | 0 | 0.042778 | 0 | 0.14972 | 5.1333
1769373 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851851/L.paşa (84042) NOLU DEMİRKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 09:28 | 2022-10-14 09:30 | 0.021389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0.021389 | 0.62028 | 20.4906
1771024 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 03:16 | 2022-10-22 03:17 | 0.021389 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 240 | 0.021389 | 0 | 0.042778 | 0 | 0.10694 | 5.1333
1771142 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816249/94732 NOLU DT KOCAHIDIR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:05 | 2022-10-22 14:06 | 0.021389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0.021389 | 0 | 3.1869
1767088 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 06:42 | 2022-10-04 06:43 | 0.021389 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 240 | 0.021389 | 0 | 0.042778 | 0 | 0.14972 | 5.1333
1768325 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 13:10 | 2022-10-09 13:12 | 0.021389 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 165 | 0.064167 | 0.10694 | 0 | 0 | 0.36361 | 3.5292
1769834 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 03:27 | 2022-10-16 03:28 | 0.021389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021389 | 3.7858
1772506 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 22:30 | 2022-10-27 22:32 | 0.021389 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 240 | 0.021389 | 0 | 0.042778 | 0 | 0.10694 | 5.1333
1773020 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 15:08 | 2022-10-30 15:09 | 0.021389 | 53 | 2074 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.1336 | 44.3606 | 0.064167 | 0.064167 | 0 | 0.021389
1769711 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:18 | 2022-10-15 13:19 | 0.020833 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.020833 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0.020833
1767744 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 17:34 | 2022-10-06 17:35 | 0.020833 | 15 | 285 | 8 | 356 | 29 | 1790 | 0.3125 | 5.9375 | 0.16667 | 7.4167 | 0.60417 | 37.2917
1766870 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 07:39 | 2022-10-03 07:41 | 0.020556 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.24667 | 0 | 0.20556 | 0
1768195 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896135/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 07:33 | 2022-10-09 07:34 | 0.020556 | 2 | 6 | 25 | 2227 | 24 | 1488 | 0.041111 | 0.12333 | 0.51389 | 45.7772 | 0.49333 | 30.5867
1767301 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 19:11 | 2022-10-04 19:12 | 0.020278 | 0 | 0 | 9 | 1 | 13 | 674 | 0 | 0 | 0.1825 | 0.020278 | 0.26361 | 13.6672
1771822 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 19:07 | 2022-10-24 19:08 | 0.020278 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 240 | 0.020278 | 0 | 0.040556 | 0 | 0.12167 | 4.8667
1767085 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 04:51 | 2022-10-04 04:52 | 0.02 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 240 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.14 | 4.8
1769764 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896923/HAMZABEY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 16:03 | 2022-10-15 16:05 | 0.02 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1956 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0 | 0.28 | 39.12
1769835 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 03:27 | 2022-10-16 03:28 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.08 | 8.54
1772706 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802634/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 07:58 | 2022-10-29 07:59 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 4.54
1768202 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897410/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 08:12 | 2022-10-09 08:13 | 0.019722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1123 | 0 | 0.019722 | 0 | 0 | 0.25639 | 22.1481
1768348 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 15:19 | 2022-10-09 15:20 | 0.019722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078889 | 5.2461
1766385 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 16:14 | 2022-10-01 16:16 | 0.019444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019444 | 3.4417
1771732 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820802/ 95200 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:46 | 2022-10-24 14:47 | 0.019444 | 0 | 0 | 47 | 137 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.91389 | 2.6639 | 0.11667 | 0.077778
1767081 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 03:59 | 2022-10-04 04:01 | 0.019167 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 240 | 0.019167 | 0 | 0.038333 | 0 | 0.13417 | 4.6
1767570 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 04:22 | 2022-10-06 04:23 | 0.019167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 453 | 0 | 0.019167 | 0 | 0 | 0.0575 | 8.6825
1767748 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 17:52 | 2022-10-06 17:53 | 0.019167 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0.019167 | 0.32583 | 0 | 0 | 0.345 | 0.21083
1769014 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 10:42 | 2022-10-12 10:43 | 0.019167 | 0 | 18 | 7 | 552 | 1 | 231 | 0 | 0.345 | 0.13417 | 10.58 | 0.019167 | 4.4275
1766614 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 12:06 | 2022-10-02 12:08 | 0.019167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019167 | 3.3925
1767619 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 11:25 | 2022-10-06 11:26 | 0.019167 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 240 | 0.019167 | 0 | 0.038333 | 0 | 0.13417 | 4.6
1768582 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 12:20 | 2022-10-10 12:21 | 0.019167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 138 | 0 | 0.076667 | 0 | 0 | 0.0575 | 2.645
1771025 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 04:45 | 2022-10-22 04:46 | 0.019167 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 240 | 0.019167 | 0 | 0.038333 | 0 | 0.095833 | 4.6
1772544 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 10:21 | 2022-10-28 10:22 | 0.019167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0575 | 0 | 0.44083 | 0
1768442 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90720/90730 NOLU DM TR2-53 TOTAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 01:10 | 2022-10-10 01:11 | 0.018889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.18889 | 0 | 0 | 0.037778 | 0.018889
1766247 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 07:26 | 2022-10-01 07:28 | 0.018611 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0.48389 | 0 | 0.74444 | 0.018611
1766443 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 22:16 | 2022-10-01 22:17 | 0.018611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018611 | 3.2942
1766940 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 12:57 | 2022-10-03 12:58 | 0.018611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 292 | 0 | 0.074444 | 0 | 0 | 0.11167 | 5.4344
1767772 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 22:16 | 2022-10-06 22:17 | 0.018611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018611 | 3.2942
1768013 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801453/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 04:35 | 2022-10-08 04:36 | 0.018611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074444 | 4.8017
1768035 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793390/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 09:14 | 2022-10-08 09:15 | 0.018611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 263 | 0 | 0.018611 | 0 | 0 | 0.20472 | 4.8947
1768294 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 12:47 | 2022-10-09 12:48 | 0.018611 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 | 1140 | 0 | 0 | 0.1675 | 0.018611 | 0.44667 | 21.2167
1769553 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794357/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 22:11 | 2022-10-14 22:12 | 0.018611 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1711 | 0.018611 | 0.055833 | 0 | 0 | 0.335 | 31.8436
1770939 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 14:48 | 2022-10-21 14:49 | 0.018333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073333 | 0
1772138 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801453/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 13:27 | 2022-10-26 13:28 | 0.018333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073333 | 4.73
1772442 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 16:48 | 2022-10-27 16:49 | 0.018333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51333 | 18.7367
1772377 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 12:36 | 2022-10-27 12:37 | 0.018333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42167 | 5.5367
1766219 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 06:24 | 2022-10-01 06:25 | 0.018056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 292 | 0 | 0.072222 | 0 | 0 | 0.10833 | 5.2722
1766391 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 16:48 | 2022-10-01 16:49 | 0.018056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46944 | 5.4708
1766615 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 12:06 | 2022-10-02 12:08 | 0.018056 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0.18056 | 0.072222 | 7.6736
1767075 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820317/ 95700 NOLU DM TR6 ÖNCÜKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 22:27 | 2022-10-03 22:28 | 0.018056 | 0 | 3 | 6 | 6150 | 8 | 59 | 0 | 0.054167 | 0.10833 | 111.0417 | 0.14444 | 1.0653
1767263 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 17:40 | 2022-10-04 17:41 | 0.018056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46944 | 5.4708
1767496 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 16:51 | 2022-10-05 16:52 | 0.018056 | 0 | 3 | 5 | 2199 | 44 | 1192 | 0 | 0.054167 | 0.090278 | 39.7042 | 0.79444 | 21.5222
1767589 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:35 | 2022-10-06 08:36 | 0.018056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46944 | 5.4708
1769832 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 03:13 | 2022-10-16 03:14 | 0.018056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018056 | 3.1958
1769994 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 21:36 | 2022-10-16 21:37 | 0.018056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018056 | 3.1958
1770768 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 16:41 | 2022-10-20 16:42 | 0.018056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 5.4708
1771258 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 19:34 | 2022-10-22 19:35 | 0.018056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018056 | 3.1958
1771733 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:47 | 2022-10-24 14:48 | 0.018056 | 20 | 796 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.36111 | 14.3722 | 0.054167 | 0.036111 | 0 | 0
1772776 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 14:26 | 2022-10-29 14:27 | 0.018056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50556 | 18.4528
1773184 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712510/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:38 | 2022-10-31 09:39 | 0.018056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 518 | 0 | 0.018056 | 0 | 0 | 0.10833 | 9.3528
1773256 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 15:25 | 2022-10-31 15:26 | 0.018056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39722 | 5.4528
1770860 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 09:21 | 2022-10-21 09:22 | 0.017778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42667 | 5.3689
1768271 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 10:45 | 2022-10-09 10:46 | 0.017778 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.017778 | 0.071111 | 0 | 0 | 0.035556 | 0
1769021 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 11:22 | 2022-10-12 11:23 | 0.017778 | 0 | 0 | 9 | 1 | 23 | 1140 | 0 | 0 | 0.16 | 0.017778 | 0.40889 | 20.2667
1770871 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 11:14 | 2022-10-21 11:15 | 0.017778 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 929 | 0.14222 | 0 | 0 | 0 | 0.10667 | 16.5156
1771029 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 08:03 | 2022-10-22 08:04 | 0.017778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42667 | 5.3689
1771182 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 15:05 | 2022-10-22 15:06 | 0.017778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.017778 | 0 | 1.3867
1772607 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 15:27 | 2022-10-28 15:28 | 0.017778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 390 | 0 | 0 | 0.017778 | 0 | 0.035556 | 6.9333
1766909 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:46 | 2022-10-03 09:47 | 0.0175 | 27 | 683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4725 | 11.9525 | 0 | 0 | 0.0175 | 0
1767083 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 04:43 | 2022-10-04 04:44 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0175 | 3.0975
1767564 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 01:12 | 2022-10-06 01:13 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0175 | 3.0975
1769906 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720580/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 11:55 | 2022-10-16 11:56 | 0.0175 | 5 | 299 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0875 | 5.2325 | 0.0175 | 0 | 0 | 0.0525
1771259 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 19:34 | 2022-10-22 19:35 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.07 | 7.4725
1772750 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 10:00 | 2022-10-29 10:01 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 17.885
1773190 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:54 | 2022-10-31 09:55 | 0.0175 | 0 | 0 | 7 | 1208 | 8 | 566 | 0 | 0 | 0.1225 | 21.14 | 0.14 | 9.905
1767964 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793390/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 21:40 | 2022-10-07 21:41 | 0.0175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 263 | 0 | 0.0175 | 0 | 0 | 0.1925 | 4.6025
1772057 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 00:04 | 2022-10-26 00:05 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3325 | 12.915
1766217 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 04:36 | 2022-10-01 04:37 | 0.017222 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0.17222 | 0.068889 | 7.3194
1768803 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 09:08 | 2022-10-11 09:09 | 0.017222 | 9 | 590 | 1 | 3 | 11 | 1488 | 0.155 | 10.1611 | 0.017222 | 0.051667 | 0.18944 | 25.6267
1772126 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822719/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 12:29 | 2022-10-26 12:30 | 0.017222 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2001 | 0.017222 | 0 | 0 | 0.017222 | 0.29278 | 34.4617
1772599 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 14:35 | 2022-10-28 14:36 | 0.017222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.017222 | 0 | 0.27556 | 0
1772304 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761792/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 08:27 | 2022-10-27 08:28 | 0.017222 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12056 | 0.75778 | 0 | 0 | 0 | 0
1769102 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850647/HAMZABEYLİ GRUP ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 17:34 | 2022-10-12 17:35 | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084722 | 0
1770247 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:03 | 2022-10-18 10:04 | 0.016944 | 0 | 18 | 8 | 554 | 1 | 231 | 0 | 0.305 | 0.13556 | 9.3872 | 0.016944 | 3.9142
1770507 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 15:50 | 2022-10-19 15:51 | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11861 | 6.0661
1772772 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817006/94001 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 13:14 | 2022-10-29 13:15 | 0.016944 | 0 | 0 | 61 | 1282 | 106 | 1152 | 0 | 0 | 1.0336 | 21.7228 | 1.7961 | 19.52
1767019 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 17:33 | 2022-10-03 17:34 | 0.016944 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0.016944 | 0.28806 | 0 | 0 | 0.305 | 0.18639
1767483 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 16:01 | 2022-10-05 16:02 | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11861 | 6.0661
1767751 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 18:07 | 2022-10-06 18:08 | 0.016944 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 240 | 0.016944 | 0 | 0.033889 | 0 | 0.11861 | 4.0667
1769624 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887390/SARAY2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 08:24 | 2022-10-15 08:25 | 0.016944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.016944 | 0 | 0.016944 | 0
1769833 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 03:13 | 2022-10-16 03:14 | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0.16944 | 0.067778 | 7.2353
1771099 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 12:09 | 2022-10-22 12:10 | 0.016944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 451 | 0 | 0.016944 | 0 | 0 | 0.050833 | 7.6419
1772178 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 15:04 | 2022-10-26 15:05 | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47444 | 17.3172
1772705 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 07:47 | 2022-10-29 07:48 | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067778 | 0
1773026 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 15:38 | 2022-10-30 15:39 | 0.016944 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.050833 | 0 | 0.47444 | 0
1766580 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 10:02 | 2022-10-02 10:03 | 0.016667 | 3 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
1766617 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 12:21 | 2022-10-02 12:22 | 0.016667 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0.66667 | 0.016667
1767149 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:29 | 2022-10-04 10:30 | 0.016667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0.46667 | 0
1768356 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 15:57 | 2022-10-09 15:58 | 0.016667 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0.66667 | 0.016667
1768373 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791553/DOYRAN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 17:12 | 2022-10-09 17:13 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 5.8
1768487 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 08:20 | 2022-10-10 08:21 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 4.4333
1768764 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 02:08 | 2022-10-11 02:09 | 0.016667 | 1 | 17 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0.016667 | 0.28333 | 0 | 0 | 0.23333 | 0.18333
1768967 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 848158/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 08:23 | 2022-10-12 08:24 | 0.016667 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 | 107 | 0 | 0 | 0.016667 | 0.26667 | 0.33333 | 1.7833
1768968 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 08:24 | 2022-10-12 08:25 | 0.016667 | 1 | 17 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0.016667 | 0.28333 | 0 | 0 | 0.23333 | 0.18333
1771997 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802622/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:11 | 2022-10-25 16:12 | 0.016667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 7.5333
1773124 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784480/YILDIZ KZN->>(784480)PAPAĞAN+ZİRVE+DÖVSA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 23:02 | 2022-10-30 23:03 | 0.016667 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
1767773 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 22:16 | 2022-10-06 22:17 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.066667 | 7.1
11289282 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 01:14 | 2022-10-11 01:15 | 0.016667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1047 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0.3 | 17.45
1771210 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:44 | 2022-10-22 17:45 | 0.016667 | 2 | 6 | 25 | 2223 | 32 | 1488 | 0.033333 | 0.1 | 0.41667 | 37.05 | 0.53333 | 24.8
1771736 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:50 | 2022-10-24 14:51 | 0.016667 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.16667 | 0
1772427 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894859/LERMİOĞLU UN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 15:26 | 2022-10-27 15:27 | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1767565 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 01:12 | 2022-10-06 01:13 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0.16389 | 0.065556 | 6.9817
1771440 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 13:32 | 2022-10-23 13:33 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11472 | 14.4878
1766518 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 09:03 | 2022-10-02 09:04 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098333 | 12.1769
1767341 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 08:39 | 2022-10-05 08:40 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098333 | 12.1769
1768235 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846309/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:47 | 2022-10-09 09:48 | 0.016389 | 2 | 4 | 6 | 1020 | 0 | 1 | 0.032778 | 0.065556 | 0.098333 | 16.7167 | 0 | 0.016389
1768676 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 16:44 | 2022-10-10 16:45 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098333 | 12.1933
1769112 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 18:22 | 2022-10-12 18:23 | 0.016389 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0.081944 | 0 | 0 | 0 | 0.016389 | 3.1303
1769718 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:44 | 2022-10-15 13:45 | 0.016389 | 0 | 360 | 24 | 5 | 20 | 1104 | 0 | 5.9 | 0.39333 | 0.081944 | 0.32778 | 18.0933
1769995 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 21:36 | 2022-10-16 21:37 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0.16389 | 0.065556 | 6.9981
1770037 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:15 | 2022-10-17 09:16 | 0.016389 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.049167 | 0 | 0.39333 | 0
1770090 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 12:17 | 2022-10-17 12:18 | 0.016389 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 930 | 0.13111 | 0 | 0 | 0 | 0.098333 | 15.2417
1770700 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 11:48 | 2022-10-20 11:49 | 0.016389 | 4 | 107 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.065556 | 1.7536 | 0 | 0 | 0.081944 | 0
1771363 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 08:34 | 2022-10-23 08:35 | 0.016389 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.098333 | 0 | 0.16389 | 0
1771477 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-17 CCC SAKIZ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 15:19 | 2022-10-23 15:20 | 0.016389 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1771495 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:34 | 2022-10-23 16:35 | 0.016389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.032778 | 0 | 0.37694 | 0
1772218 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:31 | 2022-10-26 17:32 | 0.016389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 489 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 0.22944 | 8.0142
1772271 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 03:40 | 2022-10-27 03:41 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0.16389 | 0.065556 | 7.0144
1772590 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 13:08 | 2022-10-28 13:09 | 0.016389 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0.049167 | 0.016389 | 0.065556 | 1.4586
1772780 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 14:44 | 2022-10-29 14:45 | 0.016389 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.049167 | 0 | 0.37694 | 0
1769703 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734575/OSB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 12:57 | 2022-10-15 12:58 | 0.016111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016111 | 0 | 0 | 0
1770373 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81470/81470 NOLU DM(03-TR/02 KARAAĞAÇ)ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 02:04 | 2022-10-19 02:05 | 0.016111 | 9 | 709 | 0 | 0 | 5 | 102 | 0.145 | 11.4228 | 0 | 0 | 0.080556 | 1.6433
1770547 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 17:07 | 2022-10-19 17:08 | 0.016111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.048333 | 0 | 0.46722 | 0
1767094 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793448/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 07:38 | 2022-10-04 07:39 | 0.016111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 348 | 0.032222 | 0 | 0 | 0 | 0.22556 | 5.6067
1767158 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 11:30 | 2022-10-04 11:31 | 0.016111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064444 | 0
1767485 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800588/91234NOLU DT TR2-27-2-28-2-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 16:09 | 2022-10-05 16:10 | 0.016111 | 0 | 842 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 13.5656 | 0 | 0.12889 | 0.016111 | 0.016111
1768548 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815221/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:35 | 2022-10-10 11:36 | 0.016111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0.048333 | 0.016111 | 9.9244
1769399 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 11:29 | 2022-10-14 11:30 | 0.016111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0.16111 | 0.064444 | 6.8794
1769825 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 22:39 | 2022-10-15 22:40 | 0.016111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0.16111 | 0.064444 | 6.8794
1771141 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:04 | 2022-10-22 14:05 | 0.016111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.016111 | 0 | 1.2567
1771631 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 09:59 | 2022-10-24 10:00 | 0.016111 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25778 | 0 | 0.048333 | 0
1772978 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 11:22 | 2022-10-30 11:23 | 0.016111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064444 | 0
1768881 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 14:43 | 2022-10-11 14:44 | 0.015833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42
1769103 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856755/ESKİ KAVAKLI GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 17:35 | 2022-10-12 17:36 | 0.015833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11083 | 1.1717
1769717 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 13:44 | 2022-10-15 13:45 | 0.015833 | 0 | 0 | 25 | 48 | 17 | 1228 | 0 | 0 | 0.39583 | 0.76 | 0.26917 | 19.4433
1772449 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 17:11 | 2022-10-27 17:12 | 0.015833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015833 | 11.4633
1766392 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815119/94620 NOLU DM ESETÇE TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 16:48 | 2022-10-01 16:49 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9933 | 0 | 0
1767419 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705610/12600 NOLU DM BİLGE TUĞLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 12:58 | 2022-10-05 12:59 | 0.015556 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1771750 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:26 | 2022-10-24 15:27 | 0.015556 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.015556 | 0 | 0.015556 | 0 | 0.12444 | 0
1766395 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 17:08 | 2022-10-01 17:09 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40444 | 4.7133
1767084 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 04:43 | 2022-10-04 04:44 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0.15556 | 0.062222 | 6.6111
1768019 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94110/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 07:17 | 2022-10-08 07:18 | 0.015556 | 0 | 0 | 5 | 736 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.077778 | 11.4489 | 0.10889 | 0.015556
1768288 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815221/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 12:12 | 2022-10-09 12:13 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 0.015556 | 9.5822
1768366 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 98946/KEŞAN BELEDİYESİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 16:34 | 2022-10-09 16:35 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015556 | 0
1769113 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 18:22 | 2022-10-12 18:23 | 0.015556 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.031111 | 0 | 0.015556 | 0 | 0 | 0
1770354 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 18:12 | 2022-10-18 18:13 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10889 | 5.5689
1770447 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 10:47 | 2022-10-19 10:48 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10889 | 5.5689
1770842 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 08:39 | 2022-10-21 08:40 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10889 | 5.5844
1770875 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 11:36 | 2022-10-21 11:37 | 0.015556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 253 | 0 | 0 | 0.031111 | 0 | 0.031111 | 3.9356
1771531 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 17:39 | 2022-10-23 17:40 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062222 | 0
1773194 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 10:08 | 2022-10-31 10:09 | 0.015556 | 0 | 360 | 5 | 2 | 4 | 175 | 0 | 5.6 | 0.077778 | 0.031111 | 0.062222 | 2.7222
1766400 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 17:33 | 2022-10-01 17:34 | 0.015278 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0.015278 | 0.25972 | 0 | 0 | 0.275 | 0.16806
1766823 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 21:29 | 2022-10-02 21:30 | 0.015278 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0.015278 | 0.25972 | 0 | 0 | 0.275 | 0.16806
1768072 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 13:15 | 2022-10-08 13:16 | 0.015278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.015278 | 0 | 0.19861 | 0.015278
1768792 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 08:53 | 2022-10-11 08:54 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39722 | 4.6292
1769022 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 11:28 | 2022-10-12 11:29 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39722 | 4.6292
1769721 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897410/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:02 | 2022-10-15 14:03 | 0.015278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1122 | 0 | 0.015278 | 0 | 0 | 0.19861 | 17.1417
1771761 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:59 | 2022-10-24 16:00 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10694 | 5.4847
1772112 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835024/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 11:17 | 2022-10-26 11:18 | 0.015278 | 0 | 2 | 4 | 767 | 1 | 4 | 0 | 0.030556 | 0.061111 | 11.7181 | 0.015278 | 0.061111
1773218 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804326/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 12:10 | 2022-10-31 12:11 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0.015278 | 0.076389 | 4.6597
1766309 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 11:26 | 2022-10-01 11:27 | 0.015278 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 771 | 0.061111 | 0 | 0 | 0 | 0.16806 | 11.7792
1766894 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:14 | 2022-10-03 09:15 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39722 | 4.6292
1767029 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 18:17 | 2022-10-03 18:18 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39722 | 4.6292
1768131 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 17:38 | 2022-10-08 17:39 | 0.015278 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 | 1140 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.015278 | 0.36667 | 17.4167
1770483 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 12:41 | 2022-10-19 12:42 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061111 | 0
1772530 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 09:01 | 2022-10-28 09:02 | 0.015278 | 4 | 107 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.061111 | 1.6347 | 0 | 0 | 0.076389 | 0
1766866 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 05:11 | 2022-10-03 05:12 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 1.905
1767535 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 22:00 | 2022-10-05 22:01 | 0.015 | 0 | 0 | 1 | 346 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.015 | 5.19 | 0.03 | 0.015
1768979 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 09:15 | 2022-10-12 09:16 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0
1771030 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 08:07 | 2022-10-22 08:08 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
1771587 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18000/18000 NOLU KÖSEİLYAS DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 01:33 | 2022-10-24 01:34 | 0.015 | 24 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 7.845 | 0 | 0 | 0 | 0
1771882 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 08:43 | 2022-10-25 08:44 | 0.015 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.135 | 0
1772128 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782237/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 12:32 | 2022-10-26 12:33 | 0.015 | 0 | 105 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0.165 | 0
1773103 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 18:28 | 2022-10-30 18:29 | 0.015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 2.88
1773179 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810132/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:03 | 2022-10-31 09:04 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.88
1771193 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:08 | 2022-10-22 16:08 | 0.015 | 4 | 7 | 13 | 1694 | 7 | 233 | 0.06 | 0.105 | 0.195 | 25.41 | 0.105 | 3.495
1767123 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 08:46 | 2022-10-04 08:47 | 0.014722 | 27 | 683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3975 | 10.0553 | 0 | 0 | 0.014722 | 0
1767151 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 10:34 | 2022-10-04 10:34 | 0.014722 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.029444 | 0 | 0.014722 | 0 | 0 | 0
1768128 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786832/METEM 1->>(786832) AKATEKS FABRİKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 17:23 | 2022-10-08 17:24 | 0.014722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029444 | 0
1768347 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779435/ONUR DM>>(779435) GAZALA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 14:52 | 2022-10-09 14:53 | 0.014722 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1768557 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:41 | 2022-10-10 11:42 | 0.014722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014722 | 1.8697
1770438 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 09:34 | 2022-10-19 09:35 | 0.014722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058889 | 0
1771031 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 08:07 | 2022-10-22 08:08 | 0.014722 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.029444 | 0 | 0.014722 | 0 | 0 | 0
1766505 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862186/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 07:55 | 2022-10-02 07:56 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014444 | 3.5389
1769927 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 14:26 | 2022-10-16 14:27 | 0.014444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 489 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0.20222 | 7.0633
1770928 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 13:13 | 2022-10-21 13:14 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057778 | 0
1766990 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 14:37 | 2022-10-03 14:38 | 0.014444 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0.37556 | 0 | 0.57778 | 0.014444
1767397 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 11:38 | 2022-10-05 11:39 | 0.014444 | 0 | 18 | 7 | 552 | 1 | 231 | 0 | 0.26 | 0.10111 | 7.9733 | 0.014444 | 3.3367
1768003 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 03:34 | 2022-10-08 03:35 | 0.014444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0.11556 | 3.7122
1768229 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:27 | 2022-10-09 09:28 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057778 | 0
1769019 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 11:15 | 2022-10-12 11:16 | 0.014444 | 0 | 0 | 24 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0.34667 | 0 | 0.54889 | 0.014444
1769887 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 09:40 | 2022-10-16 09:41 | 0.014444 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 771 | 0.057778 | 0 | 0 | 0 | 0.15889 | 11.1367
1770552 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 17:25 | 2022-10-19 17:26 | 0.014444 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.043333 | 0 | 0.41889 | 0
1771771 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803553/ 92382 NOLU DT BEYKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 16:38 | 2022-10-24 16:39 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057778 | 1.3867
1772172 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 14:23 | 2022-10-26 14:23 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028889 | 6.6733
1766307 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 11:19 | 2022-10-01 11:20 | 0.014167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056667 | 0
1766445 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31001/SERPİCİOĞLU DM1TR01 - 2021 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 23:00 | 2022-10-01 23:01 | 0.014167 | 43 | 3565 | 0 | 0 | 37 | 1005 | 0.60917 | 50.5042 | 0 | 0 | 0.52417 | 14.2375
1766996 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 15:04 | 2022-10-03 15:04 | 0.014167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 253 | 0 | 0 | 0.028333 | 0 | 0.028333 | 3.5842
1768208 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 08:22 | 2022-10-09 08:23 | 0.014167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 486 | 0.014167 | 0 | 0 | 0 | 0.19833 | 6.885
1768712 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 17:52 | 2022-10-10 17:53 | 0.014167 | 1 | 17 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0.014167 | 0.24083 | 0 | 0 | 0.2125 | 0.15583
1769104 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 17:48 | 2022-10-12 17:49 | 0.014167 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.028333 | 0 | 0.014167 | 0 | 0 | 0
1769109 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 18:06 | 2022-10-12 18:07 | 0.014167 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.028333 | 0 | 0.014167 | 0 | 0 | 0
1769979 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 19:13 | 2022-10-16 19:14 | 0.014167 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 228 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.1275 | 3.23
1770416 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803628/ 92402 NOLU DT ERİKLİ KÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:11 | 2022-10-19 08:12 | 0.014167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3292
1771153 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 14:47 | 2022-10-22 14:48 | 0.014167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099167 | 5.0858
1772099 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 09:30 | 2022-10-26 09:31 | 0.014167 | 0 | 0 | 7 | 1205 | 8 | 564 | 0 | 0 | 0.099167 | 17.0708 | 0.11333 | 7.99
1772200 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:13 | 2022-10-26 16:13 | 0.014167 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1139 | 0 | 0 | 0.0425 | 0.014167 | 0.18417 | 16.1358
1766935 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817006/94001 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 12:19 | 2022-10-03 12:20 | 0.013889 | 0 | 0 | 68 | 1280 | 139 | 1153 | 0 | 0 | 0.94444 | 17.7778 | 1.9306 | 16.0139
1768079 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 14:15 | 2022-10-08 14:16 | 0.013889 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0.36111 | 0 | 0.55556 | 0.013889
1770027 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 08:16 | 2022-10-17 08:17 | 0.013889 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0 | 0.41667 | 0
1771993 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:02 | 2022-10-25 16:02 | 0.013889 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.027778 | 0 | 0.013889 | 0 | 0 | 0
1772197 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:05 | 2022-10-26 16:06 | 0.013889 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.027778 | 0 | 0.013889 | 0 | 0 | 0
1772386 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 13:36 | 2022-10-27 13:37 | 0.013889 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.27778 | 0 | 0.44444 | 0.013889
1772526 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799232/NECATİYE KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 08:43 | 2022-10-28 08:44 | 0.013889 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0.31944 | 0 | 0 | 0 | 3.1806
1772773 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 13:22 | 2022-10-29 13:23 | 0.013889 | 0 | 18 | 8 | 554 | 1 | 231 | 0 | 0.25 | 0.11111 | 7.6944 | 0.013889 | 3.2083
1766698 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 15:05 | 2022-10-02 15:06 | 0.013889 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0.013889 | 0.23611 | 0 | 0 | 0.25 | 0.15278
1766902 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805740/ 93302 NOLU DT BEĞENDİK TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:19 | 2022-10-03 09:20 | 0.013889 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65278 | 0 | 0.013889
1766932 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 12:04 | 2022-10-03 12:04 | 0.013889 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.027778 | 0 | 0.013889 | 0 | 0 | 0
1768272 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820802/ 95200 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 10:55 | 2022-10-09 10:56 | 0.013889 | 0 | 0 | 56 | 139 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.77778 | 1.9306 | 0.083333 | 0.027778
1768556 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:41 | 2022-10-10 11:42 | 0.013889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0.013889 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 3.5694
1769358 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 07:28 | 2022-10-14 07:29 | 0.013889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055556 | 0
1769913 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887390/SARAY2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 12:27 | 2022-10-16 12:27 | 0.013889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.013889 | 0 | 0.013889 | 0
1771604 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 08:10 | 2022-10-24 08:11 | 0.013889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.027778 | 0 | 0.31944 | 0
1772974 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815001/94462 NOLU DM ESETÇE TR2-5 K.HIDIR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 10:57 | 2022-10-30 10:58 | 0.013889 | 1 | 0 | 6 | 39 | 32 | 1859 | 0.013889 | 0 | 0.083333 | 0.54167 | 0.44444 | 25.8194
1766214 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706942/18050 DM- TOKİ ANA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 03:03 | 2022-10-01 03:03 | 0.013611 | 24 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32667 | 7.1186 | 0 | 0 | 0 | 0
1768026 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 08:13 | 2022-10-08 08:14 | 0.013611 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.040833 | 0 | 0.44917 | 0
1769367 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 08:58 | 2022-10-14 08:59 | 0.013611 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.095278 | 0 | 0.19056 | 0
1769561 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 23:26 | 2022-10-14 23:27 | 0.013611 | 0 | 0 | 3 | 162 | 6 | 222 | 0 | 0 | 0.040833 | 2.205 | 0.081667 | 3.0217
1770173 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 18:38 | 2022-10-17 18:39 | 0.013611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054444 | 0
1772206 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817006/94001 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:47 | 2022-10-26 16:48 | 0.013611 | 0 | 0 | 61 | 1281 | 110 | 1152 | 0 | 0 | 0.83028 | 17.4358 | 1.4972 | 15.68
1772266 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830613/Uzk. ASLIHAN KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 23:48 | 2022-10-26 23:48 | 0.013611 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 398 | 0 | 0.013611 | 0 | 0.013611 | 0.013611 | 5.4172
1772753 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 10:17 | 2022-10-29 10:18 | 0.013611 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.040833 | 0 | 0.31306 | 0
1772754 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 10:46 | 2022-10-29 10:47 | 0.013611 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.040833 | 0 | 0.31306 | 0
1772764 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 12:26 | 2022-10-29 12:27 | 0.013611 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.040833 | 0 | 0.31306 | 0
1773176 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 08:49 | 2022-10-31 08:50 | 0.013611 | 22 | 900 | 5 | 874 | 9 | 1 | 0.29944 | 12.25 | 0.068056 | 11.8961 | 0.1225 | 0.013611
1769740 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 15:53 | 2022-10-15 15:53 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0.013333 | 0.066667 | 5.56
1769727 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 14:39 | 2022-10-15 14:40 | 0.013333 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 283 | 0 | 0 | 0.04 | 0.026667 | 0.013333 | 3.7733
1769910 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887390/SARAY2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 12:08 | 2022-10-16 12:09 | 0.013333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.013333 | 0 | 0.013333 | 0
1770930 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 13:31 | 2022-10-21 13:32 | 0.013333 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.21333 | 0 | 0.04 | 0
1771079 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:26 | 2022-10-22 10:27 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013333 | 4.4133
1771196 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:24 | 2022-10-22 16:25 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013333 | 4.4133
1771996 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804326/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:09 | 2022-10-25 16:10 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 4.0667
1772118 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 11:42 | 2022-10-26 11:43 | 0.013333 | 0 | 0 | 20 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0.44 | 0.013333
1772651 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 18:15 | 2022-10-28 18:16 | 0.013333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 728 | 0.026667 | 0.013333 | 0 | 0 | 0.08 | 9.7067
1766912 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 09:56 | 2022-10-03 09:57 | 0.013056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091389 | 4.6739
1766486 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 03:13 | 2022-10-02 03:14 | 0.013056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0.013056 | 0 | 0 | 0 | 0.10444 | 3.3553
1767266 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 17:46 | 2022-10-04 17:47 | 0.013056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052222 | 0
1771768 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822793/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 16:36 | 2022-10-24 16:37 | 0.013056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0.013056 | 0.14361 | 20.6669
1772953 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 09:07 | 2022-10-30 09:08 | 0.013056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091389 | 4.6869
1773017 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 15:04 | 2022-10-30 15:05 | 0.013056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36556 | 13.3428
1773215 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875098/P.KÖY TR-25 TR-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 12:03 | 2022-10-31 12:04 | 0.013056 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013056 | 0.50917 | 0 | 0
1768024 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804326/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 08:06 | 2022-10-08 08:06 | 0.012778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051111 | 3.8972
1770932 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 13:44 | 2022-10-21 13:45 | 0.012778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089444 | 4.5872
1771344 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 07:40 | 2022-10-23 07:41 | 0.012778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051111 | 0
1772274 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822719/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 07:07 | 2022-10-27 07:08 | 0.012778 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2002 | 0.012778 | 0 | 0 | 0.012778 | 0.21722 | 25.5811
1772302 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 08:20 | 2022-10-27 08:21 | 0.012778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012778 | 4.2294
1772384 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 13:15 | 2022-10-27 13:16 | 0.012778 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.089444 | 0 | 0 | 0 | 0.063889 | 0
1772866 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 22:46 | 2022-10-29 22:47 | 0.012778 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24278 | 0 | 0
1769844 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 08:24 | 2022-10-16 08:25 | 0.012778 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.038333 | 0 | 0.33222 | 0
1768541 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:08 | 2022-10-10 11:09 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 3.7875
1771758 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:54 | 2022-10-24 15:55 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2875 | 3.7875
1772210 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804326/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:56 | 2022-10-26 16:57 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.8125
1772536 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817133/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 09:29 | 2022-10-28 09:30 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1875
1766248 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805657/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 07:27 | 2022-10-01 07:28 | 0.0125 | 3 | 5 | 3 | 1602 | 0 | 46 | 0.0375 | 0.0625 | 0.0375 | 20.025 | 0 | 0.575
1767204 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 14:03 | 2022-10-04 14:04 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 3.7875
1768224 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 09:11 | 2022-10-09 09:12 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 3.7875
1768422 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 21:11 | 2022-10-09 21:12 | 0.0125 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0.0125 | 0.2125 | 0 | 0 | 0.225 | 0.1375
1768706 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 17:28 | 2022-10-10 17:29 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 3.7875
1768765 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 03:51 | 2022-10-11 03:52 | 0.0125 | 1 | 17 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0.0125 | 0.2125 | 0 | 0 | 0.175 | 0.1375
1769283 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 16:03 | 2022-10-13 16:04 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8125
1770442 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55840/İĞNEADA DM1 OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 10:14 | 2022-10-19 10:14 | 0.0125 | 0 | 0 | 10 | 3022 | 12 | 488 | 0 | 0 | 0.125 | 37.775 | 0.15 | 6.1
1770774 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 17:03 | 2022-10-20 17:03 | 0.0125 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0
1770836 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 07:25 | 2022-10-21 07:26 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.775
1771136 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 13:48 | 2022-10-22 13:49 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.775
1771348 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707733/18960 YENİCE ARITMA ORTA GERİLİM HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 07:53 | 2022-10-23 07:53 | 0.0125 | 9 | 3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 46.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
1772861 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 21:47 | 2022-10-29 21:48 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2875 | 3.775
1773265 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732444/DELİBEDİR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:07 | 2022-10-31 16:07 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5375
1766396 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 17:11 | 2022-10-01 17:12 | 0.012222 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 930 | 0.097778 | 0 | 0.012222 | 0 | 0.061111 | 11.3667
1768075 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 13:42 | 2022-10-08 13:43 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75
1768871 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 13:36 | 2022-10-11 13:37 | 0.012222 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.061111 | 0
1769081 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 15:45 | 2022-10-12 15:46 | 0.012222 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 930 | 0.097778 | 0 | 0.012222 | 0 | 0.061111 | 11.3667
1769187 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 08:01 | 2022-10-13 08:01 | 0.012222 | 1 | 17 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0.012222 | 0.20778 | 0 | 0 | 0.17111 | 0.13444
1769456 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 16:10 | 2022-10-14 16:11 | 0.012222 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 930 | 0.097778 | 0 | 0 | 0 | 0.073333 | 11.3667
1768397 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 19:14 | 2022-10-09 19:15 | 0.012222 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0.31778 | 0 | 0.48889 | 0.012222
1770867 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 10:31 | 2022-10-21 10:32 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0.012222 | 0.048889 | 5.0967
1767610 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802659/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 10:03 | 2022-10-06 10:04 | 0.011944 | 6 | 43 | 0 | 8 | 77 | 13227 | 0.071667 | 0.51361 | 0 | 0.095556 | 0.91972 | 157.9892
1768371 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 16:57 | 2022-10-09 16:58 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31056 | 3.6192
1768372 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 16:57 | 2022-10-09 16:58 | 0.011944 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 303 | 0.11944 | 0 | 0 | 0 | 0.40611 | 3.6192
1770428 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 09:02 | 2022-10-19 09:03 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047778 | 0
1770519 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 16:42 | 2022-10-19 16:42 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.011944 | 0 | 0.93167
1770682 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/CANHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 10:26 | 2022-10-20 10:27 | 0.011944 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0.023889 | 0.011944 | 0.023889 | 0.94361
1772207 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:48 | 2022-10-26 16:48 | 0.011944 | 8 | 585 | 1 | 3 | 11 | 1490 | 0.095556 | 6.9875 | 0.011944 | 0.035833 | 0.13139 | 17.7972
1772303 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 08:22 | 2022-10-27 08:23 | 0.011944 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.23889 | 0 | 0.38222 | 0.011944
1772971 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725975/YENİCE D.M. 1/0 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 10:29 | 2022-10-30 10:30 | 0.011944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0.023889 | 0
1773037 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:41 | 2022-10-30 16:42 | 0.011944 | 0 | 0 | 25 | 48 | 13 | 1229 | 0 | 0 | 0.29861 | 0.57333 | 0.15528 | 14.6797
1769087 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 16:16 | 2022-10-12 16:17 | 0.011667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.011667 | 0 | 0.91
1770379 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80440/K-43 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 03:04 | 2022-10-19 03:05 | 0.011667 | 1 | 5232 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.011667 | 61.04 | 0 | 0.011667 | 0.011667 | 0
1770707 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 12:10 | 2022-10-20 12:11 | 0.011667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.011667 | 0 | 0.91
1770767 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 16:38 | 2022-10-20 16:39 | 0.011667 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.18667 | 0 | 0.035 | 0
1771731 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 14:45 | 2022-10-24 14:46 | 0.011667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1047 | 0 | 0.26833 | 0 | 0 | 0.21 | 12.215
1771913 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 11:35 | 2022-10-25 11:35 | 0.011667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023333 | 5.39
1766271 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 10:04 | 2022-10-01 10:05 | 0.011667 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.035 | 0
1770872 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 11:15 | 2022-10-21 11:15 | 0.011667 | 1 | 17 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0.011667 | 0.19833 | 0 | 0 | 0.16333 | 0.12833
1766483 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701001/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 02:43 | 2022-10-02 02:44 | 0.011389 | 7 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079722 | 1.9133 | 0 | 0 | 0 | 0
1766999 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 15:29 | 2022-10-03 15:30 | 0.011389 | 14 | 1609 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.15944 | 18.3247 | 0 | 0 | 0.011389 | 0.056944
1768769 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 07:12 | 2022-10-11 07:13 | 0.011389 | 1 | 17 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0.011389 | 0.19361 | 0 | 0 | 0.15944 | 0.12528
1769092 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 16:30 | 2022-10-12 16:31 | 0.011389 | 9 | 592 | 1 | 3 | 11 | 1489 | 0.1025 | 6.7422 | 0.011389 | 0.034167 | 0.12528 | 16.9581
1770039 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:29 | 2022-10-17 09:30 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045556 | 0
1771197 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 16:26 | 2022-10-22 16:27 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.011389 | 0 | 0.88833
1772089 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:24 | 2022-10-26 08:25 | 0.011389 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.18222 | 0 | 0.034167 | 0
1772245 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:53 | 2022-10-26 17:53 | 0.011389 | 0 | 18 | 8 | 554 | 1 | 231 | 0 | 0.205 | 0.091111 | 6.3094 | 0.011389 | 2.6308
1772380 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 12:46 | 2022-10-27 12:47 | 0.011389 | 0 | 18 | 8 | 554 | 1 | 231 | 0 | 0.205 | 0.091111 | 6.3094 | 0.011389 | 2.6308
1772383 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 13:11 | 2022-10-27 13:12 | 0.011389 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.22778 | 0 | 0.36444 | 0.011389
1772762 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 12:10 | 2022-10-29 12:11 | 0.011389 | 0 | 18 | 8 | 554 | 1 | 231 | 0 | 0.205 | 0.091111 | 6.3094 | 0.011389 | 2.6308
1772921 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 07:25 | 2022-10-30 07:26 | 0.011389 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0.056944 | 0 | 0 | 0 | 0.011389 | 2.1867
1767073 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 22:03 | 2022-10-03 22:04 | 0.011389 | 0 | 0 | 9 | 1 | 14 | 674 | 0 | 0 | 0.1025 | 0.011389 | 0.15944 | 7.6761
1772193 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815001/94462 NOLU DM ESETÇE TR2-5 K.HIDIR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 15:43 | 2022-10-26 15:44 | 0.011389 | 1 | 0 | 6 | 39 | 32 | 1859 | 0.011389 | 0 | 0.068333 | 0.44417 | 0.36444 | 21.1719
1772767 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 13:01 | 2022-10-29 13:02 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045556 | 0
1766481 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 02:43 | 2022-10-02 02:44 | 0.011111 | 10 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 3.8111 | 0 | 0 | 0 | 0
1766839 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18000/18000 NOLU KÖSEİLYAS DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 02:04 | 2022-10-03 02:05 | 0.011111 | 24 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 5.8111 | 0 | 0 | 0 | 0
1768274 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 11:09 | 2022-10-09 11:09 | 0.011111 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0.011111 | 0.18889 | 0 | 0 | 0.2 | 0.12222
1768800 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 91530/91530 NOLU SAZLIDERE TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 09:02 | 2022-10-11 09:03 | 0.011111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0.73333
1769074 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 15:06 | 2022-10-12 15:07 | 0.011111 | 0 | 18 | 7 | 552 | 1 | 231 | 0 | 0.2 | 0.077778 | 6.1333 | 0.011111 | 2.5667
1770028 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 08:47 | 2022-10-17 08:47 | 0.011111 | 1 | 17 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0.011111 | 0.18889 | 0 | 0 | 0.15556 | 0.12222
1770235 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 08:30 | 2022-10-18 08:31 | 0.011111 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.077778 | 0 | 0.11111 | 0
1770307 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 91530/91530 NOLU SAZLIDERE TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 15:03 | 2022-10-18 15:04 | 0.011111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0.73333
1770770 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 16:49 | 2022-10-20 16:50 | 0.011111 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0.11111 | 0
1772174 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 14:38 | 2022-10-26 14:38 | 0.011111 | 0 | 18 | 8 | 554 | 1 | 231 | 0 | 0.2 | 0.088889 | 6.1556 | 0.011111 | 2.5667
1772308 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 08:49 | 2022-10-27 08:50 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0.011111 | 0.044444 | 4.6333
1772323 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 10:00 | 2022-10-27 10:01 | 0.011111 | 1 | 17 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0.011111 | 0.18889 | 0 | 0 | 0.15556 | 0.12222
1772448 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 17:05 | 2022-10-27 17:06 | 0.011111 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.22222 | 0 | 0.35556 | 0.011111
1772756 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 10:54 | 2022-10-29 10:55 | 0.011111 | 1 | 17 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0.011111 | 0.18889 | 0 | 0 | 0.14444 | 0.12222
1772867 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 22:46 | 2022-10-29 22:47 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 0.044444 | 4.7556
1773073 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 17:39 | 2022-10-30 17:40 | 0.011111 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0.1 | 0
1766373 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 15:44 | 2022-10-01 15:45 | 0.010833 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.043333 | 0 | 0.30333 | 0
1770359 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853506/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 18:50 | 2022-10-18 18:51 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054167 | 4.16
1770763 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 16:07 | 2022-10-20 16:08 | 0.010833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.021667 | 0 | 0.24917 | 0
1771076 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:08 | 2022-10-22 10:09 | 0.010833 | 0 | 18 | 8 | 554 | 1 | 231 | 0 | 0.195 | 0.086667 | 6.0017 | 0.010833 | 2.5025
1771994 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853506/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:02 | 2022-10-25 16:03 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054167 | 4.16
1772004 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 16:52 | 2022-10-25 16:53 | 0.010833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.021667 | 0 | 0.24917 | 0
1772195 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:02 | 2022-10-26 16:03 | 0.010833 | 0 | 18 | 8 | 554 | 1 | 231 | 0 | 0.195 | 0.086667 | 6.0017 | 0.010833 | 2.5025
1768784 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 08:38 | 2022-10-11 08:39 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0.010833 | 0.054167 | 4.5175
1769508 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 20:04 | 2022-10-14 20:05 | 0.010833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0 | 0.28167 | 0
1771668 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 10:49 | 2022-10-24 10:50 | 0.010833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.021667 | 0 | 0.24917 | 0
1772779 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 14:39 | 2022-10-29 14:40 | 0.010833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0 | 0.24917 | 0
1766220 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 07:05 | 2022-10-01 07:06 | 0.010556 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.042222 | 0 | 0.29556 | 0
1766498 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 07:27 | 2022-10-02 07:28 | 0.010556 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.042222 | 0 | 0.29556 | 0
1768027 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 08:43 | 2022-10-08 08:43 | 0.010556 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1047 | 0 | 0.24278 | 0 | 0 | 0.19 | 11.0517
1771388 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 10:22 | 2022-10-23 10:23 | 0.010556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.021111 | 0 | 0.24278 | 0
1771672 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 11:35 | 2022-10-24 11:36 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28
1772718 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823000/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 08:50 | 2022-10-29 08:51 | 0.010556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 205 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0.031667 | 2.1639
1772763 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 12:10 | 2022-10-29 12:11 | 0.010556 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.031667 | 0 | 0.24278 | 0
1770974 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 18:03 | 2022-10-21 18:03 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041111 | 0
1772584 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772013/43520 NOLU DM/BERKOSAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 12:29 | 2022-10-28 12:29 | 0.010278 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.010278 | 0 | 0.11306 | 0 | 0 | 0
1767337 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 08:20 | 2022-10-05 08:21 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010278 | 0
1767349 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 09:01 | 2022-10-05 09:02 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041111 | 0
1767672 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80020/GÜZEL SANATLAR LİSESİ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 14:31 | 2022-10-06 14:31 | 0.010278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1768970 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823000/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 08:27 | 2022-10-12 08:28 | 0.010278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 204 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0.030833 | 2.0967
1769080 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 15:39 | 2022-10-12 15:40 | 0.010278 | 0 | 18 | 7 | 552 | 1 | 231 | 0 | 0.185 | 0.071944 | 5.6733 | 0.010278 | 2.3742
1769838 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 07:06 | 2022-10-16 07:07 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041111 | 0
1770838 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 07:33 | 2022-10-21 07:34 | 0.010278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.010278 | 0 | 0.010278 | 0 | 0.082222 | 0
1770958 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 16:21 | 2022-10-21 16:21 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041111 | 0
1771138 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 13:52 | 2022-10-22 13:52 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020556 | 4.5942
1767004 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 16:00 | 2022-10-03 16:01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
1767206 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819675/SAGUN-FERYEM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 14:18 | 2022-10-04 14:18 | 0.01 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0
1768028 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803628/ 92402 NOLU DT ERİKLİ KÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 08:46 | 2022-10-08 08:46 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34
1768140 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808982/ 95504 NOLU DT YENİCE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-08 18:47 | 2022-10-08 18:48 | 0.01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 400 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.06 | 4
1768194 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 07:09 | 2022-10-09 07:09 | 0.01 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.03 | 0
1768653 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 13:57 | 2022-10-10 13:57 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.32
1772522 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 08:09 | 2022-10-28 08:10 | 0.01 | 20 | 796 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 7.96 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0
1773214 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 11:58 | 2022-10-31 11:58 | 0.01 | 0 | 18 | 8 | 553 | 1 | 231 | 0 | 0.18 | 0.08 | 5.53 | 0.01 | 2.31
1767099 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 08:16 | 2022-10-04 08:16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
1770655 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 10:01 | 2022-10-20 10:01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
1771466 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 14:42 | 2022-10-23 14:42 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16
1771490 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823000/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:19 | 2022-10-23 16:19 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 204 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.04
1772956 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 09:16 | 2022-10-30 09:17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
1773006 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 13:17 | 2022-10-30 13:17 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
1768528 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 10:01 | 2022-10-10 10:01 | 0.0097222 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0.029167 | 0
1769241 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-13 12:53 | 2022-10-13 12:54 | 0.0097222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038889 | 0
1772243 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:50 | 2022-10-26 17:50 | 0.0097222 | 0 | 18 | 8 | 554 | 1 | 231 | 0 | 0.175 | 0.077778 | 5.3861 | 0.0097222 | 2.2458
1773272 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 16:26 | 2022-10-31 16:27 | 0.0097222 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.19444 | 0 | 0 | 0 | 0.038889 | 0
1772786 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 16:14 | 2022-10-29 16:14 | 0.0094444 | 0 | 0 | 25 | 48 | 16 | 1229 | 0 | 0 | 0.23611 | 0.45333 | 0.15111 | 11.6072
1766242 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 07:06 | 2022-10-01 07:06 | 0.0094444 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0.0094444 | 0.16056 | 0 | 0 | 0.17 | 0.10389
1767777 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 01:30 | 2022-10-07 01:30 | 0.0091667 | 27 | 683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2475 | 6.2608 | 0 | 0 | 0.0091667 | 0
1768395 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 18:56 | 2022-10-09 18:57 | 0.0091667 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0.23833 | 0 | 0.36667 | 0.0091667
1770413 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:05 | 2022-10-19 08:06 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036667 | 0
1771880 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 08:34 | 2022-10-25 08:34 | 0.0091667 | 0 | 0 | 25 | 48 | 16 | 1229 | 0 | 0 | 0.22917 | 0.44 | 0.14667 | 11.2658
1772447 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 17:02 | 2022-10-27 17:02 | 0.0091667 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.18333 | 0 | 0.29333 | 0.0091667
1773188 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712510/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:48 | 2022-10-31 09:48 | 0.0091667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 518 | 0 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0.055 | 4.7483
1770044 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 OSB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-17 09:58 | 2022-10-17 09:58 | 0.0091667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0.045833 | 0 | 0 | 0 | 0.0091667 | 1.7508
1770964 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710195/DEVELİ KERMEYEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 17:01 | 2022-10-21 17:01 | 0.0091667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0.0091667 | 1.7325
1766497 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 07:23 | 2022-10-02 07:24 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035556 | 0
1766997 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 15:11 | 2022-10-03 15:11 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035556 | 0
1767870 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 13:14 | 2022-10-07 13:15 | 0.0088889 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0.23111 | 0 | 0.35556 | 0.0088889
1767900 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808982/ 95504 NOLU DT YENİCE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 16:50 | 2022-10-07 16:50 | 0.0088889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 400 | 0 | 0.026667 | 0 | 0 | 0.053333 | 3.5556
1767968 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 22:32 | 2022-10-07 22:32 | 0.0088889 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0.23111 | 0 | 0.35556 | 0.0088889
1768200 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 08:01 | 2022-10-09 08:01 | 0.0088889 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.026667 | 0
1768362 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 16:08 | 2022-10-09 16:09 | 0.0088889 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.026667 | 0
1768824 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 10:49 | 2022-10-11 10:49 | 0.0088889 | 0 | 0 | 24 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0.21333 | 0 | 0.33778 | 0.0088889
1771028 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 07:52 | 2022-10-22 07:52 | 0.0088889 | 27 | 685 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.24 | 6.0889 | 0 | 0 | 0.0088889 | 0
1772176 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 14:47 | 2022-10-26 14:47 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035556 | 0
1772396 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 14:45 | 2022-10-27 14:45 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035556 | 0
1772840 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 21:44 | 2022-10-29 21:45 | 0.0088889 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062222 | 0 | 0 | 0
1768488 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 08:27 | 2022-10-10 08:27 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034444 | 0
1768497 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 09:18 | 2022-10-10 09:18 | 0.0086111 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.025833 | 0
1768877 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815001/94462 NOLU DM ESETÇE TR2-5 K.HIDIR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 14:10 | 2022-10-11 14:10 | 0.0086111 | 1 | 0 | 7 | 39 | 36 | 1858 | 0.0086111 | 0 | 0.060278 | 0.33583 | 0.31 | 15.9994
1770436 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 09:30 | 2022-10-19 09:30 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034444 | 0
1770705 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 11:59 | 2022-10-20 11:59 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034444 | 0
1771916 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 11:53 | 2022-10-25 11:53 | 0.0086111 | 0 | 0 | 20 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0.17222 | 0 | 0.29278 | 0.0086111
1771943 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 12:22 | 2022-10-25 12:22 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086111 | 2.8503
1772136 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 13:20 | 2022-10-26 13:20 | 0.0086111 | 0 | 0 | 20 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.17222 | 0 | 0.28417 | 0.0086111
1772217 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:27 | 2022-10-26 17:27 | 0.0086111 | 0 | 0 | 20 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.17222 | 0 | 0.28417 | 0.0086111
1772219 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 17:34 | 2022-10-26 17:34 | 0.0086111 | 0 | 0 | 20 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.17222 | 0 | 0.28417 | 0.0086111
1772310 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:07 | 2022-10-27 09:07 | 0.0086111 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.17222 | 0 | 0.27556 | 0.0086111
1772933 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 08:13 | 2022-10-30 08:13 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060278 | 3.0914
1767091 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 07:36 | 2022-10-04 07:36 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034444 | 0
1767214 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 15:23 | 2022-10-04 15:23 | 0.0086111 | 0 | 0 | 68 | 1280 | 116 | 1152 | 0 | 0 | 0.58556 | 11.0222 | 0.99889 | 9.92
1768205 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 08:15 | 2022-10-09 08:15 | 0.0086111 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0.22389 | 0 | 0.34444 | 0.0086111
1770495 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 14:08 | 2022-10-19 14:08 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034444 | 0
1770960 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 16:32 | 2022-10-21 16:32 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034444 | 0
1771188 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 15:45 | 2022-10-22 15:45 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034444 | 0
1771902 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 10:27 | 2022-10-25 10:27 | 0.0086111 | 0 | 0 | 20 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0.17222 | 0 | 0.29278 | 0.0086111
1772163 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 13:44 | 2022-10-26 13:44 | 0.0086111 | 0 | 0 | 20 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.17222 | 0 | 0.28417 | 0.0086111
1772171 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 14:20 | 2022-10-26 14:20 | 0.0086111 | 0 | 0 | 20 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.17222 | 0 | 0.28417 | 0.0086111
1772334 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 10:52 | 2022-10-27 10:52 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034444 | 0
1766499 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 07:36 | 2022-10-02 07:37 | 0.0083333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0.23333 | 0
1766819 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81230/K-13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 21:11 | 2022-10-02 21:11 | 0.0083333 | 0 | 2648 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22.0667 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0.0083333
1767830 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 848158/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 11:09 | 2022-10-07 11:09 | 0.0083333 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 | 107 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0.13333 | 0.16667 | 0.89167
1768530 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 10:16 | 2022-10-10 10:16 | 0.0083333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.275 | 0
1769893 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810132/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 10:05 | 2022-10-16 10:05 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 1.6083
1770430 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 09:09 | 2022-10-19 09:09 | 0.0083333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.24167 | 0
1771126 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821419/ SULAMALAR 2 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 12:52 | 2022-10-22 12:52 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0.0083333
1771291 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846309/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 22:26 | 2022-10-22 22:26 | 0.0083333 | 2 | 4 | 6 | 1019 | 0 | 1 | 0.016667 | 0.033333 | 0.05 | 8.4917 | 0 | 0.0083333
1771639 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 10:31 | 2022-10-24 10:31 | 0.0083333 | 0 | 0 | 20 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.28333 | 0.0083333
1771885 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731958/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 08:53 | 2022-10-25 08:53 | 0.0083333 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 555 | 0 | 0 | 0.041667 | 0.0083333 | 0.025 | 4.625
1772088 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 08:19 | 2022-10-26 08:19 | 0.0083333 | 0 | 0 | 20 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.275 | 0.0083333
1772137 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 13:21 | 2022-10-26 13:21 | 0.0083333 | 0 | 0 | 20 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.275 | 0.0083333
1772189 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 15:37 | 2022-10-26 15:37 | 0.0083333 | 0 | 0 | 20 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.275 | 0.0083333
1772368 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 12:01 | 2022-10-27 12:01 | 0.0083333 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.26667 | 0.0083333
1772546 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 10:49 | 2022-10-28 10:49 | 0.0083333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.075 | 0
1772709 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-29 08:03 | 2022-10-29 08:03 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0
1773183 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:29 | 2022-10-31 09:29 | 0.0083333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.23333 | 0
1773248 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 13:52 | 2022-10-31 13:52 | 0.0083333 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.0083333 | 0.23333 | 0
1771671 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815914/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 11:20 | 2022-10-24 11:20 | 0.0083333 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 290 | 0 | 0 | 0.025 | 0.016667 | 0.066667 | 2.4167
1772399 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 14:54 | 2022-10-27 14:54 | 0.0083333 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.26667 | 0.0083333
1768544 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 11:19 | 2022-10-10 11:19 | 0.0080556 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.024167 | 0 | 0.2175 | 0
1766383 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 16:10 | 2022-10-01 16:10 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10472 | 0
1766833 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817133/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-02 23:42 | 2022-10-02 23:42 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2764
1768486 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 08:06 | 2022-10-10 08:06 | 0.0080556 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.024167 | 0 | 0.2175 | 0
1768869 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 13:32 | 2022-10-11 13:32 | 0.0080556 | 0 | 0 | 24 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0.19333 | 0 | 0.30611 | 0.0080556
1770422 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 08:38 | 2022-10-19 08:38 | 0.0080556 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.024167 | 0 | 0.19333 | 0
1771473 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 14:59 | 2022-10-23 14:59 | 0.0080556 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.048333 | 0 | 0.080556 | 0
1772048 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820317/ 95700 NOLU DM TR6 ÖNCÜKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-25 20:56 | 2022-10-25 20:56 | 0.0080556 | 0 | 3 | 6 | 6148 | 8 | 58 | 0 | 0.024167 | 0.048333 | 49.5256 | 0.064444 | 0.46722
1772168 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 14:03 | 2022-10-26 14:03 | 0.0080556 | 0 | 0 | 20 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.16111 | 0 | 0.26583 | 0.0080556
1772170 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 14:16 | 2022-10-26 14:16 | 0.0080556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.016111 | 0 | 0.22556 | 0
1772204 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-26 16:36 | 2022-10-26 16:36 | 0.0080556 | 0 | 0 | 20 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.16111 | 0 | 0.26583 | 0.0080556
1772338 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 11:02 | 2022-10-27 11:02 | 0.0080556 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.024167 | 0 | 0.18528 | 0
1772582 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-28 12:20 | 2022-10-28 12:20 | 0.0080556 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.024167 | 0 | 0.18528 | 0
1773061 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:55 | 2022-10-30 16:55 | 0.0080556 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.024167 | 0.0080556 | 0.22556 | 0
1767502 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 17:06 | 2022-10-05 17:06 | 0.0077778 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.031111 | 0 | 0.21778 | 0
1770259 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 10:54 | 2022-10-18 10:54 | 0.0077778 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.023333 | 0 | 0.18667 | 0
1770695 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 11:25 | 2022-10-20 11:25 | 0.0077778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.015556 | 0 | 0.21778 | 0
1771749 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:26 | 2022-10-24 15:26 | 0.0077778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.015556 | 0 | 0.17889 | 0
1772923 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 07:42 | 2022-10-30 07:42 | 0.0077778 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.023333 | 0 | 0.21778 | 0
1773075 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 17:53 | 2022-10-30 17:53 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14778 | 5.74
1773252 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 98946/KEŞAN BELEDİYESİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 14:28 | 2022-10-31 14:28 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077778 | 0
1769761 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-15 15:54 | 2022-10-15 15:54 | 0.0077778 | 0 | 0 | 9 | 1 | 13 | 674 | 0 | 0 | 0.07 | 0.0077778 | 0.10111 | 5.2422
1770380 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80440/K-43 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 03:05 | 2022-10-19 03:05 | 0.0077778 | 1 | 5230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0077778 | 40.6778 | 0 | 0.0077778 | 0.0077778 | 0
1773191 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 09:59 | 2022-10-31 09:59 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031111 | 0
1766370 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-01 15:41 | 2022-10-01 15:41 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0525 | 2.685
1767097 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-04 07:57 | 2022-10-04 07:57 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
1767383 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 09:50 | 2022-10-05 09:50 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
1767588 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:34 | 2022-10-06 08:34 | 0.0075 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0.3 | 0.0075
1767780 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 06:40 | 2022-10-07 06:40 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
1767807 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-07 08:19 | 2022-10-07 08:19 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
1768494 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 09:04 | 2022-10-10 09:04 | 0.0075 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.0225 | 0
1769374 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823000/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 09:35 | 2022-10-14 09:35 | 0.0075 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 204 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 1.53
1770504 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 15:34 | 2022-10-19 15:34 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62
1770558 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-19 17:46 | 2022-10-19 17:46 | 0.0075 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.06 | 0
1770971 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 17:50 | 2022-10-21 17:50 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62
1770973 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 17:51 | 2022-10-21 17:51 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
1771033 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 08:20 | 2022-10-22 08:20 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
1771205 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 17:15 | 2022-10-22 17:15 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
1771390 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853506/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 10:39 | 2022-10-23 10:39 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 2.88
1771468 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823000/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 14:42 | 2022-10-23 14:42 | 0.0075 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 204 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 1.53
1771486 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-23 16:15 | 2022-10-23 16:15 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62
1772312 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815001/94462 NOLU DM ESETÇE TR2-5 K.HIDIR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 09:20 | 2022-10-27 09:20 | 0.0075 | 1 | 0 | 6 | 39 | 32 | 1859 | 0.0075 | 0 | 0.045 | 0.2925 | 0.24 | 13.9425
1772366 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-27 11:28 | 2022-10-27 11:28 | 0.0075 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.06 | 0
1772972 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 10:38 | 2022-10-30 10:38 | 0.0075 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 0 | 0.1725 | 0
1772977 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 11:20 | 2022-10-30 11:20 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
1773115 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880354/ORÜS DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 20:16 | 2022-10-30 20:16 | 0.0075 | 0 | 5 | 0 | 1243 | 4 | 1525 | 0 | 0.0375 | 0 | 9.3225 | 0.03 | 11.4375
1770967 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-21 17:26 | 2022-10-21 17:26 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
1771084 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 10:51 | 2022-10-22 10:51 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 2.4825
1767671 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 14:27 | 2022-10-06 14:27 | 0.0072222 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0.18778 | 0 | 0.28889 | 0.0072222
1768380 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822793/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-09 17:49 | 2022-10-09 17:49 | 0.0072222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0.0072222 | 0.072222 | 11.4689
1768484 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 08:00 | 2022-10-10 08:00 | 0.0072222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028889 | 0
1768657 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 14:16 | 2022-10-10 14:16 | 0.0072222 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0.0072222 | 0 | 0.014444 | 0 | 0.086667 | 0
1770636 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:08 | 2022-10-20 09:08 | 0.0072222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028889 | 0
1771022 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 12600/12600 NOLU NAİP DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-22 01:45 | 2022-10-22 01:45 | 0.0072222 | 8 | 6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057778 | 44.0411 | 0 | 0 | 0 | 0
1771745 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-24 15:18 | 2022-10-24 15:18 | 0.0072222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028889 | 0
1773260 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-31 15:40 | 2022-10-31 15:40 | 0.0072222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56
1768674 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 16:36 | 2022-10-10 16:36 | 0.0069444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027778 | 0
1770222 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-18 05:55 | 2022-10-18 05:55 | 0.0069444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069444
1767441 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 13:33 | 2022-10-05 13:33 | 0.0069444 | 27 | 683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1875 | 4.7431 | 0 | 0 | 0.0069444 | 0
1769070 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-12 14:59 | 2022-10-12 14:59 | 0.0069444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027778 | 6.7222
1767533 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-05 21:19 | 2022-10-05 21:19 | 0.0066667 | 0 | 0 | 1 | 346 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0066667 | 2.3067 | 0.013333 | 0.0066667
1770638 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819675/SAGUN-FERYEM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 09:14 | 2022-10-20 09:14 | 0.0066667 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0
1766987 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-03 14:09 | 2022-10-03 14:09 | 0.0063889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025556 | 0
1768768 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-11 07:08 | 2022-10-11 07:08 | 0.0063889 | 4 | 107 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.025556 | 0.68361 | 0 | 0 | 0.031944 | 0
1767585 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-06 08:18 | 2022-10-06 08:18 | 0.0063889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025556 | 0
1773035 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896623/ÇAĞRI KENT - HASTANE ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-30 16:33 | 2022-10-30 16:33 | 0.0061111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1769909 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887390/SARAY2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-16 12:08 | 2022-10-16 12:08 | 0.0058333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0058333 | 0 | 0.0058333 | 0
1770592 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-20 07:17 | 2022-10-20 07:17 | 0.0052778 | 4 | 107 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.021111 | 0.56472 | 0 | 0 | 0.026389 | 0
1769365 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-14 08:16 | 2022-10-14 08:16 | 0.0052778 | 4 | 107 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.021111 | 0.56472 | 0 | 0 | 0.026389 | 0
1768613 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725078/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 12:59 | 2022-10-10 12:59 | 0.005 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0
1768593 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725078/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-10-10 12:54 | 2022-10-10 12:54 | 0.005 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0

## TREDAŞ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 18.1219 | 14.7221 | 14.7455 | 68.922 | 39.0508 | 39.3239 | 52.7479 | 62.5058 | 62.2796 | 25.3421
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.39281 | 0.3642 | 0.36439 | 0 | 0.060861 | 0.060304 | 0.084383 | 0.0046392 | 0.0064879 | 0.26724
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.1227 | 4.0944 | 0 | 2.7801 | 2.7547 | 0 | 5.4812 | 5.3541 | 4.0846
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.1996 | 0.19823 | 0 | 0.17411 | 0.17252 | 0 | 0.3021 | 0.2951 | 0.20876
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 18.5147 | 19.4086 | 19.4024 | 68.922 | 42.0659 | 42.3114 | 52.8323 | 68.2937 | 67.9353 | 29.9027
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 5.7819 | 25.3363 | 25.2021 | 31.1612 | 35.1858 | 35.149 | 16.1312 | 30.5985 | 30.2631 | 27.4
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 32.5614 | 35.5891 | 35.5683 | 56.9212 | 31.2234 | 31.4583 | 81.3113 | 103.1797 | 102.6727 | 44.8644
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.3091 | 10.2383 | 0 | 6.2758 | 6.2185 | 0 | 15.0959 | 14.746 | 10.3164
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 38.3433 | 71.2344 | 71.0088 | 88.0825 | 72.685 | 72.8258 | 97.4425 | 148.8741 | 147.6818 | 82.5808
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.52571 | 0.41984 | 0.42056 | 1.1421 | 1.0941 | 1.0946 | 1.0446 | 1.3603 | 1.353 | 0.65643
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0047839 | 0.002594 | 0.0026091 | 0 | 0.0027664 | 0.0027411 | 0.00024225 | 1.1499e-05 | 1.6848e-05 | 0.0022461
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047573 | 0.047247 | 0 | 0.044337 | 0.043931 | 0 | 0.053216 | 0.051982 | 0.047461
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0030248 | 0.003004 | 0 | 0.0013345 | 0.0013223 | 0 | 0.0010464 | 0.0010221 | 0.0024664
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.5305 | 0.47303 | 0.47342 | 1.1421 | 1.1426 | 1.1426 | 1.0448 | 1.4146 | 1.406 | 0.7086
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.020502 | 0.059084 | 0.05882 | 0.064556 | 0.075489 | 0.075389 | 0.034157 | 0.064645 | 0.063938 | 0.061993
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15582 | 0.14847 | 0.14852 | 0.26257 | 0.11308 | 0.11444 | 0.27568 | 0.30463 | 0.30396 | 0.16647
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028042 | 0.02785 | 0 | 0.017687 | 0.017525 | 0 | 0.046518 | 0.045439 | 0.028937
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.17632 | 0.2356 | 0.23519 | 0.32713 | 0.20625 | 0.20736 | 0.30984 | 0.41579 | 0.41333 | 0.2574
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.23543 | 0.13214 | 0.13284 | 1.8939 | 0.45494 | 0.46809 | 1.9152 | 1.2183 | 1.2344 | 0.34422
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4365e-05 | 3.4051e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.9691e-06
GENEL TOPLAM | 0.23543 | 0.13214 | 0.13284 | 1.8939 | 0.45497 | 0.46813 | 1.9152 | 1.2183 | 1.2344 | 0.34422
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 5853 | 847330 | 853183 | 1611 | 174596 | 176207 | 4128 | 173934 | 178062 | 1207452

## EDİRNE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9.5261 | 8.6514 | 8.6574 | 88.0946 | 61.0624 | 61.6519 | 73.3761 | 72.6982 | 72.7153 | 32.8891
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.21989 | 0.21838 | 0 | 0 | 0 | 0.17513 | 0 | 0.0044275 | 0.13237
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.1069 | 3.0856 | 0 | 3.8718 | 3.7874 | 0 | 5.8836 | 5.7349 | 3.9051
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.030383 | 0.030175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018121
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 9.5261 | 12.0085 | 11.9915 | 88.0946 | 64.9342 | 65.4393 | 73.5512 | 78.5818 | 78.4546 | 36.9447
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.46154 | 0.019115 | 0.022148 | 45.4737 | 102.0341 | 100.8006 | 24.4344 | 54.538 | 53.7769 | 27.2609
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9.4615 | 7.895 | 7.9058 | 49.1492 | 62.5252 | 62.2335 | 102.8409 | 97.6765 | 97.807 | 39.4553
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.8042 | 13.7095 | 0 | 11.1431 | 10.9001 | 0 | 22.6311 | 22.059 | 15.6765
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 9.9231 | 21.7183 | 21.6375 | 94.6229 | 175.7024 | 173.9342 | 127.2753 | 174.8456 | 173.643 | 82.3927
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.32564 | 0.35186 | 0.35168 | 1.0868 | 1.9664 | 1.9472 | 1.2695 | 1.3203 | 1.319 | 0.81512
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.00063126 | 0.00062694 | 0 | 0 | 0 | 0.00050277 | 0 | 1.2711e-05 | 0.00038002
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048525 | 0.048192 | 0 | 0.053186 | 0.052026 | 0 | 0.058498 | 0.057019 | 0.051106
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.00060767 | 0.0006035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036243
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.32564 | 0.40163 | 0.40111 | 1.0868 | 2.0195 | 1.9992 | 1.27 | 1.3788 | 1.3761 | 0.86696
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0008547 | 3.5398e-05 | 4.1015e-05 | 0.084211 | 0.18895 | 0.18667 | 0.045249 | 0.101 | 0.099587 | 0.050483
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.029915 | 0.025091 | 0.025124 | 0.3 | 0.23689 | 0.23826 | 0.35143 | 0.31441 | 0.31535 | 0.1316
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.040566 | 0.040288 | 0 | 0.028544 | 0.027921 | 0 | 0.05885 | 0.057363 | 0.043498
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.030769 | 0.065693 | 0.065453 | 0.38421 | 0.45438 | 0.45285 | 0.39668 | 0.47426 | 0.4723 | 0.22559
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.22393 | 0.21842 | 0.21846 | 3.1355 | 1.6188 | 1.6519 | 3.1895 | 1.5446 | 1.5862 | 0.77286
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017602 | 0.00017218 | 0 | 0 | 0 | 2.1112e-05
GENEL TOPLAM | 0.22393 | 0.21842 | 0.21846 | 3.1355 | 1.619 | 1.6521 | 3.1895 | 1.5446 | 1.5862 | 0.77288
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1170 | 169501 | 170671 | 760 | 34088 | 34848 | 1989 | 76686 | 78675 | 284194

## KIRKLARELİ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 15.8173 | 18.2669 | 18.2557 | 47.5207 | 64.1423 | 64.0112 | 37.2748 | 57.3806 | 56.9423 | 35.5895
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.0558 | 2.0464 | 0 | 2.7397 | 2.7181 | 0 | 5.1808 | 5.0678 | 2.861
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 15.8173 | 20.3226 | 20.302 | 47.5207 | 66.8821 | 66.7293 | 37.2748 | 62.5614 | 62.0101 | 38.4505
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.3194 | 16.8614 | 16.7994 | 9.1265 | 39.948 | 39.7049 | 5.6168 | 6.7938 | 6.7681 | 18.7655
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 16.3237 | 4.0721 | 4.1281 | 37.3823 | 53.2991 | 53.1735 | 40.7253 | 91.6738 | 90.5631 | 32.9738
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.7003 | 1.6925 | 0 | 0.82474 | 0.81824 | 0 | 3.6175 | 3.5386 | 1.9515
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 19.6431 | 22.6337 | 22.62 | 46.5088 | 94.0718 | 93.6966 | 46.3421 | 102.0851 | 100.8699 | 53.6908
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.47913 | 0.31373 | 0.31449 | 1.2232 | 1.6149 | 1.6118 | 1.0732 | 1.4866 | 1.4776 | 0.82106
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.020489 | 0.020395 | 0 | 0.042091 | 0.041759 | 0 | 0.05058 | 0.049478 | 0.031004
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.47913 | 0.33422 | 0.33488 | 1.2232 | 1.6569 | 1.6535 | 1.0732 | 1.5372 | 1.527 | 0.85206
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0061824 | 0.031472 | 0.031356 | 0.031073 | 0.11203 | 0.11139 | 0.024126 | 0.036804 | 0.036528 | 0.047409
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.086553 | 0.016173 | 0.016494 | 0.14407 | 0.15046 | 0.15041 | 0.10399 | 0.22057 | 0.21802 | 0.087386
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008782 | 0.0087419 | 0 | 0.0034364 | 0.0034093 | 0 | 0.010105 | 0.0098846 | 0.0080119
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.092736 | 0.056426 | 0.056592 | 0.17514 | 0.26593 | 0.26521 | 0.12812 | 0.26748 | 0.26444 | 0.14281
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.44822 | 0.054502 | 0.056303 | 0.73446 | 0.50331 | 0.50514 | 0.85275 | 1.0683 | 1.0636 | 0.36967
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.44822 | 0.054502 | 0.056303 | 0.73446 | 0.50331 | 0.50514 | 0.85275 | 1.0683 | 1.0636 | 0.36967
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 647 | 140856 | 141503 | 354 | 44523 | 44877 | 1202 | 53934 | 55136 | 241516

## TEKİRDAĞ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.9832 | 15.7086 | 15.7479 | 54.8472 | 19.5948 | 19.7764 | 28.8089 | 50.8424 | 50.3758 | 18.5657
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.56965 | 0.50528 | 0.50576 | 0 | 0.1107 | 0.11013 | 0 | 0.018629 | 0.018235 | 0.41813
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.9855 | 4.9483 | 0 | 2.4111 | 2.3987 | 0 | 5.1426 | 5.0337 | 4.593
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.30537 | 0.30309 | 0 | 0.31671 | 0.31507 | 0 | 1.2131 | 1.1874 | 0.36219
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 21.5528 | 21.5047 | 21.5051 | 54.8472 | 22.4333 | 22.6003 | 28.8089 | 57.2168 | 56.6152 | 23.939
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 7.719 | 35.551 | 35.3433 | 24.9698 | 9.2363 | 9.3174 | 11.994 | 17.8557 | 17.7316 | 30.5169
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 41.8608 | 52.5984 | 52.5183 | 82.723 | 9.867 | 10.2423 | 87.6742 | 127.2499 | 126.4119 | 51.3316
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.464 | 11.3785 | 0 | 7.0758 | 7.0394 | 0 | 16.0479 | 15.7081 | 11.0454
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 49.5799 | 99.6133 | 99.2401 | 107.6928 | 26.1791 | 26.599 | 99.6682 | 161.1535 | 159.8516 | 92.8939
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.59118 | 0.46913 | 0.47004 | 1.169 | 0.54282 | 0.54605 | 0.53042 | 1.274 | 1.2582 | 0.53195
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0069376 | 0.0038941 | 0.0039168 | 0 | 0.005032 | 0.0050061 | 0 | 4.6174e-05 | 4.5197e-05 | 0.0038196
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054377 | 0.053971 | 0 | 0.042236 | 0.042018 | 0 | 0.047144 | 0.046146 | 0.051772
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0045812 | 0.0045471 | 0 | 0.0024275 | 0.002415 | 0 | 0.0042019 | 0.0041129 | 0.0042171
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.59812 | 0.53198 | 0.53247 | 1.169 | 0.59252 | 0.59549 | 0.53042 | 1.3253 | 1.3085 | 0.59176
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.028494 | 0.084967 | 0.084546 | 0.05835 | 0.018242 | 0.018449 | 0.023479 | 0.034954 | 0.034711 | 0.071957
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.20342 | 0.22212 | 0.22199 | 0.28974 | 0.051769 | 0.052994 | 0.33511 | 0.39197 | 0.39077 | 0.20902
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029141 | 0.028924 | 0 | 0.020441 | 0.020335 | 0 | 0.070024 | 0.068541 | 0.03028
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.23191 | 0.33623 | 0.33545 | 0.34809 | 0.090452 | 0.091779 | 0.35859 | 0.49695 | 0.49402 | 0.31126
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.20466 | 0.12526 | 0.12585 | 0.82093 | 0.019149 | 0.023279 | 0.57311 | 0.82728 | 0.8219 | 0.15652
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.20466 | 0.12526 | 0.12585 | 0.82093 | 0.019149 | 0.023279 | 0.57311 | 0.82728 | 0.8219 | 0.15652
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4036 | 536973 | 541009 | 497 | 95985 | 96482 | 937 | 43314 | 44251 | 681742

## VİZE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 73.5302 | 116.9174 | 116.72 | 89.4925 | 72.3384 | 72.557 | 100.1484
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.5025 | 3.4865 | 0 | 3.4295 | 3.3858 | 3.4487
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 73.5302 | 120.4199 | 120.2066 | 89.4925 | 75.7678 | 75.9428 | 103.5972
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 11.6921 | 0 | 0.053199 | 43.4316 | 44.4562 | 44.4431 | 16.7099
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 112.9683 | 152.7012 | 152.5204 | 75.4151 | 173.4249 | 172.1757 | 159.8958
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7612 | 4.7005 | 1.7638
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 124.6603 | 152.7012 | 152.5736 | 118.8467 | 222.6423 | 221.3193 | 178.3695
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 1.2698 | 1.5685 | 1.5672 | 1.5377 | 1.3952 | 1.3971 | 1.5033
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.019299 | 0.019211 | 0 | 0.014495 | 0.01431 | 0.017372
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 1.2698 | 1.5878 | 1.5864 | 1.5377 | 1.4097 | 1.4114 | 1.5207
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.063492 | 0 | 0.00028889 | 0.23585 | 0.24141 | 0.24134 | 0.090741
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.25397 | 0.42226 | 0.42149 | 0.16981 | 0.37771 | 0.37506 | 0.40407
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099878 | 0.0098605 | 0.0037
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.31746 | 0.42226 | 0.42178 | 0.40566 | 0.62911 | 0.62626 | 0.49851
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0.33333 | 0.29609 | 0.29626 | 0.60377 | 0.36346 | 0.36652 | 0.32262
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.29609 | 0.29626 | 0.60377 | 0.36346 | 0.36652 | 0.32262
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 63 | 13783 | 13846 | 106 | 8210 | 8316 | 22162

## KIRKLARELİ MERKEZ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 23.7391 | 35.3072 | 35.2657 | 16.1956 | 17.7642 | 17.7373 | 28.3288 | 60.3085 | 59.4409 | 38.8207
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.0646 | 4.05 | 0 | 2.2076 | 2.1698 | 0 | 3.9153 | 3.8091 | 3.9268
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 23.7391 | 39.3718 | 39.3157 | 16.1956 | 19.9718 | 19.9071 | 28.3288 | 64.2238 | 63.25 | 42.7475
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 29.3431 | 6.0345 | 6.1182 | 4.898 | 0.29915 | 0.37802 | 76.6948 | 135.0635 | 133.48 | 28.5466
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.8032 | 3.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4015 | 2.3364 | 3.369
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 29.3431 | 9.8378 | 9.9078 | 4.898 | 0.29915 | 0.37802 | 76.6948 | 137.465 | 135.8163 | 31.9156
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.73262 | 0.23473 | 0.23652 | 1 | 1.3027 | 1.2975 | 0.97214 | 1.604 | 1.5868 | 0.52223
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036897 | 0.036765 | 0 | 0.012108 | 0.011901 | 0 | 0.026591 | 0.025869 | 0.033763
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.73262 | 0.27163 | 0.27328 | 1 | 1.3148 | 1.3094 | 0.97214 | 1.6306 | 1.6127 | 0.556
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.096257 | 0.027095 | 0.027343 | 0.020408 | 0.0017806 | 0.0021001 | 0.17647 | 0.3411 | 0.33664 | 0.081327
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021896 | 0.021817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050073 | 0.0048715 | 0.017868
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.096257 | 0.048991 | 0.049161 | 0.020408 | 0.0017806 | 0.0021001 | 0.17647 | 0.34611 | 0.34151 | 0.099196
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.90374 | 0.1468 | 0.14952 | 1.0612 | 1.6246 | 1.615 | 1.257 | 1.7628 | 1.749 | 0.49687
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.90374 | 0.1468 | 0.14952 | 1.0612 | 1.6246 | 1.615 | 1.257 | 1.7628 | 1.749 | 0.49687
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 187 | 51928 | 52115 | 49 | 2808 | 2857 | 323 | 11583 | 11906 | 66878

## KOFÇAZ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 15.6762 | 15.5136 | 11.977
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13.555 | 13.4295 | 0 | 10.4208 | 10.1359 | 10.8867
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.555 | 13.4295 | 9.73 | 26.097 | 25.6495 | 22.8638
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 48.8011 | 48.2625 | 37.2602
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 48.8011 | 48.2625 | 37.2602
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.34083 | 0.33766 | 0.26069
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.2243 | 0.22222 | 0 | 0.13914 | 0.13534 | 0.15515
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2243 | 0.22222 | 0.225 | 0.47997 | 0.473 | 0.41583
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.26423 | 0.26179 | 0.20211
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.26423 | 0.26179 | 0.20211
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 4 | 428 | 432 | 40 | 1423 | 1463 | 1895

## PINARHİSAR
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 12.9368 | 34.8422 | 34.732 | 47.0662 | 65.7276 | 65.4843 | 46.4918
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.6293 | 0.62613 | 0 | 1.7828 | 1.7596 | 1.0596
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 12.9368 | 35.4715 | 35.3582 | 47.0662 | 67.5104 | 67.2439 | 47.5514
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 51.9618 | 186.927 | 186.2479 | 0 | 0.061092 | 0.060296 | 115.0489
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.0433 | 0.043082 | 56.4156 | 135.73 | 134.6961 | 51.535
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 51.9618 | 186.9703 | 186.291 | 56.4156 | 135.7911 | 134.7564 | 166.5839
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.66667 | 1.5452 | 1.5408 | 0.96104 | 1.5487 | 1.5411 | 1.5409
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.014328 | 0.014256 | 0 | 0.013379 | 0.013205 | 0.013854
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 1.5595 | 1.555 | 0.96104 | 1.5621 | 1.5543 | 1.5547
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.14583 | 0.52465 | 0.52275 | 0 | 0.00017153 | 0.00016929 | 0.32291
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.00010535 | 0.00010482 | 0.11688 | 0.27358 | 0.27154 | 0.1039
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.14583 | 0.52476 | 0.52285 | 0.11688 | 0.27376 | 0.27171 | 0.42681
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0.083333 | 0 | 0.00041929 | 0.15584 | 0.31955 | 0.31742 | 0.12164
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0.00041929 | 0.15584 | 0.31955 | 0.31742 | 0.12164
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 48 | 9492 | 9540 | 77 | 5830 | 5907 | 15447

## DEMİRKÖY
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 48.6101 | 52.4728 | 52.4493 | 121.3027 | 131.3895 | 131.2066 | 80.7549
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.4384 | 8.3869 | 0 | 3.1513 | 3.0942 | 6.4847
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 48.6101 | 60.9112 | 60.8361 | 121.3027 | 134.5409 | 134.3008 | 87.2395
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 23.0486 | 22.9079 | 43.6364 | 42.3909 | 42.4135 | 29.9182
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0486 | 22.9079 | 43.6364 | 42.3909 | 42.4135 | 29.9182
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 2.3636 | 2.1954 | 2.1964 | 3.1818 | 3.0416 | 3.0442 | 2.5011
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.21366 | 0.21236 | 0 | 0.038281 | 0.037587 | 0.14954
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 2.3636 | 2.4091 | 2.4088 | 3.1818 | 3.0799 | 3.0818 | 2.6507
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.048018 | 0.047725 | 0.090909 | 0.088314 | 0.088361 | 0.06233
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048018 | 0.047725 | 0.090909 | 0.088314 | 0.088361 | 0.06233
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0.66667 | 0.88219 | 0.88087 | 1.7818 | 3.3415 | 3.3132 | 1.7551
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.88219 | 0.88087 | 1.7818 | 3.3415 | 3.3132 | 1.7551
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 33 | 5373 | 5406 | 55 | 2978 | 3033 | 8439

## BABAESKİ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 33.8671 | 17.6072 | 17.7025 | 100.1792 | 75.6246 | 75.7588 | 56.3082 | 68.465 | 68.3028 | 38.8473
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.7386 | 1.7284 | 0 | 2.1044 | 2.0929 | 0 | 15.5168 | 15.3097 | 5.7344
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 33.8671 | 19.3458 | 19.4309 | 100.1792 | 77.729 | 77.8517 | 56.3082 | 83.9818 | 83.6125 | 44.5817
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 18.3561 | 119.5343 | 118.9412 | 0 | 1.1804 | 1.1739 | 16.5205 | 0.11173 | 0.33072 | 71.3861
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 26.1846 | 0.089637 | 0.24262 | 0 | 0 | 0 | 27.741 | 47.4148 | 47.1523 | 13.9147
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.1169 | 2.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.289 | 2.2585 | 1.9186
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 44.5407 | 121.7409 | 121.2883 | 0 | 1.1804 | 1.1739 | 44.2615 | 49.8156 | 49.7415 | 87.2194
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.76068 | 0.41865 | 0.42065 | 2.1 | 2.5128 | 2.5105 | 1.4923 | 1.7029 | 1.7001 | 1.0235
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021169 | 0.021045 | 0 | 0.036549 | 0.036349 | 0 | 0.14255 | 0.14064 | 0.057649
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.76068 | 0.43982 | 0.4417 | 2.1 | 2.5493 | 2.5469 | 1.4923 | 1.8455 | 1.8408 | 1.0812
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.034188 | 0.22263 | 0.22153 | 0 | 0.0021984 | 0.0021864 | 0.030769 | 0.00020809 | 0.00061595 | 0.13296
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23077 | 0.00035282 | 0.0017037 | 0 | 0 | 0 | 0.10769 | 0.13381 | 0.13346 | 0.039992
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0050403 | 0.0050108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011445 | 0.011292 | 0.0062955
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.26496 | 0.22802 | 0.22824 | 0 | 0.0021984 | 0.0021864 | 0.13846 | 0.14546 | 0.14536 | 0.17924
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.22222 | 0.00015121 | 0.0014531 | 2.65 | 0.15361 | 0.16726 | 1.5846 | 1.1287 | 1.1348 | 0.3506
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.22222 | 0.00015121 | 0.0014531 | 2.65 | 0.15361 | 0.16726 | 1.5846 | 1.1287 | 1.1348 | 0.3506
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 117 | 19840 | 19957 | 20 | 3639 | 3659 | 130 | 9611 | 9741 | 33357

## PEHLİVANKÖY
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 39.1944 | 96.3079 | 96.0983 | 76.8183 | 138.827 | 137.3974 | 117.3606
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.52118 | 0.51927 | 0 | 7.2262 | 7.0596 | 3.8865
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 39.1944 | 96.8291 | 96.6176 | 76.8183 | 146.0532 | 144.457 | 121.2471
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6549 | 61.2104 | 31.5134
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6549 | 61.2104 | 31.5134
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 2.4567 | 2.4514 | 1.925 | 3.9445 | 3.898 | 3.1961
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.01105 | 0.011009 | 0 | 0.17994 | 0.17579 | 0.095846
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4678 | 2.4624 | 1.925 | 4.1245 | 4.0738 | 3.292
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17404 | 0.17003 | 0.087537
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17404 | 0.17003 | 0.087537
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0.16667 | 0.023941 | 0.024465 | 0 | 0.0041298 | 0.0040346 | 0.013947
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.023941 | 0.024465 | 0 | 0.0041298 | 0.0040346 | 0.013947
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1629 | 1635 | 40 | 1695 | 1735 | 3370

## LÜLEBURGAZ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 5.3414 | 5.6123 | 5.611 | 52.9198 | 20.3109 | 20.8804 | 11.8102 | 8.9026 | 8.9987 | 7.375
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.637 | 0.63385 | 0 | 0.25581 | 0.25134 | 0 | 0.7875 | 0.76146 | 0.62044
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 5.3414 | 6.2493 | 6.2448 | 52.9198 | 20.5667 | 21.1317 | 11.8102 | 9.6901 | 9.7602 | 7.9955
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 5.862 | 3.7407 | 3.7512 | 44.8575 | 19.4361 | 19.88 | 10.8377 | 40.7318 | 39.7434 | 10.3108
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9817 | 4.8947 | 0 | 0 | 0 | 0.40815
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 5.862 | 3.7407 | 3.7512 | 44.8575 | 24.4178 | 24.7747 | 10.8377 | 40.7318 | 39.7434 | 10.7189
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2449 | 0.34171 | 0.34123 | 1.1145 | 0.9513 | 0.95415 | 0.65893 | 0.67582 | 0.67526 | 0.44073
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0079609 | 0.0079215 | 0 | 0.0058337 | 0.0057318 | 0 | 0.018724 | 0.018105 | 0.0092144
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.2449 | 0.34967 | 0.34915 | 1.1145 | 0.95713 | 0.95988 | 0.65893 | 0.69454 | 0.69336 | 0.44995
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.03207 | 0.012506 | 0.012602 | 0.25954 | 0.083435 | 0.08651 | 0.034803 | 0.10505 | 0.10272 | 0.031822
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020757 | 0.020395 | 0 | 0 | 0 | 0.0017006
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.03207 | 0.012506 | 0.012602 | 0.25954 | 0.10419 | 0.1069 | 0.034803 | 0.10505 | 0.10272 | 0.033523
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.26822 | 0.00066582 | 0.0019876 | 0.81679 | 1.1434 | 1.1377 | 0.55452 | 0.9163 | 0.90433 | 0.22743
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.26822 | 0.00066582 | 0.0019876 | 0.81679 | 1.1434 | 1.1377 | 0.55452 | 0.9163 | 0.90433 | 0.22743
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 343 | 69088 | 69431 | 131 | 7371 | 7502 | 431 | 12604 | 13035 | 89968

## EDİRNE MERKEZ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 8.9407 | 11.5911 | 11.5786 | 0 | 0 | 0,00 | 22.1107 | 31.8273 | 31.5154 | 13.1102
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.36774 | 0.366 | 0 | 0 | 0,00 | 1.2806 | 0 | 0.041106 | 0.34104
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.7911 | 2.7779 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.4518 | 3.341 | 2.8212
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.050812 | 0.050572 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.046687
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 8.9407 | 14.8008 | 14.7731 | 0 | 0 | 0 | 23.3914 | 35.279 | 34.8975 | 16.3191
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.9938 | 6.6912 | 6.6737 | 0 | 0 | 0,00 | 9.2831 | 16.3777 | 16.15 | 7.4017
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.6853 | 2.6726 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.3224 | 9.991 | 3.2348
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 2.9938 | 9.3765 | 9.3463 | 0 | 0 | 0 | 9.2831 | 26.7001 | 26.141 | 10.6365
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.28274 | 0.47726 | 0.47634 | 0 | 0 | 0,00 | 1.2978 | 2.1711 | 2.143 | 0.60437
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.0010557 | 0.0010507 | 0 | 0 | 0,00 | 0.0036765 | 0 | 0.00011801 | 0.00097907
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033881 | 0.033721 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.052792 | 0.051097 | 0.035056
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0010162 | 0.0010114 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.00093374
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.28274 | 0.51321 | 0.51212 | 0 | 0 | 0 | 1.3015 | 2.2238 | 2.1942 | 0.64134
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.006237 | 0.024784 | 0.024697 | 0 | 0 | 0,00 | 0.018382 | 0.032431 | 0.03198 | 0.025256
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014533 | 0.014465 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.037918 | 0.0367 | 0.016173
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.006237 | 0.039318 | 0.039161 | 0 | 0 | 0 | 0.018382 | 0.070349 | 0.068681 | 0.041429
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.091476 | 0.2853 | 0.28438 | 0 | 0 | 0,00 | 0.36765 | 0.43526 | 0.43309 | 0.29581
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.091476 | 0.2853 | 0.28438 | 0 | 0 | 0 | 0.36765 | 0.43526 | 0.43309 | 0.29581
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 481 | 101354 | 101835 | 0 | 0 | 0 | 272 | 8202 | 8474 | 110309

## HAVSA
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 32.9522 | 14.124 | 14.3801 | 68.5838 | 78.2784 | 78.1467 | 46.6026
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.2799 | 2.2489 | 0 | 11.5591 | 11.4021 | 6.8742
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 32.9522 | 16.404 | 16.629 | 68.5838 | 89.8375 | 89.5487 | 53.4768
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 12.5816 | 14.9656 | 14.9331 | 90.42 | 156.8906 | 155.9876 | 86.2108
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.033765 | 0.033306 | 0 | 2.9032 | 2.8637 | 1.4636
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 12.5816 | 14.9993 | 14.9664 | 90.42 | 159.7938 | 158.8514 | 87.6744
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.62245 | 0.83301 | 0.83014 | 1.17 | 1.1957 | 1.1954 | 1.0147
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.0287 | 0.02831 | 0 | 0.12478 | 0.12308 | 0.0762
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.62245 | 0.86171 | 0.85845 | 1.17 | 1.3205 | 1.3184 | 1.0909
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.030612 | 0.042769 | 0.042603 | 0.22 | 0.38066 | 0.37848 | 0.21233
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.00056275 | 0.00055509 | 0 | 0.0085388 | 0.0084228 | 0.0045308
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.030612 | 0.043331 | 0.043158 | 0.22 | 0.3892 | 0.3869 | 0.21686
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0.41837 | 0.0016882 | 0.007355 | 2.06 | 1.8887 | 1.891 | 0.95922
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0.41837 | 0.0016882 | 0.007355 | 2.06 | 1.8887 | 1.891 | 0.95922
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 98 | 7108 | 7206 | 100 | 7261 | 7361 | 14567

## SÜLOĞLU
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 53.9061 | 18.0318 | 18.2251 | 115.0229 | 55.2001 | 55.8292 | 38.0754
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.1207 | 2.1093 | 0 | 2.841 | 2.8111 | 2.4798
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 53.9061 | 20.1525 | 20.3344 | 115.0229 | 58.0411 | 58.6403 | 40.5551
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 36.3636 | 0 | 0.19598 | 216.6667 | 90.6997 | 92.0245 | 48.6699
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 36.3636 | 0 | 0.19598 | 216.6667 | 90.6997 | 92.0245 | 48.6699
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 1.6364 | 1.1419 | 1.1445 | 1.2083 | 0.52834 | 0.5355 | 0.82304
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.020197 | 0.020088 | 0 | 0.045616 | 0.045136 | 0.03331
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 1.6364 | 1.1621 | 1.1646 | 1.2083 | 0.57396 | 0.58063 | 0.85635
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.090909 | 0 | 0.00048996 | 0.54167 | 0.22675 | 0.23006 | 0.12167
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.090909 | 0 | 0.00048996 | 0.54167 | 0.22675 | 0.23006 | 0.12167
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 1.8182 | 1.2773 | 1.2803 | 1.1667 | 0.45527 | 0.46275 | 0.84872
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 1.8182 | 1.2773 | 1.2803 | 1.1667 | 0.45527 | 0.46275 | 0.84872
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 11 | 2030 | 2041 | 24 | 2258 | 2282 | 4323

## LALAPAŞA
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 1.6833 | 9.5131 | 9.4184 | 9.0463 | 16.3352 | 16.2067 | 14.4406
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44209 | 0.4343 | 0.3213
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 9.5131 | 9.4184 | 9.0463 | 16.7773 | 16.641 | 14.7619
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.07874 | 0.077787 | 34.1333 | 35.8663 | 35.8358 | 26.5324
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.3675 | 99.153 | 0 | 0.14851 | 0.1459 | 25.9051
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4462 | 99.2308 | 34.1333 | 36.0149 | 35.9817 | 52.4375
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.21429 | 1.1785 | 1.1668 | 0.46552 | 0.45266 | 0.45289 | 0.63863
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061881 | 0.006079 | 0.0044974
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.21429 | 1.1785 | 1.1668 | 0.46552 | 0.45885 | 0.45897 | 0.64313
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.0043745 | 0.0043215 | 0.13793 | 0.085396 | 0.086322 | 0.064988
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.2091 | 0.20657 | 0 | 0.00030941 | 0.00030395 | 0.053969
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21347 | 0.21089 | 0.13793 | 0.085705 | 0.086626 | 0.11896
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.00087489 | 0.0008643 | 0.67241 | 0.38057 | 0.38571 | 0.28559
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00087489 | 0.0008643 | 0.67241 | 0.38057 | 0.38571 | 0.28559
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 14 | 1143 | 1157 | 58 | 3232 | 3290 | 4447

## KEŞAN
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 7.8785 | 5.9938 | 6.0078 | 2.4667 | 1.7045 | 1.7207 | 29.4679 | 73.2667 | 72.5822 | 28.1606
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.3269 | 3.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8012 | 2.7574 | 2.9742
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 7.8785 | 9.3207 | 9.3099 | 2.4667 | 1.7045 | 1.7207 | 29.4679 | 76.0679 | 75.3395 | 31.1348
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.7228 | 0.45586 | 0.48025 | 359.2036 | 179.9862 | 183.7914 | 422.9379 | 148.7061 | 152.9924 | 59.714
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 21.7813 | 21.6186 | 0 | 88.2945 | 86.4198 | 0 | 36.9281 | 36.3509 | 29.4095
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 3.7228 | 22.2371 | 22.0989 | 359.2036 | 268.2807 | 270.2112 | 422.9379 | 185.6342 | 189.3433 | 89.1235
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18482 | 0.17222 | 0.17232 | 0.11475 | 0.3197 | 0.31535 | 0.50729 | 0.69646 | 0.69351 | 0.3535
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047054 | 0.046702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021387 | 0.021053 | 0.036043
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.18482 | 0.21928 | 0.21902 | 0.11475 | 0.3197 | 0.31535 | 0.50729 | 0.71785 | 0.71456 | 0.38955
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.026403 | 0.0019368 | 0.0021195 | 2.4098 | 1.3624 | 1.3846 | 1.5481 | 0.58481 | 0.59986 | 0.26345
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.074889 | 0.07433 | 0 | 0.24716 | 0.24191 | 0 | 0.10494 | 0.1033 | 0.091415
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.026403 | 0.076826 | 0.076449 | 2.4098 | 1.6095 | 1.6265 | 1.5481 | 0.68975 | 0.70317 | 0.35486
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.21122 | 0.17165 | 0.17195 | 0.22951 | 1.7315 | 1.6996 | 1.4606 | 1.057 | 1.0633 | 0.53818
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.21122 | 0.17165 | 0.17195 | 0.22951 | 1.7315 | 1.6996 | 1.4606 | 1.057 | 1.0633 | 0.53818
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 303 | 40273 | 40576 | 61 | 2812 | 2873 | 343 | 21602 | 21945 | 65394

## ENEZ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 322.5114 | 91.5812 | 93.2305 | 67.7858 | 141.3103 | 139.7088 | 118.5416
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.312 | 2.2955 | 0 | 3.3516 | 3.2786 | 2.8308
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 322.5114 | 93.8932 | 95.526 | 67.7858 | 144.6619 | 142.9874 | 121.3725
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 677.6471 | 490.5698 | 491.9059 | 261.2903 | 500.6944 | 495.4796 | 493.852
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 117.3529 | 2.0437 | 2.8672 | 6.2745 | 29.5305 | 29.0239 | 17.1116
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3651 | 4.2701 | 2.3254
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 795 | 492.6135 | 494.7731 | 267.5648 | 534.59 | 528.7735 | 513.289
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 3.0196 | 1.8052 | 1.8139 | 0.66667 | 1.6347 | 1.6137 | 1.7048
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.042031 | 0.041731 | 0 | 0.028852 | 0.028223 | 0.034375
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 3.0196 | 1.8472 | 1.8556 | 0.66667 | 1.6636 | 1.6419 | 1.7392
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 1.2549 | 0.90846 | 0.91094 | 0.48387 | 0.92721 | 0.91755 | 0.91454
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 1.1176 | 0.019464 | 0.027307 | 0.048387 | 0.13229 | 0.13046 | 0.083482
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02119 | 0.020728 | 0.011288
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 2.3725 | 0.92793 | 0.93824 | 0.53226 | 1.0807 | 1.0687 | 1.0093
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 7.7059 | 1.7937 | 1.8359 | 1.0376 | 1.4758 | 1.4662 | 1.6346
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 7.7059 | 1.7937 | 1.8359 | 1.0376 | 1.4758 | 1.4662 | 1.6346
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 51 | 7090 | 7141 | 186 | 8353 | 8539 | 15680

## İPSALA
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 100.3475 | 147.0192 | 144.3749 | 172.6854 | 132.8048 | 135.3588 | 139.894
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.5699 | 9.9711 | 0 | 24.536 | 22.9647 | 16.4287
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 100.3475 | 157.5891 | 154.3459 | 172.6854 | 157.3408 | 158.3234 | 156.3227
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.52044 | 0.49095 | 0 | 116.5335 | 109.0707 | 54.4537
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.127 | 0.11981 | 0 | 97.1891 | 90.9651 | 45.2687
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64744 | 0.61076 | 0 | 213.7225 | 200.0359 | 99.7224
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 1.0286 | 2.6115 | 2.5218 | 1.6134 | 0.93279 | 0.97638 | 1.7537
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.1397 | 0.13179 | 0 | 0.17611 | 0.16484 | 0.14821
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 1.0286 | 2.7512 | 2.6536 | 1.6134 | 1.1089 | 1.1412 | 1.9019
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.0010583 | 0.00099838 | 0 | 0.23698 | 0.2218 | 0.11073
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.00026459 | 0.00024959 | 0 | 0.19784 | 0.18517 | 0.092153
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013229 | 0.001248 | 0 | 0.43482 | 0.40697 | 0.20289
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 4.1762 | 3.86 | 3.8779 | 8.4497 | 4.5853 | 4.8328 | 4.3525
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.00079376 | 0.00074878 | 0 | 0 | 0 | 0.00037665
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 4.1762 | 3.8608 | 3.8787 | 8.4497 | 4.5853 | 4.8328 | 4.3529
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 454 | 7559 | 8013 | 507 | 7410 | 7917 | 15930

## UZUNKÖPRÜ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 8.9313 | 1.0959 | 1.2029 | 9.4883 | 19.8449 | 19.7356 | 46.5671 | 49.3585 | 49.2861 | 17.1776
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.9374 | 3.8836 | 0 | 2.3026 | 2.2783 | 0 | 2.9022 | 2.8269 | 3.481
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 8.9313 | 5.0333 | 5.0865 | 9.4883 | 22.1475 | 22.0139 | 46.5671 | 52.2608 | 52.113 | 20.6586
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.8653 | 22.6213 | 22.3378 | 15 | 0.16 | 0.31662 | 10.0554 | 20.7772 | 20.499 | 20.8103
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 42.7086 | 42.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8937 | 4.7667 | 28.5212
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.8653 | 65.3299 | 64.463 | 15 | 0.16 | 0.31662 | 10.0554 | 25.6709 | 25.2657 | 49.3315
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.37306 | 0.14325 | 0.14639 | 0.4 | 0.65813 | 0.65541 | 1.7341 | 1.9613 | 1.9554 | 0.73931
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.1039 | 0.10248 | 0 | 0.040533 | 0.040106 | 0 | 0.052997 | 0.051621 | 0.083742
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.37306 | 0.24715 | 0.24887 | 0.4 | 0.69867 | 0.69551 | 1.7341 | 2.0143 | 2.007 | 0.82305
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.015544 | 0.058764 | 0.058174 | 0.05 | 0.00053333 | 0.0010554 | 0.060942 | 0.11478 | 0.11338 | 0.073144
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.085635 | 0.084466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012548 | 0.012222 | 0.058029
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.015544 | 0.1444 | 0.14264 | 0.05 | 0.00053333 | 0.0010554 | 0.060942 | 0.12733 | 0.1256 | 0.13117
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.29016 | 0.02766 | 0.031246 | 0 | 0.136 | 0.13456 | 2.4183 | 1.8829 | 1.8968 | 0.62457
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.29016 | 0.02766 | 0.031246 | 0 | 0.136 | 0.13456 | 2.4183 | 1.8829 | 1.8968 | 0.62457
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 386 | 27874 | 28260 | 20 | 1875 | 1895 | 361 | 13548 | 13909 | 44064

## MERİÇ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 8.8781 | 19.5723 | 19.4517 | 19.6333 | 31.5778 | 31.2453 | 25.6197
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.4301 | 2.4027 | 0 | 4.4538 | 4.3298 | 3.4106
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 8.8781 | 22.0024 | 21.8544 | 19.6333 | 36.0315 | 35.5751 | 29.0303
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 147.5294 | 335.5062 | 333.3861 | 260.4275 | 268.0838 | 267.8707 | 299.1218
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7871 | 1.7374 | 0.90865
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 147.5294 | 335.5062 | 333.3861 | 260.4275 | 269.871 | 269.6081 | 300.0305
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 1.2157 | 3.3713 | 3.347 | 1.8623 | 2.0581 | 2.0526 | 2.67
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.030866 | 0.030517 | 0 | 0.061826 | 0.060105 | 0.045992
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 1.2157 | 3.4021 | 3.3775 | 1.8623 | 2.1199 | 2.1127 | 2.716
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.37255 | 0.84724 | 0.84188 | 0.64493 | 0.67303 | 0.67225 | 0.75316
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012241 | 0.0119 | 0.0062236
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.37255 | 0.84724 | 0.84188 | 0.64493 | 0.68527 | 0.68415 | 0.75939
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0.37255 | 1.242 | 1.2322 | 0.86957 | 0.8834 | 0.88302 | 1.0496
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0.37255 | 1.242 | 1.2322 | 0.86957 | 0.8834 | 0.88302 | 1.0496
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 51 | 4471 | 4522 | 138 | 4820 | 4958 | 9480

## SÜLEYMANPAŞA
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.953 | 24.6999 | 24.672 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 24.672
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.4567 | 3.431 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3.431
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 20.953 | 28.1566 | 28.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1031
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 7.2066 | 63.9838 | 63.5617 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 63.5617
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 49.6466 | 70.368 | 70.2139 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 70.2139
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.8261 | 4.7902 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4.7902
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 56.8532 | 139.1779 | 138.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.5658
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.85005 | 0.66451 | 0.66589 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.66589
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.040012 | 0.039715 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.039715
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.85005 | 0.70453 | 0.70561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70561
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.019102 | 0.18412 | 0.18289 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.18289
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.149 | 0.20918 | 0.20873 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.20873
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011775 | 0.011688 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.011688
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.1681 | 0.40507 | 0.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4033
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | 0.4298 | 0.16108 | 0.16308 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.16308
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM | 0.4298 | 0.16108 | 0.16308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16308
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1047 | 139782 | 140829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140829

## MURATLI
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3.0605 | 2.7717 | 2.7742 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2.7742
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.32179 | 0.31899 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.31899
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 3.0605 | 3.0935 | 3.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0932
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 65.7658 | 168.2975 | 167.4042 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 167.4042
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 65.7658 | 168.2975 | 167.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.4042
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25 | 0.10541 | 0.10667 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.10667
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0068533 | 0.0067935 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.0067935
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.25 | 0.11227 | 0.11347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11347
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.41667 | 0.69427 | 0.69185 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.69185
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.41667 | 0.69427 | 0.69185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69185
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 168 | 19115 | 19283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19283

## ÇORLU
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13.5981 | 7.7864 | 7.8392 | 0 | 0 | 0,00 | 37.3614 | 228.6645 | 201.5382 | 9.356
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.22155 | 0 | 0.0020153 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.29753 | 0.25534 | 0.0039991
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.1072 | 5.0607 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 21.8304 | 18.7349 | 5.1678
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 13.8196 | 12.8935 | 12.9019 | 0 | 0 | 0 | 37.3614 | 250.7924 | 220.5285 | 14.5278
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 21.1932 | 28.4994 | 28.433 | 0 | 0 | 0,00 | 217.9492 | 2361.5659 | 2057.6071 | 44.3229
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 28.3838 | 28.1256 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 81.1587 | 69.6506 | 28.4508
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 21.1932 | 56.8832 | 56.5585 | 0 | 0 | 0 | 217.9492 | 2442.7247 | 2127.2577 | 72.7737
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.33119 | 0.30522 | 0.30546 | 0 | 0 | 0,00 | 0.69186 | 4.7829 | 4.2028 | 0.33598
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.00071531 | 0 | 6.5066e-06 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.00096061 | 0.0008244 | 1.2911e-05
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.067502 | 0.066888 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.18252 | 0.15664 | 0.067591
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.3319 | 0.37273 | 0.37236 | 0 | 0 | 0 | 0.69186 | 4.9664 | 4.3603 | 0.40358
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18884 | 0.22444 | 0.22411 | 0 | 0 | 0,00 | 0.77907 | 6.7003 | 5.8607 | 0.26825
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.06768 | 0.067064 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.3141 | 1.1278 | 0.07537
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.18884 | 0.29212 | 0.29118 | 0 | 0 | 0 | 0.77907 | 8.0144 | 6.9885 | 0.34362
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.071531 | 0.26512 | 0.26336 | 0 | 0 | 0,00 | 0.63953 | 2.4198 | 2.1674 | 0.27827
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.071531 | 0.26512 | 0.26336 | 0 | 0 | 0 | 0.63953 | 2.4198 | 2.1674 | 0.27827
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1398 | 152291 | 153689 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1041 | 1213 | 154902

## ÇERKEZKÖY
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 50.0175 | 12.1215 | 12.3063 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 12.3063
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.4897 | 0.31971 | 0.33517 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.33517
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.3864 | 5.3601 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5.3601
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 1.5271 | 1.5196 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1.5196
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 53.5073 | 19.3547 | 19.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5213
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 54.3981 | 114.111 | 113.8198 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 113.8198
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 81.0395 | 57.0269 | 57.144 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 57.144
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.7559 | 12.6937 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 12.6937
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 135.4376 | 183.8938 | 183.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.6575
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.2488 | 0.24362 | 0.24852 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.24852
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.059908 | 0.017888 | 0.018093 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.018093
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042982 | 0.042772 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.042772
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.023196 | 0.023083 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.023083
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.3088 | 0.32768 | 0.33247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33247
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.21889 | 0.22386 | 0.22384 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.22384
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.33641 | 0.24021 | 0.24068 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.24068
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.040249 | 0.040053 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.040053
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.5553 | 0.50432 | 0.50457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50457
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | 0.1106 | 0.00091475 | 0.0014497 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.0014497
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM | 0.1106 | 0.00091475 | 0.0014497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014497
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 434 | 88549 | 88983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88983

## SARAY
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 5.8061 | 1.5759 | 1.599 | 5.1807 | 10.2942 | 10.2179 | 3.7487
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.6432 | 3.6234 | 0 | 0.66344 | 0.65354 | 2.8826
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.30457 | 0.30291 | 0 | 6.3191 | 6.2248 | 1.7799
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 5.8061 | 5.5237 | 5.5252 | 5.1807 | 17.2768 | 17.0962 | 8.4113
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 1.6119 | 2.2911 | 2.2874 | 29.7213 | 117.921 | 116.6043 | 30.8003
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 17.6299 | 17.5338 | 0 | 4.3406 | 4.2758 | 14.227
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 1.6119 | 19.921 | 19.8212 | 29.7213 | 122.2616 | 120.8801 | 45.0273
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.12687 | 0.045139 | 0.045584 | 0.090164 | 0.1441 | 0.14329 | 0.069955
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.073187 | 0.072788 | 0 | 0.013665 | 0.013461 | 0.05799
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.002167 | 0.0021552 | 0 | 0.019379 | 0.01909 | 0.006379
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.12687 | 0.12049 | 0.12053 | 0.090164 | 0.17714 | 0.17584 | 0.13432
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.0074627 | 0.0077684 | 0.0077668 | 0.10656 | 0.34559 | 0.34202 | 0.091137
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.041581 | 0.041355 | 0 | 0.026335 | 0.025942 | 0.037511
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.0074627 | 0.04935 | 0.049122 | 0.10656 | 0.37193 | 0.36796 | 0.12865
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0.29104 | 0.034385 | 0.035784 | 0.36066 | 0.46907 | 0.46745 | 0.14345
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0.29104 | 0.034385 | 0.035784 | 0.36066 | 0.46907 | 0.46745 | 0.14345
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 134 | 24458 | 24592 | 122 | 8050 | 8172 | 32764

## HAYRABOLU
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.0213 | 1.0198 | 57.5905 | 22.6031 | 23.1792 | 51.7876 | 77.0547 | 76.5939 | 41.978
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5664 | 2.5242 | 0 | 11.3559 | 11.1488 | 5.5934
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 1.0213 | 1.0198 | 57.5905 | 25.1695 | 25.7034 | 51.7876 | 88.4106 | 87.7427 | 47.5714
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 263.6459 | 263.2638 | 123.7981 | 26.5683 | 28.1694 | 113.9021 | 180.9895 | 179.766 | 91.1007
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 263.6459 | 263.2638 | 123.7981 | 26.5683 | 28.1694 | 113.9021 | 180.9895 | 179.766 | 91.1007
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015965 | 0.015942 | 1.2254 | 0.71569 | 0.72408 | 0.93706 | 1.8544 | 1.8376 | 1.1081
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067442 | 0.066332 | 0 | 0.10392 | 0.10203 | 0.077238
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.015965 | 0.015942 | 1.2254 | 0.78313 | 0.79041 | 0.93706 | 1.9583 | 1.9397 | 1.1853
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.0479 | 1.0464 | 0.40845 | 0.079154 | 0.084577 | 0.41958 | 0.64744 | 0.64329 | 0.31958
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 1.0479 | 1.0464 | 0.40845 | 0.079154 | 0.084577 | 0.41958 | 0.64744 | 0.64329 | 0.31958
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 3.6575 | 3.6522 | 1.5493 | 0.077818 | 0.10205 | 1.7552 | 2.3283 | 2.3178 | 1.0255
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 3.6575 | 3.6522 | 1.5493 | 0.077818 | 0.10205 | 1.7552 | 2.3283 | 2.3178 | 1.0255
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1 | 689 | 690 | 213 | 12722 | 12935 | 143 | 7698 | 7841 | 21466

## MARMARAEREĞLİSİ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 14.5362 | 26.3813 | 26.3553 | 113.4876 | 53.5322 | 53.8205 | 0.82105 | 0.045006 | 0.061573 | 39.4946
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.8206 | 4.81 | 0 | 3.0481 | 3.0334 | 0 | 0 | 0 | 3.8293
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 14.5362 | 31.202 | 31.1653 | 113.4876 | 56.5803 | 56.8539 | 0.82105 | 0.045006 | 0.061573 | 43.3239
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.9565 | 1.9522 | 1.4151 | 0.049314 | 0.055881 | 0 | 0 | 0 | 0.9693
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 97.1493 | 110.6464 | 110.6167 | 91.6631 | 23.7335 | 24.0601 | 0 | 0.9667 | 0.94607 | 65.3404
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8689 | 5.8406 | 0 | 0 | 0 | 2.9065
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 97.1493 | 112.6029 | 112.5689 | 93.0781 | 29.6517 | 29.9567 | 0 | 0.9667 | 0.94607 | 69.2162
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.55319 | 1.0613 | 1.0601 | 2.0849 | 1.2889 | 1.2927 | 0.052632 | 0.0034443 | 0.0044944 | 1.1547
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.046811 | 0.046708 | 0 | 0.037601 | 0.03742 | 0 | 0 | 0 | 0.041148
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.55319 | 1.1081 | 1.1068 | 2.0849 | 1.3265 | 1.3301 | 0.052632 | 0.0034443 | 0.0044944 | 1.1958
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0030957 | 0.0030889 | 0.04717 | 0.00072923 | 0.00095251 | 0 | 0 | 0 | 0.0019637
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25532 | 0.36323 | 0.36299 | 0.39623 | 0.16836 | 0.16946 | 0 | 0.0022962 | 0.0022472 | 0.25943
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013582 | 0.013517 | 0 | 0 | 0 | 0.0067263
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.25532 | 0.36632 | 0.36608 | 0.4434 | 0.18267 | 0.18393 | 0 | 0.0022962 | 0.0022472 | 0.26812
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 47 | 21320 | 21367 | 106 | 21941 | 22047 | 19 | 871 | 890 | 44304

## ŞARKÖY
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 324.075 | 2.11 | 2.7152 | 1.8326 | 7.909 | 7.9016 | 18.9955 | 31.2995 | 31.2245 | 12.881
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29629 | 0.29592 | 0 | 0 | 0 | 0.22461
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.2336 | 1.2313 | 0 | 1.1807 | 1.1793 | 0 | 1.9675 | 1.9555 | 1.35
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63845 | 0.63767 | 0 | 0.16318 | 0.16218 | 0.51943
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 324.075 | 3.3436 | 3.9465 | 1.8326 | 10.0244 | 10.0144 | 18.9955 | 33.4302 | 33.3422 | 14.975
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1460 | 130.5744 | 133.0733 | 55.6818 | 0.56017 | 0.62772 | 38.254 | 25.3085 | 25.3874 | 9.0165
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.16949 | 0.16917 | 0 | 3.2021 | 3.1982 | 0 | 0 | 0 | 2.4312
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1460 | 130.7439 | 133.2425 | 55.6818 | 3.7623 | 3.8259 | 38.254 | 25.3085 | 25.3874 | 11.4477
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 5.5 | 0.056497 | 0.066729 | 0.068182 | 0.30485 | 0.30456 | 0.53968 | 0.92077 | 0.91845 | 0.43334
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013468 | 0.013451 | 0 | 0 | 0 | 0.010209
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0094162 | 0.0093985 | 0 | 0.016116 | 0.016097 | 0 | 0.024041 | 0.023895 | 0.01765
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049911 | 0.004985 | 0 | 0.0025307 | 0.0025152 | 0.0043332
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 5.5 | 0.065913 | 0.076128 | 0.068182 | 0.33942 | 0.33909 | 0.53968 | 0.94734 | 0.94486 | 0.46554
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 3 | 0.26648 | 0.27162 | 0.11364 | 0.0011432 | 0.0012811 | 0.079365 | 0.057329 | 0.057463 | 0.019637
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.00094162 | 0.00093985 | 0 | 0.017789 | 0.017768 | 0 | 0 | 0 | 0.013507
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 3 | 0.26742 | 0.27256 | 0.11364 | 0.018933 | 0.019049 | 0.079365 | 0.057329 | 0.057463 | 0.033144
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2 | 1062 | 1064 | 44 | 35864 | 35908 | 63 | 10274 | 10337 | 47309

## MALKARA
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9.5198 | 5.0505 | 5.0756 | 0 | 0 | 0,00 | 14.6916 | 34.3547 | 34.1817 | 14.0539
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.58049 | 0.57722 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.6593 | 2.6359 | 1.2123
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 9.5198 | 5.6309 | 5.6528 | 0 | 0 | 0 | 14.6916 | 37.0141 | 36.8176 | 15.2661
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 26.2676 | 48.7999 | 48.673 | 0 | 0 | 0,00 | 17.0707 | 39.9929 | 39.7911 | 45.9332
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.1547 | 1.1482 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.817 | 8.7394 | 3.4898
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 26.2676 | 49.9545 | 49.8211 | 0 | 0 | 0 | 17.0707 | 48.8099 | 48.5305 | 49.423
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.64789 | 0.21247 | 0.21492 | 0 | 0 | 0,00 | 0.67677 | 1.6447 | 1.6362 | 0.65333
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01053 | 0.01047 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.031665 | 0.031386 | 0.016922
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.64789 | 0.223 | 0.22539 | 0 | 0 | 0 | 0.67677 | 1.6764 | 1.6676 | 0.67025
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14789 | 0.12476 | 0.12489 | 0 | 0 | 0,00 | 0.070707 | 0.14666 | 0.14599 | 0.1314
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0051851 | 0.0051559 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.044044 | 0.043656 | 0.017032
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.14789 | 0.12995 | 0.13005 | 0 | 0 | 0 | 0.070707 | 0.19071 | 0.18965 | 0.14843
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.85915 | 0.057155 | 0.061672 | 0 | 0 | 0,00 | 0.54545 | 0.80194 | 0.79968 | 0.28932
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.85915 | 0.057155 | 0.061672 | 0 | 0 | 0 | 0.54545 | 0.80194 | 0.79968 | 0.28932
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 142 | 25072 | 25214 | 0 | 0 | 0 | 99 | 11148 | 11247 | 36461

## KAPAKLI
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.6232 | 12.5614 | 12.5765 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.2102 | 1.1907 | 12.5039
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.7288 | 4.1929 | 4.1885 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.3547 | 1.3329 | 4.1703
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.3943 | 6.3751 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.31889 | 0.31376 | 6.3365
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.49606 | 0.49457 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.49142
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 20.352 | 23.6446 | 23.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8838 | 2.8374 | 23.5022
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 16.4085 | 24.6592 | 24.6345 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.3354 | 9.1853 | 24.536
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 16.4085 | 24.6592 | 24.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3354 | 9.1853 | 24.536
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.34483 | 0.44939 | 0.44908 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.043597 | 0.042895 | 0.44649
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0057471 | 0.0087477 | 0.0087387 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.0027248 | 0.002681 | 0.0087001
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.061855 | 0.06167 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.0054496 | 0.0053619 | 0.061311
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0070051 | 0.0069841 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0069396
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.35057 | 0.527 | 0.52647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051771 | 0.050938 | 0.52344
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.028736 | 0.12859 | 0.12829 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.016349 | 0.016086 | 0.12758
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.028736 | 0.12859 | 0.12829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016349 | 0.016086 | 0.12758
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 174 | 57958 | 58132 | 0 | 0 | 0 | 6 | 367 | 373 | 58505

## ERGENE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 23.0689 | 35.2263 | 34.9878 | 0 | 0 | 0,00 | 31.1469 | 144.542 | 136.0469 | 46.7371
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 14.2485 | 13.969 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.8219 | 13.7115 | 13.9391
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 23.0689 | 49.4748 | 48.9568 | 0 | 0 | 0 | 31.1469 | 159.3639 | 149.7583 | 60.6762
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 43.4209 | 15.0427 | 15.5994 | 0 | 0 | 0,00 | 53.8769 | 0.099871 | 4.1286 | 14.2657
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 123.5132 | 114.2601 | 13.2841
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 43.4209 | 15.0427 | 15.5994 | 0 | 0 | 0 | 53.8769 | 123.6131 | 118.3887 | 27.5499
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.38684 | 1.0916 | 1.0778 | 0 | 0 | 0,00 | 0.40256 | 1.6642 | 1.5697 | 1.135
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.1455 | 0.14264 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.087969 | 0.081379 | 0.13552
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.38684 | 1.2371 | 1.2204 | 0 | 0 | 0 | 0.40256 | 1.7521 | 1.651 | 1.2705
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.22632 | 0.063722 | 0.066912 | 0 | 0 | 0,00 | 0.27157 | 0.0010349 | 0.021302 | 0.06161
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.2489 | 0.23025 | 0.02677
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.22632 | 0.063722 | 0.066912 | 0 | 0 | 0 | 0.27157 | 0.24994 | 0.25156 | 0.088379
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.16854 | 0.010824 | 0.013918 | 0 | 0 | 0,00 | 0.23323 | 0.69185 | 0.65749 | 0.088741
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.16854 | 0.010824 | 0.013918 | 0 | 0 | 0 | 0.23323 | 0.69185 | 0.65749 | 0.088741
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 623 | 31135 | 31758 | 0 | 0 | 0 | 313 | 3865 | 4178 | 35936