## TABLO-1 dk (hidden)
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [5 empty] | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[14 empty] | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL |  | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (9E) | AG (9F) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | OG(10E)=(9E)X(8) | AG(10F)=(9F)X(8)
1759868 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521661/86006 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:30 | 2022-09-03 15:16 | 16.765 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.83 | 0 | 0
1759919 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 14823232/81120 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 19:06 | 2022-09-03 11:45 | 16.6528 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.1389 | 0 | 0 | 0 | 0
1759926 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371005/DTR-2 AHI. E5 ->> (371005) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 23:37 | 2022-09-03 15:04 | 15.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2861
1759833 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798814/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:05 | 2022-09-03 12:36 | 14.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292.4531
1765462 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 3094091/94424 İ İBRİKTEPE TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 09:12 | 2022-09-28 20:17 | 11.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2458
1763556 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 3046110/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 08:43 | 2022-09-20 19:21 | 10.6317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6317 | 0 | 0
3018119 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 740138/26635 BEYOĞLU TR1 GENEL BAKIMLARI SOKAK | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-27 19:36 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6
1759927 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 552644/52671 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 23:45 | 2022-09-03 09:57 | 10.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1389
1761070 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611421/İĞNEADA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 23:43 | 2022-09-08 09:41 | 9.9739 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7128 | 0 | 0
3017983 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 09:00 | 2022-09-13 18:58 | 9.9667 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.9333 | 149.5 | 0 | 0 | 0 | 0
5008315 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 300516/40400 NOLU DM / TR 47 ÇIKIŞI (760071) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 08:31 | 2022-09-29 18:24 | 9.8833 | 4 | 5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5333 | 50918.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
3017933 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 81340/FİDER-A6 DM-06 (81340-GÖLET) ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-06 09:04 | 2022-09-06 18:57 | 9.8833 | 3 | 8659 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29.65 | 85579.7833 | 0 | 9.8833 | 9.8833 | 0
3018041 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33606/OSMANLI DTR>>(370428)AG -D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 09:00 | 2022-09-15 18:53 | 9.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707.9425
10003943 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33606/DTR-1 OSMANLI KÖYÜ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 09:26 | 2022-09-13 19:18 | 9.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705.4917
1759726 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790993/81520-Edr.BOSNAKÖY DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 19:07 | 2022-09-03 04:56 | 9.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6456 | 0
3018005 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 28239426/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 08:31 | 2022-09-13 18:17 | 9.7667 | 9 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 4 | 87.9 | 15294.6 | 0 | 0 | 0 | 39.0667
5008291 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704670/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-24 09:00 | 2022-09-24 18:45 | 9.75 | 9 | 721 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87.75 | 7029.75 | 0 | 9.75 | 0 | 0
5008313 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817412/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 09:01 | 2022-09-28 18:42 | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 19.3667 | 0 | 4260.6667
10003924 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 784688/OSMANLI DTR>>(370428)AG -D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 09:06 | 2022-09-14 18:44 | 9.6319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6319 | 0 | 0 | 0 | 0
3018128 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 09:00 | 2022-09-29 18:33 | 9.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 76.4 | 2454.35
3017950 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771082/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-10 09:01 | 2022-09-10 18:20 | 9.3167 | 0 | 0 | 6 | 211 | 11 | 943 | 0 | 0 | 55.9 | 1965.8167 | 102.4833 | 8785.6167
3017917 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 788653/DTR-1 OSMANLI KÖYÜ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 09:01 | 2022-09-05 18:16 | 9.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5011
3017911 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860631/GÜMRÜK ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 09:01 | 2022-09-07 18:15 | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1667 | 0
3017902 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 301126/FİDER 16 TM İLE 8 HÜCRELİ DM (41370) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-04 08:34 | 2022-09-04 17:47 | 9.2242 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.7775 | 0 | 0 | 0 | 0
5008327 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817412/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 09:16 | 2022-09-29 18:29 | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0 | 4046.1167
3018087 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33606/OSMANLI DTR>>(788739)MÜŞTEREK AG -C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-19 09:19 | 2022-09-19 18:31 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591.6
5008321 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 764585/40405 DM42 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B (764585) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-27 08:30 | 2022-09-27 17:41 | 9.1833 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4031.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
5008268 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799408/TAPTIK KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-11 09:31 | 2022-09-11 18:41 | 9.1667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 100.8333 | 0 | 0 | 0 | 2035
5008274 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704670/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-17 09:00 | 2022-09-17 18:10 | 9.1667 | 9 | 720 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82.5 | 6600 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
5008290 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817412/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-22 09:06 | 2022-09-22 18:09 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 3982
3017870 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788653/AVER DENİSON->>(38986)ŞITEKS-1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-02 09:36 | 2022-09-02 18:36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593
5008229 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799408/TAPTIK KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-03 09:31 | 2022-09-03 18:31 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1998
3017912 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740570/21005 NOLU DM / DM 48 ÇIKIŞI (740570) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-06 09:00 | 2022-09-06 18:00 | 9 | 2 | 8 | 1 | 855 | 11 | 2216 | 18 | 72 | 9 | 7695 | 99 | 19944
3017907 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-06 09:04 | 2022-09-06 18:04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1143
5008250 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31050/DM1/072 SİLHTRAĞA MH SEMERCİ SK | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-06 09:59 | 2022-09-06 18:59 | 9 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0
3017988 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 710180/21290 NOLU DM/HUZUR DM HAVAİ (710180) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-12 09:00 | 2022-09-12 18:00 | 9 | 2 | 8 | 0 | 471 | 11 | 2212 | 18 | 72 | 0 | 4239 | 99 | 19908
5008270 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799408/TAPTIK KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 09:31 | 2022-09-13 18:31 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1989
5008259 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773426/44158 NOLU DM DEMİRLER ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 09:13 | 2022-09-14 18:13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3528
3018049 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33606/DTR-1 OSMANLI KÖYÜ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-16 09:06 | 2022-09-16 18:06 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557
3018032 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762290/41545 NOLU DM / KARAAĞAÇ DM 12 (762290) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-17 08:50 | 2022-09-17 17:50 | 9 | 6 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 | 34650 | 0 | 0 | 0 | 54
5008284 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772819/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-19 09:01 | 2022-09-19 18:01 | 9 | 1 | 0 | 5 | 294 | 7 | 714 | 9 | 0 | 45 | 2646 | 63 | 6426
5008287 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704855/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-19 09:01 | 2022-09-19 18:01 | 9 | 17 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 6795 | 0 | 0 | 0 | 0
5008285 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Dağıtım Transformatörü | 41200/KAPAKLI DM 2 TR İSTASYONU DAHİLİ AG PANO | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-20 09:00 | 2022-09-20 18:00 | 9 | 0 | 1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16452 | 0 | 0 | 0 | 0
3018093 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 710171/ŞALGAMLI ÇIKIŞI-MALKARA-2 NİN DEVAMI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 09:00 | 2022-09-21 18:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5355
3018084 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336389/43000 TR 1 TR. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 09:01 | 2022-09-21 18:01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0
3018072 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33606/DTR-1 OSMANLI KÖYÜ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 09:04 | 2022-09-21 18:04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557
3018079 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33606/DTR-1 OSMANLI KÖYÜ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-23 09:41 | 2022-09-23 18:41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557
5008306 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799408/TAPTIK KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 09:31 | 2022-09-28 18:31 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1989
3018147 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 788653/OSMANLI DTR>>(370376)AG -A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 09:01 | 2022-09-29 18:01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584
3017969 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55560/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-09 09:00 | 2022-09-09 18:00 | 8.9944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 8.9944 | 0 | 1403.1333
1759845 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:56 | 2022-09-03 06:55 | 8.9806 | 2 | 6 | 26 | 2221 | 33 | 1482 | 17.9611 | 53.8833 | 233.4944 | 19945.8139 | 296.3583 | 13309.1833
5008331 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801999/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 09:00 | 2022-09-30 17:58 | 8.9667 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 | 104 | 0 | 0 | 8.9667 | 143.4667 | 179.3333 | 932.5333
3017914 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741067/21041 NOLU DM / DM 43 ÇIKIŞI (741067) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 09:01 | 2022-09-07 17:56 | 8.9167 | 0 | 6 | 4 | 1396 | 0 | 93 | 0 | 53.5 | 35.6667 | 12447.6667 | 0 | 829.25
3018103 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-24 09:01 | 2022-09-24 17:56 | 8.9167 | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 1631.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3018131 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771359/43190 NOLU DM / SILA KABIN CIKISI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-26 09:00 | 2022-09-26 17:54 | 8.9 | 0 | 9 | 11 | 58 | 10 | 1537 | 0 | 80.1 | 97.9 | 516.2 | 89 | 13679.3
5008267 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511430/85103 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 09:31 | 2022-09-14 18:25 | 8.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 97.9 | 0 | 0 | 0 | 970.1
1765038 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/SALKIM ORMAN ÜRÜNLERİ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 08:21 | 2022-09-27 17:15 | 8.8986 | 0 | 0 | 3 | 162 | 6 | 223 | 0 | 0 | 26.6958 | 1441.575 | 53.3917 | 1984.3903
3017925 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771359/43190 NOLU DM / SILA KABIN CIKISI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 09:00 | 2022-09-05 17:53 | 8.8833 | 0 | 9 | 11 | 58 | 10 | 1538 | 0 | 79.95 | 97.7167 | 515.2333 | 88.8333 | 13662.5667
3018078 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33606/DTR-1 OSMANLI KÖYÜ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-22 09:00 | 2022-09-22 17:52 | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533.9333
3017910 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 41500/FİDER 14 TM İLE KARAAĞAÇ DM 1 (41500) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-06 08:35 | 2022-09-06 17:26 | 8.8472 | 9 | 6215 | 0 | 1 | 0 | 8 | 79.625 | 54985.4861 | 0 | 8.8472 | 0 | 70.7778
5008239 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708416/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 09:00 | 2022-09-07 17:50 | 8.8333 | 13 | 1339 | 2 | 0 | 0 | 0 | 114.8333 | 11827.8333 | 17.6667 | 0 | 0 | 0
3017943 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741220/21070 NOLU DM / DM 81 ÇIKIŞI (741219) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 09:00 | 2022-09-08 17:50 | 8.8333 | 0 | 1 | 0 | 3683 | 0 | 1 | 0 | 8.8333 | 0 | 32533.1667 | 0 | 8.8333
5008265 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770590/43120 NOLU DM / DM 48 ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-11 09:00 | 2022-09-11 17:50 | 8.8333 | 0 | 0 | 7 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8333 | 2941.5 | 0 | 0
3018008 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16700/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 09:01 | 2022-09-13 17:51 | 8.8333 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.5 | 0 | 0 | 0 | 0
5008297 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87186/Uzk.TR 1-17 SOSYAL KONUTLAR AG ÇIKIŞ. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-27 17:50 | 8.8294 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3018027 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720577/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 09:21 | 2022-09-15 18:06 | 8.75 | 3 | 388 | 1 | 0 | 5 | 684 | 26.25 | 3395 | 8.75 | 0 | 43.75 | 5985
10003950 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33592/PAŞAKÖY DM (2019) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-27 09:01 | 2022-09-27 17:42 | 8.6958 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 43.4792 | 0 | 0 | 0 | 3069.6292
1759668 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 17:51 | 2022-09-03 02:31 | 8.6714 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 513 | 0 | 0 | 17.3428 | 0 | 112.7281 | 4448.4225
3017928 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42100/42105 NOLU DM / DM 6/19 ÇIKIŞI(42100) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 08:30 | 2022-09-07 17:10 | 8.6667 | 20 | 4374 | 0 | 15 | 0 | 1 | 173.3333 | 37908 | 0 | 130 | 0 | 8.6667
5008262 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772819/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 09:00 | 2022-09-08 17:40 | 8.6667 | 1 | 0 | 5 | 294 | 7 | 713 | 8.6667 | 0 | 43.3333 | 2548 | 60.6667 | 6179.3333
3018077 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761647/42000 NOLU DM / VELİKÖY DM 4 (761647) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-23 09:00 | 2022-09-23 17:40 | 8.6667 | 3 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8597.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
5008329 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706501/12673 NOLU DM DAĞYENİCESİ-ŞARKÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 09:00 | 2022-09-29 17:40 | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0
3017993 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | KÖK | 59379/DEMİRKÖY ENH. ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 09:31 | 2022-09-13 18:10 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 0
3017956 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 09:13 | 2022-09-14 17:51 | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 500.7333
3018107 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 57230/FİDER-3 KÖYLER (2H06) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-25 09:00 | 2022-09-25 17:38 | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 0 | 0
5008294 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511430/85103 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-25 09:30 | 2022-09-25 18:07 | 8.6081 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 94.6886 | 0 | 0 | 0 | 938.2781
3017980 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740846/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-11 09:00 | 2022-09-11 17:35 | 8.5833 | 4 | 284 | 5 | 41 | 1 | 52 | 34.3333 | 2437.6667 | 42.9167 | 351.9167 | 8.5833 | 446.3333
3017918 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16700/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-06 09:00 | 2022-09-06 17:32 | 8.5333 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510.4 | 0 | 0 | 0 | 0
5008263 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511430/85103 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-09 09:31 | 2022-09-09 18:01 | 8.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 926.5
5008305 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 511430/TAPTIK KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-27 09:31 | 2022-09-27 18:01 | 8.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 926.5
5008218 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87165/Uzk. B-BAĞÇE KENT | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-01 09:00 | 2022-09-01 17:30 | 8.5 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3901.5 | 0 | 0 | 0 | 0
5008272 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511430/85103 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-12 09:31 | 2022-09-12 18:01 | 8.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 926.5
3018043 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771082/43170 NOLU DM / SEFAALAN ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-16 09:00 | 2022-09-16 17:30 | 8.5 | 0 | 0 | 6 | 212 | 11 | 943 | 0 | 0 | 51 | 1802 | 93.5 | 8015.5
5008292 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24580/B ÇIKIŞI-SÜT SAĞIM YERİ VE SOYLU YOLU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-22 10:00 | 2022-09-22 18:30 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 858.5
3018121 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 710888/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-24 09:01 | 2022-09-24 17:31 | 8.5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 797 | 0 | 8.5 | 51 | 0 | 51 | 6774.5
3018132 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-27 17:30 | 8.5 | 0 | 360 | 24 | 5 | 20 | 1103 | 0 | 3060 | 204 | 42.5 | 170 | 9375.5
3018135 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 762562/FİDER 3 TM İLE SARAY DM 1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-27 17:23 | 8.3889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5008252 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31050/DM1/TR37 DÜNYA GÖZ - ŞİFA SOKAK (2019) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 09:30 | 2022-09-07 17:49 | 8.3167 | 3 | 14236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.95 | 118396.0667 | 0 | 8.3167 | 0 | 0
3017954 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 09:02 | 2022-09-13 17:20 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 481.4
3018150 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 09:43 | 2022-09-30 18:00 | 8.2853 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.2822 | 124.2792 | 0 | 0 | 0 | 8.2853
3018099 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765130/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-22 09:01 | 2022-09-22 17:16 | 8.25 | 9 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 4 | 74.25 | 12936 | 0 | 0 | 0 | 33
3018129 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-26 09:01 | 2022-09-26 17:16 | 8.25 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 252 | 0 | 8.25 | 49.5 | 8.25 | 0 | 2079
3018106 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-24 09:40 | 2022-09-24 17:54 | 8.2333 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.4667 | 123.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3017880 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 724315/26615NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK ŞALTERİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-03 09:00 | 2022-09-03 17:10 | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3333
5008320 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 40405/41100 NOLU DM/KAPAKLI DM 2 RİNG (763195) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 09:00 | 2022-09-30 17:10 | 8.1667 | 1 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 18350.5 | 0 | 0 | 0 | 0
5008312 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706385/11000 NOLU DM NAİP F2 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-27 17:10 | 8.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
1759687 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 853301/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:22 | 2022-09-03 02:27 | 8.0892 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 983 | 40.4458 | 40.4458 | 0 | 0 | 412.5475 | 7951.6508
3018028 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400168/83522 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 09:29 | 2022-09-15 17:31 | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.5667
5008253 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817412/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 09:02 | 2022-09-08 17:02 | 8.0067 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 16.0133 | 0 | 3522.9333
3017937 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709928/20610 ARZLU DM 8 - 3/0 ARZULU ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 09:00 | 2022-09-07 17:00 | 8.0031 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 296 | 0 | 72.0275 | 0 | 0 | 8.0031 | 2368.9044
5008219 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799408/TAPTIK KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-02 09:30 | 2022-09-02 17:30 | 8.0003 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 88.0031 | 0 | 0 | 0 | 1776.0617
3017892 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-01 09:01 | 2022-09-01 17:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1656
3017894 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-02 09:00 | 2022-09-02 17:00 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 228 | 48 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1824
5008228 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85106/85106 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-02 09:31 | 2022-09-02 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480
3017876 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-03 09:01 | 2022-09-03 17:01 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2198 | 35 | 1513 | 0 | 24 | 32 | 17584 | 280 | 12104
5008233 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24580/A ÇIKIŞI-YÖRGÜÇ YOLU-HACILLIDAN GİRİŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-03 09:24 | 2022-09-03 17:24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 808
5008230 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530590/84030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-03 09:31 | 2022-09-03 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144
5008246 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799408/TAPTIK KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 09:30 | 2022-09-05 17:30 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1776
5008238 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511401/85092 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-06 09:30 | 2022-09-06 17:30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216
5008240 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850256/SUAKACAĞI KÖK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 09:31 | 2022-09-07 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 123 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72 | 984
3017964 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746495/YURTBEKLER-MUZRUPLU-KILIÇLAR ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 09:00 | 2022-09-08 17:00 | 8 | 0 | 90 | 0 | 7 | 0 | 189 | 0 | 720 | 0 | 56 | 0 | 1512
3017965 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746487/HANOĞLU - YAVAŞÇA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 09:00 | 2022-09-08 17:00 | 8 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0
5008254 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511500/85103 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 09:40 | 2022-09-08 17:40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192
3018003 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 443691/21541 NOLU DM/ERİKLİCE TR1 ÇIKIŞ(742201) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-09 09:00 | 2022-09-09 17:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 6904
3018012 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16700/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-12 09:20 | 2022-09-12 17:20 | 8 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0
5008258 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701284/18960 YENİCE ARITMA DM KÖSEİLYAS DM ÇIKŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 09:01 | 2022-09-14 17:01 | 8 | 15 | 2091 | 1 | 2 | 0 | 0 | 120 | 16728 | 8 | 16 | 0 | 0
5008260 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701284/18960 YENİCE ARITMA DM GAZİOĞLU DM ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 09:01 | 2022-09-15 17:01 | 8 | 15 | 2091 | 1 | 2 | 0 | 0 | 120 | 16728 | 8 | 16 | 0 | 0
5008282 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704316/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-17 09:01 | 2022-09-17 17:01 | 8 | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
3018082 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771395/43190 NOLU DM / AYVACIK RECLOSER ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-20 09:05 | 2022-09-20 17:05 | 8 | 0 | 9 | 3 | 18 | 6 | 238 | 0 | 72 | 24 | 144 | 48 | 1904
3018080 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708571/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-23 09:00 | 2022-09-23 17:00 | 8 | 0 | 1 | 13 | 0 | 8 | 559 | 0 | 8 | 104 | 0 | 64 | 4472
5008301 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-23 09:28 | 2022-09-23 17:28 | 8 | 0 | 2 | 1 | 16 | 25 | 482 | 0 | 16 | 8 | 128 | 200 | 3856
3018118 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771616/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 09:00 | 2022-09-28 17:00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1045 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8360
5008300 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 09:00 | 2022-09-28 17:00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1632
5008317 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87186/Uzk.TR 1-17 SOSYAL KONUTLAR AG ÇIKIŞ. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 09:01 | 2022-09-29 17:01 | 8 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0
5008332 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705282/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 09:00 | 2022-09-30 17:00 | 8 | 0 | 410 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3280 | 0 | 16 | 0 | 0
5008319 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 58020/VİZE DM1-TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 09:50 | 2022-09-30 17:50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
3018167 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263910/27440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 10:01 | 2022-09-30 18:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0
3017899 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827088/Uzk.KARAPINAR ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-04 09:01 | 2022-09-04 17:01 | 8 | 30 | 345 | 0 | 11 | 137 | 4913 | 240 | 2760 | 0 | 88 | 1096 | 39304
3017919 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882553/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-06 09:01 | 2022-09-06 17:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 440
3017971 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108935/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-09 09:01 | 2022-09-09 17:01 | 8 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0
3017951 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745655/20630 SERDO DM12 BLHOCA-FABRİKALAR ÇIKŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-11 09:01 | 2022-09-11 17:01 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3018045 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16700/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-16 09:00 | 2022-09-16 17:00 | 8 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0
3018088 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33606/TR15 TOP SAH.YANI AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-20 09:51 | 2022-09-20 17:51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384
3018090 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880730/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 09:00 | 2022-09-21 17:00 | 8 | 0 | 0 | 3 | 162 | 6 | 222 | 0 | 0 | 24 | 1296 | 48 | 1776
5008278 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704670/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 09:00 | 2022-09-21 17:00 | 8 | 9 | 720 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 5760 | 0 | 8 | 0 | 0
5008293 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896182/CEYLANKÖY KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-24 09:00 | 2022-09-24 17:00 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 374 | 8 | 56 | 0 | 0 | 16 | 2992
5008311 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706446/12600 NOLU DM IŞIKLAR DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-26 09:01 | 2022-09-26 17:01 | 8 | 5 | 431 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 3448 | 0 | 0 | 16 | 0
3018124 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/51474 NOLU ÇAĞLAYIK DM. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-27 09:29 | 2022-09-27 17:29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2056
11288285 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378601/DM7/TR62 NİL YP>>(378601-2-3-4-5-6)BOX-D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 09:17 | 2022-09-29 17:17 | 8 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
3017916 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 09:30 | 2022-09-07 17:30 | 7.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9942 | 3927.5908
3017949 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 712044/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-10 09:00 | 2022-09-10 17:00 | 7.9986 | 12 | 379 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.9833 | 3031.4736 | 7.9986 | 0 | 0 | 0
5008295 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 842283/85103 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-26 09:30 | 2022-09-26 17:30 | 7.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.81
3017901 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 725312/26615NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK ŞALTERİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-04 09:00 | 2022-09-04 17:00 | 7.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.7147
3017879 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95200 NOLU DM ABDÜRRAHİM KÖK ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-03 09:31 | 2022-09-03 17:30 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.97 | 7734.32
3017906 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95700/95700 E TR6 ÖNCÜ KENT TRF AG ÇKŞ ŞLT F | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 09:31 | 2022-09-05 17:30 | 7.9897 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.4244 | 0 | 0
3018100 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-23 09:01 | 2022-09-23 17:00 | 7.9875 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 79.875 | 31.95 | 3394.6875
3017904 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-04 09:31 | 2022-09-04 17:30 | 7.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9047 | 1413.5908
3018144 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 09:01 | 2022-09-29 17:00 | 7.9858 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 7.9858 | 0 | 0 | 0 | 63.8867 | 2052.3592
3018116 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 146288/SAĞLAMTAŞ ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-26 09:01 | 2022-09-26 17:00 | 7.9839 | 2 | 11 | 4 | 0 | 3 | 2362 | 15.9678 | 87.8228 | 31.9356 | 0 | 23.9517 | 18857.9456
3018092 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM HAYRABOLU ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 09:00 | 2022-09-21 16:59 | 7.9833 | 17 | 471 | 3 | 1 | 17 | 2673 | 135.7167 | 3760.15 | 23.95 | 7.9833 | 135.7167 | 21339.45
3018071 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-20 09:41 | 2022-09-20 17:39 | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8667 | 7711.7333
3018094 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 09:06 | 2022-09-21 17:04 | 7.9667 | 3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 1449.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
3018125 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 09:03 | 2022-09-28 17:00 | 7.9467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 7.9467 | 0 | 0 | 0 | 63.5733 | 2042.2933
3018136 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 740138/26635BEYOĞLU TR-1 GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 09:04 | 2022-09-28 17:00 | 7.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9383
3017922 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 09:31 | 2022-09-05 17:27 | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 1007.5333
5008245 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850265/ÇÖMLEKKÖY | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-04 09:31 | 2022-09-04 17:26 | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.5
3017895 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83530/83531 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-02 09:31 | 2022-09-02 17:23 | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.9333
1765539 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473085/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 11:21 | 2022-09-28 19:12 | 7.8561 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.1794 | 0 | 0
1765545 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94180/94180 İ TR35 SAGUN TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 11:30 | 2022-09-28 19:21 | 7.8444 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.4 | 0 | 0
5008247 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511430/85103 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 10:00 | 2022-09-07 17:50 | 7.8333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 86.1667 | 0 | 0 | 0 | 853.8333
5008261 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453776/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 10:00 | 2022-09-07 17:48 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.6
3017984 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841343/85073 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 09:30 | 2022-09-13 17:15 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5
1764655 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841683/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-25 09:11 | 2022-09-25 16:53 | 7.7022 | 6 | 6 | 1 | 1 | 24 | 2349 | 46.2133 | 46.2133 | 7.7022 | 7.7022 | 184.8533 | 18092.52
3018138 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 733196/ŞALGAMLI KÖKTEN TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 09:00 | 2022-09-29 16:41 | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7833
5008316 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 892676/74042 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 09:00 | 2022-09-29 16:39 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65
5008283 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704625/15235 NOLU HACIKÖY TAŞ OCAKLARI DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-18 09:00 | 2022-09-18 16:38 | 7.6333 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.1667 | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0
3018037 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720800/KİREMİTLİK GRB ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-17 09:05 | 2022-09-17 16:37 | 7.5333 | 16 | 470 | 2 | 1 | 8 | 1167 | 120.5333 | 3540.6667 | 15.0667 | 7.5333 | 60.2667 | 8791.4
5008324 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704138/15800 NOLU Opet YANI ÇELİKELLER DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 09:00 | 2022-09-28 16:32 | 7.5333 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 75.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1761028 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 58731/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 19:49 | 2022-09-08 03:19 | 7.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5081
5008249 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365684/DM1/60-3->>(365684)BHÇLİ EVLR AG ŞTR D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 10:30 | 2022-09-05 18:00 | 7.5 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0
3017975 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740428/21000 NOLU DM /AKSAKAL DM ÇIKIŞI(740428) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-10 09:31 | 2022-09-10 17:01 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 584 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 7.5 | 4380
3018031 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794258/83290 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-16 09:31 | 2022-09-16 17:01 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.5
5008304 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896267/72010 NOLU TRAFO İSTASYONU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-24 09:01 | 2022-09-24 16:25 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 1642.8
10003923 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 765800/B.KÖY DM15 TOP SAHA->>(788653)OSMNLI ÇKŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-12 09:00 | 2022-09-12 16:24 | 7.3922 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 382 | 0 | 0 | 36.9611 | 0 | 44.3533 | 2823.8289
3018067 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860631/GÜMRÜK ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-20 09:32 | 2022-09-20 16:50 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0
5008307 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705645/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-24 09:01 | 2022-09-24 16:16 | 7.25 | 27 | 684 | 0 | 0 | 1 | 0 | 195.75 | 4959 | 0 | 0 | 7.25 | 0
3017952 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720582/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-09 09:01 | 2022-09-09 16:16 | 7.25 | 4 | 297 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29 | 2153.25 | 7.25 | 0 | 0 | 21.75
5008269 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896758/CELALİYE DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-11 09:01 | 2022-09-11 16:14 | 7.2167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1362 | 7.2167 | 7.2167 | 0 | 0 | 209.2833 | 9829.1
3018065 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860631/GÜMRÜK ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-19 09:35 | 2022-09-19 16:47 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
1764605 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 03:59 | 2022-09-25 11:08 | 7.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1483 | 414.6033
3017962 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860631/GÜMRÜK ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-09 09:22 | 2022-09-09 16:30 | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6667 | 0
1763570 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83510/83510 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 10:04 | 2022-09-20 17:09 | 7.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885.7922
3018091 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724051/YAĞSAN 1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-20 09:28 | 2022-09-20 16:33 | 7.0833 | 21 | 720 | 7 | 1 | 17 | 2674 | 148.75 | 5100 | 49.5833 | 7.0833 | 120.4167 | 18940.8333
1759642 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 377136/DM2/TR8 DORA->>(377136)BOX AG ŞLR - A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 16:49 | 2022-09-02 23:54 | 7.0814 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.2669 | 0 | 0 | 0 | 0
3017940 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860631/GÜMRÜK ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 09:21 | 2022-09-08 16:23 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1667 | 0
3018110 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83531/83531 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-25 09:30 | 2022-09-25 16:31 | 7.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | 1508.5833
3018112 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 793801/83370 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-27 09:31 | 2022-09-27 16:31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953
3017859 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204844/ŞARKÖY TR 73 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-01 09:01 | 2022-09-01 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897 | 0 | 0
3017903 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880737/SALKIM ORMAN ÜRÜNLERİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-04 09:08 | 2022-09-04 16:08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 1456
3017997 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 123953/80095-Edr.DM12-TR08 TRAFONUN B ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 09:31 | 2022-09-14 16:31 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0
3018048 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790929/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-18 09:01 | 2022-09-18 16:01 | 7 | 3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0
11287376 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24321/YUVAKENT ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 09:01 | 2022-09-19 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 651
5008323 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760110/40407 TR44 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 08:31 | 2022-09-28 15:31 | 7 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0
3018148 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 09:01 | 2022-09-30 16:01 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 228 | 42 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1596
3018036 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34089/YULAFLI KÖY İÇİ DM (2020) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-17 09:01 | 2022-09-17 16:00 | 6.9878 | 11 | 510 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76.8656 | 3563.7667 | 0 | 0 | 6.9878 | 0
3018038 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83470/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-20 09:30 | 2022-09-20 16:25 | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2704.4167
5008299 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702249/11000 NOLU DM BANARLI 1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-25 09:01 | 2022-09-25 15:56 | 6.9167 | 37 | 4447 | 4 | 2 | 0 | 0 | 255.9167 | 30758.4167 | 27.6667 | 13.8333 | 0 | 0
1759196 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 807460/91501 K YAYLA S DM1-TR11 TR AG ÇKŞ ŞLT E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 08:21 | 2022-09-01 15:15 | 6.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9222
3017920 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 09:01 | 2022-09-05 15:52 | 6.85 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 89 | 0 | 0 | 20.55 | 6.85 | 27.4 | 609.65
3018053 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 88180/Mrç. SUBAŞI TR-2 YÖRÜK MAH. TRF İSTAS. | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-17 09:01 | 2022-09-17 15:51 | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633.1667 | 0 | 0
3018081 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784898/VELİMEŞE OSB.2->>(784895)NİL ÖRME | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-18 10:00 | 2022-09-18 16:48 | 6.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0
3018104 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720002/PB3 OSB ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-25 09:00 | 2022-09-25 15:47 | 6.7833 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | 33.9167 | 0 | 0 | 0 | 6.7833 | 1295.6167
1760546 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657930/74231 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 13:45 | 2022-09-05 20:30 | 6.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0844
3018025 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721860/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 09:01 | 2022-09-15 15:46 | 6.75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3017970 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 701970/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-09 09:00 | 2022-09-09 15:43 | 6.7167 | 6 | 667 | 0 | 5 | 0 | 1 | 40.3 | 4480.0167 | 0 | 33.5833 | 0 | 6.7167
5008298 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765548/40560 NOLU DM/BENZİNLİK ÇIK. (760415) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-24 12:01 | 2022-09-24 18:41 | 6.6667 | 4 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 1433.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
3017889 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868564/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-01 09:01 | 2022-09-01 15:39 | 6.6336 | 1 | 3 | 2 | 1330 | 42 | 2748 | 6.6336 | 19.9008 | 13.2672 | 8822.7028 | 278.6117 | 18229.1633
3017976 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501105/Mrç. K.DONDURMA TR1 A-KÖY GİRİŞ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-11 09:01 | 2022-09-11 15:39 | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.7667
1764688 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85074/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 11:12 | 2022-09-25 17:43 | 6.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.1136
3017878 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 409171/86025 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-04 09:30 | 2022-09-04 16:00 | 6.5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3017941 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 512751/83420 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 09:31 | 2022-09-07 16:01 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
3018127 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400003/83510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 09:30 | 2022-09-28 16:00 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533
3018108 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 663327/P.KÖY TR18 AG ÇKŞ ŞALTERİ C 663325 BOX | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-25 09:00 | 2022-09-25 15:30 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.5 | 0 | 0
5008289 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 11:01 | 2022-09-21 17:30 | 6.4833 | 0 | 2 | 1 | 16 | 26 | 476 | 0 | 12.9667 | 6.4833 | 103.7333 | 168.5667 | 3086.0667
5008271 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772384/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-12 09:01 | 2022-09-12 15:28 | 6.45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 382 | 0 | 0 | 32.25 | 0 | 38.7 | 2463.9
3018164 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710888/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 09:00 | 2022-09-30 15:23 | 6.3833 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 797 | 0 | 6.3833 | 38.3 | 0 | 38.3 | 5087.5167
11288004 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821243/GÜLÇAVUŞ SAHİL ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 10:43 | 2022-09-26 17:01 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0
1765252 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 20026581/21075 E ÇIKIŞ ŞEBEKE SAĞ SOL | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-27 17:27 | 2022-09-27 23:45 | 6.2969 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1878 | 0 | 0
10003949 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33592/PAŞAKÖY DM >>(375549) AG DİREK C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-26 09:04 | 2022-09-26 15:22 | 6.2897 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 31.4486 | 0 | 0 | 0 | 2220.2719
1764910 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109070/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 14:34 | 2022-09-26 20:51 | 6.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
1759256 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822761/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:04 | 2022-09-01 15:17 | 6.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6342 | 0
1764284 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 762659/PNR 41430 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-23 11:28 | 2022-09-23 17:39 | 6.1861 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 228.8861 | 0 | 0 | 0 | 6.1861
1763269 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 27269519/42015 DM3/9 (ESKİDM3) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 17:00 | 2022-09-18 23:08 | 6.1378 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.1689 | 0 | 0 | 0 | 0
3017893 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866361/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-02 09:00 | 2022-09-02 15:07 | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 720 | 0 | 0 | 0 | 18.35 | 85.6333 | 4404
1761173 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112850/15375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 12:01 | 2022-09-08 18:04 | 6.0564 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.015 | 0 | 0 | 0 | 0
3018115 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 720754/25940NOLU TRAFO ÇIKIŞ KARŞI MAH ŞALTERİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-27 15:03 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05
3017966 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705692/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 09:00 | 2022-09-08 15:01 | 6.0167 | 22 | 682 | 0 | 0 | 1 | 0 | 132.3667 | 4103.3667 | 0 | 0 | 6.0167 | 0
1765069 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821847/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 09:05 | 2022-09-27 15:06 | 6.0092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0092 | 0 | 0
13051409 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108899/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 10:00 | 2022-09-01 16:00 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
3017990 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825731/Uzk. B-CAMİİ TARAFI BARAJ YOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 09:01 | 2022-09-13 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114
3017998 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887482/EVRENCİK-SERGEN ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 09:01 | 2022-09-14 15:01 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1292 | 0 | 0 | 6 | 0 | 126 | 7752
3018016 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710171/24700 NOLU DM ŞALGAMLI KÖK | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 09:05 | 2022-09-15 15:05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3576
3018042 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F7 VİZE ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-16 09:01 | 2022-09-16 15:01 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 940 | 0 | 0 | 18 | 0 | 126 | 5640
3018035 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722868/BATKIN ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-16 09:12 | 2022-09-16 15:12 | 6 | 6 | 119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 714 | 6 | 0 | 6 | 0
3018054 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835025/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-18 09:10 | 2022-09-18 15:10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 449 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2694 | 0 | 0
3018063 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92732/92732 K KIZKAPAN TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-20 09:00 | 2022-09-20 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690
3018039 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83472/80860 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 09:30 | 2022-09-21 15:30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762
3018113 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 437746/92724 K ORHANİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-25 09:06 | 2022-09-25 15:06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318
3018111 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83220/83220 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-26 09:30 | 2022-09-26 15:30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618
3018114 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92200/92200 K Kılıçköy DMTR1 TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-27 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192
3018134 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 724085/26350NOLU TRAFO ÇIKIŞI TURNA ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 09:00 | 2022-09-28 15:00 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0
3018057 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801030/91360 K TR2/18 Kuyu TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 09:01 | 2022-09-21 15:00 | 5.9833 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3018024 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 561912/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 09:02 | 2022-09-15 15:01 | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9333
3017921 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 770045/FİDER 3 TM İLE SARAY DM 1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-04 08:34 | 2022-09-04 14:33 | 5.9772 | 13 | 203 | 9 | 1892 | 0 | 0 | 77.7039 | 1213.3761 | 53.795 | 11308.9044 | 0 | 0
10003926 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 375550/PAŞAKÖY DM >>(375550) AG DİREK D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 09:11 | 2022-09-28 15:09 | 5.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5231
1762380 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100356/12340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 12:51 | 2022-09-14 18:48 | 5.9503 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8508 | 0 | 0 | 0 | 0
1762568 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 08:59 | 2022-09-15 14:55 | 5.9344 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 488 | 5.9344 | 0 | 0 | 0 | 83.0822 | 2896.0089
3017946 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 09:01 | 2022-09-08 14:57 | 5.9333 | 27 | 682 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160.2 | 4046.5333 | 0 | 0 | 5.9333 | 0
5008216 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709347/20650 HEYBELİ-DM 7 KABİN ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-01 09:01 | 2022-09-01 14:56 | 5.9167 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6177 | 0 | 0 | 0 | 0
3017932 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791578/83521 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 09:31 | 2022-09-05 15:26 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1667
5008296 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87186/Uzk.TR 1-17 SOSYAL KONUTLAR AG ÇIKIŞ. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-26 09:00 | 2022-09-26 14:55 | 5.9167 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0
1763711 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 115339/A ÇIKIŞI 115345 BOX ÇIKIŞI(118-119 ADA) | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 17:56 | 2022-09-20 23:48 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.33
5008241 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-03 09:00 | 2022-09-03 14:52 | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 1038.4
1766078 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 34847115/40605 DM7/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-30 12:44 | 2022-09-30 18:36 | 5.8594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8594 | 0 | 0 | 0 | 0
3018047 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F7 KÖYLER ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-19 10:00 | 2022-09-19 15:50 | 5.8333 | 0 | 12 | 4 | 0 | 25 | 1977 | 0 | 70 | 23.3333 | 0 | 145.8333 | 11532.5
3018074 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 611140/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-22 09:00 | 2022-09-22 14:47 | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5333
5008255 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-10 09:00 | 2022-09-10 14:46 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 4117.4
5008308 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 49590/42090 NOLU DM / KÜLSAN PLASTİK (49590) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-25 08:31 | 2022-09-25 14:17 | 5.7667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3018117 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 433945/92902 K SEYDİKÖY TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 09:00 | 2022-09-29 14:46 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.8
1761510 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788482/GÖÇERLER DM >>(788482)DTR1-DTR2-DTR3 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 06:23 | 2022-09-10 12:08 | 5.7531 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 428 | 0 | 11.5061 | 0 | 0 | 51.7775 | 2462.3078
3018033 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16700/KARAEVLİ DTT AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-17 09:01 | 2022-09-17 14:46 | 5.75 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3018102 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-23 09:00 | 2022-09-23 14:45 | 5.75 | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 1052.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3018030 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725403/ÇÖLGECEN ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-16 09:01 | 2022-09-16 14:44 | 5.7167 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.7167 | 11.4333 | 0 | 0 | 0 | 5.7167
1759596 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1813047/41115 DM1/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 15:59 | 2022-09-02 21:40 | 5.6844 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1763284 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 23831801/40407 TR44 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 18:50 | 2022-09-19 00:30 | 5.6622 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2978 | 0 | 0 | 0 | 0
3018096 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92272/92272 K DIŞBUDAK TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-23 09:16 | 2022-09-23 14:53 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.7833
3017927 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740794/21010 NOLU DM / DM 70 ÇIKIŞI (740794) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 09:00 | 2022-09-05 14:30 | 5.5 | 0 | 3 | 0 | 7477 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 41123.5 | 0 | 0
3018058 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92382/92382 K BEYKÖY TR TRF GEN BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-22 09:31 | 2022-09-22 15:01 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528
3018133 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433808/92912 K ŞÜKRÜKÖY TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 09:01 | 2022-09-28 14:31 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
3017884 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40840/40264 NOLU DM / DM 5/22 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-01 08:30 | 2022-09-01 14:00 | 5.5 | 2 | 4505 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 24777.5 | 0 | 60.5 | 0 | 0
3017958 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791661/83510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-11 09:30 | 2022-09-11 15:00 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495
3018055 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725218/KUYUCDANHEREKE477RİNG | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-19 09:00 | 2022-09-19 14:30 | 5.5 | 9 | 278 | 7 | 0 | 9 | 2010 | 49.5 | 1529 | 38.5 | 0 | 49.5 | 11055
3017890 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796329/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-01 09:31 | 2022-09-01 15:00 | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8667 | 4112.5
3018000 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852246/84003-LPaş.HACIDANİŞMENT DM ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 09:30 | 2022-09-14 14:58 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 1486.9333
1761181 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 123077/15320 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 11:38 | 2022-09-08 17:03 | 5.4153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4153 | 0 | 0 | 0 | 0
1761107 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377648/DM1/47 İŞÇANLR->>(377648)HEYKEL AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 08:59 | 2022-09-08 14:23 | 5.3944 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
5008288 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760169/40410 NOLU DM / TR 40-41 ÇIKIŞI (760169) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 09:00 | 2022-09-21 14:17 | 5.2894 | 1 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2894 | 7796.6411 | 0 | 0 | 0 | 0
1763413 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432731/90466 K TR1/19 Alemdr K TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 13:04 | 2022-09-19 18:20 | 5.2608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2608 | 0 | 0 | 0 | 0
3017960 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92712/92712 K SULUCA TR TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 09:31 | 2022-09-13 14:46 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081.5
3018044 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804653/92754 K ŞABANMERA TR2 TRF AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-16 09:31 | 2022-09-16 14:46 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.75
3018061 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92602/92602 K KORUKLU TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-19 09:30 | 2022-09-19 14:45 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.25
3018062 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92612/92612 K DANİŞMENT TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 09:16 | 2022-09-21 14:31 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.75
1762040 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 73525/DM12_TR14 NOLU TRAFO İSTASYONU | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 17:54 | 2022-09-12 23:07 | 5.2189 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2189 | 31.3133 | 0 | 0
1760027 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455183/94074 İ TR60 ÖZEL İDARE TRF GENEL BKM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 10:08 | 2022-09-03 15:20 | 5.1975 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9375 | 0 | 0
1760645 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 370430/OSMANLI DTR>>(370430)AG -B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 19:11 | 2022-09-06 00:22 | 5.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.5044
3018020 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761647/42000 NOLU DM / VELİKÖY DM 4 (761647) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 13:00 | 2022-09-15 18:11 | 5.1833 | 3 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 5152.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
1760471 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659899/74181 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 10:21 | 2022-09-05 15:32 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5
1760822 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74312/74312_DM03_TR09 DM ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-06 16:27 | 2022-09-06 21:36 | 5.1519 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1519 | 0 | 0 | 0
1759957 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658118/TR/4 TMO TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 06:08 | 2022-09-03 11:11 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1
1759968 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409171/80790 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 07:56 | 2022-09-03 12:57 | 5.0211 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.7811 | 0 | 0 | 0 | 0
1763067 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263069/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 17:07 | 2022-09-17 22:08 | 5.0164 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5.0164 | 0 | 195.6392 | 0 | 0
1765182 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 115396/A ÇIKIŞI 115412 BOX ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-27 14:53 | 2022-09-27 19:53 | 5.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0375
5008256 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801188/RADYOLİNG ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-11 09:24 | 2022-09-11 14:24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10
3018002 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 437429/B ÇIKIŞI KAHVE TARAFI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 09:01 | 2022-09-13 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
3018010 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 91200/ 91350 NOLU DT TR2-11 STAD ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 09:15 | 2022-09-14 14:15 | 5 | 10 | 7273 | 0 | 16 | 5 | 35 | 50 | 36365 | 0 | 80 | 25 | 175
3018098 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94020/94020 İ TR4 KAPUCU MAH TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-22 09:48 | 2022-09-22 14:48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | 0
3018145 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92922/92922 K KADIKÖY TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 10:01 | 2022-09-30 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130
3018017 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 803098/92264 K KARLIKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 09:25 | 2022-09-15 14:25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325
3018046 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895320/VEFA TEKS - PLASKO ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-17 09:01 | 2022-09-17 14:01 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0
3018130 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 435894/92242 K B DOĞANCA TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-26 09:01 | 2022-09-26 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
3018161 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 09:13 | 2022-09-29 14:13 | 5 | 3 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3815 | 0 | 0 | 0 | 0
10003951 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788653/B.KÖY DM15 TOP SAHA->>(788653)OSMNLI ÇKŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 09:31 | 2022-09-30 14:30 | 4.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.6311
1760094 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859205/TAŞOCAKLARI ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 13:56 | 2022-09-03 18:53 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0
3018007 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335211/43560 B.YON.TR 14 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 09:00 | 2022-09-13 13:57 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.95 | 0 | 0
2047440 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14275640/40367 DM5/64 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 13:30 | 2022-09-20 18:26 | 4.9333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
3017978 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33688/ÜNAL K. DM>(33525)DM1/31KENT FİESTA | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-11 09:30 | 2022-09-11 14:24 | 4.9 | 3 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 3733.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1764796 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761597/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 08:24 | 2022-09-26 13:17 | 4.8808 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6425 | 9.7617 | 0 | 0 | 0 | 0
3017930 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332136/44040 EDİRKÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER D | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-06 09:09 | 2022-09-06 14:00 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.55 | 0 | 0
3018006 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-12 10:17 | 2022-09-12 15:08 | 4.85 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 4.85 | 150.35 | 0
1763852 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 14577848/91234 K TR2/27 Çalgcı H TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 12:29 | 2022-09-21 17:20 | 4.8475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8475 | 0 | 0 | 0 | 0
3018019 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761818/42100 NOLU DM /DM 6/21 RİNG (761818) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 10:30 | 2022-09-15 15:20 | 4.8333 | 10 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3333 | 1367.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1760112 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 30227194/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-03 14:27 | 2022-09-03 19:16 | 4.8089 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.84 | 0 | 0 | 0 | 0
1761265 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 375599/PINARBAŞI DM>>(375599)AG ŞLRA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 17:54 | 2022-09-08 22:42 | 4.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.9567
1759250 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514114/85071 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 08:47 | 2022-09-01 13:34 | 4.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9472
3017947 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | DM | 806350/92120 K Y.MUHACIR TR3 Y.MUHACIR T4 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 10:01 | 2022-09-08 14:48 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229.0333 | 0 | 0
3017986 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438510/92762 K ÇELEBİ TR TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-12 10:01 | 2022-09-12 14:48 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9667
1760701 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 113485/27555 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 09:05 | 2022-09-06 13:52 | 4.7772 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5494 | 0 | 0
1761223 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706863/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 13:50 | 2022-09-08 18:35 | 4.7569 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056.0417 | 0 | 0 | 0 | 0
1760716 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 763779/42052 TRKEREMTEMEL AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 09:56 | 2022-09-06 14:41 | 4.7525 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
2047268 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801360/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 09:06 | 2022-09-06 13:51 | 4.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3017995 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762266/41546 NOLU DM / KARAAĞAÇ DM 11 (762266) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 08:30 | 2022-09-14 13:15 | 4.75 | 6 | 4129 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28.5 | 19612.75 | 0 | 0 | 0 | 28.5
1761150 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378101/DM9/TR12>(378101)DİREK AG ŞLR-D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 10:33 | 2022-09-08 15:16 | 4.7231 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.5989 | 0 | 0 | 0 | 0
1763921 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107856/12690 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 15:38 | 2022-09-21 20:20 | 4.7047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7047 | 0 | 0 | 0 | 0
3017955 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765263/40840 NOLU DM /BAŞAKŞEHİR KOLEJ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-09 10:01 | 2022-09-09 14:42 | 4.6833 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6833 | 201.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
3018101 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16853/16853 NOLU DM VERİCİLER VE OKULLAR ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-25 09:01 | 2022-09-25 13:41 | 4.6667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1763050 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267448/27490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 17:58 | 2022-09-17 22:38 | 4.6647 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3003 | 0 | 0
1760598 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781425/DM1/71(DM19-TR39)>(781425)MŞ.DİREK AG-D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 16:49 | 2022-09-05 21:28 | 4.6528 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.4306 | 0 | 0 | 0 | 0
1765106 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41596/İNNO DM 15 - DM 13 ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-27 10:29 | 2022-09-27 15:07 | 4.6278 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1611 | 0 | 0 | 0 | 0
1762944 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807443/YEŞİLKÖY - DİŞBUDAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 08:26 | 2022-09-17 13:03 | 4.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.4981
2047552 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 550573/52531 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 08:24 | 2022-09-28 13:01 | 4.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3147
1765028 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172855/C ÇIKIŞI-FIRIN ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 23:03 | 2022-09-27 03:38 | 4.5872 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.425 | 0 | 0
1763648 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112923/15390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 14:15 | 2022-09-20 18:50 | 4.5839 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9194 | 0 | 0 | 0 | 0
1759582 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794627/83240 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 12:33 | 2022-09-02 17:07 | 4.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2761
1759815 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893253/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:45 | 2022-09-03 02:18 | 4.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5442 | 3671.6258
1764377 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 31267890/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 10:47 | 2022-09-24 15:19 | 4.5286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5286 | 0 | 0 | 0 | 0
3017989 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790635/81210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-12 09:30 | 2022-09-12 14:00 | 4.5003 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.0606 | 0 | 0 | 0 | 0
3017957 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83531/83530 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-10 10:01 | 2022-09-10 14:31 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 967.5
3018056 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85073/85073 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-19 09:30 | 2022-09-19 14:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 1170
1764698 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109101/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 13:11 | 2022-09-25 17:41 | 4.495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.495 | 0 | 0 | 0 | 0
1759725 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83000/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 19:07 | 2022-09-02 23:36 | 4.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.2806
1764887 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42106/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 13:35 | 2022-09-26 18:04 | 4.4817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9633 | 0 | 0 | 0 | 0
3018109 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-26 09:00 | 2022-09-26 13:25 | 4.4167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 1996.3333
1760446 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657898/74231 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 08:13 | 2022-09-05 12:35 | 4.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2328
1760871 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847247/847247 NOLU DİREK AKARDERE KÖYÜ ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 08:18 | 2022-09-07 12:40 | 4.3689 | 0 | 152 | 0 | 0 | 2 | 274 | 0 | 664.0711 | 0 | 0 | 8.7378 | 1197.0756
3018143 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453072/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 13:08 | 2022-09-28 17:30 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2
3017948 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94170/94170 İ TR33 ÖZIŞIK Y TR35 SAGUN | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-09 10:00 | 2022-09-09 14:21 | 4.35 | 0 | 0 | 7 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 578.55 | 0 | 0
1761420 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1059002/27750 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 13:35 | 2022-09-09 17:55 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
1764274 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15858306/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-23 15:34 | 2022-09-23 19:54 | 4.3269 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5964 | 0 | 0 | 0 | 0
1763391 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28230101/41345 DM3/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 11:47 | 2022-09-19 16:04 | 4.2836 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1197 | 0 | 0 | 0 | 0
1763037 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511645/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 16:39 | 2022-09-17 20:55 | 4.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5444
3017944 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840046/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 09:51 | 2022-09-08 14:07 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 4.2667
3017936 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 09:01 | 2022-09-05 13:17 | 4.2667 | 3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 776.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
1759672 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790928/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:00 | 2022-09-02 22:16 | 4.2561 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2561 | 391.5622 | 0 | 0 | 0 | 0
5008227 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745037/20010 DM 2 -DM 3 DM 4 RİNG ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-01 14:01 | 2022-09-01 18:16 | 4.25 | 3 | 1658 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 7046.5 | 4.25 | 0 | 0 | 0
1761435 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39969/CCC SAKIZ DM >> (39969)CONTİNENTAL GIDA | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 15:11 | 2022-09-09 19:25 | 4.2375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1764831 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 799277/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 10:29 | 2022-09-26 14:43 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.91
1759605 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789314/PROMAR DM->>(789314)AKMAN DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 15:38 | 2022-09-02 19:51 | 4.2286 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1763826 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412278/80940 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 12:47 | 2022-09-21 17:00 | 4.21 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.19 | 0 | 0 | 0 | 0
5008310 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794533/İPEKYOL FABRİKASI ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-26 09:15 | 2022-09-26 13:27 | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1760730 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 707912/OKYANUS ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 11:11 | 2022-09-06 15:22 | 4.1817 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1817 | 4.1817 | 0 | 0 | 0 | 0
1766091 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406815/83210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 15:25 | 2022-09-30 19:34 | 4.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6011
1762033 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100301/12310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 16:03 | 2022-09-12 20:12 | 4.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1765891 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 34847115/40605 DM7/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 17:41 | 2022-09-29 21:49 | 4.1347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1347 | 0 | 0 | 0 | 0
1762560 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117222/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 13:11 | 2022-09-15 17:18 | 4.1206 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7233 | 0 | 0
2047348 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1801779/KUMLU GEÇİT TR2 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ Z | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-13 11:07 | 2022-09-13 15:14 | 4.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
1764618 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Dağıtım Transformatörü | 41435/41435 TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | HARİCİ PANO | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 08:17 | 2022-09-25 12:24 | 4.1089 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 361.5822 | 0 | 0 | 0 | 4.1089
1760282 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1811645/41000 DM1 TR ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 11:18 | 2022-09-04 15:24 | 4.1056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1056 | 0 | 0 | 0 | 0
1763872 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 433808/92912 K ŞÜKRÜKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 15:08 | 2022-09-21 19:14 | 4.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7933
3017896 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760835/40105 NOLU DM TR 66-65 ÇIKIŞI (760835) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-02 09:31 | 2022-09-02 13:35 | 4.0667 | 0 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1763604 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103397/17110 TRAFOSU AYDINLATMA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 11:28 | 2022-09-20 15:31 | 4.0522 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.9456 | 0 | 0 | 0 | 0
1763148 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731958/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 07:43 | 2022-09-18 11:46 | 4.0431 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 555 | 0 | 0 | 20.2153 | 4.0431 | 12.1292 | 2243.8958
2047384 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733345/24705 NOLU ŞALGAMLI TR-1 GEN BAKIMLARI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 16:14 | 2022-09-15 20:14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
5008275 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87670/Uzk. B-MUHTARIN MAHALLE | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-18 09:01 | 2022-09-18 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472
2047197 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Direği | 633177/DEVELİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:38 | 2022-09-01 13:38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428
2047212 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378584/DM23/TR08 (2016)TEKİRDAĞ YOLU/AYMAR | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 09:36 | 2022-09-03 13:36 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0
5008231 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72095/AK GIDA ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-03 10:02 | 2022-09-03 14:02 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 32 | 0
3017913 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 772397/44220 KURTDERE TR 1 TR. AG ÇIK.ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 09:01 | 2022-09-07 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
3018015 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721703/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 09:58 | 2022-09-15 13:58 | 4 | 6 | 737 | 0 | 0 | 2 | 163 | 24 | 2948 | 0 | 0 | 8 | 652
2047453 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174449/24580 NOLU KURTDERE TR GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 10:24 | 2022-09-20 14:24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192
3018137 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 141937/25955 NOLU BATKIN TR-1 GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 09:01 | 2022-09-29 13:01 | 4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0
1764459 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706859/12200 NOLU KARACAKILAVUZ DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 15:28 | 2022-09-24 19:27 | 3.9886 | 6 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9317 | 2672.3694 | 0 | 0 | 0 | 0
1762558 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 13491481/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 12:53 | 2022-09-15 16:49 | 3.9392 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3575 | 0 | 0 | 0 | 0
1760966 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116339/27045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 13:44 | 2022-09-07 17:40 | 3.9369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9369 | 0 | 0 | 0 | 0
1763376 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880682/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 10:04 | 2022-09-19 14:00 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 479.8667
1762072 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782059/DM3/23>>(782059)SANAYİ/RUŞENLER | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 17:16 | 2022-09-12 21:12 | 3.9258 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252.3408 | 0 | 0 | 0 | 0
1764294 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1801067/40359 DM5/60 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-23 17:03 | 2022-09-23 20:57 | 3.9072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9072 | 0 | 0 | 0 | 0
3018001 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33537/DM01/TR56 ->>(33537) DM01/57 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 17:03 | 2022-09-13 20:57 | 3.9 | 1 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2324.4 | 0 | 0 | 0 | 0
10003925 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826913/Uzk. KARABÜRÇEK KÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-25 09:01 | 2022-09-25 12:55 | 3.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.6878
2047297 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 438147/92612 K DANİŞMENT TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 10:21 | 2022-09-08 14:13 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174
3017874 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40140/40100 NOLU DM/ KUMLUGEÇİT DM1 ÇKŞ(40140) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-02 09:30 | 2022-09-02 13:20 | 3.8333 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0
3018034 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850256/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-17 09:01 | 2022-09-17 12:51 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 123 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 34.5 | 471.5
1763264 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 126703/18820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 15:54 | 2022-09-18 19:43 | 3.8092 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9467 | 0 | 0 | 0 | 0
3017929 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761792/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 08:31 | 2022-09-07 12:16 | 3.75 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 86.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1764179 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 99680/ÇAMLIK VADİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 06:25 | 2022-09-23 10:09 | 3.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3678
1760490 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 370978/SU DEPOSU ALTI TR22 AG ÇIKIŞ ŞLTRİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 11:38 | 2022-09-05 15:22 | 3.7317 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 26.1217 | 0 | 0 | 0 | 115.6817
1760630 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781425/DM1/60-3->>(365684)BHÇLİ EVLR AG ŞTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 18:45 | 2022-09-05 22:28 | 3.7208 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179.5042 | 0 | 0 | 0 | 0
1764849 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368795/DTR-1 ESENLER ->> (368795) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 10:12 | 2022-09-26 13:55 | 3.7164 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0736 | 0 | 0 | 0 | 0
1760568 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660992/73550 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 15:46 | 2022-09-05 19:29 | 3.7111 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7.4222 | 0 | 259.7778 | 0 | 0
1763370 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433345/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 09:36 | 2022-09-19 13:16 | 3.6606 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3211 | 0 | 0 | 0 | 0
1763107 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731958/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 09:20 | 2022-09-18 12:59 | 3.6489 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 555 | 0 | 0 | 18.2444 | 3.6489 | 10.9467 | 2025.1333
1760429 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407294/81420 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 09:57 | 2022-09-05 13:35 | 3.6283 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.54 | 0 | 0 | 0 | 0
1760731 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 433053/92160 K YMUHACIR TR7 TRF AG ÇKŞ Ş C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 11:10 | 2022-09-06 14:48 | 3.6272 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2544 | 0 | 0
1759986 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859979/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 08:42 | 2022-09-03 12:20 | 3.625 | 1 | 28 | 11 | 1017 | 29 | 1429 | 3.625 | 101.5 | 39.875 | 3686.625 | 105.125 | 5180.125
1760695 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 263568/27795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 08:33 | 2022-09-06 12:10 | 3.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
1764286 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1059659/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 15:46 | 2022-09-23 19:23 | 3.6164 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2328 | 0 | 0
3018095 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707691/ESKİ ŞALGAMLI FİDERİ TATARLI KÖK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 10:00 | 2022-09-21 13:36 | 3.6 | 0 | 0 | 25 | 48 | 16 | 1229 | 0 | 0 | 90 | 172.8 | 57.6 | 4424.4
1765158 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511617/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:12 | 2022-09-27 18:48 | 3.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.1417
1761991 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 11:53 | 2022-09-12 15:27 | 3.5739 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8694 | 0 | 0 | 0 | 0
1761031 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610410/GÖKYAKA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 22:33 | 2022-09-08 02:07 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.83
1762612 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821419/ SULAMALAR 1 NOLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 14:26 | 2022-09-15 18:00 | 3.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5692 | 3.5692
1764632 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365694/DTR1/60-1 ->> (365694) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 10:58 | 2022-09-25 14:32 | 3.5633 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.9233 | 0 | 0 | 0 | 0
1762634 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266729/27130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 16:16 | 2022-09-15 19:48 | 3.5406 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1622 | 0 | 0 | 0 | 0
1762835 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452384/94662 İ KÜÇÜKHIDIR TR TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 14:56 | 2022-09-16 18:28 | 3.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5322
1762180 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863466/AHLATLI KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 10:48 | 2022-09-13 14:20 | 3.5303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3.5303 | 0 | 155.3322
1762938 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804701/91220 K TR2/24 Tatlcı K TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 10:46 | 2022-09-17 14:17 | 3.5219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5219 | 0 | 0 | 0 | 0
1760283 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410723/80840 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 12:00 | 2022-09-04 15:30 | 3.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
1763622 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755369/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 12:52 | 2022-09-20 16:22 | 3.4944 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.2944 | 0 | 0
1759376 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 438255/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 16:35 | 2022-09-01 20:04 | 3.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4894
1763079 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817131/94458 İ SULTAN TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 18:29 | 2022-09-17 21:58 | 3.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.4689
5008237 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 31124/)BAHÇELİEVLER DM (2019) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 10:31 | 2022-09-05 13:59 | 3.4667 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3581.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
1762742 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 414451/15210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 07:16 | 2022-09-16 10:44 | 3.4653 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6528 | 0 | 0 | 0 | 0
1762681 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265617/27705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 17:42 | 2022-09-15 21:09 | 3.4561 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6489 | 0 | 0 | 0 | 0
1760108 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 8229516/KRL 41750 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 14:01 | 2022-09-03 17:28 | 3.4489 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3467 | 0 | 0 | 0 | 0
1760646 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783049/DTR ÖNERLER DOĞA ->> (783049) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 19:39 | 2022-09-05 23:05 | 3.4394 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2733 | 0 | 0 | 0 | 0
1764489 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 31267888/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-24 15:21 | 2022-09-24 18:47 | 3.4356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4356 | 0 | 0 | 0 | 0
1760578 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111560/11300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 15:46 | 2022-09-05 19:11 | 3.4106 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5483 | 0 | 0 | 0 | 0
1763356 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794062/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 10:30 | 2022-09-19 13:54 | 3.3978 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 6.7956 | 0 | 349.9711
1765024 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 202407/D ÇIKIŞI ŞARKÖY TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 22:00 | 2022-09-27 01:24 | 3.3956 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1867 | 0 | 0 | 0 | 0
1760734 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 763779/42036 DM1/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 11:54 | 2022-09-06 15:17 | 3.3753 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8764 | 0 | 0 | 0 | 0
1761745 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807547/ 95742 NOLU DT TRAPEZ 9A-9B NOLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 10:10 | 2022-09-11 13:32 | 3.3706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3706 | 0 | 0 | 0
3017900 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764584/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-03 12:31 | 2022-09-03 15:51 | 3.3333 | 7 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 283.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
5008244 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74305/74305_DM04_TR01 DM ÇIKIŞI (M_KAVŞAĞI) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-04 09:00 | 2022-09-04 12:20 | 3.3333 | 0 | 0 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 106.6667 | 0 | 0
1763920 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765130/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 19:04 | 2022-09-21 22:23 | 3.3264 | 9 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29.9375 | 5219.1042 | 0 | 0 | 0 | 13.3056
1765128 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1124553/21066 A ÇIKIŞI 115818 BOX ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-27 11:57 | 2022-09-27 15:16 | 3.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3139
1762593 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786241/BOYNER DM >>(788950) ÇİÇEK TEKS ÇKŞ | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 11:17 | 2022-09-15 14:35 | 3.3069 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1765199 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610170/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:37 | 2022-09-27 18:55 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
5008325 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899231/ÇİLİNGİR ENH ÇKIŞI (899231) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 10:01 | 2022-09-28 13:19 | 3.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 595 | 3.3 | 6.6 | 0 | 0 | 23.1 | 1963.5
5008242 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894177/FİDER-4 TÜP MERSERİZE ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-04 13:01 | 2022-09-04 16:19 | 3.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0
5008243 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 894177/FİDER-3 TRAKYA DÖKÜM ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-04 13:01 | 2022-09-04 16:19 | 3.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0
1762736 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 202312/C ÇIKIŞI KÖY İÇİ YUKARI MAHALLE | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 11:12 | 2022-09-16 14:30 | 3.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1922
1760634 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600481/56201 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 20:04 | 2022-09-05 23:22 | 3.2964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2964 | 0 | 6.5928
1765775 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707105/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 09:45 | 2022-09-29 13:02 | 3.2808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2808 | 0 | 0 | 0 | 0
1761874 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33606/DTR-1 OSMANLI KÖYÜ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 07:07 | 2022-09-12 10:23 | 3.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.27
2047546 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Direği | 442155/95552 E SULTANİÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 12:39 | 2022-09-27 15:55 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8667
1759862 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 894530/73460 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:20 | 2022-09-03 01:35 | 3.2472 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.0472 | 0 | 0
1762757 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:25 | 2022-09-16 12:39 | 3.2339 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 940 | 0 | 0 | 9.7017 | 0 | 67.9117 | 3039.8556
1762060 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202656/B ÇIKIŞI HOŞKÖY TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 15:45 | 2022-09-12 18:59 | 3.2264 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7167 | 0 | 0
1762785 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261001/27055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 11:27 | 2022-09-16 14:41 | 3.2258 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7425 | 0 | 0
12238482 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 99674/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 10:20 | 2022-09-03 13:33 | 3.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.685 | 0
1762382 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784688/İSKO(2)->>(784688) METEM TEKS[H6] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 09:41 | 2022-09-14 12:53 | 3.19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6.38 | 3.19 | 0 | 0 | 41.47 | 0
1764451 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120466/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 13:45 | 2022-09-24 16:56 | 3.1883 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9417 | 0 | 0 | 0 | 0
1765764 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742300/21575 NOLU DM / TEPEKÖY ÇIKIŞI (742300) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 09:19 | 2022-09-29 12:29 | 3.1714 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 343 | 0 | 0 | 6.3428 | 0 | 6.3428 | 1087.7864
3017959 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40240/40240 NOLU DM / DM 5/62 ÇIKIŞI (40366) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-10 10:30 | 2022-09-10 13:40 | 3.1667 | 2 | 4568 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.3333 | 14465.3333 | 0 | 22.1667 | 0 | 0
3017985 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745541/20630-TEKİRDAĞ SUPOPM.-OKYANUS.AL.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-12 09:31 | 2022-09-12 12:41 | 3.1667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5008322 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40405/TR İSTASYONU DAHİLİ AG PANOSU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-27 12:10 | 3.1667 | 1 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 7106 | 0 | 0 | 0 | 0
1761588 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740731/21140 NOLU DM / TR 71 ÇIKIŞI (740731) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 11:39 | 2022-09-10 14:49 | 3.1667 | 0 | 1 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 1795.5 | 0 | 0
1759818 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707597/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:48 | 2022-09-03 00:57 | 3.1564 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 400.8614 | 0 | 3.1564 | 0 | 0
1760163 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 734223/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 17:13 | 2022-09-03 20:22 | 3.1497 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1497 | 0 | 6.2994 | 0
1760740 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 13:22 | 2022-09-06 16:31 | 3.1403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 3.1403 | 0 | 0 | 0 | 25.1222 | 807.0514
1765668 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454227/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 20:12 | 2022-09-28 23:20 | 3.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.3778
1763200 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761979/40610 NOLU DM / İSKİ SU KUYULARI(764218) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 13:01 | 2022-09-18 16:08 | 3.1111 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1760067 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 793034/83150 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 11:59 | 2022-09-03 15:05 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3
1761519 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816507/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 10:27 | 2022-09-10 13:33 | 3.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.9281
5008276 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764405/42090 NOLU DM / K.AĞAÇ DM 1/13 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-18 09:15 | 2022-09-18 12:20 | 3.0833 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1763226 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111479/11200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 13:39 | 2022-09-18 16:44 | 3.0772 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6178 | 0 | 0 | 0 | 0
1763435 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 30340350/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 14:35 | 2022-09-19 17:40 | 3.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0769
1763819 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801092/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 11:41 | 2022-09-21 14:45 | 3.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1417 | 0
1764128 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 42152102/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 19:09 | 2022-09-22 22:13 | 3.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0692
2047470 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Direği | 610616/BALABAN TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 11:38 | 2022-09-22 14:42 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3333
1764303 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413445/82210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 16:31 | 2022-09-23 19:34 | 3.0567 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1765088 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 601043/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 10:38 | 2022-09-27 13:41 | 3.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4972
1764127 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 1098071/18814 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 18:46 | 2022-09-22 21:48 | 3.0372 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1489 | 0 | 0 | 0 | 0
1763802 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261648/27410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 09:54 | 2022-09-21 12:55 | 3.0139 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2778 | 0 | 0
1764072 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265977/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 15:19 | 2022-09-22 18:19 | 3.0075 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2925 | 0 | 0 | 0 | 0
10003942 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 378103/DM2/29 SAMANYOLU ARLĞI (363187)AG ŞLTR A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 11:00 | 2022-09-08 14:00 | 3.0031 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696.7264 | 0 | 0 | 0 | 0
3018026 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704239/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 09:27 | 2022-09-15 12:27 | 3.0003 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0047 | 36.0033 | 0 | 0 | 0 | 0
3018014 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770116/43824 B.YON. TR 33 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 09:21 | 2022-09-15 12:21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0
3018018 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782059/DM3/23>>(782059)SANAYİ/RUŞENLER | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 09:35 | 2022-09-15 12:35 | 3 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0
2047383 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15447639/41206 DM3/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 14:18 | 2022-09-15 17:18 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
3018085 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87325/Uzk.TR 2-23 PETMEZLİK BAY. AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-20 09:00 | 2022-09-20 12:00 | 3 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0
5008277 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708298/SAÇ DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 09:00 | 2022-09-21 12:00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 669 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2007 | 0 | 3
3018068 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87340/Uzk. D-CEP TERMİNALİ TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-21 09:00 | 2022-09-21 12:00 | 3 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0
3018141 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 12:00 | 2022-09-28 15:00 | 3 | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0
1759309 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802882/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 10:42 | 2022-09-01 13:42 | 2.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9767 | 0
1765810 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452547/94456 İ SULTAN TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 12:13 | 2022-09-29 15:13 | 2.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.925
5008234 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779561/YILDIZ KZN->>(779561)DİZAYN ÇKŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-04 09:47 | 2022-09-04 12:46 | 2.9833 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 14.9167 | 0
1760206 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410723/82160 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 20:47 | 2022-09-03 23:46 | 2.9811 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.66 | 0 | 0 | 0 | 0
1760924 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1830733/PNR 41405 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-07 11:12 | 2022-09-07 14:10 | 2.9583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9583 | 0 | 0 | 0 | 0
1762957 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261635/27410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 09:19 | 2022-09-17 12:16 | 2.9442 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.1375 | 0 | 0
1764019 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802737/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 10:44 | 2022-09-22 13:40 | 2.9386 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2.9386 | 32.3247 | 0 | 0 | 11.7544 | 32.3247
1764064 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 102671/17220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 14:41 | 2022-09-22 17:37 | 2.9353 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4175 | 0 | 0 | 0 | 0
1765245 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 875797/DOĞANCA KÖYÜ TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 17:13 | 2022-09-27 20:08 | 2.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.85
1763064 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487656/Uzk. B-KÖY İÇİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 16:51 | 2022-09-17 19:46 | 2.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5094
1764234 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14079005/40362 TR3/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-23 10:12 | 2022-09-23 13:07 | 2.9217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9217 | 0 | 0 | 0 | 0
1763997 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33594/DTR-2 (YENİ) SĞLK OCAĞI OLDĞU BLGE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 10:00 | 2022-09-22 12:55 | 2.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7558 | 1047.7814
2047456 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 808468/ 92660 NOLU DM YAYLA SHL TR1 ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 01:25 | 2022-09-21 04:19 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.8
1760543 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 204629/21235 C ÇIKIŞ SSK TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-05 13:23 | 2022-09-05 16:17 | 2.8981 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182.5775 | 0 | 2.8981
1765419 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823024/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 07:11 | 2022-09-28 10:04 | 2.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2667
1761363 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15795/15795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 09:47 | 2022-09-09 12:40 | 2.89 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.13 | 0 | 0 | 0 | 0
1765862 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888169/DTT 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:01 | 2022-09-29 18:54 | 2.8753 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.6503 | 0 | 0
1761405 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 371979/DTT YULAF SÜTHANE ->> (371979) AG ŞLTR A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 12:18 | 2022-09-09 15:10 | 2.8742 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
3018009 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885505/İSLAMBEYLİ DM ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 09:01 | 2022-09-13 11:53 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 742 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 60.2 | 2127.0667
3018051 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-17 10:00 | 2022-09-17 12:52 | 2.8667 | 8 | 587 | 1 | 3 | 11 | 1476 | 22.9333 | 1682.7333 | 2.8667 | 8.6 | 31.5333 | 4231.2
1765416 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368301/DTR1 KIRKGÖZ MUH. ->> (368301) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 06:51 | 2022-09-28 09:43 | 2.86 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97.24 | 0 | 0 | 0 | 2.86
2047360 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13538759/40256 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 09:40 | 2022-09-15 12:30 | 2.8333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
1761665 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631332/PAZARLI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 17:51 | 2022-09-10 20:40 | 2.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.1633
1762293 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511430/85103 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 22:41 | 2022-09-14 01:30 | 2.8183 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 31.0017 | 0 | 0 | 0 | 307.1983
1765234 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 440193/93320 K BEĞENDİK TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 16:16 | 2022-09-27 19:04 | 2.8061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8061 | 0 | 0
1761954 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432520/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 09:25 | 2022-09-12 12:12 | 2.7917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.125 | 0 | 0 | 0 | 0
1763093 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 806319/92100 K YMUHACIR TOKİ TRF GENEL BKM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 20:39 | 2022-09-17 23:26 | 2.7831 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.4006 | 0 | 0
1763349 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610393/GÖKYAKA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 08:51 | 2022-09-19 11:38 | 2.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2644
1763808 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 10:28 | 2022-09-21 13:15 | 2.7825 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 138 | 0 | 11.13 | 0 | 0 | 8.3475 | 383.985
1764778 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 814244/94426 NOLU DT İBRİKTEPE TR5 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 07:15 | 2022-09-26 10:02 | 2.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2125
1763832 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821337/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 14:02 | 2022-09-21 16:49 | 2.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9175
1761365 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52121/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 10:07 | 2022-09-09 12:53 | 2.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.9333
1763419 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 14943452/90460 K TR1/16 Kadmoğlu TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 14:27 | 2022-09-19 17:13 | 2.7689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7689 | 0 | 0 | 0 | 0
3017934 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | DM | 93340/93340 K BEĞENDİK TR3 GİRİŞ TR4 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-06 10:00 | 2022-09-06 12:46 | 2.7667 | 0 | 1 | 3 | 997 | 0 | 41 | 0 | 2.7667 | 8.3 | 2758.3667 | 0 | 113.4333
3017996 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 203729/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 09:14 | 2022-09-14 12:00 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 11.0667
1765205 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83340/83340 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:57 | 2022-09-27 18:43 | 2.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.3558
1762717 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 04:11 | 2022-09-16 06:56 | 2.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5833 | 2053.5694
1762376 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41595/İNNO DM - DM 15 RİNG | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-14 10:34 | 2022-09-14 13:20 | 2.7633 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1067 | 0 | 0 | 0 | 0
1761474 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852311/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 18:43 | 2022-09-09 21:28 | 2.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7569 | 8.2708
1759774 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866546/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:16 | 2022-09-03 00:01 | 2.7422 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1593 | 5.4844 | 0 | 0 | 0 | 63.0711 | 4368.36
1764243 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110836/18700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 10:52 | 2022-09-23 13:36 | 2.7389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4778 | 0 | 0 | 0 | 0
1764269 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1079986/27280 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 15:01 | 2022-09-23 17:45 | 2.7381 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1664 | 0 | 0 | 0 | 0
1759504 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 08:18 | 2022-09-02 11:02 | 2.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1983 | 338.8644
1761024 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880682/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 19:23 | 2022-09-07 22:07 | 2.7281 | 0 | 5 | 0 | 1239 | 4 | 1515 | 0 | 13.6403 | 0 | 3380.0608 | 10.9122 | 4133.0042
1762366 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862753/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 09:28 | 2022-09-14 12:12 | 2.7261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 2.7261 | 0 | 1060.4572
1765214 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 452425/94456 İ SULTAN TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 16:46 | 2022-09-27 19:29 | 2.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0633
1764039 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265977/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 14:45 | 2022-09-22 17:28 | 2.7217 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.145 | 0 | 0 | 0 | 0
1759800 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653949/74041 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:17 | 2022-09-03 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.28
1761803 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432504/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 15:40 | 2022-09-11 18:23 | 2.7097 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8722 | 0 | 0 | 0 | 0
1760099 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657482/74211 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 15:47 | 2022-09-03 18:29 | 2.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6592
1762429 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365694/DM4/11>>(783459) CEMAL G.BLV AG-A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 14:39 | 2022-09-14 17:21 | 2.6953 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.7767 | 0 | 0 | 0 | 0
1762224 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364392/DM2/47 ->>(364392) AG ÇKŞ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 15:04 | 2022-09-13 17:46 | 2.6917 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
1760475 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 377236/DM10/TR39 KUMYOL->>(377236)BOX AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 10:33 | 2022-09-05 13:14 | 2.6911 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3018073 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765081/43260 TR 23 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ G | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-22 09:00 | 2022-09-22 11:40 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0
2047471 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 441933/92384 K ERİKLİ S DM1TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 11:01 | 2022-09-23 13:41 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.3333
1765800 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 437070/90200 K TR1/01 İstas M TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 14:51 | 2022-09-29 17:31 | 2.6631 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9783 | 0 | 0 | 0 | 0
1760946 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117564/17200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 11:26 | 2022-09-07 14:06 | 2.6619 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9292 | 0 | 0 | 0 | 0
1759994 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407172/81100 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 09:30 | 2022-09-03 12:09 | 2.6461 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.0428 | 0 | 0 | 0 | 0
1762917 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799298/853668 NOLU DİREK-SARAYAKPINAR KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 07:24 | 2022-09-17 10:02 | 2.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6408 | 219.1892
1762007 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117380/13780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 11:16 | 2022-09-12 13:53 | 2.6131 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.5714 | 0 | 0 | 0 | 0
1762747 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862753/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 08:31 | 2022-09-16 11:08 | 2.6106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 2.6106 | 0 | 1015.5061
1764579 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705276/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 07:44 | 2022-09-25 10:20 | 2.6067 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1765150 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 21417587/92150 K YMUHACIR TR6 TRF AG ÇKŞ Ş A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 14:34 | 2022-09-27 17:10 | 2.6044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6044 | 0 | 0
1761449 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 16:56 | 2022-09-09 19:32 | 2.6033 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 468 | 0 | 31.24 | 0 | 0 | 2.6033 | 1218.36
1765658 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265274/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 20:28 | 2022-09-28 23:04 | 2.6017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6017 | 0 | 0 | 0 | 0
1761901 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 440674/92202 K Kılıçköy TR2 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 07:20 | 2022-09-12 09:56 | 2.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1933
1760782 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365733/DM1/60 SU DEP.->>(365801)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 13:45 | 2022-09-06 16:20 | 2.5875 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.275 | 0 | 0 | 0 | 0
1766039 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840551/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 12:25 | 2022-09-30 15:00 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0
1765177 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470421/95242 E IŞIKLI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 14:35 | 2022-09-27 17:09 | 2.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9933
1762997 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817103/94452 İ SULTAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 15:10 | 2022-09-17 17:44 | 2.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5094
1761992 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 437578/92732 K KIZKAPAN TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 11:53 | 2022-09-12 14:27 | 2.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3783
1759482 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755971/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 21:34 | 2022-09-02 00:08 | 2.5608 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7775 | 0 | 0
1763506 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 378146/DTR DEMİRBABA ->> (367540) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 18:55 | 2022-09-19 21:29 | 2.5603 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2125 | 0 | 0 | 0 | 0
1764801 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 898264/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 07:55 | 2022-09-26 10:28 | 2.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 4339.3333
1765181 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176035/A ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA-SAĞLIK EVİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 14:43 | 2022-09-27 17:16 | 2.5542 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6833 | 0 | 0
1763441 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310464/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-19 13:17 | 2022-09-19 15:50 | 2.5494 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2856 | 0 | 0 | 0 | 0
1762996 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 804701/91220 K TR2/24 Tatlcı K TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 14:59 | 2022-09-17 17:32 | 2.5447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5447 | 0 | 0 | 0 | 0
1762839 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 470259/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 15:23 | 2022-09-16 17:55 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6917
1759458 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 533081/81380-Edr.01TR 83 TRAFO GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 21:03 | 2022-09-01 23:35 | 2.5361 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.7861 | 0 | 0 | 0 | 0
1765652 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 19:07 | 2022-09-28 21:39 | 2.5261 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 55.5744 | 0 | 40.4178 | 0
1759312 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 10:55 | 2022-09-01 13:27 | 2.5253 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 468 | 0 | 30.3033 | 0 | 0 | 2.5253 | 1181.83
1763571 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 711526/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 10:27 | 2022-09-20 12:58 | 2.5194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1763598 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818275/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 10:54 | 2022-09-20 13:25 | 2.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5186 | 0
1763827 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 16152897/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 13:00 | 2022-09-21 15:31 | 2.5136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5136 | 0 | 0
1764995 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1802292/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 19:41 | 2022-09-26 22:11 | 2.5078 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0778 | 0 | 0 | 0 | 0
1764527 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109080/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 16:38 | 2022-09-24 19:08 | 2.5056 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1111 | 0 | 0 | 0 | 0
1765200 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472264/95566 E SULTANİÇE S TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:50 | 2022-09-27 18:20 | 2.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0094
1759906 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659931/74181 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 23:23 | 2022-09-03 01:53 | 2.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.2489
1759234 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 07:43 | 2022-09-01 10:13 | 2.5022 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.5156 | 0 | 0 | 5.0044 | 0
3017931 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 743323/21140 NOLU DM / DM 67 ÇIKIŞI (743323) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 15:00 | 2022-09-05 17:30 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 3955 | 0 | 0
3018076 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87320/Uzk. TR 2-22 ÜSTÜNYAPI AG ÇIKIŞLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-22 09:00 | 2022-09-22 11:30 | 2.5 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1763907 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109959/12240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 16:34 | 2022-09-21 19:03 | 2.4875 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4375 | 0 | 0 | 0 | 0
1765317 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1089576/D ÇIKIŞI CAMİ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 22:33 | 2022-09-28 01:02 | 2.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4831
1761712 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24710/A ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA-SAĞLIK EVİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 23:22 | 2022-09-11 01:51 | 2.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9133
1763882 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722739/SAĞLAMTAŞ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 15:19 | 2022-09-21 17:48 | 2.4803 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2264 | 0 | 27.2831 | 9.9211 | 0 | 4.9606 | 5615.3489
1764201 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705725/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 09:12 | 2022-09-23 11:40 | 2.4694 | 2 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9389 | 688.975 | 0 | 0 | 0 | 0
1765964 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734210/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 22:02 | 2022-09-30 00:30 | 2.4667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 9.8667 | 0
1764053 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733670/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 12:26 | 2022-09-22 14:54 | 2.4614 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 2.4614 | 0 | 7.3842 | 583.3492
1762374 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 302931/42055 TRTOPLUKONUT1. ETAP AGÇIKIŞ ŞALT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 10:41 | 2022-09-14 13:08 | 2.4531 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.5247 | 0 | 0 | 0 | 0
1765034 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881646/DM9 ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 08:12 | 2022-09-27 10:38 | 2.4406 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2167 | 0 | 0
1763102 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403374/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 23:03 | 2022-09-18 01:29 | 2.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.0117
1760918 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175735/D ÇIKIŞI-HASTANE YOLU ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 10:36 | 2022-09-07 13:02 | 2.4369 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3606 | 0 | 0
1762046 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103025/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 14:35 | 2022-09-12 17:01 | 2.4353 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.5492 | 0 | 0 | 0 | 0
1760749 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120475/27065 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 12:12 | 2022-09-06 14:37 | 2.4225 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9575 | 0 | 0 | 0 | 0
3018023 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761702/42145 NOLU DM / TR 5 ÇIKIŞI (761702) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 08:30 | 2022-09-15 10:56 | 2.4167 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1765824 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790712/80350 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 14:30 | 2022-09-29 16:55 | 2.4167 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0
1762807 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202312/A ÇIKIŞI 115345 BOX ÇIKIŞI(118-119 ADA) | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 13:34 | 2022-09-16 15:58 | 2.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6894
1763986 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 764091/40600 DM7/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 08:00 | 2022-09-22 10:24 | 2.4039 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2506 | 0 | 0 | 0 | 0
1763578 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261721/27360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 11:44 | 2022-09-20 14:08 | 2.4008 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.81 | 0 | 0
1765159 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108107/11600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:23 | 2022-09-27 17:47 | 2.3986 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3708 | 0 | 0 | 0 | 0
1760576 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304097/YNK 41630 TR7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 16:20 | 2022-09-05 18:44 | 2.3975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3975 | 0 | 0 | 0 | 0
1763000 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83340/83340 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 15:50 | 2022-09-17 18:14 | 2.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.8658
1762050 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612536/TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 14:53 | 2022-09-12 17:16 | 2.3847 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.5403 | 0 | 11.9236
1765835 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103189/14110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 15:16 | 2022-09-29 17:39 | 2.3836 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.1414 | 0 | 0 | 0 | 0
1762361 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232583/20060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 09:12 | 2022-09-14 11:35 | 2.38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1761875 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898900/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 07:13 | 2022-09-12 09:35 | 2.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1983 | 541.9031
1763380 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836590/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 10:42 | 2022-09-19 13:03 | 2.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3517 | 366.86
2047239 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875221/P.KÖY TR-5 TR-7 ÇIKIŞI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 18:22 | 2022-09-05 20:43 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0
1764184 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453508/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 07:26 | 2022-09-23 09:47 | 2.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.615
1765061 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100150/15780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 08:13 | 2022-09-27 10:34 | 2.3433 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
1765201 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265933/27545 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:28 | 2022-09-27 17:48 | 2.3394 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1283 | 0 | 0 | 0 | 0
1762443 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 601103/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 14:28 | 2022-09-14 16:48 | 2.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.02
3017898 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87211/Uzk. B-2 NALU BAŞARLAR | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-03 14:01 | 2022-09-03 16:21 | 2.3333 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
3018013 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32914/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(32914)Y.SNY GRŞ DM1 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 21:00 | 2022-09-14 23:20 | 2.3333 | 10 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.3333 | 2608.6667 | 0 | 0 | 0 | 2.3333
1764194 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823126/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 08:57 | 2022-09-23 11:17 | 2.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.4617
1760492 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632175/ÇAKILLI TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 11:43 | 2022-09-05 14:02 | 2.3244 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8133 | 0 | 0
1765855 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112158/12160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:34 | 2022-09-29 18:53 | 2.3242 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.945 | 0 | 0 | 0 | 0
1762999 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365695/DTR1/60-1 ->> (365694) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 15:44 | 2022-09-17 18:03 | 2.3144 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1761251 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102931/14115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 16:33 | 2022-09-08 18:51 | 2.3072 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.24 | 0 | 0 | 0 | 0
1760000 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 823222/95582 E KOCAALİ TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 09:49 | 2022-09-03 12:07 | 2.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.43
1765285 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574404/KATRANCA KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 18:14 | 2022-09-27 20:32 | 2.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3569
1760984 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431312/91410 K TR2/02 Sevkent TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 14:56 | 2022-09-07 17:14 | 2.3008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3008 | 0 | 0 | 0 | 0
3017897 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760609/DM 2/10 NOLU DM/TR 4-5 ÇIKIŞI(760609) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-03 10:01 | 2022-09-03 12:19 | 2.3 | 0 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4922 | 0 | 0 | 0 | 0
1764744 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109101/18704 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 16:06 | 2022-09-25 18:24 | 2.2994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2994 | 0 | 0 | 0 | 0
1762649 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817461/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 16:07 | 2022-09-15 18:25 | 2.2958 | 0 | 0 | 37 | 1198 | 36 | 1 | 0 | 0 | 84.9458 | 2750.4083 | 82.65 | 2.2958
1764856 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265347/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 10:39 | 2022-09-26 12:57 | 2.2953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2953 | 0 | 0 | 0 | 0
1762776 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100118/12340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 10:13 | 2022-09-16 12:31 | 2.2925 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.51 | 0 | 0 | 0 | 0
1762401 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 10:48 | 2022-09-14 13:06 | 2.2919 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4597 | 0 | 0 | 0 | 0
1763741 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15578117/92412 ERİKLİ S KÖK DM1 TR2 AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 23:12 | 2022-09-21 01:29 | 2.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1622
1765651 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 19:02 | 2022-09-28 21:19 | 2.2875 | 5 | 100 | 7 | 0 | 4 | 1075 | 11.4375 | 228.75 | 16.0125 | 0 | 9.15 | 2459.0625
1765207 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430745/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 16:15 | 2022-09-27 18:32 | 2.2853 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5675 | 0 | 0 | 0 | 0
1764275 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104480/14030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 15:35 | 2022-09-23 17:52 | 2.2792 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5375 | 0 | 0 | 0 | 0
1760031 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709268/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 10:12 | 2022-09-03 12:29 | 2.2789 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.3233 | 0 | 0 | 0 | 0
1765321 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15405/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 19:17 | 2022-09-27 21:34 | 2.2789 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.4122 | 0 | 0 | 0 | 0
1762624 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1802292/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-15 13:45 | 2022-09-15 16:02 | 2.2767 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
1763913 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103179/14115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 18:08 | 2022-09-21 20:24 | 2.2653 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1208 | 0 | 0 | 0 | 0
1762556 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787336/T.GÜCÜ OSB DM5>(787336)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 12:03 | 2022-09-15 14:19 | 2.2636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1760035 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 336886/40245 DM5/70 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 11:10 | 2022-09-03 13:26 | 2.2592 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 788.4492 | 0 | 0 | 0 | 2.2592
1762203 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263390/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 13:43 | 2022-09-13 15:58 | 2.2575 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.09 | 0 | 0 | 0 | 0
1761947 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 742535/A ÇIKIŞI ŞARKÖY TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 09:07 | 2022-09-12 11:22 | 2.2553 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0192 | 0 | 0
1759743 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:04 | 2022-09-02 22:19 | 2.2539 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 6.7617 | 0 | 0 | 297.5133
2047473 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808256/GÜLÇAVUŞ SAHİL ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 10:34 | 2022-09-23 12:49 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 842 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1894.5
11288309 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454595/94154 İ TR31 ATATÜRK O TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 10:23 | 2022-09-29 12:38 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0
1765494 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840368/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:37 | 2022-09-28 12:52 | 2.2464 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23 | 1140 | 0 | 0 | 13.4783 | 2.2464 | 51.6669 | 2560.8833
1759192 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514114/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 07:38 | 2022-09-01 09:53 | 2.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2125
1760477 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432659/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 10:38 | 2022-09-05 12:53 | 2.2419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2419 | 0 | 0 | 0 | 0
1765270 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557770/52101 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 18:37 | 2022-09-27 20:51 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.44
1763280 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 9940674/94742 İ YAPILDAK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 18:49 | 2022-09-18 21:03 | 2.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2397
1760979 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13491481/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-07 15:24 | 2022-09-07 17:38 | 2.2361 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.375 | 0 | 0 | 0 | 0
1764134 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104975/14025 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 20:07 | 2022-09-22 22:21 | 2.2333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1762633 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114525/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 16:10 | 2022-09-15 18:24 | 2.2283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2283 | 0 | 0
1760257 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820689/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 10:25 | 2022-09-04 12:38 | 2.2219 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4439 | 0 | 0 | 0
1765856 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102559/17710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:32 | 2022-09-29 18:45 | 2.2117 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.86 | 0 | 0 | 0 | 0
1763493 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15399337/41147 DM1/9A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 19:55 | 2022-09-19 22:08 | 2.2103 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8411 | 0 | 0 | 0 | 0
1763726 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112914/15395 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 20:56 | 2022-09-20 23:08 | 2.2044 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8578 | 0 | 0 | 0 | 0
1762804 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635461/KIYIKÖY TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 13:08 | 2022-09-16 15:20 | 2.2033 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4033 | 0 | 0
1759718 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129423/27230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:16 | 2022-09-02 22:28 | 2.1969 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 142.8014 | 0 | 2.1969 | 0 | 0
1762228 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 15:40 | 2022-09-13 17:52 | 2.1953 | 0 | 0 | 3 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6.5858 | 2.1953 | 70.2489 | 0
1764191 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 16296133/REMZİ GARİP TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 08:24 | 2022-09-23 10:36 | 2.1942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1942 | 0 | 0 | 0 | 0
1765667 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262861/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 20:02 | 2022-09-28 22:14 | 2.1928 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3494 | 0 | 0
1763077 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888946/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 18:24 | 2022-09-17 20:35 | 2.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9542 | 694.4942
1765864 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266990/27680 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:02 | 2022-09-29 18:13 | 2.1861 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4889 | 0 | 0 | 0 | 0
1763639 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85103/85103 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 16:19 | 2022-09-20 18:30 | 2.1858 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 24.0442 | 0 | 0 | 0 | 483.0692
3017987 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779193/DM04/TR01 ÖNRLR>>(779193)ÖNERLER MAH. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 00:02 | 2022-09-13 02:13 | 2.1833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
1764990 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 19:04 | 2022-09-26 21:15 | 2.1822 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.2756 | 0 | 0 | 4.3644 | 0
1760827 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111336/15290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 17:15 | 2022-09-06 19:25 | 2.1728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1728 | 0 | 0 | 0 | 0
1760696 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176035/23800 NOLU TRAFO TR-43 GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 08:57 | 2022-09-06 11:07 | 2.1694 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.5222 | 0 | 0
1760957 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841343/85074 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 12:48 | 2022-09-07 14:58 | 2.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4389
1762641 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118899/15455 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 15:24 | 2022-09-15 17:34 | 2.1658 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
1765060 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822436/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 08:13 | 2022-09-27 10:23 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.515
1759249 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 709744/FİDER 9 TM İLE F TİPİ CEZA EVİ DM ARASI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 08:44 | 2022-09-01 10:54 | 2.1619 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1764578 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365785/DM1/62 MAVLİ BAH.PARK->>(365785)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 07:29 | 2022-09-25 09:39 | 2.1611 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097.8444 | 0 | 0 | 0 | 0
1766051 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779804/KIRKGÖZ DM>>(781581)ESENLER KÖYÜ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 10:25 | 2022-09-30 12:34 | 2.1553 | 4 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6211 | 965.5644 | 0 | 0 | 0 | 0
1763880 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112330/15350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 15:46 | 2022-09-21 17:55 | 2.1514 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0875 | 0 | 0 | 0 | 0
1759283 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:24 | 2022-09-01 11:33 | 2.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7542 | 0
3018105 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 40300/FİDER 18 TM İLE ÇERKEZKÖY DM 3 (40300) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-24 09:30 | 2022-09-24 11:39 | 2.15 | 17 | 19696 | 0 | 8 | 0 | 0 | 36.55 | 42346.4 | 0 | 17.2 | 0 | 0
1760511 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 12:49 | 2022-09-05 14:58 | 2.1497 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 2.1497 | 0 | 0 | 0 | 17.1978 | 552.4786
1760249 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410723/80300 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 09:05 | 2022-09-04 11:14 | 2.1483 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.67 | 0 | 0 | 0 | 0
1765266 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835739/Mrç. AKÇADAM KÖYÜ TR-1 B-TRK.KOOP.ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 18:08 | 2022-09-27 20:17 | 2.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.4178
1760604 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895600/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 17:06 | 2022-09-05 19:14 | 2.1392 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5567 | 0 | 10.6958 | 0
1764483 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821842/GÜLÇAVUŞ SAHİL ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 15:09 | 2022-09-24 17:17 | 2.1375 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1048 | 0 | 0 | 2.1375 | 2.1375 | 4.275 | 2240.1
1762929 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577034/YENİKÖY TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 07:57 | 2022-09-17 10:05 | 2.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.1978
1764955 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85103/85103 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 18:46 | 2022-09-26 20:54 | 2.1292 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 23.4208 | 0 | 0 | 0 | 470.5458
1763027 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 421400/Uzk. B-İSMAİL GEZİCİ DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 15:52 | 2022-09-17 18:00 | 2.1289 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1911 | 0 | 0
1760998 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108897/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 17:08 | 2022-09-07 19:16 | 2.1253 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2506 | 0 | 0 | 0 | 0
1759655 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25935/25910NOLU TRAFO ÇIKIŞ MALKARA TARAFI KOL | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:34 | 2022-09-02 20:41 | 2.1244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 2.1244 | 0 | 0 | 0 | 250.6844
1762818 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6641605/21235 B ÇIKIŞ DUBLEX A BLK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-16 16:29 | 2022-09-16 18:36 | 2.1214 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7283 | 0 | 0
1761844 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632782/OKÇULAR TR1 AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 20:13 | 2022-09-11 22:20 | 2.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3672
1764380 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 115439/B ÇIKIŞI 115439-115438-115440 BOX ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 11:12 | 2022-09-24 13:18 | 2.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0639
1759606 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260637/27350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 15:46 | 2022-09-02 17:52 | 2.1036 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7614 | 0 | 0
1759716 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 32790/TR6/12-3 SĞLK MH.MRTI SK.KBN AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 19:58 | 2022-09-02 22:04 | 2.1008 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.5367 | 0 | 0 | 0 | 0
1759422 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798099/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 17:59 | 2022-09-01 20:05 | 2.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0
1761082 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303316/ÇAYLAK TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 06:46 | 2022-09-08 08:52 | 2.0969 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6892 | 0 | 0 | 0 | 0
1762142 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432833/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 07:50 | 2022-09-13 09:56 | 2.0961 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6339 | 0 | 0 | 0 | 0
1762403 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862533/DEVEÇATAĞI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 11:05 | 2022-09-14 13:11 | 2.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3778 | 458.6833
1765816 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806471/MALKARA 1 ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 13:13 | 2022-09-29 15:19 | 2.0931 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0931 | 0 | 4.1861 | 0
1763091 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452478/94456 İ SULTAN TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 20:11 | 2022-09-17 22:16 | 2.0908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.0908 | 0 | 56.4525
1765426 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109083/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 07:32 | 2022-09-28 09:37 | 2.0892 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8917 | 0 | 0 | 0 | 0
1762314 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432573/90468 K TR1/20 Yörük TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 07:49 | 2022-09-14 09:54 | 2.0842 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93.7875 | 0 | 0 | 0 | 2.0842
2047269 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 09:21 | 2022-09-06 11:26 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9167
11287719 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334541/43150 DM1/9 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 13:25 | 2022-09-22 15:30 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.8333 | 0 | 0
2047602 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15385210/42149 DM6/21 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 10:46 | 2022-09-30 12:51 | 2.0833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1764896 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362671/DM4/11>>(783459) CEMAL G.BLV AG-A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 14:32 | 2022-09-26 16:37 | 2.0772 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3089 | 0 | 0 | 0 | 0
1763823 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600195/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 11:35 | 2022-09-21 13:40 | 2.0769 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3089 | 0 | 0
1760307 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103597/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 14:04 | 2022-09-04 16:08 | 2.075 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.675 | 0 | 0 | 0 | 0
1761342 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33640/DTR-2 SEYMEN İÇİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 08:22 | 2022-09-09 10:26 | 2.075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 340.3
1763163 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514072/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 10:12 | 2022-09-18 12:16 | 2.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.4528
1762217 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 741239/21230 C ÇIKIŞ BEYAZ BALİNA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-13 16:42 | 2022-09-13 18:46 | 2.0722 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0333 | 0 | 0
1759476 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815330/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 07:55 | 2022-09-02 09:59 | 2.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1372 | 424.0653
1765525 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84003/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:54 | 2022-09-28 12:58 | 2.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4067 | 620.3333
1765379 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26630/26630 NOLU TRAFO ESENDİK TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 08:50 | 2022-09-28 10:54 | 2.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1422
1761260 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377600/DM2/42 ŞEHSİNAN->>(377600)AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 18:11 | 2022-09-08 20:15 | 2.0639 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.1583 | 0 | 0 | 0 | 0
1763023 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503667/Mrç. MERİÇ TR-4 C-AKAYDIN DEPO ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 15:18 | 2022-09-17 17:22 | 2.0636 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2722 | 0 | 0
1760627 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3012635/91242 K TR2/31 Doğa Knt TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 18:05 | 2022-09-05 20:09 | 2.0628 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4394 | 0 | 0 | 0 | 0
1760743 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 377583/DM3/19 KÖFTECİ->>(377583)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 11:32 | 2022-09-06 13:36 | 2.0625 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.125 | 0 | 0 | 0 | 0
1759375 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 35778423/40241 DM 5\62 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 16:31 | 2022-09-01 18:34 | 2.0544 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6533 | 0 | 0 | 0 | 0
1759306 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 435285/95962 MECİDİYE S TR1Y-DM TRF AG Ç ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 10:38 | 2022-09-01 12:41 | 2.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9817
1760484 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892645/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 11:07 | 2022-09-05 13:10 | 2.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0
1759828 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 20480/20310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:56 | 2022-09-02 23:59 | 2.05 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1760322 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779561/YILDIZ KZN->>(779561)DİZAYN ÇKŞ | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 13:26 | 2022-09-04 15:29 | 2.0433 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49.04 | 0 | 0 | 0 | 10.2167 | 0
1764957 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 865165/P.KÖY TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 19:02 | 2022-09-26 21:05 | 2.0425 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1763516 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 889656/KIYIKÖY TR16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 06:40 | 2022-09-20 08:42 | 2.0417 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2917 | 0 | 0
1764187 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657494/74211 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 07:55 | 2022-09-23 09:57 | 2.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.08
1762723 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 21426/B ÇIKIŞI 115335 BOX (122-123-124-125ADA) | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 07:29 | 2022-09-16 09:31 | 2.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.6356
1764126 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704654/15235 NOLU DM TAŞ OCAKLARI ÖZEL ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 18:46 | 2022-09-22 20:48 | 2.0297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0297 | 0 | 2.0297 | 0 | 0 | 0
1761629 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1075006/27315 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 16:50 | 2022-09-10 18:51 | 2.0172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0172 | 0 | 0
1765250 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107384/12685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 17:25 | 2022-09-27 19:26 | 2.0122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0367 | 0 | 0 | 0 | 0
1761228 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127876/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 14:51 | 2022-09-08 16:52 | 2.0119 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4061 | 0 | 0
1761591 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821702/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 11:58 | 2022-09-10 13:59 | 2.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0239 | 0
1762546 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786241/V.MEŞE DTR5->>(786241)AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 09:03 | 2022-09-15 11:04 | 2.0114 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3872 | 0 | 0 | 0 | 0
1762255 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760071/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 19:25 | 2022-09-13 21:25 | 2.0053 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.7997 | 0 | 0 | 0 | 0
2047556 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54450/ALPULLU DM2-TR1 DM2-TR2 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 12:30 | 2022-09-28 14:30 | 2.0003 | 0 | 0 | 3 | 741 | 3 | 447 | 0 | 0 | 6.0008 | 1482.2058 | 6.0008 | 894.1242
11285881 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175497/B ÇIKIŞI-DR.İLHN ÇNLİ CD.CAMCI-ZİRAT OD. | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 10:03 | 2022-09-01 12:03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
11285958 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367628/DM3/10.1 ->>(367628)BOX AG ŞLR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 08:55 | 2022-09-02 10:55 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0
11286090 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14796545/91202 K TR2/13 E.M.Lise AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 16:20 | 2022-09-03 18:20 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
5008236 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786412/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 12:00 | 2022-09-05 14:00 | 2 | 0 | 110 | 0 | 0 | 31 | 1782 | 0 | 220 | 0 | 0 | 62 | 3564
3018022 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21510/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 13:33 | 2022-09-14 15:33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258
2047481 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13951682/40241 DM 5\62 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 12:31 | 2022-09-21 14:31 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
2047465 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 116642/BİM-ÇİPİLLİ HAYRİ-YAĞLI TOH.-AVCILAR DER | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 13:46 | 2022-09-21 15:47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
11287709 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762801/41225 TR2/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 11:16 | 2022-09-22 13:16 | 2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0
3018126 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866361/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-26 09:01 | 2022-09-26 11:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 722 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 1444
2047571 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 30227194/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 15:36 | 2022-09-29 17:36 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
3017935 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93310/ 93310 NOLU TRAFO İSTASYONU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 10:00 | 2022-09-07 12:00 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1486 | 0 | 44 | 4 | 10 | 6 | 2972 | 0 | 88
5008264 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 377039/ALİ KYN İÖO ALTI RMU 783961 ŞLTR A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 09:00 | 2022-09-08 11:00 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
13051600 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 362922/DM10/TR14 RUMELİ >>(31507)DM10/TR11 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 17:13 | 2022-09-09 19:13 | 2 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
11286940 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266136/27405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 10:41 | 2022-09-14 12:41 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
2047469 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 21440/A ÇIKIŞI CADDE TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 09:36 | 2022-09-22 11:36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 472
2047529 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 733343/A ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA-SAĞLIK EVİ | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 09:29 | 2022-09-26 11:29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
1761303 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631871/SOĞUCAK TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 21:38 | 2022-09-08 23:38 | 1.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9744
1759609 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109095/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 15:57 | 2022-09-02 17:56 | 1.9892 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.935 | 0 | 0 | 0 | 0
1765915 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472733/95740 E ENEZ S TRPZ TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 18:45 | 2022-09-29 20:44 | 1.9886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9886 | 0 | 0
1759929 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657099/74261 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 00:01 | 2022-09-03 02:00 | 1.9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.765
1766176 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828652/Uzk. A-OG ALTI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 23:52 | 2022-10-01 01:50 | 1.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.3458
1764244 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 11:11 | 2022-09-23 13:09 | 1.9733 | 4 | 107 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.8933 | 211.1467 | 0 | 0 | 7.8933 | 0
1765046 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 06:05 | 2022-09-27 08:03 | 1.97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 388 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 3.94 | 764.36
2047177 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13266907/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 09:24 | 2022-09-02 11:22 | 1.9667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1765120 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112745/15300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 11:34 | 2022-09-27 13:32 | 1.9628 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2183 | 0 | 0 | 0 | 0
1761565 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706931/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 10:45 | 2022-09-10 12:43 | 1.9594 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7567 | 0 | 0 | 0 | 0
1764270 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377611/DTR3/18-1 ->> (377611) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 15:17 | 2022-09-23 17:14 | 1.9583 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
1760499 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601043/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 12:11 | 2022-09-05 14:08 | 1.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5556
1761514 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704580/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 09:06 | 2022-09-10 11:03 | 1.9536 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1765528 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:53 | 2022-09-28 12:50 | 1.95 | 0 | 0 | 3 | 162 | 6 | 223 | 0 | 0 | 5.85 | 315.9 | 11.7 | 434.85
1763431 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 14:16 | 2022-09-19 16:13 | 1.9483 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 1.9483 | 0 | 0 | 0 | 3.8967 | 397.46
1762905 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109301/12340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 21:58 | 2022-09-16 23:55 | 1.9428 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7139 | 0 | 0 | 0 | 0
1763026 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821842/GÜLÇAVUŞ SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 15:38 | 2022-09-17 17:34 | 1.9369 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1048 | 0 | 0 | 1.9369 | 1.9369 | 3.8739 | 2029.9178
1759205 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831485/Uzk.ALTINKÖPRÜ RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 00:49 | 2022-09-01 02:44 | 1.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1763274 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/GÜLLE DM ->>(788099) ÇAKIRLAR DM (RİNG) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 17:48 | 2022-09-18 19:44 | 1.9275 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1761688 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408500/81960 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 21:05 | 2022-09-10 23:00 | 1.9233 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1567 | 0 | 0 | 0 | 0
1762840 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472384/95870 E TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 15:22 | 2022-09-16 17:17 | 1.9228 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5367 | 0 | 0
1765688 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893665/KORAY KİMYA / BENZİNLİKLER KAVŞAK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 21:30 | 2022-09-28 23:26 | 1.9228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9228 | 0 | 3.8456 | 0
1761835 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1813988/41575 DM18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 19:30 | 2022-09-11 21:25 | 1.9203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8406 | 0 | 0 | 0 | 0
1759411 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15387523/42100 DM6/19 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-01 17:25 | 2022-09-01 19:20 | 1.9197 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5183 | 0 | 0 | 0 | 0
1759598 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377561/DM3/19 KÖFTECİ->>(377561)AG ŞLR G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 16:11 | 2022-09-02 18:06 | 1.9186 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.8758 | 0 | 0 | 0 | 0
1762809 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 13:55 | 2022-09-16 15:50 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1667 | 289.4167
1761432 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491496/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 14:55 | 2022-09-09 16:50 | 1.9139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3972 | 0 | 0 | 0 | 0
1765108 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 783848/DM4/8->>(362783)ULUSOY SK AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 10:49 | 2022-09-27 12:44 | 1.9133 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.2733 | 0 | 0 | 0 | 0
1759594 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13266907/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-02 15:41 | 2022-09-02 17:36 | 1.9125 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2125 | 0 | 0 | 0 | 0
1761418 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790503/81150 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 13:01 | 2022-09-09 14:56 | 1.91 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.24 | 0 | 0 | 0 | 0
1764484 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 379766/DM2/TR13 BENEK>>(379766) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 15:02 | 2022-09-24 16:57 | 1.9097 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.9722 | 0 | 0 | 0 | 0
1764083 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782401/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 15:50 | 2022-09-22 17:44 | 1.9039 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7894 | 0 | 0 | 0 | 0
1763764 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371005/DTR-2 AHI. E5 ->> (371005) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 07:04 | 2022-09-21 08:58 | 1.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5194
1762202 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430741/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 13:29 | 2022-09-13 15:23 | 1.9028 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1763082 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520341/86013 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 18:57 | 2022-09-17 20:51 | 1.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6875
1763484 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432256/90430 K TR1/11 Atapark TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 18:10 | 2022-09-19 20:04 | 1.8942 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.5808 | 0 | 0 | 0 | 0
1765090 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360996/DTR6/12-4 ->> (360996) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 10:38 | 2022-09-27 12:32 | 1.8919 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5422 | 0 | 0 | 0 | 0
1760621 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15399151/41000 DM1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 17:03 | 2022-09-05 18:56 | 1.8911 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5356 | 0 | 0 | 0 | 0
1765722 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779201/DM04/TR01 ÖNRLR>>(779201) TRAKYA KOLEJİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 07:12 | 2022-09-29 09:05 | 1.8875 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8875 | 83.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1759381 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881760/BEĞENDİK GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 15:34 | 2022-09-01 17:27 | 1.8833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7667 | 0 | 0 | 0
1762655 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431075/91232 K TR2/26 Karldağ TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 16:59 | 2022-09-15 18:52 | 1.8797 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4364 | 0 | 0 | 0 | 0
1763289 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10822276/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 19:47 | 2022-09-18 21:40 | 1.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8797
1763198 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702896/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 12:48 | 2022-09-18 14:41 | 1.8794 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.66 | 0 | 0 | 0 | 0
1764992 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 843244/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 19:12 | 2022-09-26 21:05 | 1.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.3083
1765715 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455286/94080 İ TR63 San ÇARŞI TRF AG ÇKŞ ŞLT E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 07:15 | 2022-09-29 09:07 | 1.8708 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.45 | 0 | 0
1765189 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865659/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:17 | 2022-09-27 17:09 | 1.8672 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1762993 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612412/DM1-TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 14:13 | 2022-09-17 16:05 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4
1760949 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746015/20625 FİDER 5-3/0 BETON DİREK ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 12:10 | 2022-09-07 14:02 | 1.8644 | 0 | 314 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 585.4356 | 0 | 9.3222 | 0 | 1.8644
1759816 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891861/TR/214 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:45 | 2022-09-02 23:37 | 1.8597 | 3 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5792 | 126.4611 | 3.7194 | 0 | 0 | 0
1764009 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823126/ÇAMLIK VADİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 09:15 | 2022-09-22 11:07 | 1.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.0025
1765091 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897658/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 10:49 | 2022-09-27 12:41 | 1.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7178 | 0
1765085 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411906/81930 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-27 09:59 | 2022-09-27 11:50 | 1.8569 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9875 | 0 | 0 | 0 | 0
1760185 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815811/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 19:24 | 2022-09-03 21:15 | 1.8567 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 402.8967
1765903 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817123/94456 İ SULTAN TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 17:16 | 2022-09-29 19:07 | 1.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5322
1761700 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 778329/DTR-1 (ESKİ) GÖÇRLR KÖYÜ CMİ YANI 778329 | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 08:22 | 2022-09-11 10:13 | 1.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5578
1765555 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408951/80860 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 12:54 | 2022-09-28 14:45 | 1.8533 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1765141 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453768/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 13:23 | 2022-09-27 15:14 | 1.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.9956
1760534 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 783005/DTR1 ÖNERLR CAMİ ->> (783005) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 14:06 | 2022-09-05 15:57 | 1.8514 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1765500 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836852/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 11:16 | 2022-09-28 13:07 | 1.8514 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3.7028 | 3.7028 | 333.25
1761997 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782412/MEZBA DM>>(782412)AG ÇKIŞ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 12:42 | 2022-09-12 14:33 | 1.8511 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1511 | 0 | 0 | 0 | 0
1763747 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14752336/91358 K TR2/17 Döşmci S TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 05:53 | 2022-09-21 07:44 | 1.8508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8508 | 0 | 0 | 0 | 0
1762899 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 473090/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 19:55 | 2022-09-16 21:46 | 1.8494 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.29 | 0 | 5.5483 | 0
1762943 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 887457/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 08:27 | 2022-09-17 10:18 | 1.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 565.08
1761172 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852823/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 11:49 | 2022-09-08 13:40 | 1.8453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1467
1760895 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 08:42 | 2022-09-07 10:32 | 1.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9814 | 0
1764327 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 401930/81190 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 18:48 | 2022-09-23 20:39 | 1.8444 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9111 | 0 | 0 | 0 | 0
1759369 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433271/91260 K TR2/33 Belkop TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 16:18 | 2022-09-01 18:08 | 1.8406 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3328 | 0 | 0 | 0 | 0
1762003 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430893/91280 K TR2/35 SalihSnl TRFAG ÇKŞ ŞLTB | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 11:12 | 2022-09-12 13:02 | 1.8392 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119.5458 | 0 | 0 | 0 | 1.8392
1760158 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 126360/18780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 18:52 | 2022-09-03 20:42 | 1.8375 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1761723 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 204524/21025 D ÇIKIŞ KARŞIYAKA CAD. | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-11 08:47 | 2022-09-11 10:37 | 1.8361 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2472 | 0 | 0
1759830 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 170769/B ÇIKIŞI-KÖY GİRİŞİ VE MEZARLIK TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:01 | 2022-09-02 23:51 | 1.8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1911
1760362 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780550/DM5/13(DM18-8)>>(780550) DM5/18 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 18:19 | 2022-09-04 20:09 | 1.8267 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186.52 | 0 | 0 | 0 | 0
1762774 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893485/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:56 | 2022-09-16 11:45 | 1.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8228 | 291.6444
1760934 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233294/20130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 13:25 | 2022-09-07 15:14 | 1.8167 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
1765073 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779377/MARCİA GAGLİA>(779377)K.HRDA/ÖZR/DBA/Ç | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-27 09:09 | 2022-09-27 10:57 | 1.8114 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.6797 | 0 | 0 | 0 | 1.8114 | 0
1762369 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41310/41390 DM 4/1 - KAPAKLI DM 3/2 ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 09:55 | 2022-09-14 11:43 | 1.8081 | 2 | 4627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.6161 | 8365.8731 | 0 | 1.8081 | 0 | 0
1763298 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92402/92402 K ERİKLİ KÖY TR1 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 00:24 | 2022-09-19 02:12 | 1.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5078
1762775 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472902/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 10:03 | 2022-09-16 11:51 | 1.8067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8067 | 0 | 0
1761042 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260649/27355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 18:39 | 2022-09-07 20:27 | 1.8022 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8244 | 0 | 0
1765013 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881077/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 00:47 | 2022-09-27 02:35 | 1.8008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1.8008 | 1.8008 | 160.2742
1761786 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807475/92204 K Kılıçköy TR 3 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 16:19 | 2022-09-11 18:07 | 1.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4047
1761232 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33124/DM18 KARAMEHMET TARAFI ATATÜRK BLV SONU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 15:21 | 2022-09-08 17:08 | 1.7894 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8911 | 0 | 0 | 0 | 0
1760155 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783628/DM2/003 KENTRLR CAD->>(783628)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 19:06 | 2022-09-03 20:53 | 1.7808 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.7183 | 0 | 0 | 0 | 0
1762442 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550666/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 14:10 | 2022-09-14 15:57 | 1.7806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1.7806 | 0 | 222.5694
1761763 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707691/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 11:18 | 2022-09-11 13:05 | 1.7767 | 0 | 0 | 25 | 48 | 16 | 1229 | 0 | 0 | 44.4167 | 85.28 | 28.4267 | 2183.5233
1759477 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859044/KORUKÖY DM.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 07:22 | 2022-09-02 09:08 | 1.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5494 | 65.6647
1761994 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 708272/F7 YILDIZKENT DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 12:08 | 2022-09-12 13:54 | 1.7717 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115.1583 | 0 | 1.7717 | 0 | 0
1761374 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102978/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 11:14 | 2022-09-09 13:00 | 1.7694 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1764132 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261193/27755 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 19:50 | 2022-09-22 21:36 | 1.7675 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5825 | 0 | 0
2047512 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 880486/TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 10:15 | 2022-09-26 12:01 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0 | 0
2047503 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104221/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 02:07 | 2022-09-25 03:52 | 1.7639 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.0139 | 0 | 0 | 0 | 0
1762459 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145874/25120NOLU TRAFO AŞAĞI KOL ÇIKIŞI D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 16:14 | 2022-09-14 18:00 | 1.7636 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1089 | 0 | 0 | 0 | 0
1761800 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657505/74211 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 19:56 | 2022-09-11 21:42 | 1.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9197
1759975 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764952/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 08:21 | 2022-09-03 10:07 | 1.7617 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8083 | 0 | 0 | 0 | 0
1761621 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101508/15105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 13:28 | 2022-09-10 15:14 | 1.7583 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
1764765 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785580/DTR-2ŞAHPAZKÖYİÇİ ->> (785580) AG ŞLTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 18:31 | 2022-09-25 20:16 | 1.7578 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1311 | 0 | 0 | 0 | 0
1761453 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 742959/C ÇIKIŞI ZEYTİN FAB.DERE KARŞISI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 17:23 | 2022-09-09 19:08 | 1.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7572
1766188 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 10591693/91530 K SAZLIDERE TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 19:05 | 2022-09-30 20:50 | 1.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7558
1761785 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842071/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 16:07 | 2022-09-11 17:52 | 1.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5089 | 217.5511
1765216 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52201/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 16:49 | 2022-09-27 18:34 | 1.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.6844
1762536 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92402/ 92402 NOLU DT ERİKLİ KÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 07:58 | 2022-09-15 09:43 | 1.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.0022
1765259 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590892/P.KÖY TR27 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 17:43 | 2022-09-27 19:28 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
5008235 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31050/DAHİLİ TRAFO ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-04 16:30 | 2022-09-04 18:15 | 1.75 | 3 | 14234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.25 | 24909.5 | 0 | 1.75 | 0 | 0
3017974 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80640/80640 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-11 09:00 | 2022-09-11 10:45 | 1.75 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1759688 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 173635/AD ÇIKIŞI-HATBAŞI VE TR-2 TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:24 | 2022-09-02 20:09 | 1.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1994
1765886 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 790712/86017 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 17:03 | 2022-09-29 18:47 | 1.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.25
1761016 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56511/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 17:42 | 2022-09-07 19:26 | 1.7353 | 0 | 2 | 2 | 1092 | 18 | 616 | 0 | 3.4706 | 3.4706 | 1894.9233 | 31.235 | 1068.9311
1760522 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 370978/AHIMEHMET KÖYÜ DM->>(370978) AG ŞTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 12:33 | 2022-09-05 14:17 | 1.7347 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 12.1431 | 0 | 0 | 0 | 53.7764
1765642 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601298/56221 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 17:54 | 2022-09-28 19:38 | 1.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9211
1763240 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 885409/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 16:58 | 2022-09-18 18:41 | 1.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7186 | 0
1763069 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453790/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 17:22 | 2022-09-17 19:05 | 1.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4194
1760648 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 15885035/27645 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 19:53 | 2022-09-05 21:36 | 1.7161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4322 | 0 | 0
1759566 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1831511/42010 TR3 (TRAKYUM) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 12:19 | 2022-09-02 14:02 | 1.7136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4272 | 0 | 0 | 0 | 0
1765591 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574511/ÇİĞDEMLİKÖYÜ CAMİYANITR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 15:27 | 2022-09-28 17:10 | 1.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4225
1762826 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407553/82000 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 13:05 | 2022-09-16 14:48 | 1.7117 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9267 | 0 | 0 | 0 | 0
1765834 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26270/26270NOLU TRAFO ÇIKIŞ MEZARLIK KOLU | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 15:14 | 2022-09-29 16:56 | 1.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7753
1761037 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 01:30 | 2022-09-08 03:12 | 1.7053 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 468 | 0 | 20.4633 | 0 | 0 | 1.7053 | 798.07
1763109 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368463/DTR2 KIRKGÖZ ->> (368463) AG ŞLTR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 09:48 | 2022-09-18 11:30 | 1.7006 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5083 | 0 | 0 | 0 | 0
1760382 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889534/DTT1 ÇIK-DM16 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 18:15 | 2022-09-04 19:57 | 1.7 | 0 | 0 | 2 | 1366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.4 | 2322.2 | 0 | 1.7
1765870 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 415921/80880 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:10 | 2022-09-29 17:52 | 1.6978 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8844 | 0 | 0 | 0 | 0
1762981 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365684/DM1/60-3->>(365684)BHÇLİ EVLR AG ŞTR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 11:10 | 2022-09-17 12:51 | 1.6875 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.625 | 0 | 0 | 0 | 0
1764434 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700273/18960 YENİCE ARITMA DM SU KUYUSU TESKİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 11:58 | 2022-09-24 13:39 | 1.6856 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6856 | 0 | 5.0567 | 0 | 0 | 0
1765934 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511562/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 19:47 | 2022-09-29 21:28 | 1.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.5378
1760855 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3086099/92502 K MECİDİYE S TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 21:04 | 2022-09-06 22:45 | 1.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6819
1762508 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782992/DM04/TR01 ÖNRLR>>(782992)KUMSAY HATTI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 20:07 | 2022-09-14 21:48 | 1.6767 | 12 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.12 | 248.1467 | 0 | 0 | 1.6767 | 0
1761921 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866751/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 08:05 | 2022-09-12 09:46 | 1.6764 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 538 | 6.7056 | 0 | 0 | 0 | 25.1458 | 901.8972
1760348 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110430/12220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 16:25 | 2022-09-04 18:05 | 1.6747 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7472 | 0 | 0 | 0 | 0
1760019 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859044/KORUKÖY DM.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 10:03 | 2022-09-03 11:43 | 1.6736 | 2 | 0 | 6 | 210 | 40 | 1853 | 3.3472 | 0 | 10.0417 | 351.4583 | 66.9444 | 3101.2014
1759803 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24990/A ÇIKIŞI-BAKKAL ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:34 | 2022-09-02 23:14 | 1.6686 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.4025 | 0 | 0
1762216 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794507/794502 NO DİREK-TR-9/B (80070)DTT ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 16:28 | 2022-09-13 18:08 | 1.6669 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3422 | 0 | 0 | 0 | 0
2047179 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50134/50134 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 09:41 | 2022-09-02 11:21 | 1.6667 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1761083 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755411/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 06:53 | 2022-09-08 08:33 | 1.6664 | 0 | 1 | 10 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1.6664 | 16.6639 | 309.9483 | 0 | 0
1765707 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26040/YILANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 02:22 | 2022-09-29 04:02 | 1.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.4111
1763504 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378146/DM10/24>(378145>378146)D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 18:23 | 2022-09-19 20:03 | 1.6631 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8375 | 0 | 0 | 0 | 0
1760796 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 15:47 | 2022-09-06 17:27 | 1.6619 | 0 | 0 | 3 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9858 | 1075.2781 | 0 | 0
1764209 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432706/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 10:16 | 2022-09-23 11:56 | 1.6617 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0
1765105 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378147/DM10/24>(378147>378148)C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 10:14 | 2022-09-27 11:54 | 1.6617 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1761894 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107199/17335 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 05:51 | 2022-09-12 07:31 | 1.6617 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.895 | 0 | 0 | 0 | 0
1760370 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764952/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 19:53 | 2022-09-04 21:33 | 1.66 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1762113 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431038/91236 K TR2/28 Danacı F TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 20:05 | 2022-09-12 21:44 | 1.6519 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.8181 | 0 | 3.3039 | 0 | 0
1763403 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105041/14080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 11:32 | 2022-09-19 13:11 | 1.6514 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7986 | 0 | 0 | 0 | 0
1761289 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264800/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 19:37 | 2022-09-08 21:16 | 1.6511 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9067 | 0 | 0 | 0 | 0
1764573 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880678/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 21:06 | 2022-09-24 22:45 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 292.05
2047284 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786030/V.MEŞE DM39>>(786030)MÜŞTEREK AG-A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 19:51 | 2022-09-06 21:29 | 1.6481 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 189.5264 | 0 | 0 | 0 | 3.2961
1763414 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103180/14110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 13:19 | 2022-09-19 14:58 | 1.6464 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8328 | 0 | 0 | 0 | 0
1763490 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755105/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 19:36 | 2022-09-19 21:15 | 1.6464 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1483 | 0 | 0 | 0 | 0
1760567 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14943051/90460 K TR1/16 Kadmoğlu TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 15:30 | 2022-09-05 17:09 | 1.645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 0
1762509 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530132/84006-LPaş.TR-2 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 20:22 | 2022-09-14 22:00 | 1.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7575
11287983 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557936/52691 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 08:13 | 2022-09-26 09:51 | 1.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6533
1764363 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 372504/DTR ÖNERLER DOĞA ->> (372504) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 23:42 | 2022-09-24 01:20 | 1.6378 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1178 | 0 | 0 | 0 | 0
1761075 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 04:08 | 2022-09-08 05:46 | 1.6372 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 940 | 0 | 0 | 4.9117 | 0 | 34.3817 | 1538.9889
1763515 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100198/12250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 04:27 | 2022-09-20 06:05 | 1.6344 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6889 | 0 | 0 | 0 | 0
2047382 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 333347/43410 TR 44 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 10:52 | 2022-09-15 12:30 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
1761218 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 376781/EMLAK DM2/TR23 376781 BOX ÇIK.ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 15:45 | 2022-09-08 17:23 | 1.6325 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9075 | 0 | 0 | 0 | 0
1762015 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731799/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 12:10 | 2022-09-12 13:48 | 1.6325 | 0 | 0 | 25 | 2 | 16 | 1229 | 0 | 0 | 40.8125 | 3.265 | 26.12 | 2006.3425
1760040 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742787/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 11:24 | 2022-09-03 13:02 | 1.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.1689
1764580 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710353/710353 NOLU YAZIR KÖYÜ HAT BAŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 08:10 | 2022-09-25 09:48 | 1.6311 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2622 | 94.6044 | 0 | 0 | 0 | 0
1760636 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632276/ÇAKILLI TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 20:30 | 2022-09-05 22:08 | 1.6264 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1431 | 0 | 0
1759418 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826850/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 18:09 | 2022-09-01 19:47 | 1.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.4644
1764903 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891525/TR-162 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 12:52 | 2022-09-26 14:30 | 1.6256 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.2778 | 0 | 1.6256 | 0 | 0
1762178 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 414354/12590 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 10:16 | 2022-09-13 11:54 | 1.6253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6253 | 0 | 0 | 0 | 0
1761876 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862812/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 07:20 | 2022-09-12 08:58 | 1.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3769 | 268.1708
1762354 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888840/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 09:22 | 2022-09-14 11:00 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.875 | 2301
1761999 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762323/41565 TR13 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 12:46 | 2022-09-12 14:23 | 1.6217 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.435 | 0 | 0 | 0 | 0
1761244 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33586/DTR VAKIFLAR KÖYÜ YENİ ARSALAR-AZİZ EREN | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 16:08 | 2022-09-08 17:45 | 1.6211 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6022 | 0 | 0 | 0 | 0
1765206 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 816497/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 16:11 | 2022-09-27 17:48 | 1.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.3172
1765575 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840368/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 13:23 | 2022-09-28 15:00 | 1.6167 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23 | 1140 | 0 | 0 | 9.7 | 1.6167 | 37.1833 | 1843
1765554 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362783/IHLAMUR DM>>(782426)AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 12:53 | 2022-09-28 14:30 | 1.6158 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 368.41 | 0 | 0 | 0 | 4.8475
1761187 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 378103/DM9/TR12>(378103)DİREK AG ŞLR-C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 11:54 | 2022-09-08 13:31 | 1.615 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1762246 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403237/83020 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 18:13 | 2022-09-13 19:50 | 1.6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6114
1762421 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432505/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 13:04 | 2022-09-14 14:41 | 1.61 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.42 | 0 | 0 | 0 | 0
1761381 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330368/44860 K.YON TR 4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 11:17 | 2022-09-09 12:54 | 1.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.485
1759433 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826850/Uzk. B-ÇÖPKÖY İÇİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 19:56 | 2022-09-01 21:32 | 1.6056 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1778 | 0 | 0 | 0 | 0
1763843 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703290/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 12:01 | 2022-09-21 13:37 | 1.6033 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4067 | 0 | 0 | 0 | 0
1765077 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783848/DTR2/19-2 ->> (783848) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 09:26 | 2022-09-27 11:02 | 1.6008 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0375 | 0 | 0 | 0 | 0
1761034 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746341/RECLOSER ÇENGELLİ-DAVUTLU-SEYİTLER ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 22:55 | 2022-09-08 00:31 | 1.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 315.2
1763035 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513756/85074 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 16:24 | 2022-09-17 18:00 | 1.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.19
1765248 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 550573/52531 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 17:18 | 2022-09-27 18:54 | 1.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1806
1765548 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1813541/41125 DM1/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ P | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 11:46 | 2022-09-28 13:22 | 1.5942 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7375 | 0 | 0 | 0 | 0
1764304 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796734/BOSNAKÖY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 16:33 | 2022-09-23 18:08 | 1.5906 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1764002 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781442/DTR1/69 ->>(781442)AG ŞLR D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 08:27 | 2022-09-22 10:02 | 1.59 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1760608 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33626/DTR-1 BAKIRCA DEREBOYU YANI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 17:23 | 2022-09-05 18:58 | 1.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4556
1765185 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 763779/42052 TRKEREMTEMEL AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:08 | 2022-09-27 16:43 | 1.5889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9444 | 0 | 0 | 0 | 0
1759982 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54790/KARABAYIR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 07:24 | 2022-09-03 08:59 | 1.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.64
1762824 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473090/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 12:53 | 2022-09-16 14:28 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 0
1763216 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783049/DTR ÖNERLER DOĞA ->> (783049) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 12:47 | 2022-09-18 14:22 | 1.5844 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0133 | 0 | 0 | 0 | 0
1761937 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848702/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 09:51 | 2022-09-12 11:26 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.25
1766068 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611236/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 11:30 | 2022-09-30 13:05 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9167 | 0 | 0
1759915 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 869243/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 23:58 | 2022-09-03 01:33 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 359.4167
1759759 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:34 | 2022-09-02 22:09 | 1.5828 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35 | 433 | 30.0728 | 0 | 0 | 0 | 55.3972 | 685.3428
1761269 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117388/13780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 18:11 | 2022-09-08 19:46 | 1.5753 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5594 | 0 | 0 | 0 | 0
1765848 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513832/85073 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:06 | 2022-09-29 17:40 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.525
1763307 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 116897/F ÇIKIŞI-VARAN ECZ.-ESKİ LİSE YOLU TARAF | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 20:51 | 2022-09-18 22:25 | 1.5736 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7111 | 0 | 0
1766115 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377842/DM2/TR22 KAYAPARK>>(377842-43)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 14:15 | 2022-09-30 15:49 | 1.5717 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.47 | 0 | 0 | 0 | 0
1763202 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835117/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 11:44 | 2022-09-18 13:18 | 1.5675 | 0 | 2 | 3 | 484 | 1 | 3 | 0 | 3.135 | 4.7025 | 758.67 | 1.5675 | 4.7025
1764468 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 30227194/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 13:05 | 2022-09-24 14:39 | 1.5664 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2925 | 0 | 0 | 0 | 0
1760014 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 09:50 | 2022-09-03 11:24 | 1.5661 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 1.5661 | 0 | 0 | 0 | 9.3967 | 56.38
1764639 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15385210/42149 DM6/21 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 13:08 | 2022-09-25 14:42 | 1.5625 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8125 | 0 | 0 | 0 | 0
1760033 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260898/27360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 11:01 | 2022-09-03 12:35 | 1.5619 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9336 | 0 | 0
1764262 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 210669999/21066 A ÇIKIŞI 115818 BOX ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-23 13:42 | 2022-09-23 15:16 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.04
1763818 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857640/YOĞUNTAŞ KÖK- KAYALI KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 11:35 | 2022-09-21 13:09 | 1.5586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 362 | 0 | 1.5586 | 0 | 0 | 1.5586 | 564.2172
1761030 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261596/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 20:58 | 2022-09-07 22:32 | 1.5583 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.675 | 0 | 0
1762213 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557005/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 15:40 | 2022-09-13 17:13 | 1.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5283
1760299 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | SDK Çıkışı | 360660/DM5/6 EDRNE 4SK->>(360660)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 13:04 | 2022-09-04 14:37 | 1.5553 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.5253 | 0 | 0 | 0 | 0
1765036 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 08:18 | 2022-09-27 09:51 | 1.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3167 | 108.6944
1765123 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266522/27105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 11:45 | 2022-09-27 13:18 | 1.5511 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1022 | 0 | 0 | 0 | 0
1759454 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 559601/52731 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 20:29 | 2022-09-01 22:02 | 1.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.75
1765657 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 853421/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 19:52 | 2022-09-28 21:25 | 1.545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 245 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 1.545 | 378.525
1765956 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703290/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 07:28 | 2022-09-30 09:01 | 1.5442 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7383 | 0 | 0 | 0 | 0
1759462 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 700321/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 21:25 | 2022-09-01 22:58 | 1.5419 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1760690 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 07:51 | 2022-09-06 09:23 | 1.54 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 1.54 | 3.08 | 0
1761108 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731242/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 09:04 | 2022-09-08 10:36 | 1.5383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1.5383 | 1.5383 | 173.8317
1761356 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852311/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 09:19 | 2022-09-09 10:51 | 1.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5369 | 4.6108
1760927 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821337/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 11:43 | 2022-09-07 13:15 | 1.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.075
1761329 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 558830/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 09:04 | 2022-09-09 10:36 | 1.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8881
3018040 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784664/TEKMÜSKOOP DM3>>(784664) EMA DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-17 14:06 | 2022-09-17 15:38 | 1.5333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0
1761702 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867824/SİNANLI OKULKARŞISI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 19:59 | 2022-09-10 21:31 | 1.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8453
1764930 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266492/27105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 15:50 | 2022-09-26 17:22 | 1.5294 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1760402 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15151683/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 22:03 | 2022-09-04 23:35 | 1.5283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5283 | 0 | 0 | 0 | 0
1761532 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763503/41300 NOLU DM / DM 3/1 ÇIKIŞI (763503) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 07:33 | 2022-09-10 09:05 | 1.5258 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5592 | 0 | 0 | 0 | 0
1762577 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532130/84006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 09:22 | 2022-09-15 10:54 | 1.5253 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2528 | 0 | 0
1764183 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 701552/15380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 07:22 | 2022-09-23 08:53 | 1.5231 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1831 | 0 | 0 | 0 | 0
1765701 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 115306/21125 D ÇIKIŞ ÇATAL SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 00:58 | 2022-09-29 02:29 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2878 | 0 | 0
1762263 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706675/18700 NOLU DM KARYA ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 17:44 | 2022-09-13 19:15 | 1.52 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 0
1763661 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733815/B ÇIKIŞI-DANIŞMENT YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 15:41 | 2022-09-20 17:12 | 1.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.315
1760074 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 850119/84027 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 12:30 | 2022-09-03 14:01 | 1.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.155
1762424 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852179/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 13:49 | 2022-09-14 15:20 | 1.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.3422
1763854 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760113/40406 TR43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-21 12:42 | 2022-09-21 14:13 | 1.5158 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.6958 | 0 | 0 | 0 | 0
1762961 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779377/MARCİA GAGLİA>(779377)K.HRDA/ÖZR/DBA/Ç | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 09:44 | 2022-09-17 11:14 | 1.515 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.605 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0
1759370 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268603/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 15:56 | 2022-09-01 17:26 | 1.5025 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5625 | 0 | 0
1764961 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 815025/94642 İ ESETÇE TR6 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 16:32 | 2022-09-26 18:02 | 1.5019 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0389 | 0 | 0
10003948 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34039/AYMAR DM - 2021 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-26 12:01 | 2022-09-26 13:31 | 1.5014 | 1 | 1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5014 | 2092.9361 | 0 | 0 | 0 | 0
2047194 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 809324/ 92700 NOLU DM BARAĞI KÖK ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:16 | 2022-09-01 10:46 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
11286335 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15399151/41000 DM1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 20:00 | 2022-09-06 21:30 | 1.5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2047343 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657506/74211 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 16:44 | 2022-09-12 18:14 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5
1762131 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502465/Mrç. SUBAŞI TR2 C-DEREBOYU SOK. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 07:00 | 2022-09-13 08:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0
11286834 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514640/85055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 15:30 | 2022-09-13 17:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0
2047604 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730239/TR-8-10-11 MEZBAHA ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 16:30 | 2022-09-30 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
1759198 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706642/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 08:37 | 2022-09-01 10:07 | 1.4972 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.025 | 0 | 0 | 0 | 0
1763804 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14753688/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 09:58 | 2022-09-21 11:28 | 1.4953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9906 | 0 | 0 | 0 | 0
1764907 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205528/21270 D ÇIKIŞ TERZİKÖY YOLU TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 14:01 | 2022-09-26 15:31 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3106 | 0 | 0
1762302 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300494/40407 TR44 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 21:44 | 2022-09-13 23:13 | 1.4892 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.3875 | 0 | 0 | 0 | 0
1761094 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368301/DTR1 KIRKGÖZ MUH. ->> (368301) AG ŞLTR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 08:36 | 2022-09-08 10:05 | 1.4878 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.5844 | 0 | 0 | 0 | 1.4878
1762200 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705712/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 14:49 | 2022-09-13 16:18 | 1.4836 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1765609 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704198/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 15:37 | 2022-09-28 17:06 | 1.4831 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8306 | 4.4492 | 1.4831 | 0 | 0 | 0
1761736 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266818/27540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 09:40 | 2022-09-11 11:09 | 1.4831 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.7972 | 0 | 0 | 0 | 0
1762897 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376824/DM10/TR27 (376824) BOX AG ŞLR-C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 19:32 | 2022-09-16 21:01 | 1.48 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.24 | 0 | 0 | 0 | 0
1760993 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203123/ŞARKÖY DM 79 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-07 16:22 | 2022-09-07 17:51 | 1.4797 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7567 | 0 | 0
1766146 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731958/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 16:42 | 2022-09-30 18:11 | 1.4797 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 555 | 0 | 0 | 7.3986 | 1.4797 | 4.4392 | 821.2458
1766132 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703251/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 14:47 | 2022-09-30 16:16 | 1.4797 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7428 | 0 | 0 | 0 | 0
1766172 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400560/83481 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 21:26 | 2022-09-30 22:55 | 1.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2617
1765203 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800622/91260 K TR2/33 Belkop TRF AG ÇKŞ ŞLT E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:54 | 2022-09-27 17:23 | 1.4767 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.73 | 0 | 0 | 0 | 0
10003947 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784218/VELİMEŞE OSB.2->>(784898)GÖLDAĞ KABLO | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-25 22:31 | 2022-09-25 23:59 | 1.4733 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.8933 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0
1765692 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550576/52091 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 22:49 | 2022-09-29 00:17 | 1.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9456
1760367 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813239/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 19:16 | 2022-09-04 20:44 | 1.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4667
1766193 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835680/Mrç. RAHMANÇA KÖYÜ TR-1 C-KÖY WC ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 19:41 | 2022-09-30 21:09 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.36
1761314 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755407/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 07:06 | 2022-09-09 08:34 | 1.4667 | 0 | 1 | 10 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 14.6667 | 272.8 | 0 | 0
1762860 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653452/73050 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 17:23 | 2022-09-16 18:51 | 1.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4625
1759383 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433271/93206 K PAŞAYİĞiT TR4 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 15:40 | 2022-09-01 17:08 | 1.4622 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6311 | 0 | 0 | 0 | 0
1764761 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 843561/84022 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 18:18 | 2022-09-25 19:46 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0833
1759331 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784556/METEM-1<-(FERMAŞ-784556)->BAHRİYE ÇRKZ-1 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 13:21 | 2022-09-01 14:48 | 1.4575 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 17.49 | 0
1765805 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764592/DM 1/13 - 764592 WASH BETON ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 11:03 | 2022-09-29 12:30 | 1.4508 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1760089 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266183/27105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 13:16 | 2022-09-03 14:43 | 1.45 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1761035 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260817/27725 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 00:02 | 2022-09-08 01:29 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
1765980 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114525/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 02:43 | 2022-09-30 04:10 | 1.4497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4497 | 0 | 0
1761866 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266953/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 21:31 | 2022-09-11 22:58 | 1.4478 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5978 | 0 | 0 | 0 | 0
1765758 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112190/12170 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 08:48 | 2022-09-29 10:15 | 1.4447 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5653 | 0 | 0 | 0 | 0
1759648 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 657552/TR/27 DM03 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 17:14 | 2022-09-02 18:41 | 1.4444 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 0
1764155 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848558/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 23:32 | 2022-09-23 00:58 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1958 | 0
1761878 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 173933/AB ÇIKIŞI-MÜŞTEREK VE CAMİİ ÇIK. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 07:47 | 2022-09-12 09:13 | 1.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4889
1760387 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631916/HASBUĞA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 19:06 | 2022-09-04 20:32 | 1.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.455
1764565 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 175911/D ÇIKIŞI-GAZİ OKULU SOK. ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 19:43 | 2022-09-24 21:09 | 1.4353 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3058 | 0 | 0
1761618 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825463/Uzk. D-ÇAĞDAŞ KENT HAVAİ HAT | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 15:33 | 2022-09-10 16:59 | 1.4344 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
1764602 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368795/DTR-1 ESENLER ->> (368795) AG ŞLTR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 02:34 | 2022-09-25 04:00 | 1.4322 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1278 | 0 | 0 | 0 | 0
1763635 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103388/17110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 15:36 | 2022-09-20 17:02 | 1.4306 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3889 | 0 | 0 | 0 | 0
1765674 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 800927/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 21:57 | 2022-09-28 23:23 | 1.4261 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1922 | 0 | 0 | 0 | 0
1763076 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430643/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 18:05 | 2022-09-17 19:31 | 1.4253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4253 | 0 | 0 | 0 | 0
1761631 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112836/15375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 17:18 | 2022-09-10 18:43 | 1.425 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.225 | 0 | 0 | 0 | 0
1764668 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377594/DM3/19 KÖFTECİ->>(377594)AG ŞLR H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 09:49 | 2022-09-25 11:14 | 1.425 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1759374 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266598/27120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 16:29 | 2022-09-01 17:54 | 1.4222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9556 | 0 | 0 | 0 | 0
1764775 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 06:30 | 2022-09-26 07:55 | 1.4186 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2094 | 5.6744 | 0 | 0 | 0 | 0
1764025 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 12975582/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 11:36 | 2022-09-22 13:01 | 1.4175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4175 | 0 | 0 | 0 | 0
5008280 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 311233/40445 DM7/41 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-22 14:00 | 2022-09-22 15:25 | 1.4167 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
3018152 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42090/FİDER 9 TM İLE ÇÖPLÜK ÖZCANLAR DM(42090) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 12:01 | 2022-09-30 13:26 | 1.4167 | 55 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9167 | 79.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
5008314 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 894952/ÇERKEZKÖY DM 3/1 DAĞITIM TRAFOSU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 08:45 | 2022-09-29 10:10 | 1.4167 | 0 | 0 | 1 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 600.6667 | 0 | 0
1763467 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409188/80780 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 15:45 | 2022-09-19 17:10 | 1.4161 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0806 | 0 | 0 | 0 | 0
1759233 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482194/Uzk. B-ANAYOL | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 07:41 | 2022-09-01 09:06 | 1.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7178
1762045 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835037/Mrç. MERİÇ TR-11 C-ÖĞRT-K.DOĞANCA ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 14:19 | 2022-09-12 15:43 | 1.4069 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5903 | 0 | 0
1766106 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431075/91232 K TR2/26 Karldağ TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 13:16 | 2022-09-30 14:40 | 1.4067 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2867 | 0 | 0 | 0 | 0
1763462 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 49383/42167 NOLU DM / RENKSAN FABRİKA (49383) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 15:17 | 2022-09-19 16:41 | 1.4064 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1760301 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572678/ALPULLU KISMETYAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 13:21 | 2022-09-04 14:45 | 1.4053 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6739 | 0 | 0
1761163 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15460133/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-08 10:33 | 2022-09-08 11:57 | 1.4047 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8803 | 0 | 0 | 0 | 0
1763785 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 20224324/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 09:10 | 2022-09-21 10:34 | 1.4036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4036 | 0 | 0
1764794 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 378178/DM10/TR40>>(378178-179)AG ŞLR F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 01:40 | 2022-09-26 03:04 | 1.4022 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.78 | 0 | 0 | 0 | 0
1761848 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24325/BUZAĞCI YOLU ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 20:32 | 2022-09-11 21:56 | 1.4003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1.4003 | 0 | 182.0361
13052102 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13133755/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-29 10:56 | 2022-09-29 12:20 | 1.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1762008 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783719/DM2/27 >>(783719) SU KUYUSU AG-B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 11:19 | 2022-09-12 12:43 | 1.3994 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.6739 | 0 | 0 | 0 | 0
1762735 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881476/İĞNEADA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 11:08 | 2022-09-16 12:32 | 1.3981 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.33 | 0 | 0
1762548 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707621/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 09:24 | 2022-09-15 10:48 | 1.3944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 2.7889 | 0 | 398.8111
1763220 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374866/DTR1 (ESKİ)TRKMNL->>(374866)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 13:17 | 2022-09-18 14:41 | 1.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3183
1762502 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705725/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 19:19 | 2022-09-14 20:43 | 1.3925 | 2 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.785 | 388.5075 | 0 | 0 | 0 | 0
1761366 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 630286/VİZE DM2-TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 10:10 | 2022-09-09 11:33 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.5867 | 0 | 0
1761330 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 710717/20610 ARZLU DM 8 - İNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 09:08 | 2022-09-09 10:31 | 1.385 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.505 | 0 | 0 | 0 | 0
1763075 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501087/Mrç. KUPLU TR-3 A-İÇME SUYU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 18:02 | 2022-09-17 19:25 | 1.3842 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7625 | 0 | 0
1760718 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108560/12560 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 10:02 | 2022-09-06 11:25 | 1.3769 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3925 | 0 | 0 | 0 | 0
1762991 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410795/82280 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 13:52 | 2022-09-17 15:15 | 1.3753 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5211 | 0 | 0 | 0 | 0
1760022 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702247/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 09:52 | 2022-09-03 11:14 | 1.375 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.125 | 0 | 0 | 0 | 0
1759771 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 172444/B ÇIKIŞI-HAYRABOLU YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:06 | 2022-09-02 22:28 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0861
1762316 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376378/DTR-1 DEREGÜN. ->> (376378) AG SLTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 08:11 | 2022-09-14 09:33 | 1.3736 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3403 | 0 | 0 | 0 | 0
1761275 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631816/SOĞUCAK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 20:11 | 2022-09-08 21:33 | 1.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1183
1764548 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885100/CEVİZKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:59 | 2022-09-24 19:21 | 1.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1644
1761376 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-17 CCC SAKIZ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 11:19 | 2022-09-09 12:41 | 1.3675 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1763215 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32024/SU DEPOSU ALTI TR22 AG ÇIKIŞ ŞLTRİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 12:51 | 2022-09-18 14:13 | 1.3667 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
1759480 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 308872/KÜÇÜK SAN SİT TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 08:48 | 2022-09-02 10:10 | 1.3656 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5467 | 0 | 0 | 0 | 0
1762947 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887641/F2 SERGEN GRB. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 09:02 | 2022-09-17 10:24 | 1.3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.6489
1761764 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835090/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 11:10 | 2022-09-11 12:32 | 1.3619 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.7136 | 0 | 0
1762011 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888847/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 11:44 | 2022-09-12 13:06 | 1.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0808 | 1580.6428
1765734 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109036/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 09:38 | 2022-09-29 11:00 | 1.3594 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4378 | 0 | 0 | 0 | 0
1759421 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 433271/94382 İ PAZARDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 17:57 | 2022-09-01 19:18 | 1.3578 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2289 | 0 | 0 | 0 | 0
1763192 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19942320/13800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 12:02 | 2022-09-18 13:23 | 1.3561 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1367 | 0 | 0 | 0 | 0
1762420 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658692/73110 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 14:03 | 2022-09-14 15:24 | 1.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1367
1762660 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553875/52081 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 17:19 | 2022-09-15 18:40 | 1.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8611
1765279 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805753/93302 K BEĞENDİK TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 19:09 | 2022-09-27 20:30 | 1.3519 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9272 | 0 | 0
10003945 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785818/DM1/008>>(31013)KERVANCI KONUT | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-22 11:01 | 2022-09-22 12:22 | 1.3514 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3514 | 675.6944 | 0 | 0 | 0 | 0
1759207 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 01:15 | 2022-09-01 02:36 | 1.3469 | 7 | 295 | 0 | 0 | 2 | 311 | 9.4286 | 397.3486 | 0 | 0 | 2.6939 | 418.8997
1762565 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261656/27410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 08:41 | 2022-09-15 10:02 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0
1759701 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368539/DTR-1 VAKIFLAR CAMİ->> (368539) AG ŞTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:59 | 2022-09-02 20:20 | 1.3444 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.9111 | 0 | 0 | 0 | 0
1765359 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111702/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 00:19 | 2022-09-28 01:40 | 1.3436 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3744 | 0 | 0 | 0 | 0
1760896 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709744/16805 NOLU DM DEMİRYOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 08:43 | 2022-09-07 10:03 | 1.3431 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1762085 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430843/90480 K TR1/25 Andolu L TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 19:14 | 2022-09-12 20:35 | 1.3431 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2403 | 0 | 0 | 0 | 0
1765815 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 707105/24435 NOLU AYDINLAR TR-2 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 12:52 | 2022-09-29 14:13 | 1.3422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1.3422 | 0 | 208.0444
1760574 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32024/V.MEŞE DTR22 SU DEPOSU ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 15:55 | 2022-09-05 17:15 | 1.34 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1762987 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 808917/92387 İ ALİÇO DMTR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 13:07 | 2022-09-17 14:27 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3703
1760085 | 0 | EDİRNE | İPSALA | KÖK | 808854/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 12:54 | 2022-09-03 14:14 | 1.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1567
1765797 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 702729/12370 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 14:45 | 2022-09-29 16:05 | 1.3336 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6681 | 0 | 0 | 0 | 0
5008266 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90702/90702 K TR1/62-A SARPA TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-09 12:21 | 2022-09-09 13:41 | 1.3333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1762233 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798100/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 16:16 | 2022-09-13 17:36 | 1.3311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 1.3311 | 0 | 0 | 0 | 1.3311 | 85.1911
1764673 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367620/DM1/50 RMU->>(367618)CAMİ KÖŞE AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 10:01 | 2022-09-25 11:21 | 1.3308 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
1764077 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367607/DM1/49 ESK.HALK.EĞİTM->>(367608)AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 16:40 | 2022-09-22 18:00 | 1.3303 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9453 | 0 | 0 | 0 | 0
1761164 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334959/43622 B.YON. TR 5 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 10:39 | 2022-09-08 11:59 | 1.3294 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6589 | 0 | 0
1760521 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 553966/TR-26 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 12:22 | 2022-09-05 13:42 | 1.3275 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 359.7525 | 0 | 0 | 0 | 1.3275
1763105 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15527169/41515 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 07:57 | 2022-09-18 09:16 | 1.325 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1765415 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 35801767/42120 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 06:47 | 2022-09-28 08:06 | 1.3233 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
1761949 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704919/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 09:14 | 2022-09-12 10:33 | 1.3233 | 4 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2933 | 340.0967 | 0 | 0 | 0 | 0
1765947 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896943/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 20:35 | 2022-09-29 21:54 | 1.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1889 | 2.6444
1759650 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610170/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 17:51 | 2022-09-02 19:10 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2667
1761879 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794282/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 07:43 | 2022-09-12 09:01 | 1.3075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 239.2725
1762013 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 11:56 | 2022-09-12 13:14 | 1.3072 | 13 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9939 | 337.2633 | 0 | 0 | 0 | 0
1761836 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 170802/B ÇIKIŞI-KÖY GİRİŞİ VE MEZARLIK TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 19:44 | 2022-09-11 21:02 | 1.3067 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 9.1467 | 0 | 103.2267
1765334 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 113787/17130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 20:15 | 2022-09-27 21:33 | 1.3061 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9789 | 0 | 0 | 0 | 0
1762331 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700368/18700 NOLU GAZİOĞLU DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 03:01 | 2022-09-14 04:20 | 1.3033 | 2 | 765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.6067 | 997.05 | 0 | 1.3033 | 0 | 0
1762640 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830800/Uzk. A-OG ALTI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 17:30 | 2022-09-15 18:48 | 1.2994 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1922 | 0 | 0
1762802 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763165/41110 NOLUDM-KAPAKLI DM2- 2/18 (763165) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 12:31 | 2022-09-16 13:49 | 1.2994 | 0 | 7200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9356 | 0 | 1.2994 | 0 | 0
1762836 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 16152899/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 15:05 | 2022-09-16 16:23 | 1.2975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2975 | 0 | 0
1763704 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102747/13920 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 17:33 | 2022-09-20 18:51 | 1.2964 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5592 | 0 | 0 | 0 | 0
1759254 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807460/92402 K ERİKLİ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:06 | 2022-09-01 10:24 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.925
1760347 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657818/74241 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 16:16 | 2022-09-04 17:34 | 1.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8758
1761758 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365694/DTR1/60-1 ->> (365694) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 13:10 | 2022-09-11 14:28 | 1.2917 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1761610 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 116899/E ÇIKIŞI-KAHVELER ÖNÜ-SALKIM SK.SAİT ES. | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 14:38 | 2022-09-10 15:55 | 1.2872 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3822 | 0 | 0
1759498 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704083/18115 NOLU DM23/TR4 YEŞİLKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 07:34 | 2022-09-02 08:51 | 1.2825 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0
1759654 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755660/27090 NOLU YÜCELER DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:26 | 2022-09-02 19:43 | 1.2825 | 4 | 7 | 0 | 413 | 0 | 0 | 5.13 | 8.9775 | 0 | 529.6725 | 0 | 0
1762024 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 742959/C ÇIKIŞI ZEYTİN FAB.DERE KARŞISI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 14:31 | 2022-09-12 15:48 | 1.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2806
1763950 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 127476/18804 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 20:49 | 2022-09-21 22:06 | 1.28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0
2047311 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551144/52371 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 09:16 | 2022-09-10 10:32 | 1.2786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2786 | 0 | 0
1762315 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887645/F2 SERGEN GRB. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 08:00 | 2022-09-14 09:17 | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.6933
1763022 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1804650/40406 TR43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-17 15:17 | 2022-09-17 16:34 | 1.2764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2764 | 0 | 0 | 0 | 0
1765084 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104060/15395 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 09:46 | 2022-09-27 11:02 | 1.2742 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8383 | 0 | 0 | 0 | 0
1760018 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100544/12340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 10:01 | 2022-09-03 11:17 | 1.2728 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2733 | 0 | 0 | 0 | 0
1763048 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83340/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 17:57 | 2022-09-17 19:13 | 1.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2817
1760975 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473550/95860 E TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 14:36 | 2022-09-07 15:52 | 1.2706 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76.2333 | 0 | 1.2706
1766067 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 863086/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 11:29 | 2022-09-30 12:45 | 1.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.435
1759804 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896978/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:34 | 2022-09-02 22:51 | 1.2697 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1065 | 12.6972 | 0 | 0 | 0 | 63.4861 | 1352.2542
1764774 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 04:47 | 2022-09-26 06:03 | 1.2694 | 0 | 0 | 8 | 1232 | 8 | 564 | 0 | 0 | 10.1556 | 1563.9556 | 10.1556 | 715.9667
1759308 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105155/14200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 10:45 | 2022-09-01 12:01 | 1.2647 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.0353 | 0 | 0 | 0 | 0
1764802 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849007/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 08:00 | 2022-09-26 09:16 | 1.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5294 | 349.0633
1762144 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866908/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 09:03 | 2022-09-13 10:19 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2642 | 0
1763658 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362406/DM3/32 KAYALAR SK (362406) AG ŞTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 15:08 | 2022-09-20 16:24 | 1.2619 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0017 | 0 | 0 | 0 | 0
1763219 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821693/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 13:17 | 2022-09-18 14:33 | 1.2608 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2171 | 0 | 0 | 1.2608 | 1.2608 | 20.1733 | 2737.2692
1762595 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114916/12610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 11:29 | 2022-09-15 12:45 | 1.2606 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6056 | 0 | 0 | 0 | 0
1761505 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366641/DM1/56 CEMALİYE->>(366641)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 22:54 | 2022-09-10 00:09 | 1.2569 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.3889 | 0 | 0 | 0 | 0
1764839 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104644/16250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 12:17 | 2022-09-26 13:32 | 1.2561 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8056 | 0 | 0 | 0 | 0
1763371 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 12418032/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 09:48 | 2022-09-19 11:03 | 1.2558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2558 | 0 | 0 | 0 | 0
1763241 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17610/17600 NOLU DM CEM KARACA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 13:26 | 2022-09-18 14:41 | 1.255 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.295 | 0 | 0 | 0 | 0
1763999 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 552814/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 10:15 | 2022-09-22 11:30 | 1.2525 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.8375 | 0 | 6.2625 | 0 | 0
2047254 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15646821/41214 TR2/19A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 00:01 | 2022-09-06 01:16 | 1.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2047553 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590111/DOĞANCA KÖYÜ TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 09:16 | 2022-09-28 10:31 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.25
1760602 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659900/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 17:01 | 2022-09-05 18:16 | 1.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9378
1761746 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781425/DM1/71(DM19-TR39)>(781425)MŞ.DİREK AG-D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 10:15 | 2022-09-11 11:30 | 1.2475 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0875 | 0 | 0 | 0 | 0
1759652 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 709781/ÇERKEZMÜSELLİM ENH(ÇERKEZMÜSELLİM YOLU) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:11 | 2022-09-02 19:26 | 1.2469 | 0 | 1 | 8 | 1183 | 0 | 259 | 0 | 1.2469 | 9.9756 | 1475.1353 | 0 | 322.9586
1764210 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 10:22 | 2022-09-23 11:37 | 1.2458 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4583 | 1.2458 | 2.4917 | 0
1761831 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484186/Uzk. B-2 NALU BAŞARLAR | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 19:24 | 2022-09-11 20:39 | 1.2433 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.6133 | 0 | 0 | 0 | 0
1761008 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360771/TR6/5 SĞLK M.->>(360771)GAZİ CD AG ÇKŞ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 17:08 | 2022-09-07 18:22 | 1.2417 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1763052 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740238/A ÇIKIŞI AŞAĞI MAHALLE | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 18:05 | 2022-09-17 19:20 | 1.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2417
1762301 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 407999/81790-Edr.03TR-21 MİNÜBÜS DURAKLARI YANI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 21:01 | 2022-09-13 22:15 | 1.2406 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0894 | 0 | 0 | 0 | 0
1764554 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888170/DTT 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 18:32 | 2022-09-24 19:46 | 1.2406 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8906 | 0 | 0
1761237 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81810/81810 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 16:16 | 2022-09-08 17:30 | 1.2397 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.4372 | 0 | 0 | 0 | 0
1761464 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362922/D2/44 >>(362922)NAMAZGAH 1 AG ŞLTR-D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 16:59 | 2022-09-09 18:13 | 1.2394 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9311 | 0 | 0 | 0 | 0
1765433 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482275/Uzk. C-HAMİTLİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 07:52 | 2022-09-28 09:06 | 1.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6761
1759920 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368539/DTR-1 VAKIFLAR CAMİ->> (368539) AG ŞTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 00:31 | 2022-09-03 01:45 | 1.2386 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.8828 | 0 | 0 | 0 | 0
1763058 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501920/Mrç. NASUHBEY KOYU TR-1 C-OVA YOLU ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 19:26 | 2022-09-17 20:40 | 1.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3867
11287070 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129408/27210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 14:36 | 2022-09-15 15:50 | 1.2347 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.0444 | 0 | 0 | 0 | 0
1763809 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778840/DTR-3 (ESKİ) GÖÇERLER KÖYÜ 778331 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 10:29 | 2022-09-21 11:43 | 1.2297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1765854 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 32225859/21070 B ÇIKIŞ TR 86 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:32 | 2022-09-29 17:46 | 1.2292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2292 | 0 | 0
1761592 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101508/15105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 11:57 | 2022-09-10 13:11 | 1.2275 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1765920 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 892169/73060 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 19:43 | 2022-09-29 20:56 | 1.2208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 35.4042
1760240 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887895/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 08:04 | 2022-09-04 09:17 | 1.2192 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6575 | 1.2192 | 1.2192 | 0
1764466 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1816451/YNK 41610 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 12:55 | 2022-09-24 14:08 | 1.2183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2183 | 0 | 0 | 0 | 0
1765151 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176035/D ÇIKIŞI-TOP SAHASI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 14:40 | 2022-09-27 15:53 | 1.2169 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7522 | 0 | 0
3017973 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 779693/ÇORLU-2(380-A)>>(779693)TÜRKGÜCÜ-1(FD-1) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 18:11 | 2022-09-08 19:24 | 1.2167 | 86 | 1062 | 0 | 0 | 7 | 311 | 104.6333 | 1292.1 | 0 | 0 | 8.5167 | 378.3833
2047240 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 437162/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 18:01 | 2022-09-05 19:14 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6667
1766061 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 174094/TEKİRDĞ CD. MEVLNA SK TAR.İLK BOX 114823 | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 10:56 | 2022-09-30 12:09 | 1.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6822
1760077 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798088/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 13:15 | 2022-09-03 14:28 | 1.2144 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.8578 | 0 | 0 | 0 | 4.8578 | 0
1763821 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16400/KAYI TR 2 DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 11:14 | 2022-09-21 12:27 | 1.2119 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7553 | 0 | 0 | 0 | 0
1759805 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 79570/FİDER-12 ÇİFTLİKLER-1 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:34 | 2022-09-02 22:47 | 1.2092 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1763293 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755971/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 22:29 | 2022-09-18 23:42 | 1.2089 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3867 | 0 | 0
1763566 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15842677/41580 DM17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 09:12 | 2022-09-20 10:25 | 1.2086 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0431 | 0 | 0 | 0 | 0
1765450 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 842430/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 08:35 | 2022-09-28 09:47 | 1.2078 | 0 | 13 | 14 | 2467 | 24 | 1144 | 0 | 15.7011 | 16.9089 | 2979.5878 | 28.9867 | 1381.6978
1762467 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817412/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 16:59 | 2022-09-14 18:11 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 2.415 | 0 | 531.3
1762081 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431155/91356 K TR2/16 EskiTR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 17:50 | 2022-09-12 19:02 | 1.2064 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4472 | 0 | 0 | 0 | 0
1764513 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 894952/73210 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:58 | 2022-09-24 19:10 | 1.2039 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6894 | 0 | 0
1760392 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762323/41565 TR13 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 19:52 | 2022-09-04 21:04 | 1.2036 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6058 | 0 | 0 | 0 | 0
2047521 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472578/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 22:09 | 2022-09-24 23:22 | 1.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6083
1759397 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755971/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 17:31 | 2022-09-01 18:43 | 1.2022 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2467 | 0 | 0
1760866 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14799005/90530 K TR1/35 Kurtuluş TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 01:10 | 2022-09-07 02:22 | 1.2017 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1759529 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39059/TURAN DM >>(39059) ASYAPI GRUP ISI YALTM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 10:29 | 2022-09-02 11:41 | 1.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2008 | 0
1759398 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 898264/FİDER 4 DÜZOVA DM GİRİŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 17:31 | 2022-09-01 18:43 | 1.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.595 | 2034.77
1763801 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117644/GAZİOĞLU ELEKTRİK ÖNÜ BOX | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 09:52 | 2022-09-21 11:04 | 1.1969 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9678 | 0 | 0 | 0 | 0
1764509 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233835/20210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:14 | 2022-09-24 18:26 | 1.1942 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3592 | 0 | 0 | 0 | 0
1764938 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704669/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 16:20 | 2022-09-26 17:32 | 1.1933 | 9 | 721 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.74 | 860.3933 | 0 | 1.1933 | 0 | 0
1760200 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 6615461/42016 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 21:52 | 2022-09-03 23:04 | 1.1928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1928 | 0 | 0 | 0 | 0
1762504 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1064013/27495 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 19:25 | 2022-09-14 20:36 | 1.1894 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3789 | 0 | 0
1760306 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 781235/Ç.TM(C)->(34016)Y.KAZAN [ÇRKZ.2-F6] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 14:03 | 2022-09-04 15:14 | 1.1881 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.6314 | 0 | 0 | 0 | 0
1761324 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709289/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 08:21 | 2022-09-09 09:32 | 1.1881 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4472 | 0 | 0 | 0 | 0
1761858 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 22:45 | 2022-09-11 23:56 | 1.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9403 | 0
1762853 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83530/83530 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 16:39 | 2022-09-16 17:50 | 1.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3478
1764923 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336583/43130 TR 1/7 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 15:27 | 2022-09-26 16:38 | 1.1872 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2378 | 0 | 0
1762242 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268553/27650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 17:07 | 2022-09-13 18:18 | 1.1869 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4689 | 0 | 0 | 0 | 0
1764022 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360434/DM5/8 CEM SLTAN->>(360434)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 11:06 | 2022-09-22 12:17 | 1.1847 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.925 | 0 | 0 | 0 | 0
1766025 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80080/HADIMAĞA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 09:59 | 2022-09-30 11:10 | 1.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0
3018149 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 41650/FİDER 1 TM İLE INNO DM ( 41950 ) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 12:01 | 2022-09-30 13:12 | 1.1833 | 12 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 97.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
1761235 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407410/81440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 15:52 | 2022-09-08 17:03 | 1.1817 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.27 | 0 | 0 | 0 | 0
1765496 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755960/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:48 | 2022-09-28 11:59 | 1.1808 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.2317 | 0 | 0
1761904 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756824/DM4 TR22 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 07:36 | 2022-09-12 08:47 | 1.1803 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1294 | 0 | 0 | 0 | 0
1761895 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866696/RECLOSER - B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 06:05 | 2022-09-12 07:16 | 1.1792 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 639 | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | 21.225 | 753.4875
1761061 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104653/16250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 20:20 | 2022-09-07 21:31 | 1.1778 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3778 | 0 | 0 | 0 | 0
1765507 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482275/Uzk. B-İSTASYON ÇIKŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:16 | 2022-09-28 11:27 | 1.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2444
1761026 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15129654/90574 K TR1/43 YörükerC TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 19:27 | 2022-09-07 20:37 | 1.1747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3494 | 0 | 0 | 0 | 0
1760873 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 267879/27071TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 08:53 | 2022-09-07 10:03 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0867 | 0 | 0
1763185 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400814/83471 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 11:36 | 2022-09-18 12:46 | 1.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3778
1762865 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40300/KENDİ TRAFO HÜCRESİ | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 17:37 | 2022-09-16 18:47 | 1.1719 | 0 | 538 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 630.5061 | 0 | 1.1719 | 0 | 0
1759487 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 19879291/41115 DM1/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 22:40 | 2022-09-01 23:50 | 1.1717 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3733 | 0 | 0 | 0 | 0
1763299 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31196/DM1/100 BURÇ BEST->>(785098)AG ŞTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 01:27 | 2022-09-19 02:37 | 1.1714 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.1872 | 0 | 0 | 0 | 0
1765849 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800342/91422 NOLU DT TR2-04 BAĞKUR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:07 | 2022-09-29 17:17 | 1.1686 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.5431 | 0 | 0 | 0 | 0
1765765 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 09:17 | 2022-09-29 10:27 | 1.1669 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 471 | 0 | 14.0033 | 0 | 0 | 1.1669 | 549.6308
1764912 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 413885/Uzk. B-SAĞ TARAF ÇIKIŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 15:15 | 2022-09-26 16:25 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1667
2047531 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 663040/P.KÖY TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 14:39 | 2022-09-26 15:49 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0
1765278 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87615/Uzk. ÖMERBEY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 19:10 | 2022-09-27 20:20 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.3333
1762969 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734209/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 10:35 | 2022-09-17 11:45 | 1.1658 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4975 | 0 | 4.6633 | 0
1760609 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 17:33 | 2022-09-05 18:43 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.795
1759836 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33608/DTR-2 AHI. E5 ->> AYDINLATMA | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:11 | 2022-09-02 23:21 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.0144
1765330 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 173977/B ÇIKIŞI-CAMİ TARAFI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 19:46 | 2022-09-27 20:56 | 1.1644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.1644 | 0 | 24.4533
1761686 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14518292/40408 TR45 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 21:04 | 2022-09-10 22:14 | 1.1603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1603 | 0 | 0 | 0 | 0
1765080 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761361/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 09:48 | 2022-09-27 10:57 | 1.1578 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.18 | 0 | 0 | 0 | 0
1760216 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54555/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 07:27 | 2022-09-04 08:36 | 1.155 | 3 | 4 | 4 | 304 | 1 | 0 | 3.465 | 4.62 | 4.62 | 351.12 | 1.155 | 0
1764755 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487326/Uzk. F-HALI SAHA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 17:45 | 2022-09-25 18:54 | 1.1514 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4417 | 0 | 0 | 0 | 0
1759657 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709621/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:44 | 2022-09-02 19:53 | 1.1506 | 5 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7528 | 214.0033 | 0 | 0 | 0 | 0
3017967 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893623/BİRLİK UN - PAK İŞ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 09:00 | 2022-09-08 10:09 | 1.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 0
1766086 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885174/SÜTLÜCE GRUP ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 14:19 | 2022-09-30 15:28 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690
1763890 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377157/DM3/9 MEB->>(377157)BOX-PARK.1 AG ŞLR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 17:07 | 2022-09-21 18:15 | 1.1411 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.5311 | 0 | 0 | 0 | 0
1760879 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 365694/DTR1/60-1 ->> (365694) AG ŞLTR B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 10:08 | 2022-09-07 11:16 | 1.1406 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6939 | 0 | 0 | 0 | 0
1765253 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266348/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 17:28 | 2022-09-27 18:36 | 1.14 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.42 | 0 | 0 | 0 | 0
1763351 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334889/43562 B.Y.TR 16 YAĞ.THM TR.AG ÇIK.ŞL. B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 08:58 | 2022-09-19 10:06 | 1.1344 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5033 | 0 | 0
1759522 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102849/13640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 08:59 | 2022-09-02 10:07 | 1.1336 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3444 | 0 | 0 | 0 | 0
1759636 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780863/DM6/4 >>(780863) DM6/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 17:13 | 2022-09-02 18:21 | 1.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6639 | 0
1761743 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761732/42125 NOLU DM /TR 13 ÇIKIŞI (761732) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 09:00 | 2022-09-11 10:08 | 1.1317 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.4233 | 0 | 0 | 0 | 0
1759634 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819659/94134 NOLU DT TR81 OSMAN USTA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 17:06 | 2022-09-02 18:14 | 1.1308 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0175 | 0 | 0
1761479 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830782/Uzk. C-MEZARLIK TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 20:19 | 2022-09-09 21:27 | 1.1306 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3139 | 0 | 0
1762729 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835067/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:28 | 2022-09-16 10:36 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 160.46 | 0 | 0
1759318 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802882/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 11:33 | 2022-09-01 12:41 | 1.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5078 | 0
1763292 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810168/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 22:07 | 2022-09-18 23:15 | 1.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1269 | 119.4561
1763195 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761979/42180 NOLU DM /KONVEYOR BAND (761979) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 12:35 | 2022-09-18 13:43 | 1.1267 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1760275 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781218/DM3/8 CEMALİYE MH.->>(781218)AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 12:12 | 2022-09-04 13:20 | 1.1256 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6278 | 0 | 0 | 0 | 0
1760368 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262849/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 19:45 | 2022-09-04 20:53 | 1.1253 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8769 | 0 | 0
1762426 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267798/27735 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 14:27 | 2022-09-14 15:34 | 1.1217 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9617 | 0 | 0
1760504 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889012/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 12:30 | 2022-09-05 13:37 | 1.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0825 | 209.4919
1759680 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407600/81880-Edr.03TR-30C TRAFO GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:09 | 2022-09-02 19:16 | 1.12 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1759499 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701119/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 07:28 | 2022-09-02 08:35 | 1.1194 | 1 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1194 | 282.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1764901 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622551/KAYNARCA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 12:37 | 2022-09-26 13:44 | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7975 | 0 | 0
1762038 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700602/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 17:06 | 2022-09-12 18:13 | 1.1189 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2378 | 2.2378 | 0 | 0 | 0 | 0
1765959 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34058/T.GÜCÜ OSB DM4->>RİNG(34058) DM3 ARYLDZ | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 08:17 | 2022-09-30 09:24 | 1.1175 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.8225 | 39.1125 | 0 | 0 | 0 | 2.235
1762360 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813251/94428 NOLU DT İBRİKTEPE TR6 -7-8ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 09:33 | 2022-09-14 10:40 | 1.1169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3018154 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 18:00 | 2022-09-30 19:07 | 1.1167 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.9333 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 1.1167
1766015 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807523/90836 NOLU DT TR1-58 -1-59 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 08:58 | 2022-09-30 10:05 | 1.1153 | 1 | 382 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1.1153 | 426.0361 | 0 | 1.1153 | 0 | 18.9597
1763636 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780482/AVLANBEY->>(780482)BEYBO (FD2-AVLBY/KRŞ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 15:47 | 2022-09-20 16:54 | 1.1136 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1765420 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656087/74121 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 07:16 | 2022-09-28 08:23 | 1.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.665
1764473 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650792/TR-152 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 13:26 | 2022-09-24 14:33 | 1.1083 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1763837 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888165/DTT 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 14:35 | 2022-09-21 15:41 | 1.1081 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2103 | 0 | 0
1762239 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439265/92856 K GÖKÇETEPE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 17:21 | 2022-09-13 18:27 | 1.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7778
1761744 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 660553/73360 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 10:00 | 2022-09-11 11:06 | 1.1028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2056 | 0 | 0
1762626 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 434554/92842 K PIRNARKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 14:03 | 2022-09-15 15:09 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3075
1761213 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33720/Ç.TM(C)->(33720)TBKNLR 1 NO[KARTON-F4] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 14:38 | 2022-09-08 15:44 | 1.1008 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.9158 | 55.0417 | 0 | 0 | 0 | 1.1008
1763445 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765621/ÇİFTLİKLER TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 15:37 | 2022-09-19 16:43 | 1.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 | 46.2117
1761212 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33720/Ç.TM(B)->(33720)TBKNLR 1 NO[DOYSAN2-F5] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 14:38 | 2022-09-08 15:44 | 1.1 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.1
1763721 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170684/B ÇIKIŞI-KAHVE ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 19:23 | 2022-09-20 20:29 | 1.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.55
1762894 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 19:18 | 2022-09-16 20:24 | 1.0961 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9611 | 1.0961 | 2.1922 | 0
1763244 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514073/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 13:46 | 2022-09-18 14:52 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1403
1763601 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633371/HASBUĞA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 10:59 | 2022-09-20 12:05 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0931
1760302 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888840/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 13:48 | 2022-09-04 14:53 | 1.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2742 | 1545.4067
1765963 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432760/90460 K TR1/16 Kadmoğlu TRF AG ÇKŞ ŞLT E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 21:58 | 2022-09-29 23:03 | 1.0875 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2625 | 0 | 0 | 0 | 0
1764204 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363016/DTR3/20.A ->> (363016) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 09:36 | 2022-09-23 10:41 | 1.0872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0872 | 0 | 0 | 0 | 0
1761428 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 378390/ÇAKİN DM>>(378396-378388-89-90)AG ŞL B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 14:40 | 2022-09-09 15:45 | 1.0864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0864 | 0 | 0 | 0 | 0
1760607 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267939/27290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 17:12 | 2022-09-05 18:17 | 1.0861 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3444 | 0 | 0
1761623 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887895/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 13:59 | 2022-09-10 15:04 | 1.0858 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2575 | 1.0858 | 1.0858 | 0
5008318 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790929/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 16:51 | 2022-09-29 17:56 | 1.0833 | 3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 125.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1764030 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14935411/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 12:46 | 2022-09-22 13:51 | 1.0831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0831 | 0 | 0 | 0 | 0
1766054 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896420/KARAAĞAÇ - ERTUĞRUL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 10:33 | 2022-09-30 11:38 | 1.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0797 | 1.0797
1764367 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835180/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 07:41 | 2022-09-24 08:46 | 1.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0794 | 99.3089
1761755 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635418/KIYIKÖY TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 12:29 | 2022-09-11 13:34 | 1.0756 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2889 | 0 | 0
1763756 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652188/TR-62-A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 10:07 | 2022-09-21 11:11 | 1.0714 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2839 | 0 | 0 | 0 | 0
1765350 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816846/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 22:27 | 2022-09-27 23:31 | 1.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0711 | 201.3689
1759860 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363406/DTR2/021-2 BAHÇELİ KENT ALTI BEYAZGÜL SK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:23 | 2022-09-02 23:27 | 1.0697 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0458 | 0 | 0 | 0 | 0
1765242 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800587/91232 K TR2/26 Karldağ TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 17:01 | 2022-09-27 18:05 | 1.0686 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0875 | 0 | 0 | 0 | 0
1763433 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875441/KUMKÖY KÖK SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 14:24 | 2022-09-19 15:28 | 1.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2025 | 0
1759451 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755971/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 20:14 | 2022-09-01 21:18 | 1.0672 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4117 | 0 | 0
2047438 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631980/ÇAKILLI TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 10:15 | 2022-09-20 11:19 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0
5008328 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32811/DM26/TR73 TABAKİ>>()AG ŞLTRA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 18:30 | 2022-09-28 19:34 | 1.0667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1765898 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 804899/93204 K PAŞAYİĞİT TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 18:44 | 2022-09-29 19:48 | 1.0631 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5853 | 0 | 0 | 0 | 0
1763208 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 13120798/93202 K PAŞAYİĞİT TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 12:14 | 2022-09-18 13:18 | 1.0608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0608 | 0 | 0 | 0 | 0
1763934 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105233/14130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 22:48 | 2022-09-21 23:52 | 1.0608 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4942 | 0 | 0 | 0 | 0
1760232 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868238/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 06:38 | 2022-09-04 07:42 | 1.0606 | 0 | 1 | 1 | 556 | 0 | 0 | 0 | 1.0606 | 1.0606 | 589.6689 | 0 | 0
1765751 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24435/24435 NOLU AYDINLAR TR-2 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 08:31 | 2022-09-29 09:35 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 164.3
1760912 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 10:00 | 2022-09-07 11:04 | 1.0583 | 0 | 1 | 1 | 554 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 1.0583 | 586.3167 | 0 | 0
1761516 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763503/41300 NOLU DM / DM 3/1 ÇIKIŞI (763503) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 09:10 | 2022-09-10 10:13 | 1.0578 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3689 | 0 | 0 | 0 | 0
1760581 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 15:26 | 2022-09-05 16:30 | 1.0553 | 2 | 6 | 26 | 2222 | 33 | 1483 | 2.1106 | 6.3317 | 27.4372 | 2344.8272 | 34.8242 | 1564.9769
1764054 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514087/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 13:06 | 2022-09-22 14:09 | 1.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1183
1766165 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85062/Hvs.85060-8561-8562(TR-24-25-26)DTT ÇKŞ. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 18:42 | 2022-09-30 19:45 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0
1762909 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116301/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 00:06 | 2022-09-17 01:09 | 1.0494 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0989 | 0 | 0 | 0 | 0
1765580 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 13:48 | 2022-09-28 14:51 | 1.0492 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2458 | 0 | 0 | 0 | 0
1760458 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108712/12540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 09:33 | 2022-09-05 10:36 | 1.0486 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1111 | 0 | 0 | 0 | 0
1765884 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577561/OSMANİYE KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 17:02 | 2022-09-29 18:05 | 1.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2847
1762737 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413435/81420 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 11:24 | 2022-09-16 12:27 | 1.0475 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.99 | 0 | 0 | 0 | 0
1765256 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 45538687/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 17:39 | 2022-09-27 18:42 | 1.0447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0447 | 0 | 0
1762695 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842047/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 22:35 | 2022-09-15 23:37 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1242 | 129.1322
1762170 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897307/VAROL BETON 897307 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 09:48 | 2022-09-13 10:51 | 1.0403 | 27 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28.0875 | 1.0403 | 0 | 0 | 7.2819 | 0
1761278 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 121529/15340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 21:56 | 2022-09-08 22:58 | 1.0403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0806 | 0 | 0 | 0 | 0
1764798 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105002/14060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 08:42 | 2022-09-26 09:44 | 1.0392 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1762098 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 570393/73260 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 22:49 | 2022-09-12 23:51 | 1.0386 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3089 | 0 | 0
1763251 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174232/C ÇIKIŞI-CAMİ VE SÜT TOPLAMA TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 14:19 | 2022-09-18 15:21 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9097
3017873 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784193/TAMTEKS DM >>(784193) ŞIK MAKAS DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-02 00:35 | 2022-09-02 01:37 | 1.0333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0
1762907 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | SDK Çıkışı | 115345/D ÇIKIŞI 115344 BOX ÇIKIŞI (112 PARSEL) | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 23:07 | 2022-09-17 00:09 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5778
1763197 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821338/ 95452 NOLU DT ÇAVUŞKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 12:48 | 2022-09-18 13:50 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6106
1765209 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109091/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 16:22 | 2022-09-27 17:24 | 1.0267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0533 | 0 | 0 | 0 | 0
1765164 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56721/DOĞANCA KÖYÜ TR 1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 13:41 | 2022-09-27 14:43 | 1.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.5444
1765263 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486093/Uzk. C-CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 17:38 | 2022-09-27 18:40 | 1.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5833
1764110 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 663308/P.KÖY TR18 AG ÇKŞ ŞALTERİ C 663325 BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 17:39 | 2022-09-22 18:40 | 1.0236 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9208 | 0 | 0
1759334 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836081/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 13:37 | 2022-09-01 14:38 | 1.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.065 | 154.2717
1763904 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707243/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 16:22 | 2022-09-21 17:23 | 1.0203 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1356 | 0 | 0 | 0 | 0
1762878 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 115345/D ÇIKIŞI 115344 BOX ÇIKIŞI (112 PARSEL) | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 20:58 | 2022-09-16 21:59 | 1.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5111
1763227 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 32024/MARCİA GAGLİA>(779377)K.HRDA/ÖZR/DBA/Ç | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 14:17 | 2022-09-18 15:18 | 1.0181 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1264 | 0 | 0 | 0 | 1.0181 | 0
1766002 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430661/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 07:51 | 2022-09-30 08:52 | 1.0181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0181 | 0 | 0 | 0 | 0
1759812 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896600/FİDER-9 BABAESKİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:44 | 2022-09-02 22:45 | 1.0175 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 339 | 2.035 | 0 | 0 | 1.0175 | 9.1575 | 344.9325
1761115 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704692/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 09:29 | 2022-09-08 10:30 | 1.0175 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.855 | 0 | 0 | 0 | 0
11286955 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771213/43170 NOLU DM / SEFAALAN RECLOSER ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 14:28 | 2022-09-14 15:29 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 941 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 10.1667 | 956.6833
1762430 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432733/90466 K TR1/19 Alemdr K TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 14:50 | 2022-09-14 15:51 | 1.0167 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
11287563 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175497/23651 DM-1/TR-46 ATATÜRK OKL GEN.BAKIMLA | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 07:48 | 2022-09-21 08:50 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1833 | 0 | 0
1763460 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105245/14200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 17:42 | 2022-09-19 18:43 | 1.0158 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.6342 | 0 | 0 | 0 | 0
1764987 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400336/83520 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 18:43 | 2022-09-26 19:44 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4628
1762887 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261880/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 18:01 | 2022-09-16 19:02 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
1765845 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52592/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 15:48 | 2022-09-29 16:49 | 1.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.295
1763112 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 13986043/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 10:03 | 2022-09-18 11:04 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0108
1763855 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336389/43243 DM 74 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 12:41 | 2022-09-21 13:42 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4083 | 0 | 0
1760171 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 709761/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 18:12 | 2022-09-03 19:13 | 1.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7975
1760851 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436273/92262 K KARLIKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 20:12 | 2022-09-06 21:12 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1833
1763041 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231459/20360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 16:02 | 2022-09-17 17:02 | 1.0069 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0347 | 0 | 0 | 0 | 0
1761425 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119706/27135 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 14:16 | 2022-09-09 15:16 | 1.0058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0058 | 0 | 0 | 0 | 0
1759213 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888811/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 01:53 | 2022-09-01 02:53 | 1.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.5667
1761271 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703294/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 19:05 | 2022-09-08 20:05 | 1.0053 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3272 | 0 | 0 | 0 | 0
1759304 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836590/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 10:25 | 2022-09-01 11:25 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 | 156.6933
1761255 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703294/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 17:10 | 2022-09-08 18:10 | 1.0042 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2583 | 0 | 0 | 0 | 0
1762919 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706724/18880 ÖZCANLAR YANI DM SEMİLLON DM ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 07:55 | 2022-09-17 08:55 | 1.0039 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0661 | 0 | 0 | 0 | 0
1760812 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15582794/92490 K ERİKLİ S TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 18:52 | 2022-09-06 19:52 | 1.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0042
5008281 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801923/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-16 09:30 | 2022-09-16 10:30 | 1.0003 | 0 | 2 | 1 | 16 | 27 | 261 | 0 | 2.0006 | 1.0003 | 16.0044 | 27.0075 | 261.0725
2047205 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 557612/52021 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 16:41 | 2022-09-02 17:41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
3017877 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372245/TR1 VELİMEŞE 1NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-02 17:59 | 2022-09-02 18:59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5008248 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756595/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-06 09:00 | 2022-09-06 10:00 | 1 | 10 | 1331 | 4 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1331 | 4 | 9 | 0 | 0
3017915 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756644/BELEDİYE ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-06 10:01 | 2022-09-06 11:01 | 1 | 0 | 424 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 7 | 0 | 0
2047279 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 487804/Uzk. C-MEZARLIK TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 13:32 | 2022-09-07 14:32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
2047302 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Direği | 531751/84040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 10:30 | 2022-09-08 11:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2047303 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875023/P.KÖY TR-11 TR-15 ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 13:37 | 2022-09-08 14:37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2047316 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 808432/92302 K ÇELTİK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 16:56 | 2022-09-10 17:56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
11286939 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786260/DTR-3 BAKIRCA ->> (786260) AG ŞLTR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 10:16 | 2022-09-14 11:16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
3018066 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780280/ONUR DM>>(780280) VAROL BETON DM | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-18 22:31 | 2022-09-18 23:31 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1763366 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31196/DM1/100 BURÇ BEST->>(785098)AG ŞTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 09:12 | 2022-09-19 10:12 | 1 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0
2047417 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760687/40700 DM28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 10:22 | 2022-09-19 11:22 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
11287570 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375156/DTR1 ŞAHPAZ MUH. ->> (375156) AG ŞLTR A | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 09:09 | 2022-09-21 10:09 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
11288046 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364544/DM1/40A GAMZE Y->>(364544)AG ŞLR C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 16:33 | 2022-09-26 17:33 | 1 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0
2047569 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709761/TEMREZLİ FD. ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 02:38 | 2022-09-29 03:38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87
3017872 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784193/TAMTEKS DM >>(784193) ŞIK MAKAS DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-01 00:41 | 2022-09-01 01:41 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2047190 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 443426/95214 E KARAİNCİRLİKTR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 09:35 | 2022-09-02 10:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
11286085 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371005/DTR-2 AHI. E5 ->> (371005) AG ŞLTR B | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 15:10 | 2022-09-03 16:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
3017942 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765801/44210 NOLU DM KURTDERE KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-07 12:00 | 2022-09-07 13:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 411
2047331 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 174152/C ÇIKIŞI-CAMİ VE H.BOLU GİRİŞ YOLU | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 09:24 | 2022-09-10 10:24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
1761560 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231438/20360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 10:11 | 2022-09-10 11:11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2047315 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 175708/D ÇIKIŞI-HASTANE YOLU ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 11:27 | 2022-09-10 12:27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
3017979 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33688/ONUR DM>>(780280) VAROL BETON DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-11 17:42 | 2022-09-11 18:42 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2047368 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731147/RECLOSER DMBSLAR GRB. AVLOBSI-K.KRKRLI Ç | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 10:48 | 2022-09-13 11:48 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 479 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 479
13051692 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821007/95740 E ENEZ S TRPZ TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 20:06 | 2022-09-13 21:06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1
3018021 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 1050799/DM1/5>>(365029) AG ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 12:01 | 2022-09-14 13:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3017999 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31008/DM1/005 ALİPAŞA-Ç.EMEÇ BLV | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 12:32 | 2022-09-14 13:32 | 1 | 4 | 6058 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6058 | 0 | 0 | 0 | 6
11286984 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784688/İSKO(2)->>(784688) METEM TEKS[H6] | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 17:00 | 2022-09-14 18:00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0
1762557 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 532130/83101 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 13:30 | 2022-09-15 14:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
3018050 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33606/B.KÖY DM15 TOP SAHA->>(788653)OSMNLI ÇKŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-16 09:12 | 2022-09-16 10:12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173
2047401 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103183/14080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 11:48 | 2022-09-16 12:48 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
2047412 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 15527169/40700 DM28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 10:51 | 2022-09-18 11:51 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3018059 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 799877/846491 NO DİREK SÜLOĞLU-MERKEZ 2 ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-19 12:00 | 2022-09-19 13:00 | 1 | 3 | 159 | 10 | 1291 | 8 | 1219 | 3 | 159 | 10 | 1291 | 8 | 1219
2047446 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 34858516/42125 DM12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-19 17:08 | 2022-09-19 18:08 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
2047432 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 170436/B ÇIKIŞI-KÖY İÇİ ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 18:34 | 2022-09-19 19:34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5008286 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763113/41200 KAPAKLI DM 2 - 41205 NOLU DM 2/2 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-20 08:30 | 2022-09-20 09:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11287477 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375493/DTR-3 YENİ ARSA ->> (375493) AG ŞLTR A | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 08:59 | 2022-09-20 09:59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2047123 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521692/86003 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 11:00 | 2022-09-21 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
11287604 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375156/DTR-1 MAKSUTLUMAH ->> AYDINLATMA | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 12:35 | 2022-09-21 13:35 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
5008302 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-23 09:36 | 2022-09-23 10:36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204
2047560 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623492/PINARHİSAR DM2-TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 19:50 | 2022-09-28 20:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
1759274 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884878/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 10:05 | 2022-09-01 11:05 | 0.99889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9933 | 304.6611
1764117 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888267/İLK YAZ KON.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 17:53 | 2022-09-22 18:53 | 0.99889 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9978 | 17.98 | 0 | 0
1763377 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 10:06 | 2022-09-19 11:06 | 0.99889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99889
1762951 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707616/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 09:09 | 2022-09-17 10:09 | 0.99833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9467
10003946 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 377594/ŞIK MAKAS DM >>(784209)BENZİNLİK DTR | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-25 12:00 | 2022-09-25 13:00 | 0.9975 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.455 | 0 | 0 | 0 | 0
1765647 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660404/73370 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 18:29 | 2022-09-28 19:29 | 0.99639 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.61 | 0 | 0
1765202 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891640/70520 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 16:07 | 2022-09-27 17:07 | 0.99472 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8417 | 0 | 0 | 0 | 0
1759384 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725078/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 15:42 | 2022-09-01 16:42 | 0.99472 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8206 | 0 | 0 | 0 | 0
1759505 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 35778423/40241 DM 5\62 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 08:25 | 2022-09-02 09:25 | 0.99472 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9367 | 0 | 0 | 0 | 0
1763001 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 863032/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 12:53 | 2022-09-17 13:53 | 0.99472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.2822
1760501 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26600/YENİCE KABİN 477 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 12:27 | 2022-09-05 13:27 | 0.99444 | 3 | 178 | 0 | 0 | 3 | 935 | 2.9833 | 177.0111 | 0 | 0 | 2.9833 | 929.8056
1761529 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 07:29 | 2022-09-10 08:28 | 0.99417 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 54.6792 | 0 | 4.9708 | 1.9883
1763306 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140631/25835NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 20:47 | 2022-09-18 21:47 | 0.99278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9783 | 0 | 0 | 0 | 0
1763569 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 140366/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 09:41 | 2022-09-20 10:41 | 0.99222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8444
1764151 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 175941/B ÇIKIŞI-YILMAZ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 20:05 | 2022-09-22 21:05 | 0.99222 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9067 | 0 | 0
1761986 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 763092/UZH 41805 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 10:52 | 2022-09-12 11:52 | 0.99167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8333
1763474 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721175/25975 NOLU TRAFO SARIYER TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 16:45 | 2022-09-19 17:44 | 0.99167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1762215 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90498/90498 K YOKSULKENT TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 16:12 | 2022-09-13 17:12 | 0.99167 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1762692 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146577/25705NOLU TRAFO ÇIKIŞ LASKERİ LOJMANKOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 21:26 | 2022-09-15 22:25 | 0.99139 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8278 | 0 | 0 | 0 | 0
3018029 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720582/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-15 13:01 | 2022-09-15 14:00 | 0.99056 | 4 | 297 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.9622 | 294.195 | 0.99056 | 0 | 0 | 2.9717
1761552 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725825/YÖRÜK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 09:57 | 2022-09-10 10:56 | 0.99028 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 215 | 0 | 98.0375 | 1.9806 | 0 | 0 | 212.9097
1760809 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 18:11 | 2022-09-06 19:10 | 0.98972 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9794 | 0 | 0.98972 | 0 | 0 | 0
1763454 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26630/26630 NOLU TRAFO ESENDİK TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 17:01 | 2022-09-19 18:00 | 0.98944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6622
1760536 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 148341/4.ÇIKIŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 14:22 | 2022-09-05 15:21 | 0.98944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.905
1760434 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33762/T.GÜCÜ OSB DM5>(33762)BEŞEL DM(T2) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 11:15 | 2022-09-05 12:14 | 0.98889 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1762976 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 740140/26635 BEYOĞLU TR1 GENEL BAKIMLARI A KOLU | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 11:24 | 2022-09-17 12:23 | 0.98833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8833
1764942 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404900/83370 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 16:45 | 2022-09-26 17:44 | 0.98833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.705
1765251 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 144079/26120NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI KOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 17:26 | 2022-09-27 18:25 | 0.98778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9511
1762623 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835067/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 13:21 | 2022-09-15 14:20 | 0.98639 | 0 | 1 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0.98639 | 0 | 140.0672 | 0 | 0
1761183 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888616/DTT7-DM10 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 11:46 | 2022-09-08 12:45 | 0.98611 | 0 | 0 | 2 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9722 | 692.25 | 0 | 0
1765327 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147969/26305NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 19:33 | 2022-09-27 20:32 | 0.98611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6389
1760913 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867642/ALPULLU DM1-TR3 DM1-TR4 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 10:06 | 2022-09-07 11:05 | 0.98583 | 0 | 1 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0.98583 | 0 | 184.3508 | 0 | 0
1763761 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712510/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 06:34 | 2022-09-21 07:33 | 0.98528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 519 | 0 | 0.98528 | 0 | 0 | 5.9117 | 511.3592
1761734 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1806764/40415 TR47 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-11 09:32 | 2022-09-11 10:31 | 0.98472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98472 | 0 | 0 | 0 | 0
2047499 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146567/25705NOLU TRAFO ÇIKIŞAĞIRBAĞ ÇEŞME KOLU | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 09:46 | 2022-09-24 10:45 | 0.98472 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1764441 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 709825/26445 NOLU TRAFO EVRENBEY TR2 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 11:29 | 2022-09-24 12:28 | 0.98472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1903
1765954 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26005/26005 NOLU TRAFO ŞAHİNKÖY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 05:59 | 2022-09-30 06:58 | 0.98417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.6408
1764021 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146153/SERÇE SOKAK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 10:43 | 2022-09-22 11:42 | 0.98389 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5489 | 0 | 0 | 0 | 0
1763720 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828480/A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 19:06 | 2022-09-20 20:05 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.9167
1764977 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881913/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 17:34 | 2022-09-26 18:33 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 1.9667 | 153.4
11288211 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821456/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 12:30 | 2022-09-28 13:29 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0.98333
1760265 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881913/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 09:11 | 2022-09-04 10:10 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 1.9667 | 153.4
1765100 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706876/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 13:18 | 2022-09-27 14:17 | 0.98333 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1761022 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367628/DM3/10.1 ->>(367628)BOX AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 18:49 | 2022-09-07 19:48 | 0.98194 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1583 | 0 | 0 | 0 | 0
1759660 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25935/25935 NOLU TRAFO BAĞPINAR TR-1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:52 | 2022-09-02 19:51 | 0.98139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0.98139 | 0 | 0 | 0 | 115.8039
1763012 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835090/Mrç. MERİÇ TR-7 A-HASAN ÖZDEN SOK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 14:07 | 2022-09-17 15:06 | 0.98028 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6217 | 0 | 0
3018004 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779435/ONUR DM>>(779435) GAZALA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-09 00:01 | 2022-09-09 01:00 | 0.97861 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1760355 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848423/Uzk. ALTINYAZI DM KÖMÜR OCAKLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 17:23 | 2022-09-04 18:22 | 0.97778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97778 | 0
1761048 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172167/B ÇIKIŞI-ESKİ TRAFO ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 19:01 | 2022-09-07 19:59 | 0.97472 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8483 | 0 | 0
1763912 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 18:05 | 2022-09-21 19:04 | 0.97333 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.97333 | 3.8933 | 0 | 0 | 1.9467 | 0
1765002 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634735/SERGEN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 20:40 | 2022-09-26 21:38 | 0.97333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84
1762126 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 OSB ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 02:49 | 2022-09-13 03:47 | 0.97194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0.97194 | 0 | 0 | 0 | 0.97194 | 185.6414
1763620 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805686/93320 K BEĞENDİK TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 13:01 | 2022-09-20 13:59 | 0.97083 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.425 | 0 | 0
2047241 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 413673/Uzk. TR-28 C-YIKINC APT-KURTULIŞ CAD. | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 10:47 | 2022-09-04 11:45 | 0.97028 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.2042 | 0 | 0 | 0 | 0
1765286 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430745/91212 K TR2/22 Akça Mar TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 18:16 | 2022-09-27 19:14 | 0.96806 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7125 | 0 | 0 | 0 | 0
3017994 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770363/43560 B.YON.TR 14 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-13 14:02 | 2022-09-13 15:00 | 0.96694 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.0747 | 0 | 0
1759521 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835588/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 08:52 | 2022-09-02 09:50 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 180.7667
2047318 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489063/Uzk. TR-28 D-GÜNEŞ HOTEL ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 09:00 | 2022-09-11 09:58 | 0.96667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
1762732 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 562854/SİVRİLER TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 10:32 | 2022-09-16 11:30 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8667
1764879 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835068/Mrç. MERİÇ ISLETME TR6 B-SANAYİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 12:23 | 2022-09-26 13:21 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 0 | 0
1765691 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880682/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 21:57 | 2022-09-28 22:55 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 117.9333
1760758 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 707309/ONUR EMLAK TARAFI ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 13:13 | 2022-09-06 14:11 | 0.96528 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3264 | 0 | 0 | 0 | 0
1761323 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 08:04 | 2022-09-09 09:02 | 0.96528 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8889 | 14.4792 | 0 | 0 | 0 | 0
1761913 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875098/P.KÖY TR-25 TR-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 08:10 | 2022-09-12 09:08 | 0.96528 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96528 | 37.6458 | 0 | 0
1760940 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260493/27645 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 14:21 | 2022-09-07 15:19 | 0.96389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9278 | 0 | 0
1762384 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266136/27630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 09:37 | 2022-09-14 10:35 | 0.96333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
1761224 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14706392/40404 DM9/43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 13:49 | 2022-09-08 14:47 | 0.9625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9625 | 0 | 0 | 0 | 0
1762994 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620910/İSLAMBEYLİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 14:37 | 2022-09-17 15:35 | 0.96222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.5356
1764015 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 10:04 | 2022-09-22 11:02 | 0.96222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 388 | 0 | 0 | 0.96222 | 0 | 1.9244 | 373.3422
1764582 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 813239/94352 İ HACIKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 19:33 | 2022-09-24 20:31 | 0.96083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3392
1760569 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 73330/73330 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 15:55 | 2022-09-05 16:53 | 0.96028 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 317.8519 | 0 | 1.9206
1762434 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881823/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 16:08 | 2022-09-14 17:06 | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 216 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0.95833 | 207
1762734 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 707865/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 10:52 | 2022-09-16 11:49 | 0.95583 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.615 | 0 | 0 | 0 | 0
1765644 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867864/SİNALI YENİMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 17:58 | 2022-09-28 18:55 | 0.95583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.145
1762127 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 02:50 | 2022-09-13 03:47 | 0.95528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0.95528 | 0 | 0 | 0 | 0.95528 | 182.4581
1762716 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822299/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 03:27 | 2022-09-16 04:24 | 0.955 | 0 | 0 | 1 | 13 | 19 | 3074 | 0 | 0 | 0.955 | 12.415 | 18.145 | 2935.67
1764186 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432549/90468 K TR1/20 Yörük TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 07:54 | 2022-09-23 08:51 | 0.95333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6733 | 0 | 0 | 0 | 0
1762921 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 408548/81660 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 00:43 | 2022-09-17 01:40 | 0.95306 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4836 | 0 | 0 | 0 | 0
1763700 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105923/18640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 22:25 | 2022-09-20 23:22 | 0.9525 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.625 | 0 | 0 | 0 | 0
1763095 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 33605674/41345 DM3/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 20:51 | 2022-09-17 21:48 | 0.95083 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6558 | 0 | 0 | 0 | 0
1759268 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881823/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:38 | 2022-09-01 10:35 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 216 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.95 | 205.2
1759277 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611372/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 10:43 | 2022-09-01 11:40 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | 0 | 0
1761900 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826467/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 07:25 | 2022-09-12 08:22 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 171
1763151 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881823/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 08:23 | 2022-09-18 09:20 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 216 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.95 | 205.2
3018060 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788773/PEPSİ DM ->>(788773) SARAY YOLU FABRKLR | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-18 12:01 | 2022-09-18 12:58 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 1.9
1764784 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 624186/İĞNEADA TR21 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 19:30 | 2022-09-25 20:27 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0
1765909 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880641/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 18:13 | 2022-09-29 19:10 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.85
1765473 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 309446/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 09:45 | 2022-09-28 10:42 | 0.94917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8475 | 0 | 0 | 0 | 0
1762152 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 788477/DTR1 ESKİ GÖÇERLER->>(788477)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 10:24 | 2022-09-13 11:21 | 0.94833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7267
1761975 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367171/DTR3/16 ->> (367171) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 10:46 | 2022-09-12 11:43 | 0.94806 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.9625 | 0 | 0 | 0 | 0
1765094 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511614/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 11:13 | 2022-09-27 12:10 | 0.94778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5011
1760002 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1066312/21025 B ÇIKIŞ MEZARLIK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-03 08:58 | 2022-09-03 09:55 | 0.94722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94722 | 0 | 0
1762147 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471038/95102 E BEVREN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 09:59 | 2022-09-13 10:56 | 0.94667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84
1759352 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708643/21047 NOLU DM/FİDER 6 - DM 12 (21010) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 14:15 | 2022-09-01 15:11 | 0.94583 | 7 | 295 | 12 | 8916 | 14 | 2852 | 6.6208 | 279.0208 | 11.35 | 8433.05 | 13.2417 | 2697.5167
1763173 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24305/AB ÇIKIŞI-KÖY GİRİŞİ VE CAMİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 11:12 | 2022-09-18 12:09 | 0.94528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.7669
1765391 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709761/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 01:26 | 2022-09-28 02:23 | 0.94417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1425
1762260 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600788/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 20:53 | 2022-09-13 21:50 | 0.94389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8478
1765960 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378199/DM10/TR42>>(378199-200)AG ŞLR G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 08:22 | 2022-09-30 09:19 | 0.94361 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9928 | 0 | 0 | 0 | 0
1763455 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710167/TATARLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 17:22 | 2022-09-19 18:19 | 0.94306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.94306 | 0 | 2.8292 | 0.94306
1763727 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 119185/21066 B ÇIKIŞI IHLAMUR RESTAURANT | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 20:56 | 2022-09-20 21:52 | 0.94028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5222
1761654 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70161/TR/25 DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 17:01 | 2022-09-10 17:57 | 0.93889 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
1760380 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 06:39 | 2022-09-05 07:35 | 0.93833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 0.93833 | 0 | 0 | 0 | 2.815 | 424.1267
1763382 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881476/İĞNEADA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 10:53 | 2022-09-19 11:49 | 0.9375 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6875 | 0 | 0
3018153 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 40100/FİDER 19 TM İLE ÇERKEZKÖY DM 1 (40100) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 14:00 | 2022-09-30 14:56 | 0.93361 | 0 | 7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7185.0711 | 0 | 0 | 0 | 0
1760666 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486247/Uzk. C-CİN DERE YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 07:49 | 2022-09-06 08:45 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2
1763188 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881935/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 11:44 | 2022-09-18 12:40 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0
2047191 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 559599/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:41 | 2022-09-01 10:37 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93333
1761605 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881526/İĞNEADA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 13:34 | 2022-09-10 14:30 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0
2047354 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 483661/Uzk. C-OG ALTI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 14:00 | 2022-09-14 14:56 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1333
1764729 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880469/DTT9-10-11 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 15:39 | 2022-09-25 16:35 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 80.2667 | 0 | 19.6
1763807 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894952/KARŞI MH. TR/2 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 10:18 | 2022-09-21 11:14 | 0.93194 | 0 | 0 | 1 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93194 | 395.1444 | 0 | 0
1764389 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 07:30 | 2022-09-24 08:26 | 0.93028 | 2 | 500 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.8606 | 465.1389 | 0 | 1.8606 | 0.93028 | 0
1764376 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265422/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 10:34 | 2022-09-24 11:30 | 0.93 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0
1764847 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482627/Uzk. B-CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 10:05 | 2022-09-26 11:01 | 0.92889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8756
1759320 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 11:58 | 2022-09-01 12:54 | 0.92861 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.7858 | 0 | 0 | 0 | 2.7858 | 0
1764972 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175380/ADALET SOK.-HÜKÜMET KON.-BİM MAR. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 17:29 | 2022-09-26 18:25 | 0.9275 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.345 | 0 | 0
1763479 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780432/MRMRCK DM3/TR1->>(780432)MRMR SİT DM | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 17:13 | 2022-09-19 18:09 | 0.92611 | 15 | 3008 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.8917 | 2785.7422 | 0 | 0 | 0 | 5.5567
1764583 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577032/YENİKÖY TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 19:37 | 2022-09-24 20:32 | 0.92472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.5792
1761694 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 314024/43245 DM1/21A TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 22:35 | 2022-09-10 23:30 | 0.92333 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3133 | 0 | 0
1765521 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800094/90720 NOLU DM TR1-69 ŞAPÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:39 | 2022-09-28 11:34 | 0.9225 | 1 | 178 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.9225 | 164.205 | 0 | 0 | 3.69 | 0.9225
1763894 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868469/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 17:44 | 2022-09-21 18:39 | 0.92056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92056 | 446.4694
1760186 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821829/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 19:24 | 2022-09-03 20:19 | 0.92028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2894
1766029 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781451/DM1/68 1KASIM İÖO->>(781451)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 10:16 | 2022-09-30 11:11 | 0.91917 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.605 | 0 | 0 | 0 | 0
1763331 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862812/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 07:13 | 2022-09-19 08:08 | 0.91806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4264 | 151.4792
1759325 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33552/YULAFLI KÖYDM>>(33552)YULAFLI DTR ÇİFTLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 11:46 | 2022-09-01 12:41 | 0.91722 | 8 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3378 | 92.6394 | 0 | 0 | 0 | 0
1765262 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309690/40117 TR1/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 17:37 | 2022-09-27 18:32 | 0.91694 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7775 | 0 | 0 | 0 | 0
3017924 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/TEKMÜSKOOP DM3>>(784664) EMA DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-04 23:01 | 2022-09-04 23:56 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 79 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 5.5 | 72.4167
2047275 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 481464/Uzk. A-KÖY İÇİ | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 09:31 | 2022-09-07 10:26 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8333
1760908 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798887/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 13:15 | 2022-09-07 14:10 | 0.91667 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 147 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 11 | 134.75
3017981 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762403/42090 NOLU DM / ÖZER DM ÇIKIŞI (762403) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-11 11:35 | 2022-09-11 12:30 | 0.91667 | 36 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 77.9167 | 0.91667 | 0 | 0 | 0
2047400 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 488549/Uzk. A-ÖMERBEY KÖY YOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 17:56 | 2022-09-17 18:51 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9167
1762960 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857545/DOLHAN KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 09:34 | 2022-09-17 10:29 | 0.91306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4364
1763305 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367397/DTR3/5 ->> (367397) AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 20:35 | 2022-09-18 21:30 | 0.91278 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4522 | 0 | 0 | 0 | 0
1761436 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881503/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 15:19 | 2022-09-09 16:14 | 0.9125 | 0 | 0 | 1 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9125 | 292.9125 | 0 | 0
1760343 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764952/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 15:23 | 2022-09-04 16:18 | 0.91167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5583 | 0 | 0 | 0 | 0
1759342 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867784/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 11:59 | 2022-09-01 12:54 | 0.91139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0.91139 | 0 | 0 | 0 | 76.5567
1766158 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888840/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 18:00 | 2022-09-30 18:55 | 0.91083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7325 | 1289.74
1759861 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 143075/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:20 | 2022-09-02 23:14 | 0.90639 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6344 | 0 | 0 | 0 | 0
1761078 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779271/MONREO DM>>(779271)M.ARITMA (MON-1 FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 05:51 | 2022-09-08 06:46 | 0.90611 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1763383 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826467/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 10:59 | 2022-09-19 11:53 | 0.90278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8056 | 162.5
1760753 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781451/DM1/68 1KASIM İÖO->>(781451)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 12:27 | 2022-09-06 13:21 | 0.90167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9683 | 0 | 0 | 0 | 0
1760641 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 18:41 | 2022-09-05 19:35 | 0.90056 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.21 | 0 | 2.7017 | 0
1763952 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785818/SEYMEN MRKZ ->>(785818) AG ŞTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 20:51 | 2022-09-21 21:45 | 0.90056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8956
1761171 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881488/DTT2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 11:26 | 2022-09-08 12:20 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.6 | 0 | 0
11286935 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623000/PINARHİSAR TR26 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 10:56 | 2022-09-14 11:50 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
1765358 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826850/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 23:57 | 2022-09-28 00:51 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.3
1759434 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 633165/DM5 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 19:49 | 2022-09-01 20:43 | 0.89972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7994
1760399 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 1823564/43112 TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 21:37 | 2022-09-04 22:31 | 0.89778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89778 | 0 | 0
1765655 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572591/ALPULLU DM1-TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 19:30 | 2022-09-28 20:24 | 0.89694 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.145 | 0 | 0
1765634 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798105/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 17:04 | 2022-09-28 17:58 | 0.89639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.5744
1766204 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/DANONE TİKVEŞLİ ÇIKIŞI (ÖZEL HAT) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 22:48 | 2022-09-30 23:42 | 0.89611 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3.5844 | 0 | 0 | 0 | 14.3378 | 0
1760442 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23500/23500 NOLU TRAFO TR-13 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 08:06 | 2022-09-05 09:00 | 0.89444 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
1760644 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267562/27315 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 18:45 | 2022-09-05 19:39 | 0.89333 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8267 | 0 | 0
1765941 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83191/83191 TRAFO AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 19:45 | 2022-09-29 20:39 | 0.89333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.92
1762516 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112686/15300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 21:19 | 2022-09-14 22:13 | 0.89194 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5953 | 0 | 0 | 0 | 0
1763616 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770098/43822 B.YON. TR 32 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 12:30 | 2022-09-20 13:23 | 0.89056 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4828 | 0 | 0
1764637 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896943/MARATON TARIM HAYVANCILIK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 12:31 | 2022-09-25 13:24 | 0.89028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5736 | 1.7806
1763084 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1826347/44230 KURTDERE TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 19:11 | 2022-09-17 20:04 | 0.88917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7783
1762705 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 367642/DM1/48.1TÜRBE->>(367643)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 21:02 | 2022-09-15 21:55 | 0.88722 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.9783 | 0 | 0 | 0 | 0
1763161 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512895/85071 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 09:44 | 2022-09-18 10:37 | 0.88722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0078
1762682 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140700/25835NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 18:04 | 2022-09-15 18:57 | 0.88694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7739 | 0 | 0 | 0 | 0
1761579 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611104/LİMANKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 13:07 | 2022-09-10 14:00 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.45
1763257 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31196/DM1/100 BURÇ BEST->>(785100)AG ŞTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 14:51 | 2022-09-18 15:44 | 0.88306 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.3439 | 0 | 0 | 0 | 0
1761628 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261639/27405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 16:24 | 2022-09-10 17:17 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0
1763187 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 11:41 | 2022-09-18 12:34 | 0.87972 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37 | 433 | 16.7147 | 0 | 0 | 0 | 32.5497 | 380.9197
1764505 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781539/DTR-1 ESENLER ->> (781539) AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 16:30 | 2022-09-24 17:23 | 0.87972 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5567 | 0 | 0 | 0 | 0
1765820 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455264/94110 İ TR67 İTFAİYE TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 13:46 | 2022-09-29 14:39 | 0.87861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7572 | 0 | 0
1760936 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 782481/DM1/73(DM19-TR41)>(782481)MŞ.DİREK AG-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 13:26 | 2022-09-07 14:19 | 0.87722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5089 | 0 | 0 | 0 | 0
1764760 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265060/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 18:09 | 2022-09-25 19:02 | 0.87667 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1761862 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361070/DM6/7 (361070) AG ŞALTER C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 20:41 | 2022-09-11 21:34 | 0.875 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.125 | 0 | 0 | 0 | 0
1761572 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 11:45 | 2022-09-10 12:38 | 0.87472 | 1 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87472 | 617.5539 | 0 | 0 | 0 | 0
1760814 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232857/20090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 19:23 | 2022-09-06 20:15 | 0.87444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7444 | 0 | 0 | 0 | 0
1761394 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898863/898863_DM06 TR31 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 15:25 | 2022-09-09 16:17 | 0.87222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1056 | 0 | 0 | 0 | 0
1760129 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705610/12600 NOLU DM BİLGE TUĞLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 15:49 | 2022-09-03 16:41 | 0.87083 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1763353 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798100/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 09:09 | 2022-09-19 10:01 | 0.87083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0.87083 | 0 | 0 | 0 | 0.87083 | 55.7333
1763385 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 11:27 | 2022-09-19 12:19 | 0.86972 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7394 | 0 | 0.86972 | 0 | 0 | 0
1764921 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481509/Uzk. BAYRAMLI TR-2 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 15:11 | 2022-09-26 16:03 | 0.86944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8194
1761780 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725370/YENİ SANAYİ TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 14:44 | 2022-09-11 15:36 | 0.86833 | 0 | 364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 316.0733 | 0 | 1.7367 | 0 | 0
1762832 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 14:04 | 2022-09-16 14:56 | 0.86833 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 228 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | 197.98
1762158 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797930/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 11:51 | 2022-09-13 12:43 | 0.86806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9722
1763696 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815202/94352 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 19:42 | 2022-09-20 20:34 | 0.86806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3403
1764229 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701672/15000 NUSRATLI DM NAİP DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 10:15 | 2022-09-23 11:07 | 0.86806 | 1 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86806 | 702.2569 | 0 | 0 | 0 | 0
1765573 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 488549/Uzk. A-ÖMERBEY KÖY YOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 13:18 | 2022-09-28 14:10 | 0.86778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9344
1761276 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 853129/793033 DİREK KEMALKÖY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 21:12 | 2022-09-08 22:04 | 0.86722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.1789
2047434 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807451/95017 NOLU MECİDİYE SHL TR 02 DM ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 01:21 | 2022-09-20 02:13 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5333
1759555 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 11:06 | 2022-09-02 11:58 | 0.86583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 0.86583 | 0 | 0 | 0 | 2.5975 | 391.3567
1764035 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 119185/21066 B ÇIKIŞI IHLAMUR RESTAURANT | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-22 14:05 | 2022-09-22 14:57 | 0.86528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9222
1765056 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802645/KILIÇKÖY 1 FİDER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 08:00 | 2022-09-27 08:52 | 0.86472 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5942 | 0.86472 | 0 | 0 | 0.86472 | 0
1761060 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360698/DTR5/5 ->> (360698) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 20:25 | 2022-09-07 21:17 | 0.86278 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.765 | 0 | 0 | 0 | 0
1764140 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 770089/43822 B.YON. TR 32 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 21:01 | 2022-09-22 21:53 | 0.85889 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4478 | 0 | 0
1766147 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 16:48 | 2022-09-30 17:40 | 0.85861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 593 | 0 | 1.7172 | 0 | 0 | 2.5758 | 509.1564
1764190 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734318/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 08:25 | 2022-09-23 09:16 | 0.85833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0.85833 | 0 | 0 | 0 | 200.85
1759877 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 370376/DTR-1 OSMANLI KÖYÜ | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:48 | 2022-09-02 23:39 | 0.85694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5625
1765367 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708273/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 01:00 | 2022-09-28 01:51 | 0.85639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0.85639 | 0 | 0 | 0 | 422.1997
1762922 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432674/90576 K TR1/44 Çeşme TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 00:50 | 2022-09-17 01:41 | 0.85583 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2058 | 0 | 0 | 0 | 0
1763933 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 22:32 | 2022-09-21 23:23 | 0.85528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2764 | 0 | 0 | 0 | 0
1762670 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830044/Uzk.AKÇADAM ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 18:16 | 2022-09-15 19:07 | 0.85389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5617 | 0
1764780 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 07:34 | 2022-09-26 08:25 | 0.85389 | 3 | 159 | 10 | 1297 | 16 | 1748 | 2.5617 | 135.7683 | 8.5389 | 1107.4939 | 13.6622 | 1492.5978
1762182 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730966/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 10:55 | 2022-09-13 11:46 | 0.85222 | 0 | 0 | 9 | 3 | 10 | 927 | 0 | 0 | 7.67 | 2.5567 | 8.5222 | 790.01
1766027 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828789/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 10:05 | 2022-09-30 10:56 | 0.85194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4228
1760123 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896340/KARAAĞAÇ - ERTUĞRUL ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 15:17 | 2022-09-03 16:08 | 0.85167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.2783
1763388 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780793/DM6/4 >>(780793) DTR6/4-1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 11:31 | 2022-09-19 12:22 | 0.85139 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.9306 | 0 | 0 | 0 | 0
1762912 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822751/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 04:34 | 2022-09-17 05:25 | 0.85111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85111 | 0
1760008 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828652/Uzk. A-OG ALTI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 09:18 | 2022-09-03 10:09 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.25
1760835 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 17:44 | 2022-09-06 18:35 | 0.85 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 147 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 10.2 | 124.95
1760868 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502464/Mrç. SUBAŞI TR2 D-19.SOK. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 07:55 | 2022-09-07 08:46 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
1762864 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612482/TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 17:32 | 2022-09-16 18:23 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85
1761504 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485870/Uzk. C-CAMİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 22:25 | 2022-09-09 23:16 | 0.84917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4808
1760947 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377221/DM10/TR39 KUMYOL->>(377219)BOX AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 11:29 | 2022-09-07 12:20 | 0.84667 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2067 | 0 | 0 | 0 | 0
1764150 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367340/DTR3/006 ->> (367340) AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 20:06 | 2022-09-22 20:57 | 0.84639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2319 | 0 | 0 | 0 | 0
1766021 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376803/DM2/TR25 EMLKL>>(376803-2)AG ÇIKIŞ - A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 08:47 | 2022-09-30 09:38 | 0.84639 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.235 | 0 | 0 | 0 | 0
1764750 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732742/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 17:00 | 2022-09-25 17:51 | 0.84583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0.84583 | 0 | 0 | 93.0417
1763332 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862812/TATLIPINAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 07:26 | 2022-09-19 08:16 | 0.84139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8897 | 138.8292
1765161 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865770/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 13:23 | 2022-09-27 14:13 | 0.84139 | 27 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22.7175 | 2.5242 | 0 | 0 | 4.2069 | 0
1761897 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17620/17600 NOLU DM SU DEPOSU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 06:50 | 2022-09-12 07:40 | 0.84111 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.0144 | 0 | 0 | 0 | 0
1765574 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362783/DM4/8->>(362783)ULUSOY SK AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 13:15 | 2022-09-28 14:05 | 0.84083 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.4058 | 0 | 0 | 0 | 0
1766028 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376803/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 09:57 | 2022-09-30 10:47 | 0.83722 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1762684 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835089/Mrç. MERİÇ TR-7 C-ÜNİVERSİTE ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 18:28 | 2022-09-15 19:18 | 0.83694 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6842 | 0 | 0
1764736 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889015/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 17:15 | 2022-09-25 18:05 | 0.83528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6822 | 156.1969
1761450 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770236/TR2/16TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 17:03 | 2022-09-09 17:53 | 0.83361 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1781 | 0 | 0
1762483 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 17:33 | 2022-09-14 18:23 | 0.83361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83361 | 0 | 0 | 0.83361 | 0
1765099 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | SDK Çıkışı | 521998/Uzk. B-ESKİ TRAFO TARFI BAKS | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 13:10 | 2022-09-27 14:00 | 0.83333 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
13052085 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841523/85076 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 11:40 | 2022-09-29 12:30 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.3333
1760663 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 312294/44165 DEMİRLER TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 23:09 | 2022-09-05 23:59 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333
2047280 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 827649/Uzk. A-OG ALTI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 14:41 | 2022-09-07 15:31 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6667
11287577 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 42245/DM 4\2B DAĞITIM TRAFOSU | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 12:11 | 2022-09-21 13:01 | 0.83333 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
13051941 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85103/85103 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 16:50 | 2022-09-23 17:40 | 0.83333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 184.1667
1765888 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 336087/43150 DM1/9 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 17:10 | 2022-09-29 18:00 | 0.83333 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
1765322 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816496/OFİS ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 19:18 | 2022-09-27 20:08 | 0.83306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9983 | 298.2339
1762117 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450343/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 20:25 | 2022-09-12 21:15 | 0.83222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4967
1764919 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888846/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 16:15 | 2022-09-26 17:05 | 0.83222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4967 | 966.21
1765413 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 114830/UZUNKÖPRÜ-2 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 05:58 | 2022-09-28 06:48 | 0.83222 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.7267 | 0 | 0
1759691 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 733335/B ÇIKIŞI-PARK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:30 | 2022-09-02 19:20 | 0.83194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1097
1760423 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706916/BARBAROS BELEDİYE -FIRIN YANI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 08:47 | 2022-09-05 09:37 | 0.83194 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.2486 | 0 | 0 | 0 | 0
1760524 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432659/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 12:40 | 2022-09-05 13:30 | 0.83083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4775 | 0 | 0 | 0 | 0
1761668 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898863/898863_DM06 TR31 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 18:07 | 2022-09-10 18:57 | 0.83 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0
1761156 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852311/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 11:11 | 2022-09-08 12:01 | 0.82917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82917 | 2.4875
1765153 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826467/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 14:48 | 2022-09-27 15:38 | 0.82778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6556 | 149
1760547 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114715/12180 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 13:48 | 2022-09-05 14:37 | 0.82444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9467 | 0 | 0 | 0 | 0
1761940 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1014843/27225 ÖĞRETMEN EV 2 NOLU TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 10:08 | 2022-09-12 10:57 | 0.82417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82417 | 0 | 0 | 0 | 0
1760999 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 654256/74051 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 17:34 | 2022-09-07 18:23 | 0.82306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1153
1765830 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490479/Uzk. C-ÖĞRETMEN ÇAY BAĞÇESİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 15:02 | 2022-09-29 15:51 | 0.82167 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1759962 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 06:53 | 2022-09-03 07:42 | 0.82139 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.4642 | 0.82139 | 23.8203 | 0
1760401 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 380043/DTR1/54-1 NSRTİYE->>(366497) AG ŞLR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 21:57 | 2022-09-04 22:46 | 0.82083 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5292 | 0 | 0 | 0 | 0
1763830 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13172805/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-21 13:54 | 2022-09-21 14:43 | 0.81833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
1762279 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85170/842995 NOLU DİREK PAK TAVUK ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 20:01 | 2022-09-13 20:50 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0
1763791 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 09:21 | 2022-09-21 10:10 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7
1765661 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790346/80460 (TR-3/A BİNEVLER III.KISIM) DM ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 17:56 | 2022-09-28 18:45 | 0.81667 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 678.65 | 0 | 0 | 0 | 2.45
2047370 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113304/18135 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 10:31 | 2022-09-13 11:20 | 0.81667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1762506 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765662/43240 NOLU DM / DM 1/21 A ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 19:41 | 2022-09-14 20:30 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.3667 | 0 | 0
1760205 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 120990/25905NOLU TRAFO ÇIKIŞ KARŞI KOL ŞALTERİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 20:44 | 2022-09-03 21:33 | 0.81556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1556
1765326 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336471/TR2/11TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 19:27 | 2022-09-27 20:16 | 0.81556 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4467 | 0 | 0
1763943 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 35525817/42034 DM1/24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 19:27 | 2022-09-21 20:16 | 0.815 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.335 | 0 | 0 | 0 | 0
1760580 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 34847115/40605 DM7/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 16:59 | 2022-09-05 17:48 | 0.81417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81417 | 0 | 0 | 0 | 0
1763255 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110882/18720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 14:36 | 2022-09-18 15:25 | 0.81194 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3672 | 0 | 0 | 0 | 0
1759262 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868288/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:10 | 2022-09-01 09:59 | 0.81028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 589 | 0 | 1.6206 | 0 | 0 | 0.81028 | 477.2536
1763777 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783795/DTR2/21-3 ->> (783795) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 08:44 | 2022-09-21 09:33 | 0.80917 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3283 | 0 | 0 | 0 | 0
1765841 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511617/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 14:59 | 2022-09-29 15:48 | 0.80833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.35
1763559 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Direği | 470138/95222 E HASKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 08:50 | 2022-09-20 09:38 | 0.80722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1083
1765513 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:23 | 2022-09-28 11:12 | 0.80583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1759272 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830318/Uzk.BAŞAĞIL TS RECLOSER ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:57 | 2022-09-01 10:45 | 0.80528 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.6106 | 0 | 0 | 0 | 2.4158 | 0
1761818 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 405477/83320 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 17:30 | 2022-09-11 18:18 | 0.80444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2.4133 | 0 | 0 | 0 | 26.5467
1762482 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129084/DENİZ TARAFI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 17:17 | 2022-09-14 18:05 | 0.80056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6011 | 0 | 0 | 0 | 0
1762722 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54381/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 06:49 | 2022-09-16 07:37 | 0.80056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 466 | 0.80056 | 0 | 0 | 0 | 4.0028 | 373.0589
1763204 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17610/17600 NOLU DM CEM KARACA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 11:54 | 2022-09-18 12:42 | 0.80056 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.4272 | 0 | 0 | 0 | 0
2047278 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 826479/Uzk. C-BARAJ YOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 11:20 | 2022-09-07 12:08 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6
1764898 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830097/Uzk. A-OG ALTI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 14:59 | 2022-09-26 15:47 | 0.79889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.14
1760775 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170083/24205 NOLU LAHANA TR-1 GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 15:20 | 2022-09-06 16:08 | 0.79833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.37
1760460 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | 829567/Uzk. FD-9 DSİ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:34 | 2022-09-02 21:22 | 0.7975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 2.3925 | 0
1760880 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822139/LİMAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 10:19 | 2022-09-07 11:07 | 0.79583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8458
1764455 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430659/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 14:13 | 2022-09-24 15:01 | 0.795 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1762145 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 800907/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 09:26 | 2022-09-13 10:14 | 0.79333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1733 | 0 | 0 | 0 | 0
1766102 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807539/91242 NOLU DM TR2-31 DOĞA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 12:53 | 2022-09-30 13:40 | 0.79111 | 1 | 310 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0.79111 | 245.2444 | 0 | 3.9556 | 0 | 13.4489
1762821 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 12:34 | 2022-09-16 13:21 | 0.79056 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 89 | 0 | 0 | 2.3717 | 0.79056 | 3.1622 | 70.3594
1761298 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788482/GÖÇERLER DM >>(788482)DTR1-DTR2-DTR3 | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 21:06 | 2022-09-08 21:53 | 0.78778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 428 | 0 | 1.5756 | 0 | 0 | 7.09 | 337.1689
1763301 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 149092/26375NOLU TRAFO ÇIKIŞ MALKARANYOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 19:29 | 2022-09-18 20:16 | 0.78778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.09
1761177 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172580/B ÇIKIŞI-CAMİ VE SİPAHİ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 12:59 | 2022-09-08 13:46 | 0.78694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78694
1761596 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796301/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 12:54 | 2022-09-10 13:41 | 0.78667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8533
1759523 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868374/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 09:05 | 2022-09-02 09:52 | 0.78611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 454 | 0 | 0.78611 | 0 | 0 | 0.78611 | 356.8944
1761419 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 13:21 | 2022-09-09 14:08 | 0.78361 | 0 | 2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775.6628 | 0 | 0 | 0 | 0
1764529 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DTT 14 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 16:43 | 2022-09-24 17:30 | 0.78333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18.0167 | 0 | 0 | 0 | 5.4833
1765288 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403374/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 18:19 | 2022-09-27 19:06 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2333
1763277 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 18:02 | 2022-09-18 18:49 | 0.78167 | 2 | 500 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.5633 | 390.8333 | 0 | 1.5633 | 0.78167 | 0
1764353 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705280/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 19:45 | 2022-09-23 20:32 | 0.78083 | 0 | 410 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 320.1417 | 0 | 1.5617 | 0 | 0
1762410 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31002/DM1/2 'SOL TRF'>>(787292) EREĞLİ HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 12:11 | 2022-09-14 12:58 | 0.78083 | 11 | 1221 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5892 | 953.3975 | 0 | 0 | 0 | 0.78083
1764892 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789992/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(789992)KUTES / AYMAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 14:23 | 2022-09-26 15:10 | 0.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1762406 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707621/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 11:18 | 2022-09-14 12:05 | 0.77917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1.5583 | 0 | 222.8417
1763729 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261623/27405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 22:41 | 2022-09-20 23:28 | 0.77694 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8847 | 0 | 0
1762343 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789314/PROMAR DM->>(789314)AKMAN DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 08:12 | 2022-09-14 08:59 | 0.77639 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1763993 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 09:21 | 2022-09-22 10:08 | 0.77611 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 89 | 0 | 0 | 2.3283 | 0.77611 | 3.1044 | 69.0739
1764827 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707562/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 09:58 | 2022-09-26 10:45 | 0.77528 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7303 | 0 | 0 | 0 | 0
1760259 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101863/15420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 10:37 | 2022-09-04 11:23 | 0.77333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5467 | 0 | 0 | 0 | 0
1765721 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 897718/74271 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 06:22 | 2022-09-29 07:08 | 0.77333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6267
1762240 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 713010/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 17:22 | 2022-09-13 18:08 | 0.77139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0.77139 | 0 | 0 | 84.8528
1759921 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858570/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:59 | 2022-09-02 23:45 | 0.77056 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 112 | 3.0822 | 0.77056 | 0 | 0 | 0.77056 | 86.3022
1759756 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755664/YÜCELER DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:32 | 2022-09-02 21:18 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
1759951 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868090/RECLOSER - B.MANDIRA SULAMAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 01:42 | 2022-09-03 02:28 | 0.77 | 3 | 3 | 3 | 17 | 1 | 0 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 13.09 | 0.77 | 0
1760616 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703641/15500 NOLU DM SANAYİ ÇIRAKLIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 18:10 | 2022-09-05 18:56 | 0.76944 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4139 | 0 | 0 | 0 | 0
1764142 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303296/42065 DM1/30 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-22 18:36 | 2022-09-22 19:22 | 0.76833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9767 | 0 | 0 | 0 | 0
1762136 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25835/25845 NOLU TRAFO YAYLAKÖY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 08:08 | 2022-09-13 08:54 | 0.76667 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.0333 | 0 | 0 | 0 | 0.76667
1762479 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630823/VİZE TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 18:49 | 2022-09-14 19:35 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1667 | 0 | 0
1761996 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896420/KARAAĞAÇ - ERTUĞRUL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 12:39 | 2022-09-12 13:25 | 0.76639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76639 | 0.76639
1760865 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116569/15420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 23:51 | 2022-09-07 00:37 | 0.76583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 0 | 0 | 0 | 0
1760653 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432463/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 21:29 | 2022-09-05 22:15 | 0.765 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1763577 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103397/17110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 11:24 | 2022-09-20 12:10 | 0.76056 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1539 | 0 | 0 | 0 | 0
1764395 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 08:28 | 2022-09-24 09:13 | 0.75944 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5189 | 0 | 0 | 0 | 0.75944 | 0
1762703 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 20:33 | 2022-09-15 21:19 | 0.75889 | 0 | 360 | 5 | 2 | 5 | 175 | 0 | 273.2 | 3.7944 | 1.5178 | 3.7944 | 132.8056
1761296 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 21570/A ÇIKIŞI KÖY GİRİŞİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 20:43 | 2022-09-08 21:29 | 0.75861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7575
1765006 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 419290/80200 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 22:39 | 2022-09-26 23:25 | 0.75861 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9989 | 0 | 0 | 0 | 0
1763573 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787398/ÇEŞMELİ DM>>(787398) TÜRKMENLİ MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 10:42 | 2022-09-20 11:28 | 0.75833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 308 | 0 | 2.275 | 0 | 0 | 3.7917 | 233.5667
1764727 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 634424/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 15:36 | 2022-09-25 16:21 | 0.75778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0622
1763983 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701523/15300 NOLU DM KUMBAĞ ESENKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 06:56 | 2022-09-22 07:41 | 0.75639 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4464 | 0 | 0 | 0 | 0
1760385 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405896/83350 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 18:55 | 2022-09-04 19:40 | 0.75583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.535
1762713 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821307/ 95452 NOLU DT ÇAVUŞKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 02:10 | 2022-09-16 02:55 | 0.75528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75528 | 200.9039
1763357 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452009/94432 İ İBRİKTEPE TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 10:48 | 2022-09-19 11:33 | 0.75472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 2.2642 | 0 | 0 | 0 | 61.1325
1763889 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92612/93202 K PAŞAYİĞİT TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 16:44 | 2022-09-21 17:29 | 0.75444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6367
1763133 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701999/MİLLİ EĞİTİM ÇIKIŞI (EMEK SİTESİ-ASKENT) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 03:09 | 2022-09-18 03:54 | 0.75333 | 0 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.38 | 0 | 0 | 0 | 0
1764950 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868402/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 18:00 | 2022-09-26 18:45 | 0.75111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.64
1761632 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 26896986/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 17:23 | 2022-09-10 18:08 | 0.75056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5011 | 0 | 0 | 0 | 0
1761778 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846150/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 17:50 | 2022-09-11 18:35 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93
1762101 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 333015/44590 GÜNGÖRMEZ TR 5 ELMALI TAR. ÇIKIŞ. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 18:05 | 2022-09-12 18:50 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.75
2047353 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 483661/Uzk. C-KURDUKÖY ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 10:45 | 2022-09-14 11:30 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.75
1763841 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 12:45 | 2022-09-21 13:30 | 0.75 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 1047 | 0 | 17.25 | 0 | 0 | 13.5 | 785.25
1760388 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111035/15760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 19:10 | 2022-09-04 19:55 | 0.74778 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
1762769 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:42 | 2022-09-16 10:27 | 0.74667 | 0 | 1414 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1055.7867 | 0 | 2.24 | 0 | 0
1760332 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455096/94076 İ TR62 KURTULUŞ O TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 14:50 | 2022-09-04 15:35 | 0.74583 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0875 | 0 | 0
1764581 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | SDK Çıkışı | 203394/ŞARKÖY DM 11 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 19:30 | 2022-09-24 20:15 | 0.74472 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6719 | 0 | 0
1763073 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437162/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 17:52 | 2022-09-17 18:37 | 0.74444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7778
1763261 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57090/DTT9 ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 15:34 | 2022-09-18 16:19 | 0.74444 | 0 | 0 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74444 | 166.7556 | 0 | 0
10003941 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 34061/GALKENT DTR>>(779649)AG ŞLR A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-02 17:15 | 2022-09-02 18:00 | 0.74417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7208 | 0 | 0 | 0 | 0
1763308 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755971/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 21:24 | 2022-09-18 22:08 | 0.74167 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.575 | 0 | 0
1762697 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 116538/14025 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 23:00 | 2022-09-15 23:44 | 0.74 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.54 | 0 | 0 | 0 | 0
1760366 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438585/93112 K AKÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 19:00 | 2022-09-04 19:44 | 0.73806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2372
1759896 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303093/42015 DM3/9 (ESKİDM3) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:44 | 2022-09-02 23:28 | 0.7375 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9125 | 0 | 0 | 0 | 0
1765769 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28249669/40355 DM2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 09:25 | 2022-09-29 10:09 | 0.73667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73667 | 0 | 0 | 0 | 0
1760649 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430694/90460 K TR1/16 Kadmoğlu TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 20:39 | 2022-09-05 21:23 | 0.73639 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8911 | 0 | 0 | 0 | 0
1763229 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313997/43262 TR 24 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 14:36 | 2022-09-18 15:20 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
1760119 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432837/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 14:50 | 2022-09-03 15:34 | 0.73306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1992 | 0 | 0 | 0 | 0
1763631 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760113/40406 TR43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-20 14:57 | 2022-09-20 15:41 | 0.73083 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.6708 | 0 | 0 | 0 | 0
1759918 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573134/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 00:12 | 2022-09-03 00:56 | 0.73028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5469
1761499 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74113/74113 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 00:20 | 2022-09-10 01:04 | 0.72972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3236
1764268 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600521/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 14:59 | 2022-09-23 15:43 | 0.72972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7567
1760823 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803083/92262 K KARLIKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 16:29 | 2022-09-06 17:13 | 0.72889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1556
1762330 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700368/18700 GAZİOĞLUDM CİCİOĞL ANILKENT DM ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 03:01 | 2022-09-14 03:45 | 0.72861 | 2 | 765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4572 | 557.3875 | 0 | 0.72861 | 0 | 0
1761824 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33606/DTR-1 OSMANLI KÖYÜ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 18:37 | 2022-09-11 19:21 | 0.72556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2467
1762238 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 17:14 | 2022-09-13 17:58 | 0.72528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 593 | 0 | 1.4506 | 0 | 0 | 2.9011 | 430.0897
1764769 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450425/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 19:31 | 2022-09-25 20:14 | 0.72417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4833
1761833 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 19:30 | 2022-09-11 20:14 | 0.7225 | 5 | 100 | 7 | 0 | 4 | 1075 | 3.6125 | 72.25 | 5.0575 | 0 | 2.89 | 776.6875
1765348 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779377/MARCİA GAGLİA>(779377)K.HRDA/ÖZR/DBA/Ç | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 22:12 | 2022-09-27 22:55 | 0.72222 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0556 | 0 | 0 | 0 | 0.72222 | 0
1764546 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 557938/52691 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:57 | 2022-09-24 18:40 | 0.72194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7169
1762005 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821692/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 11:15 | 2022-09-12 11:58 | 0.72111 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2170 | 0 | 0 | 0.72111 | 0.72111 | 11.5378 | 1564.8111
1761925 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1825745/44100 YUVALI TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 08:38 | 2022-09-12 09:21 | 0.71972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71972
1764417 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430756/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 10:25 | 2022-09-24 11:08 | 0.71917 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.945 | 0 | 0 | 0 | 0
1763127 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 01:13 | 2022-09-18 01:56 | 0.71861 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 39.5236 | 0 | 3.5931 | 1.4372
1761167 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1080256/VATAN 20 114984 ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 10:57 | 2022-09-08 11:40 | 0.71806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71806 | 0 | 0 | 0 | 0
1762875 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111370/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 20:06 | 2022-09-16 20:49 | 0.71583 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6875 | 0 | 0 | 0 | 0
1759473 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13951682/40241 DM 5\62 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 02:02 | 2022-09-02 02:45 | 0.71444 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1456 | 0 | 0 | 0 | 0
1762676 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830800/Uzk. D-BÜLENT ÇAKIR CAD.HAVAİ HAT | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 19:31 | 2022-09-15 20:14 | 0.7125 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.975 | 0 | 0
1761661 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 847031/847031 NOLU DİREK KÜKÜLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 17:44 | 2022-09-10 18:26 | 0.71111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6889
1760024 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 850865/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 09:59 | 2022-09-03 10:42 | 0.70889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70889 | 0
1765882 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435736/92382 K BEYKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:49 | 2022-09-29 17:32 | 0.70861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2583
1761559 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 847031/847031 NOLU DİREK KÜKÜLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 10:23 | 2022-09-10 11:05 | 0.70833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4167
3018166 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-30 09:01 | 2022-09-30 09:43 | 0.70778 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.6622 | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | 0.70778
1760939 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762289/41545 DM11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 14:20 | 2022-09-07 15:02 | 0.70694 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5222 | 0 | 0 | 0 | 0
1762883 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888166/DTT 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 17:33 | 2022-09-16 18:15 | 0.70694 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8847 | 0 | 0
1762436 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432541/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 16:14 | 2022-09-14 16:56 | 0.70611 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5344 | 0 | 0 | 0 | 0
1764405 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 09:20 | 2022-09-24 10:02 | 0.70611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 7.7672 | 0 | 0 | 0 | 451.205
1765247 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803097/92264 K KARLIKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 17:22 | 2022-09-27 18:04 | 0.70444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3156
1761898 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741902/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741902) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 06:54 | 2022-09-12 07:36 | 0.70389 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1754 | 0 | 5.6311 | 0 | 1.4078 | 4.2233 | 1234.6211
1761884 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 02:16 | 2022-09-12 02:58 | 0.70306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9214 | 620.095
1761622 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 651761/TRP/28 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 13:59 | 2022-09-10 14:41 | 0.70194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4233 | 0 | 0 | 0 | 0
1763248 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 880507/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 14:04 | 2022-09-18 14:46 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 2.78 | 295.375
1762481 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826467/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 16:57 | 2022-09-14 17:39 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 125.1
1764692 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816282/94710 NOLU DM K.HIDIR TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 11:50 | 2022-09-25 12:32 | 0.69389 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0.69389 | 2.0817 | 0 | 185.2683
1760245 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101863/15270 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 08:32 | 2022-09-04 09:14 | 0.69194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3839 | 0 | 0 | 0 | 0
1761535 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765130/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 08:25 | 2022-09-10 09:06 | 0.69194 | 8 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.5356 | 1084.2769 | 0 | 0 | 0 | 2.7678
1761539 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 850252/KORUKÖY DM.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 08:43 | 2022-09-10 09:24 | 0.69167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.69167 | 6.225 | 38.0417
1765146 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481616/Uzk. B-CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 14:11 | 2022-09-27 14:52 | 0.69111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0.69111 | 0 | 0 | 0 | 45.6133
1759446 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13266907/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 19:35 | 2022-09-01 20:16 | 0.69 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1760985 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651520/TR-26 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 15:02 | 2022-09-07 15:43 | 0.68972 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4169 | 0 | 0 | 0 | 0
1763110 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(787327)SU KUYULARI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 09:49 | 2022-09-18 10:30 | 0.68778 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1764836 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623485/PINARHİSAR DM1-TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 11:29 | 2022-09-26 12:10 | 0.68667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0467 | 0 | 0
3018139 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34008/BAHARİYE DM->>(786855)İSKO DM(1-SOL) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 23:07 | 2022-09-28 23:48 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0
1762964 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 10:09 | 2022-09-17 10:50 | 0.68278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 593 | 0 | 1.3656 | 0 | 0 | 2.7311 | 404.8872
1765529 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634127/KIZILAĞAÇ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:53 | 2022-09-28 11:34 | 0.68194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8653
1761404 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 12:19 | 2022-09-09 13:00 | 0.68083 | 0 | 1 | 1 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0.68083 | 0.68083 | 377.8625 | 0 | 0
1760624 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862770/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 17:26 | 2022-09-05 18:07 | 0.67917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7542 | 143.9833
1760081 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734210/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 11:55 | 2022-09-03 12:36 | 0.6775 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0325 | 0 | 2.71 | 0
1760260 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 438594/93112 K AKÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 10:49 | 2022-09-04 11:30 | 0.67667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4133
1761462 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755423/27392 NOLU DM ÇİFTLİKLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 16:46 | 2022-09-09 17:26 | 0.6725 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7075 | 0.6725 | 0 | 0
1759442 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84022/84022 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 19:15 | 2022-09-01 19:55 | 0.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.735
1762675 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94452/94452 İ SULTAN TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 19:15 | 2022-09-15 19:55 | 0.67222 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 257 | 0 | 0.67222 | 0 | 0.67222 | 0 | 172.7611
1764939 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 16:21 | 2022-09-26 17:01 | 0.67222 | 20 | 793 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13.4444 | 533.0722 | 2.0167 | 1.3444 | 0 | 0
1762329 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700325/18700 NOLU DM KARYA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 03:01 | 2022-09-14 03:41 | 0.67194 | 5 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3597 | 252.6511 | 0 | 0 | 0 | 0
1761217 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14706392/40404 DM9/43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 15:44 | 2022-09-08 16:24 | 0.67111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67111 | 0 | 0 | 0 | 0
1763231 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1083606/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 14:56 | 2022-09-18 15:36 | 0.66806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66806 | 0 | 0 | 0 | 0
1760620 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175691/D ÇIKIŞI-JANDARMA ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 18:41 | 2022-09-05 19:21 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0
2047288 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760877/40100 NOLU DM/ESER YAPITR ÇIKIŞ (760877) | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 03:52 | 2022-09-07 04:32 | 0.66667 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1765310 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829973/Uzk.AKÇADAM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 20:40 | 2022-09-27 21:20 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.3333
3018146 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/BEYBO DM(2) 'ULAŞ' | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 23:01 | 2022-09-28 23:41 | 0.66667 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.6667 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 1.3333
5008330 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790929/PAZARKULE ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 09:31 | 2022-09-29 10:11 | 0.66667 | 3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1760436 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 26202027/42051 TR1/19 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 11:39 | 2022-09-05 12:19 | 0.66583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66583 | 0 | 0 | 0 | 0
1764944 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704832/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 17:01 | 2022-09-26 17:41 | 0.66417 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.835 | 0 | 0.66417 | 0 | 0
1762727 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860500/51476 NOLU BAHAR DM. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:18 | 2022-09-16 09:58 | 0.66389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3278 | 0
1764873 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146288/26255NOLU TRAFO ÇIKIŞ OKUL KOLU ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 12:04 | 2022-09-26 12:44 | 0.65917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2958
1761953 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70310/TR/163 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 09:22 | 2022-09-12 10:02 | 0.65889 | 51 | 2028 | 0 | 0 | 11 | 5 | 33.6033 | 1336.2267 | 0 | 0 | 7.2478 | 3.2944
1759221 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709744/16805 NOLU DM DEMİRYOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 06:47 | 2022-09-01 07:26 | 0.65806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1760208 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 651402/TR-135 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 21:09 | 2022-09-03 21:48 | 0.65722 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6911 | 0 | 0 | 0 | 0
1760061 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82090/82090 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 11:36 | 2022-09-03 12:15 | 0.65667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6267 | 0 | 0 | 0 | 0
1761234 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763286/41325 DM3/11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 15:49 | 2022-09-08 16:28 | 0.65667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0
1764453 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261193/27755 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 13:52 | 2022-09-24 14:31 | 0.65389 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4239 | 0 | 0
2047484 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855532/DTT 19,20 ÇIK. | GERİLİM TRAFOSU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 13:26 | 2022-09-22 14:05 | 0.65 | 2 | 1778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.3 | 1155.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0
1759945 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898900/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 00:52 | 2022-09-03 01:31 | 0.64972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8983 | 148.7864
1765632 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 16:43 | 2022-09-28 17:22 | 0.64861 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 471 | 0 | 7.7833 | 0 | 0 | 0.64861 | 305.4958
1765860 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233829/20210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:48 | 2022-09-29 17:27 | 0.64778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5911 | 0 | 0 | 0 | 0
1760136 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794019/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 16:37 | 2022-09-03 17:16 | 0.6475 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 66.6925
1764559 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104221/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 19:12 | 2022-09-24 19:51 | 0.64444 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2444 | 0 | 0 | 0 | 0
1761469 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611750/TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 17:51 | 2022-09-09 18:30 | 0.64333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64333 | 0 | 0
1765724 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755069/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 07:58 | 2022-09-29 08:36 | 0.63917 | 0 | 910 | 3 | 2921 | 0 | 2 | 0 | 581.6417 | 1.9175 | 1867.0058 | 0 | 1.2783
1760159 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855424/50310 NOLU DM18C | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 19:32 | 2022-09-03 20:10 | 0.63833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2767 | 0 | 0 | 0 | 0
1761214 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471892/95572 E GÜLÇAVUŞ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 14:46 | 2022-09-08 15:24 | 0.63833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1.915 | 0 | 26.81
1764146 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264316/27006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 18:58 | 2022-09-22 19:36 | 0.63833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1917 | 0 | 0 | 0 | 0
1765771 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861436/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 09:26 | 2022-09-29 10:05 | 0.63833 | 0 | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.2767 | 0 | 45.3217 | 0 | 0
1763396 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233009/20050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 12:35 | 2022-09-19 13:13 | 0.63667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
3017908 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/EMA TEKS >>(34069) ÇAĞRI DM | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-03 23:00 | 2022-09-03 23:38 | 0.63611 | 14 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9056 | 164.7528 | 0 | 0 | 0 | 0
1763702 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 17:28 | 2022-09-20 18:06 | 0.63611 | 0 | 0 | 28 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 17.8111 | 0 | 26.0806 | 0.63611
1762886 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503238/Mrç. MERİÇ TR-11 C-ÖĞRT-K.DOĞANCA ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 17:46 | 2022-09-16 18:24 | 0.63444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2689 | 0 | 0
1764016 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803553/ 92382 NOLU DT BEYKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 10:14 | 2022-09-22 10:52 | 0.63444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5378 | 60.9067
1765716 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 733318/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 07:22 | 2022-09-29 08:00 | 0.63417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.5242
1763223 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755407/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 13:26 | 2022-09-18 14:04 | 0.63361 | 0 | 1 | 10 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0.63361 | 6.3361 | 117.8517 | 0 | 0
1762259 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798887/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 20:37 | 2022-09-13 21:15 | 0.63333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 147 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 7.6 | 93.1
1762549 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55830/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 09:53 | 2022-09-15 10:31 | 0.63333 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 89 | 0 | 0 | 1.9 | 0.63333 | 2.5333 | 56.3667
2047562 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801556/ 92850 NOLU DM PIRNAR GRUP ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 01:27 | 2022-09-28 02:05 | 0.63333 | 0 | 2 | 1 | 16 | 37 | 1553 | 0 | 1.2667 | 0.63333 | 10.1333 | 23.4333 | 983.5667
1765533 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80310/80310 NOLU DM (TOKİ-TR-2)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 11:02 | 2022-09-28 11:40 | 0.63194 | 1 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63194 | 1057.875 | 0 | 0 | 0 | 0
1761331 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835180/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 09:13 | 2022-09-09 09:51 | 0.62972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62972 | 57.9344
1764587 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 89498/Uzk. ÜNİVERSİTE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 19:54 | 2022-09-24 20:32 | 0.62944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62944 | 0.62944 | 0 | 0 | 0 | 0
1766060 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 10:51 | 2022-09-30 11:29 | 0.62778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.6
1759190 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708274/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 04:54 | 2022-09-01 05:32 | 0.62722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0.62722 | 0 | 0 | 0 | 309.2206
1766059 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823000/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 10:51 | 2022-09-30 11:29 | 0.62722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0.62722 | 0 | 0 | 0 | 1.2544 | 127.9533
1762714 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453589/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 02:23 | 2022-09-16 03:01 | 0.62694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7617
1764884 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 623485/CELALİYE DM - OSMANCIK ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 12:25 | 2022-09-26 13:03 | 0.625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 297 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 185.625
1760612 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830097/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 17:54 | 2022-09-05 18:31 | 0.62472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.735
1759991 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705766/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 09:04 | 2022-09-03 09:41 | 0.6225 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1762822 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452194/94452 İ SULTAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 12:46 | 2022-09-16 13:23 | 0.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9325
1762043 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761459/42090 NOLU DM /KIZILPINAR ÇIKIŞI(764545) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 14:04 | 2022-09-12 14:41 | 0.61694 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7017 | 2.4678 | 0 | 0 | 0 | 0
1764427 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807942/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 11:18 | 2022-09-24 11:55 | 0.61611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1763338 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 08:02 | 2022-09-19 08:39 | 0.61361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1811 | 185.9242
1765414 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100148/15780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 06:44 | 2022-09-28 07:21 | 0.6125 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0
1763678 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755423/27392 NOLU DM ÇİFTLİKLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 17:02 | 2022-09-20 17:39 | 0.61194 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2836 | 0.61194 | 0 | 0
1759236 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 707309/ONUR EMLAK TARAFI ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 08:07 | 2022-09-01 08:44 | 0.61111 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0556 | 0 | 0 | 0 | 0
1762205 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 14:00 | 2022-09-13 14:37 | 0.61111 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.61111 | 33.6111 | 0 | 0 | 0 | 0.61111
1765219 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483757/Uzk. C-KÖY KAHVESİ, KANTAR ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 19:50 | 2022-09-27 20:27 | 0.61083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3542
1763179 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 11:35 | 2022-09-18 12:12 | 0.60861 | 14 | 447 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5206 | 272.0492 | 0.60861 | 0 | 0 | 0
1765640 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764603/42195 NOLU DM - KORAT DM RİNG (764603) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 17:35 | 2022-09-28 18:11 | 0.60833 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.475 | 3.0417 | 0 | 0 | 0 | 0
1764010 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835496/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 09:31 | 2022-09-22 10:07 | 0.60806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7103
1765179 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | DM | 710896/ALIŞIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 14:41 | 2022-09-27 15:17 | 0.60806 | 1 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60806 | 222.5483 | 0 | 0 | 0 | 0
1761620 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705712/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 15:52 | 2022-09-10 16:28 | 0.60778 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1761967 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 10:06 | 2022-09-12 10:42 | 0.60694 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2139 | 0 | 0 | 0 | 0.60694 | 0
1765325 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514882/85063 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 19:29 | 2022-09-27 20:05 | 0.60444 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.0578 | 0 | 1.8133
1764287 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483400/Uzk. B-ÖMERBEY YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 15:42 | 2022-09-23 16:18 | 0.60389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4217
1762699 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821321/ 95452 NOLU DT ÇAVUŞKÖY ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 00:31 | 2022-09-16 01:07 | 0.60278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.3389
1762319 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 38763/Y.KUTES DM>>(38763)EKOLOJİ.ENERJİ-1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 08:49 | 2022-09-14 09:25 | 0.6025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1762339 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 07:24 | 2022-09-14 08:01 | 0.60222 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6244 | 0 | 6.0222 | 0
1764826 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757269/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 09:36 | 2022-09-26 10:12 | 0.60167 | 0 | 1046 | 3 | 2917 | 0 | 2 | 0 | 629.3433 | 1.805 | 1755.0617 | 0 | 1.2033
1760658 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822725/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 01:29 | 2022-09-06 02:05 | 0.60056 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 2174 | 0.60056 | 0 | 0 | 1.8017 | 11.4106 | 1305.6078
1759527 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330232/44840 K.YON TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 10:09 | 2022-09-02 10:45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8
1761089 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 124063/ERENLER 3-4 HUZUREVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 08:09 | 2022-09-08 08:45 | 0.59972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3989 | 0 | 0 | 0 | 0
1765155 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367588/DM1/45 HEYKEL PARK->>(367588)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:03 | 2022-09-27 15:39 | 0.59917 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7517 | 0 | 0 | 0 | 0
1765168 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33991/V.MŞ TM(B)>(33991)TEPE KABİN-3 [H9] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 09:09 | 2022-09-27 09:45 | 0.59806 | 19 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 11.3631 | 1.7942 | 0 | 0 | 14.9514 | 2.3922
1766162 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54930/PANCARKÖY TR1 DÖRTYOL TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 17:38 | 2022-09-30 18:14 | 0.59667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 1.1933 | 0 | 0 | 0 | 173.0333
1763152 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 08:25 | 2022-09-18 09:01 | 0.59639 | 1 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59639 | 419.8578 | 0 | 0 | 0 | 0
1761327 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858852/KORUKÖY DM.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 08:55 | 2022-09-09 09:31 | 0.59528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1906 | 60.1231
1760854 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 174612/12530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 21:00 | 2022-09-06 21:36 | 0.59472 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0839 | 0 | 0 | 0 | 0
1765147 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511614/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 14:20 | 2022-09-27 14:56 | 0.59444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8278
1764544 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:48 | 2022-09-24 18:23 | 0.59389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59389
1764206 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 313974/43240 TR 27 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 09:55 | 2022-09-23 10:31 | 0.59278 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4894 | 0 | 0
1765009 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612393/DM1-TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 23:48 | 2022-09-27 00:23 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59
1762911 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704049/13150 NOLU DM DERİN SOKAK DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 04:05 | 2022-09-17 04:41 | 0.58972 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.5267 | 0 | 0 | 0 | 0
1763125 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 00:32 | 2022-09-18 01:07 | 0.58944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58944 | 34.1878
1761720 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730540/TR-41-42 AYDINEVLER MAH. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 08:21 | 2022-09-11 08:56 | 0.58917 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.7367 | 0 | 0
1761922 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13317164/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 08:18 | 2022-09-12 08:53 | 0.58917 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2483 | 0 | 0 | 0 | 0
1760691 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745245/20060 DM 7-TR 11/A-TR 12 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 08:05 | 2022-09-06 08:40 | 0.5875 | 1 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5875 | 605.7125 | 0 | 0 | 0 | 0
1761067 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455289/94100 İ TR66 BUKET YAPI TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 22:43 | 2022-09-07 23:18 | 0.58667 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5067 | 0 | 0
1764461 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 12:27 | 2022-09-24 13:02 | 0.58639 | 2 | 319 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1.1728 | 187.0581 | 0 | 0 | 0 | 35.7697
1765759 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828985/Uzk. TR-3 MEŞELİ YOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 08:54 | 2022-09-29 09:29 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.135 | 0 | 0
3017909 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762323/40200 NOLU DM İLE DM 2/1 ARASI (40240) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 09:01 | 2022-09-05 09:36 | 0.58333 | 2 | 4566 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.1667 | 2663.5 | 0 | 4.0833 | 0 | 0
1759745 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331183/44280 SİNANLI TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:10 | 2022-09-02 20:45 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25
11286175 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432659/90574 K TR1/43 YörükerC TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 10:31 | 2022-09-05 11:06 | 0.58333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2047127 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790311/80510 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 09:26 | 2022-09-08 10:01 | 0.58333 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
3017963 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796284/83370-EDİRNE TİC.BORSASI DM ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 13:30 | 2022-09-08 14:05 | 0.58333 | 6 | 53 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.5 | 30.9167 | 0 | 0 | 2.9167 | 0
11286996 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333479/43244 TR 30 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 17:58 | 2022-09-14 18:33 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 0 | 0
2047397 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455269/94110 İ TR67 İTFAİYE TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 10:56 | 2022-09-17 11:31 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
11287275 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 42245/DM 4\2B - 4/2A ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 16:30 | 2022-09-17 17:05 | 0.58333 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1763381 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850241/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 14:35 | 2022-09-19 15:10 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 32.0833
1765653 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335290/43540 B.YON.TR 12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 19:20 | 2022-09-28 19:55 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
1763469 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620959/İSLAMBEYLİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 17:20 | 2022-09-19 17:55 | 0.58139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7903
1761823 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 306479/41221 TR2/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 18:17 | 2022-09-11 18:52 | 0.58111 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9756 | 0 | 0 | 0 | 0
1764049 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172652/C ÇIKIŞI-ABDULLAH BAKKAL ÇIK. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 11:44 | 2022-09-22 12:19 | 0.58083 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7425 | 0 | 0
1759535 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 11:31 | 2022-09-02 12:06 | 0.57917 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.3167 | 27.2208 | 0 | 0 | 1.1583 | 0
1765635 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894353/ASTAŞ_MARMARA CAM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 17:12 | 2022-09-28 17:47 | 0.5775 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0425 | 0 | 0 | 0 | 0.5775 | 0
1764725 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 857651/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 14:48 | 2022-09-25 15:23 | 0.57667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.22
1764000 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24520/SUBAŞI TR-2 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 10:21 | 2022-09-22 10:55 | 0.57444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0.57444 | 0 | 52.8489
1762097 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104915/14021 TR ŞALTER 5 AHMET BEY BAYIRI ÇKŞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 22:46 | 2022-09-12 23:20 | 0.57278 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4933 | 0 | 0 | 0 | 0
1759423 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828865/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 18:17 | 2022-09-01 18:51 | 0.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.465
1765142 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87631/Uzk. C-FIRIN TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 13:32 | 2022-09-27 14:06 | 0.56944 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5417 | 0 | 0 | 0 | 0
11287051 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450220/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 11:00 | 2022-09-15 11:34 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7
1765582 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 14:11 | 2022-09-28 14:45 | 0.56667 | 4 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.2667 | 26.6333 | 0 | 0 | 1.1333 | 0
1763588 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 09:56 | 2022-09-20 10:30 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0 | 0.56667 | 0
1760351 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 16:44 | 2022-09-04 17:18 | 0.56639 | 1 | 162 | 1 | 1 | 9 | 1507 | 0.56639 | 91.755 | 0.56639 | 0.56639 | 5.0975 | 853.5481
1763045 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56741/HIDIRCA KÖYÜ TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 17:13 | 2022-09-17 17:47 | 0.56278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1006
1764215 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731958/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 11:50 | 2022-09-23 12:24 | 0.56139 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 555 | 0 | 0 | 2.8069 | 0.56139 | 1.6842 | 311.5708
1759557 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708938/18800 NOLU DM DEMİRKAYA SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 11:20 | 2022-09-02 11:53 | 0.5575 | 8 | 1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 888.0975 | 0 | 0 | 0 | 0
1761867 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14287694/40365 DM5/65 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 21:39 | 2022-09-11 22:12 | 0.5575 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.575 | 0 | 0 | 0 | 0
1765675 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115306/21125 B ÇIKIŞ YENİ SOKAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 22:00 | 2022-09-28 22:33 | 0.5575 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.805 | 0 | 0
1765224 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176062/B ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 16:05 | 2022-09-27 16:38 | 0.55694 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7083 | 0 | 0
1759261 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825731/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:04 | 2022-09-01 09:37 | 0.55639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5714
1760086 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780439/DTR3/2 MRMRCK AŞAĞI GÖL YNI AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 12:53 | 2022-09-03 13:26 | 0.55417 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.1417 | 0 | 0 | 0 | 0.55417
1762162 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 08:54 | 2022-09-13 09:28 | 0.55278 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.2111 | 0 | 15.4778 | 0
1765418 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 07:10 | 2022-09-28 07:43 | 0.55222 | 0 | 0 | 4 | 934 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.2089 | 515.7756 | 1.1044 | 0.55222
1761564 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740703/21316 NOLU DM/HUZUR SİTESİ ÇIKIŞ(741716) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 14:30 | 2022-09-10 15:03 | 0.55111 | 2 | 8 | 0 | 353 | 11 | 2212 | 1.1022 | 4.4089 | 0 | 194.5422 | 6.0622 | 1219.0578
1764246 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378352/DM1/TR24 GENÇLİK >>(378352)AG ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 11:30 | 2022-09-23 12:03 | 0.55056 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6289 | 0 | 0 | 0 | 0
3017945 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856928/ASLANLI DM ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-08 12:06 | 2022-09-08 12:39 | 0.55 | 14 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7.7 | 0 | 0.55 | 0.55 | 3.85 | 0
1760831 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721690/ASKERİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 17:29 | 2022-09-06 18:02 | 0.55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
1762318 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787336/T.GÜCÜ OSB DM5>(787336)TRKMNL-ÇEŞML(Y-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 08:37 | 2022-09-14 09:10 | 0.54889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1765556 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762884/41320 NOLU DM TR 3/8 ÇIKIŞI (762884) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 13:41 | 2022-09-28 14:14 | 0.54694 | 1 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54694 | 253.2353 | 0 | 0 | 0 | 0
1765445 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764443/42400 NOLU DM/DEMİR DİREK ÇIKIŞI(764443) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 08:22 | 2022-09-28 08:55 | 0.54667 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1764280 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 127384/27170 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ M | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 16:22 | 2022-09-23 16:55 | 0.54333 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.34 | 0 | 0
1765527 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795720/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:54 | 2022-09-28 11:27 | 0.54111 | 9 | 476 | 0 | 0 | 7 | 25 | 4.87 | 257.5689 | 0 | 0 | 3.7878 | 13.5278
1759195 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836590/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 08:28 | 2022-09-01 09:00 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 84.24
1759514 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734362/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 09:13 | 2022-09-02 09:45 | 0.53972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6192 | 0
1761674 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800094/90720 NOLU DM TR1-69 ŞAPÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 18:54 | 2022-09-10 19:26 | 0.53889 | 1 | 178 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.53889 | 95.9222 | 0 | 0 | 2.1556 | 0.53889
1762815 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 831196/Uzk. C-OG ALTI KÖY KAHVELERİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 15:04 | 2022-09-16 15:36 | 0.53833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5333
1760502 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 779693/ÇORLU-2(380-A)>>(779693)TÜRKGÜCÜ-1(FD-1) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 12:27 | 2022-09-05 12:59 | 0.53778 | 86 | 1065 | 0 | 0 | 7 | 310 | 46.2489 | 572.7333 | 0 | 0 | 3.7644 | 166.7111
1759882 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835180/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:27 | 2022-09-02 22:59 | 0.53611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53611 | 49.3222
1765111 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868063/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 10:58 | 2022-09-27 11:30 | 0.53556 | 3 | 1 | 2 | 236 | 1 | 0 | 1.6067 | 0.53556 | 1.0711 | 126.3911 | 0.53556 | 0
1760883 | 0 | EDİRNE | İPSALA | TM Fideri | 802676/KEŞAN TM FİDER 2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 02:28 | 2022-09-07 03:00 | 0.535 | 6 | 44 | 0 | 8 | 79 | 13258 | 3.21 | 23.54 | 0 | 4.28 | 42.265 | 7093.03
1759486 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514487/85006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 22:28 | 2022-09-01 23:00 | 0.53278 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2622 | 0 | 0
1760882 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | TM Fideri | 804701/KEŞAN TM FİDER 1 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 02:28 | 2022-09-07 03:00 | 0.53167 | 8 | 587 | 1 | 3 | 11 | 1475 | 4.2533 | 312.0883 | 0.53167 | 1.595 | 5.8483 | 784.2083
1761375 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331199/44280 SİNANLI TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 11:18 | 2022-09-09 11:50 | 0.53167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.76
1765818 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 103115/16853 NOLU DM VERİCİLER VE OKULLAR ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 13:27 | 2022-09-29 13:59 | 0.53083 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3808 | 0 | 0 | 0 | 0
1761675 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 18:54 | 2022-09-10 19:26 | 0.52944 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 29.1194 | 0 | 2.6472 | 1.0589
1764068 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308369/41357 TR3/22 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-22 14:53 | 2022-09-22 15:25 | 0.52944 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.4778 | 0 | 0 | 0 | 0
1765823 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806509/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 14:29 | 2022-09-29 15:00 | 0.52917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0
1761794 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 713010/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 18:24 | 2022-09-11 18:56 | 0.52861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0.52861 | 0 | 0 | 58.1472
1762592 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 11:02 | 2022-09-15 11:34 | 0.52833 | 1 | 162 | 1 | 1 | 9 | 1507 | 0.52833 | 85.59 | 0.52833 | 0.52833 | 4.755 | 796.1983
1762313 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 843569/81510-Edr.03TR-08 KARAAĞAÇ.İÖO BAHÇESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 06:53 | 2022-09-14 07:25 | 0.52833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3783
1763066 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 880354/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 16:59 | 2022-09-17 17:30 | 0.52722 | 0 | 5 | 0 | 1239 | 4 | 1518 | 0 | 2.6361 | 0 | 653.2283 | 2.1089 | 800.3233
1765149 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868403/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 14:29 | 2022-09-27 15:01 | 0.52722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7022
1760354 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702490/12200 NOLU DM BANARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 17:18 | 2022-09-04 17:49 | 0.52667 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
1760236 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705712/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 07:13 | 2022-09-04 07:44 | 0.52528 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1762870 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881078/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 18:47 | 2022-09-16 19:18 | 0.52361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6181
1760655 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701400/FİDER 8 DM- DİŞ HAST-TEKAĞAÇ-GÖÇMEN EVLE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 22:34 | 2022-09-05 23:06 | 0.52139 | 4 | 252 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0856 | 131.39 | 1.0428 | 0 | 0 | 0
1762741 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 07:15 | 2022-09-16 07:46 | 0.51944 | 0 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177.5806 | 0 | 0 | 0 | 0
1760665 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868374/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 07:19 | 2022-09-06 07:50 | 0.51833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 454 | 0 | 0.51833 | 0 | 0 | 0.51833 | 235.3233
3017926 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760877/40100 NOLU DM/ESER YAPITR ÇIKIŞ (760877) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 09:01 | 2022-09-05 09:32 | 0.51667 | 0 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
1761023 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21446/21000 NOLU DM / ULUMAN DM ÇIKIŞI(21446) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 19:37 | 2022-09-07 20:08 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 348 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0.51667 | 179.8
3018064 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784664/TEKMÜSKOOP DM3>>(784664) EMA DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-18 18:00 | 2022-09-18 18:31 | 0.51667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0
11287638 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794510/HADIMAĞA ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 16:24 | 2022-09-21 16:55 | 0.51667 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 19.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
1761553 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 10:01 | 2022-09-10 10:32 | 0.51639 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 28.4014 | 0 | 2.5819 | 1.0328
1762077 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705712/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 17:41 | 2022-09-12 18:12 | 0.51639 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1764893 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 14:25 | 2022-09-26 14:56 | 0.51472 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 297 | 0.51472 | 0 | 0 | 0 | 7.2061 | 152.8725
1760390 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 19:34 | 2022-09-04 20:04 | 0.51306 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 468 | 0 | 6.1567 | 0 | 0 | 0.51306 | 240.11
1762029 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762839/41320 NOLU DM TR 3/8 ÇIKIŞI (762884) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 15:02 | 2022-09-12 15:33 | 0.51194 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51194 | 0.51194 | 0 | 0 | 0 | 0
1761527 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 06:51 | 2022-09-10 07:22 | 0.51167 | 7 | 652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5817 | 333.6067 | 0 | 0.51167 | 0 | 0
1763168 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 10:44 | 2022-09-18 11:14 | 0.50889 | 1 | 162 | 1 | 1 | 9 | 1507 | 0.50889 | 82.44 | 0.50889 | 0.50889 | 4.58 | 766.8956
1765097 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817123/94456 İ SULTAN TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 12:11 | 2022-09-27 12:41 | 0.50583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3033
1760841 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102907/14110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 19:13 | 2022-09-06 19:43 | 0.50444 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6822 | 0 | 0 | 0 | 0
1764318 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779271/MONREO DM>>(779271)M.ARITMA (MON-1 FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 17:06 | 2022-09-23 17:36 | 0.50444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1764265 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746445/HANOĞLU - YAVAŞÇA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 14:25 | 2022-09-23 14:55 | 0.50361 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5561 | 0 | 0 | 0 | 0
1761430 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701688/15300 NOLU DM KUMBAĞ ESENKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 14:50 | 2022-09-09 15:20 | 0.50333 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
1762605 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 850848/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 13:46 | 2022-09-15 14:16 | 0.50139 | 0 | 0 | 2 | 818 | 33 | 991 | 0 | 0 | 1.0028 | 410.1361 | 16.5458 | 496.8764
11288024 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304561/41530 TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 14:55 | 2022-09-26 15:26 | 0.50028 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5097 | 0 | 0 | 0 | 0
11288464 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 19902704/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 23:06 | 2022-09-30 23:36 | 0.50028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5014 | 0 | 0 | 0 | 0
2047226 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57180/DM18 ÇIK. | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 14:40 | 2022-09-03 15:10 | 0.50028 | 0 | 0 | 6 | 3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0017 | 1913.0622 | 0 | 0
2047180 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885379/YENİCE DM ÇIK. | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 10:21 | 2022-09-02 10:51 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 265
2047209 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 852311/86006 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 14:30 | 2022-09-02 15:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
5008232 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40606/40714 NOLU DM / 7/1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-03 10:01 | 2022-09-03 10:31 | 0.5 | 39 | 9763 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.5 | 4881.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5
11286538 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635580/KIYIKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 10:31 | 2022-09-09 11:01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2047314 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87340/Uzk. D-CEP TERMİNALİ TARAFI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 09:30 | 2022-09-10 10:00 | 0.5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 6
1763352 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 795081/83170 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 11:15 | 2022-09-19 11:45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2047457 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 02:11 | 2022-09-21 02:41 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 165.5
2047476 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84038/84038 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 18:00 | 2022-09-23 18:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
1765633 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85074/85074 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 19:30 | 2022-09-28 20:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5
1765654 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 601298/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 20:25 | 2022-09-28 20:55 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1765880 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336087/TR ENVER KOÇER AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:30 | 2022-09-29 17:00 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0
1762370 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765086/43170 NOLU DM / SEFAALAN RECLOSER ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 10:25 | 2022-09-14 10:55 | 0.5 | 0 | 26 | 18 | 2901 | 21 | 2482 | 0 | 13 | 9 | 1450.5 | 10.5 | 1241
2047376 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491481/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ K | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 12:06 | 2022-09-15 12:36 | 0.5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2047528 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484967/Uzk. C-UZUNKÖPRÜ YOLU | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 08:39 | 2022-09-25 09:09 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
1760707 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878733/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 09:21 | 2022-09-06 09:51 | 0.49972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99944 | 0
1760858 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 22:19 | 2022-09-06 22:49 | 0.49833 | 4 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.9933 | 751.985 | 0 | 0 | 0 | 2.99
1760113 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760066/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 14:32 | 2022-09-03 15:02 | 0.49806 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8639 | 0 | 0 | 0 | 0
1762782 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 10:56 | 2022-09-16 11:25 | 0.49444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 297 | 0.49444 | 0 | 0 | 0 | 6.9222 | 146.85
1760435 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1080644/27116 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 11:31 | 2022-09-05 12:01 | 0.49389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98778 | 0 | 0 | 0 | 0
1764690 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888616/DTT7-DM10 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 11:36 | 2022-09-25 12:06 | 0.49111 | 0 | 0 | 2 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98222 | 346.7244 | 0 | 0
1760599 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433808/92912 K ŞÜKRÜKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 16:55 | 2022-09-05 17:24 | 0.49028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9222
1761364 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26128/26128 NOLU AKSAKAL KÖK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 10:01 | 2022-09-09 10:31 | 0.49028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49028 | 93.6431
11287036 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621524/EVCİLER TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 12:31 | 2022-09-15 13:00 | 0.48667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.06
1765772 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 09:26 | 2022-09-29 09:55 | 0.48667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48667 | 61.8067
1763587 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 09:46 | 2022-09-20 10:15 | 0.48472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9389 | 469.2111
1760403 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331252/SERVİ TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 22:41 | 2022-09-04 23:10 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2167
1760579 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849007/Lpaşa.KÖYLER+GÜMRÜK İÇME SUYU ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 16:56 | 2022-09-05 17:25 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 133.4
2047324 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810172/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 01:41 | 2022-09-09 02:10 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0
11286532 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635580/KÖMÜRKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 10:01 | 2022-09-09 10:30 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96667
1765728 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 333398/43420 TR 43 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 08:56 | 2022-09-29 09:25 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 0 | 0
1765795 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794522/HADIMAĞA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 15:13 | 2022-09-29 15:42 | 0.48333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1761555 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782614/Y.SAN.GRŞ DM1>>(33668)2015 YIL/DM7_TR04 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 10:06 | 2022-09-10 10:35 | 0.4825 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1759854 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85160/80160 Hvs.KÖSEÖMEMER KÖY İÇİ DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:16 | 2022-09-02 22:45 | 0.48083 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 681 | 0 | 5.2892 | 0 | 0 | 1.4425 | 327.4475
3018162 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34008/Ç.TM(C)->(34008)METEM1[ÇRKZ1-F3] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 23:01 | 2022-09-29 23:30 | 0.48056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8444 | 0
1762059 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801020/91330 NOLU DT TR2-14-TR2-15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 15:37 | 2022-09-12 16:06 | 0.47917 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8542 | 0 | 0 | 0 | 0
1765229 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801315/92804 K İZETTİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 16:11 | 2022-09-27 16:40 | 0.47889 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1760906 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 09:28 | 2022-09-07 09:57 | 0.47861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0.47861 | 4.3075 | 58.8692
1761774 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 431768/90620 K TR2/19 Daire TRF AG ÇKŞ ŞLT F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 13:52 | 2022-09-11 14:21 | 0.47806 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21.9906 | 0 | 0 | 0 | 2.3903
1764217 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14143080/40364 TR3/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 13:24 | 2022-09-23 13:52 | 0.475 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0
3018011 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779435/ONUR DM>>(779435) GAZALA | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-14 01:00 | 2022-09-14 01:28 | 0.47333 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1759671 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764953/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:01 | 2022-09-02 18:29 | 0.47167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47167 | 0 | 0 | 0 | 0
1759364 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13139750/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ K | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 15:28 | 2022-09-01 15:56 | 0.47111 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1822 | 0 | 0 | 0 | 0
1763181 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41311/41205 NOLU DM / DM 3/16 ÇIKIŞI | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-18 11:23 | 2022-09-18 11:51 | 0.47083 | 2 | 5101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.94167 | 2401.7208 | 0 | 0.47083 | 0 | 0
1764467 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707733/18960 YENİCE ARITMA DM TR-1/19 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 13:04 | 2022-09-24 13:32 | 0.47056 | 9 | 3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 1742.9378 | 0 | 0 | 0 | 0
1762770 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706724/18880 ÖZCANLAR YANI DM SEMİLLON DM ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:43 | 2022-09-16 10:11 | 0.47 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0
1760926 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 897726/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 11:30 | 2022-09-07 11:58 | 0.4675 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.4025 | 0 | 0 | 0 | 0.4675 | 0
2047232 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490762/Uzk. A-KAYMAKAMLIK LOJMANI ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 14:01 | 2022-09-04 14:29 | 0.46694 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8719 | 0 | 0 | 0 | 0
2047461 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15410216/41500 DM1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 13:26 | 2022-09-20 13:54 | 0.46667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
2047477 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801944/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 09:51 | 2022-09-24 10:19 | 0.46667 | 0 | 2 | 1 | 16 | 22 | 265 | 0 | 0.93333 | 0.46667 | 7.4667 | 10.2667 | 123.6667
1760374 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 813239/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 20:55 | 2022-09-04 21:23 | 0.46389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6667
1761985 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800736/TOKİ YOKSULKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 10:47 | 2022-09-12 11:15 | 0.46306 | 1 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46306 | 278.2964 | 0 | 0 | 0 | 0
1762689 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 367397/DTR3/5 ->> (367397) AG ŞLTR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 20:02 | 2022-09-15 20:30 | 0.46167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2433 | 0 | 0 | 0 | 0
1762388 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432498/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 10:02 | 2022-09-14 10:30 | 0.46139 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8436 | 0 | 0 | 0 | 0
1761846 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 20:23 | 2022-09-11 20:50 | 0.46028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1603 | 0.46028 | 0 | 0 | 0 | 10.5864 | 737.8253
1760269 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756203/PİRAMİT İPLİK ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 11:07 | 2022-09-04 11:35 | 0.45889 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3767 | 0 | 0 | 0
1759490 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779461/DM4/TR7 ->>(779461) OPET ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 02:01 | 2022-09-02 02:29 | 0.45889 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.2122 | 29.3689 | 0 | 0 | 0 | 1.3767
1762750 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 08:59 | 2022-09-16 09:27 | 0.45722 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.7433 | 0 | 0 | 0 | 0.45722 | 0
1761359 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 09:34 | 2022-09-09 10:02 | 0.45639 | 0 | 1412 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 644.4211 | 0 | 1.3692 | 0 | 0
1762666 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 17:47 | 2022-09-15 18:14 | 0.45528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7478 | 137.9492
1761422 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 13:53 | 2022-09-09 14:20 | 0.45333 | 7 | 652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1733 | 295.5733 | 0 | 0.45333 | 0 | 0
1761508 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491481/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 01:12 | 2022-09-10 01:39 | 0.45306 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2325 | 0 | 0 | 0 | 0
1762066 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835037/Mrç. MERİÇ TR-11 C-ÖĞRT-K.DOĞANCA ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 16:31 | 2022-09-12 16:58 | 0.45167 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3917 | 0 | 0
1764960 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500770/Mrç. KÜPLÜ TR6 B-ŞABAN EGE ASKERİYE | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 20:25 | 2022-09-26 20:52 | 0.45111 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6378 | 0 | 0
11285885 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336248/43820 B.YON. TR 2/2 TR. AG ÇIK. ŞALTER C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 10:48 | 2022-09-01 11:15 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
11287643 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 765742/40846 TR5-24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 17:26 | 2022-09-21 17:53 | 0.45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1765620 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80450/80450 NOLU DM (TR-3 KUTLUTAŞ)ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 17:46 | 2022-09-28 18:13 | 0.45 | 1 | 2520 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.45 | 1134 | 0 | 0 | 0.45 | 1.35
11286848 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790643/80280 NOLU DM(K-23 ŞÖF-DER)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 05:11 | 2022-09-13 05:38 | 0.45 | 0 | 1630 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 733.5 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45
11287351 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451977/94424 İ İBRİKTEPE TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 13:16 | 2022-09-18 13:43 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7
1762227 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780863/DM6/4 >>(780863) DM6/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 15:33 | 2022-09-13 16:00 | 0.44722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2361 | 0
1761147 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761926/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 10:14 | 2022-09-08 10:41 | 0.44667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1763101 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106746/17500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 21:12 | 2022-09-17 21:39 | 0.44361 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6542 | 0 | 0 | 0 | 0
1762798 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 12:16 | 2022-09-16 12:43 | 0.44056 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.2028 | 0 | 0 | 0 | 3.965 | 0
1762337 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 732742/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 07:14 | 2022-09-14 07:40 | 0.43972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0.43972 | 0 | 0 | 48.3694
1763564 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826021/Uzk. TR 1-54 MEZBAHA DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 08:52 | 2022-09-20 09:18 | 0.43917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.43917 | 0 | 0 | 0.43917 | 0
1764877 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793390/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 12:12 | 2022-09-26 12:38 | 0.43611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 263 | 0 | 0.43611 | 0 | 0 | 4.7972 | 114.6972
1761103 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757161/27392 NOLU DM ÇİFTLİKLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 08:13 | 2022-09-08 08:39 | 0.43556 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 0.43556 | 0 | 0
1763703 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41204/DM 2/2 (41205) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 17:33 | 2022-09-20 17:59 | 0.43417 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
1760711 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331062/44300 BAHÇEDERE TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTER A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 09:40 | 2022-09-06 10:06 | 0.43389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4711
1760933 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741424/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 13:42 | 2022-09-07 14:08 | 0.43333 | 3 | 283 | 5 | 22 | 1 | 52 | 1.3 | 122.6333 | 2.1667 | 9.5333 | 0.43333 | 22.5333
3017977 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779435/ONUR DM>>(779435) GAZALA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-12 01:00 | 2022-09-12 01:26 | 0.43333 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11287871 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612397/DM1-TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 19:04 | 2022-09-23 19:30 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2
11286977 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 765645/44160 DEMİRLER TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 16:59 | 2022-09-14 17:25 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3333
1762965 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 891009/FİDER-5 ŞEHİR-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 10:21 | 2022-09-17 10:47 | 0.42833 | 8 | 17327 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3.4267 | 7421.7317 | 0 | 0.42833 | 0.42833 | 1.285
1764608 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 07:21 | 2022-09-25 07:47 | 0.42806 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 472 | 0 | 0 | 2.1403 | 0 | 8.1331 | 202.0422
1766019 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 38763/Y.KUTES DM>>(38763)EKOLOJİ.ENERJİ-1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 09:17 | 2022-09-30 09:43 | 0.4275 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1762648 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/95900 E DARDANEL KÖK FERRE KÖK | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 16:06 | 2022-09-15 16:32 | 0.42667 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 2.1333 | 0.85333
1765353 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 22:39 | 2022-09-27 23:05 | 0.42444 | 0 | 0 | 3 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2733 | 275.04 | 0 | 0
1762540 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33552/YULAFLI KÖYDM>>(33552)YULAFLI DTR ÇİFTLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 08:25 | 2022-09-15 08:50 | 0.4225 | 8 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 42.6725 | 0 | 0 | 0 | 0
1764470 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 13:08 | 2022-09-24 13:33 | 0.42056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 476 | 0 | 0 | 0.42056 | 0 | 5.4672 | 200.1844
1760290 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 101863/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 12:21 | 2022-09-04 12:47 | 0.41917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83833 | 0 | 0 | 0 | 0
1764964 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800736/TOKİ YOKSULKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 16:54 | 2022-09-26 17:19 | 0.41833 | 1 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41833 | 252.255 | 0 | 0 | 0 | 0
1761759 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734209/YAĞLI THMLR- SU DEPOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 13:26 | 2022-09-11 13:51 | 0.41806 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2542 | 0 | 1.6722 | 0
11286046 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202875/B ÇIKIŞI Y.KALAMIŞ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:47 | 2022-09-02 19:12 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
2047304 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827649/Uzk. UZUNKÖPRÜ DAĞITIM MERKEZİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 10:51 | 2022-09-08 11:16 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3333
1762645 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84005/84005-L.PAŞA TR-1 NOLU DM ENH. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 17:15 | 2022-09-15 17:40 | 0.41667 | 0 | 0 | 1 | 435 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.41667 | 181.25 | 0.41667 | 1.6667
11287080 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440483/95017 K MECİDİYE S TR02 DM TRF AG Ç ŞL B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 17:37 | 2022-09-15 18:02 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
2047386 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490269/Uzk. D-BÜLENT ÇAKIR CAD.HAVAİ HAT | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 10:20 | 2022-09-16 10:45 | 0.41667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
1763550 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 852807/846499 NO DİREK KERAMETTİN KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 10:40 | 2022-09-20 11:05 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1667
2047586 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807001/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 03:47 | 2022-09-30 04:12 | 0.41667 | 10 | 0 | 2 | 0 | 22 | 534 | 4.1667 | 0 | 0.83333 | 0 | 9.1667 | 222.5
1763146 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24930/TR-4- AKSET TARIM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 07:41 | 2022-09-18 08:06 | 0.41556 | 0 | 1 | 7 | 1198 | 0 | 221 | 0 | 0.41556 | 2.9089 | 497.8356 | 0 | 91.8378
1760221 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13764952/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 22:51 | 2022-09-03 23:16 | 0.41278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0639 | 0 | 0 | 0 | 0
1764528 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 16:47 | 2022-09-24 17:12 | 0.41167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41167
1764719 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 15:39 | 2022-09-25 16:03 | 0.41056 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 943 | 0 | 0 | 1.2317 | 0 | 8.6217 | 387.1539
1765498 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794510/HADIMAĞA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:52 | 2022-09-28 11:17 | 0.40889 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6356 | 15.5378 | 0 | 0 | 0 | 0
1765447 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819931/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 08:30 | 2022-09-28 08:54 | 0.40667 | 0 | 0 | 7 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8467 | 77.6733 | 0 | 0
1762184 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703162/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 11:13 | 2022-09-13 11:37 | 0.40417 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5458 | 0 | 0 | 0 | 0
1760897 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724056/MOD5A DAN ÇAUŞKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 08:57 | 2022-09-07 09:22 | 0.40389 | 11 | 403 | 0 | 9 | 1 | 10 | 4.4428 | 162.7672 | 0 | 3.635 | 0.40389 | 4.0389
1766174 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53510/BESKİ AMAÇ YAPI TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 23:08 | 2022-09-30 23:32 | 0.40389 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9289 | 0 | 0 | 0 | 0
1764858 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882106/SİSLİOBA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 10:53 | 2022-09-26 11:17 | 0.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9675
1764496 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 16:05 | 2022-09-24 16:29 | 0.40028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40028
1765798 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 19879238/41105 DM1/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 14:55 | 2022-09-29 15:19 | 0.40028 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0042 | 0 | 0 | 0 | 0
11286733 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332739/44640 B. KÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 17:01 | 2022-09-12 17:25 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8
11288419 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450159/94732 İ KOCAHIDIR TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 17:15 | 2022-09-30 17:39 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4
1763002 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 13:12 | 2022-09-17 13:36 | 0.39972 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21.9847 | 0 | 1.9986 | 0.79944
1763247 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 14:04 | 2022-09-18 14:28 | 0.39861 | 0 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.6514 | 0 | 0 | 0 | 0
1760463 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 23:35 | 2022-09-02 23:59 | 0.39861 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 940 | 0 | 0 | 1.1958 | 0 | 8.3708 | 374.6944
1765045 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880506/ORÜS DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 05:53 | 2022-09-27 06:17 | 0.39611 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5261 | 0 | 0
1762766 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893254/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:41 | 2022-09-16 10:05 | 0.395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1092 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 431.34
1765588 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32518/DTR5/011-1 SAĞLIK M.GÜNDĞDU CAD-ÇINAR CD | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 14:42 | 2022-09-28 15:06 | 0.39361 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4239 | 0 | 0 | 0 | 0
1761454 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770251/43800 NOLU DM/ DM 2/16 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 17:32 | 2022-09-09 17:55 | 0.39333 | 13 | 41 | 2 | 728 | 0 | 0 | 5.1133 | 16.1267 | 0.78667 | 286.3467 | 0 | 0
1763630 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 38818/DM5/1(DM15-TR1)SAĞLIK>>(38818)TESKİ TM2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 14:49 | 2022-09-20 15:12 | 0.39167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1762196 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720580/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 13:22 | 2022-09-13 13:45 | 0.39111 | 5 | 297 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.9556 | 116.16 | 0.39111 | 0 | 0 | 1.1733
1764542 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:39 | 2022-09-24 18:03 | 0.39111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39111 | 0
1764433 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40305/DM 3-DM 3/11 ÇIKIŞI (40305) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 11:46 | 2022-09-24 12:10 | 0.39083 | 6 | 7751 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.345 | 3029.3492 | 0 | 2.7358 | 0 | 0
1763532 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770045/DM 2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 02:32 | 2022-09-20 02:56 | 0.39056 | 13 | 205 | 9 | 1883 | 0 | 0 | 5.0772 | 80.0639 | 3.515 | 735.4161 | 0 | 0
1759340 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 312883/40840 DM8/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 15:28 | 2022-09-01 15:51 | 0.39 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.57 | 0 | 0 | 0 | 0
1759782 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730402/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:39 | 2022-09-02 21:02 | 0.38917 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9458 | 0 | 0 | 0
1764208 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1065479/27705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 10:00 | 2022-09-23 10:23 | 0.38917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38917 | 0 | 0
1764631 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784051/DM1/2 'SOL TRF'>>(784051)DM1/21+DM7/45 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 10:52 | 2022-09-25 11:15 | 0.38917 | 0 | 3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.3033 | 0 | 0 | 0 | 0
11287850 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451945/94426 İ İBRİKTEPE TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 17:00 | 2022-09-23 17:23 | 0.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1625
1759273 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117518/14260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:58 | 2022-09-01 10:21 | 0.38611 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
1764741 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 15:48 | 2022-09-25 16:11 | 0.38528 | 20 | 793 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.7056 | 305.5253 | 1.1558 | 0.77056 | 0 | 0
1760166 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 17:27 | 2022-09-03 17:50 | 0.38528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5411 | 0
1760391 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849007/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 19:50 | 2022-09-04 20:13 | 0.38389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76778 | 105.9533
13051553 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 21:30 | 2022-09-07 21:53 | 0.38333 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0
11287861 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451945/94062 İ TR57 SERHAT OKL TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 17:55 | 2022-09-23 18:18 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15
2047582 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 116897/F ÇIKIŞI-VARAN ECZ.-ESKİ LİSE YOLU TARAF | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 11:37 | 2022-09-29 12:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5333 | 0 | 0
1761015 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800941/90440 NOLU DM TR1-14 KARATEPE.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 17:40 | 2022-09-07 18:03 | 0.38306 | 0 | 3889 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 1489.7031 | 0 | 0.38306 | 0.38306 | 17.2375
1762898 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473090/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 19:44 | 2022-09-16 20:07 | 0.38083 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5233 | 0 | 0
1761714 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491481/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 04:27 | 2022-09-11 04:50 | 0.37972 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2525 | 0 | 0 | 0 | 0
1760276 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85003/85003 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 12:23 | 2022-09-04 12:46 | 0.37806 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3303 | 0 | 0
1762378 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41650/41650 DM01/TR 01A - DM 25 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 11:48 | 2022-09-14 12:11 | 0.37639 | 12 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5167 | 28.6056 | 0 | 0 | 0 | 0
1764387 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795720/TEKSTİPLİK-OLMUKSA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 06:52 | 2022-09-24 07:15 | 0.37556 | 9 | 477 | 0 | 0 | 6 | 25 | 3.38 | 179.14 | 0 | 0 | 2.2533 | 9.3889
1763530 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 02:10 | 2022-09-20 02:32 | 0.375 | 0 | 0 | 3 | 162 | 6 | 222 | 0 | 0 | 1.125 | 60.75 | 2.25 | 83.25
1765055 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 733743/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 07:58 | 2022-09-27 08:21 | 0.375 | 0 | 1 | 6 | 989 | 0 | 258 | 0 | 0.375 | 2.25 | 370.875 | 0 | 96.75
1761817 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 711629/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 17:19 | 2022-09-11 17:41 | 0.37417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0.37417 | 0 | 37.7908
1764472 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 13:25 | 2022-09-24 13:47 | 0.37361 | 1 | 14 | 0 | 0 | 13 | 1957 | 0.37361 | 5.2306 | 0 | 0 | 4.8569 | 731.1569
1765638 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 17:22 | 2022-09-28 17:44 | 0.3725 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 471 | 0 | 4.47 | 0 | 0 | 0.3725 | 175.4475
1761910 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 07:52 | 2022-09-12 08:14 | 0.37139 | 1 | 162 | 1 | 1 | 9 | 1507 | 0.37139 | 60.165 | 0.37139 | 0.37139 | 3.3425 | 559.6831
1761809 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 16:04 | 2022-09-11 16:26 | 0.37028 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.8514 | 0 | 0 | 0 | 3.3325 | 0
1764512 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:57 | 2022-09-24 18:19 | 0.37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 531 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 4.81 | 196.47
1761687 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471087/95102 E BEVREN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 21:02 | 2022-09-10 21:24 | 0.36944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1722
1764776 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16853/16853 NOLU DM VERİCİLER VE OKULLAR ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 06:52 | 2022-09-26 07:14 | 0.36806 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1765801 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55850/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 10:49 | 2022-09-29 11:11 | 0.3675 | 0 | 0 | 1 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3675 | 118.335 | 0 | 0
11286245 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201348/B ÇIKIŞI FAHRETTİN ABİ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 19:11 | 2022-09-05 19:33 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36667
11287076 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331054/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 19:33 | 2022-09-15 19:55 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0 | 0
11287394 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362783/DM4/8->>(362783)ULUSOY SK AG ŞLR B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 10:23 | 2022-09-19 10:45 | 0.36667 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1760076 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700583/12121 NOLU DM -YENİ OTOGAR DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 13:11 | 2022-09-03 13:33 | 0.36556 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0967 | 15.3533 | 0 | 0 | 0 | 0
1763998 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631212/ÇAVUŞKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 10:12 | 2022-09-22 10:34 | 0.36472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72944
1764182 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 07:09 | 2022-09-23 07:31 | 0.36417 | 14 | 449 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0983 | 163.5108 | 0.36417 | 0 | 0 | 0
1762398 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87415/Uzk.DM-2-KSS TR-3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 10:46 | 2022-09-14 11:07 | 0.36333 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36333 | 78.1167 | 0 | 0 | 0 | 0.36333
1763849 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897346/KARPA DEPO 897346 CBS NO.LU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 12:17 | 2022-09-21 12:38 | 0.36194 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72389 | 0.72389 | 0 | 0 | 0 | 0
1761446 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 16:52 | 2022-09-09 17:13 | 0.36056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0956 | 109.2483
1765308 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439139/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 20:31 | 2022-09-27 20:53 | 0.36028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7275
1762914 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 07:00 | 2022-09-17 07:21 | 0.35917 | 14 | 447 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0283 | 160.5475 | 0.35917 | 0 | 0 | 0
1765480 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800306/ 91400 NOLU DT TR2-01MANDIRA.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:01 | 2022-09-28 10:23 | 0.35806 | 0 | 3029 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1084.5503 | 0 | 0.71611 | 0.71611 | 3.2225
1762913 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 04:58 | 2022-09-17 05:20 | 0.35778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4311 | 346.3289
1761981 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881507/İĞNEADA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 10:07 | 2022-09-12 10:28 | 0.3575 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6975 | 0 | 0
1763315 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 00:05 | 2022-09-19 00:27 | 0.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3575 | 20.735
1764525 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830531/Uzk. UN FABRİKASI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 16:32 | 2022-09-24 16:53 | 0.35694 | 0 | 0 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35694 | 61.7514 | 0 | 0
1759450 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793585/KARAKASIM-AZATLI GRUP KÖYLER ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 20:09 | 2022-09-01 20:31 | 0.35639 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1714 | 2.1383 | 2.1383 | 0 | 0 | 6.0586 | 610.8506
1763668 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703592/12696 NOLU DM ÇELİKERLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 16:12 | 2022-09-20 16:33 | 0.35528 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35528 | 15.9875 | 0 | 0 | 0 | 0
1759638 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 17:15 | 2022-09-02 17:36 | 0.35194 | 1 | 162 | 1 | 1 | 9 | 1507 | 0.35194 | 57.015 | 0.35194 | 0.35194 | 3.1675 | 530.3803
1763191 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32050/OTOGAR DM3>>(32050) DM3/22 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 12:02 | 2022-09-18 12:23 | 0.35194 | 0 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.2806 | 0 | 0 | 0 | 0
1759211 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742201/21541 NOLU DM/ERİKLİCE TR1 ÇIKIŞ(742201) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 01:41 | 2022-09-01 02:02 | 0.35056 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 32.2511 | 0 | 302.88
1763458 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898863/898863_DM06 TR31 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 17:36 | 2022-09-19 17:57 | 0.35056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4539 | 0 | 0 | 0 | 0
1765437 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 08:07 | 2022-09-28 08:28 | 0.35056 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 943 | 0 | 0 | 1.0517 | 0 | 7.3617 | 330.5739
11286481 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473602/95700 E TR6 ÖNCÜ KENT TRF AG ÇKŞ ŞLT F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 13:54 | 2022-09-08 14:15 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
2047502 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830531/Uzk. UN FABRİKASI ENH | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 16:53 | 2022-09-24 17:14 | 0.35 | 0 | 0 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 60.55 | 0 | 0
1762157 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 11:44 | 2022-09-13 12:05 | 0.35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 382 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 2.1 | 133.7
2047487 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 103179/14115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 10:42 | 2022-09-22 11:03 | 0.35 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 0
3018123 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42090/FİDER 9 TM İLE ÇÖPLÜK ÖZCANLAR DM(42090) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-25 18:40 | 2022-09-25 19:01 | 0.35 | 55 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1765567 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650582/70500 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 12:26 | 2022-09-28 12:47 | 0.34972 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4972 | 0 | 0 | 0 | 0
1763117 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 11:07 | 2022-09-18 11:28 | 0.34944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 593 | 0 | 0.69889 | 0 | 0 | 1.3978 | 207.2206
1763763 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 07:01 | 2022-09-21 07:22 | 0.34861 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8347 | 0 | 3.4861 | 0
1760635 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1107105/B ÇIKIŞI MÜREFTE YOLU | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 20:21 | 2022-09-05 20:42 | 0.34806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34806
1764052 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786602/KUŞTEPE DM>>(778074)PINARBŞI/SOFULR/SOFU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 12:16 | 2022-09-22 12:37 | 0.34806 | 6 | 329 | 0 | 0 | 35 | 993 | 2.0883 | 114.5103 | 0 | 0 | 12.1819 | 345.6192
1761132 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881505/DM5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 09:20 | 2022-09-08 09:41 | 0.34722 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
1762192 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 12:28 | 2022-09-13 12:49 | 0.34528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.34528 | 0 | 26.9317
1764313 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 124063/ERENLER DM2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 16:51 | 2022-09-23 17:11 | 0.34417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3767 | 0 | 0 | 0 | 0
1765197 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600346/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:38 | 2022-09-27 15:59 | 0.34194 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4847 | 0 | 0
1760444 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730301/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 08:09 | 2022-09-05 08:29 | 0.34083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68167 | 0
1761250 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 16:30 | 2022-09-08 16:50 | 0.34028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34028 | 0
1762294 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 22:53 | 2022-09-13 23:13 | 0.33944 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0367 | 0 | 0 | 0 | 0.33944 | 0
1764168 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 365740/DM1/62 MAVLİ BAH.PARK->>(365785)AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 01:08 | 2022-09-23 01:28 | 0.33944 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0911 | 0 | 0 | 0 | 0
1761392 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 105281/14201 NOLU DM SGK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 14:52 | 2022-09-09 15:12 | 0.33806 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7206 | 0 | 0 | 0 | 0
1762128 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700570/12121 NOLU DM -YENİ OTOGAR DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 03:20 | 2022-09-13 03:40 | 0.33778 | 9 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 14.1867 | 0.33778 | 0 | 0 | 0
1765981 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32920/H.ALANI DM ->>(32920) 3MVA+ÖNERLER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 02:49 | 2022-09-30 03:09 | 0.33667 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67333 | 6.3967 | 0 | 0 | 0 | 0
1765976 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800588/91234NOLU DT TR2-27-2-28-2-29 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 01:28 | 2022-09-30 01:48 | 0.33583 | 0 | 841 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 282.4358 | 0 | 2.6867 | 0.33583 | 0.33583
1759314 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867765/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 11:15 | 2022-09-01 11:35 | 0.33472 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 446 | 0 | 0.33472 | 0 | 0.33472 | 0 | 149.2861
2047219 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 13:50 | 2022-09-03 14:10 | 0.33333 | 0 | 3 | 3 | 1374 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 458 | 0 | 0.33333
1760473 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790541/81260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 10:55 | 2022-09-05 11:15 | 0.33333 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
11286304 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884029/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 12:36 | 2022-09-06 12:56 | 0.33333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0
2047271 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 15:41 | 2022-09-06 16:01 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 239.3333
11286344 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81330/K-45 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 01:31 | 2022-09-07 01:51 | 0.33333 | 0 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
11286420 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472667/95744 E ENEZ S TRPZ TR9BTRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 19:00 | 2022-09-07 19:20 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
13051605 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 308943/40250 DM8/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 12:16 | 2022-09-09 12:36 | 0.33333 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
11287728 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1116476/A ÇIKIŞI ŞARKÖY TARAFI ALPEK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 17:56 | 2022-09-22 18:16 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
3018165 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/BEYBO DM(2) 'ULAŞ' | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 23:00 | 2022-09-29 23:20 | 0.33333 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.3333 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0.66667
11286954 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514270/85003 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 14:10 | 2022-09-14 14:30 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6667 | 0 | 0
1761018 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366277/DTR1/69 ->>(366277)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 18:20 | 2022-09-07 18:40 | 0.33306 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.965 | 0 | 0 | 0 | 0
1764536 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:27 | 2022-09-24 17:47 | 0.3325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 531 | 0 | 0.9975 | 0 | 0 | 4.3225 | 176.5575
1761343 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 08:26 | 2022-09-09 08:46 | 0.33167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2917 | 244.77
1762344 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806350/ 92150 NOLU DM Y.MUHACIR TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 08:16 | 2022-09-14 08:36 | 0.33167 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5567 | 0 | 0
1761790 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790298/80500 NOLU DM(MENSUCAT EVLERİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 17:43 | 2022-09-11 18:03 | 0.32917 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 579.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.32917
1761608 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 13:50 | 2022-09-10 14:10 | 0.32528 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.65056 | 0 | 0 | 0 | 0.97583 | 0
1761334 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-19 GÜLLE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 09:31 | 2022-09-09 09:50 | 0.32389 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1759194 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825731/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 08:27 | 2022-09-01 08:46 | 0.32333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1433
1760288 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783628/DM2/003 KENTRLR CAD->>(783628)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 12:15 | 2022-09-04 12:34 | 0.32306 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9272 | 0 | 0 | 0 | 0
1761492 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 20:38 | 2022-09-09 20:57 | 0.32083 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0.9625 | 0.32083 | 1.2833 | 28.5542
1764241 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827358/Uzk.FABRİKALAR ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 11:04 | 2022-09-23 11:23 | 0.32083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6042 | 0
1761707 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765263/40840 NOLU DM /BAŞAKŞEHİR KOLEJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 21:02 | 2022-09-10 21:22 | 0.31722 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31722 | 13.6406 | 0 | 0 | 0 | 0
1765072 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 09:07 | 2022-09-27 09:26 | 0.31722 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 133 | 0 | 0 | 0.95167 | 0 | 0.95167 | 42.1906
2047543 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13482248/40710 TR8/A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 13:28 | 2022-09-27 13:47 | 0.31694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4864 | 0 | 0 | 0 | 0
3017905 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893623/BİRLİK UN - PAK İŞ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-05 09:01 | 2022-09-05 09:20 | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0
1760869 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772559/44158 NOLU DM DEMİRLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 08:06 | 2022-09-07 08:25 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 79.8
11286356 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450616/94730 İ KOCAHIDIR TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 11:30 | 2022-09-07 11:49 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5833
11286408 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800927/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 17:42 | 2022-09-07 18:01 | 0.31667 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
11287521 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450376/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 10:15 | 2022-09-21 10:34 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95
1763210 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765684/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 12:19 | 2022-09-18 12:38 | 0.31556 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1043 | 0 | 0 | 0.31556 | 0.31556 | 0.31556 | 329.1244
1762139 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28239426/41311 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 08:31 | 2022-09-13 08:50 | 0.31528 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.675 | 0 | 0 | 0 | 0
1760441 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 08:05 | 2022-09-05 08:24 | 0.31444 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2011 | 23.2689 | 0 | 0 | 0 | 0
1761133 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55850/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 09:20 | 2022-09-08 09:39 | 0.31444 | 0 | 0 | 1 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31444 | 100.9367 | 0 | 0
1764352 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364488/DTR-2/47-2 ->> (364488) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 19:44 | 2022-09-23 20:03 | 0.31444 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.8467 | 0 | 0 | 0 | 0.31444
1759978 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 850848/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 08:37 | 2022-09-03 08:56 | 0.31417 | 0 | 0 | 2 | 820 | 33 | 991 | 0 | 0 | 0.62833 | 257.6167 | 10.3675 | 311.3392
1765018 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755069/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 02:22 | 2022-09-27 02:41 | 0.31111 | 0 | 910 | 3 | 2918 | 0 | 2 | 0 | 283.1111 | 0.93333 | 907.8222 | 0 | 0.62222
1765579 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 13:45 | 2022-09-28 14:04 | 0.31083 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.31083 | 1.2433 | 0 | 0 | 0.62167 | 0
1761787 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377028/DM1/61 TİCARET LİS->>(377028)BOXAG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 16:55 | 2022-09-11 17:14 | 0.31056 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1611 | 0 | 0 | 0 | 0
1761494 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765801/44210 NOLU DM KURTDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 21:29 | 2022-09-09 21:47 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 127.41
1764245 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891165/898863_DM06 TR31 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 11:28 | 2022-09-23 11:47 | 0.30889 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1762336 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 07:13 | 2022-09-14 07:32 | 0.30833 | 15 | 123 | 1 | 0 | 9 | 632 | 4.625 | 37.925 | 0.30833 | 0 | 2.775 | 194.8667
1760294 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70310/TR/163 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 12:47 | 2022-09-04 13:05 | 0.30806 | 50 | 2025 | 0 | 0 | 12 | 5 | 15.4028 | 623.8125 | 0 | 0 | 3.6967 | 1.5403
1759483 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307106/41216 DM2/18A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 21:44 | 2022-09-01 22:02 | 0.305 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.385 | 0 | 0 | 0 | 0
1761328 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755423/27392 NOLU DM ÇİFTLİKLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 09:00 | 2022-09-09 09:18 | 0.305 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.135 | 0.305 | 0 | 0
1765291 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101964/15255 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 18:32 | 2022-09-27 18:50 | 0.30417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30417 | 0 | 0 | 0 | 0
1761013 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264770/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 17:37 | 2022-09-07 17:55 | 0.30361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60722 | 0 | 0 | 0 | 0
1760559 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725402/ÇÖLGECEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 15:15 | 2022-09-05 15:34 | 0.30194 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.30194 | 0.60389 | 0 | 0 | 0 | 0.30194
1762042 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 14:03 | 2022-09-12 14:21 | 0.30139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60278 | 0 | 0 | 0 | 0.30139 | 0
11287081 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453012/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 19:08 | 2022-09-15 19:26 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
11287309 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884878/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 20:37 | 2022-09-17 20:55 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 91.8
1764446 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 12:50 | 2022-09-24 13:08 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 476 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 3.9 | 142.8
2047548 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40305/DM 3-DM 3/11 ÇIKIŞI (40305) | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 01:43 | 2022-09-28 02:01 | 0.3 | 6 | 7734 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.8 | 2320.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0
3018163 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 781235/Ç.TM(C)->(34016)Y.KAZAN [ÇRKZ.2-F6] | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-29 23:12 | 2022-09-29 23:30 | 0.3 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
1764881 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 12:35 | 2022-09-26 12:53 | 0.29972 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 943 | 0 | 0 | 0.89917 | 0 | 6.2942 | 282.6381
1760886 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 06:57 | 2022-09-07 07:15 | 0.29806 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16.3931 | 0 | 1.4903 | 0.59611
1759663 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 840046/FD-1 OSMANLI TS+OTOBAN GİŞELER ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 17:29 | 2022-09-02 17:46 | 0.29611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7767 | 0.29611
1765501 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 58352/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 05:18 | 2022-09-28 05:36 | 0.29556 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 1331 | 0 | 0 | 1.1822 | 0 | 6.7978 | 393.3844
1762009 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848702/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 11:27 | 2022-09-12 11:44 | 0.29417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4275
1760359 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 18:01 | 2022-09-04 18:19 | 0.29361 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 940 | 0 | 0 | 0.88083 | 0 | 6.1658 | 275.9944
1763707 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 17:48 | 2022-09-20 18:06 | 0.29222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 453 | 0 | 0.29222 | 0 | 0 | 0.87667 | 132.3767
1763838 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855773/DTT 14 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 14:51 | 2022-09-21 15:09 | 0.29222 | 2 | 488 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.58444 | 142.6044 | 0 | 0.29222 | 0 | 1.1689
1764323 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 17:44 | 2022-09-23 18:01 | 0.29222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1689 | 143.4811
1762833 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103582/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 14:07 | 2022-09-16 14:24 | 0.29167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
1760447 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 08:51 | 2022-09-05 09:09 | 0.29111 | 1 | 162 | 1 | 1 | 9 | 1507 | 0.29111 | 47.16 | 0.29111 | 0.29111 | 2.62 | 438.7044
1765476 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 58352/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 00:50 | 2022-09-28 01:07 | 0.28944 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 1331 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 6.6572 | 385.2506
1762787 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 43540/43540 NOLU DM / SARAY DM 1/4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 11:41 | 2022-09-16 11:58 | 0.28694 | 0 | 12 | 3 | 2558 | 0 | 0 | 0 | 3.4433 | 0.86083 | 734.0039 | 0 | 0
1763918 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 18:45 | 2022-09-21 19:03 | 0.28667 | 27 | 684 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.74 | 196.08 | 0 | 0 | 0.28667 | 0
1764646 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 08:59 | 2022-09-25 09:16 | 0.28583 | 6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.715 | 38.0158 | 0 | 0 | 0 | 0
1765355 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 22:59 | 2022-09-27 23:16 | 0.28389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4194 | 0
1765514 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:28 | 2022-09-28 10:45 | 0.28361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7017 | 19.8528
11287292 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610348/BOZTAŞ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 14:10 | 2022-09-17 14:27 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56667
3018140 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786801/BAHARİYE HALI DM (V.MEŞE OSB) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-28 23:00 | 2022-09-28 23:17 | 0.28333 | 40 | 509 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11.3333 | 144.2167 | 0 | 0 | 5.95 | 0
1765803 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 10:52 | 2022-09-29 11:09 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 50.15
1761698 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87600/Uzk. MALKOÇ KÖYÜ AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 07:00 | 2022-09-11 07:17 | 0.28306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6317
1760595 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856684/KOYUNBABA GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 16:37 | 2022-09-05 16:54 | 0.28194 | 1 | 8 | 0 | 1 | 26 | 1922 | 0.28194 | 2.2556 | 0 | 0.28194 | 7.3306 | 541.8972
1763817 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773418/44900 NOLU DM / KÜÇÜKYONCALI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 11:33 | 2022-09-21 11:50 | 0.28167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1156 | 0 | 0.28167 | 0 | 0 | 0.28167 | 325.6067
1763541 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700684/12100 NOLU DM - DORUK UN GÖÇMEN EV ÇKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 07:06 | 2022-09-20 07:22 | 0.28056 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7972 | 0 | 0 | 0 | 0
1764435 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819931/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 12:02 | 2022-09-24 12:19 | 0.28028 | 0 | 0 | 7 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9619 | 53.5331 | 0 | 0
1764706 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835068/Mrç. MRÇ. TR6 FABRİKALAR ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 13:50 | 2022-09-25 14:07 | 0.27972 | 0 | 0 | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83917 | 27.6925 | 0 | 0
1763970 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 06:34 | 2022-09-22 06:51 | 0.27778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 370 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0.83333 | 102.7778
1761545 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779560/DM2/TR16(TRİO PARK)>>(33661)DM2/17/HAVUZ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 09:14 | 2022-09-10 09:31 | 0.27722 | 3 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83167 | 213.7383 | 0 | 0 | 0 | 0
1759218 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 06:35 | 2022-09-01 06:51 | 0.27639 | 0 | 2 | 3 | 582 | 1 | 3 | 0 | 0.55278 | 0.82917 | 160.8583 | 0.27639 | 0.82917
1763130 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803553/ 92382 NOLU DT BEYKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 02:17 | 2022-09-18 02:34 | 0.27528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1011 | 26.4267
1762986 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377028/DM1/61 TİCARET LİS->>(377028)BOXAG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 12:57 | 2022-09-17 13:14 | 0.275 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1763968 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784051/DM1/2 'SOL TRF'>>(787292) EREĞLİ HATTI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 03:19 | 2022-09-22 03:35 | 0.27444 | 0 | 3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.7589 | 0 | 0 | 0 | 0
1764899 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741902/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741902) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 14:58 | 2022-09-26 15:15 | 0.2725 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1753 | 0 | 2.18 | 0 | 0.545 | 1.635 | 477.6925
1761401 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 861840/FİDER-3 KÖYLER (2H06) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 12:14 | 2022-09-09 12:31 | 0.27167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1863 | 0 | 0 | 1.0867 | 0 | 3.26 | 506.115
1759237 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 08:13 | 2022-09-01 08:29 | 0.27167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1862 | 0 | 0 | 1.0867 | 0 | 3.26 | 505.8433
1766008 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800081/ÖZEL TR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 08:32 | 2022-09-30 08:48 | 0.26806 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53611 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0
11286690 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)CCC DOYSAN (KABLO) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 16:30 | 2022-09-11 16:46 | 0.26667 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0
1760825 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 16:59 | 2022-09-06 17:14 | 0.26222 | 3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78667 | 47.7244 | 0 | 0 | 0 | 0
1763468 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 16:11 | 2022-09-19 16:27 | 0.26167 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.3083 | 0 | 0 | 0 | 2.355 | 0
1759260 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706942/18050 DM- TOKİ ANA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:14 | 2022-09-01 09:30 | 0.26111 | 24 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 135.2556 | 0 | 0 | 0 | 0
1764044 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79422/AKSÜS YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 11:25 | 2022-09-22 11:41 | 0.25833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1763644 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 13:30 | 2022-09-20 13:46 | 0.25694 | 10 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5694 | 87.1042 | 0 | 0 | 0 | 0
1762644 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784667/İSKO(2)->>(784665)VİNTEKS/NUH/DOST[H4] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 15:50 | 2022-09-15 16:05 | 0.25667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0
1762016 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896978/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 12:24 | 2022-09-12 12:39 | 0.25611 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1065 | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 12.8056 | 272.7583
1760498 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881505/DM5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 12:00 | 2022-09-05 12:15 | 0.25583 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 0 | 0
1761380 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57180/DM18 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 11:52 | 2022-09-09 12:07 | 0.25528 | 0 | 0 | 6 | 3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5317 | 977.4586 | 0 | 0
1764222 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772818/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 09:29 | 2022-09-23 09:44 | 0.25444 | 1 | 0 | 5 | 294 | 7 | 714 | 0.25444 | 0 | 1.2722 | 74.8067 | 1.7811 | 181.6733
1764345 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470117/95582 E KOCAALİ TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 18:37 | 2022-09-23 18:52 | 0.25222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0089
1759698 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799645/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:50 | 2022-09-02 19:05 | 0.25111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1039 | 0.25111 | 0 | 0 | 0 | 2.5111 | 260.9044
1760296 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54373/B.ESKİ TEM KÖK İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 12:59 | 2022-09-04 13:14 | 0.25056 | 28 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.0156 | 0.75167 | 0 | 0 | 1.5033 | 0
1763651 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815241/94422 NOLU DM İBRİKTEPE TR3-4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 14:34 | 2022-09-20 14:49 | 0.25056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0.25056 | 0 | 0 | 0 | 27.06
11287790 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200010/B ÇIKIŞI ANA YOL TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 14:00 | 2022-09-23 14:15 | 0.25028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.25028 | 0 | 5.2558
11285986 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451923/94420 İ İBRİKTEPE TR2 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 12:46 | 2022-09-02 13:01 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
1761076 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 58352/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 04:48 | 2022-09-08 05:03 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 1328 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.75 | 332
2047395 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 853668/81590-Edr.03TR-15A TRF GENEL BAKIMLARI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 10:45 | 2022-09-17 11:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.75
3018122 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42090/FİDER 9 TM İLE ÇÖPLÜK ÖZCANLAR DM(42090) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-09-25 08:44 | 2022-09-25 08:59 | 0.25 | 55 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
1765239 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404337/80520-Edr.TR-2 TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 16:55 | 2022-09-27 17:10 | 0.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2047174 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205253/21055 C ÇIKIŞ ÜZÜM SOKAK | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 18:36 | 2022-09-01 18:51 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
11285960 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377569/DM3/19 KÖFTECİ->>(377567)AG ŞLR F | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 09:14 | 2022-09-02 09:29 | 0.25 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2047206 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 828795/Uzk. A-OG ALTI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 14:20 | 2022-09-02 14:35 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75
2047244 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377149/DTR1/54-1 NSRTİYE->>(366497) AG ŞLR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 10:09 | 2022-09-05 10:24 | 0.25 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
11286541 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800044/90702 NOLU DM TR1-62 TERMİNAL ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 09:01 | 2022-09-09 09:16 | 0.25 | 4 | 319 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 79.75 | 0 | 0 | 1 | 0.5
2047367 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807881/95963 K MECİDİYE S TR4 DM TRF AG Ç ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 17:40 | 2022-09-12 17:55 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 25.5
11287385 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740936/C ÇIKIŞI MÜŞTEREK DİREK SAĞLIK OCAĞI TAR | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 04:00 | 2022-09-19 04:15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
13052074 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308761/41203 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 17:41 | 2022-09-28 17:56 | 0.25 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.75 | 0 | 0 | 0 | 0
11288323 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710896/ALIŞIK ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 13:55 | 2022-09-29 14:10 | 0.25 | 1 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1762786 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 301126/FİDER 16 TM İLE 8 HÜCRELİ DM (41370) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-16 11:38 | 2022-09-16 11:52 | 0.24944 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2183 | 0 | 0 | 0 | 0
1762528 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 06:59 | 2022-09-15 07:13 | 0.24889 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13.6889 | 0 | 1.2444 | 0.49778
1764535 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:27 | 2022-09-24 17:42 | 0.24833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24833
1764553 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 18:26 | 2022-09-24 18:41 | 0.2475 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 388 | 0 | 0 | 0.2475 | 0 | 0.495 | 96.03
1759204 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56511/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 00:41 | 2022-09-01 00:56 | 0.24528 | 0 | 2 | 2 | 1090 | 18 | 615 | 0 | 0.49056 | 0.49056 | 267.3528 | 4.415 | 150.8458
1762668 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95900/95900 E DARDANEL KÖK FERRE KÖK | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 18:08 | 2022-09-15 18:23 | 0.24528 | 0 | 0 | 58 | 138 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14.2261 | 33.8483 | 1.4717 | 0.49056
1762393 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 10:22 | 2022-09-14 10:37 | 0.24222 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13.3222 | 0 | 1.2111 | 0.48444
1764524 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 16:32 | 2022-09-24 16:46 | 0.24167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24167
1765338 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881503/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 20:41 | 2022-09-27 20:55 | 0.24167 | 0 | 0 | 1 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24167 | 77.8167 | 0 | 0
1761942 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 08:47 | 2022-09-12 09:02 | 0.24111 | 14 | 446 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3756 | 107.5356 | 0.24111 | 0 | 0 | 0
1760885 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 06:55 | 2022-09-07 07:09 | 0.24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0
1759640 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730402/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 17:16 | 2022-09-02 17:30 | 0.23917 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1958 | 0 | 0 | 0
1766198 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 21:01 | 2022-09-30 21:15 | 0.23889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0.23889 | 2.15 | 29.3833
1760292 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 12:44 | 2022-09-04 12:58 | 0.23806 | 0 | 0 | 28 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 6.6656 | 0 | 9.7603 | 0.23806
1765894 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 419852/SÖĞÜTLÜDERE T.S KÖK ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 17:56 | 2022-09-29 18:10 | 0.23667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1833
1761431 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 79570/FİDER-12 ÇİFTLİKLER-1 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 14:54 | 2022-09-09 15:08 | 0.23611 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1759885 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861436/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:34 | 2022-09-02 22:48 | 0.23472 | 0 | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.46944 | 0 | 16.6653 | 0 | 0
1762797 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 12:11 | 2022-09-16 12:26 | 0.23472 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1028 | 0 | 0.23472 | 0
11287467 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438922/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 21:01 | 2022-09-19 21:15 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
2047588 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 52431/1 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 16:43 | 2022-09-30 16:57 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2333
1764625 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791435/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 09:46 | 2022-09-25 10:00 | 0.23333 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0
11288286 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632415/HASBUĞA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 18:00 | 2022-09-29 18:14 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333
1760592 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 16:28 | 2022-09-05 16:42 | 0.23111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.69333 | 0 | 0 | 0 | 0.69333 | 0
1759220 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.SEREM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 06:42 | 2022-09-01 06:56 | 0.23056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23056 | 47.725
1766199 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881520/İĞNEADA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 21:14 | 2022-09-30 21:28 | 0.23056 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3056 | 0 | 0
1766062 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 10:59 | 2022-09-30 11:12 | 0.22889 | 0 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0022 | 0.22889 | 0 | 0 | 0
1766114 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746099/20610 ARZULU TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 14:04 | 2022-09-30 14:18 | 0.22639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1764611 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742567/21255 NOLU DM /ÇINARLI KÖK ÇIKIŞ(742567) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 08:00 | 2022-09-25 08:13 | 0.22306 | 2 | 0 | 1 | 263 | 1 | 99 | 0.44611 | 0 | 0.22306 | 58.6636 | 0.22306 | 22.0825
1766007 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 08:24 | 2022-09-30 08:38 | 0.22222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1604 | 0.22222 | 0 | 0 | 0 | 5.1111 | 356.4444
1759206 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 00:49 | 2022-09-01 01:02 | 0.21861 | 7 | 295 | 0 | 0 | 2 | 311 | 1.5303 | 64.4903 | 0 | 0 | 0.43722 | 67.9881
1762340 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 73540/FİDER-10 LÜLEBURGAZ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 07:35 | 2022-09-14 07:48 | 0.21694 | 5 | 9 | 19 | 1812 | 7 | 233 | 1.0847 | 1.9525 | 4.1219 | 393.1033 | 1.5186 | 50.5481
2047173 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 785987/V.MEŞE DM19 (786148) AG ŞTR B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 17:01 | 2022-09-01 17:14 | 0.21667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0
11286039 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 445807/GAZİKÖY TR 3 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 10:30 | 2022-09-04 10:43 | 0.21667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0
11286190 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 314013/43242 DM1-TR10 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 12:15 | 2022-09-05 12:28 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
11286263 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700624/12121 NOLU DM - DORUK UN FAB.ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 19:06 | 2022-09-05 19:19 | 0.21667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1762600 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820806/ 95200 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 12:23 | 2022-09-15 12:36 | 0.21667 | 0 | 3 | 63 | 6411 | 14 | 61 | 0 | 0.65 | 13.65 | 1389.05 | 3.0333 | 13.2167
11287595 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15514506/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 11:20 | 2022-09-21 11:33 | 0.21667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1764889 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 843568/SARIDANİŞMENT KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 13:49 | 2022-09-26 14:02 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 27.3
11288095 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 1817036/UZH 41805 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 17:01 | 2022-09-27 17:14 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667
2047550 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709761/TEMREZLİ FD. ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 03:40 | 2022-09-28 03:53 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.85
1764388 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741902/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741902) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 07:27 | 2022-09-24 07:40 | 0.21639 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1753 | 0 | 1.7311 | 0 | 0.43278 | 1.2983 | 379.3297
1760187 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855532/BADEMLİK DTT 19-20 ÇIK. VE DM3 TR14 RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 19:27 | 2022-09-03 19:40 | 0.21583 | 2 | 1777 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.43167 | 383.5358 | 0 | 0.86333 | 0 | 0
1761079 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 06:34 | 2022-09-08 06:47 | 0.21444 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 363 | 0 | 0 | 1.0722 | 0.21444 | 0.21444 | 77.8433
1765511 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:17 | 2022-09-28 10:30 | 0.21444 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.7178 | 0 | 3.4311 | 0
1759242 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 08:25 | 2022-09-01 08:37 | 0.21361 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.21361 | 16.2344 | 0 | 0 | 0 | 1.7089
1761830 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732707/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 19:27 | 2022-09-11 19:40 | 0.21333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0.21333 | 0 | 0 | 23.4667
1763725 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 20:54 | 2022-09-20 21:07 | 0.21278 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.85111 | 0 | 0 | 0 | 3.4044 | 0
1765992 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704008/14025 NOLU DM HACININ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 07:00 | 2022-09-30 07:12 | 0.21194 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.1878 | 0 | 0 | 0 | 0
1759241 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 08:25 | 2022-09-01 08:37 | 0.21083 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4.8492 | 0 | 0 | 0 | 1.4758
1765282 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703162/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 18:05 | 2022-09-27 18:17 | 0.20944 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.86 | 0 | 0 | 0 | 0
1760237 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15010/11000 NOLU DM NAİP F5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 07:13 | 2022-09-04 07:26 | 0.20889 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2533 | 0 | 0 | 0 | 0
1761407 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895320/VEFA TEKS - PLASKO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 12:36 | 2022-09-09 12:48 | 0.20778 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.41556 | 0 | 0 | 0 | 2.7011 | 0
1760233 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 06:42 | 2022-09-04 06:55 | 0.2075 | 0 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1525 | 0.2075 | 0 | 0 | 0
1762197 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 14:19 | 2022-09-13 14:32 | 0.20417 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 1.0208 | 0 | 3.675 | 96.3667
1764612 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825554/Uzk. TR-2-17-YENİKENT ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 08:09 | 2022-09-25 08:21 | 0.20417 | 7 | 6998 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.4292 | 1428.7583 | 0 | 0 | 0 | 0.6125
1760416 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 06:17 | 2022-09-05 06:29 | 0.20167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0083 | 53.6433
11286163 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880508/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 21:41 | 2022-09-04 21:53 | 0.2 | 0 | 5 | 0 | 1238 | 4 | 1514 | 0 | 1 | 0 | 247.6 | 0.8 | 302.8
11286617 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633996/KÖMÜRKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 13:48 | 2022-09-10 14:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
11286946 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553700/52031 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 12:02 | 2022-09-14 12:14 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1759898 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764583/40410/ DM 7/40 ÇIKIŞI (764583) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:46 | 2022-09-02 22:58 | 0.19944 | 1 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19944 | 204.2311 | 0 | 0 | 0 | 0
1763165 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 10:14 | 2022-09-18 10:26 | 0.19944 | 3 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59833 | 151.9767 | 0 | 0 | 0 | 0
1759420 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743232/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 18:28 | 2022-09-01 18:40 | 0.19861 | 10 | 190 | 1 | 0 | 7 | 1167 | 1.9861 | 37.7361 | 0.19861 | 0 | 1.3903 | 231.7792
1761193 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 12:28 | 2022-09-08 12:40 | 0.19833 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.79333 | 0 | 0 | 0 | 1.3883 | 0
1760305 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806864/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 14:00 | 2022-09-04 14:12 | 0.19806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99028 | 45.1567
1763677 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 16:58 | 2022-09-20 17:10 | 0.1975 | 0 | 0 | 3 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5925 | 45.6225 | 0.395 | 0
1762346 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 08:31 | 2022-09-14 08:43 | 0.19694 | 7 | 297 | 0 | 0 | 2 | 311 | 1.3786 | 58.4925 | 0 | 0 | 0.39389 | 61.2497
1764693 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 853402/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 11:54 | 2022-09-25 12:05 | 0.19694 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 983 | 0.98472 | 0.98472 | 0 | 0 | 10.0442 | 193.5964
1761006 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803628/ 92402 NOLU DT ERİKLİ KÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 16:45 | 2022-09-07 16:57 | 0.19611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0861
1765439 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875751/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 08:12 | 2022-09-28 08:23 | 0.19583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9583 | 86.95
1759191 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56511/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 06:42 | 2022-09-01 06:54 | 0.19333 | 0 | 2 | 2 | 1091 | 18 | 615 | 0 | 0.38667 | 0.38667 | 210.9267 | 3.48 | 118.9
1763174 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 11:21 | 2022-09-18 11:33 | 0.19222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19222 | 63.6256
1764530 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 16:51 | 2022-09-24 17:03 | 0.19111 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.95556 | 0 | 0 | 0 | 1.9111 | 0
1765241 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725318/MALKARA ORTA GERİLİM HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 16:57 | 2022-09-27 17:08 | 0.18667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1764674 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 10:16 | 2022-09-25 10:27 | 0.18389 | 0 | 0 | 7 | 1436 | 11 | 487 | 0 | 0 | 1.2872 | 264.0644 | 2.0228 | 89.5539
1765134 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 12:32 | 2022-09-27 12:43 | 0.18389 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 470 | 0 | 2.2067 | 0 | 0 | 0.18389 | 86.4278
1759284 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:24 | 2022-09-01 09:35 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 23.2833
1764065 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT5 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 15:18 | 2022-09-22 15:29 | 0.18333 | 0 | 3 | 0 | 727 | 0 | 1 | 0 | 0.55 | 0 | 133.2833 | 0 | 0.18333
2047248 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875185/P.KÖY TR-5 TR-7 ÇIKIŞI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 14:29 | 2022-09-05 14:40 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0
1764189 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 08:22 | 2022-09-23 08:33 | 0.18306 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.91528 | 0 | 0 | 0 | 1.8306 | 0
1761914 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 865456/31,5 KV F8 BABAESKİ 2 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 08:12 | 2022-09-12 08:23 | 0.18278 | 0 | 1098 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200.69 | 0 | 0.18278 | 0 | 0
1762661 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 17:32 | 2022-09-15 17:42 | 0.18222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36444 | 131.0178
1763811 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 10:50 | 2022-09-21 11:01 | 0.18194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 297 | 0.18194 | 0 | 0 | 0 | 2.5472 | 54.0375
1761537 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 08:33 | 2022-09-10 08:44 | 0.18111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 297 | 0.18111 | 0 | 0 | 0 | 2.5356 | 53.79
1761646 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 16:05 | 2022-09-10 16:16 | 0.18056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36111 | 129.8194
1760419 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 06:54 | 2022-09-05 07:05 | 0.18056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 297 | 0.18056 | 0 | 0 | 0 | 2.5278 | 53.625
1760213 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840213/Hvs.85060-8561-8562(TR-24-25-26)DTT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 23:48 | 2022-09-03 23:59 | 0.17917 | 0 | 1 | 1 | 823 | 0 | 1 | 0 | 0.17917 | 0.17917 | 147.4542 | 0 | 0.17917
1760839 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 18:54 | 2022-09-06 19:05 | 0.17778 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 6.2222 | 0 | 0 | 0 | 0
1764842 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 09:49 | 2022-09-26 10:00 | 0.1775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0.1775 | 0.71 | 44.9075
1764185 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 07:34 | 2022-09-23 07:44 | 0.17639 | 0 | 2 | 3 | 581 | 1 | 3 | 0 | 0.35278 | 0.52917 | 102.4819 | 0.17639 | 0.52917
11287603 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 444443/95102 K KORUCUKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 18:16 | 2022-09-21 18:27 | 0.17611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52833
1761071 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 01:06 | 2022-09-08 01:17 | 0.17583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 468 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0.17583 | 82.29
1761769 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835024/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 12:32 | 2022-09-11 12:42 | 0.17583 | 0 | 2 | 5 | 765 | 1 | 4 | 0 | 0.35167 | 0.87917 | 134.5125 | 0.17583 | 0.70333
1765686 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95810/95810 E ENEZ S VLLR TR2 TRF AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 21:24 | 2022-09-28 21:34 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132.125 | 0 | 1.4
1761968 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709781/ÇERKEZMÜSELLİM ENH(ÇERKEZMÜSELLİM YOLU) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 10:06 | 2022-09-12 10:16 | 0.17417 | 0 | 1 | 8 | 1184 | 0 | 260 | 0 | 0.17417 | 1.3933 | 206.2133 | 0 | 45.2833
1762226 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53940/DM3-TR1 53710 DM DM3-TR19 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 15:21 | 2022-09-13 15:31 | 0.17278 | 0 | 649 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112.1328 | 0 | 0 | 0.17278 | 0
1759848 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895357/BELEDİYE SU POMPALARI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:03 | 2022-09-02 22:13 | 0.17222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0
1765517 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 847033/847033 NO DİREK B.GERDELLİ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:31 | 2022-09-28 10:41 | 0.17222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 83.7
1763128 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803964/ 92602 NOLU DT KORUKLU-DANİŞMENTÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 01:41 | 2022-09-18 01:51 | 0.16972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67889 | 26.6464
1763614 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 710233/21316 NOLU DM/ ŞENKÖY ÇIKIŞI (710233) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 12:21 | 2022-09-20 12:32 | 0.16944 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0.33889 | 0 | 0 | 0 | 0.16944 | 10.5056
1762189 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 11:49 | 2022-09-13 11:59 | 0.16917 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 1.8608 | 0 | 0 | 0 | 107.9283
1759500 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 07:45 | 2022-09-02 07:55 | 0.16889 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.67556 | 0 | 0 | 0 | 2.7022 | 0
1765762 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780200/ULAŞ DM15 >>(780200)ASKERİYE GARNİZON | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 09:09 | 2022-09-29 09:19 | 0.16722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2047200 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 709659/21316 NOLU DM/ NERGİZ DM ÇIKIŞI (741753) | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 20:15 | 2022-09-01 20:25 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0
1760091 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409638/80740 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 15:30 | 2022-09-03 15:40 | 0.16667 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
11286123 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885029/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 09:41 | 2022-09-04 09:51 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 113.5
11286192 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631438/DOĞANCA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 09:36 | 2022-09-05 09:46 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
11286511 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15462808/41205 DM2/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 19:36 | 2022-09-08 19:46 | 0.16667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0
11286554 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311496/44610 B. KÖY TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALT. AYD | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 12:40 | 2022-09-09 12:50 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5
11286790 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 375549/PAŞAKÖY DM >>(375549) AG DİREK C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 18:15 | 2022-09-12 18:25 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5
13051699 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764592/DM 1/13 - 764592 WASH BETON ÇIKIŞI | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-09-14 12:16 | 2022-09-14 12:26 | 0.16667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2047358 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103012/14050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 03:44 | 2022-09-15 03:54 | 0.16667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2047398 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868078/BMANDIRA PAŞAMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 15:10 | 2022-09-17 15:20 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
11287312 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | KÖK | 885029/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 21:23 | 2022-09-17 21:33 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 113.3333
2047407 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 803964/Kşn KORUKLU KÖK KORUKLU-DANİŞMENTÇKŞ | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 01:40 | 2022-09-18 01:50 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 26.1667
1763475 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 16:50 | 2022-09-19 17:00 | 0.16667 | 7 | 0 | 0 | 10 | 46 | 1106 | 1.1667 | 0 | 0 | 1.6667 | 7.6667 | 184.3333
2047493 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826596/Uzk. SULTANŞAH ENH | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 14:00 | 2022-09-23 14:10 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 37
2047355 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432892/90576 K TR1/44 Çeşme TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 16:30 | 2022-09-25 16:40 | 0.16667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2047430 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435962/92492 K ERİKLİ S TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 17:35 | 2022-09-25 17:45 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8333
11288018 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763509/41330 DM3/17 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 14:30 | 2022-09-26 14:40 | 0.16667 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
11288025 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 1061331/27085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 15:23 | 2022-09-26 15:33 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0 | 0
11288124 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 122856/YENİKÖY TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 17:30 | 2022-09-27 17:40 | 0.16667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
1759574 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 14:40 | 2022-09-02 14:50 | 0.165 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9.075 | 0 | 0.825 | 0.33
1765357 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 23:34 | 2022-09-27 23:44 | 0.16389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1604 | 0.16389 | 0 | 0 | 0 | 3.7694 | 262.8778
1760697 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 08:57 | 2022-09-06 09:06 | 0.16361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4542 | 57.5911
1761439 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 16:16 | 2022-09-09 16:25 | 0.16361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2906 | 57.5911
1759799 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:23 | 2022-09-02 21:33 | 0.16333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 57.4933
1760956 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-19 GÜLLE | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 12:47 | 2022-09-07 12:57 | 0.16333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1761158 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 11:19 | 2022-09-08 11:29 | 0.16333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 468 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0.16333 | 76.44
1760948 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896978/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 11:58 | 2022-09-07 12:08 | 0.16222 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1065 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 8.2733 | 172.7667
1759793 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842661/86050 NOLU SÜLOĞLU DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:05 | 2022-09-02 21:15 | 0.16167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32333 | 0
1761718 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 07:59 | 2022-09-11 08:08 | 0.16167 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0
1765969 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784480/YILDIZ KZN->>(784480)PAPAĞAN+ZİRVE+DÖVSA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 23:05 | 2022-09-29 23:15 | 0.16028 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.1672 | 0 | 0 | 0 | 0.96167 | 0
1764816 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813244/94420 NOLU DM İBRİKTEPE 2 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 09:12 | 2022-09-26 09:21 | 0.15944 | 0 | 0 | 5 | 167 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.79722 | 26.6272 | 2.87 | 0.15944
1759950 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 01:36 | 2022-09-03 01:46 | 0.15889 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 1.5889 | 0.63556 | 67.5278
1762955 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 786290/Ç.TM(A)->(786290)YULAFLI DM[ÇRKZ3-F17] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 09:12 | 2022-09-17 09:22 | 0.15806 | 26 | 35 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4.1094 | 5.5319 | 0 | 0 | 1.8967 | 0
1763877 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 15:19 | 2022-09-21 15:28 | 0.15778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15778 | 52.2244
1760613 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862727/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 17:58 | 2022-09-05 18:07 | 0.1575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0.1575 | 0 | 61.2675
1764011 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 09:33 | 2022-09-22 09:42 | 0.1575 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 138 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.4725 | 21.735
1761526 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 06:35 | 2022-09-10 06:44 | 0.155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 12.865
1759219 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54373/B.ESKİ TEM KÖK İSTASYONU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 06:38 | 2022-09-01 06:47 | 0.15417 | 28 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.3167 | 0.4625 | 0 | 0 | 0.925 | 0
1760383 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889909/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 20:41 | 2022-09-04 20:50 | 0.15417 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 468 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0.15417 | 72.15
1759760 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793586/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:35 | 2022-09-02 20:44 | 0.15389 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 793 | 0.76944 | 0.61556 | 0 | 0 | 1.5389 | 122.0339
1764521 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 16:24 | 2022-09-24 16:34 | 0.15361 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 1.6897 | 0 | 0 | 0 | 98.1575
1763657 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 15:03 | 2022-09-20 15:12 | 0.15306 | 0 | 2 | 3 | 581 | 1 | 3 | 0 | 0.30611 | 0.45917 | 88.9253 | 0.15306 | 0.45917
1764522 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 16:25 | 2022-09-24 16:34 | 0.15222 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30444 | 0 | 0.15222 | 0 | 0 | 0
1763013 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 14:11 | 2022-09-17 14:20 | 0.15111 | 1 | 162 | 1 | 1 | 9 | 1507 | 0.15111 | 24.48 | 0.15111 | 0.15111 | 1.36 | 227.7244
1763813 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822719/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 11:04 | 2022-09-21 11:13 | 0.15056 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2006 | 0.15056 | 0 | 0 | 0.15056 | 2.4089 | 302.0144
1766156 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 17:26 | 2022-09-30 17:35 | 0.15056 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30111 | 0 | 0.15056 | 0 | 0 | 0
2047265 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472623/95870 E TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 09:00 | 2022-09-06 09:09 | 0.15028 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8719 | 0 | 1.5028
11286392 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | KÖK | 885368/MAHYADAĞI HAVA RADAR ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 13:47 | 2022-09-07 13:56 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.6 | 0
11286708 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94180/94180 NOLU TRAFO İSTASYONU | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 13:40 | 2022-09-11 13:49 | 0.15 | 0 | 0 | 7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 9.9 | 0 | 0
1764239 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822725/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 10:55 | 2022-09-23 11:04 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 2177 | 0.15 | 0 | 0 | 0.45 | 2.4 | 326.55
11288080 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15460500/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 08:51 | 2022-09-27 09:00 | 0.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1765298 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15330/BARBAROS DERE İÇİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 19:08 | 2022-09-27 19:17 | 0.15 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1761721 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793390/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 08:32 | 2022-09-11 08:41 | 0.14833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 263 | 0 | 0.14833 | 0 | 0 | 1.6317 | 39.0117
1761052 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 880354/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 19:41 | 2022-09-07 19:50 | 0.14806 | 0 | 5 | 0 | 1239 | 4 | 1515 | 0 | 0.74028 | 0 | 183.4408 | 0.59222 | 224.3042
1763773 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 08:11 | 2022-09-21 08:20 | 0.1475 | 0 | 2 | 3 | 581 | 1 | 3 | 0 | 0.295 | 0.4425 | 85.6975 | 0.1475 | 0.4425
1764672 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897620/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 10:04 | 2022-09-25 10:13 | 0.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9175 | 105.1675
1762006 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 11:16 | 2022-09-12 11:25 | 0.14694 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4242 | 0 | 0 | 0 | 0
1762310 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764250/40400 NOLU DM / DM 42 ÇIKIŞI (764250) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 01:58 | 2022-09-14 02:07 | 0.14667 | 1 | 2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14667 | 349.6533 | 0 | 0 | 0 | 0
1759519 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17355/17355 NOLU DM TUGAY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 09:27 | 2022-09-02 09:36 | 0.14639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58556 | 0 | 0 | 0 | 0
1759503 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 08:12 | 2022-09-02 08:20 | 0.14611 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.73056 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0
1761077 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 05:26 | 2022-09-08 05:34 | 0.14583 | 0 | 0 | 3 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4375 | 33.6875 | 0.29167 | 0
1759567 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 12:39 | 2022-09-02 12:47 | 0.14583 | 0 | 0 | 3 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4375 | 33.6875 | 0.29167 | 0
1759690 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:28 | 2022-09-02 18:36 | 0.14583 | 0 | 0 | 3 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4375 | 33.6875 | 0.29167 | 0
1760959 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-17 CCC SAKIZ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 12:49 | 2022-09-07 12:57 | 0.14556 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1763645 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 13:59 | 2022-09-20 14:08 | 0.14528 | 0 | 0 | 3 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.43583 | 33.5592 | 0.29056 | 0
1764675 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55850/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 10:16 | 2022-09-25 10:25 | 0.14528 | 0 | 0 | 1 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14528 | 46.7794 | 0 | 0
1765410 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 05:21 | 2022-09-28 05:30 | 0.14528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0.58111 | 0 | 0 | 0 | 34.8667
1765617 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730587/B ÇIKIŞI-BENZİNLİK TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 17:25 | 2022-09-28 17:34 | 0.14444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14444 | 0 | 0
1762534 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 07:44 | 2022-09-15 07:53 | 0.14444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0222 | 50.8444
1760459 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | 829567/Uzk. FD-9 DSİ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 17:26 | 2022-09-02 17:35 | 0.14333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.28667 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0
1759410 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 17:14 | 2022-09-01 17:23 | 0.14306 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 1.4306 | 0.57222 | 60.7986
1759496 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 06:42 | 2022-09-02 06:50 | 0.14278 | 15 | 103 | 1 | 0 | 9 | 630 | 2.1417 | 14.7061 | 0.14278 | 0 | 1.285 | 89.95
1761044 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882581/GÖKYAKA ENH, HAMDİBEY YESİLCE KÖK ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 18:42 | 2022-09-07 18:51 | 0.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.125
1762904 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855246/DM31 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 21:35 | 2022-09-16 21:43 | 0.14194 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.2647 | 0 | 0 | 0 | 0.99361
1761045 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 18:42 | 2022-09-07 18:51 | 0.14056 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 1.4056 | 0.56222 | 59.7361
1762155 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81520/81470 NOLU DM(03-TR/02 KARAAĞAÇ)ÇIKIŞI) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 11:40 | 2022-09-13 11:48 | 0.13917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.195
1763776 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 08:24 | 2022-09-21 08:32 | 0.13861 | 0 | 0 | 3 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41583 | 89.6814 | 0 | 0
1759563 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862727/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 11:46 | 2022-09-02 11:55 | 0.13722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0.13722 | 0 | 53.3794
1761802 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 15:29 | 2022-09-11 15:38 | 0.13722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 1.5094 | 0 | 0 | 0 | 87.5478
1765879 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881704/DM18 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:26 | 2022-09-29 16:34 | 0.13667 | 0 | 0 | 0 | 258 | 5 | 263 | 0 | 0 | 0 | 35.26 | 0.68333 | 35.9433
1765928 | 0 | EDİRNE | İPSALA | TM Fideri | 802676/KEŞAN TM FİDER 2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 19:32 | 2022-09-29 19:40 | 0.13556 | 6 | 43 | 0 | 8 | 76 | 13226 | 0.81333 | 5.8289 | 0 | 1.0844 | 10.3022 | 1792.8578
1765524 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799851/799851 DİREK PAK TAVUK DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:52 | 2022-09-28 11:00 | 0.13444 | 3 | 159 | 10 | 1297 | 16 | 1748 | 0.40333 | 21.3767 | 1.3444 | 174.3744 | 2.1511 | 235.0089
11287752 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313543/44180 KADIKÖY TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 18:00 | 2022-09-22 18:08 | 0.13361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26722
11286223 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311215/40355 DM2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 13:29 | 2022-09-05 13:37 | 0.13333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
11286299 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472805/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 15:15 | 2022-09-06 15:23 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0
2047373 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484601/Uzk. B-CAMİ TARAFI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 18:00 | 2022-09-13 18:08 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6
1761456 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730194/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 18:04 | 2022-09-09 18:12 | 0.13306 | 6 | 737 | 0 | 0 | 2 | 163 | 0.79833 | 98.0619 | 0 | 0 | 0.26611 | 21.6881
1760937 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336335/43050 TR 48 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 13:34 | 2022-09-07 13:42 | 0.13278 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5144 | 0 | 0
1763476 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847247/847247 NOLU DİREK AKARDERE KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 16:57 | 2022-09-19 17:05 | 0.1325 | 0 | 152 | 0 | 0 | 2 | 274 | 0 | 20.14 | 0 | 0 | 0.265 | 36.305
1763975 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 850848/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 07:17 | 2022-09-22 07:24 | 0.13222 | 0 | 0 | 2 | 816 | 33 | 992 | 0 | 0 | 0.26444 | 107.8933 | 4.3633 | 131.1644
1761806 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835001/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 16:02 | 2022-09-11 16:10 | 0.13 | 0 | 2 | 6 | 1004 | 1 | 7 | 0 | 0.26 | 0.78 | 130.52 | 0.13 | 0.91
1760692 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779464/DM4/TR7 ->>(779464) MARMARACIK İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 08:18 | 2022-09-06 08:25 | 0.12944 | 16 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.0711 | 361.15 | 0 | 0 | 0 | 3.7539
1765025 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 742268/AŞAĞIKALAMIŞ DM TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 03:19 | 2022-09-27 03:27 | 0.12944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2844
1765787 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481679/Uzk. B-YEM KIRMA BİNASI TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 11:42 | 2022-09-29 11:50 | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2625
1765512 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84003/84003-LPaş.HACIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:18 | 2022-09-28 10:25 | 0.12722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76333 | 38.1667
1763036 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 16:33 | 2022-09-17 16:40 | 0.12639 | 0 | 0 | 3 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37917 | 51.6931 | 0 | 0
1764815 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773139/43000 NOLU DM /SARAY VİZE 1 ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 09:05 | 2022-09-26 09:12 | 0.12639 | 1 | 32 | 24 | 1715 | 22 | 1515 | 0.12639 | 4.0444 | 3.0333 | 216.7569 | 2.7806 | 191.4792
1766043 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882377/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 09:40 | 2022-09-30 09:47 | 0.12639 | 0 | 5 | 0 | 1241 | 4 | 1519 | 0 | 0.63194 | 0 | 156.8486 | 0.50556 | 191.9847
1762408 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 11:29 | 2022-09-14 11:37 | 0.12639 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.12639 | 9.6056 | 0 | 0 | 0 | 1.0111
1764276 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 15:43 | 2022-09-23 15:51 | 0.12611 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.63056 | 0 | 0 | 0 | 1.2611 | 0
1761658 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868697/DM3-TR1 53710 DM DM3-TR19 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 17:23 | 2022-09-10 17:31 | 0.12583 | 0 | 652 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82.0433 | 0 | 0 | 0.12583 | 0
1765225 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 16:08 | 2022-09-27 16:15 | 0.12583 | 0 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1808 | 0.12583 | 0 | 0 | 0
1765395 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40207/40200 NOLU DM - DM 2/7 ARASI (40207) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 01:56 | 2022-09-28 02:03 | 0.12583 | 2 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25167 | 71.0958 | 0 | 0 | 0 | 0
1765746 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 08:08 | 2022-09-29 08:15 | 0.12556 | 0 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0789 | 0.12556 | 0 | 0 | 0
1759406 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 17:00 | 2022-09-01 17:07 | 0.12472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74833 | 92.6686
1759679 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:08 | 2022-09-02 18:16 | 0.12472 | 17 | 471 | 3 | 1 | 17 | 2675 | 2.1203 | 58.7442 | 0.37417 | 0.12472 | 2.1203 | 333.6319
1762567 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730194/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 08:58 | 2022-09-15 09:05 | 0.12472 | 6 | 737 | 0 | 0 | 2 | 163 | 0.74833 | 91.9203 | 0 | 0 | 0.24944 | 20.3297
1764555 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 18:33 | 2022-09-24 18:41 | 0.12472 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.62361 | 0 | 0 | 0 | 1.2472 | 0
1766001 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791553/DOYRAN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 07:40 | 2022-09-30 07:48 | 0.12472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37417 | 43.5281
1764394 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 08:25 | 2022-09-24 08:33 | 0.12444 | 0 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6711 | 0.12444 | 0 | 0 | 0
1762071 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 17:15 | 2022-09-12 17:23 | 0.12389 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6.8139 | 0 | 0.61944 | 0.24778
1763782 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 09:02 | 2022-09-21 09:10 | 0.12278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 531 | 0 | 0.36833 | 0 | 0 | 1.5961 | 65.195
1764251 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 12:17 | 2022-09-23 12:25 | 0.12278 | 27 | 684 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.315 | 83.98 | 0 | 0 | 0.12278 | 0
1761969 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 10:11 | 2022-09-12 10:18 | 0.12083 | 0 | 0 | 1 | 345 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.12083 | 41.6875 | 0.24167 | 0.12083
1763272 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 17:48 | 2022-09-18 17:55 | 0.12028 | 0 | 0 | 28 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 3.3678 | 0 | 4.9314 | 0.12028
13051552 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 19:13 | 2022-09-07 19:20 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 31.0333
11286698 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790635/K 24 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 02:41 | 2022-09-12 02:48 | 0.11667 | 0 | 1846 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 215.3667 | 0 | 0.11667 | 0 | 0.11667
11287124 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81490/81490 DM(03-TR/05 KARAAĞAÇ YOLU)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 04:05 | 2022-09-16 04:12 | 0.11667 | 9 | 644 | 0 | 0 | 6 | 102 | 1.05 | 75.1333 | 0 | 0 | 0.7 | 11.9
11287736 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15705661/41211 TR2/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 18:06 | 2022-09-23 18:13 | 0.11667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
11287133 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333143/44520 AYVACIK TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 11:07 | 2022-09-16 11:14 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11667
2047551 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472277/95872 E TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 06:12 | 2022-09-28 06:19 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9333 | 0 | 0
1764063 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825492/Uzk. LİŞKO ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 14:28 | 2022-09-22 14:35 | 0.11556 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11556 | 3.8133 | 0 | 0 | 0 | 0
1762169 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 09:32 | 2022-09-13 09:39 | 0.11528 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 240 | 0.11528 | 0 | 0.23056 | 0 | 0.92222 | 27.6667
1760180 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815279/94420 NOLU DM İBRİKTEPE 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 19:01 | 2022-09-03 19:08 | 0.11389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0.22778 | 0 | 0 | 0 | 51.0222
1762719 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725130/KUYUCU KABİN 477 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 06:33 | 2022-09-16 06:39 | 0.11389 | 11 | 293 | 11 | 0 | 12 | 4639 | 1.2528 | 33.3694 | 1.2528 | 0 | 1.3667 | 528.3306
1759556 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893254/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 11:17 | 2022-09-02 11:24 | 0.11361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1090 | 0.11361 | 0 | 0 | 0 | 3.8628 | 123.8361
1761810 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707686/TR-34 OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 16:08 | 2022-09-11 16:15 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0 | 0
1764534 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:19 | 2022-09-24 17:26 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125
1765477 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 58352/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 03:23 | 2022-09-28 03:30 | 0.11222 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 1331 | 0 | 0 | 0.44889 | 0 | 2.5811 | 149.3678
1759354 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 14:45 | 2022-09-01 14:52 | 0.11194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55972 | 0
1761440 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895320/VEFA TEKS - PLASKO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 16:18 | 2022-09-09 16:25 | 0.11111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.22222 | 0 | 0 | 0 | 1.4444 | 0
1762829 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 13:42 | 2022-09-16 13:48 | 0.11083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1083 | 16.7358
1759235 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866849/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 08:04 | 2022-09-01 08:11 | 0.11056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55278 | 21.6689
1761974 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891247/YAŞAM - TR/26 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 10:35 | 2022-09-12 10:42 | 0.11028 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.44111 | 0 | 0 | 0 | 1.7644 | 0
1762748 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18990/18990 NOLU CEZAEVİ DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 08:46 | 2022-09-16 08:53 | 0.11028 | 5 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55139 | 37.4944 | 0 | 0 | 0 | 0
1765463 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730439/TR-13 ÇIKIŞI 400 LÜK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 09:18 | 2022-09-28 09:24 | 0.10917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10917 | 0 | 0
1761144 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841773/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 10:03 | 2022-09-08 10:09 | 0.10889 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0.21778 | 0 | 0.32667 | 0.10889 | 0.65333 | 0.10889
1759955 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 04:40 | 2022-09-03 04:46 | 0.10861 | 4 | 106 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.43444 | 11.5128 | 0 | 0 | 0.32583 | 0
1760700 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732714/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 09:03 | 2022-09-06 09:09 | 0.10639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8092
1762053 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701950/KARAYOLLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 15:07 | 2022-09-12 15:13 | 0.10639 | 0 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.1811 | 0 | 0 | 0 | 0
1763141 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 07:25 | 2022-09-18 07:31 | 0.10639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0.10639 | 0 | 0 | 0 | 0.85111 | 27.3419
1763142 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 07:25 | 2022-09-18 07:31 | 0.10639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1604 | 0.10639 | 0 | 0 | 0 | 2.4469 | 170.6478
1762193 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816249/94732 NOLU DT KOCAHIDIR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 12:28 | 2022-09-13 12:34 | 0.10611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0.10611 | 0 | 15.8106
1762411 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862727/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 12:17 | 2022-09-14 12:23 | 0.10611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0.10611 | 0 | 41.2772
1762881 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 17:29 | 2022-09-16 17:35 | 0.10611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 253 | 0 | 0 | 0.21222 | 0 | 0.21222 | 26.8461
1762524 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 04:34 | 2022-09-15 04:40 | 0.10583 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 253 | 0 | 0 | 0.21167 | 0 | 0.21167 | 26.7758
1761091 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 08:12 | 2022-09-08 08:19 | 0.10583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10583 | 13.4408
1761972 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 10:32 | 2022-09-12 10:38 | 0.10583 | 15 | 110 | 1 | 0 | 9 | 631 | 1.5875 | 11.6417 | 0.10583 | 0 | 0.9525 | 66.7808
1763873 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 15:11 | 2022-09-21 15:18 | 0.10583 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21167 | 0 | 0.10583 | 0 | 0 | 0
1765813 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712510/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 12:41 | 2022-09-29 12:48 | 0.10583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 518 | 0 | 0.10583 | 0 | 0 | 0.635 | 54.8217
1759959 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 06:43 | 2022-09-03 06:49 | 0.10556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1606 | 0.10556 | 0 | 0 | 0 | 2.4278 | 169.5222
1759961 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 06:43 | 2022-09-03 06:49 | 0.10556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10556 | 13.4056
1763665 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 16:10 | 2022-09-20 16:16 | 0.10556 | 6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 14.0389 | 0 | 0 | 0 | 0
1763946 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 20:03 | 2022-09-21 20:10 | 0.10556 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21111 | 0 | 0.10556 | 0 | 0 | 0
1761346 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 08:49 | 2022-09-09 08:56 | 0.10528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10528 | 13.3703
1761951 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 09:16 | 2022-09-12 09:22 | 0.10528 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 512 | 0 | 0 | 0.21056 | 0 | 1.3686 | 53.9022
1762172 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 09:57 | 2022-09-13 10:03 | 0.10528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10528 | 6.1061
1762468 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 17:20 | 2022-09-14 17:27 | 0.10528 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.84222 | 0 | 0 | 0 | 0.21056 | 0
1762562 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 08:30 | 2022-09-15 08:36 | 0.10528 | 0 | 360 | 5 | 2 | 5 | 175 | 0 | 37.9 | 0.52639 | 0.21056 | 0.52639 | 18.4236
1763473 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 16:40 | 2022-09-19 16:46 | 0.10528 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5792 | 3.6847 | 0 | 0 | 0 | 0
1759748 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830400/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:11 | 2022-09-02 20:18 | 0.105 | 6 | 8 | 20 | 3784 | 69 | 2927 | 0.63 | 0.84 | 2.1 | 397.32 | 7.245 | 307.335
1759753 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:22 | 2022-09-02 20:29 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 30.975
1760762 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 13:29 | 2022-09-06 13:36 | 0.105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1603 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 2.415 | 168.315
1763740 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 05:13 | 2022-09-21 05:19 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 20.895
1762381 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 09:37 | 2022-09-14 09:43 | 0.10472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10472 | 6.0739
1762664 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 17:36 | 2022-09-15 17:42 | 0.10472 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.31417 | 0 | 1.885 | 0
1763961 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 00:31 | 2022-09-22 00:37 | 0.10472 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1605 | 0.10472 | 0 | 0 | 0 | 2.4086 | 168.0792
1759577 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 14:54 | 2022-09-02 15:00 | 0.10472 | 6 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62833 | 13.9281 | 0 | 0 | 0 | 0
1760456 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859324/DEREKÖY ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 09:27 | 2022-09-05 09:34 | 0.10444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.14
1761662 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 17:49 | 2022-09-10 17:55 | 0.10444 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 382 | 0 | 0 | 0.52222 | 0 | 0.62667 | 39.8978
1761679 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 19:17 | 2022-09-10 19:23 | 0.10444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20889 | 0 | 0 | 0 | 0.10444 | 0
1763138 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731958/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 05:56 | 2022-09-18 06:02 | 0.10444 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 555 | 0 | 0 | 0.52222 | 0.10444 | 0.31333 | 57.9667
1760709 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805687/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 09:27 | 2022-09-06 09:34 | 0.10417 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3125 | 0 | 0 | 0.10417 | 0 | 0
1760286 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57330/DM5TR15 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 11:57 | 2022-09-04 12:03 | 0.10417 | 0 | 0 | 5 | 2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52083 | 267.1875 | 0 | 0
1759414 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 17:47 | 2022-09-01 17:54 | 0.10389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 380 | 0 | 0 | 0.10389 | 0 | 0.935 | 39.4778
1759495 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 03:45 | 2022-09-02 03:52 | 0.10389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10389 | 13.1939
1760050 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831527/Uzk. ALTINYAZI DM KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 11:01 | 2022-09-03 11:07 | 0.10389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7778
1761956 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 09:36 | 2022-09-12 09:42 | 0.10389 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20778 | 0 | 0 | 0 | 0.10389 | 0
1762174 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 10:00 | 2022-09-13 10:06 | 0.10389 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20778 | 0 | 0 | 0 | 0.10389 | 0
1762596 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 11:35 | 2022-09-15 11:41 | 0.10389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 253 | 0 | 0 | 0.20778 | 0 | 0.20778 | 26.2839
1763126 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 00:32 | 2022-09-18 00:38 | 0.10389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0.10389 | 0 | 0 | 0 | 0.83111 | 26.6994
1763594 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842661/86050 NOLU SÜLOĞLU DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 10:20 | 2022-09-20 10:26 | 0.10389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20778 | 0
1763465 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 15:48 | 2022-09-19 15:54 | 0.10361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10361 | 13.1586
1759407 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 17:00 | 2022-09-01 17:06 | 0.10361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72528 | 30.5653
1760686 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 07:19 | 2022-09-06 07:26 | 0.10361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1603 | 0.10361 | 0 | 0 | 0 | 2.3831 | 166.0886
1761219 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 15:51 | 2022-09-08 15:57 | 0.10361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 380 | 0 | 0 | 0.10361 | 0 | 0.9325 | 39.3722
1761902 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 07:30 | 2022-09-12 07:36 | 0.10361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1603 | 0.10361 | 0 | 0 | 0 | 2.3831 | 166.0886
1759785 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:48 | 2022-09-02 20:54 | 0.10333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72333 | 30.4833
1761811 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 16:17 | 2022-09-11 16:23 | 0.10333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10333 | 13.1233
1762654 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 17:00 | 2022-09-15 17:06 | 0.10333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20667 | 0 | 0 | 0 | 0.10333 | 0
1762890 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 18:30 | 2022-09-16 18:36 | 0.10333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20667 | 0 | 0 | 0 | 0.10333 | 0
1764557 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 18:41 | 2022-09-24 18:48 | 0.10333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 388 | 0 | 0 | 0.10333 | 0 | 0.20667 | 40.0933
1762854 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740899/21055 NOLU DM / TR 15 ÇIKIŞI (740898) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 16:47 | 2022-09-16 16:53 | 0.10333 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.74 | 0 | 0
1760175 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875441/KUMKÖY KÖK SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 18:42 | 2022-09-03 18:48 | 0.10306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30917 | 0
1759294 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:33 | 2022-09-01 09:39 | 0.10278 | 0 | 359 | 5 | 3 | 5 | 173 | 0 | 36.8972 | 0.51389 | 0.30833 | 0.51389 | 17.7806
1760122 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 15:09 | 2022-09-03 15:16 | 0.10278 | 1 | 2527 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.10278 | 259.7194 | 0 | 0 | 0 | 0.20556
1759734 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 19:37 | 2022-09-02 19:44 | 0.10278 | 7 | 0 | 0 | 10 | 42 | 523 | 0.71944 | 0 | 0 | 1.0278 | 4.3167 | 53.7528
1761050 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 19:26 | 2022-09-07 19:32 | 0.10278 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.82222 | 0 | 0 | 0 | 0.20556 | 0
1762167 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 09:15 | 2022-09-13 09:21 | 0.10278 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.0556 | 0 | 0 | 0 | 0.41111 | 0
1760174 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 18:25 | 2022-09-03 18:31 | 0.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1025 | 11.275
1762104 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782031/OTOGAR DM3>>(782031) DM3/7+ DM3/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 18:29 | 2022-09-12 18:35 | 0.1025 | 0 | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.6725 | 0 | 0 | 0 | 0
1761959 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 09:49 | 2022-09-12 09:55 | 0.10222 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 252 | 0 | 0.10222 | 0.61333 | 0.10222 | 0 | 25.76
1763213 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 12:23 | 2022-09-18 12:29 | 0.10194 | 3 | 306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.30583 | 31.195 | 0 | 0 | 0 | 0.10194
1761085 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709744/16805 NOLU DM DEMİRYOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 07:24 | 2022-09-08 07:30 | 0.10167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1763368 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 888582/44000 NOLU DM / KÖMÜR İŞLETMELERİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 09:12 | 2022-09-19 09:18 | 0.10167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10167 | 0 | 0 | 0
1762768 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893402/OVACIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:42 | 2022-09-16 09:48 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 28.4
1759301 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 10:22 | 2022-09-01 10:28 | 0.1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1.4 | 0
1762476 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 18:17 | 2022-09-14 18:23 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 488 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 48.8
2047379 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612425/DM1-TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 17:24 | 2022-09-15 17:30 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
1762763 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:34 | 2022-09-16 09:40 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 488 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 48.8
1762788 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893402/OVACIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 11:41 | 2022-09-16 11:47 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 28.4
1762970 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 10:35 | 2022-09-17 10:41 | 0.1 | 0 | 0 | 25 | 48 | 16 | 1229 | 0 | 0 | 2.5 | 4.8 | 1.6 | 122.9
11287754 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311979/44740 SEFAALAN TR 2 TR.AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 18:47 | 2022-09-22 18:53 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
1759964 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 07:14 | 2022-09-03 07:20 | 0.099722 | 27 | 682 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.6925 | 68.0106 | 0 | 0 | 0.099722 | 0
1760169 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804859/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR2-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 17:54 | 2022-09-03 18:00 | 0.099722 | 1 | 305 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.099722 | 30.4153 | 0 | 0 | 0 | 0.19944
1761285 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 19:23 | 2022-09-08 19:29 | 0.099722 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.39889 | 0 | 3.3906 | 0
1763038 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 16:39 | 2022-09-17 16:45 | 0.099722 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0.29917 | 0.19944 | 0.099722 | 28.1217
1763390 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704239/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 11:45 | 2022-09-19 11:51 | 0.099722 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6953 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 0
1759491 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794365/83250-Edr-KESTANELİK İM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 02:36 | 2022-09-02 02:42 | 0.099722 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1759509 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 08:51 | 2022-09-02 08:57 | 0.099722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19944 | 71.2017
1761941 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 08:47 | 2022-09-12 08:53 | 0.099722 | 0 | 3 | 4 | 2198 | 36 | 1513 | 0 | 0.29917 | 0.39889 | 219.1894 | 3.59 | 150.8797
1762765 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:40 | 2022-09-16 09:46 | 0.099722 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 165 | 0.29917 | 0.49861 | 0 | 0 | 1.6953 | 16.4542
1763464 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 15:48 | 2022-09-19 15:54 | 0.099722 | 15 | 285 | 8 | 354 | 29 | 1790 | 1.4958 | 28.4208 | 0.79778 | 35.3017 | 2.8919 | 178.5028
1759977 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 08:31 | 2022-09-03 08:37 | 0.099444 | 0 | 0 | 25 | 48 | 16 | 1229 | 0 | 0 | 2.4861 | 4.7733 | 1.5911 | 122.2172
1762470 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 17:32 | 2022-09-14 17:37 | 0.099444 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.39778 | 0 | 2.7844 | 0
1762662 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 17:32 | 2022-09-15 17:38 | 0.099444 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.39778 | 0 | 2.7844 | 0
1762884 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 17:43 | 2022-09-16 17:49 | 0.099444 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.39778 | 0 | 2.8839 | 0
1762948 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 09:03 | 2022-09-17 09:09 | 0.099444 | 0 | 0 | 25 | 48 | 16 | 1229 | 0 | 0 | 2.4861 | 4.7733 | 1.5911 | 122.2172
1762977 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 11:31 | 2022-09-17 11:37 | 0.099444 | 10 | 12 | 1 | 2 | 56 | 4380 | 0.99444 | 1.1933 | 0.099444 | 0.19889 | 5.5689 | 435.5667
1763253 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 14:34 | 2022-09-18 14:40 | 0.099444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 488 | 0.099444 | 0 | 0 | 0 | 1.3922 | 48.5289
1763528 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 10200/ASYAPORT MOD 5 DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 01:21 | 2022-09-20 01:27 | 0.099444 | 2 | 6289 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.19889 | 625.4061 | 0 | 0.895 | 0 | 0
1762759 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:27 | 2022-09-16 09:33 | 0.099444 | 0 | 0 | 40 | 1280 | 64 | 772 | 0 | 0 | 3.9778 | 127.2889 | 6.3644 | 76.7711
1761952 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796450/796450 DİREK ŞİMŞEK HOTEL+TÜ.İÇME SUYU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 09:21 | 2022-09-12 09:27 | 0.099167 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19833 | 0.099167 | 0 | 0 | 0 | 0
1763485 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 18:14 | 2022-09-19 18:20 | 0.099167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.39667 | 0 | 2.8758 | 0
1764863 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887641/F2 SERGEN GRB. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 11:18 | 2022-09-26 11:24 | 0.098889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3022
1763252 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 14:25 | 2022-09-18 14:31 | 0.098611 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.39444 | 0 | 2.8597 | 0
1762778 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 10:29 | 2022-09-16 10:35 | 0.098333 | 17 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6717 | 74.2417 | 0 | 0 | 0 | 0
1764615 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 08:19 | 2022-09-25 08:25 | 0.098333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19667 | 70.8
1763911 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822719/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 17:31 | 2022-09-21 17:37 | 0.098333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2006 | 0.098333 | 0 | 0 | 0.098333 | 1.5733 | 197.2567
1764878 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 12:13 | 2022-09-26 12:19 | 0.098056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 297 | 0.098056 | 0 | 0 | 0 | 1.3728 | 29.1225
1762841 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819973/94150 NOLU DM TR 29POLİSLOJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 15:33 | 2022-09-16 15:39 | 0.097778 | 0 | 0 | 9 | 705 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.88 | 68.9333 | 0 | 0.78222
1763781 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760147/40410 NOLU DM / DM 42 RİNG (760147) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 09:02 | 2022-09-21 09:08 | 0.097778 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097778 | 4.4978 | 0 | 0 | 0 | 0
1764306 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70101/DM02 TR46 (ESKİ TR39) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 16:39 | 2022-09-23 16:45 | 0.097222 | 0 | 502 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.8056 | 0 | 0.097222 | 0 | 0
1765502 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:06 | 2022-09-28 10:12 | 0.096944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 297 | 0.096944 | 0 | 0 | 0 | 1.3572 | 28.7925
1763144 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 07:34 | 2022-09-18 07:40 | 0.096667 | 15 | 285 | 8 | 354 | 29 | 1792 | 1.45 | 27.55 | 0.77333 | 34.22 | 2.8033 | 173.2267
1765636 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855036/TR 2-2A-2B ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 17:20 | 2022-09-28 17:26 | 0.096389 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6883 | 0 | 0 | 0 | 0
1766116 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896869/OSMANCIK ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 14:18 | 2022-09-30 14:24 | 0.096111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 297 | 0.096111 | 0 | 0 | 0 | 1.3456 | 28.545
1761805 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 15:48 | 2022-09-11 15:54 | 0.095833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 45.6167
1762163 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 08:58 | 2022-09-13 09:04 | 0.095278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 292 | 0 | 0.38111 | 0 | 0 | 0.57167 | 27.8211
1761776 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 14:10 | 2022-09-11 14:16 | 0.095278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 531 | 0 | 0.28583 | 0 | 0 | 1.2386 | 50.5925
1762471 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 17:36 | 2022-09-14 17:42 | 0.094722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 291 | 0 | 0.37889 | 0 | 0 | 0.56833 | 27.5642
1763790 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 09:18 | 2022-09-21 09:24 | 0.094444 | 5 | 555 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.47222 | 52.4167 | 0.094444 | 0 | 0 | 0.56667
1761882 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780280/ONUR KABİN DM ULAŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 01:24 | 2022-09-12 01:30 | 0.094167 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1761909 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702702/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 07:51 | 2022-09-12 07:57 | 0.094167 | 6 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 75.2392 | 0 | 0 | 0 | 0
1762012 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 11:55 | 2022-09-12 12:01 | 0.093889 | 0 | 0 | 25 | 48 | 16 | 1229 | 0 | 0 | 2.3472 | 4.5067 | 1.5022 | 115.3894
1761138 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 09:35 | 2022-09-08 09:40 | 0.093889 | 0 | 0 | 25 | 48 | 16 | 1229 | 0 | 0 | 2.3472 | 4.5067 | 1.5022 | 115.3894
1763906 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 16:35 | 2022-09-21 16:41 | 0.093889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 488 | 0.093889 | 0 | 0 | 0 | 1.3144 | 45.8178
1759281 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:16 | 2022-09-01 09:22 | 0.093611 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.0594 | 0 | 1.3106 | 0
1759293 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815130/94662 NOLU DTT KÜÇÜKHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:33 | 2022-09-01 09:38 | 0.093611 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 121 | 0 | 0 | 0.093611 | 0.18722 | 0.37444 | 11.3269
1759622 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 16:25 | 2022-09-02 16:31 | 0.093611 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.0594 | 0 | 1.3106 | 0
1759665 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733669/TEMREZLİ FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 17:32 | 2022-09-02 17:38 | 0.093611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0.093611 | 0 | 0 | 0 | 21.905
1760619 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 18:32 | 2022-09-05 18:38 | 0.093611 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0.28083 | 0.093611 | 0.37444 | 8.3314
1760719 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 10:04 | 2022-09-06 10:10 | 0.093611 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 165 | 0.28083 | 0.46806 | 0 | 0 | 1.5914 | 15.4458
1760843 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 19:17 | 2022-09-06 19:23 | 0.093611 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0.28083 | 0.093611 | 0.37444 | 8.3314
1761410 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 13:03 | 2022-09-09 13:09 | 0.093611 | 0 | 0 | 25 | 48 | 16 | 1229 | 0 | 0 | 2.3403 | 4.4933 | 1.4978 | 115.0481
1761642 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 15:54 | 2022-09-10 16:00 | 0.093611 | 27 | 683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5275 | 63.9364 | 0 | 0 | 0.093611 | 0
1761672 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 18:30 | 2022-09-10 18:36 | 0.093611 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.0594 | 0 | 1.4042 | 0
1761761 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 11:08 | 2022-09-11 11:14 | 0.093611 | 0 | 0 | 25 | 48 | 16 | 1229 | 0 | 0 | 2.3403 | 4.4933 | 1.4978 | 115.0481
1761908 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 07:46 | 2022-09-12 07:51 | 0.093611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65528 | 82.565
1761963 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 09:58 | 2022-09-12 10:03 | 0.093611 | 0 | 0 | 25 | 48 | 16 | 1229 | 0 | 0 | 2.3403 | 4.4933 | 1.4978 | 115.0481
1762665 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 17:46 | 2022-09-15 17:52 | 0.093611 | 27 | 684 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5275 | 64.03 | 0 | 0 | 0.093611 | 0
1763955 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 880507/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 21:37 | 2022-09-21 21:42 | 0.093611 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0.93611 | 0.37444 | 39.7847
1764006 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740429/21000 NOLU DM / ULUMAN DM ÇIKIŞI(21446) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 09:03 | 2022-09-22 09:09 | 0.093611 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0.28083 | 0.093611 | 54.6689
1764043 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 11:22 | 2022-09-22 11:27 | 0.093611 | 0 | 18 | 7 | 549 | 1 | 231 | 0 | 1.685 | 0.65528 | 51.3925 | 0.093611 | 21.6242
1764051 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 12:10 | 2022-09-22 12:15 | 0.093611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 488 | 0.093611 | 0 | 0 | 0 | 1.3106 | 45.6822
1759231 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 07:43 | 2022-09-01 07:49 | 0.093611 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.0594 | 0 | 1.3106 | 0
1759661 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 17:21 | 2022-09-02 17:27 | 0.093611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 488 | 0.093611 | 0 | 0 | 0 | 1.3106 | 45.6822
1759682 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:11 | 2022-09-02 18:16 | 0.093611 | 0 | 0 | 41 | 1279 | 63 | 779 | 0 | 0 | 3.8381 | 119.7286 | 5.8975 | 72.9231
1762581 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 09:52 | 2022-09-15 09:58 | 0.093611 | 27 | 684 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5275 | 64.03 | 0 | 0 | 0.093611 | 0
1759518 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 09:26 | 2022-09-02 09:32 | 0.093333 | 53 | 2060 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4.9467 | 192.2667 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.093333
1760344 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 15:52 | 2022-09-04 15:57 | 0.093333 | 0 | 3 | 4 | 2198 | 35 | 1513 | 0 | 0.28 | 0.37333 | 205.1467 | 3.2667 | 141.2133
1761198 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 12:42 | 2022-09-08 12:48 | 0.093333 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 472 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 1.68 | 44.0533
1761826 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 18:53 | 2022-09-11 18:58 | 0.093333 | 0 | 360 | 5 | 3 | 5 | 174 | 0 | 33.6 | 0.46667 | 0.28 | 0.46667 | 16.24
1761849 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-2 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 20:39 | 2022-09-11 20:45 | 0.093333 | 0 | 18 | 7 | 556 | 1 | 231 | 0 | 1.68 | 0.65333 | 51.8933 | 0.093333 | 21.56
1764859 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773418/44900 NOLU DM / KÜÇÜKYONCALI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 10:58 | 2022-09-26 11:04 | 0.093333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1156 | 0 | 0.093333 | 0 | 0 | 0.093333 | 107.8933
1762075 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 17:33 | 2022-09-12 17:39 | 0.093056 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.46528 | 0 | 0 | 0 | 0.8375 | 0
1765041 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 05:30 | 2022-09-27 05:36 | 0.093056 | 0 | 0 | 7 | 1440 | 11 | 487 | 0 | 0 | 0.65139 | 134 | 1.0236 | 45.3181
1759787 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866589/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:55 | 2022-09-02 21:00 | 0.093056 | 5 | 18 | 0 | 0 | 21 | 1196 | 0.46528 | 1.675 | 0 | 0 | 1.9542 | 111.2944
1759914 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 23:37 | 2022-09-02 23:43 | 0.093056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55833 | 81.9819
1765112 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821690/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 11:00 | 2022-09-27 11:05 | 0.093056 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2173 | 0 | 0 | 0.093056 | 0.093056 | 1.4889 | 202.2097
1760889 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 07:37 | 2022-09-07 07:43 | 0.092778 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.37111 | 0 | 2.5978 | 0
1763973 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807001/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 07:14 | 2022-09-22 07:19 | 0.092778 | 9 | 0 | 2 | 0 | 23 | 534 | 0.835 | 0 | 0.18556 | 0 | 2.1339 | 49.5433
1760773 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807001/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 15:13 | 2022-09-06 15:19 | 0.092778 | 9 | 0 | 2 | 0 | 23 | 532 | 0.835 | 0 | 0.18556 | 0 | 2.1339 | 49.3578
1761915 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895320/VEFA TEKS - PLASKO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 08:11 | 2022-09-12 08:16 | 0.092222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.18444 | 0 | 0 | 0 | 1.1989 | 0
1765868 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855890/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:08 | 2022-09-29 16:14 | 0.092222 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.18444 | 0.092222 | 0 | 0 | 0.64556 | 0.092222
1760230 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868090/RECLOSER - B.MANDIRA SULAMAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 06:23 | 2022-09-04 06:29 | 0.091667 | 3 | 3 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 1.5583 | 0.091667 | 0
1765385 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 00:46 | 2022-09-28 00:52 | 0.091667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1400 | 0.091667 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 128.3333
1763667 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892687/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 16:10 | 2022-09-20 16:16 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.69
1763033 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 16:16 | 2022-09-17 16:22 | 0.089444 | 15 | 285 | 8 | 354 | 29 | 1792 | 1.3417 | 25.4917 | 0.71556 | 31.6633 | 2.5939 | 160.2844
1763605 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 11:28 | 2022-09-20 11:33 | 0.089444 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.35778 | 0 | 2.6833 | 0
1759315 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 867475/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 11:15 | 2022-09-01 11:20 | 0.089167 | 5 | 11 | 24 | 1844 | 26 | 2067 | 0.44583 | 0.98083 | 2.14 | 164.4233 | 2.3183 | 184.3075
1761857 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 22:45 | 2022-09-11 22:50 | 0.088889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0.088889 | 0 | 0 | 0 | 0.71111 | 22.8444
1762571 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743229/BATKIN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 09:05 | 2022-09-15 09:10 | 0.088611 | 6 | 119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.53167 | 10.5447 | 0.088611 | 0 | 0.088611 | 0
1765760 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 08:59 | 2022-09-29 09:05 | 0.088333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.44167 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0
1760314 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 14:40 | 2022-09-04 14:45 | 0.088056 | 1 | 162 | 1 | 1 | 9 | 1507 | 0.088056 | 14.265 | 0.088056 | 0.088056 | 0.7925 | 132.6997
11286270 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83177/Edr.DM-12/TR-02 (83177) NOLU DM ENH.ÇKŞ | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 03:05 | 2022-09-06 03:10 | 0.087222 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0133 | 0 | 0 | 0 | 0
1763800 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 09:49 | 2022-09-21 09:54 | 0.086944 | 7 | 297 | 0 | 0 | 2 | 311 | 0.60861 | 25.8225 | 0 | 0 | 0.17389 | 27.0397
1765183 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703592/12696 NOLU DM ÇELİKERLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:01 | 2022-09-27 15:06 | 0.086389 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086389 | 3.8875 | 0 | 0 | 0 | 0
1762129 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 05:13 | 2022-09-13 05:18 | 0.085556 | 0 | 0 | 25 | 48 | 16 | 1229 | 0 | 0 | 2.1389 | 4.1067 | 1.3689 | 105.1478
1762290 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 20:17 | 2022-09-13 20:22 | 0.085556 | 27 | 683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.31 | 58.4344 | 0 | 0 | 0.085556 | 0
1759289 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:27 | 2022-09-01 09:32 | 0.085556 | 0 | 0 | 6 | 1572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.51333 | 134.4933 | 0 | 0.085556
1763020 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 14:52 | 2022-09-17 14:57 | 0.085278 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.34111 | 0 | 2.4731 | 0
1764665 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 09:34 | 2022-09-25 09:39 | 0.084722 | 53 | 2063 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4.4903 | 174.7819 | 0.25417 | 0.25417 | 0 | 0.084722
1766110 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771616/GÜNGÖRMEZ- BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 13:35 | 2022-09-30 13:40 | 0.084722 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1063 | 0 | 0 | 0.084722 | 0.084722 | 0.084722 | 90.0597
1760080 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897547/AHMETBEY KÖK - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 13:20 | 2022-09-03 13:25 | 0.084444 | 0 | 0 | 13 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0978 | 3.9689 | 0 | 0
11286070 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333409/43420 TR 43 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 12:20 | 2022-09-03 12:25 | 0.083611 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41806 | 0 | 0
1761670 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 18:21 | 2022-09-10 18:26 | 0.083611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 292 | 0 | 0.33444 | 0 | 0 | 0.50167 | 24.4144
11286597 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800045/90764 NOLU TRAFO İSTASYONU | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 02:13 | 2022-09-10 02:18 | 0.083333 | 4 | 316 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.33333 | 26.3333 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.16667
11286586 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571276/BESKİ DM2-TR5 MİGROS TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 17:11 | 2022-09-10 17:16 | 0.083333 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2047458 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848540/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 09:40 | 2022-09-21 09:45 | 0.083333 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 398 | 0.16667 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.91667 | 33.1667
1765748 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 15385/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 08:08 | 2022-09-29 08:13 | 0.083333 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 0
11286287 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885029/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 10:41 | 2022-09-06 10:46 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 56.75
1761180 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791338/80635-Edr.(DM05-TR-18)PAŞAÇAYIRI DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 13:15 | 2022-09-08 13:20 | 0.083333 | 7 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.58333 | 4.0833 | 0 | 0 | 0.16667 | 0
11287450 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865770/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 19:21 | 2022-09-19 19:26 | 0.083333 | 27 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.41667 | 0
11287548 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336278/44560 GÜNGÖRMEZ TR 2 TR.AG ÇIK. ŞALTER D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 19:01 | 2022-09-20 19:06 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333
11287826 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 890274/81140 NOLU DM(01-TR/80 HUZUREVİ) ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 14:16 | 2022-09-23 14:21 | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1761157 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704669/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 11:17 | 2022-09-08 11:22 | 0.082778 | 9 | 718 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.745 | 59.4344 | 0 | 0.082778 | 0 | 0
1759747 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:11 | 2022-09-02 20:16 | 0.0825 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 618 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0.7425 | 50.985
1759677 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863265/KARAHAMZA-ÇEŞMEKÖY-ÇAYIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 18:07 | 2022-09-02 18:12 | 0.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0825 | 32.175
1765471 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741747/21316 NOLU DM/ NERGİZ DM ÇIKIŞI (741753) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 09:41 | 2022-09-28 09:46 | 0.0825 | 0 | 8 | 0 | 4 | 10 | 2115 | 0 | 0.66 | 0 | 0.33 | 0.825 | 174.4875
1765138 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 13:05 | 2022-09-27 13:10 | 0.081944 | 3 | 676 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.24583 | 55.3944 | 0 | 0.081944 | 0.081944 | 0
1759625 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 16:30 | 2022-09-02 16:35 | 0.081389 | 7 | 0 | 0 | 10 | 47 | 1106 | 0.56972 | 0 | 0 | 0.81389 | 3.8253 | 90.0161
11286072 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333409/43408 TR 49 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 13:31 | 2022-09-03 13:35 | 0.080833 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40417 | 0 | 0
1765875 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881574/DM9 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:21 | 2022-09-29 16:26 | 0.080833 | 0 | 0 | 7 | 1440 | 11 | 487 | 0 | 0 | 0.56583 | 116.4 | 0.88917 | 39.3658
1763329 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 07:03 | 2022-09-19 07:08 | 0.080556 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16111 | 0 | 0.080556 | 0 | 0 | 0
1765757 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730194/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 08:41 | 2022-09-29 08:46 | 0.080556 | 6 | 737 | 0 | 0 | 2 | 163 | 0.48333 | 59.3694 | 0 | 0 | 0.16111 | 13.1306
1759902 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:59 | 2022-09-02 23:04 | 0.080278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080278 | 14.2092
1761988 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755492/DEREAĞZI ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 11:02 | 2022-09-12 11:07 | 0.080278 | 0 | 2 | 13 | 3116 | 0 | 0 | 0 | 0.16056 | 1.0436 | 250.1456 | 0 | 0
1763545 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 07:58 | 2022-09-20 08:03 | 0.08 | 15 | 133 | 1 | 0 | 9 | 634 | 1.2 | 10.64 | 0.08 | 0 | 0.72 | 50.72
1759901 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:59 | 2022-09-02 23:04 | 0.079722 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0.79722 | 0.31889 | 33.8819
1763664 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 16:07 | 2022-09-20 16:11 | 0.079722 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.39861 | 0 | 0 | 0 | 0.79722 | 0
1761893 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 05:48 | 2022-09-12 05:53 | 0.079167 | 0 | 15 | 0 | 358 | 0 | 495 | 0 | 1.1875 | 0 | 28.3417 | 0 | 39.1875
1762920 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 08:02 | 2022-09-17 08:07 | 0.079167 | 0 | 0 | 40 | 1280 | 64 | 772 | 0 | 0 | 3.1667 | 101.3333 | 5.0667 | 61.1167
1760353 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 17:17 | 2022-09-04 17:22 | 0.078889 | 5 | 100 | 7 | 0 | 4 | 1074 | 0.39444 | 7.8889 | 0.55222 | 0 | 0.31556 | 84.7267
1760117 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 14:50 | 2022-09-03 14:54 | 0.078611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078611 | 8.6472
1761978 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725975/YENİCE D.M. 1/0 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 11:03 | 2022-09-12 11:08 | 0.0775 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0775 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0
1765049 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 9100182/21047 NOLU DM/ULUÖZ TARIM ÇIKIŞ (742065) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 07:04 | 2022-09-27 07:08 | 0.0775 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1760495 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 11:55 | 2022-09-05 11:59 | 0.0775 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1761452 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34012/BEYBO DM(1) 'ULAŞ' | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 17:16 | 2022-09-09 17:20 | 0.076667 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1759617 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 16:11 | 2022-09-02 16:16 | 0.076389 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 769 | 0.30556 | 0 | 0 | 0 | 0.84028 | 58.7431
1764104 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 17:08 | 2022-09-22 17:13 | 0.075833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 472 | 0 | 0 | 0.37917 | 0 | 1.4408 | 35.7933
1764547 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79511/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 18:02 | 2022-09-24 18:06 | 0.075556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15111 | 0
1760687 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 07:38 | 2022-09-06 07:43 | 0.075556 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75556 | 0.075556 | 0.15111 | 0
1762672 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 19:01 | 2022-09-15 19:06 | 0.075278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2150 | 0.15056 | 0 | 0 | 0 | 2.2583 | 161.8472
1760903 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 09:06 | 2022-09-07 09:10 | 0.075 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.075 | 0.15 | 0
1765440 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 08:13 | 2022-09-28 08:18 | 0.075 | 0 | 15 | 0 | 357 | 0 | 498 | 0 | 1.125 | 0 | 26.775 | 0 | 37.35
1759286 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 890050/F4 İSKİ3 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:27 | 2022-09-01 09:31 | 0.074167 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29667 | 0.074167 | 0.074167 | 0
1765703 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 01:47 | 2022-09-29 01:52 | 0.074167 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 930 | 0.59333 | 0 | 0.074167 | 0 | 0.37083 | 68.975
1759214 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 01:57 | 2022-09-01 02:02 | 0.073611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0611 | 75.4514
1763916 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 18:37 | 2022-09-21 18:41 | 0.073611 | 15 | 134 | 1 | 0 | 9 | 634 | 1.1042 | 9.8639 | 0.073611 | 0 | 0.6625 | 46.6694
1762455 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 16:10 | 2022-09-14 16:15 | 0.073611 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 165 | 0.22083 | 0.36806 | 0 | 0 | 1.2514 | 12.1458
1761258 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 1 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 17:22 | 2022-09-08 17:26 | 0.073333 | 0 | 0 | 0 | 918 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.32 | 0.88 | 0
1762073 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 17:26 | 2022-09-12 17:30 | 0.073333 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9933 | 0 | 0
1762589 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887390/SARAY2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 10:35 | 2022-09-15 10:40 | 0.073333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.073333 | 0 | 0.073333 | 0
1762617 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 15:05 | 2022-09-15 15:10 | 0.073333 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0.073333 | 0.14667 | 0
1764683 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 10:55 | 2022-09-25 11:00 | 0.072778 | 0 | 2 | 3 | 581 | 1 | 3 | 0 | 0.14556 | 0.21833 | 42.2839 | 0.072778 | 0.21833
1763795 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 09:32 | 2022-09-21 09:37 | 0.072222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0.072222 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 2.6
1761549 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 09:31 | 2022-09-10 09:35 | 0.072222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072222 | 14.3722
1760685 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 07:19 | 2022-09-06 07:24 | 0.071944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071944 | 7.9139
1760961 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 13:14 | 2022-09-07 13:19 | 0.071944 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.071944 | 1.295 | 0 | 0 | 1.2231 | 0.79139
1762187 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897620/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 11:35 | 2022-09-13 11:39 | 0.071944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0072 | 51.2964
1765621 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855036/TR 2-2A-2B ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 16:10 | 2022-09-28 16:14 | 0.071944 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1017 | 0 | 0 | 0 | 0
1762415 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 12:54 | 2022-09-14 12:59 | 0.071667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1762462 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897620/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 16:23 | 2022-09-14 16:28 | 0.071667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0033 | 51.0983
1762659 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 17:17 | 2022-09-15 17:21 | 0.071389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99944 | 50.9003
1760778 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 847247/847247 NOLU DİREK AKARDERE KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 16:01 | 2022-09-06 16:06 | 0.071389 | 0 | 152 | 0 | 0 | 2 | 274 | 0 | 10.8511 | 0 | 0 | 0.14278 | 19.5606
1765294 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 18:52 | 2022-09-27 18:56 | 0.071389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 532 | 0 | 0.21417 | 0 | 0 | 0.92806 | 37.9789
1759946 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 00:55 | 2022-09-03 00:59 | 0.071111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 488 | 0.071111 | 0 | 0 | 0 | 0.99556 | 34.7022
1764596 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 22:50 | 2022-09-24 22:54 | 0.070556 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0.70556 | 0.28222 | 29.9861
1765773 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802320/ 92912 NOLU DT ŞÜKRÜ KÖY-SEYDİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 09:27 | 2022-09-29 09:31 | 0.070556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4272
1766000 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 07:33 | 2022-09-30 07:37 | 0.070556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.875
1764806 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 08:24 | 2022-09-26 08:28 | 0.069722 | 0 | 0 | 3 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20917 | 16.1058 | 0.13944 | 0
1759225 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 07:18 | 2022-09-01 07:23 | 0.069444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 118 | 0 | 0.069444 | 0 | 0 | 0.41667 | 8.1944
1764703 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 13:33 | 2022-09-25 13:38 | 0.068889 | 13 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89556 | 17.7733 | 0 | 0 | 0 | 0
1764603 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779804/KIRKGÖZ DM>>(781581)ESENLER KÖYÜ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 03:19 | 2022-09-25 03:23 | 0.068056 | 4 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27222 | 30.5569 | 0 | 0 | 0 | 0
1759287 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 890050/F1 İSKİ1 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:27 | 2022-09-01 09:31 | 0.067778 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27111 | 0.067778 | 0.067778 | 0
1765109 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 10:55 | 2022-09-27 10:59 | 0.067778 | 0 | 0 | 3 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20333 | 15.6567 | 0.13556 | 0
1761918 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 08:36 | 2022-09-12 08:40 | 0.066667 | 0 | 3 | 4 | 2198 | 36 | 1513 | 0 | 0.2 | 0.26667 | 146.5333 | 2.4 | 100.8667
1761202 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702962/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 13:25 | 2022-09-08 13:29 | 0.066667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0
2047385 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 822257/95402 E K EVREN TAR S TR1 TRF AG Ç ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 04:31 | 2022-09-16 04:35 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9333
1762793 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 11:48 | 2022-09-16 11:52 | 0.066111 | 10 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66111 | 22.4117 | 0 | 0 | 0 | 0
1759379 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 16:40 | 2022-09-01 16:44 | 0.065278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6319 | 48.175
1761578 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730402/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 13:02 | 2022-09-10 13:06 | 0.065278 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32639 | 0 | 0 | 0
1763169 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897547/AHMETBEY KÖK - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 10:58 | 2022-09-18 11:02 | 0.065 | 0 | 0 | 13 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 3.12 | 0 | 0
1762561 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 08:29 | 2022-09-15 08:33 | 0.064444 | 15 | 128 | 1 | 0 | 9 | 633 | 0.96667 | 8.2489 | 0.064444 | 0 | 0.58 | 40.7933
1763738 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848705/Mrç.NASUHBEY KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 03:39 | 2022-09-21 03:43 | 0.064167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4592
1761973 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891007/TR/51 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 10:35 | 2022-09-12 10:39 | 0.063611 | 8 | 17338 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.50889 | 1102.8894 | 0 | 0.063611 | 0.063611 | 0.19083
1765043 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882377/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 06:04 | 2022-09-27 06:07 | 0.063611 | 0 | 5 | 0 | 1243 | 4 | 1518 | 0 | 0.31806 | 0 | 79.0686 | 0.25444 | 96.5617
1763548 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 08:03 | 2022-09-20 08:07 | 0.063333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.12667 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 0
1764532 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851246/HACIDANİŞMENT KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:08 | 2022-09-24 17:11 | 0.061944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5128
1761825 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 18:47 | 2022-09-11 18:50 | 0.061667 | 0 | 0 | 9 | 1 | 13 | 674 | 0 | 0 | 0.555 | 0.061667 | 0.80167 | 41.5633
1761728 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 08:55 | 2022-09-11 08:59 | 0.061389 | 15 | 285 | 8 | 353 | 29 | 1792 | 0.92083 | 17.4958 | 0.49111 | 21.6703 | 1.7803 | 110.0089
1761308 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896978/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 00:28 | 2022-09-09 00:32 | 0.061111 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1065 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 3.0556 | 65.0833
1763062 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880354/ORÜS DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 16:48 | 2022-09-17 16:52 | 0.061111 | 0 | 5 | 0 | 1239 | 4 | 1518 | 0 | 0.30556 | 0 | 75.7167 | 0.24444 | 92.7667
1764538 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:36 | 2022-09-24 17:39 | 0.061111 | 10 | 12 | 1 | 2 | 57 | 4379 | 0.61111 | 0.73333 | 0.061111 | 0.12222 | 3.4833 | 267.6056
1759627 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 16:36 | 2022-09-02 16:40 | 0.060833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095
1759963 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855532/BADEMLİK DTT 19-20 ÇIK. VE DM3 TR14 RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 06:56 | 2022-09-03 07:00 | 0.060556 | 2 | 1777 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.12111 | 107.6072 | 0 | 0.24222 | 0 | 0
1762794 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701001/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 11:49 | 2022-09-16 11:52 | 0.060278 | 7 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42194 | 10.1267 | 0 | 0 | 0 | 0
1759612 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847712/KÖSEÖMER KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 16:02 | 2022-09-02 16:06 | 0.060278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4064
1759616 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799410/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 16:08 | 2022-09-02 16:11 | 0.060278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12056 | 13.2611
1759749 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799410/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:13 | 2022-09-02 20:16 | 0.060278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12056 | 13.2611
1760978 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 15:11 | 2022-09-07 15:15 | 0.060278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085
1759750 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847712/KÖSEÖMER KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:13 | 2022-09-02 20:16 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.34
1761641 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 15:52 | 2022-09-10 15:55 | 0.059722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075
1761779 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 14:50 | 2022-09-11 14:54 | 0.059722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075
1765711 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 04:30 | 2022-09-29 04:34 | 0.059722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059722 | 3.4639
1762527 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 06:58 | 2022-09-15 07:02 | 0.059167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065
1762501 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400321/DOYRAN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 19:12 | 2022-09-14 19:15 | 0.059167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3608
1759497 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 07:12 | 2022-09-02 07:16 | 0.058889 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41222 | 4.3578 | 0 | 0 | 0 | 0
1762761 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:33 | 2022-09-16 09:36 | 0.058889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06
1761719 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 08:11 | 2022-09-11 08:14 | 0.058611 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.058611 | 0.23444 | 0 | 0 | 0.11722 | 0
1763867 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 14:03 | 2022-09-21 14:07 | 0.058333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 0 | 0.058333 | 0 | 0 | 0
1760389 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 19:21 | 2022-09-04 19:24 | 0.058056 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 252 | 0 | 0 | 0.11611 | 0 | 0.11611 | 14.63
1762601 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704239/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 12:28 | 2022-09-15 12:32 | 0.058056 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98694 | 0.69667 | 0 | 0 | 0 | 0
1759226 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841773/83400 (TAYAKADIN ) NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 07:19 | 2022-09-01 07:22 | 0.057778 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0.11556 | 0 | 0.17333 | 0.057778 | 0.34667 | 0.057778
1759737 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 19:42 | 2022-09-02 19:45 | 0.0575 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 370 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.1725 | 21.275
1761294 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 20:03 | 2022-09-08 20:07 | 0.057222 | 0 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0006 | 0.057222 | 0 | 0 | 0
1761087 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 07:46 | 2022-09-08 07:49 | 0.056944 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 240 | 0.056944 | 0 | 0.11389 | 0 | 0.45556 | 13.6667
1763768 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 07:22 | 2022-09-21 07:26 | 0.056667 | 3 | 675 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 38.25 | 0 | 0.056667 | 0.056667 | 0
1764533 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:15 | 2022-09-24 17:18 | 0.056389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056389
1764421 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 10:38 | 2022-09-24 10:42 | 0.056111 | 1 | 14 | 0 | 0 | 13 | 1957 | 0.056111 | 0.78556 | 0 | 0 | 0.72944 | 109.8094
1765343 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 21:36 | 2022-09-27 21:39 | 0.056111 | 0 | 0 | 3 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16833 | 12.9617 | 0.11222 | 0
1763131 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 02:42 | 2022-09-18 02:45 | 0.055833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0.055833 | 0 | 0 | 0 | 0.44667 | 14.3492
1760168 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897410/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 17:39 | 2022-09-03 17:43 | 0.055278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1122 | 0 | 0.055278 | 0 | 0 | 0.71861 | 62.0217
1761960 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 09:52 | 2022-09-12 09:55 | 0.055278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 488 | 0.055278 | 0 | 0 | 0 | 0.77389 | 26.9756
1764001 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 08:12 | 2022-09-22 08:16 | 0.055278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33167 | 41.0714
1760231 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868201/B.MANDIRA DM_TR02 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 06:23 | 2022-09-04 06:27 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0
1765388 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 01:04 | 2022-09-28 01:07 | 0.055 | 0 | 0 | 3 | 229 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 12.595 | 0.11 | 0
1765394 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894762/DAYIOĞLU - İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 01:54 | 2022-09-28 01:57 | 0.055 | 0 | 0 | 3 | 229 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 12.595 | 0.11 | 0
1759958 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 06:43 | 2022-09-03 06:46 | 0.055 | 15 | 286 | 8 | 354 | 29 | 1793 | 0.825 | 15.73 | 0.44 | 19.47 | 1.595 | 98.615
1761547 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 09:25 | 2022-09-10 09:28 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 10.945
1761014 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 17:36 | 2022-09-07 17:40 | 0.054722 | 0 | 0 | 39 | 1279 | 65 | 779 | 0 | 0 | 2.1342 | 69.9897 | 3.5569 | 42.6286
1759611 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 16:00 | 2022-09-02 16:03 | 0.054722 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.27361 | 0 | 0 | 0 | 0.4925 | 0
1763536 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 03:34 | 2022-09-20 03:38 | 0.054444 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 240 | 0.054444 | 0 | 0.10889 | 0 | 0.43556 | 13.0667
1761353 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 09:09 | 2022-09-09 09:12 | 0.054444 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 618 | 0.32667 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 33.6467
1763521 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 22:20 | 2022-09-19 22:23 | 0.054444 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 240 | 0.054444 | 0 | 0.10889 | 0 | 0.43556 | 13.0667
1763533 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 02:39 | 2022-09-20 02:42 | 0.054167 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 240 | 0.054167 | 0 | 0.10833 | 0 | 0.43333 | 13
1763538 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 04:48 | 2022-09-20 04:51 | 0.054167 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 240 | 0.054167 | 0 | 0.10833 | 0 | 0.43333 | 13
1762771 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:45 | 2022-09-16 09:48 | 0.053889 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10778 | 0 | 0.053889 | 0 | 0 | 0
1763529 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 01:36 | 2022-09-20 01:39 | 0.053889 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 240 | 0.053889 | 0 | 0.10778 | 0 | 0.43111 | 12.9333
1764967 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 17:00 | 2022-09-26 17:04 | 0.053889 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10778 | 0 | 0.053889 | 0 | 0 | 0
1759795 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866589/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:09 | 2022-09-02 21:12 | 0.053611 | 5 | 18 | 0 | 0 | 21 | 1196 | 0.26806 | 0.965 | 0 | 0 | 1.1258 | 64.1189
1765346 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 21:50 | 2022-09-27 21:53 | 0.053611 | 8 | 0 | 0 | 10 | 32 | 523 | 0.42889 | 0 | 0 | 0.53611 | 1.7156 | 28.0386
1759744 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866361/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:05 | 2022-09-02 20:08 | 0.053611 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0.16083 | 0.75056 | 38.6
1759960 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 06:43 | 2022-09-03 06:46 | 0.053333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 0
1761531 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720344/KOZYÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 07:35 | 2022-09-10 07:38 | 0.053056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3269
1763525 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 00:55 | 2022-09-20 00:58 | 0.053056 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 240 | 0.053056 | 0 | 0.10611 | 0 | 0.42444 | 12.7333
1761243 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 16:08 | 2022-09-08 16:11 | 0.052778 | 15 | 106 | 1 | 0 | 9 | 632 | 0.79167 | 5.5944 | 0.052778 | 0 | 0.475 | 33.3556
1761068 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 22:46 | 2022-09-07 22:49 | 0.051944 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 618 | 0.31167 | 0 | 0 | 0 | 0.4675 | 32.1017
1762743 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 08:13 | 2022-09-16 08:16 | 0.051667 | 27 | 684 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.395 | 35.34 | 0 | 0 | 0.051667 | 0
1764236 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 12600/12200 NOLU BANARLI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 10:36 | 2022-09-23 10:39 | 0.051667 | 8 | 6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41333 | 314.7533 | 0 | 0 | 0 | 0
1764970 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 17:07 | 2022-09-26 17:10 | 0.051667 | 10 | 13 | 1 | 2 | 57 | 4380 | 0.51667 | 0.67167 | 0.051667 | 0.10333 | 2.945 | 226.3
1759227 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 07:22 | 2022-09-01 07:25 | 0.051389 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0.051389 | 0 | 0.10278 | 0 | 0.61667 | 0
1761885 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 02:33 | 2022-09-12 02:36 | 0.051389 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0.15417 | 0
1762594 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 11:24 | 2022-09-15 11:27 | 0.051389 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0.15417 | 0.051389 | 0.20556 | 4.5736
1759631 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 16:50 | 2022-09-02 16:53 | 0.051111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20444 | 0
1763653 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779804/KIRKGÖZ DM>>(781581)ESENLER KÖYÜ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 14:39 | 2022-09-20 14:42 | 0.051111 | 4 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20444 | 22.9489 | 0 | 0 | 0 | 0
1761457 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 18:05 | 2022-09-09 18:08 | 0.050833 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10167 | 0 | 0.050833 | 0 | 0 | 0
1759746 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 20:10 | 2022-09-02 20:13 | 0.050833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20333 | 0
1760170 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 17:59 | 2022-09-03 18:02 | 0.050556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35389 | 18.0989
1760194 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 20:15 | 2022-09-03 20:18 | 0.050278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20111 | 0
1762838 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846309/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 15:13 | 2022-09-16 15:16 | 0.050278 | 2 | 4 | 6 | 1011 | 0 | 1 | 0.10056 | 0.20111 | 0.30167 | 50.8308 | 0 | 0.050278
1762800 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 12:28 | 2022-09-16 12:31 | 0.050278 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0.15083 | 0
11285839 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875904/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 01:40 | 2022-09-01 01:43 | 0.05 | 0 | 2 | 2 | 1330 | 20 | 1107 | 0 | 0.1 | 0.1 | 66.5 | 1 | 55.35
11285950 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 790289/FİDER-A6 DM-06 (81340-GÖLET) ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 02:51 | 2022-09-02 02:54 | 0.05 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1763071 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 17:30 | 2022-09-17 17:33 | 0.05 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.15 | 0
1763522 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 23:23 | 2022-09-19 23:26 | 0.05 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.15 | 0
1763606 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 13:19 | 2022-09-20 13:22 | 0.05 | 4 | 107 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | 5.35 | 0 | 0 | 0.2 | 0
1765892 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 17:43 | 2022-09-29 17:46 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 7.55
2047580 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41575/41580 NOLU DM /KARAAĞAÇ DM 18 Ç.(762353) | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 08:42 | 2022-09-30 08:45 | 0.05 | 7 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.35 | 112.35 | 0 | 0 | 0 | 0.4
2047605 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898160/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 20:47 | 2022-09-30 20:50 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.25
1763535 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 03:33 | 2022-09-20 03:36 | 0.049722 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0.14917 | 0
1764333 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 19:32 | 2022-09-23 19:35 | 0.049722 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.099444 | 0 | 0.049722 | 0 | 0 | 0
1761822 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26128/26128 NOLU AKSAKAL KÖK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 18:14 | 2022-09-11 18:17 | 0.049444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049444 | 9.4439
1764391 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 07:47 | 2022-09-24 07:50 | 0.049444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049444 | 5.4389
1763770 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 07:34 | 2022-09-21 07:37 | 0.049167 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0.1475 | 0
1762586 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708642/21446 NOLU DM/ULUMAN-YAYAAĞAÇ (708642) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 10:27 | 2022-09-15 10:30 | 0.048889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0.048889 | 0.048889 | 11.2444
1759358 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881760/BEĞENDİK GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 15:18 | 2022-09-01 15:21 | 0.048611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097222 | 0 | 0 | 0
1761814 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 79570/FİDER-12 ÇİFTLİKLER-1 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 17:04 | 2022-09-11 17:07 | 0.048611 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1762523 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742300/21575 NOLU DM / TEPEKÖY ÇIKIŞI (742300) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 04:25 | 2022-09-15 04:28 | 0.048611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 339 | 0 | 0 | 0.097222 | 0 | 0.097222 | 16.4792
1763527 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 01:19 | 2022-09-20 01:21 | 0.048611 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0.14583 | 0
1761664 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 17:50 | 2022-09-10 17:52 | 0.048333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19333 | 0
1761727 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 08:55 | 2022-09-11 08:58 | 0.048333 | 15 | 285 | 8 | 353 | 29 | 1792 | 0.725 | 13.775 | 0.38667 | 17.0617 | 1.4017 | 86.6133
1759664 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85011/85011 NOLU DM(TOKİ) ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 17:29 | 2022-09-02 17:32 | 0.048056 | 0 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096111 | 3.0275 | 0 | 0
1765693 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 22:55 | 2022-09-28 22:58 | 0.047778 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0.47778 | 0.19111 | 20.3056
1761738 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 10:14 | 2022-09-11 10:17 | 0.047778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19111 | 0
1766064 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740536/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 11:15 | 2022-09-30 11:18 | 0.0475 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0475 | 0 | 0.0475 | 0
1762456 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893402/OVACIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 16:12 | 2022-09-14 16:14 | 0.0475 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0.6175 | 0 | 0 | 0 | 13.49
1764659 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 09:21 | 2022-09-25 09:24 | 0.0475 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 9.69
1761970 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 10:21 | 2022-09-12 10:24 | 0.047222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18889 | 0
1762069 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 16:48 | 2022-09-12 16:51 | 0.047222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33056 | 16.9056
1761722 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 08:35 | 2022-09-11 08:38 | 0.046944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32861 | 16.8061
1762132 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 07:15 | 2022-09-13 07:18 | 0.046944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18778 | 0
1762171 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 09:51 | 2022-09-13 09:54 | 0.046944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18778 | 0
1763339 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 08:17 | 2022-09-19 08:20 | 0.046667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65333 | 33.2733
1761287 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702962/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 19:34 | 2022-09-08 19:37 | 0.046389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046389 | 0 | 0 | 0 | 0
1762607 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 14:06 | 2022-09-15 14:09 | 0.045833 | 3 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1375 | 34.925 | 0 | 0 | 0 | 0
1760420 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 08:02 | 2022-09-05 08:05 | 0.045833 | 0 | 0 | 25 | 48 | 16 | 1229 | 0 | 0 | 1.1458 | 2.2 | 0.73333 | 56.3292
1763009 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 13:42 | 2022-09-17 13:45 | 0.045556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18222 | 0
1763021 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 15:07 | 2022-09-17 15:10 | 0.045278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18111 | 0
1762915 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 07:05 | 2022-09-17 07:08 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0
1764543 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:44 | 2022-09-24 17:47 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045
1761090 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 08:12 | 2022-09-08 08:15 | 0.044722 | 15 | 285 | 8 | 353 | 29 | 1791 | 0.67083 | 12.7458 | 0.35778 | 15.7869 | 1.2969 | 80.0975
1762166 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 09:15 | 2022-09-13 09:18 | 0.044722 | 7 | 297 | 0 | 0 | 2 | 311 | 0.31306 | 13.2825 | 0 | 0 | 0.089444 | 13.9086
1763207 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787148/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 12:08 | 2022-09-18 12:10 | 0.044722 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 837 | 0.4025 | 0.089444 | 0 | 0 | 0.13417 | 37.4325
1763271 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 17:21 | 2022-09-18 17:24 | 0.044722 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0.044722 | 0 | 0.089444 | 0 | 0.53667 | 0
1763551 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 08:13 | 2022-09-20 08:16 | 0.044444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17778 | 0
1764880 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800888/90466 NOLU DT TR1-19 -TR1-20 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 12:26 | 2022-09-26 12:29 | 0.044444 | 0 | 549 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0.044444 | 0.17778
1765339 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 20:41 | 2022-09-27 20:44 | 0.044444 | 0 | 0 | 3 | 162 | 6 | 223 | 0 | 0 | 0.13333 | 7.2 | 0.26667 | 9.9111
1761854 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 22:34 | 2022-09-11 22:36 | 0.044167 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.044167 | 3.3125 | 0 | 0 | 0 | 0.35333
1762457 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 16:12 | 2022-09-14 16:14 | 0.044167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1092 | 0.044167 | 0 | 0 | 0 | 1.6783 | 48.23
1763959 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 23:14 | 2022-09-21 23:17 | 0.043889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17556 | 0
1760013 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 09:28 | 2022-09-03 09:31 | 0.043889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 13.2983
1760828 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 17:18 | 2022-09-06 17:21 | 0.043889 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 370 | 0 | 0.26333 | 0 | 0 | 0.13167 | 16.2389
1763972 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 07:11 | 2022-09-22 07:13 | 0.043611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17444 | 0
1760358 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 1 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 17:52 | 2022-09-04 17:55 | 0.043056 | 0 | 0 | 0 | 918 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.525 | 0.51667 | 0
1764770 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785531/ŞAHPAZ DM >>(785531)ŞAHBAZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 20:01 | 2022-09-25 20:03 | 0.042778 | 2 | 319 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0.085556 | 13.6461 | 0 | 0 | 0 | 2.6094
1766151 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 16:52 | 2022-09-30 16:55 | 0.0425 | 0 | 3 | 5 | 2199 | 44 | 1192 | 0 | 0.1275 | 0.2125 | 93.4575 | 1.87 | 50.66
1759669 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898933/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 17:59 | 2022-09-02 18:01 | 0.042222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084444 | 15.6644
1762953 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857531/DOLHAN KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 09:11 | 2022-09-17 09:13 | 0.041944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0.041944 | 0.041944 | 14.3869
1759419 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 18:09 | 2022-09-01 18:11 | 0.041667 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.041667 | 0.75 | 0 | 0 | 0.70833 | 0.45833
1761100 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803223/ÇELTİK KÖY-ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 09:07 | 2022-09-08 09:09 | 0.041667 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 227 | 0.125 | 0 | 0 | 0.041667 | 0.45833 | 9.4583
1762772 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:45 | 2022-09-16 09:47 | 0.041389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6931
1765389 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863457/KOYUNBABA TR2 VE TAŞOCAKLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 01:12 | 2022-09-28 01:15 | 0.040556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28389 | 3.0011
1759965 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 07:39 | 2022-09-03 07:41 | 0.040278 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.040278 | 0.725 | 0 | 0 | 0.68472 | 0.44306
1761317 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863456/KOYUNBABA TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 07:27 | 2022-09-09 07:29 | 0.039722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4072
1760681 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 06:19 | 2022-09-06 06:21 | 0.039167 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.039167 | 0.705 | 0 | 0 | 0.66583 | 0.43083
1764233 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856581/İNECE DM2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 10:29 | 2022-09-23 10:31 | 0.039167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1297 | 0 | 0.1175 | 0 | 0 | 0.3525 | 50.7992
1763140 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 07:08 | 2022-09-18 07:11 | 0.039167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0967 | 11.8675
1763153 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 08:36 | 2022-09-18 08:39 | 0.039167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0967 | 11.8675
1764319 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 1 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 17:10 | 2022-09-23 17:13 | 0.039167 | 0 | 0 | 0 | 918 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.955 | 0.47 | 0
1763334 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 07:36 | 2022-09-19 07:39 | 0.038889 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.077778 | 0 | 0.038889 | 0 | 0 | 0
1765812 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801453/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 12:32 | 2022-09-29 12:34 | 0.038889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15556 | 10.0333
1761284 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 19:13 | 2022-09-08 19:15 | 0.038611 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.038611 | 0.695 | 0 | 0 | 0.65639 | 0.42472
1760682 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807451/Kşn KILIÇKÖY TR2-TR3 ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-06 06:20 | 2022-09-06 06:22 | 0.038333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1967
1759209 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808932/ 95552 NOLU DT SULTANİÇE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 01:24 | 2022-09-01 01:26 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0875
1761643 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 15:54 | 2022-09-10 15:57 | 0.0375 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.0375 | 0.675 | 0 | 0 | 0.6375 | 0.4125
1762749 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785532/ŞAHPAZ DM >>(785532)ANGUS ÇİFTLİĞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 08:56 | 2022-09-16 08:58 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0
1764495 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 16:02 | 2022-09-24 16:04 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375
1761976 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 10:48 | 2022-09-12 10:51 | 0.037222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26056 | 13.3256
1763592 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801075/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 10:12 | 2022-09-20 10:15 | 0.037222 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.037222 | 0.14889 | 0 | 0 | 0.074444 | 0
1761345 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-19 GÜLLE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 08:33 | 2022-09-09 08:35 | 0.036944 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1761889 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 03:13 | 2022-09-12 03:15 | 0.036944 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.036944 | 0.665 | 0 | 0 | 0.62806 | 0.40639
1765623 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 16:12 | 2022-09-28 16:15 | 0.036944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036944 | 4.0639
1762065 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 16:24 | 2022-09-12 16:26 | 0.036667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0.40333 | 0 | 0 | 0 | 23.3933
1762773 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788780/PEPSİ DM ->>(788780) BYZKÖY 1 NOLU ÇKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:52 | 2022-09-16 09:54 | 0.036667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 14 | 1359 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | 0.51333 | 49.83
1763739 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 03:43 | 2022-09-21 03:46 | 0.036667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 388 | 0 | 0 | 0.036667 | 0 | 0.073333 | 14.2267
1763135 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704239/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 04:13 | 2022-09-18 04:15 | 0.036111 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61389 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0
1761856 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 22:37 | 2022-09-11 22:39 | 0.035833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17917 | 0
1762135 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 07:53 | 2022-09-13 07:55 | 0.035833 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5375 | 1.2542 | 0 | 0 | 0 | 0
1765806 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55850/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 11:19 | 2022-09-29 11:22 | 0.035833 | 0 | 0 | 1 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035833 | 11.5383 | 0 | 0
1765979 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32920/H.ALANI DM ->>(32920) 3MVA+ÖNERLER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 02:39 | 2022-09-30 02:41 | 0.035833 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071667 | 0.68083 | 0 | 0 | 0 | 0
1764754 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 403956/DSİ POMPA İSTASYONU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 17:44 | 2022-09-25 17:46 | 0.035556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28
1760058 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799867/842301 NO DİREK YARDIMCI FAB.ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 11:31 | 2022-09-03 11:33 | 0.035278 | 3 | 159 | 10 | 1293 | 11 | 1418 | 0.10583 | 5.6092 | 0.35278 | 45.6142 | 0.38806 | 50.0239
1759797 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730107/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:14 | 2022-09-02 21:16 | 0.035 | 0 | 2 | 11 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0.07 | 0.385 | 8.05 | 0.07 | 0
1760118 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799867/842301 NO DİREK YARDIMCI FAB.ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 14:50 | 2022-09-03 14:52 | 0.035 | 3 | 159 | 10 | 1293 | 11 | 1418 | 0.105 | 5.565 | 0.35 | 45.255 | 0.385 | 49.63
1763595 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 10:28 | 2022-09-20 10:30 | 0.034722 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0.10417 | 0.034722 | 0.13889 | 3.0903
1759858 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 22:19 | 2022-09-02 22:21 | 0.034444 | 7 | 295 | 0 | 0 | 2 | 311 | 0.24111 | 10.1611 | 0 | 0 | 0.068889 | 10.7122
1760047 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 10:36 | 2022-09-03 10:38 | 0.034167 | 4 | 7 | 13 | 1691 | 7 | 233 | 0.13667 | 0.23917 | 0.44417 | 57.7758 | 0.23917 | 7.9608
1763335 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 07:41 | 2022-09-19 07:43 | 0.034167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0.068333 | 0 | 0 | 0 | 0.034167 | 2.8358
1763333 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/BALLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 07:36 | 2022-09-19 07:38 | 0.033889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0306
1761561 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856581/İNECE DM2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 10:26 | 2022-09-10 10:28 | 0.033611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1298 | 0 | 0.10083 | 0 | 0 | 0.3025 | 43.6272
1763860 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 13:03 | 2022-09-21 13:05 | 0.033611 | 10 | 12 | 1 | 2 | 57 | 4380 | 0.33611 | 0.40333 | 0.033611 | 0.067222 | 1.9158 | 147.2167
1765011 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747332/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 01:10 | 2022-09-27 01:12 | 0.033611 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47056 | 0.10083 | 0.033611 | 0 | 0 | 0
1765885 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819676/94182 NOLU DT TR45 DSİ ÖNÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 17:03 | 2022-09-29 17:05 | 0.033611 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033611 | 0.77306 | 0 | 0
1764876 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782237/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 12:11 | 2022-09-26 12:13 | 0.033333 | 0 | 56 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0 | 0.33333 | 0
1760379 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790532/81260 NOLU DM(K-16 ŞÜKRÜPAŞA SİT.)ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 03:36 | 2022-09-05 03:38 | 0.033333 | 1 | 2593 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.033333 | 86.4333 | 0 | 0 | 0 | 0.066667
2047252 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431810/91250 K TR2/32 Hastne K TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 17:30 | 2022-09-05 17:32 | 0.033333 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
13051522 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 12150/12150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 20:52 | 2022-09-05 20:54 | 0.033333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1762342 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 08:09 | 2022-09-14 08:11 | 0.033333 | 0 | 360 | 5 | 3 | 5 | 174 | 0 | 12 | 0.16667 | 0.1 | 0.16667 | 5.8
1762572 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 09:08 | 2022-09-15 09:10 | 0.033333 | 15 | 285 | 8 | 353 | 29 | 1792 | 0.5 | 9.5 | 0.26667 | 11.7667 | 0.96667 | 59.7333
11288278 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 807807/94005 İ YENİ DM 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 14:19 | 2022-09-29 14:21 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0
1765768 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742236/21575 NOLU DM / MÜREFTE DM ÇIKIŞ(742464) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 09:23 | 2022-09-29 09:25 | 0.033056 | 0 | 0 | 2 | 67 | 3 | 343 | 0 | 0 | 0.066111 | 2.2147 | 0.099167 | 11.3381
1761530 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894859/LERMİOĞLU UN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 07:29 | 2022-09-10 07:31 | 0.0325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1761716 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 06:30 | 2022-09-11 06:32 | 0.0325 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5475 | 0 | 0 | 0 | 0
1760165 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/TAYAKADIN KÖYÜ TAR.SULAMA ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 17:26 | 2022-09-03 17:28 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0
1765432 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/51480 NOLU IM66 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 07:51 | 2022-09-28 07:52 | 0.032222 | 15 | 285 | 8 | 355 | 29 | 1791 | 0.48333 | 9.1833 | 0.25778 | 11.4389 | 0.93444 | 57.71
1764746 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58352/KÖMÜRKÖY DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 16:20 | 2022-09-25 16:22 | 0.032222 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 1331 | 0 | 0 | 0.12889 | 0 | 0.74111 | 42.8878
1765967 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90720/90730 NOLU DM TR2-53 TOTAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 22:45 | 2022-09-29 22:47 | 0.031944 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 0.063889 | 0.031944
1763481 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58250/DM17 SANAYİ ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 17:32 | 2022-09-19 17:34 | 0.031944 | 0 | 0 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031944 | 5.6222 | 0 | 0
1765599 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790528/81250 NOLU DM(K-17-A ÇOÇUK SİTESİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 15:52 | 2022-09-28 15:54 | 0.031944 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1556 | 0 | 0 | 0 | 0
1765695 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784480/YILDIZ KZN->>(784480)PAPAĞAN+ZİRVE+DÖVSA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 23:00 | 2022-09-28 23:02 | 0.031667 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.82333 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0
1765186 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:11 | 2022-09-27 15:13 | 0.031667 | 3 | 676 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.095 | 21.4067 | 0 | 0.031667 | 0.031667 | 0
1763534 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58250/DM17 SANAYİ ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 03:31 | 2022-09-20 03:33 | 0.031389 | 0 | 0 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031389 | 5.5244 | 0 | 0
1763708 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 17:49 | 2022-09-20 17:51 | 0.031389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12556 | 30.3844
1759558 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80980/80980(01-TR/64)NOLU DM GİRİŞ ÇIKIŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 11:28 | 2022-09-02 11:30 | 0.031111 | 0 | 1818 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56.56 | 0 | 0 | 0.031111 | 0
1761554 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/TAYAKADIN KÖYÜ TAR.SULAMA ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 10:02 | 2022-09-10 10:04 | 0.031111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12444 | 0
1764177 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 06:43 | 2022-09-23 06:45 | 0.031111 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.24889 | 0 | 0 | 0 | 0.062222 | 0
1765696 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780280/ONUR KABİN DM ULAŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 23:01 | 2022-09-28 23:03 | 0.031111 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1761136 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797931/Mrç.KAVAKLI KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 09:28 | 2022-09-08 09:30 | 0.030833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9417
1762745 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 08:29 | 2022-09-16 08:31 | 0.030833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0.030833 | 0 | 0 | 0 | 0.061667 | 6.29
1764161 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 21:02 | 2022-09-22 21:04 | 0.030833 | 0 | 0 | 3 | 162 | 6 | 222 | 0 | 0 | 0.0925 | 4.995 | 0.185 | 6.845
1761649 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72140/ECZACIBAŞI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 16:13 | 2022-09-10 16:15 | 0.030556 | 5 | 7 | 14 | 1691 | 7 | 233 | 0.15278 | 0.21389 | 0.42778 | 51.6694 | 0.21389 | 7.1194
1762460 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/TAYAKADIN KÖYÜ TAR.SULAMA ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 16:17 | 2022-09-14 16:19 | 0.030278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12111 | 0
1764248 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 11:39 | 2022-09-23 11:41 | 0.030278 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.030278 | 0.545 | 0 | 0 | 0.51472 | 0.33306
1764705 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 13:45 | 2022-09-25 13:47 | 0.030278 | 22 | 901 | 6 | 870 | 9 | 1 | 0.66611 | 27.2803 | 0.18167 | 26.3417 | 0.2725 | 0.030278
1761855 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 22:35 | 2022-09-11 22:36 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0
1763337 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 07:58 | 2022-09-19 08:00 | 0.03 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1765424 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805687/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 07:28 | 2022-09-28 07:30 | 0.03 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0
1759979 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 08:51 | 2022-09-03 08:52 | 0.029722 | 0 | 15 | 0 | 357 | 0 | 495 | 0 | 0.44583 | 0 | 10.6108 | 0 | 14.7125
1761455 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 17:47 | 2022-09-09 17:49 | 0.029167 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.029167 | 0.525 | 0 | 0 | 0.49583 | 0.32083
1764260 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 13:24 | 2022-09-23 13:26 | 0.029167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029167 | 3.7042
1764314 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 16:51 | 2022-09-23 16:53 | 0.029167 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.058333 | 0 | 0.029167 | 0 | 0 | 0
1761916 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 08:25 | 2022-09-12 08:27 | 0.028889 | 15 | 285 | 8 | 353 | 29 | 1792 | 0.43333 | 8.2333 | 0.23111 | 10.1978 | 0.83778 | 51.7689
1762400 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 10:54 | 2022-09-14 10:56 | 0.028889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20222 | 10.3422
1763980 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894859/LERMİOĞLU UN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 07:57 | 2022-09-22 07:59 | 0.028889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1764604 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779804/KIRKGÖZ DM>>(781581)ESENLER KÖYÜ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 03:23 | 2022-09-25 03:25 | 0.028889 | 4 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11556 | 12.9711 | 0 | 0 | 0 | 0
1765697 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 23:31 | 2022-09-28 23:33 | 0.028889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028889 | 3.6689
1762284 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 17:20 | 2022-09-13 17:22 | 0.028611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028611 | 1.6594
1766011 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 08:54 | 2022-09-30 08:56 | 0.028611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1604 | 0.028611 | 0 | 0 | 0 | 0.65806 | 45.8922
1764748 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 16:20 | 2022-09-25 16:22 | 0.028611 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.057222 | 0 | 0.028611 | 0 | 0 | 0
1764113 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 17:41 | 2022-09-22 17:43 | 0.028056 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.056111 | 0 | 0.028056 | 0 | 0 | 0
1759257 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 09:07 | 2022-09-01 09:09 | 0.027778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0.027778 | 0 | 0 | 0 | 0.055556 | 5.6667
1764106 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 17:18 | 2022-09-22 17:20 | 0.027778 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.055556 | 0 | 0.027778 | 0 | 0 | 0
1762608 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835024/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 14:12 | 2022-09-15 14:14 | 0.027778 | 0 | 2 | 5 | 766 | 1 | 4 | 0 | 0.055556 | 0.13889 | 21.2778 | 0.027778 | 0.11111
1760417 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23315/TR-5A ESENTEPE-TR5 ÇIKIŞI 150 LİK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 06:34 | 2022-09-05 06:36 | 0.0275 | 0 | 0 | 2 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 8.415 | 0 | 0
1764481 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 14:55 | 2022-09-24 14:57 | 0.0275 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 228 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 6.27
1765384 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823000/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 00:45 | 2022-09-28 00:47 | 0.0275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 203 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 5.5825
1765767 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862186/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 09:22 | 2022-09-29 09:24 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 6.7375
1765977 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 01:31 | 2022-09-30 01:33 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 | 3.4925
1761524 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 03:52 | 2022-09-10 03:53 | 0.027222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0.10889 | 0 | 0 | 0 | 6.5333
1766018 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 09:11 | 2022-09-30 09:13 | 0.027222 | 2 | 500 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.054444 | 13.6111 | 0 | 0.054444 | 0.027222 | 0
1760046 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 10:36 | 2022-09-03 10:38 | 0.027222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 138 | 0 | 0.10889 | 0 | 0 | 0.081667 | 3.7567
1764273 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 15:36 | 2022-09-23 15:38 | 0.027222 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.054444 | 0 | 0.027222 | 0 | 0 | 0
1765048 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 07:02 | 2022-09-27 07:04 | 0.026944 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 165 | 0.080833 | 0.13472 | 0 | 0 | 0.45806 | 4.4458
1765053 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 07:40 | 2022-09-27 07:42 | 0.026667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0.29333 | 0 | 0 | 0 | 17.04
1762539 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785532/ŞAHPAZ DM >>(785532)ANGUS ÇİFTLİĞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 08:17 | 2022-09-15 08:19 | 0.026389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052778 | 0
1764107 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 17:24 | 2022-09-22 17:25 | 0.026389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18472 | 7.7847
1764111 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 17:38 | 2022-09-22 17:40 | 0.026389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026389 | 3.3514
1764122 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 18:12 | 2022-09-22 18:13 | 0.026389 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 252 | 0 | 0.026389 | 0.15833 | 0.026389 | 0 | 6.65
1765411 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 05:52 | 2022-09-28 05:53 | 0.026389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026389 | 1.8472
1764257 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 13:08 | 2022-09-23 13:10 | 0.026389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026389 | 3.3514
1765714 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 06:52 | 2022-09-29 06:54 | 0.026389 | 8 | 0 | 0 | 10 | 36 | 1106 | 0.21111 | 0 | 0 | 0.26389 | 0.95 | 29.1861
1760241 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50614/REKTÖRLÜK DTT.(ÖZEL) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 08:12 | 2022-09-04 08:13 | 0.025833 | 3 | 3344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0775 | 86.3867 | 0 | 0 | 0 | 0.025833
1764256 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 13:08 | 2022-09-23 13:09 | 0.025833 | 15 | 285 | 8 | 355 | 29 | 1791 | 0.3875 | 7.3625 | 0.20667 | 9.1708 | 0.74917 | 46.2675
1763316 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803628/ 92402 NOLU DT ERİKLİ KÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 01:17 | 2022-09-19 01:18 | 0.025833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0708
1765438 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 08:07 | 2022-09-28 08:09 | 0.025833 | 15 | 285 | 8 | 355 | 29 | 1791 | 0.3875 | 7.3625 | 0.20667 | 9.1708 | 0.74917 | 46.2675
1764852 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856581/İNECE DM2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 10:15 | 2022-09-26 10:16 | 0.025556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1297 | 0 | 0.076667 | 0 | 0 | 0.23 | 33.1456
1764663 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 09:30 | 2022-09-25 09:32 | 0.025556 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.051111 | 0 | 0.025556 | 0 | 0 | 0
1762177 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 10:11 | 2022-09-13 10:12 | 0.025278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9736
1762175 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26128/26128 NOLU AKSAKAL KÖK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 10:03 | 2022-09-13 10:05 | 0.025278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025278 | 4.8281
1765869 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 16:08 | 2022-09-29 16:10 | 0.025278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025278 | 3.2103
1765925 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855890/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 19:06 | 2022-09-29 19:08 | 0.025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.05 | 0.025 | 0 | 0 | 0.175 | 0.025
1765622 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 16:12 | 2022-09-28 16:14 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 3.175
1759841 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 21:51 | 2022-09-02 21:53 | 0.024722 | 15 | 286 | 8 | 354 | 29 | 1793 | 0.37083 | 7.0706 | 0.19778 | 8.7517 | 0.71694 | 44.3269
1764167 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 00:01 | 2022-09-23 00:02 | 0.024722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1604 | 0.024722 | 0 | 0 | 0 | 0.56861 | 39.6544
1764175 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 05:42 | 2022-09-23 05:44 | 0.024722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12361 | 0
1762064 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 796323/Uzk.GEMİCİKÖY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 16:18 | 2022-09-12 16:19 | 0.024444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048889 | 2.6156
1762533 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 07:30 | 2022-09-15 07:31 | 0.024444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6778
1764541 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 17:39 | 2022-09-24 17:41 | 0.024444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024444 | 3.1044
1763539 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 05:09 | 2022-09-20 05:10 | 0.024167 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 240 | 0.024167 | 0 | 0.048333 | 0 | 0.19333 | 5.8
1766044 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800941/90440 NOLU DM TR1-14 KARATEPE.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 09:42 | 2022-09-30 09:43 | 0.024167 | 0 | 3887 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 93.9358 | 0 | 0.024167 | 0.024167 | 1.0875
1764176 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 05:42 | 2022-09-23 05:44 | 0.023889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1604 | 0.023889 | 0 | 0 | 0 | 0.54944 | 38.3178
1764386 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 12600/12200 NOLU BANARLI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 03:07 | 2022-09-24 03:09 | 0.023889 | 8 | 6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19111 | 145.5311 | 0 | 0 | 0 | 0
1765016 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM CAMAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 01:15 | 2022-09-27 01:16 | 0.023889 | 53 | 2065 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.2661 | 49.3306 | 0.071667 | 0.071667 | 0 | 0.023889
1763964 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 01:46 | 2022-09-22 01:48 | 0.023611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 531 | 0 | 0.070833 | 0 | 0 | 0.30694 | 12.5375
1764713 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 14:52 | 2022-09-25 14:53 | 0.023056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092222 | 6.1328
1760409 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39345/ÜNAL K. DM>(39344)ÜNAL KABLO İŞLETMESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 23:12 | 2022-09-04 23:13 | 0.022778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022778 | 0
1763256 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 14:45 | 2022-09-18 14:47 | 0.022778 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 930 | 0.18222 | 0 | 0.022778 | 0 | 0.11389 | 21.1833
1764588 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 89498/Uzk. ÜNİVERSİTE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 20:32 | 2022-09-24 20:34 | 0.022778 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022778 | 0.022778 | 0 | 0 | 0 | 0
1764867 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 11:29 | 2022-09-26 11:31 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 2.8575
1765221 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815268/94426 NOLU DT İBRİKTEPE TR5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:52 | 2022-09-27 15:53 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0125
1765712 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 04:30 | 2022-09-29 04:32 | 0.0225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 5.7825
1765456 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 09:02 | 2022-09-28 09:04 | 0.022222 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 165 | 0.066667 | 0.11111 | 0 | 0 | 0.37778 | 3.6667
1761615 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 15:24 | 2022-09-10 15:25 | 0.021944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1975 | 3.3136
1761919 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 08:39 | 2022-09-12 08:40 | 0.021944 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.021944 | 0.395 | 0 | 0 | 0.37306 | 0.24139
1764864 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 11:22 | 2022-09-26 11:23 | 0.021944 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | 165 | 0.065833 | 0.10972 | 0 | 0 | 0.37306 | 3.6208
1760407 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39284/EMA TEKS >>(39984) İPEK FANTAZİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 23:00 | 2022-09-04 23:02 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021667 | 0
1764695 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893254/ÇİFTLİKKÖY - KARAMUSUL M.TARIM DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 12:25 | 2022-09-25 12:27 | 0.021667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1092 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 0.69333 | 23.66
1764868 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 11:29 | 2022-09-26 11:31 | 0.021667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 0.17333 | 5.5683
1763814 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 11:21 | 2022-09-21 11:22 | 0.021389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021389 | 2.3528
1765015 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 01:15 | 2022-09-27 01:16 | 0.021389 | 53 | 2065 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.1336 | 44.1681 | 0.064167 | 0.064167 | 0 | 0.021389
1764857 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 10:53 | 2022-09-26 10:54 | 0.021111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0.021111 | 0.19 | 2.5967
1765570 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740899/21055 NOLU DM / TR 15 ÇIKIŞI (740898) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 12:58 | 2022-09-28 12:59 | 0.021111 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7956 | 0 | 0
1764004 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 08:57 | 2022-09-22 08:58 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 21.3333
1764671 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 10:02 | 2022-09-25 10:03 | 0.020833 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0.5625 | 0
1762587 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21446/ULUMAN KÖK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-15 10:27 | 2022-09-15 10:28 | 0.020556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0.041111 | 0.020556 | 7.1533
1765222 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815241/94422 NOLU DM İBRİKTEPE TR3-4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:54 | 2022-09-27 15:56 | 0.020556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0.020556 | 0 | 0 | 0 | 2.22
1765401 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 03:23 | 2022-09-28 03:24 | 0.02 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 943 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.42 | 18.86
1760594 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856684/KOYUNBABA GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 16:35 | 2022-09-05 16:36 | 0.02 | 1 | 8 | 0 | 1 | 26 | 1922 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0.52 | 38.44
1763861 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 NOLU DM KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 13:34 | 2022-09-21 13:35 | 0.019722 | 10 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19722 | 6.6858 | 0 | 0 | 0 | 0
1766150 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896135/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 16:51 | 2022-09-30 16:52 | 0.019722 | 2 | 6 | 26 | 2226 | 24 | 1488 | 0.039444 | 0.11833 | 0.51278 | 43.9017 | 0.47333 | 29.3467
1764112 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704314/15000 NOLU DM GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 17:39 | 2022-09-22 17:40 | 0.019722 | 53 | 2062 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.0453 | 40.6672 | 0.059167 | 0.059167 | 0 | 0.019722
1765417 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 06:58 | 2022-09-28 06:59 | 0.019722 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 943 | 0 | 0 | 0.059167 | 0 | 0.41417 | 18.5981
1762916 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 07:24 | 2022-09-17 07:25 | 0.019444 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.077778 | 0 | 0.56389 | 0
1764259 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 13:24 | 2022-09-23 13:25 | 0.019444 | 15 | 285 | 8 | 355 | 29 | 1791 | 0.29167 | 5.5417 | 0.15556 | 6.9028 | 0.56389 | 34.825
1765336 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 20:41 | 2022-09-27 20:42 | 0.018889 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0.18889 | 0.075556 | 8.0278
1765409 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 05:17 | 2022-09-28 05:18 | 0.018889 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 943 | 0 | 0 | 0.056667 | 0 | 0.39667 | 17.8122
1765710 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 03:53 | 2022-09-29 03:54 | 0.018889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0.018889 | 0 | 0 | 0 | 0.15111 | 4.8544
1761367 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799278/799278 NOLU DİREK HASKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 10:14 | 2022-09-09 10:15 | 0.018611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0.018611 | 0 | 2.5311
1764804 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 08:10 | 2022-09-26 08:11 | 0.018333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121 | 0.036667 | 0 | 0 | 0 | 0.091667 | 2.2183
1765833 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 15:06 | 2022-09-29 15:07 | 0.018333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018333 | 3.245
1764592 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 20:57 | 2022-09-24 20:58 | 0.017778 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0.17778 | 0.071111 | 7.5556
1763769 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 07:31 | 2022-09-21 07:33 | 0.017778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 118 | 0 | 0.017778 | 0 | 0 | 0.10667 | 2.0978
1762744 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897620/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 08:20 | 2022-09-16 08:21 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 12.4775
1765832 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 15:06 | 2022-09-29 15:07 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.07 | 7.4375
1766154 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765797/43520 NOLU DM / ÇAYLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 17:10 | 2022-09-30 17:11 | 0.0175 | 0 | 36 | 0 | 18 | 0 | 330 | 0 | 0.63 | 0 | 0.315 | 0 | 5.775
1764409 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DM 8/1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 09:35 | 2022-09-24 09:36 | 0.0175 | 4 | 7 | 13 | 1694 | 7 | 233 | 0.07 | 0.1225 | 0.2275 | 29.645 | 0.1225 | 4.0775
1766202 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 22:16 | 2022-09-30 22:18 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0175 | 3.0975
1760140 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 17:11 | 2022-09-03 17:12 | 0.017222 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0.017222 | 0
1764968 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724057/MOD5A DAN ÇAUŞKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 17:01 | 2022-09-26 17:02 | 0.017222 | 7 | 403 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0.12056 | 6.9406 | 0 | 0.155 | 0.017222 | 0.17222
11286497 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81310/K-13 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 02:44 | 2022-09-09 02:45 | 0.016667 | 0 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1761320 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 08:14 | 2022-09-09 08:15 | 0.016667 | 4 | 106 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.066667 | 1.7667 | 0 | 0 | 0.05 | 0
2047344 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309771/40254 TR3/15 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 19:15 | 2022-09-12 19:16 | 0.016667 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
1762752 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893575/OVACIK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 09:01 | 2022-09-16 09:02 | 0.016667 | 6 | 18 | 0 | 0 | 60 | 1603 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 26.7167
1763537 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58250/DM17 SANAYİ ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-20 03:36 | 2022-09-20 03:37 | 0.016667 | 0 | 0 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 2.9333 | 0 | 0
1764188 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 08:12 | 2022-09-23 08:13 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 4.4333
1764669 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 10:00 | 2022-09-25 10:01 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 4.4333
1764743 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 15:55 | 2022-09-25 15:56 | 0.016667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 2.0167
1764803 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897410/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 08:03 | 2022-09-26 08:04 | 0.016667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1124 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0.21667 | 18.7333
1765057 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794357/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 08:05 | 2022-09-27 08:06 | 0.016667 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1711 | 0.016667 | 0.05 | 0 | 0 | 0.31667 | 28.5167
1766075 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841683/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 12:28 | 2022-09-30 12:29 | 0.016667 | 6 | 6 | 1 | 1 | 23 | 2349 | 0.1 | 0.1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.38333 | 39.15
11288423 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450852/94642 İ ESETÇE TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 14:36 | 2022-09-30 14:37 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0
2047406 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92200/BOZTEPE KÖYÜ ALÇAK GERİLİM HATLARI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 00:49 | 2022-09-18 00:50 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53333
1764807 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855890/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 08:26 | 2022-09-26 08:27 | 0.016667 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.033333 | 0.016667 | 0 | 0 | 0.11667 | 0.016667
1764929 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 15:48 | 2022-09-26 15:49 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 12.3833
1765624 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 16:13 | 2022-09-28 16:14 | 0.016667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 2.0167
1765990 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 06:54 | 2022-09-30 06:55 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 14.7167
1764526 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 16:34 | 2022-09-24 16:35 | 0.016389 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121 | 0.032778 | 0 | 0 | 0 | 0.081944 | 1.9831
1765690 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 21:46 | 2022-09-28 21:47 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0.16389 | 0.065556 | 6.9653
1765962 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703162/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 21:53 | 2022-09-29 21:54 | 0.016389 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1761447 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 16:52 | 2022-09-09 16:53 | 0.015833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1090 | 0.015833 | 0 | 0 | 0 | 0.60167 | 17.2583
1764180 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875441/KUMKÖY KÖK SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 07:04 | 2022-09-23 07:05 | 0.015833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0475 | 0
1764464 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895357/BELEDİYE SU POMPALARI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 12:53 | 2022-09-24 12:54 | 0.015833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1425 | 0
1764465 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 12:53 | 2022-09-24 12:54 | 0.015833 | 2 | 6 | 26 | 2225 | 33 | 1487 | 0.031667 | 0.095 | 0.41167 | 35.2292 | 0.5225 | 23.5442
1766203 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 22:17 | 2022-09-30 22:18 | 0.015833 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0.15833 | 0.063333 | 6.7292
1759224 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 07:18 | 2022-09-01 07:19 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015556 | 5.2578
1760414 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 03:51 | 2022-09-05 03:52 | 0.015556 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 0.015556 | 0.48222 | 0
1765044 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 06:04 | 2022-09-27 06:05 | 0.015556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 388 | 0 | 0 | 0.015556 | 0 | 0.031111 | 6.0356
1764390 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725142/KARAİĞDEMİR SU DEPOLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 07:31 | 2022-09-24 07:32 | 0.015278 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.030556 | 0 | 0.015278 | 0 | 0 | 0
1759560 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 11:36 | 2022-09-02 11:37 | 0.015278 | 7 | 652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.10694 | 9.9611 | 0 | 0.015278 | 0 | 0
1765014 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704239/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 01:15 | 2022-09-27 01:16 | 0.015278 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25972 | 0.16806 | 0 | 0 | 0 | 0
1766142 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 16:37 | 2022-09-30 16:38 | 0.015278 | 0 | 0 | 1 | 365 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.015278 | 5.5764 | 0.030556 | 0
1760161 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 17:14 | 2022-09-03 17:15 | 0.015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.195 | 0.015
1764697 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853506/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 12:57 | 2022-09-25 12:58 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 5.76
1765825 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 14:48 | 2022-09-29 14:49 | 0.015 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 | 1140 | 0 | 0 | 0.135 | 0.015 | 0.36 | 17.1
1766148 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 16:47 | 2022-09-30 16:48 | 0.015 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 | 1140 | 0 | 0 | 0.135 | 0.015 | 0.36 | 17.1
1761671 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895320/VEFA TEKS - PLASKO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 18:28 | 2022-09-10 18:29 | 0.015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0
1759967 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 07:51 | 2022-09-03 07:52 | 0.014722 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3975 | 0 | 0.014722 | 0
1764271 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793390/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 15:22 | 2022-09-23 15:23 | 0.014722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 263 | 0 | 0.014722 | 0 | 0 | 0.16194 | 3.8719
1764756 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880354/ORÜS DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 18:06 | 2022-09-25 18:07 | 0.014722 | 0 | 5 | 0 | 1241 | 4 | 1518 | 0 | 0.073611 | 0 | 18.2703 | 0.058889 | 22.3483
1764925 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 15:40 | 2022-09-26 15:40 | 0.014722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 488 | 0.014722 | 0 | 0 | 0 | 0.20611 | 7.1844
1765936 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 20:23 | 2022-09-29 20:24 | 0.014722 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 253 | 0 | 0 | 0.029444 | 0 | 0.029444 | 3.7247
1764872 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 12:01 | 2022-09-26 12:02 | 0.014444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 488 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0.20222 | 7.0489
1765139 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 13:18 | 2022-09-27 13:18 | 0.014444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 488 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0.20222 | 7.0489
1761378 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857531/DOLHAN KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 11:33 | 2022-09-09 11:34 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0.014444 | 0.014444 | 4.94
1764074 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 15:39 | 2022-09-22 15:40 | 0.014167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014167 | 1.5583
1764497 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 16:09 | 2022-09-24 16:10 | 0.014167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 488 | 0.014167 | 0 | 0 | 0 | 0.19833 | 6.9133
1764691 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 11:36 | 2022-09-25 11:37 | 0.014167 | 0 | 0 | 8 | 1232 | 8 | 564 | 0 | 0 | 0.11333 | 17.4533 | 0.11333 | 7.99
1760238 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 07:15 | 2022-09-04 07:16 | 0.013611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013611 | 4.6006
1764307 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55840/İĞNEADA DM1 OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 16:39 | 2022-09-23 16:40 | 0.013056 | 0 | 0 | 10 | 3013 | 12 | 487 | 0 | 0 | 0.13056 | 39.3364 | 0.15667 | 6.3581
1759969 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 08:00 | 2022-09-03 08:01 | 0.012778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 252 | 0 | 0 | 0.025556 | 0 | 0.025556 | 3.22
1763784 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-21 09:08 | 2022-09-21 09:09 | 0.0125 | 16 | 416 | 2 | 0 | 8 | 1496 | 0.2 | 5.2 | 0.025 | 0 | 0.1 | 18.7
1765399 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 03:02 | 2022-09-28 03:03 | 0.0125 | 27 | 684 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3375 | 8.55 | 0 | 0 | 0.0125 | 0
1763317 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803628/ 92402 NOLU DT ERİKLİ KÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 01:24 | 2022-09-19 01:25 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9375
1764278 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 16:07 | 2022-09-23 16:07 | 0.0125 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0
1764985 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 18:28 | 2022-09-26 18:29 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 3.7875
1766111 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 13:52 | 2022-09-30 13:53 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 3.7875
1764305 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 16:36 | 2022-09-23 16:36 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34222 | 3.7033
1766053 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 10:32 | 2022-09-30 10:33 | 0.012222 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.036667 | 0
1764272 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 15:35 | 2022-09-23 15:36 | 0.012222 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 930 | 0.097778 | 0 | 0.012222 | 0 | 0.061111 | 11.3667
1765117 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 11:15 | 2022-09-27 11:16 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012222 | 0.85556
1759222 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 06:49 | 2022-09-01 06:50 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0.023889 | 0.071667 | 7.8475
1762349 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 08:48 | 2022-09-14 08:49 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33444 | 12.2431
1765398 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 03:02 | 2022-09-28 03:03 | 0.011944 | 27 | 684 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3225 | 8.17 | 0 | 0 | 0.011944 | 0
1766187 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722776/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 18:57 | 2022-09-30 18:58 | 0.011944 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0.13139 | 0 | 0 | 0 | 7.6325
1766194 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 19:53 | 2022-09-30 19:54 | 0.011944 | 9 | 590 | 1 | 3 | 11 | 1488 | 0.1075 | 7.0472 | 0.011944 | 0.035833 | 0.13139 | 17.7733
1761677 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 19:06 | 2022-09-10 19:07 | 0.011667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.011667 | 0 | 0.15167 | 0.011667
1762392 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-14 10:13 | 2022-09-14 10:14 | 0.011667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058333 | 3.1033
1761659 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 17:26 | 2022-09-10 17:27 | 0.011389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.011389 | 0 | 0.14806 | 0.011389
1763132 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 02:42 | 2022-09-18 02:43 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011389 | 0.66056
1764684 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 10:56 | 2022-09-25 10:57 | 0.011389 | 0 | 18 | 7 | 550 | 1 | 231 | 0 | 0.205 | 0.079722 | 6.2639 | 0.011389 | 2.6308
1766182 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 18:39 | 2022-09-30 18:40 | 0.011389 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0.011389 | 0.19361 | 0 | 0 | 0.205 | 0.12528
1766058 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 10:45 | 2022-09-30 10:46 | 0.011389 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 | 1140 | 0 | 0 | 0.1025 | 0.011389 | 0.27333 | 12.9833
1759230 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 07:42 | 2022-09-01 07:43 | 0.011111 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 363 | 0 | 0 | 0.055556 | 0.011111 | 0.011111 | 4.0333
1761134 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772013/43520 NOLU DM/BERKOSAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-08 09:21 | 2022-09-08 09:21 | 0.011111 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.011111 | 0 | 0.12222 | 0 | 0 | 0
1761656 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 17:11 | 2022-09-10 17:11 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011111 | 3.6778
1765589 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724740/YÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 14:44 | 2022-09-28 14:45 | 0.011111 | 5 | 100 | 7 | 0 | 4 | 1075 | 0.055556 | 1.1111 | 0.077778 | 0 | 0.044444 | 11.9444
1764763 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815130/94662 NOLU DTT KÜÇÜKHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 18:29 | 2022-09-25 18:29 | 0.010833 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 121 | 0 | 0 | 0.010833 | 0.021667 | 0.043333 | 1.3108
1765075 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 09:26 | 2022-09-27 09:27 | 0.010833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 488 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 0.15167 | 5.2867
1761725 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 08:53 | 2022-09-11 08:54 | 0.010833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.010833 | 0 | 0.14083 | 0.010833
1763166 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 10:31 | 2022-09-18 10:32 | 0.010833 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 930 | 0.086667 | 0 | 0.010833 | 0 | 0.054167 | 10.075
1761813 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 98946/KEŞAN BELEDİYESİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 16:57 | 2022-09-11 16:57 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010556 | 0
1764250 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-23 12:08 | 2022-09-23 12:08 | 0.010556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 488 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0.14778 | 5.1511
1764598 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 22:52 | 2022-09-24 22:53 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19528 | 0 | 0
1759580 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 15:06 | 2022-09-02 15:06 | 0.010278 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071944 | 0.76056 | 0 | 0 | 0 | 0
1762183 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 10:59 | 2022-09-13 11:00 | 0.01 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.31 | 0
1764124 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-22 18:28 | 2022-09-22 18:28 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.58
1764966 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 16:56 | 2022-09-26 16:56 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.58
1765997 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 07:22 | 2022-09-30 07:23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
1760244 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41105/41200 NOLU DM /EMLAK 1/1 ÇIKIŞI (41105) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-04 08:28 | 2022-09-04 08:28 | 0.01 | 4 | 10935 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.04 | 109.35 | 0 | 0.02 | 0 | 0
1765682 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 20:46 | 2022-09-28 20:47 | 0.01 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0 | 0.18 | 0.11
1765113 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 11:00 | 2022-09-27 11:00 | 0.0097222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038889 | 0
1765421 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 07:22 | 2022-09-28 07:22 | 0.0097222 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0.0097222 | 0.16528 | 0 | 0 | 0.175 | 0.10694
1765523 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:43 | 2022-09-28 10:44 | 0.0097222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175
1765837 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 15:36 | 2022-09-29 15:36 | 0.0097222 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0.0097222 | 0.16528 | 0 | 0 | 0.175 | 0.10694
1761663 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 17:50 | 2022-09-10 17:50 | 0.0094444 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0.028333 | 0 | 0 | 1.2561
1764991 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894037/MURATLI YOLU AKSU - METAL ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 19:10 | 2022-09-26 19:11 | 0.0094444 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.066111 | 0 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0
1761341 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-09 08:15 | 2022-09-09 08:15 | 0.0091667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 138 | 0 | 0.036667 | 0 | 0 | 0.0275 | 1.265
1765397 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 02:37 | 2022-09-28 02:38 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0.091667 | 0.036667 | 3.8958
1765508 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:16 | 2022-09-28 10:16 | 0.0091667 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.20167 | 0 | 0.14667 | 0
1764747 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 OSB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 16:20 | 2022-09-25 16:20 | 0.0091667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0.045833 | 0 | 0 | 0 | 0.0091667 | 1.7508
1764599 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880354/ORÜS DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 22:52 | 2022-09-24 22:53 | 0.0088889 | 0 | 5 | 0 | 1241 | 4 | 1517 | 0 | 0.044444 | 0 | 11.0311 | 0.035556 | 13.4844
1764687 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 11:07 | 2022-09-25 11:08 | 0.0088889 | 1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0.0088889 | 0.16 | 0 | 0 | 0.15111 | 0.097778
1764700 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819675/SAGUN-FERYEM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 13:22 | 2022-09-25 13:23 | 0.0088889 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 0 | 0 | 0
1761852 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-11 21:34 | 2022-09-11 21:34 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043056 | 0
1764677 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881760/BEĞENDİK GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 10:29 | 2022-09-25 10:29 | 0.0086111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017222 | 0 | 0 | 0
1761708 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-10 21:38 | 2022-09-10 21:38 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086111 | 1.0936
1762844 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819973/94150 NOLU DM TR 29POLİSLOJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 15:49 | 2022-09-16 15:50 | 0.0086111 | 0 | 0 | 9 | 705 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0775 | 6.0708 | 0 | 0.068889
1765561 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 11:46 | 2022-09-28 11:46 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034444 | 0
1765995 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 07:15 | 2022-09-30 07:15 | 0.0086111 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0.22389 | 0 | 0.34444 | 0.0086111
1764656 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 09:15 | 2022-09-25 09:16 | 0.0083333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0.225 | 0
1765172 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817133/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 14:11 | 2022-09-27 14:11 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4583
1764607 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 07:07 | 2022-09-25 07:08 | 0.0080556 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.032222 | 0 | 0.2175 | 0
1765441 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 08:14 | 2022-09-28 08:14 | 0.0080556 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.032222 | 0 | 0.22556 | 0
1762122 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 22:31 | 2022-09-12 22:31 | 0.0080556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0.064444 | 2.0703
1764660 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 09:24 | 2022-09-25 09:24 | 0.0080556 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.032222 | 0 | 0.2175 | 0
1765052 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 07:38 | 2022-09-27 07:38 | 0.0080556 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.032222 | 0 | 0.22556 | 0
1765135 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815001/94462 NOLU DM ESETÇE TR2-5 K.HIDIR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 12:42 | 2022-09-27 12:43 | 0.0080556 | 1 | 0 | 7 | 39 | 37 | 1858 | 0.0080556 | 0 | 0.056389 | 0.31417 | 0.29806 | 14.9672
1765897 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 18:17 | 2022-09-29 18:18 | 0.0080556 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.032222 | 0 | 0.22556 | 0
1765985 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 05:34 | 2022-09-30 05:35 | 0.0080556 | 0 | 0 | 9 | 1 | 13 | 674 | 0 | 0 | 0.0725 | 0.0080556 | 0.10472 | 5.4294
1759228 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 07:25 | 2022-09-01 07:26 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0.015556 | 0.046667 | 5.11
1764415 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 10:08 | 2022-09-24 10:08 | 0.0077778 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.031111 | 0 | 0.21 | 0
1765465 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 09:18 | 2022-09-28 09:18 | 0.0077778 | 0 | 0 | 25 | 48 | 16 | 1229 | 0 | 0 | 0.19444 | 0.37333 | 0.12444 | 9.5589
1766137 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 16:09 | 2022-09-30 16:10 | 0.0077778 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.031111 | 0 | 0.21778 | 0
1764820 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 09:44 | 2022-09-26 09:44 | 0.0077778 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.031111 | 0 | 0.21778 | 0
1765078 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 09:35 | 2022-09-27 09:36 | 0.0077778 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0077778 | 0 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0
1765464 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-2 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 09:18 | 2022-09-28 09:18 | 0.0077778 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0.023333 | 0.015556 | 0.0077778 | 2.1933
1765509 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:16 | 2022-09-28 10:16 | 0.0077778 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.031111 | 0 | 0.21778 | 0
1766183 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 18:43 | 2022-09-30 18:44 | 0.0077778 | 0 | 0 | 25 | 48 | 16 | 1229 | 0 | 0 | 0.19444 | 0.37333 | 0.12444 | 9.5589
1761890 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-12 03:46 | 2022-09-12 03:46 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.435
1764397 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 08:42 | 2022-09-24 08:42 | 0.0075 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.2025 | 0
1764609 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819675/SAGUN-FERYEM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 07:46 | 2022-09-25 07:47 | 0.0075 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0
1764702 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804859/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR2-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 13:27 | 2022-09-25 13:27 | 0.0075 | 1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0075 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0.015
1764965 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-26 16:54 | 2022-09-26 16:55 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
1765116 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823000/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 11:15 | 2022-09-27 11:15 | 0.0075 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 203 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 1.5225
1765629 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 16:32 | 2022-09-28 16:32 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
1766057 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 400523/KARAKASIM KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 10:45 | 2022-09-30 10:45 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135
1766145 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731958/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-30 16:41 | 2022-09-30 16:41 | 0.0075 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 555 | 0 | 0 | 0.0375 | 0.0075 | 0.0225 | 4.1625
1760973 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-07 14:27 | 2022-09-07 14:27 | 0.0072222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036111 | 1.9211
1764431 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40305/DM 3-TR 3/7 ÇIKIŞI (40357) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 11:46 | 2022-09-24 11:46 | 0.0072222 | 6 | 7751 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.043333 | 55.9794 | 0 | 0.050556 | 0 | 0
1764437 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 12:09 | 2022-09-24 12:09 | 0.0072222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028889 | 0
1764477 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 14:11 | 2022-09-24 14:11 | 0.0072222 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.028889 | 0 | 0.195 | 0
1763180 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830400/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 11:38 | 2022-09-18 11:39 | 0.0069444 | 6 | 8 | 20 | 3785 | 73 | 2605 | 0.041667 | 0.055556 | 0.13889 | 26.2847 | 0.50694 | 18.0903
1759571 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763149/41200 NOLU DM / DM 2/2 ÇIKIŞI (763149) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 14:12 | 2022-09-02 14:12 | 0.0066667 | 0 | 1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1764658 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-25 09:20 | 2022-09-25 09:21 | 0.0066667 | 27 | 684 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 4.56 | 0 | 0 | 0.0066667 | 0
1765194 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815241/94422 NOLU DM İBRİKTEPE TR3-4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-27 15:36 | 2022-09-27 15:36 | 0.0066667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0.0066667 | 0 | 0 | 0 | 0.72
1765756 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897620/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-29 08:40 | 2022-09-29 08:40 | 0.0066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086667 | 4.7467
1759579 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 15:01 | 2022-09-02 15:01 | 0.0063889 | 0 | 0 | 41 | 1279 | 63 | 779 | 0 | 0 | 0.26194 | 8.1714 | 0.4025 | 4.9769
1760103 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72095/AK GIDA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 13:39 | 2022-09-03 13:40 | 0.0063889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.025556 | 0 | 0.051111 | 0
1763178 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830400/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-18 11:34 | 2022-09-18 11:35 | 0.0063889 | 6 | 8 | 20 | 3785 | 73 | 2605 | 0.038333 | 0.051111 | 0.12778 | 24.1819 | 0.46639 | 16.6431
1759952 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 02:37 | 2022-09-03 02:37 | 0.0061111 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.018333 | 0.0061111 | 0.17722 | 0
1764426 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-24 11:10 | 2022-09-24 11:10 | 0.0061111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 138 | 0 | 0.024444 | 0 | 0 | 0.018333 | 0.84333
1763019 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-17 14:44 | 2022-09-17 14:44 | 0.0058333 | 0 | 0 | 28 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0.16333 | 0 | 0.23917 | 0.0058333
1759633 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-02 17:04 | 2022-09-02 17:04 | 0.0058333 | 0 | 0 | 41 | 1279 | 63 | 779 | 0 | 0 | 0.23917 | 7.4608 | 0.3675 | 4.5442
1765531 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39510/T.GÜCÜ OSB DM5>(39510)KOÇLAR MAKİNA(T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 10:58 | 2022-09-28 10:58 | 0.0055556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1760162 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-03 17:15 | 2022-09-03 17:15 | 0.0052778 | 0 | 0 | 41 | 1279 | 63 | 779 | 0 | 0 | 0.21639 | 6.7503 | 0.3325 | 4.1114
1760497 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-05 11:55 | 2022-09-05 11:55 | 0.005 | 3 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1762282 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700325/18700 NOLU DM KARYA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-13 20:16 | 2022-09-13 20:16 | 0.005 | 5 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0
1759351 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-01 14:18 | 2022-09-01 14:18 | 0.005 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0.015 | 0.005 | 0.02 | 0.445
1762718 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787148/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-16 06:25 | 2022-09-16 06:25 | 0.005 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 837 | 0.045 | 0.01 | 0 | 0 | 0.015 | 4.185
1763486 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788205/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-19 18:36 | 2022-09-19 18:36 | 0.005 | 9 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.045 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0.025
1765427 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803628/ 92402 NOLU DT ERİKLİ KÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-09-28 07:35 | 2022-09-28 07:36 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16

## TREDAŞ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 15.0001 | 8.2802 | 8.3263 | 60.4792 | 31.8486 | 32.1104 | 64.6846 | 84.8508 | 84.3833 | 23.0133
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.6185 | 0.18017 | 0.18318 | 0.47874 | 0.0028087 | 0.00716 | 2.7132 | 6.2412 | 6.1594 | 1.0388
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.8002 | 3.7741 | 0 | 3.4704 | 3.4387 | 0 | 9.8238 | 9.5961 | 4.5837
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.10833 | 0.10758 | 0 | 0.13083 | 0.12963 | 0 | 0.05809 | 0.056744 | 0.1033
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 15.6186 | 12.3689 | 12.3912 | 60.958 | 35.4526 | 35.6858 | 67.3977 | 100.9739 | 100.1955 | 28.7391
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 55.9621 | 63.4974 | 63.4457 | 68.3637 | 59.0926 | 59.1774 | 96.4604 | 171.1157 | 169.3849 | 78.4456
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.2475 | 2.2321 | 0 | 2.4549 | 2.4325 | 0 | 16.5459 | 16.1623 | 4.3156
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 55.9621 | 65.7449 | 65.6778 | 68.3637 | 61.5475 | 61.6098 | 96.4604 | 187.6616 | 185.5473 | 82.7612
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.48659 | 0.28505 | 0.28643 | 1.7455 | 0.82323 | 0.83166 | 1.7071 | 2.2759 | 2.2627 | 0.65744
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0030753 | 0.0061192 | 0.0060983 | 0.0012415 | 1.1455e-05 | 2.2701e-05 | 0.0060562 | 0.013505 | 0.013332 | 0.0062785
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042653 | 0.04236 | 0 | 0.043397 | 0.043001 | 0 | 0.10506 | 0.10263 | 0.051341
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0012545 | 0.0012459 | 0 | 0.00090495 | 0.00089667 | 0 | 0.00027022 | 0.00026395 | 0.0010501
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.48966 | 0.33507 | 0.33613 | 1.7467 | 0.86754 | 0.87558 | 1.7132 | 2.3948 | 2.379 | 0.71611
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.22348 | 0.21777 | 0.2178 | 0.17753 | 0.16545 | 0.16556 | 0.2735 | 0.41086 | 0.40767 | 0.23818
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0065748 | 0.0065297 | 0 | 0.0074687 | 0.0074004 | 0 | 0.03917 | 0.038262 | 0.011336
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.22348 | 0.22434 | 0.22433 | 0.17753 | 0.17292 | 0.17296 | 0.2735 | 0.45003 | 0.44593 | 0.24952
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.15462 | 0.077756 | 0.078283 | 0.60832 | 0.25836 | 0.26156 | 0.84036 | 0.75938 | 0.76126 | 0.20575
DAĞITIM–AG | 0 | 0.00030921 | 0.00030709 | 0 | 5.1548e-05 | 5.1076e-05 | 0 | 0.00018398 | 0.00017971 | 0.00025094
GENEL TOPLAM | 0.15462 | 0.078065 | 0.07859 | 0.60832 | 0.25841 | 0.26161 | 0.84036 | 0.75956 | 0.76144 | 0.206
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 5853 | 847330 | 853183 | 1611 | 174596 | 176207 | 4128 | 173934 | 178062 | 1207452

## EDİRNE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 12.5116 | 5.1675 | 5.2179 | 54.747 | 26.1683 | 26.7916 | 60.9897 | 62.3823 | 62.3471 | 23.6787
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.3699 | 0.016359 | 0.032493 | 0.60807 | 0.013557 | 0.026523 | 5.5763 | 14.1558 | 13.9389 | 3.8815
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.3814 | 2.3651 | 0 | 6.171 | 6.0364 | 0 | 11.1172 | 10.8361 | 5.1604
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.041411 | 0.041127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024699
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 14.8815 | 7.6067 | 7.6566 | 55.3551 | 32.3528 | 32.8545 | 66.566 | 87.6553 | 87.1222 | 32.7453
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 25.1863 | 45.4275 | 45.2888 | 10.6277 | 54.1655 | 53.216 | 82.402 | 105.3533 | 104.773 | 62.7282
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.5841 | 4.5527 | 0 | 5.1046 | 4.9933 | 0 | 20.0408 | 19.5341 | 8.7541
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 25.1863 | 50.0116 | 49.8414 | 10.6277 | 59.2701 | 58.2093 | 82.402 | 125.3941 | 124.3072 | 71.4823
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.40085 | 0.22737 | 0.22856 | 2.0816 | 1.3272 | 1.3437 | 1.639 | 1.658 | 1.6576 | 0.7609
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0051282 | 3.5398e-05 | 7.0311e-05 | 0.0013158 | 2.9336e-05 | 5.7392e-05 | 0.012066 | 0.030631 | 0.030162 | 0.0083992
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029138 | 0.028939 | 0 | 0.083343 | 0.081525 | 0 | 0.12559 | 0.12241 | 0.061264
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.00037168 | 0.00036913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022168
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.40598 | 0.25691 | 0.25793 | 2.0829 | 1.4106 | 1.4253 | 1.6511 | 1.8143 | 1.8101 | 0.83078
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.075214 | 0.10334 | 0.10315 | 0.047368 | 0.20905 | 0.20552 | 0.20865 | 0.25627 | 0.25506 | 0.15776
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016065 | 0.015955 | 0 | 0.013465 | 0.013171 | 0 | 0.053921 | 0.052558 | 0.025746
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.075214 | 0.11941 | 0.11911 | 0.047368 | 0.22251 | 0.21869 | 0.20865 | 0.31019 | 0.30762 | 0.1835
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.095726 | 0.075003 | 0.075145 | 0.75658 | 0.60344 | 0.60678 | 0.99648 | 0.50949 | 0.5218 | 0.26399
DAĞITIM–AG | 0 | 0.00074336 | 0.00073826 | 0 | 0.00026402 | 0.00025826 | 0 | 0.00041729 | 0.00040674 | 0.00058763
GENEL TOPLAM | 0.095726 | 0.075746 | 0.075883 | 0.75658 | 0.6037 | 0.60704 | 0.99648 | 0.50991 | 0.52221 | 0.26457
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1170 | 169501 | 170671 | 760 | 34088 | 34848 | 1989 | 76686 | 78675 | 284194

## KIRKLARELİ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 25.3043 | 6.0405 | 6.1286 | 93.1999 | 72.14 | 72.3061 | 94.066 | 123.7178 | 123.0714 | 45.1223
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.87321 | 0 | 0.0068881 | 0 | 0 | 0 | 0.0012799
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.65725 | 0.65425 | 0 | 3.2084 | 3.1831 | 0 | 8.1221 | 7.9451 | 2.7886
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 25.3043 | 6.6978 | 6.7829 | 94.0731 | 75.3484 | 75.4961 | 94.066 | 131.8399 | 131.0164 | 47.9122
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 7.6244 | 0.068034 | 0.10258 | 30.1752 | 13.9858 | 14.1135 | 95.2041 | 100.2574 | 100.1472 | 25.5453
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69199 | 0.68654 | 0 | 1.5695 | 1.5352 | 0.47805
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 7.6244 | 0.068034 | 0.10258 | 30.1752 | 14.6777 | 14.8 | 95.2041 | 101.8268 | 101.6824 | 26.0234
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.0881 | 0.38366 | 0.38688 | 1.5056 | 1.3007 | 1.3023 | 2.3918 | 3.1172 | 3.1013 | 1.1767
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.0028249 | 0 | 2.2283e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.1405e-06
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.010067 | 0.010021 | 0 | 0.041776 | 0.041447 | 0 | 0.089183 | 0.087239 | 0.033488
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.0881 | 0.39373 | 0.3969 | 1.5085 | 1.3425 | 1.3438 | 2.3918 | 3.2063 | 3.1886 | 1.2102
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.041731 | 0.00017749 | 0.00036748 | 0.10734 | 0.034769 | 0.035341 | 0.28369 | 0.2733 | 0.27352 | 0.069225
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017294 | 0.0017158 | 0 | 0.002911 | 0.0028475 | 0.00096888
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.041731 | 0.00017749 | 0.00036748 | 0.10734 | 0.036498 | 0.037057 | 0.28369 | 0.27621 | 0.27637 | 0.070194
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.40031 | 0.06222 | 0.063765 | 0.67232 | 0.51459 | 0.51583 | 1.0782 | 1.319 | 1.3137 | 0.43312
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.40031 | 0.06222 | 0.063765 | 0.67232 | 0.51459 | 0.51583 | 1.0782 | 1.319 | 1.3137 | 0.43312
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 647 | 140856 | 141503 | 354 | 44523 | 44877 | 1202 | 53934 | 55136 | 241516

## TEKİRDAĞ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 14.0697 | 9.8502 | 9.8817 | 45.9388 | 15.1766 | 15.3351 | 34.8368 | 76.2338 | 75.3573 | 14.9034
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.20993 | 0.27914 | 0.27863 | 0 | 0.00029432 | 0.0002928 | 0.11599 | 0 | 0.0024561 | 0.22131
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.0725 | 5.0346 | 0 | 2.6328 | 2.6193 | 0 | 9.653 | 9.4486 | 4.9793
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.15786 | 0.15669 | 0 | 0.23798 | 0.23675 | 0 | 0.23327 | 0.22833 | 0.17267
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 14.2796 | 15.3597 | 15.3517 | 45.9388 | 18.0477 | 18.1914 | 34.9528 | 86.1201 | 85.0366 | 20.2767
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 72.6326 | 85.8398 | 85.7413 | 183.8528 | 81.7654 | 82.2913 | 127.9142 | 375.7776 | 370.5291 | 103.7382
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.0995 | 2.0839 | 0 | 2.3317 | 2.3197 | 0 | 29.0068 | 28.3926 | 3.8249
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 72.6326 | 87.9393 | 87.8251 | 183.8528 | 84.0971 | 84.6109 | 127.9142 | 404.7844 | 398.9218 | 107.5631
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.41501 | 0.27738 | 0.27841 | 1.4024 | 0.42274 | 0.42779 | 0.97332 | 2.3223 | 2.2938 | 0.43037
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0029732 | 0.0096448 | 0.009595 | 0 | 1.0418e-05 | 1.0365e-05 | 0.0010672 | 0 | 2.2598e-05 | 0.0076173
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.055466 | 0.055053 | 0 | 0.029963 | 0.029809 | 0 | 0.088493 | 0.08662 | 0.053529
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0018623 | 0.0018484 | 0 | 0.0016461 | 0.0016376 | 0 | 0.0010851 | 0.0010621 | 0.0017675
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.41799 | 0.34436 | 0.34491 | 1.4024 | 0.45436 | 0.45925 | 0.97439 | 2.4119 | 2.3815 | 0.49328
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.29559 | 0.31096 | 0.31085 | 0.42656 | 0.21058 | 0.2117 | 0.39808 | 0.85584 | 0.84615 | 0.33156
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0053038 | 0.0052642 | 0 | 0.0080013 | 0.00796 | 0 | 0.058203 | 0.05697 | 0.0090019
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.29559 | 0.31626 | 0.31611 | 0.42656 | 0.21859 | 0.21966 | 0.39808 | 0.91405 | 0.90312 | 0.34056
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.13231 | 0.082701 | 0.083071 | 0.33602 | 0.016961 | 0.018605 | 0.20384 | 0.50499 | 0.49861 | 0.10092
DAĞITIM–AG | 0 | 0.00025327 | 0.00025138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019949
GENEL TOPLAM | 0.13231 | 0.082954 | 0.083322 | 0.33602 | 0.016961 | 0.018605 | 0.20384 | 0.50499 | 0.49861 | 0.10112
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4036 | 536973 | 541009 | 497 | 95985 | 96482 | 937 | 43314 | 44251 | 681742

## VİZE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 90.0762 | 24.834 | 25.1309 | 196.969 | 249.5927 | 248.9219 | 109.1055
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.35 | 2.3393 | 0 | 6.2653 | 6.1855 | 3.7825
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 90.0762 | 27.184 | 27.4701 | 196.969 | 255.858 | 255.1074 | 112.888
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 45.0794 | 0 | 0.20511 | 225.1887 | 182.3272 | 182.8735 | 68.749
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.24378 | 0.24267 | 0 | 0 | 0 | 0.15161
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 45.0794 | 0.24378 | 0.44778 | 225.1887 | 182.3272 | 182.8735 | 68.9006
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 2.1905 | 0.47689 | 0.48469 | 4.2642 | 4.3695 | 4.3682 | 1.9419
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.029094 | 0.028961 | 0 | 0.042266 | 0.041727 | 0.033751
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 2.1905 | 0.50599 | 0.51365 | 4.2642 | 4.4118 | 4.4099 | 1.9757
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.12698 | 0 | 0.00057778 | 0.63208 | 0.51315 | 0.51467 | 0.19348
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.00050787 | 0.00050556 | 0 | 0 | 0 | 0.00031586
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.12698 | 0.00050787 | 0.0010833 | 0.63208 | 0.51315 | 0.51467 | 0.1938
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0.4127 | 0.12769 | 0.12899 | 1.717 | 1.0266 | 1.0354 | 0.46909
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0.4127 | 0.12769 | 0.12899 | 1.717 | 1.0266 | 1.0354 | 0.46909
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 63 | 13783 | 13846 | 106 | 8210 | 8316 | 22162

## KIRKLARELİ MERKEZ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13.4066 | 2.5955 | 2.6343 | 75.781 | 90.7648 | 90.5078 | 69.4378 | 90.2357 | 89.6714 | 21.8831
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.86139 | 0.8583 | 0 | 0.19918 | 0.19576 | 0 | 9.398 | 9.1431 | 2.3049
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 13.4066 | 3.4569 | 3.4926 | 75.781 | 90.964 | 90.7036 | 69.4378 | 99.6337 | 98.8145 | 24.1879
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13.2136 | 0 | 0.047413 | 0.67347 | 0.011752 | 0.023101 | 91.9647 | 60.8012 | 61.6466 | 11.0126
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 13.2136 | 0 | 0.047413 | 0.67347 | 0.011752 | 0.023101 | 91.9647 | 60.8012 | 61.6466 | 11.0126
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.3316 | 0.17975 | 0.18388 | 1.4898 | 1.125 | 1.1313 | 2.613 | 4.5771 | 4.5238 | 0.99696
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0087814 | 0.0087499 | 0 | 0.0024929 | 0.0024501 | 0 | 0.094708 | 0.092138 | 0.023326
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.3316 | 0.18853 | 0.19263 | 1.4898 | 1.1275 | 1.1337 | 2.613 | 4.6718 | 4.6159 | 1.0203
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.096257 | 0 | 0.00034539 | 0.020408 | 0.00035613 | 0.00070004 | 0.21053 | 0.12069 | 0.12313 | 0.02222
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.096257 | 0 | 0.00034539 | 0.020408 | 0.00035613 | 0.00070004 | 0.21053 | 0.12069 | 0.12313 | 0.02222
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 1.0642 | 0.14121 | 0.14453 | 1.7143 | 1.4462 | 1.4508 | 1.8762 | 3.3668 | 3.3264 | 0.76678
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 1.0642 | 0.14121 | 0.14453 | 1.7143 | 1.4462 | 1.4508 | 1.8762 | 3.3668 | 3.3264 | 0.76678
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 187 | 51928 | 52115 | 49 | 2808 | 2857 | 323 | 11583 | 11906 | 66878

## KOFÇAZ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.4949 | 0.49032 | 44.17 | 36.2528 | 36.4692 | 28.2672
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 21.321 | 21.1236 | 0 | 6.5857 | 6.4057 | 9.7609
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8159 | 21.6139 | 44.17 | 42.8385 | 42.8749 | 38.0281
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.0023364 | 0.0023148 | 0.75 | 0.53057 | 0.53657 | 0.41478
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.35514 | 0.35185 | 0 | 0.082923 | 0.080656 | 0.14248
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35748 | 0.35417 | 0.75 | 0.61349 | 0.61722 | 0.55726
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 4 | 428 | 432 | 40 | 1423 | 1463 | 1895

## PINARHİSAR
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 20.7878 | 33.8943 | 33.8284 | 24.8675 | 58.405 | 57.9678 | 43.0594
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.1191 | 1.1135 | 0 | 3.4945 | 3.449 | 2.0066
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 20.7878 | 35.0134 | 34.9418 | 24.8675 | 61.8995 | 61.4168 | 45.066
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.12727 | 0.12662 | 53.6494 | 21.8909 | 22.3049 | 8.6077
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12727 | 0.12662 | 53.6494 | 21.8909 | 22.3049 | 8.6077
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.85417 | 1.527 | 1.5236 | 0.84416 | 1.7686 | 1.7566 | 1.6127
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.018331 | 0.018239 | 0 | 0.066724 | 0.065854 | 0.036447
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.85417 | 1.5453 | 1.5418 | 0.84416 | 1.8353 | 1.8224 | 1.6491
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.00031606 | 0.00031447 | 0.28571 | 0.12727 | 0.12934 | 0.049654
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031606 | 0.00031447 | 0.28571 | 0.12727 | 0.12934 | 0.049654
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 48 | 9492 | 9540 | 77 | 5830 | 5907 | 15447

## DEMİRKÖY
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 91.2758 | 94.8497 | 94.8278 | 133.0521 | 241.1116 | 239.1521 | 146.6984
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.8009 | 4.7716 | 0 | 6.3679 | 6.2524 | 5.3038
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 91.2758 | 99.6505 | 99.5994 | 133.0521 | 247.4795 | 245.4045 | 152.0022
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 81 | 15.6753 | 16.0741 | 182.4182 | 177.4467 | 177.5368 | 74.1042
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.10044 | 0.099827 | 0 | 28.27 | 27.7573 | 10.04
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 81 | 15.7758 | 16.1739 | 182.4182 | 205.7167 | 205.2942 | 84.1443
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 1.7576 | 3.0149 | 3.0072 | 2.8182 | 6.3559 | 6.2918 | 4.1877
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.072957 | 0.072512 | 0 | 0.073203 | 0.071876 | 0.072283
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 1.7576 | 3.0878 | 3.0797 | 2.8182 | 6.4291 | 6.3637 | 4.26
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.18182 | 0.032756 | 0.033666 | 0.4 | 0.40027 | 0.40026 | 0.16542
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.00018612 | 0.00018498 | 0 | 0.052384 | 0.051434 | 0.018604
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.18182 | 0.032942 | 0.033851 | 0.4 | 0.45265 | 0.4517 | 0.18403
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0.81818 | 1.1599 | 1.1578 | 1.2727 | 2.5097 | 2.4873 | 1.6356
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0.81818 | 1.1599 | 1.1578 | 1.2727 | 2.5097 | 2.4873 | 1.6356
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 33 | 5373 | 5406 | 55 | 2978 | 3033 | 8439

## BABAESKİ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 36.4927 | 1.8592 | 2.0622 | 60.6283 | 63.9374 | 63.9193 | 93.1682 | 93.8991 | 93.8893 | 35.6631
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.22492 | 0.2236 | 0 | 0.66478 | 0.66115 | 0 | 8.688 | 8.5721 | 2.7095
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 36.4927 | 2.0841 | 2.2858 | 60.6283 | 64.6022 | 64.5805 | 93.1682 | 102.5871 | 102.4614 | 38.3726
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 7.3591 | 0.080144 | 0.12282 | 39.8017 | 145.8706 | 145.2908 | 196.89 | 175.0307 | 175.3224 | 67.2089
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 7.3591 | 0.080144 | 0.12282 | 39.8017 | 145.8706 | 145.2908 | 196.89 | 175.0307 | 175.3224 | 67.2089
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.4274 | 0.22692 | 0.23395 | 2.9 | 1.379 | 1.3873 | 2.5538 | 2.1633 | 2.1685 | 0.92538
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017994 | 0.017888 | 0 | 0.016213 | 0.016125 | 0 | 0.13838 | 0.13654 | 0.052343
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.4274 | 0.24491 | 0.25184 | 2.9 | 1.3952 | 1.4034 | 2.5538 | 2.3016 | 2.305 | 0.97773
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.025641 | 0.00025202 | 0.00040086 | 0.1 | 0.36713 | 0.36567 | 0.60769 | 0.5449 | 0.54573 | 0.19972
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.025641 | 0.00025202 | 0.00040086 | 0.1 | 0.36713 | 0.36567 | 0.60769 | 0.5449 | 0.54573 | 0.19972
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.034188 | 0.06749 | 0.067295 | 0.1 | 0.0002748 | 0.0008199 | 0.20769 | 0.17157 | 0.17206 | 0.090596
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.034188 | 0.06749 | 0.067295 | 0.1 | 0.0002748 | 0.0008199 | 0.20769 | 0.17157 | 0.17206 | 0.090596
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 117 | 19840 | 19957 | 20 | 3639 | 3659 | 130 | 9611 | 9741 | 33357

## PEHLİVANKÖY
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 53.1306 | 91.0742 | 90.935 | 61.6325 | 50.5731 | 50.8281 | 70.2865
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.2653 | 2.257 | 0 | 41.9733 | 41.0056 | 22.2062
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 53.1306 | 93.3396 | 93.192 | 61.6325 | 92.5464 | 91.8337 | 92.4927
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.5193 | 16.4587 | 0 | 0 | 0 | 7.9852
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5193 | 16.4587 | 0 | 0 | 0 | 7.9852
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 1.1667 | 2.0737 | 2.0703 | 1.6 | 1.3558 | 1.3614 | 1.7053
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.032535 | 0.032416 | 0 | 0.43894 | 0.42882 | 0.2365
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 2.1062 | 2.1028 | 1.6 | 1.7947 | 1.7902 | 1.9418
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.042357 | 0.042202 | 0 | 0 | 0 | 0.020475
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042357 | 0.042202 | 0 | 0 | 0 | 0.020475
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0.33333 | 0.81645 | 0.81468 | 0.5 | 0.65428 | 0.65072 | 0.73027
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.81645 | 0.81468 | 0.5 | 0.65428 | 0.65072 | 0.73027
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1629 | 1635 | 40 | 1695 | 1735 | 3370

## LÜLEBURGAZ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 26.7033 | 9.7024 | 9.7864 | 137.8887 | 190.2243 | 189.3104 | 102.514 | 117.4179 | 116.9252 | 40.2788
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 2.3597 | 0 | 0.041205 | 0 | 0 | 0 | 0.0034359
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.57121 | 0.56839 | 0 | 7.9022 | 7.7642 | 0 | 5.9037 | 5.7085 | 1.9131
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 26.7033 | 10.2736 | 10.3548 | 140.2483 | 198.1265 | 197.1158 | 102.514 | 123.3216 | 122.6336 | 42.1954
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 4.6676 | 0.054901 | 0.077689 | 33.1298 | 0.86827 | 1.4316 | 48.9582 | 68.8539 | 68.196 | 10.0599
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036417 | 0.035213 | 0.0051018
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 4.6676 | 0.054901 | 0.077689 | 33.1298 | 0.86827 | 1.4316 | 48.9582 | 68.8903 | 68.2312 | 10.065
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.8105 | 0.57935 | 0.58049 | 1.2061 | 1.2332 | 1.2327 | 2.1647 | 2.0746 | 2.0776 | 0.85178
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.0076336 | 0 | 0.0001333 | 0 | 0 | 0 | 1.1115e-05
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0082938 | 0.0082528 | 0 | 0.084385 | 0.082911 | 0 | 0.044986 | 0.043498 | 0.019585
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.8105 | 0.58764 | 0.58874 | 1.2137 | 1.3176 | 1.3158 | 2.1647 | 2.1196 | 2.1211 | 0.87138
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.017493 | 0.00011579 | 0.00020164 | 0.16031 | 0.0043413 | 0.0070648 | 0.19258 | 0.15535 | 0.15658 | 0.023431
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.934e-05 | 7.6717e-05 | 1.1115e-05
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.017493 | 0.00011579 | 0.00020164 | 0.16031 | 0.0043413 | 0.0070648 | 0.19258 | 0.15543 | 0.15666 | 0.023442
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.14577 | 0.0011579 | 0.0018724 | 0.74046 | 1.2925 | 1.2829 | 0.90719 | 1.0695 | 1.0641 | 0.26259
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.14577 | 0.0011579 | 0.0018724 | 0.74046 | 1.2925 | 1.2829 | 0.90719 | 1.0695 | 1.0641 | 0.26259
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 343 | 69088 | 69431 | 131 | 7371 | 7502 | 431 | 12604 | 13035 | 89968

## EDİRNE MERKEZ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 10.4737 | 3.7453 | 3.7771 | 0 | 0 | 0,00 | 108.5999 | 94.5063 | 94.9587 | 10.7817
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.0067 | 1.9972 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 27.0516 | 26.1833 | 3.8552
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.069255 | 0.068928 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.063633
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 10.4737 | 5.8212 | 5.8432 | 0 | 0 | 0 | 108.5999 | 121.5579 | 121.142 | 14.7005
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9.5052 | 51.2811 | 51.0838 | 0 | 0 | 0,00 | 10.4338 | 23.2327 | 22.8219 | 48.9127
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.98333 | 0.97869 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 68.5095 | 66.3105 | 5.9975
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 9.5052 | 52.2644 | 52.0624 | 0 | 0 | 0 | 10.4338 | 91.7423 | 89.1324 | 54.9102
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2183 | 0.14825 | 0.14858 | 0 | 0 | 0,00 | 0.88603 | 1.2275 | 1.2165 | 0.23062
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019309 | 0.019217 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.16642 | 0.16108 | 0.030115
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.00062158 | 0.00061865 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.00057112
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.2183 | 0.16818 | 0.16842 | 0 | 0 | 0 | 0.88603 | 1.3939 | 1.3776 | 0.26131
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.045738 | 0.08939 | 0.089183 | 0 | 0 | 0,00 | 0.055147 | 0.062668 | 0.062426 | 0.087128
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.00517 | 0.0051456 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.17593 | 0.17029 | 0.017832
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.045738 | 0.09456 | 0.094329 | 0 | 0 | 0 | 0.055147 | 0.2386 | 0.23271 | 0.10496
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.037422 | 0.066588 | 0.066451 | 0 | 0 | 0,00 | 0.37132 | 0.48586 | 0.48218 | 0.098387
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.037422 | 0.066588 | 0.066451 | 0 | 0 | 0 | 0.37132 | 0.48586 | 0.48218 | 0.098387
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 481 | 101354 | 101835 | 0 | 0 | 0 | 272 | 8202 | 8474 | 110309

## HAVSA
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 39.8264 | 37.7645 | 37.7926 | 124.9055 | 109.6483 | 109.8556 | 74.2075
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 4.7156 | 0.065016 | 0.12826 | 110.912 | 149.5044 | 148.9801 | 75.3461
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.0958 | 1.0809 | 0 | 25.4087 | 25.0635 | 13.1998
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 44.542 | 38.9254 | 39.0018 | 235.8175 | 284.5613 | 283.8991 | 162.7534
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 103.2406 | 102.0467 | 51.5663
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.037985 | 0.037469 | 0 | 61.343 | 60.5096 | 30.5953
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037985 | 0.037469 | 15.36 | 164.5835 | 162.5563 | 82.1615
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.72449 | 0.83652 | 0.835 | 1.99 | 1.54 | 1.5461 | 1.1943
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0.010204 | 0.00014069 | 0.00027755 | 0.24 | 0.32351 | 0.32237 | 0.16304
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.041221 | 0.040661 | 0 | 0.27503 | 0.27129 | 0.1572
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.73469 | 0.87788 | 0.87594 | 2.23 | 2.1385 | 2.1398 | 1.5146
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.19832 | 0.19644 | 0.099265
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.00014069 | 0.00013877 | 0 | 0.13924 | 0.13735 | 0.069472
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014069 | 0.00013877 | 0.06 | 0.33756 | 0.33379 | 0.16874
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0.5102 | 0.37338 | 0.37524 | 1.22 | 1.2567 | 1.2562 | 0.82042
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0.5102 | 0.37338 | 0.37524 | 1.22 | 1.2567 | 1.2562 | 0.82042
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 98 | 7108 | 7206 | 100 | 7261 | 7361 | 14567

## SÜLOĞLU
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 97.3909 | 1.5024 | 2.0192 | 285.2417 | 126.5805 | 128.2492 | 68.6527
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13.1772 | 13.1062 | 0 | 4.3429 | 4.2972 | 8.4562
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 97.3909 | 14.6796 | 15.1254 | 285.2417 | 130.9234 | 132.5464 | 77.1089
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 54.5455 | 38.1576 | 38.246 | 20 | 32.3915 | 32.2612 | 35.0867
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 54.5455 | 38.1576 | 38.246 | 20 | 32.3915 | 32.2612 | 35.0867
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.90909 | 0.49803 | 0.50024 | 1.0833 | 0.6271 | 0.6319 | 0.56974
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.048768 | 0.048506 | 0 | 0.042516 | 0.042068 | 0.045108
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.90909 | 0.5468 | 0.54875 | 1.0833 | 0.66962 | 0.67397 | 0.61485
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.90909 | 0.63596 | 0.63743 | 0.33333 | 0.53986 | 0.53769 | 0.58478
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.90909 | 0.63596 | 0.63743 | 0.33333 | 0.53986 | 0.53769 | 0.58478
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 11 | 2030 | 2041 | 24 | 2258 | 2282 | 4323

## LALAPAŞA
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 9.9095 | 50.2308 | 49.7429 | 68.2526 | 59.829 | 59.9775 | 57.3147
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.80067 | 0.79098 | 0 | 4.8774 | 4.7914 | 3.7506
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 9.9095 | 51.0314 | 50.5339 | 68.2526 | 64.7065 | 64.769 | 61.0654
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.41995 | 0.41487 | 108.4138 | 55.5712 | 56.5027 | 41.9101
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6733 | 2.6261 | 1.9429
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41995 | 0.41487 | 108.4138 | 58.2444 | 59.1289 | 43.8529
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.5 | 2.5276 | 2.503 | 2.3103 | 1.5798 | 1.5927 | 1.8295
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.0087489 | 0.008643 | 0 | 0.087562 | 0.086018 | 0.065887
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5363 | 2.5117 | 2.3103 | 1.6674 | 1.6787 | 1.8954
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.00087489 | 0.0008643 | 0.25862 | 0.14264 | 0.14468 | 0.10726
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055693 | 0.0054711 | 0.0040477
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00087489 | 0.0008643 | 0.25862 | 0.14821 | 0.15015 | 0.11131
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 14 | 1143 | 1157 | 58 | 3232 | 3290 | 4447

## KEŞAN
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 7.5613 | 8.2086 | 8.2038 | 4.8484 | 4.0174 | 4.0351 | 22.9975 | 12.8259 | 12.9849 | 9.6251
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.9343 | 2.9124 | 0 | 8.8703 | 8.682 | 0 | 3.7996 | 3.7403 | 3.4437
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 7.5613 | 11.143 | 11.1162 | 4.8484 | 12.8877 | 12.717 | 22.9975 | 16.6256 | 16.7252 | 13.0688
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 16.2244 | 56.7499 | 56.4473 | 40.9347 | 180.0684 | 177.1143 | 115.0975 | 46.8587 | 47.9253 | 58.8888
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.67452 | 0.66948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1006 | 16.8334 | 6.0644
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 16.2244 | 57.4244 | 57.1167 | 40.9347 | 180.0684 | 177.1143 | 115.0975 | 63.9594 | 64.7587 | 64.9532
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.28053 | 0.31033 | 0.31011 | 0.16393 | 0.18563 | 0.18517 | 0.71137 | 0.37372 | 0.37899 | 0.32774
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.039927 | 0.039629 | 0 | 0.068279 | 0.066829 | 0 | 0.047634 | 0.04689 | 0.043261
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.28053 | 0.35026 | 0.34974 | 0.16393 | 0.25391 | 0.252 | 0.71137 | 0.42135 | 0.42588 | 0.371
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.069307 | 0.19547 | 0.19452 | 0.18033 | 1.0782 | 1.0592 | 0.34694 | 0.16827 | 0.17106 | 0.22464
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0019368 | 0.0019223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053051 | 0.052221 | 0.018717
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.069307 | 0.1974 | 0.19645 | 0.18033 | 1.0782 | 1.0592 | 0.34694 | 0.22132 | 0.22329 | 0.24336
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.10231 | 0.139 | 0.13873 | 0.016393 | 0.0021337 | 0.0024365 | 0.79883 | 0.14568 | 0.15589 | 0.1385
DAĞITIM–AG | 0 | 0.0031286 | 0.0031053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014813 | 0.0014582 | 0.0024161
GENEL TOPLAM | 0.10231 | 0.14213 | 0.14183 | 0.016393 | 0.0021337 | 0.0024365 | 0.79883 | 0.14716 | 0.15735 | 0.14092
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 303 | 40273 | 40576 | 61 | 2812 | 2873 | 343 | 21602 | 21945 | 65394

## ENEZ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 415.1095 | 12.2388 | 15.116 | 63.2652 | 142.1695 | 140.4508 | 83.3707
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.2754 | 9.2091 | 0 | 4.5174 | 4.419 | 6.6005
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 415.1095 | 21.5141 | 24.3251 | 63.2652 | 146.6869 | 144.8698 | 89.9712
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 54.1082 | 149.3157 | 147.2419 | 80.1848
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.7864 | 3.7593 | 0 | 0 | 0 | 1.7121
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7864 | 3.7593 | 54.1082 | 149.3157 | 147.2419 | 81.8969
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 15.8431 | 0.9275 | 1.034 | 1.3817 | 3.0772 | 3.0403 | 2.1266
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.16347 | 0.1623 | 0 | 0.050401 | 0.049303 | 0.10077
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 15.8431 | 1.091 | 1.1963 | 1.3817 | 3.1276 | 3.0896 | 2.2274
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.1129 | 0.31174 | 0.30741 | 0.16741
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.0078984 | 0.007842 | 0 | 0 | 0 | 0.0035714
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078984 | 0.007842 | 0.1129 | 0.31174 | 0.30741 | 0.17098
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 2.1961 | 0 | 0.015684 | 0.43011 | 0.24267 | 0.24675 | 0.14152
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 2.1961 | 0 | 0.015684 | 0.43011 | 0.24267 | 0.24675 | 0.14152
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 51 | 7090 | 7141 | 186 | 8353 | 8539 | 15680

## İPSALA
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 30.6515 | 34.1664 | 33.9672 | 57.7145 | 95.4992 | 93.0795 | 63.3452
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.7353 | 4.467 | 0 | 18.1322 | 16.971 | 10.6814
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 30.6515 | 38.9017 | 38.4342 | 57.7145 | 113.6315 | 110.0506 | 74.0266
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 5.9471 | 5.2016 | 5.2438 | 17.7929 | 128.0301 | 120.9706 | 62.7585
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.4691 | 6.1026 | 0 | 5.0753 | 4.7503 | 5.4305
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 5.9471 | 11.6707 | 11.3464 | 17.7929 | 133.1054 | 125.7209 | 68.189
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 1.2885 | 1.4035 | 1.397 | 2.2682 | 4.7383 | 4.5801 | 2.979
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.036645 | 0.034569 | 0 | 0.19528 | 0.18277 | 0.10822
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 1.2885 | 1.4401 | 1.4315 | 2.2682 | 4.9336 | 4.7629 | 3.0872
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.022026 | 0.018786 | 0.018969 | 0.061144 | 0.23738 | 0.2261 | 0.12191
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.021564 | 0.020342 | 0 | 0.011201 | 0.010484 | 0.015443
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.022026 | 0.040349 | 0.039311 | 0.061144 | 0.24858 | 0.23658 | 0.13735
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0.79515 | 0.6825 | 0.68888 | 1.8481 | 1.2325 | 1.2719 | 0.97866
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.0011906 | 0.0011232 | 0 | 0 | 0 | 0.00056497
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0.79515 | 0.68369 | 0.69 | 1.8481 | 1.2325 | 1.2719 | 0.97922
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 454 | 7559 | 8013 | 507 | 7410 | 7917 | 15930

## UZUNKÖPRÜ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 14.7148 | 3.9602 | 4.1071 | 8.6708 | 21.0843 | 20.9533 | 37.5656 | 22.4288 | 22.8216 | 10.7389
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.6831 | 2.6464 | 0 | 4.9175 | 4.8656 | 0 | 9.5062 | 9.2595 | 4.8293
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 14.7148 | 6.6433 | 6.7535 | 8.6708 | 26.0018 | 25.8189 | 37.5656 | 31.935 | 32.0811 | 15.5682
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 37.3057 | 5.941 | 6.3694 | 0 | 2.816 | 2.7863 | 182.1607 | 177.182 | 177.3112 | 60.1739
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 21.8055 | 21.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0239 | 6.8416 | 15.9533
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 37.3057 | 27.7465 | 27.8771 | 0 | 2.816 | 2.7863 | 182.1607 | 184.2059 | 184.1528 | 76.1272
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.56477 | 0.36539 | 0.36812 | 1.15 | 2.3477 | 2.3351 | 1.8781 | 1.2452 | 1.2616 | 0.73475
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.046746 | 0.046108 | 0 | 0.066133 | 0.065435 | 0 | 0.19346 | 0.18844 | 0.091866
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.56477 | 0.41214 | 0.41423 | 1.15 | 2.4139 | 2.4005 | 1.8781 | 1.4387 | 1.4501 | 0.82662
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.07772 | 0.012377 | 0.01327 | 0 | 0.0058667 | 0.0058047 | 0.3795 | 0.376 | 0.37609 | 0.12747
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.072792 | 0.071798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028565 | 0.027824 | 0.054829
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.07772 | 0.085169 | 0.085067 | 0 | 0.0058667 | 0.0058047 | 0.3795 | 0.40456 | 0.40391 | 0.1823
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.10622 | 0.00060989 | 0.0020524 | 2 | 4.0427 | 4.0211 | 0.98892 | 0.61441 | 0.62413 | 0.37126
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.10622 | 0.00060989 | 0.0020524 | 2 | 4.0427 | 4.0211 | 0.98892 | 0.61441 | 0.62413 | 0.37126
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 386 | 27874 | 28260 | 20 | 1875 | 1895 | 361 | 13548 | 13909 | 44064

## MERİÇ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 18.4154 | 37.2772 | 37.0645 | 43.4528 | 53.3707 | 53.0946 | 45.4482
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.6293 | 8.532 | 0 | 7.807 | 7.5897 | 8.0392
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 18.4154 | 45.9066 | 45.5965 | 43.4528 | 61.1777 | 60.6843 | 53.4874
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 44.7059 | 272.127 | 269.5621 | 206.029 | 265.0519 | 263.409 | 266.3441
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 21.9168 | 21.6696 | 0 | 3.8809 | 3.7729 | 12.3097
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 44.7059 | 294.0438 | 291.2318 | 206.029 | 268.9328 | 267.1819 | 278.6538
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 1.3333 | 2.97 | 2.9516 | 2.3986 | 2.8255 | 2.8136 | 2.8794
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.15142 | 0.14971 | 0 | 0.077178 | 0.07503 | 0.11065
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 3.1214 | 3.1013 | 2.3986 | 2.9027 | 2.8887 | 2.9901
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.098039 | 0.59204 | 0.58647 | 0.45652 | 0.60705 | 0.60286 | 0.59504
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.053456 | 0.052853 | 0 | 0.009751 | 0.0094796 | 0.030169
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.098039 | 0.64549 | 0.63932 | 0.45652 | 0.6168 | 0.61234 | 0.62521
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0.21569 | 1.1563 | 1.1457 | 0.80435 | 0.69087 | 0.69403 | 0.90949
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0.21569 | 1.1563 | 1.1457 | 0.80435 | 0.69087 | 0.69403 | 0.90949
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 51 | 4471 | 4522 | 138 | 4820 | 4958 | 9480

## SÜLEYMANPAŞA
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13.2373 | 10.8362 | 10.854 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 10.854
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.1149 | 4.0843 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4.0843
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 13.2373 | 14.9511 | 14.9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9384
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 101.8943 | 55.6654 | 56.0091 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 56.0091
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.1333 | 3.11 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3.11
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 101.8943 | 58.7987 | 59.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1191
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.66571 | 0.4046 | 0.40654 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.40654
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044605 | 0.044274 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.044274
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.66571 | 0.44921 | 0.45082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45082
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23973 | 0.12136 | 0.12224 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.12224
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0066675 | 0.006618 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.006618
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.23973 | 0.12803 | 0.12886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12886
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | 0.31901 | 0.11949 | 0.12097 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.12097
DAĞITIM–AG | 0 | 8.5848e-05 | 8.521e-05 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 8.521e-05
GENEL TOPLAM | 0.31901 | 0.11957 | 0.12105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12105
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1047 | 139782 | 140829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140829

## MURATLI
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.29067 | 5.3581 | 5.314 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5.314
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.956 | 1.9389 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1.9389
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.29067 | 7.3141 | 7.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2529
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 61.2024 | 69.1029 | 69.034 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 69.034
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 61.2024 | 69.1029 | 69.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.034
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.011905 | 0.094952 | 0.094228 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.094228
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018363 | 0.018203 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.018203
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.011905 | 0.11331 | 0.11243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11243
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14881 | 0.20445 | 0.20396 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.20396
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.14881 | 0.20445 | 0.20396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20396
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 168 | 19115 | 19283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19283

## ÇORLU
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 8.3894 | 4.2812 | 4.3185 | 0 | 0 | 0,00 | 38.7943 | 272.1865 | 239.0921 | 6.157
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.4574 | 9.3714 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 61.5001 | 52.7796 | 9.7113
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 8.3894 | 13.7386 | 13.6899 | 0 | 0 | 0 | 38.7943 | 333.6866 | 291.8717 | 15.8683
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 36.3604 | 65.9781 | 65.7087 | 0 | 0 | 0,00 | 44.726 | 633.3249 | 549.8632 | 69.5
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.1323 | 2.1129 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 728.5573 | 625.2499 | 6.9925
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 36.3604 | 68.1103 | 67.8215 | 0 | 0 | 0 | 44.726 | 1361.8821 | 1175.1131 | 76.4925
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19027 | 0.14014 | 0.1406 | 0 | 0 | 0,00 | 1.0349 | 6.1768 | 5.4477 | 0.18215
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.096309 | 0.095433 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.56772 | 0.48722 | 0.098501
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.19027 | 0.23645 | 0.23603 | 0 | 0 | 0 | 1.0349 | 6.7445 | 5.9349 | 0.28065
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14306 | 0.2748 | 0.2736 | 0 | 0 | 0,00 | 0.36047 | 3.0605 | 2.6777 | 0.29243
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0071048 | 0.0070402 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.3353 | 1.1459 | 0.015958
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.14306 | 0.28191 | 0.28064 | 0 | 0 | 0 | 0.36047 | 4.3958 | 3.8236 | 0.30839
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.0064378 | 0.011314 | 0.01127 | 0 | 0 | 0,00 | 0.31977 | 2.682 | 2.3471 | 0.029561
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.0064378 | 0.011314 | 0.01127 | 0 | 0 | 0 | 0.31977 | 2.682 | 2.3471 | 0.029561
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1398 | 152291 | 153689 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1041 | 1213 | 154902

## ÇERKEZKÖY
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 12.8094 | 5.7382 | 5.7727 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5.7727
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.0096342 | 0.0095872 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.0095872
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.966 | 2.9515 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2.9515
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.70511 | 0.70167 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.70167
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 12.8094 | 9.419 | 9.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4355
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 113.0701 | 197.9169 | 197.5031 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 197.5031
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.7515 | 3.7332 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3.7332
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 113.0701 | 201.6684 | 201.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.2363
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23733 | 0.26866 | 0.26851 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.26851
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.00064371 | 0.00064057 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.00064057
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038092 | 0.037906 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.037906
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0081876 | 0.0081476 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.0081476
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.23733 | 0.31559 | 0.31521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31521
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.84562 | 0.90479 | 0.9045 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.9045
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0073857 | 0.0073497 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.0073497
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.84562 | 0.91217 | 0.91185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91185
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | 0.046083 | 0.094219 | 0.093984 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.093984
DAĞITIM–AG | 0 | 0.0014004 | 0.0013935 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.0013935
GENEL TOPLAM | 0.046083 | 0.095619 | 0.095378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095378
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 434 | 88549 | 88983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88983

## SARAY
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 9.3701 | 8.9409 | 8.9432 | 16.3044 | 29.3688 | 29.1738 | 13.9891
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.4998 | 1.4916 | 0 | 0.73688 | 0.72588 | 1.3006
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 9.3701 | 10.4407 | 10.4349 | 16.3044 | 30.1057 | 29.8996 | 15.2898
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 231.4627 | 32.1067 | 33.1929 | 300.582 | 547.1942 | 543.5125 | 160.4769
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.4162 | 3.3976 | 0 | 1.7888 | 1.7621 | 2.9897
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 231.4627 | 35.5229 | 36.5906 | 300.582 | 548.983 | 545.2746 | 163.4666
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.54478 | 0.41949 | 0.42018 | 0.66393 | 1.3425 | 1.3324 | 0.64769
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.024859 | 0.024723 | 0 | 0.023478 | 0.023128 | 0.024325
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.54478 | 0.44435 | 0.4449 | 0.66393 | 1.366 | 1.3555 | 0.67202
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.44776 | 0.060512 | 0.062622 | 0.59016 | 1.1001 | 1.0925 | 0.3195
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.018072 | 0.017973 | 0 | 0.0074534 | 0.0073421 | 0.015322
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.44776 | 0.078584 | 0.080595 | 0.59016 | 1.1076 | 1.0999 | 0.33482
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0.08209 | 0.00073596 | 0.0011792 | 0 | 0.040994 | 0.040382 | 0.010957
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0.08209 | 0.00073596 | 0.0011792 | 0 | 0.040994 | 0.040382 | 0.010957
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 134 | 24458 | 24592 | 122 | 8050 | 8172 | 32764

## HAYRABOLU
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 68.8379 | 68.7382 | 62.4753 | 14.9199 | 15.703 | 67.5154 | 127.1083 | 126.0215 | 57.7044
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1782 | 7.06 | 0 | 15.7133 | 15.4267 | 9.8892
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 68.8379 | 68.7382 | 62.4753 | 22.0981 | 22.763 | 67.5154 | 142.8216 | 141.4482 | 67.5936
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 269.1843 | 268.7942 | 151.2113 | 1.0543 | 3.5269 | 159.8182 | 321.1044 | 318.163 | 126.9824
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077818 | 0.076537 | 0 | 12.9891 | 12.7522 | 4.7042
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 269.1843 | 268.7942 | 151.2113 | 1.1321 | 3.6035 | 159.8182 | 334.0935 | 330.9152 | 131.6866
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.2874 | 2.2841 | 1.9859 | 0.45079 | 0.47607 | 1.9231 | 3.2692 | 3.2446 | 1.5455
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076482 | 0.075222 | 0 | 0.14147 | 0.13889 | 0.096059
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 2.2874 | 2.2841 | 1.9859 | 0.52728 | 0.55129 | 1.9231 | 3.4106 | 3.3835 | 1.6415
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.5283 | 0.52754 | 0.37559 | 0.0042446 | 0.010359 | 0.39161 | 0.77098 | 0.76406 | 0.30229
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015721 | 0.00015462 | 0 | 0.026241 | 0.025762 | 0.0095034
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.5283 | 0.52754 | 0.37559 | 0.0044018 | 0.010514 | 0.39161 | 0.79722 | 0.78982 | 0.3118
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0.52685 | 0.52609 | 0.56808 | 0.054158 | 0.062621 | 0.51049 | 0.77773 | 0.77286 | 0.33695
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0.52685 | 0.52609 | 0.56808 | 0.054158 | 0.062621 | 0.51049 | 0.77773 | 0.77286 | 0.33695
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1 | 689 | 690 | 213 | 12722 | 12935 | 143 | 7698 | 7841 | 21466

## MARMARAEREĞLİSİ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 11.8872 | 10.1562 | 10.16 | 33.8428 | 18.5929 | 18.6662 | 0 | 0.21382 | 0.20925 | 14.193
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.2079 | 4.1986 | 0 | 4.3688 | 4.3478 | 0 | 0 | 0 | 4.1885
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 11.8872 | 14.364 | 14.3586 | 33.8428 | 22.9616 | 23.014 | 0 | 0.21382 | 0.20925 | 18.3815
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 12.766 | 4.9475 | 4.9647 | 5.6604 | 5.5321 | 5.5327 | 0 | 0.20666 | 0.20225 | 5.1517
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1595 | 1.1539 | 0 | 0 | 0 | 0.57421
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 12.766 | 4.9475 | 4.9647 | 5.6604 | 6.6916 | 6.6866 | 0 | 0.20666 | 0.20225 | 5.7259
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10638 | 0.28396 | 0.28357 | 0.80189 | 0.5971 | 0.59809 | 0 | 0.0068886 | 0.0067416 | 0.43452
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044043 | 0.043946 | 0 | 0.037054 | 0.036876 | 0 | 0 | 0 | 0.039545
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.10638 | 0.328 | 0.32751 | 0.80189 | 0.63416 | 0.63496 | 0 | 0.0068886 | 0.0067416 | 0.47407
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21277 | 0.082364 | 0.082651 | 0.056604 | 0.03122 | 0.031342 | 0 | 0.0011481 | 0.0011236 | 0.05548
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024156 | 0.002404 | 0 | 0 | 0 | 0.0011963
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.21277 | 0.082364 | 0.082651 | 0.056604 | 0.033636 | 0.033746 | 0 | 0.0011481 | 0.0011236 | 0.056677
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 47 | 21320 | 21367 | 106 | 21941 | 22047 | 19 | 871 | 890 | 44304

## ŞARKÖY
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 355.0167 | 23.8274 | 24.4499 | 27.3852 | 17.7846 | 17.7963 | 37.2646 | 49.5355 | 49.4607 | 24.8646
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.75066 | 0.74925 | 0 | 0.78919 | 0.78823 | 0 | 11.452 | 11.3822 | 3.1021
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63692 | 0.63614 | 0 | 0.94731 | 0.94154 | 0.68856
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 355.0167 | 24.578 | 25.1992 | 27.3852 | 19.2107 | 19.2207 | 37.2646 | 61.9348 | 61.7845 | 28.6553
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2380 | 150.452 | 154.6429 | 119.4318 | 172.4958 | 172.4308 | 221.0317 | 318.428 | 317.8344 | 203.8014
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1737 | 3.1698 | 0 | 1.6352 | 1.6252 | 2.761
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 2380 | 150.452 | 154.6429 | 119.4318 | 175.6695 | 175.6006 | 221.0317 | 320.0632 | 319.4596 | 206.5624
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9 | 0.61111 | 0.62688 | 0.45455 | 0.31801 | 0.31817 | 1 | 1.5648 | 1.5614 | 0.59676
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019774 | 0.019737 | 0 | 0.013244 | 0.013228 | 0 | 0.1057 | 0.10506 | 0.03344
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044055 | 0.0044001 | 0 | 0.0044773 | 0.00445 | 0.0043121
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 9 | 0.63089 | 0.64662 | 0.45455 | 0.33566 | 0.3358 | 1 | 1.675 | 1.6709 | 0.63451
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 5 | 0.29284 | 0.30169 | 0.22727 | 0.435 | 0.43475 | 0.44444 | 0.6387 | 0.63752 | 0.47606
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075563 | 0.0075471 | 0 | 0.0054507 | 0.0054174 | 0.006912
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 5 | 0.29284 | 0.30169 | 0.22727 | 0.44256 | 0.4423 | 0.44444 | 0.64415 | 0.64293 | 0.48297
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 1.5 | 0.014124 | 0.016917 | 0.11364 | 0.024844 | 0.024953 | 0.22222 | 0.23039 | 0.23034 | 0.069648
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 1.5 | 0.014124 | 0.016917 | 0.11364 | 0.024844 | 0.024953 | 0.22222 | 0.23039 | 0.23034 | 0.069648
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2 | 1062 | 1064 | 44 | 35864 | 35908 | 63 | 10274 | 10337 | 47309

## MALKARA
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 19.2005 | 6.1936 | 6.2668 | 0 | 0 | 0,00 | 37.3035 | 97.363 | 96.8343 | 34.2039
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.33327 | 0.33139 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.2518 | 2.232 | 0.91765
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 19.2005 | 6.5268 | 6.5982 | 0 | 0 | 0 | 37.3035 | 99.6148 | 99.0663 | 35.1215
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 265.907 | 56.7221 | 57.9002 | 0 | 0 | 0,00 | 275.3848 | 467.9639 | 466.2687 | 183.8682
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.81366 | 0.80907 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.8839 | 3.8498 | 1.747
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 265.907 | 57.5357 | 58.7092 | 0 | 0 | 0 | 275.3848 | 471.8478 | 470.1185 | 185.6152
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1 | 0.28925 | 0.29325 | 0 | 0 | 0,00 | 1.5657 | 3.0861 | 3.0727 | 1.1506
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0053446 | 0.0053145 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.022426 | 0.022228 | 0.010532
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1 | 0.29459 | 0.29856 | 0 | 0 | 0 | 1.5657 | 3.1085 | 3.095 | 1.1612
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.66197 | 0.15216 | 0.15503 | 0 | 0 | 0,00 | 0.63636 | 1.0702 | 1.0664 | 0.43616
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003111 | 0.0030935 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.0080732 | 0.0080021 | 0.0046077
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.66197 | 0.15527 | 0.15813 | 0 | 0 | 0 | 0.63636 | 1.0783 | 1.0744 | 0.44077
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.42254 | 0.021538 | 0.023796 | 0 | 0 | 0,00 | 0.23232 | 0.71977 | 0.71548 | 0.23716
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.42254 | 0.021538 | 0.023796 | 0 | 0 | 0 | 0.23232 | 0.71977 | 0.71548 | 0.23716
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 142 | 25072 | 25214 | 0 | 0 | 0 | 99 | 11148 | 11247 | 36461

## KAPAKLI
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.4707 | 27.3925 | 27.3718 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.1166 | 3.0665 | 27.2168
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.49713 | 2.5715 | 2.5653 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.5489
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.6612 | 1.6562 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.9497 | 3.8861 | 1.6705
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.38532 | 0.38416 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.0114 | 0.99508 | 0.38806
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 20.9678 | 32.0105 | 31.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0777 | 7.9477 | 31.8243
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 87.1782 | 121.4295 | 121.327 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.2698 | 24.8633 | 120.712
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.12026 | 0.1199 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.11914
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 87.1782 | 121.5498 | 121.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2698 | 24.8633 | 120.8311
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.31034 | 0.32927 | 0.32922 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.038147 | 0.037534 | 0.32736
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.028736 | 0.088374 | 0.088196 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.087634
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02664 | 0.02656 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.059946 | 0.058981 | 0.026767
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0047448 | 0.0047306 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.0027248 | 0.002681 | 0.0047175
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.33908 | 0.44903 | 0.4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10082 | 0.099196 | 0.44647
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17816 | 0.26207 | 0.26182 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.054496 | 0.053619 | 0.26049
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0014148 | 0.0014106 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0014016
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.17816 | 0.26348 | 0.26323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054496 | 0.053619 | 0.26189
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.063218 | 0.25389 | 0.25332 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.021798 | 0.021448 | 0.25184
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.063218 | 0.25389 | 0.25332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021798 | 0.021448 | 0.25184
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 174 | 57958 | 58132 | 0 | 0 | 0 | 6 | 367 | 373 | 58505

## ERGENE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 27.0181 | 14.4231 | 14.6702 | 0 | 0 | 0,00 | 25.7104 | 41.3683 | 40.1953 | 17.6378
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.2212 | 0 | 0.023956 | 0 | 0 | 0,00 | 0.34723 | 0 | 0.026013 | 0.024195
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.8384 | 6.7042 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 19.5196 | 18.0573 | 8.0242
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 28.2392 | 21.2615 | 21.3984 | 0 | 0 | 0 | 26.0577 | 60.8879 | 58.2786 | 25.6861
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 27.1716 | 15.8636 | 16.0855 | 0 | 0 | 0,00 | 24.9759 | 1.1552 | 2.9398 | 14.5571
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.16482 | 0.16159 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 83.6961 | 77.4259 | 9.1445
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 27.1716 | 16.0285 | 16.2471 | 0 | 0 | 0 | 24.9759 | 84.8513 | 80.3657 | 23.7016
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.56661 | 0.32815 | 0.33283 | 0 | 0 | 0,00 | 0.45687 | 1.4238 | 1.3514 | 0.45125
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.011236 | 0 | 0.00022042 | 0 | 0 | 0,00 | 0.0031949 | 0 | 0.00023935 | 0.00022262
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.080745 | 0.079161 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.13325 | 0.12326 | 0.084289
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.57785 | 0.4089 | 0.41221 | 0 | 0 | 0 | 0.46006 | 1.5571 | 1.4749 | 0.53576
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.32584 | 0.085916 | 0.090623 | 0 | 0 | 0,00 | 0.26837 | 0.021475 | 0.039971 | 0.084734
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.00064236 | 0.00062976 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.18706 | 0.17305 | 0.020676
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.32584 | 0.086559 | 0.091253 | 0 | 0 | 0 | 0.26837 | 0.20854 | 0.21302 | 0.10541
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.15409 | 0.063305 | 0.065086 | 0 | 0 | 0,00 | 0.057508 | 0.45019 | 0.42078 | 0.10644
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.15409 | 0.063305 | 0.065086 | 0 | 0 | 0 | 0.057508 | 0.45019 | 0.42078 | 0.10644
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 623 | 31135 | 31758 | 0 | 0 | 0 | 313 | 3865 | 4178 | 35936