## TABLO-1 (hidden)
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [5 empty] | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[14 empty] | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL |  | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (9E) | AG (9F) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | OG(10E)=(9E)X(8) | AG(10F)=(9F)X(8)
1781626 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52451/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 01:02 | 2022-11-30 14:27 | 13.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475.7722
1778613 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632784/KIYIKÖY TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:21 | 2022-11-21 22:12 | 11.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5467
1778577 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822854/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:01 | 2022-11-21 21:47 | 11.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846.4072
1778506 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 813239/94458 İ SULTAN TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:19 | 2022-11-21 19:41 | 11.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.1953
1781049 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15461983/41335 DM3/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 08:46 | 2022-11-28 19:49 | 11.0539 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.97 | 0 | 0 | 0 | 0
1778507 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:27 | 2022-11-21 18:50 | 10.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4475 | 0
1778559 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452524/94456 İ SULTAN TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:37 | 2022-11-21 19:47 | 10.1642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.1642 | 0 | 203.2833
1774725 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600476/56201 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 00:24 | 2022-11-07 10:26 | 10.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0367
3018546 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 09:12 | 2022-11-13 19:12 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1207 | 8 | 563 | 0 | 0 | 70 | 12070 | 80 | 5630
5008705 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42180/42173 NOLU DM / SİRKECİ ÇIKIŞI (42180) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-27 09:00 | 2022-11-27 18:59 | 9.9833 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5008568 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760169/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-11 08:30 | 2022-11-11 18:28 | 9.9667 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3018673 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761847/42105 DM6/1 (DM10) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 08:31 | 2022-11-25 18:27 | 9.9333 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
3018657 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801923/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 09:31 | 2022-11-25 19:27 | 9.9333 | 0 | 2 | 1 | 16 | 24 | 286 | 0 | 19.8667 | 9.9333 | 158.9333 | 238.4 | 2840.9333
5008632 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762755/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 08:31 | 2022-11-22 18:25 | 9.9044 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1733.2778 | 0 | 0 | 0 | 9.9044
5008573 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 764585/40405 DM42 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B (764585) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-12 08:31 | 2022-11-12 18:22 | 9.85 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4353.7 | 0 | 0 | 0 | 0
5008624 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760124/40406 TR43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-19 08:40 | 2022-11-19 18:31 | 9.85 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.5 | 0 | 0 | 0 | 0
5008676 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305353/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 08:31 | 2022-11-25 18:20 | 9.8211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8211 | 0 | 0 | 0 | 0
3018679 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40407/40405 DM42 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A (760098) | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 08:30 | 2022-11-26 18:19 | 9.8167 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8304.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3018664 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305311/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-23 08:30 | 2022-11-23 18:19 | 9.8167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
2047961 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310890/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 00:53 | 2022-11-05 10:41 | 9.8 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3018610 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-19 09:01 | 2022-11-19 18:48 | 9.7833 | 1 | 17 | 0 | 0 | 12 | 11 | 9.7833 | 166.3167 | 0 | 0 | 117.4 | 107.6167
1778634 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 439929/94384 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:57 | 2022-11-21 20:42 | 9.7489 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4844 | 0 | 0
5008560 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704722/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-11 09:05 | 2022-11-11 18:48 | 9.7167 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5363.6 | 0 | 0 | 0 | 0
5008603 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300494/40407 TR44 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-16 08:31 | 2022-11-16 18:11 | 9.6667 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 0
3018649 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305307/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 08:31 | 2022-11-24 18:09 | 9.6333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
5008522 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760147/40410 DM7/33 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-01 08:31 | 2022-11-01 18:06 | 9.5833 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
3018472 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-04 09:00 | 2022-11-04 18:30 | 9.5 | 1 | 17 | 0 | 0 | 12 | 11 | 9.5 | 161.5 | 0 | 0 | 114 | 104.5
5008645 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300440/40406 TR43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-19 08:31 | 2022-11-19 18:01 | 9.5 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852.5 | 0 | 0 | 0 | 0
5008663 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301678/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 08:30 | 2022-11-24 18:00 | 9.5 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4845 | 0 | 0 | 0 | 0
3018682 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16550/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 09:00 | 2022-11-26 18:30 | 9.5 | 0 | 219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2080.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0
1777000 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311077/DM 4/14 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 20:45 | 2022-11-17 06:06 | 9.3422 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4489 | 0 | 0 | 0 | 0
3018556 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM | 784667/VELİMEŞE TRAFO MERKEZİ -TM005 | Önleyici Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 06:19 | 2022-11-13 15:39 | 9.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.025 | 0
3018565 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80050/82210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 09:31 | 2022-11-13 18:50 | 9.3167 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
5008533 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-05 09:01 | 2022-11-05 18:19 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6
5008540 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631947/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 09:01 | 2022-11-08 18:17 | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417
1774355 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 314242/40365 DM5/65 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-05 11:47 | 2022-11-05 21:02 | 9.2544 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2665.28 | 0 | 0 | 0 | 0
5008536 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633411/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 09:00 | 2022-11-08 18:13 | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8667
1778115 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453733/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 02:35 | 2022-11-20 11:47 | 9.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8044
5008622 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 795222/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 09:30 | 2022-11-18 18:40 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.6667
3018483 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 09:01 | 2022-11-03 18:10 | 9.15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64.05 | 0 | 0 | 9.15 | 0
10003962 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364540/DTR1/40 ->> (364540) AG ŞLR C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-10 09:06 | 2022-11-10 18:13 | 9.1269 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2272.6092 | 0 | 0 | 0 | 0
10003987 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783934/DM7/TR67 ESKİ MİİT>>(783934)SILA YAPI Ş. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-12 09:00 | 2022-11-12 18:06 | 9.0917 | 0 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19728.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
5008494 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 306430/41217 DM2/10 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-01 08:31 | 2022-11-01 17:36 | 9.0833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
3018572 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412160/Edr.DM 02 TR-27 TRAFONUN A ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-15 09:30 | 2022-11-15 18:34 | 9.0667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
5008667 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 09:19 | 2022-11-25 18:21 | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0667
5008524 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 09:01 | 2022-11-03 18:03 | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0667
5008597 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888458/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-17 09:01 | 2022-11-17 18:02 | 9.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.82
5008515 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888855/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-01 09:00 | 2022-11-01 18:01 | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.4667
5008542 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-04 09:00 | 2022-11-04 18:01 | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0333
1779249 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 02:44 | 2022-11-22 11:44 | 9.0042 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 135.0625 | 0 | 189.0875 | 9.0042
5008660 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630465/VİZE DM3-TR10 AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 09:22 | 2022-11-24 18:22 | 9.0003 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.0203 | 0 | 0
5008565 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888380/VİZE HAVZA FİDER 2 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-10 09:00 | 2022-11-10 18:00 | 9.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295.0708
5008488 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888849/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-02 09:37 | 2022-11-02 18:37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3006
5008496 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 306430/41217 DM2/10 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 08:31 | 2022-11-03 17:31 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0
5008525 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633428/MÜSELLİM TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 09:01 | 2022-11-03 18:01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171
5008547 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631947/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-07 09:00 | 2022-11-07 18:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405
5008539 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 334462/44500 NOLU DM / GÜNGÖRMEZ RECLOSER ÇIKIŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-07 09:08 | 2022-11-07 18:08 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1074 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9666
5008561 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454227/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 09:00 | 2022-11-08 18:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585
5008548 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888458/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 09:00 | 2022-11-09 18:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756
5008537 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631947/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 09:01 | 2022-11-09 18:01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405
5008564 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888810/VİZE HAVZA FİDER 2 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-10 09:00 | 2022-11-10 18:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043
5008558 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888458/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-11 09:01 | 2022-11-11 18:01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756
5008566 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888810/VİZE HAVZA FİDER 2 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-11 09:01 | 2022-11-11 18:01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043
5008572 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888810/FİDER 1 OVA GRUBU ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-12 09:00 | 2022-11-12 18:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043
5008575 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888849/VİZE HAVZA FİDER 2 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-14 09:01 | 2022-11-14 18:01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2988
5008579 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888458/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-15 09:02 | 2022-11-15 18:02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756
5008580 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631947/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-15 09:08 | 2022-11-15 18:08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405
5008591 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888458/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-16 09:20 | 2022-11-16 18:20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756
5008593 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631947/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-16 09:30 | 2022-11-16 18:30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405
3018616 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761792/42149 NOLU DM / BETONSA ÇIKIŞI (761792) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 08:30 | 2022-11-20 17:30 | 9 | 7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0
3018641 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16550/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-21 09:07 | 2022-11-21 18:07 | 9 | 0 | 219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1971 | 0 | 9 | 0 | 0
3018643 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40500/40500 NOLU DM/TEMLAK DM 1ÇIKIŞI(760493) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 08:31 | 2022-11-22 17:31 | 9 | 1 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4302 | 0 | 0 | 0 | 0
3018653 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 09:01 | 2022-11-24 18:01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
5008665 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/VİZE DM3-TR10 AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 09:18 | 2022-11-24 18:18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
5008668 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/VİZE DM3-TR10 AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 09:00 | 2022-11-25 18:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
5008686 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87161/Uzk. D-ALTIN SOKAK | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 09:00 | 2022-11-26 18:00 | 9 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078 | 0 | 0 | 0 | 0
5008707 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631947/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-28 09:00 | 2022-11-28 18:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405
5008718 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43410/43410 TR 44 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-29 08:30 | 2022-11-29 17:30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2403 | 0 | 9
5008708 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58700/HASBUĞA KÖYÜ 1 NOLU DTT. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-29 09:01 | 2022-11-29 18:01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359
5008714 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58850/MÜSELLİM KÖYÜ 1 NOLU DTT. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-29 09:05 | 2022-11-29 18:05 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683
5008722 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58400/AKINCILAR 1 NOLU DTT. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-29 09:10 | 2022-11-29 18:10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305
5008694 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | Dağıtım Transformatörü | 888380/MÜSELLİM KÖYÜ 1 NOLU DTT. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-30 09:00 | 2022-11-30 18:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2304
5008700 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888481/AKINCILAR 1 NOLU DTT. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-30 09:01 | 2022-11-30 18:01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2475
5008709 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888849/HASBUĞA KÖYÜ 1 NOLU DTT. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-30 09:01 | 2022-11-30 18:01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2988
3018557 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33040/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 09:01 | 2022-11-13 18:00 | 8.9842 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365.5933 | 0 | 0 | 0 | 0
5008519 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888458/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-01 09:02 | 2022-11-01 18:01 | 8.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.6233
10003983 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31058/DTR1/36 BAĞİÇİ 1 SK COŞKN KNT ÖNÜ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 09:02 | 2022-11-08 18:00 | 8.9744 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8660.3389 | 0 | 0 | 0 | 0
5008650 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454606/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-21 09:01 | 2022-11-21 17:57 | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.0667 | 0 | 0
10003984 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376742/DTR1/36 BAĞİÇİ 1 SK COŞKN KNT ÖNÜ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 09:07 | 2022-11-09 18:03 | 8.9314 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3259.9569 | 0 | 0 | 0 | 0
1775160 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55070/DTT8 ÇIK. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 03:24 | 2022-11-09 12:19 | 8.9164 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 5109.0908 | 0 | 5617.325
1778152 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804195/ 92672 YAYLA SHLTR3-3A-4-5-6-DM1-TR15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 03:35 | 2022-11-20 12:27 | 8.8714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8714 | 15205.5606
5008680 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43420/43420 TR 43 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 08:34 | 2022-11-26 17:26 | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471.8667 | 0 | 0
3018602 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57602/YENİCE DM6 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 09:01 | 2022-11-18 17:52 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.35
5008582 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817566/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 09:00 | 2022-11-13 17:50 | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.3333 | 0 | 0
5008552 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760169/40410 DM7/33 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 08:31 | 2022-11-09 17:19 | 8.8003 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.0306 | 0 | 0 | 0 | 0
3018501 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 740138/26635 BEYOĞLU TR1 GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 09:00 | 2022-11-09 17:48 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8
3018459 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742093/21466 NOLU DM/İĞDEBAĞLAR ÇIKIŞI (742094) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-02 09:01 | 2022-11-02 17:47 | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5333 | 2200.4333
5008711 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43420/43420 TR 43 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-28 08:30 | 2022-11-28 17:16 | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.2667 | 0 | 0
3018576 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16550/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-17 09:01 | 2022-11-17 17:46 | 8.75 | 0 | 219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1916.25 | 0 | 8.75 | 0 | 0
5008562 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763245/41217 DM2/10 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 08:31 | 2022-11-08 17:14 | 8.7167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
3018550 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | SDK Çıkışı | 145812/25001 NOLU MOD5A TR1 GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-12 08:41 | 2022-11-12 17:21 | 8.6703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6703 | 0 | 0 | 0 | 0
3018467 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710204/EMİRALİ-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-04 09:07 | 2022-11-04 17:47 | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664
3018681 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885475/YENİCE DM4 ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 09:15 | 2022-11-26 17:55 | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828.6667
1774579 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 12:20 | 2022-11-06 21:00 | 8.6553 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.9658 | 0 | 216.3819 | 0
3018631 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 09:41 | 2022-11-20 18:16 | 8.5833 | 1 | 17 | 0 | 0 | 12 | 11 | 8.5833 | 145.9167 | 0 | 0 | 103 | 94.4167
5008725 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762774/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-30 08:30 | 2022-11-30 17:02 | 8.5333 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
5008521 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888380/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-02 09:40 | 2022-11-02 18:10 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167.5
3018449 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802738/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-01 09:00 | 2022-11-01 17:30 | 8.5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 11 | 8.5 | 85 | 0 | 0 | 25.5 | 93.5
3018435 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740846/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-01 09:01 | 2022-11-01 17:31 | 8.5 | 4 | 283 | 5 | 41 | 1 | 52 | 34 | 2405.5 | 42.5 | 348.5 | 8.5 | 442
3018488 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710204/EMİRALİ-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-05 09:01 | 2022-11-05 17:31 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632
5008607 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 843244/85097 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-14 09:31 | 2022-11-14 18:01 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
5008691 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87161/Uzk. B- GÖKSEL-YANKI SOKAK | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-27 09:00 | 2022-11-27 17:30 | 8.5 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2907 | 0 | 0 | 0 | 0
3018650 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885475/YENİCE DM4 ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 09:01 | 2022-11-24 17:25 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772.4
5008635 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633428/MÜSELLİM TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-23 09:01 | 2022-11-23 17:23 | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.9667
5008553 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454227/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 09:11 | 2022-11-09 17:32 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.75
3018613 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 57602/YENİCE TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 09:01 | 2022-11-20 17:22 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.5
1774296 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 89345/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:17 | 2022-11-05 16:37 | 8.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3344 | 0
3018587 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412182/Edr.DM 02 TR-27 TRAFONUN D ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-16 09:01 | 2022-11-16 17:21 | 8.3333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
5008695 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760180/40410 NOLU DM / TR 40-41 ÇIKIŞI (760169) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-28 09:01 | 2022-11-28 17:21 | 8.3333 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3775 | 0 | 0 | 0 | 0
5008623 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888380/FİDER 2 OKÇULAR DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 09:36 | 2022-11-18 17:56 | 8.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124.7167
1780153 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311331/40108 DM5/75 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 13:04 | 2022-11-24 21:24 | 8.3264 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4861 | 0 | 0 | 0 | 0
1774144 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33028/TR26 VELİMEŞE AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 14:07 | 2022-11-04 22:27 | 8.3258 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864.9867 | 0 | 0 | 0 | 0
5008556 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454227/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-10 09:15 | 2022-11-10 17:34 | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.5833
3018552 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145812/25001 NOLU MOD5A TR1 GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 09:00 | 2022-11-13 17:19 | 8.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
1773603 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 303262/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 08:14 | 2022-11-02 16:32 | 8.3006 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.1372 | 0 | 0 | 0 | 0
3018480 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 146670/26615 NOLU TRAFO VAKIFİĞDEMİR TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 09:01 | 2022-11-08 17:18 | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2833
5008545 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801716/92850 K GÖKÇETEPE KÖK TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-05 09:02 | 2022-11-05 17:17 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.75
5008606 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-15 09:31 | 2022-11-15 17:46 | 8.25 | 0 | 2 | 1 | 16 | 23 | 500 | 0 | 16.5 | 8.25 | 132 | 189.75 | 4125
5008664 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 757216/27410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 09:00 | 2022-11-24 17:15 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 0 | 0
3018473 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847713/80160 Hvs.KÖSEÖMEMER KÖY İÇİ DM ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-05 09:31 | 2022-11-05 17:41 | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951.8333
5008604 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 843244/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-16 09:30 | 2022-11-16 17:40 | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.6667
5008594 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3032517/94012 İ TR2 ROMAN TOKİ TRF AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-15 09:00 | 2022-11-15 17:10 | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0
3018448 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 740138/26635 BEYOĞLU TR1 GENEL BAKIMLARI A KOLU | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-01 09:06 | 2022-11-01 17:15 | 8.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1556
5008546 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454227/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-05 09:23 | 2022-11-05 17:24 | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.0833
2047911 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 19902702/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 08:06 | 2022-11-01 16:06 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
5008514 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87315/Uzk. A-AHMET AKALIN SOKAK HAVAİ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-01 09:00 | 2022-11-01 17:00 | 8 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5048 | 0 | 0 | 0 | 0
5008492 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263929/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-01 09:00 | 2022-11-01 17:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0
5008516 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87315/Uzk. TR 2-20 GARDEN PARK AG ÇIKIŞLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-02 09:00 | 2022-11-02 17:00 | 8 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5048 | 0 | 0 | 0 | 0
5008520 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263910/27440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-02 09:00 | 2022-11-02 17:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0
3018433 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 740138/26635 BEYOĞLU TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-02 09:05 | 2022-11-02 17:05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
3018484 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231653/20450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 09:00 | 2022-11-03 17:00 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
5008527 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801716/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 09:00 | 2022-11-03 17:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
11291523 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 733514/A ÇIKIŞI-BAKKAL ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 09:55 | 2022-11-05 17:55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 0
5008551 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801716/91238 K TR2/29 ALT KAH TRF AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 09:00 | 2022-11-08 17:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
5008554 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704722/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 09:01 | 2022-11-08 17:01 | 8 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4416 | 0 | 0 | 0 | 0
3018499 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746487/HANOĞLU - YAVAŞÇA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 09:01 | 2022-11-09 17:01 | 8 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0
5008557 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-10 09:00 | 2022-11-10 17:00 | 8 | 0 | 2 | 1 | 16 | 24 | 500 | 0 | 16 | 8 | 128 | 192 | 4000
5008569 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633187/TOPÇUKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-11 09:15 | 2022-11-11 17:15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136
5008583 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847713/KÖSEÖMER KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-12 09:30 | 2022-11-12 17:30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1912
3018558 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 09:00 | 2022-11-13 17:00 | 8 | 1 | 17 | 0 | 0 | 12 | 11 | 8 | 136 | 0 | 0 | 96 | 88
5008581 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 09:00 | 2022-11-13 17:00 | 8 | 0 | 1415 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11320 | 0 | 24 | 0 | 0
5008587 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454227/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-14 09:31 | 2022-11-14 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520
5008601 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801716/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-14 10:01 | 2022-11-14 18:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
5008586 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511807/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-15 09:30 | 2022-11-15 17:30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
5008598 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 843244/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-17 09:30 | 2022-11-17 17:30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560
3018606 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746602/YURTBEKLER-MUZRUPLU-KILIÇLAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 09:39 | 2022-11-18 17:39 | 8 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0
5008643 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 09:51 | 2022-11-18 17:51 | 8 | 0 | 0 | 3 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3280 | 0 | 0
5008659 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92832/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 09:49 | 2022-11-24 17:49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072
5008674 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87161/Uzk. C-IHLAMUR SOK.ÇIKŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 09:01 | 2022-11-25 17:01 | 8 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0
3018655 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885475/YENİCE DM4 ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 09:26 | 2022-11-25 17:26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688
13053403 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807783/KURUTMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 08:56 | 2022-11-26 16:56 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 184 | 0
5008702 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511807/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 09:31 | 2022-11-26 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
5008701 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA KÖYÜ DTT. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 09:38 | 2022-11-26 17:38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
3018701 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885475/YENİCE DM4 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-27 09:00 | 2022-11-27 17:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688
3018702 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 87365/Uzk. TR 2-28 MEZARLIK DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-27 09:01 | 2022-11-27 17:01 | 8 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2568 | 0 | 0 | 0 | 0
5008706 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454606/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-28 09:35 | 2022-11-28 17:35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0
5008716 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 453681/94524 İ PAŞAKÖY TR2 TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-29 09:05 | 2022-11-29 17:05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576
5008698 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87135/Uzk. A-RAVALI FIRIN | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-30 09:00 | 2022-11-30 17:00 | 8 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2832 | 0 | 0 | 0 | 0
3018693 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885475/YENİCE TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-30 09:01 | 2022-11-30 17:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464
3018699 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806484/ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-30 09:01 | 2022-11-30 17:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
3018465 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 09:01 | 2022-11-03 17:01 | 8 | 4 | 107 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 856 | 0 | 0 | 40 | 0
3018487 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847713/KÖSEÖMER KÖYÜ ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-04 09:31 | 2022-11-04 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1912
5008555 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801716/ 92852 NOLU DT GÖKÇETEPE KÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 09:00 | 2022-11-09 17:00 | 8 | 0 | 2 | 1 | 16 | 24 | 500 | 0 | 16 | 8 | 128 | 192 | 4000
5008596 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888810/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-17 09:49 | 2022-11-17 17:49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
5008640 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755404/27410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-23 09:00 | 2022-11-23 17:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192 | 0 | 0
5008681 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847713/KÖSEÖMER KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 09:31 | 2022-11-24 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1912
5008669 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 09:02 | 2022-11-25 17:02 | 8 | 0 | 0 | 34 | 1283 | 50 | 773 | 0 | 0 | 272 | 10264 | 400 | 6184
5008672 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511562/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 09:30 | 2022-11-25 17:30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024
5008692 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42105 NOLU DM / VATAN YAĞ ÇIKIŞI(761850) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-27 08:41 | 2022-11-27 16:41 | 8 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
3018687 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801732/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-27 09:01 | 2022-11-27 17:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 7080
1779589 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822835/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 06:02 | 2022-11-23 14:01 | 7.9831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 7.9831 | 71.8475 | 11519.5492
5008528 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92832/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 09:01 | 2022-11-03 16:59 | 7.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047.6475
3018494 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710204/EMİRALİ-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-06 09:01 | 2022-11-06 16:59 | 7.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528
3018564 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80050/Edr.DM-02 TR-27 TRF İST.HRC AG.PANOSU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-12 09:00 | 2022-11-12 16:55 | 7.9167 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
3018629 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746487/HANOĞLU - YAVAŞÇA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-19 09:07 | 2022-11-19 17:01 | 7.9 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.9 | 0 | 0 | 0 | 0
5008652 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817412/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 09:11 | 2022-11-22 17:01 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 0 | 3462.3333
5008498 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454227/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 09:10 | 2022-11-03 17:00 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.1667
5008629 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633368/HASBUĞA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 10:10 | 2022-11-22 18:00 | 7.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.5722
5008699 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92832/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-30 09:01 | 2022-11-30 16:50 | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.5167
1780390 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450245/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 10:32 | 2022-11-25 18:20 | 7.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5475
5008651 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888458/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 10:14 | 2022-11-22 18:01 | 7.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.96
10004021 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784716/İSKO(2)->>(784688) METEM TEKS[H6] | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 09:00 | 2022-11-20 16:46 | 7.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.535 | 0
5008653 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511744/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-21 09:30 | 2022-11-21 17:15 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.75
3018696 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16550/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-29 09:06 | 2022-11-29 16:45 | 7.65 | 0 | 220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 0 | 7.65 | 0 | 0
3018548 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25040/25165 NOLU GÖKÇEŞME TR GNL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 09:01 | 2022-11-13 16:37 | 7.6 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345.2 | 0 | 0 | 0 | 0
5008567 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755213/DEREAĞZI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-11 09:00 | 2022-11-11 16:33 | 7.55 | 0 | 2 | 10 | 2826 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 75.5 | 21336.3 | 0 | 0
3018684 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16500/16500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 09:00 | 2022-11-26 16:30 | 7.5 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0
1773910 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15859105/FATİH DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-03 14:03 | 2022-11-03 21:33 | 7.4947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4947 | 0 | 0 | 0 | 0
1781546 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 113402/18744 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 16:05 | 2022-11-29 23:35 | 7.4925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4925 | 0 | 0 | 0 | 0
3018570 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24990/24990 NOLU ÇIKRIKÇI TR GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-14 09:35 | 2022-11-14 17:01 | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546.1333 | 0 | 0
1778480 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600065/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 07:45 | 2022-11-21 15:08 | 7.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.6222
3018468 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 146670/26615 NOLU TRAFO VAKIFİĞDEMİR TR1 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-04 09:07 | 2022-11-04 16:29 | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3667
5008541 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301649/40415 TR47 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 10:10 | 2022-11-03 17:30 | 7.3333 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
3018586 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765415/DM 19 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-16 09:01 | 2022-11-16 16:21 | 7.3333 | 0 | 10 | 19 | 1057 | 21 | 2514 | 0 | 73.3333 | 139.3333 | 7751.3333 | 154 | 18436
5008688 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840976/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 09:41 | 2022-11-26 17:01 | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 416 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 29.3333 | 3050.6667
3018512 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859372/KARADERE-ŞÜKRÜPAŞA ÇIK. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-10 09:04 | 2022-11-10 16:18 | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 925.8667
3018583 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867754/SİNANLI ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-15 09:00 | 2022-11-15 16:10 | 7.1667 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 712 | 7.1667 | 7.1667 | 14.3333 | 7.1667 | 43 | 5102.6667
3018686 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 123782/20590 NOLU YURTBEKLER TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 09:08 | 2022-11-26 16:15 | 7.1142 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.0742 | 0 | 0 | 0 | 0
1777849 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454725/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 08:31 | 2022-11-19 15:36 | 7.0875 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 0
3018567 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145812/A ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-14 09:05 | 2022-11-14 16:09 | 7.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
5008529 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453658/94524 İ PAŞAKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-04 10:28 | 2022-11-04 17:28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266
5008608 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786412/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-16 10:30 | 2022-11-16 17:30 | 7 | 0 | 123 | 0 | 0 | 32 | 1798 | 0 | 861 | 0 | 0 | 224 | 12586
5008523 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300516/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-02 08:30 | 2022-11-02 15:30 | 7 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0
5008592 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43410/43410 TR 44 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-14 09:10 | 2022-11-14 16:10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876 | 0 | 0
5008621 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888810/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 09:50 | 2022-11-18 16:50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589
3018637 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784898/VELİMEŞE OSB.2->>(784898)GÖLDAĞ KABLO | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 09:22 | 2022-11-20 16:22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0
5008638 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888849/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-23 10:19 | 2022-11-23 17:19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324
3018678 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 200778/21001 NOLU DM / TERZİKÖY ÇIKIŞI (741899) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 09:00 | 2022-11-25 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98
3018680 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 741886/B ÇIKIŞI MEZARLIK TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 09:00 | 2022-11-26 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
3018695 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16550/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-28 09:00 | 2022-11-28 16:00 | 7 | 0 | 220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 7 | 0 | 0
3018694 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54370/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-29 09:00 | 2022-11-29 16:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 824 | 0 | 0 | 0 | 21 | 112 | 5768
3018708 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885500/YENİCE TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-29 10:01 | 2022-11-29 17:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112
1781227 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116041/18830 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 16:30 | 2022-11-28 23:29 | 6.9894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9789 | 0 | 0 | 0 | 0
1774449 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 789387/DTR-2 İĞNELER ->> (789387) AG ŞLTR C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 17:10 | 2022-11-06 00:08 | 6.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.34
1775899 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 561818/TR 22 CONKER KIŞLASI AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 10:20 | 2022-11-12 17:17 | 6.9444 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2778 | 0 | 0
5008696 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511562/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-28 09:31 | 2022-11-28 16:26 | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.3333
3018601 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-17 10:31 | 2022-11-17 17:24 | 6.8833 | 1 | 17 | 0 | 0 | 12 | 11 | 6.8833 | 117.0167 | 0 | 0 | 82.6 | 75.7167
3018624 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412182/Edr.DM 02 TR-27 TRAFONUN A ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 09:30 | 2022-11-18 16:20 | 6.8333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
3018608 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412160/Edr.DM 02 TR-27 TRAFONUN B ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 09:31 | 2022-11-18 16:21 | 6.8333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1775026 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15462059/41335 DM3/18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 11:35 | 2022-11-08 18:21 | 6.7733 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
1778168 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 878215/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 08:04 | 2022-11-20 14:49 | 6.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7597
1779276 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28239300/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 07:30 | 2022-11-22 14:15 | 6.7475 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2125 | 0 | 0 | 0 | 0
5008538 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772384/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-07 09:00 | 2022-11-07 15:42 | 6.7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 383 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 46.9 | 2566.1
1780836 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489618/Uzk. A-OG ALTI-ÖVENLER ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 10:54 | 2022-11-27 17:31 | 6.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8583
3018486 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-04 09:00 | 2022-11-04 15:36 | 6.6 | 4 | 107 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26.4 | 706.2 | 0 | 0 | 33 | 0
1777604 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 761847/42105 DM6/1 (DM10) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 14:57 | 2022-11-18 21:33 | 6.5969 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.9342 | 0 | 0 | 0 | 0
3018590 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 412036/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-17 09:31 | 2022-11-17 16:05 | 6.5797 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5797 | 111.8553 | 0 | 0 | 0 | 0
1778823 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 1802292/41560 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:18 | 2022-11-21 19:52 | 6.5742 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7417 | 0 | 0 | 0 | 0
5008684 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708416/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 09:01 | 2022-11-25 15:34 | 6.55 | 13 | 1340 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85.15 | 8777 | 13.1 | 0 | 0 | 0
3018646 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200788/A ÇIKIŞI BAKKAL TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-21 09:04 | 2022-11-21 15:34 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.5
3018477 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510898/85093 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-06 09:31 | 2022-11-06 16:01 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299
1778714 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550767/3 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:08 | 2022-11-21 18:36 | 6.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5433
1779099 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802622/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 19:03 | 2022-11-22 01:30 | 6.4517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 6.4517 | 0 | 0 | 0 | 2935.5083
5008595 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704722/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-16 11:05 | 2022-11-16 17:30 | 6.4167 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3542 | 0 | 0 | 0 | 0
3018660 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 634607/F7 KÖYLER ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 10:00 | 2022-11-26 16:25 | 6.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7517
1779433 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 890465/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 15:11 | 2022-11-22 21:35 | 6.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.63 | 1748.11
1779726 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 175834/C ÇIKIŞI-TEK ÇIKIŞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:45 | 2022-11-23 18:02 | 6.2844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2844 | 0 | 0
3018491 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760052/40403 NOLU DM / DM 4/3A ÇIKIŞI (760052) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-07 08:30 | 2022-11-07 14:45 | 6.25 | 1 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 4493.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3018638 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57602/YENİCE DM6 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-21 11:35 | 2022-11-21 17:50 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.75
5008666 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867641/ALPULLU ÇİTFLİK MAH. TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 09:31 | 2022-11-24 15:46 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.5 | 0 | 0
5008636 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867641/ALPULLU ÇİTFLİK MAH. TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 09:31 | 2022-11-22 15:45 | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.6 | 0 | 0
1778509 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 452860/94662 İ KÜÇÜKHIDIR TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:29 | 2022-11-21 14:41 | 6.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6092
3018604 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 09:11 | 2022-11-18 15:23 | 6.2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 12 | 11 | 6.2 | 105.4 | 0 | 0 | 74.4 | 68.2
5008682 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408780/80210 TRAFO AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 09:01 | 2022-11-24 15:11 | 6.1667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1781207 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 3094227/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:48 | 2022-11-28 21:57 | 6.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1475
1779754 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408462/81760 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 13:10 | 2022-11-23 19:19 | 6.1458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2917 | 0 | 0 | 0 | 0
1773626 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 33580/DTR2 VAKIFLAR BEN. ->> (368956) AG ŞLR A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 08:22 | 2022-11-02 14:28 | 6.1067 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
1779052 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439953/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:26 | 2022-11-21 23:31 | 6.0808 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6467 | 0 | 0 | 0 | 0
1774192 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300743/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 18:49 | 2022-11-05 00:51 | 6.0353 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557.1017 | 0 | 0 | 0 | 0
3018450 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 433271/94382 İ PAZARDERE TR1 TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-02 09:00 | 2022-11-02 15:00 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0
3018482 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87620/Uzk. KIRKAVAK TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 09:00 | 2022-11-03 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854
5008526 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117112/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 09:01 | 2022-11-03 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0
3018461 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 802336/92902 K SEYDİKÖY TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 09:01 | 2022-11-03 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108
5008588 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 792805/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-14 09:30 | 2022-11-14 15:30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 296 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1776
3018667 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200792/B ÇIKIŞI MEZARLIK TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 09:00 | 2022-11-22 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198
3018663 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57602/YENİCE DM4 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-23 09:24 | 2022-11-23 15:24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426
2048209 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 733514/B ÇIKIŞI-ESKİ TRAFO ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 11:55 | 2022-11-26 17:55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0
3018692 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885475/YENİCE TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-28 09:08 | 2022-11-28 15:08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348
3018710 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 746602/20590 NOLU YURTBEKLER TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-29 09:00 | 2022-11-29 15:00 | 6 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0
5008671 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867641/ALPULLU ÇİTFLİK MAH. TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 09:30 | 2022-11-25 15:30 | 5.9944 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.7 | 0 | 0
3018589 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800612/91260 K TR2/33 Belkop TR2/42 Belkoop 2 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-17 09:01 | 2022-11-17 15:00 | 5.9914 | 3 | 4140 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17.9742 | 24804.35 | 0 | 5.9914 | 17.9742 | 29.9569
1777245 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171987/A ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:37 | 2022-11-17 20:35 | 5.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2669
5008697 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798887/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-28 09:58 | 2022-11-28 15:56 | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 883.0667
3018462 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 147537/26635 NOLU TRAFO BEYOĞLU TR1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 10:01 | 2022-11-03 15:58 | 5.95 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.85 | 0 | 0 | 0 | 0
3018520 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807784/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-11 09:19 | 2022-11-11 15:16 | 5.95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 107.1 | 0
1773651 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 362262/AG ÇIK ŞALTERİ B DİREK CBS:362262 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 10:59 | 2022-11-02 16:55 | 5.9319 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5917 | 0 | 0 | 0 | 0
10003982 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784665/İSKO(2)->>(784665)VİNTEKS/NUH/DOST[H4] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-06 10:00 | 2022-11-06 15:56 | 5.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.78 | 0
5008721 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755346/DEREAĞZI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-29 09:00 | 2022-11-29 14:55 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4106.1667 | 0 | 0
5008685 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794522/HADIMAĞA ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 09:51 | 2022-11-25 15:46 | 5.9167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
1778190 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822861/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 09:58 | 2022-11-20 15:53 | 5.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9097 | 0
1774170 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115215/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 15:43 | 2022-11-04 21:35 | 5.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
3018541 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802634/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-11 09:20 | 2022-11-11 15:07 | 5.7789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 5.7789 | 0 | 0 | 0 | 1317.5867
3018640 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57602/YENİCE DM6 ÇIK. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 12:14 | 2022-11-22 18:00 | 5.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.4136
1778793 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 702827/12300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:59 | 2022-11-21 18:45 | 5.7603 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.9456 | 0 | 0 | 0 | 0
3018644 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796755/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 09:01 | 2022-11-22 14:46 | 5.75 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1811 | 5.75 | 17.25 | 0 | 0 | 103.5 | 10413.25
3018466 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742300/21575 NOLU DM / TEPEKÖY ÇIKIŞI (742300) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 10:00 | 2022-11-03 15:45 | 5.75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 342 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 11.5 | 1966.5
5008605 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87366/Uzk.TR 2-29 BAYRAKTAROĞLU SOK AG ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-16 09:15 | 2022-11-16 15:00 | 5.75 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2048045 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | DM | 891568/TR/172 DTT ENH ÇIKIŞI | MODÜLER HÜCRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 12:12 | 2022-11-14 17:56 | 5.7333 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 114.6667 | 0 | 0 | 0 | 22.9333 | 0
3018645 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796755/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 09:00 | 2022-11-22 14:44 | 5.7333 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1810 | 5.7333 | 17.2 | 0 | 0 | 103.2 | 10377.3333
5008584 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 764250/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-14 08:31 | 2022-11-14 14:14 | 5.7167 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1780585 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Direği | 631773/SOĞUCAK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 09:44 | 2022-11-26 15:26 | 5.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3225
1778578 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 813239/94502 İ AHIRKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:03 | 2022-11-21 15:44 | 5.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.1183
3018471 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440165/93222 K LALACIK TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-04 09:30 | 2022-11-04 15:10 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170
1773950 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378289/DM10/TR14>>(378289>378290)-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 15:21 | 2022-11-03 21:00 | 5.6453 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.1392 | 0 | 0 | 0 | 0
5008703 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801453/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 12:00 | 2022-11-26 17:38 | 5.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5433 | 1459.6808
1778723 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 454626/94580 İ Y KARPUZLU TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:47 | 2022-11-21 17:25 | 5.6347 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3472 | 0 | 0
1778595 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551807/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:33 | 2022-11-21 16:11 | 5.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8942
3018475 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855189/DM9-TR11(ESKİ TR8) ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 08:31 | 2022-11-09 14:07 | 5.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1777336 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171302/C ÇIKIŞI-KAHVE ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:42 | 2022-11-17 22:17 | 5.5844 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.5467 | 0 | 0 | 0 | 0
1776693 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491540/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-15 13:52 | 2022-11-15 19:26 | 5.5711 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1775460 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 31881228/42034 DM1/24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 14:23 | 2022-11-10 19:56 | 5.5511 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4711 | 0 | 0 | 0 | 0
3018544 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 20070/20000 - TR 8 JANDARMA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-12 09:12 | 2022-11-12 14:45 | 5.55 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3018689 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 87360/Uzk. UZUNKÖPRÜ TR 2-25 GÜLÇİÇEK 2 DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-27 09:00 | 2022-11-27 14:31 | 5.5167 | 11 | 4314 | 0 | 5 | 3 | 25 | 60.6833 | 23798.9 | 0 | 27.5833 | 16.55 | 137.9167
1774922 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304064/YNK 41605 ESKİ TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 18:07 | 2022-11-07 23:37 | 5.5047 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0189 | 0 | 0 | 0 | 0
3018440 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413555/80840 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-02 09:31 | 2022-11-02 15:01 | 5.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2047977 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402371/Edr.I.DM-02 TR-28TRAFO AG.ÇIKIŞ ŞALTER B | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 09:20 | 2022-11-08 14:50 | 5.5 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3018533 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 90836/90836 K TR1/58 Renk Nal TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-10 09:31 | 2022-11-10 15:01 | 5.5 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1094.5 | 0 | 0 | 0 | 11
3018659 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80610/82500 NOLU DM(TUİK) ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 09:30 | 2022-11-26 15:00 | 5.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
3018571 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | DM | 800854/90470 K TR1/21 Fatih O TR1/22 ve TR1/23 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-16 09:00 | 2022-11-16 14:29 | 5.4778 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
1780128 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790298/80010-Edr.DM02TR/01 TRF AG ÇKŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 12:52 | 2022-11-24 18:18 | 5.4408 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.1275 | 0 | 0 | 0 | 0
1773474 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 454708/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 14:08 | 2022-11-01 19:34 | 5.4286 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.1444 | 0 | 0
1777852 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 30642407/42105 DM6/1 (DM10) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 08:34 | 2022-11-19 13:59 | 5.4219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4219 | 0 | 0 | 0 | 0
1773846 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55491/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 09:41 | 2022-11-03 15:06 | 5.4089 | 0 | 0 | 16 | 3230 | 24 | 1032 | 0 | 0 | 86.5422 | 17470.7111 | 129.8133 | 5581.9733
1777563 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101954/15265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 12:59 | 2022-11-18 18:23 | 5.4044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4044 | 0 | 0 | 0 | 0
1777491 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 762364/41575 DM18 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 08:50 | 2022-11-18 14:14 | 5.3936 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
1773732 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15398088/41349 TR3/20A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 16:19 | 2022-11-02 21:42 | 5.3872 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2594 | 0 | 0 | 0 | 0
1780665 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781264/DTR-1 PINARBAŞI >>AG ŞALTER A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 13:29 | 2022-11-26 18:52 | 5.3806 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2254.4528 | 0 | 0 | 0 | 0
1774252 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755536/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:06 | 2022-11-05 13:27 | 5.3544 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7089 | 160.6333 | 0 | 0
3018498 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800342/91422 K TR2/04 Bağkur TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 09:00 | 2022-11-09 14:16 | 5.2667 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
10003986 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311361/40269 DM5/39 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 09:48 | 2022-11-09 15:04 | 5.2644 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.1533 | 0 | 0 | 0 | 0
1778071 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450588/94610 İ ESETÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 18:36 | 2022-11-19 23:50 | 5.2261 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.035 | 0 | 0
1777031 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800757/RİNG ÇIKIŞI TR1-41 BİLUN YAPI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 01:19 | 2022-11-17 06:32 | 5.2128 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.7456 | 0 | 0 | 0 | 0
1777195 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440462/95962 MECİDİYE S TR1Y-DM TRF AG Ç ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:58 | 2022-11-17 19:10 | 5.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8528
3018652 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 558451/16 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 09:56 | 2022-11-24 15:07 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4667 | 0 | 0
1774768 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103746/16600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 09:37 | 2022-11-07 14:47 | 5.1681 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1847 | 0 | 0 | 0 | 0
1781751 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117423/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 11:46 | 2022-11-30 16:55 | 5.1481 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.9122 | 0 | 0 | 0 | 0
3018490 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722861/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-06 09:02 | 2022-11-06 14:10 | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2667
3018496 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801020/91354 K TR2/15 Gemici M TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 09:58 | 2022-11-08 15:05 | 5.1167 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
5008661 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867641/ALPULLU ÇİTFLİK MAH. TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-23 09:31 | 2022-11-23 14:37 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4 | 0 | 0
1777281 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434503/92842 K PIRNARKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:26 | 2022-11-17 20:31 | 5.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.21
1778654 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830097/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:20 | 2022-11-21 16:25 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5
3018621 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407318/82260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-17 10:30 | 2022-11-17 15:35 | 5.0833 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
3018703 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799852/799852 NO DİREK MUSULÇA DM ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-27 09:31 | 2022-11-27 14:36 | 5.0833 | 3 | 160 | 10 | 1297 | 12 | 1423 | 15.25 | 813.3333 | 50.8333 | 6593.0833 | 61 | 7233.5833
1778962 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577456/ALPULLU DM1-TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:40 | 2022-11-21 20:44 | 5.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.5
1776378 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756436/KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 08:58 | 2022-11-14 14:01 | 5.0422 | 11 | 5039 | 4 | 14 | 0 | 1 | 55.4644 | 25407.7578 | 20.1689 | 70.5911 | 0 | 5.0422
1778193 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600533/56351 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 10:36 | 2022-11-20 15:39 | 5.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5911
1776459 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 452151/94434 İ İBRİKTEPE TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 13:18 | 2022-11-14 18:19 | 5.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.13
1778749 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817592/94572 İ Y KARPUZLU TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:09 | 2022-11-21 17:09 | 5.0044 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.7467 | 0 | 0
3018549 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332083/44020 EDİRKÖY TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-12 09:01 | 2022-11-12 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0
3018605 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87755/Uzk. ÇİFTLİKKÖY TR AG PANO ARASI KABLO | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 09:01 | 2022-11-18 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625
5008670 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755404/27150 NOLU TRAFO AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 12:45 | 2022-11-25 17:45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 0
5008713 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788803/DM4/TR7 ->>(779461) OPET ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-27 10:46 | 2022-11-27 15:46 | 5 | 64 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 320 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25
3018478 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771083/SEFAALAN KÖYÜ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 09:32 | 2022-11-08 14:32 | 5 | 0 | 0 | 7 | 211 | 11 | 944 | 0 | 0 | 35 | 1055 | 55 | 4720
5008646 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74305/74316_DM03_TR23 DM ÇIKIŞI (D_100 ÜZERİ) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 09:00 | 2022-11-20 13:58 | 4.9667 | 0 | 0 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7667 | 158.9333 | 0 | 0
1781211 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 11888870/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:55 | 2022-11-28 20:53 | 4.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9653
1779717 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760727/40300 DM3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:22 | 2022-11-23 16:18 | 4.9372 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 592.4667 | 0 | 4.9372 | 0 | 0
1780649 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437494/92712 K SULUCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 13:28 | 2022-11-26 18:23 | 4.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9164
1773640 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377236/DM10/TR39 KUMYOL->>(377236)BOX AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 10:02 | 2022-11-02 14:56 | 4.9081 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.4272 | 0 | 0 | 0 | 0
1779841 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 301696/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-23 15:20 | 2022-11-23 20:13 | 4.8881 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.6861 | 0 | 0 | 0 | 0
1776048 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 14:48 | 2022-11-12 19:40 | 4.8739 | 1 | 17 | 0 | 0 | 12 | 11 | 4.8739 | 82.8561 | 0 | 0 | 58.4867 | 53.6128
1777582 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734364/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 13:16 | 2022-11-18 18:08 | 4.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8644 | 0
1779231 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756936/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 05:23 | 2022-11-22 10:13 | 4.8289 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
1775332 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881536/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 17:06 | 2022-11-09 21:55 | 4.8178 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9956 | 0 | 0
1781191 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 763254/41222 TR2/6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:34 | 2022-11-28 20:23 | 4.8144 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.3111 | 0 | 0 | 0 | 0
1778499 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880642/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:32 | 2022-11-21 13:20 | 4.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.375
1779856 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13491533/40300 DM3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 16:28 | 2022-11-23 21:15 | 4.7836 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3508 | 0 | 0 | 0 | 0
1777796 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733028/A ÇIKIŞI-MUHTARIN DEPO ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 06:23 | 2022-11-19 11:04 | 4.6836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4.6836 | 0 | 168.61
5008654 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82040/82040-50 NO DTT LER(YUSUF HOCA) ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-21 09:00 | 2022-11-21 13:41 | 4.6833 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4060.45 | 0 | 0 | 0 | 14.05
1773511 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 106530/18210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 16:01 | 2022-11-01 20:42 | 4.675 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1774158 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377330/MİLENYUM -->> 373558 DİREK AG ÇIKIŞ - A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 16:28 | 2022-11-04 21:08 | 4.6733 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.18 | 0 | 0 | 0 | 0
1773620 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1830886/40600 DM7/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 14:41 | 2022-11-02 19:21 | 4.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
2048137 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807806/FABRİKALAR ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 09:42 | 2022-11-20 14:22 | 4.665 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.985 | 0 | 0
1773934 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813229/94662 NOLU DTT KÜÇÜKHIDIR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 13:41 | 2022-11-03 18:20 | 4.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.605
1780971 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33632/DTR-2 KARAMEHMET BAKIRCA TARAFI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 19:09 | 2022-11-27 23:48 | 4.6506 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 724 | 4.6506 | 13.9517 | 0 | 0 | 13.9517 | 3367.0022
1779068 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439139/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:37 | 2022-11-21 22:15 | 4.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.175
1781274 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 441410/94516 İ KUMDERE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 18:50 | 2022-11-28 23:25 | 4.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5864
3018437 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303262/42072 TRBELEDİYE AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-02 08:31 | 2022-11-02 13:03 | 4.5333 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
1779172 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 700290/TEGESAN TM TEKİRDAĞ 1 AYDOĞANLAR ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 21:05 | 2022-11-22 01:36 | 4.515 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.515 | 379.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1774590 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205183/21055 D ÇIKIŞ KEYSAN ŞEBEKE | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-06 14:03 | 2022-11-06 18:34 | 4.5142 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6842 | 0 | 0
1779281 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13786539/40339 DM3/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 08:10 | 2022-11-22 12:41 | 4.5139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5139 | 0 | 0 | 0 | 0
1773624 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860546/GEÇİTAĞZI-KULA ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 08:12 | 2022-11-02 12:43 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 902
3018545 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203264/B ÇIKIŞI ŞARKÖY YOL TARAFI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-12 09:00 | 2022-11-12 13:30 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5
3018575 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95302/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG PANO A KAB | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-17 10:00 | 2022-11-17 14:30 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.5
3018538 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-10 10:00 | 2022-11-10 14:26 | 4.4333 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 57.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
1779549 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821113/ 95730 NOLU DM TRAPEZ 5-6 NOLU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 05:22 | 2022-11-23 09:47 | 4.4144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4144 | 0 | 0 | 0
1780129 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408999/80860 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 12:55 | 2022-11-24 17:18 | 4.3872 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.9672 | 0 | 0 | 0 | 0
1776193 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364362/DM2/47 ->>(364392) AG ÇKŞ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 08:59 | 2022-11-13 13:22 | 4.3839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3839 | 0 | 0 | 0 | 0
1778973 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868403/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:03 | 2022-11-21 20:26 | 4.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.34
3018493 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800396/90832 K TR1/56 San Üstü TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-06 09:01 | 2022-11-06 13:22 | 4.35 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 413.25 | 0 | 4.35 | 0 | 13.05
1781253 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 10459223/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 17:57 | 2022-11-28 22:16 | 4.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6356
2048062 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805011/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF GENEL BKM | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 10:01 | 2022-11-15 14:15 | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.6333
1781678 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 650967/TR-61 (KURTULUŞ CAMİ ) GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:03 | 2022-11-30 14:14 | 4.1842 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.8883 | 0 | 0 | 0 | 0
1779066 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452541/94582 İ Y KARPUZLU TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:37 | 2022-11-21 21:48 | 4.1758 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 154.5058 | 0 | 0 | 0 | 41.7583
3018485 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87785/Uzk. KURDUKÖY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-04 09:01 | 2022-11-04 13:11 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.5
1780051 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 438328/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:15 | 2022-11-24 14:22 | 4.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3733
1781690 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129424/27225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 09:57 | 2022-11-30 14:03 | 4.1 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1774159 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 708641/21446 NOLU DM / İSHAKLI ÇIKIŞI (708641) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 16:50 | 2022-11-04 20:55 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 501.84
1779306 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610348/BOZTAŞ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 08:35 | 2022-11-22 12:40 | 4.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1589
1780920 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 127509/18866 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 16:48 | 2022-11-27 20:52 | 4.0653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0653 | 0 | 0 | 0 | 0
1777351 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 732077/A ÇIKIŞI-MÜŞTEREK HAT ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 17:10 | 2022-11-17 21:13 | 4.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.88
1778999 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262788/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:49 | 2022-11-21 20:52 | 4.0544 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8711 | 0 | 0
3018633 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793617/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-19 11:30 | 2022-11-19 15:33 | 4.05 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.05 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 | 0
2048112 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889621/ÖZEL MÜŞ. | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 12:00 | 2022-11-20 16:03 | 4.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0
1781916 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 125159/41328 DM 3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 21:03 | 2022-12-01 01:06 | 4.0417 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1780224 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700273/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 15:51 | 2022-11-24 19:52 | 4.0092 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0092 | 0 | 12.0275 | 0 | 0 | 0
1773390 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 302301/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-01 09:10 | 2022-11-01 13:10 | 4.0031 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.2689 | 0 | 0 | 0 | 0
5008724 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755379/DEREAĞZI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-29 13:00 | 2022-11-29 17:00 | 4.0003 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5112.355 | 0 | 0
5008578 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763234/41205 NOLU DM /BAHÇELİEVLER ÇIK.(765131) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-15 08:30 | 2022-11-15 12:30 | 4 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0
3018658 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658563/74151 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 09:01 | 2022-11-25 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
3018711 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882295/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-30 09:49 | 2022-11-30 13:49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 508
3018481 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378944/DTR2 SARILAR KAHVE ->> (378944) AG ŞLR B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 09:12 | 2022-11-03 13:12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
3018516 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862767/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-11 09:00 | 2022-11-11 13:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 844
3018574 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95302/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG PANO A KAB | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-16 10:00 | 2022-11-16 14:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860
5008639 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755396/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 09:01 | 2022-11-22 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
5008656 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117112/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 13:30 | 2022-11-22 17:30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0
2048149 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52101/52101 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:14 | 2022-11-23 14:14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780
5008687 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 09:25 | 2022-11-26 13:25 | 4 | 0 | 0 | 34 | 1283 | 50 | 773 | 0 | 0 | 136 | 5132 | 200 | 3092
5008690 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311646/40404 DM9/43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-27 09:01 | 2022-11-27 13:01 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0
3018709 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-29 09:30 | 2022-11-29 13:30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 668
1781350 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401935/81170 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 11:00 | 2022-11-29 15:00 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
1778742 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889534/DTT1 ÇIK-DM16 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:16 | 2022-11-21 16:15 | 3.9881 | 0 | 0 | 2 | 1375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.9761 | 5483.5764 | 0 | 3.9881
1778847 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109890/12240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:46 | 2022-11-21 17:45 | 3.9769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9769 | 0 | 0 | 0 | 0
1776631 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472453/95860 E TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 09:58 | 2022-11-15 13:55 | 3.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.2422
1776755 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264886/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 18:58 | 2022-11-15 22:55 | 3.9456 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7822 | 0 | 0 | 0 | 0
1775045 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1814670/41140 DM1/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-08 14:17 | 2022-11-08 18:13 | 3.9353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9353 | 0 | 0 | 0 | 0
3018495 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801531/90522 K TR1/32 Subay L TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-07 09:01 | 2022-11-07 12:56 | 3.9167 | 0 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6223.5833 | 0 | 0 | 0 | 7.8333
1779905 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610804/ARMUTVEREN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 17:34 | 2022-11-23 21:28 | 3.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.705
1774425 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 571689/PNR 41415 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-05 14:50 | 2022-11-05 18:44 | 3.8947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8947 | 0 | 0 | 0 | 0
1774711 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882553/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 19:57 | 2022-11-06 23:50 | 3.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4403 | 213.8431
1778479 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817593/94572 İ Y KARPUZLU TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 07:39 | 2022-11-21 11:32 | 3.8806 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8944 | 0 | 0
1780115 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471412/95302 E VAKIF KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 12:04 | 2022-11-24 15:56 | 3.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3625
5008549 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784193/TAMTEKS DM >>(784193) ŞIK MAKAS DM | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-06 09:00 | 2022-11-06 12:52 | 3.8667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19.3333 | 0 | 0 | 0 | 38.6667 | 0
1779278 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 07:11 | 2022-11-22 11:03 | 3.8631 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 11.5892 | 3.8631 | 15.4522 | 347.675
1775770 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80980/80980-Edr.01TR-64 ŞEHİR STADI ARKASI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 15:07 | 2022-11-11 18:58 | 3.8497 | 0 | 1816 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6991.0956 | 0 | 0 | 3.8497 | 0
3018470 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862011/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-04 09:01 | 2022-11-04 12:51 | 3.8333 | 3 | 28 | 11 | 1018 | 32 | 1428 | 11.5 | 107.3333 | 42.1667 | 3902.3333 | 122.6667 | 5474
1779609 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807783/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:27 | 2022-11-23 12:16 | 3.8103 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.6206 | 0 | 83.8261 | 0
1778773 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 828795/Uzk. D-MUHTARIN ARA SOKAK | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:59 | 2022-11-21 16:47 | 3.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.2803
1777774 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109823/12140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 19:45 | 2022-11-18 23:33 | 3.8042 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
1775396 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 10:32 | 2022-11-10 14:19 | 3.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7881 | 3.7881
1781829 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 3225741/92352 K MECİDİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 14:44 | 2022-11-30 18:31 | 3.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7861
1773779 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836761/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 03:35 | 2022-11-03 07:21 | 3.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.91 | 1789.6944
1778980 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262314/27331 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:11 | 2022-11-21 19:57 | 3.7647 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.2953 | 0 | 0
1778648 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 806673/93112 K AKÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:04 | 2022-11-21 14:49 | 3.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5694
1777327 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24335/24335 NOLU AVLUOBASI TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:13 | 2022-11-17 19:57 | 3.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.9897
1777837 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432566/92204 K Kılıçköy TR 3 TRF GENEL BKM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 06:56 | 2022-11-19 10:39 | 3.7172 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.2544 | 0 | 0 | 0 | 0
1778537 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 453411/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:42 | 2022-11-21 12:25 | 3.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.3867
1778281 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817618/94502 İ AHIRKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 14:32 | 2022-11-20 18:15 | 3.7094 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.8767 | 0 | 0
3018489 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102194/17360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-05 09:31 | 2022-11-05 13:13 | 3.7 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1774766 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103746/15420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 09:13 | 2022-11-07 12:54 | 3.6903 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9736 | 0 | 0 | 0 | 0
3018654 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789325/DM10/TR48 >>(31550)DM10/DTR44 Y.EVLER | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 14:00 | 2022-11-24 17:41 | 3.6833 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1775733 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432105/91442 K TR2/07 Mümin K TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 13:32 | 2022-11-11 17:13 | 3.6822 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3644 | 0 | 0 | 0 | 0
1774653 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366642/DM1/56 CEMALİYE->>(366642)AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 15:43 | 2022-11-06 19:24 | 3.6761 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.3561 | 0 | 0 | 0 | 0
1773631 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703240/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 08:51 | 2022-11-02 12:31 | 3.665 | 0 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.065 | 3.665 | 0 | 0 | 0
1781605 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106315/18305 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 20:01 | 2022-11-29 23:40 | 3.6544 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1622 | 0 | 0 | 0 | 0
1774276 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787398/ÇEŞMELİ DM>>(787398) TÜRKMENLİ MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 07:51 | 2022-11-05 11:28 | 3.6222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 308 | 0 | 10.8667 | 0 | 0 | 14.4889 | 1115.6444
1780012 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865275/DEMİRKAPI DM ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 07:08 | 2022-11-24 10:45 | 3.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4656 | 0
1774597 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 312116/PNR 41415 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 16:06 | 2022-11-06 19:43 | 3.6128 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.575 | 0 | 0 | 0 | 0
1773920 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14637803/91360 K TR2/18 Kuyu TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 16:26 | 2022-11-03 20:02 | 3.6047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6047 | 0 | 0 | 0 | 0
1777017 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882553/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 07:59 | 2022-11-17 11:35 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 198
1778953 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 452586/94454 İ SULTAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:30 | 2022-11-21 19:06 | 3.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1333
1780178 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 68018/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:26 | 2022-11-24 18:01 | 3.5914 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1774105 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267852/27410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 11:24 | 2022-11-04 14:59 | 3.585 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.53 | 0 | 0
3018547 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855759/13 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 09:18 | 2022-11-13 12:53 | 3.5833 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.75 | 0 | 0 | 0 | 0
5008641 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40606/40714 NOLU DM / 7/1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 08:41 | 2022-11-18 12:16 | 3.5833 | 32 | 3788 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114.6667 | 13573.6667 | 0 | 0 | 0 | 3.5833
13053430 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104319/13840 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:56 | 2022-11-28 19:31 | 3.5833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1774306 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:39 | 2022-11-05 12:13 | 3.5728 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.7183 | 0 | 89.3194 | 0
1777242 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302206/42045 TRHARİTATEPE2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:17 | 2022-11-17 17:51 | 3.5725 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0
1774400 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852301/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 14:20 | 2022-11-05 17:54 | 3.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5697 | 10.7092
1780062 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410711/Edr.II.DM 09 TR-18 TRAFONUN C ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 09:40 | 2022-11-24 13:14 | 3.5656 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.9822 | 0 | 0 | 0 | 0
3018460 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842071/NECATİYE TARIMSAL SULAMA ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-02 13:30 | 2022-11-02 17:03 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 440.2
3018651 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364392/DM2/47 ->>(364392) AG ÇKŞ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 09:15 | 2022-11-24 12:48 | 3.55 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629.45 | 0 | 0 | 0 | 0
3018630 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865770/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 09:00 | 2022-11-20 12:33 | 3.55 | 30 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 106.5 | 10.65 | 0 | 0 | 17.75 | 0
1774501 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | Dağıtım Transformatörü | 33036/VELİMEŞE DM30(33036) TRAFO ODASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 21:21 | 2022-11-06 00:53 | 3.5375 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3875 | 0 | 0 | 0 | 0
1778546 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862767/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:13 | 2022-11-21 12:45 | 3.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.535 | 745.885
1779498 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781770/DTR AZİZ-VKIFLR ->> (781770) AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 18:22 | 2022-11-22 21:54 | 3.5328 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5983 | 0 | 0 | 0 | 0
1779238 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 880312/KÖMÜRKÖY KIYIKÖY ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 07:08 | 2022-11-22 10:40 | 3.5311 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5933 | 3.5311 | 24.7178
1775815 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780669/TR5/11 KÖROĞLU SK PARK (780669)AG ŞTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 19:46 | 2022-11-11 23:17 | 3.5208 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.1875 | 0 | 0 | 0 | 0
1779275 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756936/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 07:14 | 2022-11-22 10:44 | 3.5072 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0289 | 0 | 0
5008563 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302162/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 08:31 | 2022-11-09 12:01 | 3.5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
3018636 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57602/YENİCE DM6 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-19 14:30 | 2022-11-19 18:00 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5
5008647 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 42700/DM 1/13 - YAVUZLAR PLASTİK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 08:31 | 2022-11-20 12:01 | 3.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5008710 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40415/DM 3-DM 3/1 ÇIKIŞI (40400) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-28 10:31 | 2022-11-28 14:01 | 3.5 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0
5008610 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765131/41205 NOLU DM /BAHÇELİEVLER ÇIK.(765131) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-15 08:30 | 2022-11-15 12:00 | 3.5 | 0 | 1300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 3.5 | 0 | 0
1780138 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785499/ÇEŞMELİ DM>>(785499) ÇEŞMELİ DTR1/TESKİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:49 | 2022-11-24 18:19 | 3.4986 | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4958 | 440.825 | 0 | 0 | 0 | 0
1777748 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 33268200/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 17:52 | 2022-11-18 21:20 | 3.4669 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8058 | 0 | 0 | 0 | 0
1778988 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828577/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:32 | 2022-11-21 20:00 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.2
1778792 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659393/73270 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:57 | 2022-11-21 16:25 | 3.4617 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6933 | 0 | 0
1778425 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486093/Uzk. C-KAHVE KARŞIŞINA ÇIKAN TARAF | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:33 | 2022-11-21 10:00 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207
1774275 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 07:10 | 2022-11-05 10:37 | 3.4439 | 13 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7706 | 888.5233 | 0 | 0 | 0 | 0
1774462 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29249061/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-05 17:32 | 2022-11-05 20:58 | 3.4403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4403 | 0 | 0 | 0 | 0
1779682 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866361/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:42 | 2022-11-23 14:08 | 3.4372 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 724 | 0 | 0 | 0 | 10.3117 | 44.6839 | 2488.5489
1778948 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74024/74024 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:23 | 2022-11-21 18:49 | 3.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.295
1774515 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882138/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 07:20 | 2022-11-06 10:45 | 3.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4203 | 0
1779035 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780151/ULAŞ DM4 ->> (780151) DTR5+SAKRYA SÜT | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:22 | 2022-11-21 20:47 | 3.42 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.66 | 0 | 0 | 0 | 0
1779735 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803925/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:53 | 2022-11-23 15:18 | 3.4094 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4094 | 54.5511 | 0 | 0
1778907 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431579/90842 K TR1/60 Kıvanç Y TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:34 | 2022-11-21 17:58 | 3.405 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.935 | 0 | 0 | 0 | 0
1778188 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817604/94580 İ Y KARPUZLU TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 09:11 | 2022-11-20 12:34 | 3.3897 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9122 | 0 | 0
1778252 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817604/94580 İ Y KARPUZLU TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 14:24 | 2022-11-20 17:47 | 3.3811 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6711 | 0 | 0
1775488 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700273/18960 YENİCE ARITMA DM SU KUYUSU TESKİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 14:48 | 2022-11-10 18:11 | 3.3792 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3792 | 0 | 10.1375 | 0 | 0 | 0
1778929 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108024/KARANSILLI DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:26 | 2022-11-21 18:49 | 3.3764 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2917 | 0 | 0 | 0 | 0
3018458 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 847222/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-02 09:07 | 2022-11-02 12:29 | 3.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1242 | 347.5964
1781670 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821002/ 95740 NOLU DM TRAPEZ 9 NOLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 08:19 | 2022-11-30 11:41 | 3.3608 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 430.1867 | 0 | 16.8042
1777987 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 454725/94632 İ ESETÇE TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 15:05 | 2022-11-19 18:27 | 3.3589 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7422 | 0 | 0
1779359 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32084/ÇORLU PARK ÇIKIŞI AG ÇIKIŞ ŞALTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 12:17 | 2022-11-22 15:38 | 3.3447 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2766.0853 | 0 | 0 | 0 | 0
1773860 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 29244697/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-03 12:03 | 2022-11-03 15:23 | 3.3358 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3583 | 0 | 0 | 0 | 0
1778959 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 898359/74113 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:39 | 2022-11-21 18:59 | 3.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2972
1773684 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430700/90460 K TR1/16 Kadmoğlu TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 13:54 | 2022-11-02 17:13 | 3.3225 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2575 | 0 | 0 | 0 | 0
1777016 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432769/90460 K TR1/16 Kadmoğlu TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 07:10 | 2022-11-17 10:29 | 3.3214 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1422 | 0 | 0 | 0 | 0
1779056 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573113/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR1AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:33 | 2022-11-21 20:52 | 3.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.7122
1777736 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268526/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 18:20 | 2022-11-18 21:39 | 3.3164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6328 | 0 | 0 | 0 | 0
1781637 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633391/MÜSELLİM TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 04:08 | 2022-11-30 07:27 | 3.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.675
1776016 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 6614349/41560 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-12 15:08 | 2022-11-12 18:27 | 3.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1780384 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116063/18830 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 10:05 | 2022-11-25 13:24 | 3.3086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3086 | 0 | 0 | 0 | 0
1781157 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 115833/12110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 14:35 | 2022-11-28 17:53 | 3.3047 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9142 | 0 | 0 | 0 | 0
1778810 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489675/Uzk. B-HAYRABOLU TARAFI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:12 | 2022-11-21 16:30 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4
1780669 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755477/JANDARMA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 13:40 | 2022-11-26 16:58 | 3.2967 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.1133 | 0 | 0
1777249 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862767/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:54 | 2022-11-17 18:11 | 3.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2803 | 692.1386
1779300 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454519/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:56 | 2022-11-22 13:13 | 3.2778 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0
1774183 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 118400/27815 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 17:06 | 2022-11-04 20:23 | 3.2775 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1625 | 0 | 0
1773697 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 14:59 | 2022-11-02 18:15 | 3.2747 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1208 | 108.0658 | 0 | 0 | 0 | 0
1776785 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550369/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 06:30 | 2022-11-16 09:46 | 3.2711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6.5422 | 0 | 0 | 0 | 78.5067
2047976 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 313865/40790 DM7/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 09:31 | 2022-11-08 12:47 | 3.2667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
1773719 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 600675/52491 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 18:35 | 2022-11-02 21:51 | 3.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.345
1773887 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15859105/40783 YAKAMOZ TR SKUY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 11:07 | 2022-11-03 14:22 | 3.2581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2581 | 0 | 0 | 0 | 0
1777149 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858304/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:12 | 2022-11-17 15:27 | 3.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.59
1775040 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112126/12150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 13:41 | 2022-11-08 16:56 | 3.2519 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7558 | 0 | 0 | 0 | 0
1778762 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862770/TATLIPINAR DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:22 | 2022-11-21 15:37 | 3.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7519 | 689.0589
1777595 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491555/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-18 14:23 | 2022-11-18 17:38 | 3.2467 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4533 | 0 | 0 | 0 | 0
1775947 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600970/56271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 11:42 | 2022-11-12 14:56 | 3.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6533
1773504 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 15:45 | 2022-11-01 18:59 | 3.2258 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 312 | 3.2258 | 0 | 0 | 9.6775 | 9.6775 | 1006.46
1776765 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1069227/27215 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 18:56 | 2022-11-15 22:09 | 3.2181 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7444 | 0 | 0 | 0 | 0
1778119 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 879002/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 08:01 | 2022-11-20 11:13 | 3.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.4
1775015 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1066349/B ÇIKIŞI TRAFO ÖNÜ 205332 DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-08 10:20 | 2022-11-08 13:32 | 3.2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2019 | 0 | 0
1778754 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:32 | 2022-11-21 15:43 | 3.1836 | 5 | 10 | 0 | 1 | 15 | 925 | 15.9181 | 31.8361 | 0 | 3.1836 | 47.7542 | 2944.8403
5008704 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856928/CT FABRİKA ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-27 09:02 | 2022-11-27 12:13 | 3.1833 | 13 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 41.3833 | 0 | 3.1833 | 3.1833 | 22.2833 | 0
1780641 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 309626/41214 TR2/19A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 12:00 | 2022-11-26 15:11 | 3.1781 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 683.2819 | 0 | 3.1781 | 0 | 0
1773854 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114715/12180 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 10:39 | 2022-11-03 13:49 | 3.1736 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8681 | 0 | 0 | 0 | 0
1779115 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 888165/ÇAKILLI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:57 | 2022-11-21 22:05 | 3.1364 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2281 | 0 | 0
1778135 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 00:35 | 2022-11-20 03:43 | 3.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5456 | 0
1775073 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861471/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 16:53 | 2022-11-08 20:00 | 3.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.4258
1778590 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486093/Uzk. A-OG ALTI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:15 | 2022-11-21 13:22 | 3.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.6333
1778636 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1805215/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:00 | 2022-11-21 14:06 | 3.0922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0922 | 0 | 0 | 0 | 0
1777286 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576540/ORUÇLU KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:35 | 2022-11-17 18:40 | 3.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.265
5008571 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760114/40406 TR43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-12 08:45 | 2022-11-12 11:50 | 3.0833 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0
5008657 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404733/82230 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 09:31 | 2022-11-22 12:36 | 3.0833 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1779113 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266186/27215 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:47 | 2022-11-21 21:50 | 3.055 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.115 | 0 | 0 | 0 | 0
1780498 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453128/94492 İ TEVFİKİYE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 19:50 | 2022-11-25 22:53 | 3.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0989
1776713 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816683/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 13:48 | 2022-11-15 16:50 | 3.0392 | 0 | 0 | 16 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 48.6267 | 0 | 63.8225 | 3.0392
3018497 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50250/15 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 09:22 | 2022-11-08 12:24 | 3.0333 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 712.8333 | 0 | 0 | 0 | 3.0333
1774167 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410509/81490 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 15:22 | 2022-11-04 18:23 | 3.0197 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2958 | 0 | 0 | 0 | 0
1778640 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866427/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:02 | 2022-11-21 14:03 | 3.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4483
1778933 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756902/ALTINTARLA ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:42 | 2022-11-21 18:42 | 3.0083 | 0 | 416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1251.4667 | 0 | 3.0083 | 0 | 0
1779104 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108715/15270 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:15 | 2022-11-21 21:15 | 3.0064 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.4217 | 0 | 0 | 0 | 0
5008544 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756437/ERKENEVLER TR ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-04 09:21 | 2022-11-04 12:21 | 3 | 0 | 769 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2307 | 0 | 9 | 0 | 0
3018474 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855759/13 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-06 09:16 | 2022-11-06 12:16 | 3 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0
3018528 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311740/AHMET ORUÇOĞLU TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 10:34 | 2022-11-09 13:34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
2047980 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781706/DTR-1 VAKIFLAR CAMİ->> (781706) AG ŞTR C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 17:01 | 2022-11-09 20:01 | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0
5008570 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40405/40400 NOLU DM / DM 42 ÇIKIŞI (764250) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-12 08:31 | 2022-11-12 11:31 | 3 | 1 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6780 | 0 | 0 | 0 | 0
3018555 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708886/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 09:00 | 2022-11-13 12:00 | 3 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
3018582 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868075/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-14 09:34 | 2022-11-14 12:34 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 51 | 3 | 0
3018569 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-15 09:00 | 2022-11-15 12:00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 593 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1779
3018603 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470117/95582 E KOCAALİ TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 10:20 | 2022-11-18 13:20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
3018665 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789325/AKMAN DM->>(789325)ÇALIŞKAN TEKS | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 17:12 | 2022-11-20 20:12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5008678 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24580/24580 NOLU KURTDERE TR GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 14:23 | 2022-11-25 17:23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 297
3018683 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33552/DTR YULAFLI AŞAĞI MH.ATATÜRK CAD. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 10:31 | 2022-11-26 13:31 | 3 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
3018688 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799410/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-27 10:35 | 2022-11-27 13:35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 651
1775748 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887645/F2 SERGEN GRB. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 14:51 | 2022-11-11 17:50 | 2.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345.125
3018677 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887518/EVRENCİK-SERGEN ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 13:01 | 2022-11-25 16:00 | 2.9889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1294 | 0 | 0 | 2.9889 | 0 | 50.8111 | 3867.6222
3018566 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724975/EML KABİN ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 10:01 | 2022-11-13 13:00 | 2.9872 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1272.5567 | 0 | 0 | 0 | 5.9744
1778840 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 829992/Uzk. A-OG ALTI, SAĞLIK OCAĞI TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:16 | 2022-11-21 17:15 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.2667
1774638 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 204201/21070 B ÇIKIŞ TR 86 | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-06 14:35 | 2022-11-06 17:33 | 2.9747 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0394 | 0 | 0
1781741 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611701/HAMDİBEY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 11:27 | 2022-11-30 14:25 | 2.9608 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1383 | 0 | 0
1775387 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 45719141/92352 K MECİDİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 09:45 | 2022-11-10 12:43 | 2.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9183
1779020 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 54651/2 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:50 | 2022-11-21 19:47 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.1
1781514 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 711324/12500 NOLU SELÇUK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 14:46 | 2022-11-29 17:43 | 2.9481 | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8442 | 669.2086 | 0 | 0 | 0 | 0
1781671 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24555/A ÇIKIŞI-HAYRABOLU YOLU GİRİŞ TARAFI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 08:27 | 2022-11-30 11:24 | 2.9442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2.9442 | 0 | 232.5892
1775762 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491547/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-11 14:20 | 2022-11-11 17:17 | 2.9419 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1872 | 0 | 0 | 0 | 0
1773653 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491505/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ K | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-02 11:14 | 2022-11-02 14:10 | 2.9417 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5417 | 0 | 0 | 0 | 0
1778118 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882553/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 07:54 | 2022-11-20 10:50 | 2.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6611 | 161.2722
1780689 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450242/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 16:47 | 2022-11-26 19:42 | 2.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8878
1774345 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708570/OPET ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 10:15 | 2022-11-05 13:10 | 2.9186 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9186 | 189.7097 | 0 | 0
1773411 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 19888982/YNK 41605 ESKİ TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 11:18 | 2022-11-01 14:13 | 2.9158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8317 | 0 | 0 | 0 | 0
1779846 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 106711/18960 YENİCE ARITMA DM SU KUYUSU TESKİ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 15:53 | 2022-11-23 18:48 | 2.9108 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.3008 | 0 | 0 | 0 | 0
1780885 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632448/EVRENLİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 12:51 | 2022-11-27 15:45 | 2.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6681
1775930 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39105/DM26/TR36>>(39105) DERİ OSB ARITMA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 10:23 | 2022-11-12 13:17 | 2.8969 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1781179 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100859/12610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 14:28 | 2022-11-28 17:22 | 2.8958 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1778582 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805334/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:47 | 2022-11-21 12:41 | 2.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8944 | 526.7889
12243135 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808982/ 95504 NOLU DT YENİCE KÖY ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:30 | 2022-11-24 13:23 | 2.8908 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 400 | 0 | 8.6725 | 0 | 0 | 17.345 | 1156.3333
2048168 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28262486/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-23 16:01 | 2022-11-23 18:54 | 2.8894 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4572 | 0 | 0 | 0 | 0
1775369 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706624/18800 NOLU DM CLUP VERDE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 08:17 | 2022-11-10 11:10 | 2.8878 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0822 | 0 | 0 | 0 | 0
1780554 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821316/ 95452 NOLU DT ÇAVUŞKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 07:27 | 2022-11-26 10:20 | 2.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8869 | 0
1775559 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600349/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 19:46 | 2022-11-10 22:39 | 2.8864 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4792 | 0 | 0
1780259 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 17:44 | 2022-11-24 20:37 | 2.8861 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4694 | 37.5194 | 0 | 0 | 0 | 0
1775668 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817375/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 09:43 | 2022-11-11 12:36 | 2.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3033 | 0
1773840 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862752/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 09:08 | 2022-11-03 12:01 | 2.8786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 2.8786 | 0 | 1119.7797
1775791 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802480/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 16:58 | 2022-11-11 19:50 | 2.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8661 | 0
1775805 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111714/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 18:45 | 2022-11-11 21:37 | 2.8619 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8956 | 0 | 0 | 0 | 0
1779407 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704575/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 13:17 | 2022-11-22 16:08 | 2.8517 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1780328 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230199/20310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 04:40 | 2022-11-25 07:31 | 2.8492 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9892 | 0 | 0 | 0 | 0
1773415 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12837355/40600 DM7/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 11:52 | 2022-11-01 14:43 | 2.8472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
1777237 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101955/15255 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:14 | 2022-11-17 17:04 | 2.8378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8378 | 0 | 0 | 0 | 0
1781194 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28242595/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:45 | 2022-11-28 18:35 | 2.8369 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9019 | 0 | 0 | 0 | 0
3018517 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740661/21280 D ÇIKIŞ MERDİVENEVLER VE YURT TARA | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-11 10:01 | 2022-11-11 12:51 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
3018671 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 792850/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 09:30 | 2022-11-24 12:20 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816
1778231 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821122/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 11:01 | 2022-11-20 13:51 | 2.8297 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4242 | 0 | 0
1781271 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112703/15340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 18:21 | 2022-11-28 21:11 | 2.8294 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9067 | 0 | 0 | 0 | 0
1778712 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806484/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:00 | 2022-11-21 14:50 | 2.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6522 | 0
1779826 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 15:24 | 2022-11-23 18:13 | 2.8253 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1138 | 0 | 0 | 8.4758 | 2.8253 | 33.9033 | 3215.1661
1777609 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84003/L.PAŞA-CANTAŞ MADENCİLİK TAŞ OCAĞI ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 15:52 | 2022-11-18 18:41 | 2.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9483 | 853.0661
1780376 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 09:35 | 2022-11-25 12:24 | 2.8233 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5233 | 36.7033 | 0 | 0 | 0 | 0
1778642 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430779/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:49 | 2022-11-21 13:38 | 2.8186 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0931 | 0 | 0 | 0 | 0
1776818 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430678/90472 K TR1/22 Fatih K A TRFAG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 09:16 | 2022-11-16 12:05 | 2.8153 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7069 | 0 | 0 | 0 | 0
1778587 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 453411/94674 İ A PEHLİVAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:11 | 2022-11-21 13:00 | 2.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.92
1780015 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407619/82020 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 07:31 | 2022-11-24 10:19 | 2.8061 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4489 | 0 | 0 | 0 | 0
3018625 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95252/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-19 10:23 | 2022-11-19 13:11 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224
3018707 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50131/41 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-30 09:44 | 2022-11-30 12:32 | 2.8 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1777383 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730721/A ÇIKIŞI-OTOGAR TARAFI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 18:07 | 2022-11-17 20:55 | 2.7989 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5367 | 0 | 0
1774994 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375214/DTR-2ŞAHPAZKÖYİÇİ ->> (375214) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 11:41 | 2022-11-08 14:29 | 2.7936 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2506 | 0 | 0 | 0 | 0
1775615 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 1096302/18808 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 08:34 | 2022-11-11 11:22 | 2.7919 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9597 | 0 | 0 | 0 | 0
1778492 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:14 | 2022-11-21 11:00 | 2.7728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 416 | 0 | 0 | 0 | 2.7728 | 11.0911 | 1153.4756
1779215 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822140/LİMAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 23:47 | 2022-11-22 02:33 | 2.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.4839
2048069 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13453901/40712 DM8/2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 10:30 | 2022-11-16 13:16 | 2.7667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
3018469 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840070/85002-Hvs.TR-13 NOLU DM | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-04 10:01 | 2022-11-04 12:46 | 2.75 | 0 | 10 | 2 | 2625 | 1 | 1 | 0 | 27.5 | 5.5 | 7218.75 | 2.75 | 2.75
1776889 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 12:35 | 2022-11-16 15:19 | 2.7381 | 4 | 106 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10.9522 | 290.2339 | 0 | 0 | 13.6903 | 0
1778260 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817618/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 15:15 | 2022-11-20 17:59 | 2.7347 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.7583 | 0 | 0
1780135 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83481/83481 TRAFO AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:16 | 2022-11-24 17:00 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.5333
1774418 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28245806/41320 DM3/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 16:55 | 2022-11-05 19:39 | 2.7283 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7517 | 0 | 0 | 0 | 0
1781711 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14932888/90550 K TR1/39 Savut TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:47 | 2022-11-30 13:30 | 2.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.725 | 0 | 0 | 0 | 0
1778812 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434521/92842 K PIRNARKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:11 | 2022-11-21 15:54 | 2.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3333
1776479 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 14:51 | 2022-11-14 17:34 | 2.7214 | 2 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4428 | 2070.9769 | 0 | 0 | 0 | 0
1777913 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115003/27201 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 11:29 | 2022-11-19 14:12 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.85 | 0 | 0
1776190 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491513/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 08:57 | 2022-11-13 11:40 | 2.7167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
1778765 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372411/V.MEŞE DTR.37->>(372411)AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:30 | 2022-11-21 15:13 | 2.71 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1776067 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432842/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 16:48 | 2022-11-12 19:30 | 2.7025 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.0675 | 0 | 0 | 0 | 0
3018554 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756437/ERKENEVLER TR ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-14 14:18 | 2022-11-14 17:00 | 2.7 | 0 | 769 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2076.3 | 0 | 8.1 | 0 | 0
1780266 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83210/83210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 18:28 | 2022-11-24 21:10 | 2.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6367
1779975 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 08:49 | 2022-11-24 11:31 | 2.6953 | 5 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13.4764 | 4086.0411 | 0 | 0 | 0 | 21.5622
1776762 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573450/SİNANLI CAMİARKASI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 18:17 | 2022-11-15 20:58 | 2.6914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.6914 | 0 | 121.1125
1779775 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 10596124/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 14:31 | 2022-11-23 17:12 | 2.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6903
1774919 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760493/40500 NOLU DM/TEMLAK DM 1ÇIKIŞI(760493) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 17:39 | 2022-11-07 20:20 | 2.6861 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.7111 | 0 | 0 | 0 | 0
1778284 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 14:40 | 2022-11-20 17:20 | 2.6742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 416 | 0 | 0 | 0 | 2.6742 | 10.6967 | 1112.4533
1780491 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430408/91238 K TR2/29 ALT KAH TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 17:48 | 2022-11-25 20:28 | 2.6697 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0825 | 0 | 0 | 0 | 0
1774409 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 416701/83050 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 15:01 | 2022-11-05 17:41 | 2.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7328
5008500 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404695/80450 TRAFO AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 11:21 | 2022-11-03 14:01 | 2.6669 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 448.0467 | 0 | 0 | 0 | 5.3339
5008499 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404707/81030 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 11:20 | 2022-11-03 14:00 | 2.6667 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1781617 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840747/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 23:50 | 2022-11-30 02:30 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 394.6667
1775143 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803553/ 92382 NOLU DT BEYKÖY ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 21:44 | 2022-11-09 00:24 | 2.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9858 | 255.5467
1781865 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15297171/42110 DM11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 17:22 | 2022-11-30 20:02 | 2.6619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6619 | 0 | 0 | 0 | 0
1773483 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761179/42015 DM3/9 (ESKİDM3) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-01 15:11 | 2022-11-01 17:51 | 2.6606 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8717 | 0 | 0 | 0 | 0
1776403 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110103/17422 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 10:01 | 2022-11-14 12:41 | 2.66 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1777537 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799420/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 12:02 | 2022-11-18 14:41 | 2.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3094 | 576.0747
1778709 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111744/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:55 | 2022-11-21 14:34 | 2.6533 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1778195 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817593/94574 İ Y KARPUZLU TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 10:40 | 2022-11-20 13:19 | 2.6492 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8783 | 0 | 0
1777215 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888906/VİZE HAVZA FİDER 2 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:28 | 2022-11-17 16:07 | 2.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.7836
1779354 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92684/ 92672 YAYLA SHLTR3-3A-4-5-6-DM1-TR15 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 11:44 | 2022-11-22 14:23 | 2.6425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 2.6425 | 0 | 0 | 0 | 1067.57
1779697 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107296/12670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 12:19 | 2022-11-23 14:58 | 2.6425 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.695 | 0 | 0 | 0 | 0
1777751 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600105/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 18:09 | 2022-11-18 20:47 | 2.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2622
1779233 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703478/16805 YENİ CEZA EVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 06:09 | 2022-11-22 08:47 | 2.6281 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6344 | 0 | 0 | 0 | 0
1781277 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 117513/14260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 18:52 | 2022-11-28 21:29 | 2.6206 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0633 | 0 | 0 | 0 | 0
1775673 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817374/94580 İ Y KARPUZLU TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 10:38 | 2022-11-11 13:15 | 2.6189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6189 | 0 | 0
3018430 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50280/18A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-01 09:17 | 2022-11-01 11:53 | 2.6 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0
1777874 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733317/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 10:52 | 2022-11-19 13:28 | 2.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532.3611
1776091 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408775/80920 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 16:38 | 2022-11-12 19:14 | 2.5967 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2533 | 0 | 0 | 0 | 0
1777394 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882152/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 19:21 | 2022-11-17 21:57 | 2.5961 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5961 | 0 | 2.5961 | 0
1775196 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789992/ÇEŞMELİ DM>>(785499) ÇEŞMELİ DTR1/TESKİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 11:11 | 2022-11-09 13:46 | 2.5878 | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7633 | 323.4722 | 0 | 0 | 0 | 0
1773971 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491496/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-03 16:39 | 2022-11-03 19:14 | 2.5853 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0969 | 0 | 0 | 0 | 0
2047942 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780550/DM5/13(DM18-8)>>(780550) DM5/18 | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 01:31 | 2022-11-03 04:06 | 2.5833 | 0 | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3154.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3018543 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93012/93012 K Y ÇİFTLİK TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-12 09:10 | 2022-11-12 11:45 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.75
1779121 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653427/73060 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 19:03 | 2022-11-21 21:38 | 2.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3289
1779125 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491547/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-21 19:28 | 2022-11-21 22:03 | 2.5786 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1006 | 0 | 0 | 0 | 0
1778225 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600533/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 10:39 | 2022-11-20 13:13 | 2.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0344
1778889 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107617/15220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:39 | 2022-11-21 17:13 | 2.5731 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5844 | 0 | 0 | 0 | 0
1778656 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 863032/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:21 | 2022-11-21 13:55 | 2.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.5956
1774907 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804388/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 17:06 | 2022-11-07 19:40 | 2.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.69
1774998 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652569/TR-40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 13:31 | 2022-11-08 16:04 | 2.5531 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.8072 | 0 | 0 | 0 | 0
1778735 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:07 | 2022-11-21 14:40 | 2.5503 | 0 | 0 | 7 | 1201 | 7 | 563 | 0 | 0 | 17.8519 | 3062.8836 | 17.8519 | 1435.8064
1778651 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1802292/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:15 | 2022-11-21 13:48 | 2.5461 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4611 | 0 | 0 | 0 | 0
1777603 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450316/94676 İ A PEHLİVAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 14:43 | 2022-11-18 17:15 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.6667
1778883 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87685/Uzk. TURNACI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:28 | 2022-11-21 17:00 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.5333
2048114 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 551530/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:19 | 2022-11-22 11:51 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.3333
1777938 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 15:04 | 2022-11-19 17:36 | 2.5314 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 2.5314 | 0 | 0 | 0 | 15.1883 | 91.13
1774996 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 12:34 | 2022-11-08 15:06 | 2.5303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 2.5303 | 0 | 0 | 0 | 15.1817 | 91.09
1777041 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708643/21047 NOLU DM/FİDER 6 - DM 12 (21010) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 07:14 | 2022-11-17 09:45 | 2.52 | 5 | 286 | 12 | 7499 | 3 | 639 | 12.6 | 720.72 | 30.24 | 18897.48 | 7.56 | 1610.28
1774777 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600493/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 10:22 | 2022-11-07 12:53 | 2.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5114
1774106 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764584/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-04 08:50 | 2022-11-04 11:21 | 2.5089 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5622 | 223.2911 | 0 | 0 | 0 | 0
1778454 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:29 | 2022-11-21 08:59 | 2.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5253 | 443.1392
3018622 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760052/40403 DM3/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 11:51 | 2022-11-18 14:21 | 2.5003 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5119 | 0 | 0 | 0 | 0
1780142 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104487/14030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 12:25 | 2022-11-24 14:55 | 2.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3018553 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512742/85070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 09:31 | 2022-11-13 12:01 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
3018705 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795547/795547 DİREK-BAYKAL HAYVANCILIK ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-28 09:31 | 2022-11-28 12:01 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1775618 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881089/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 08:45 | 2022-11-11 11:15 | 2.4981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4981 | 0 | 4.9961
1778073 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 83177/DM-12/TR-02 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-19 19:16 | 2022-11-19 21:45 | 2.4861 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.6528 | 0 | 0 | 0 | 0
1777975 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 175628/C ÇIKIŞI-KOŞU BAYIRI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 14:22 | 2022-11-19 16:51 | 2.4842 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.4033 | 0 | 0
1775719 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 11:56 | 2022-11-11 14:25 | 2.4792 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 510 | 0 | 0 | 2.4792 | 0 | 32.2292 | 1264.375
1779751 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 441568/94742 İ YAPILDAK TR TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 13:00 | 2022-11-23 15:28 | 2.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.845
1778724 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 898142/74101 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:53 | 2022-11-21 14:21 | 2.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.3789
1777558 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33582/DTR-1 MAKSUTLUMAH ->> (376331) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 12:32 | 2022-11-18 15:00 | 2.4653 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 645.9028 | 0 | 0 | 0 | 12.3264
1778102 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300427/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-19 20:56 | 2022-11-19 23:24 | 2.4633 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.1367 | 0 | 0 | 0 | 0
1779466 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 431745/90620 K TR2/19 Daire TRF AG ÇKŞ ŞLT G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 16:08 | 2022-11-22 18:36 | 2.4628 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8311 | 0 | 0 | 0 | 0
1777287 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 865455/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:33 | 2022-11-17 18:00 | 2.4525 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.625 | 0 | 0 | 0 | 0
1777165 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888850/VİZE HAVZA FİDER 2 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:34 | 2022-11-17 15:01 | 2.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.4922
11291788 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103884/15405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 13:34 | 2022-11-08 16:01 | 2.45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0
10003981 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782446/DM7/TR66.1 ÖZSÜT>>(782446)SANTRAL | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-05 03:01 | 2022-11-05 05:27 | 2.4486 | 0 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2566.1444 | 0 | 0 | 0 | 4.8972
1777469 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440324/90402 K TR1/07 Orman F TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 08:17 | 2022-11-18 10:44 | 2.4431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4431 | 0 | 0 | 0 | 0
1774566 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755407/DEREAĞZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 10:54 | 2022-11-06 13:20 | 2.4378 | 0 | 1 | 10 | 186 | 0 | 0 | 0 | 2.4378 | 24.3778 | 453.4267 | 0 | 0
1778886 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87610/Uzk. BAYRAMLI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:34 | 2022-11-21 17:00 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.9333
3018672 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 10:01 | 2022-11-24 12:27 | 2.4333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 140 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 4.8667 | 340.6667
1775942 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407697/81820 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 10:48 | 2022-11-12 13:14 | 2.4286 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7147 | 0 | 0 | 0 | 0
1778588 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501960/Mrç. N.BEY KOYU TR-1 A-UMURCA YOLU ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:12 | 2022-11-21 12:37 | 2.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.6228
3018535 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896978/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 13:00 | 2022-11-09 15:25 | 2.4167 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1063 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 106.3333 | 2568.9167
1775755 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780669/TR5/11 KÖROĞLU SK PARK (780669)AG ŞTR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 17:21 | 2022-11-11 19:46 | 2.4167 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1778243 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81530/81530 NOLU DM (03-TR/09 REKTÖRLÜK)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 12:05 | 2022-11-20 14:30 | 2.4167 | 3 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0
2048192 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21005/21010 NOLU DM / ZRD DM RİNG (21005) | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 09:16 | 2022-11-26 11:41 | 2.4167 | 4 | 284 | 9 | 615 | 2 | 52 | 9.6667 | 686.3333 | 21.75 | 1486.25 | 4.8333 | 125.6667
1775314 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797111/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 08:34 | 2022-11-10 10:58 | 2.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4083 | 0
1779639 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654411/74061 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:24 | 2022-11-23 12:48 | 2.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7667
1774015 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430203/91360 K TR2/18 Kuyu TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 19:00 | 2022-11-03 21:24 | 2.4036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4036 | 0 | 0 | 0 | 0
11293672 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 312092/YNK 41605 ESKİ TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:15 | 2022-11-30 12:39 | 2.4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0
1778113 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794502/794502 NO DİREK-TR-9/B (80070)DTT ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 00:34 | 2022-11-20 02:58 | 2.3986 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1958 | 76.7556 | 0 | 0 | 0 | 0
1777206 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 124262/13300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:12 | 2022-11-17 15:36 | 2.3975 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5775 | 0 | 0 | 0 | 0
1777238 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24415/24415 NOLU ATAKÖY TR-1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:15 | 2022-11-17 16:39 | 2.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.22
1774814 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Dağıtım Transformatörü | 94512/94512 İ KUMDERE TR1 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 15:07 | 2022-11-07 17:31 | 2.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.9292
1781479 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434000/92922 K KADIKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 16:01 | 2022-11-29 18:24 | 2.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6933
1779560 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264773/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:47 | 2022-11-23 11:10 | 2.3797 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8986 | 0 | 0 | 0 | 0
1779615 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109133/12340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:41 | 2022-11-23 11:04 | 2.3778 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9111 | 0 | 0 | 0 | 0
1776266 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 770254/43800 YENİ MAH. DM2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 13:20 | 2022-11-13 15:43 | 2.3764 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7639 | 0 | 0
1777338 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 705375/11200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:47 | 2022-11-17 19:10 | 2.3758 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.255 | 0 | 0 | 0 | 0
1781784 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884878/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 13:08 | 2022-11-30 15:30 | 2.3742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.245 | 728.8692
1777246 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863333/KARAHAMZA-ÇEŞMEKÖY-ÇAYIRLI ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:39 | 2022-11-17 17:01 | 2.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.2481
1781447 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 3223984/94160 İ TR32 ÇOK PROG L TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 12:13 | 2022-11-29 14:34 | 2.3539 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1233 | 0 | 0
1777708 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888946/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 16:20 | 2022-11-18 18:41 | 2.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.115 | 759.8575
1773857 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731242/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 11:10 | 2022-11-03 13:31 | 2.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3503 | 267.9317
1778357 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364291/DTR2/19-2 ->> (364291) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 19:05 | 2022-11-20 21:26 | 2.3489 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9311 | 0 | 0 | 0 | 0
1775433 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13080705/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-10 12:01 | 2022-11-10 14:22 | 2.3483 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4383 | 0 | 0 | 0 | 0
1779737 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3220804/94630 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 12:01 | 2022-11-23 14:22 | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.035 | 0 | 0
1780709 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848481/Uzk.BUZALIK MEVKİ TS ÇIKIŞI ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 15:31 | 2022-11-26 17:51 | 2.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0633 | 2.3439
1776015 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80440/K-43 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 14:45 | 2022-11-12 17:06 | 2.3436 | 1 | 5236 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.3436 | 12271.1478 | 0 | 2.3436 | 2.3436 | 0
1781948 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 9561776/DM-3 TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 23:47 | 2022-12-01 02:08 | 2.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3433
1774370 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852310/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 11:07 | 2022-11-05 13:27 | 2.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3392 | 7.0175
1778781 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828795/Uzk. B-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:46 | 2022-11-21 15:06 | 2.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.8389
1779199 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 368268/DTR1 KIRKGÖZ MUH. ->> (368268) AG ŞLTR C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 23:33 | 2022-11-22 01:53 | 2.3389 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8778 | 0 | 0 | 0 | 0
1777194 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 829850/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:55 | 2022-11-17 16:15 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6667
5008689 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304126/PNR 41425 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 10:41 | 2022-11-26 13:01 | 2.3333 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1777174 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806509/MALKARA 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:50 | 2022-11-17 15:10 | 2.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6594 | 0
1773550 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1804758/40404 DM9/43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 19:35 | 2022-11-01 21:55 | 2.3289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3289 | 0 | 0 | 0 | 0
1779003 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377219/DM10/TR39 KUMYOL->>(377219)BOX AG ŞLR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:13 | 2022-11-21 18:33 | 2.3289 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.9733 | 0 | 0 | 0 | 0
1774021 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 378289/DM6/12-1 DOYSN ALN->>(787734) AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 20:06 | 2022-11-03 22:26 | 2.3289 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.9244 | 0 | 0 | 0 | 0
1775938 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3076589/92404 K ERİKLİ KÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 10:58 | 2022-11-12 13:18 | 2.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3111
1779400 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54530/BMANDIRA SULAMA TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 15:02 | 2022-11-22 17:21 | 2.3178 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9533 | 0 | 0
3018532 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 14:32 | 2022-11-09 16:51 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2167 | 382.25
2048093 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 435487/90490 NOLU DM TR1-26 BİLİŞİM LİSE ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 13:56 | 2022-11-16 16:15 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9
1779681 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3223805/94130 İ TR80 KÖPRÜ MAH TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:37 | 2022-11-23 12:56 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.315 | 0 | 0
1780713 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110740/18800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 16:08 | 2022-11-26 18:26 | 2.3064 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.3625 | 0 | 0 | 0 | 0
1778788 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:53 | 2022-11-21 15:11 | 2.3044 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 772 | 9.2178 | 0 | 0 | 0 | 20.74 | 1779.0311
1777457 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761861/42198 NOLU DM / DM 10 ÇIKIŞI (761861) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 00:58 | 2022-11-18 03:16 | 2.3028 | 59 | 4853 | 0 | 15 | 0 | 1 | 135.8639 | 11175.3806 | 0 | 34.5417 | 0 | 2.3028
1780242 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798888/ Hvs.85072 -BAKIŞLAR KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 16:32 | 2022-11-24 18:50 | 2.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.7975
1774476 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1014552/27520 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 19:37 | 2022-11-05 21:55 | 2.2922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2922 | 0 | 0 | 0 | 0
1777606 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470328/95252 E SÜTÇÜLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 15:48 | 2022-11-18 18:05 | 2.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1808
1779297 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92722/92722 K ORHANİYE TR1 TRF AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:42 | 2022-11-22 11:59 | 2.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7958
1780342 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101540/15110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 06:54 | 2022-11-25 09:11 | 2.2892 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3133 | 0 | 0 | 0 | 0
1781726 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764537/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 11:39 | 2022-11-30 13:56 | 2.2853 | 3 | 770 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.8558 | 1759.6639 | 0 | 0 | 0 | 4.5706
1773424 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401033/83531 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 10:32 | 2022-11-01 12:48 | 2.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4275
1780290 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108245/12580 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 20:34 | 2022-11-24 22:50 | 2.2692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2692 | 0 | 0 | 0 | 0
1778839 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481091/Uzk. C-OKUL TARAFI, EDİRNE YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:14 | 2022-11-21 16:30 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.4
1775718 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 11:49 | 2022-11-11 14:05 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.265 | 2.265
1780733 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888380/FİDER 1 İTM GİRİŞ OVA GRUBU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 17:57 | 2022-11-26 20:13 | 2.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.5042
1779900 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817618/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 21:05 | 2022-11-23 23:21 | 2.2639 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.0833 | 0 | 0
1780344 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103037/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 07:45 | 2022-11-25 10:00 | 2.2578 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1777437 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794239/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 09:12 | 2022-11-18 11:27 | 2.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2594
1779145 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867806/SİNANLI CAMİARKASI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 19:13 | 2022-11-21 21:28 | 2.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7667
1781444 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112210/15310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 11:48 | 2022-11-29 14:03 | 2.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1773676 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805470/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 13:23 | 2022-11-02 15:38 | 2.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.95
1773688 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610954/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 14:14 | 2022-11-02 16:29 | 2.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.44
1777934 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 452820/94662 İ KÜÇÜKHIDIR TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 14:40 | 2022-11-19 16:55 | 2.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9422
1776648 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757269/SAHİL SHELL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 10:24 | 2022-11-15 12:38 | 2.2425 | 0 | 1041 | 3 | 2913 | 0 | 2 | 0 | 2334.4425 | 6.7275 | 6532.4025 | 0 | 4.485
1774303 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802402/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:38 | 2022-11-05 10:52 | 2.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.375 | 865.9125
1779554 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 531625/84012 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:07 | 2022-11-23 10:21 | 2.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7058
1773528 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765548/40560 NOLU DM/BENZİNLİK ÇIK. (760415) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 17:08 | 2022-11-01 19:22 | 2.235 | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 489.465 | 0 | 0 | 0 | 0
1776657 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 741217/21090 B ÇIKIŞ ŞARKÖY | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 11:09 | 2022-11-15 13:23 | 2.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5933
1777765 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807475/92204 K Kılıçköy TR 3 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 18:37 | 2022-11-18 20:51 | 2.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6025
1776134 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15068552/90468 K TR1/20 Yörük TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 23:18 | 2022-11-13 01:32 | 2.2314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4628 | 0 | 0 | 0 | 0
1773793 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 9906606/92762 K ÇELEBİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 00:38 | 2022-11-03 02:52 | 2.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2297
1780577 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262660/27075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 09:27 | 2022-11-26 11:41 | 2.2297 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6081 | 0 | 0
1779436 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600603/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 15:26 | 2022-11-22 17:40 | 2.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9819
3018675 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 59383/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 10:35 | 2022-11-25 12:48 | 2.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2272 | 0
1774401 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881605/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 13:37 | 2022-11-05 15:50 | 2.2236 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.2014 | 0 | 0
1778770 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 813239/94352 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:52 | 2022-11-21 15:05 | 2.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.2792
1779523 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366641/DM1/56 CEMALİYE->>(366641)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 19:10 | 2022-11-22 21:23 | 2.2197 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.2628 | 0 | 0 | 0 | 0
1773607 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 364349/DM5/6 EDRNE 4SK->>(780716)AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 10:27 | 2022-11-02 12:40 | 2.2189 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.88 | 0 | 0 | 0 | 0
1777282 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33458/DTR-5/2 BEYAZKÖY CAMİ ARKASI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:29 | 2022-11-17 17:42 | 2.2158 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 31.0217 | 0 | 0 | 0 | 257.0367
1781677 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260425/27735 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:02 | 2022-11-30 12:15 | 2.2156 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1489 | 0 | 0
1779722 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:42 | 2022-11-23 13:55 | 2.2128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 132 | 0 | 0 | 0 | 2.2128 | 19.915 | 292.0867
1778149 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823016/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 03:10 | 2022-11-20 05:23 | 2.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2114 | 451.1233
1775987 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/K-43 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 12:32 | 2022-11-12 14:45 | 2.2081 | 1 | 5236 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.2081 | 11561.3789 | 0 | 2.2081 | 2.2081 | 0
1780763 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881668/İĞNEADA TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 20:04 | 2022-11-26 22:16 | 2.2069 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4139 | 0 | 0
1775965 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261550/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 11:33 | 2022-11-12 13:45 | 2.2061 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1833 | 0 | 0
1777851 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 865410/BESKİ GKEMAL BAĞLIK TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 08:37 | 2022-11-19 10:49 | 2.2006 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.1139 | 0 | 0 | 0 | 0
1780468 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740660/21280 D ÇIKIŞ MERDİVENEVLER VE YURT TARA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 14:46 | 2022-11-25 16:58 | 2.1967 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.72 | 0 | 0
1781026 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102287/17610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 22:29 | 2022-11-28 00:41 | 2.195 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.165 | 0 | 0 | 0 | 0
1777782 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882138/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 20:03 | 2022-11-18 22:14 | 2.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1911 | 0
1777168 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432670/90466 K TR1/19 Alemdr K TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:36 | 2022-11-17 14:47 | 2.1883 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0
1781667 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 366742/DTR5/5 ->> (360698) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 07:30 | 2022-11-30 09:41 | 2.1881 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7878 | 0 | 0 | 0 | 0
1776283 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836590/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 14:25 | 2022-11-13 16:36 | 2.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1864 | 341.0767
1779938 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 19:18 | 2022-11-23 21:29 | 2.1858 | 5 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10.9292 | 3313.7233 | 0 | 0 | 0 | 17.4867
1773606 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55802/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 09:59 | 2022-11-02 12:10 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 13.1 | 484.7
1777057 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 45467981/94516 İ KUMDERE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 08:52 | 2022-11-17 11:03 | 2.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1758
1777906 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847247/847247 NOLU DİREK AKARDERE KÖYÜ ENH | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 10:59 | 2022-11-19 13:09 | 2.1675 | 0 | 153 | 0 | 0 | 2 | 274 | 0 | 331.6275 | 0 | 0 | 4.335 | 593.895
1773844 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803446/ 92374 NOLU DM MECİDİYE İBRİCELİMAN | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 09:03 | 2022-11-03 11:13 | 2.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1644 | 0
1779323 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100239/18726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:24 | 2022-11-22 11:34 | 2.1642 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
1779088 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 880646/BALABAN TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:17 | 2022-11-21 20:27 | 2.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.6217
1775818 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111760/18856 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 20:28 | 2022-11-11 22:37 | 2.1578 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3156 | 0 | 0 | 0 | 0
1777348 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 379946/DTR-2 ÇEŞMELİ KÖYÜ VİRAJTAKİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 17:00 | 2022-11-17 19:09 | 2.1569 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4125 | 0 | 0 | 0 | 0
1780439 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403547/83200 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 15:02 | 2022-11-25 17:11 | 2.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5567
1779329 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601001/56271 TR AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:33 | 2022-11-22 11:42 | 2.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3106
1780219 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372608/V.MEŞE DTR25 (372608) AG ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 16:24 | 2022-11-24 18:33 | 2.1553 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8322 | 0 | 0 | 0 | 0
1773718 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112242/15330 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 18:37 | 2022-11-02 20:46 | 2.1494 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.9222 | 0 | 0 | 0 | 0
1775832 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 34538216/40850 DM5/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 23:50 | 2022-11-12 01:59 | 2.1489 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7867 | 0 | 0 | 0 | 0
1778806 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:15 | 2022-11-21 15:24 | 2.1469 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 133 | 0 | 0 | 6.4408 | 0 | 6.4408 | 285.5436
1777440 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 438270/92642 K YAYLAKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 09:34 | 2022-11-18 11:43 | 2.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2878
1775213 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 792763/KARAKASIM-AZATLI GRUP KÖYLER ENH ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 12:31 | 2022-11-09 14:40 | 2.1436 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 923 | 2.1436 | 4.2872 | 0 | 0 | 12.8617 | 1978.5531
1780957 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802274/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 16:44 | 2022-11-27 18:52 | 2.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1414 | 0
1776928 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262002/27690 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 13:52 | 2022-11-16 16:00 | 2.1406 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1844 | 0 | 0
1774130 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 103397/17110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 13:26 | 2022-11-04 15:34 | 2.14 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1779837 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95740/ 95740 NOLU DM TRAPEZ 9 NOLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 16:16 | 2022-11-23 18:24 | 2.1372 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 279.9761 | 0 | 10.6861
1778829 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803872/ERİKLİ SHL TR 7 RİNG ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:48 | 2022-11-21 15:56 | 2.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.2239
1773815 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55491/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 07:24 | 2022-11-03 09:32 | 2.1369 | 0 | 0 | 16 | 3230 | 24 | 1032 | 0 | 0 | 34.1911 | 6902.3306 | 51.2867 | 2205.3267
1778960 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601055/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:39 | 2022-11-21 17:47 | 2.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6147
2048260 | 0 | EDİRNE | ENEZ | DM | 806106/ 92700 NOLU DM BARAĞI KÖK ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 03:52 | 2022-11-30 06:00 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0
1780811 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14280283/40358 DM3/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 10:23 | 2022-11-27 12:31 | 2.1319 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3194 | 0 | 0 | 0 | 0
1781720 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887731/F3 VİZE MERKEZ ÇIK. DM3TR1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 11:24 | 2022-11-30 13:32 | 2.1297 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1297 | 0 | 0 | 0
1778543 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882581/GÖKYAKA ENH, HAMDİBEY YESİLCE KÖK ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:09 | 2022-11-21 11:17 | 2.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6733
1779001 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Direği | 656442/74012 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:11 | 2022-11-21 18:19 | 2.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1278
1779216 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702185/11000 NOLU DM BIYIKALİ DM BANARLI 2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 23:47 | 2022-11-22 01:55 | 2.1267 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 4.2533 | 0 | 0 | 0
1778445 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:05 | 2022-11-21 08:13 | 2.1258 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1138 | 0 | 0 | 6.3775 | 2.1258 | 25.51 | 2419.1983
1773611 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896737/TATARKÖY DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 11:59 | 2022-11-02 14:06 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 8.5
1780436 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 762872/41321 TR3/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 14:45 | 2022-11-25 16:52 | 2.1242 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.9508 | 0 | 0 | 0 | 0
1774277 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896978/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 07:58 | 2022-11-05 10:05 | 2.1228 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1062 | 19.105 | 0 | 0 | 0 | 93.4022 | 2254.39
1776675 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104226/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 12:49 | 2022-11-15 14:56 | 2.1225 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4125 | 0 | 0 | 0 | 0
1779007 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15416120/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:21 | 2022-11-21 18:28 | 2.1208 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1780042 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 306960/41204 DM2/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 09:28 | 2022-11-24 11:35 | 2.1206 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.4883 | 0 | 0 | 0 | 0
1775934 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601192/56301 TR AG ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 10:52 | 2022-11-12 12:59 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.44
1776895 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 433592/92820 K ÇAMLICA TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 13:00 | 2022-11-16 15:07 | 2.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7408
1777250 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 404734/82250 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:53 | 2022-11-17 17:00 | 2.1167 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.3167 | 0 | 0 | 0 | 0
1776627 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800606/91234 K TR2/27 Çalgcı H TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 09:19 | 2022-11-15 11:26 | 2.1164 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7244 | 0 | 0 | 0 | 0
1781193 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80050/Edr.DM 02 TR-27 TRAFONUN D ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:37 | 2022-11-28 17:44 | 2.1156 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3911 | 0 | 0 | 0 | 0
1780016 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104748/14015 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 07:51 | 2022-11-24 09:58 | 2.1147 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5047 | 0 | 0 | 0 | 0
1779126 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39461/YURTKUR DM>>(39461)43.BKM.MRKZ.KOMUT. | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 19:32 | 2022-11-21 21:39 | 2.1094 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1778600 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501730/Mrç. OLACAKKÖYÜ TR-1 B- MÜŞTEREK DLER. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:48 | 2022-11-21 12:54 | 2.1014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2.1014 | 0 | 0 | 0 | 42.0278
5008642 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764584/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 13:41 | 2022-11-18 15:47 | 2.1003 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7019 | 186.9247 | 0 | 0 | 0 | 0
1775439 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657409/74201 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 12:16 | 2022-11-10 14:22 | 2.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4931
1777257 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15398939/41000 DM1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:23 | 2022-11-17 17:29 | 2.0983 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3933 | 0 | 0 | 0 | 0
1779364 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263553/27135 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 11:01 | 2022-11-22 13:07 | 2.0967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1933 | 0 | 0 | 0 | 0
1777179 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 12732144/42026 DM1/29 AG ÇIKIŞ ŞALTER B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:02 | 2022-11-17 15:08 | 2.095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 0
1777527 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360216/DM5/011 SĞLK M ATTRK ÇPL ARKASI ATAOĞL S | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 10:30 | 2022-11-18 12:36 | 2.0944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4722 | 0 | 0 | 0 | 0
1778101 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453792/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 20:51 | 2022-11-19 22:57 | 2.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6889
1776669 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33523/DTR ÇORDAŞ DEVİRLİ / KUMSAY HATTI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 12:10 | 2022-11-15 14:16 | 2.0917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0917 | 0 | 0 | 0 | 0
1775161 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 803507/ 92382 NOLU DT BEYKÖY ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 07:49 | 2022-11-09 09:54 | 2.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0892 | 0
1776562 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104909/14021 TR ŞALTER 6 SANATÇILAR CAD ÇKŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 21:00 | 2022-11-14 23:05 | 2.0892 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1778276 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454606/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 14:06 | 2022-11-20 16:11 | 2.0858 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4892 | 0 | 0
1773792 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 805470/91242 K TR2/31 Doğa Knt TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 23:34 | 2022-11-03 01:39 | 2.085 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0
5008550 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 38924/MARCİA GAGLİA>()İSMAİL KOÇMARLI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-06 14:01 | 2022-11-06 16:06 | 2.0833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0
1781869 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128945/27215 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 17:26 | 2022-11-30 19:31 | 2.0808 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8892 | 0 | 0 | 0 | 0
1781341 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780378/DM TR4 MARMARACIK->>(780378)AG ŞLR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 23:09 | 2022-11-29 01:14 | 2.0758 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4267 | 0 | 0 | 0 | 0
1781721 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 701109/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:34 | 2022-11-30 12:38 | 2.0736 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6194 | 0 | 0 | 0 | 0
1779500 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108388/17110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 18:15 | 2022-11-22 20:19 | 2.0731 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1917 | 0 | 0 | 0 | 0
1780171 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887645/F2 SERGEN GRB. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:06 | 2022-11-24 16:10 | 2.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.9436
1776876 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780056/ULAŞ DM17 ->>(780056)DM19 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 11:59 | 2022-11-16 14:03 | 2.0658 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.5942 | 0 | 0 | 0 | 0
1777759 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264303/27015 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 18:59 | 2022-11-18 21:03 | 2.0642 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1925 | 0 | 0 | 0 | 0
1780588 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 68629654/40510 DM9/22 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 10:34 | 2022-11-26 12:38 | 2.0628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0628 | 0 | 0 | 0 | 0
1773571 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403923/83080 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 19:46 | 2022-11-01 21:50 | 2.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.665
1775037 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 13:17 | 2022-11-08 15:21 | 2.0603 | 4 | 107 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8.2411 | 220.4497 | 0 | 0 | 10.3014 | 0
1778182 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 53203303/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 08:35 | 2022-11-20 10:39 | 2.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.42
1773927 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658921/73160 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 13:07 | 2022-11-03 15:10 | 2.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.505
1779442 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600191/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 15:04 | 2022-11-22 17:07 | 2.0547 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4378 | 0 | 0
1777219 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33624/DTR-4 BAKIRCA REŞATIN EV TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:39 | 2022-11-17 15:42 | 2.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.7792
1774247 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701302/18960 YENİCE ARITMA DM GAZİOĞLU DM ÇIKIŞ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 07:40 | 2022-11-05 09:42 | 2.0408 | 15 | 2093 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30.6125 | 4271.4642 | 0 | 4.0817 | 0 | 0
1779008 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655317/74073 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:25 | 2022-11-21 18:27 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.32
1777808 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600344/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 21:25 | 2022-11-18 23:27 | 2.0347 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7014 | 0 | 0
1775159 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781264/DTR-1 PINARBAŞI >>AG ŞALTER A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 02:31 | 2022-11-09 04:33 | 2.0336 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.0494 | 0 | 0 | 0 | 0
1778657 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881830/LİMANKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:21 | 2022-11-21 13:23 | 2.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3514
1776112 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33552/YULAFLI KÖYDM>>(33552)YULAFLI DTR ÇİFTLR | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 17:29 | 2022-11-12 19:31 | 2.0314 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2511 | 203.1389 | 0 | 0 | 0 | 0
1780136 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34063/TASARIM KONUT YAPI KOOP. DM | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:26 | 2022-11-24 16:28 | 2.0306 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8861 | 0 | 0 | 0 | 0
1780834 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822248/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 10:49 | 2022-11-27 12:51 | 2.0294 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 18.265 | 0 | 310.505
1780540 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432615/90472 K TR1/22 Fatih K A TRF GENEL BKM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 07:57 | 2022-11-26 09:59 | 2.0292 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.3208 | 0 | 0 | 0 | 2.0292
1776242 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 38933/PEPSİ DM ->>(38933) PEPSİ FABRKA ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 12:28 | 2022-11-13 14:30 | 2.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0289 | 0
1778511 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 439133/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:42 | 2022-11-21 10:44 | 2.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0842
1774048 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817633/BARAJ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 08:28 | 2022-11-04 10:30 | 2.0258 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.0775 | 2.0258 | 56.7233 | 0
1778919 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 802361/92912 K ŞÜKRÜKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:58 | 2022-11-21 17:00 | 2.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9353
1775889 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31528/TR2/20 HVZLR BHÇLİ KNT YN AG ÇKŞ ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 09:11 | 2022-11-12 11:12 | 2.0142 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.8083 | 0 | 0 | 0 | 0
1778370 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262686/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 20:16 | 2022-11-20 22:17 | 2.0108 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5092 | 0 | 0
1779469 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803628/ 92402 NOLU DT ERİKLİ KÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 16:16 | 2022-11-22 18:17 | 2.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.4806
1773484 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114795/17300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 15:27 | 2022-11-01 17:27 | 2.0047 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1936 | 0 | 0 | 0 | 0
1778365 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511976/85095 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 19:03 | 2022-11-20 21:03 | 2.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.01
1774812 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407049/81030 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 14:59 | 2022-11-07 16:59 | 2.0011 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 504.28 | 0 | 0 | 0 | 4.0022
3018626 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82060/81800-Edr. 03TR-22 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-19 16:01 | 2022-11-19 18:01 | 2.0003 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.1353 | 0 | 0 | 0 | 0
3018438 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412358/Edr.DM-12 TR-27 TRAFONUN E ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-01 13:11 | 2022-11-01 15:11 | 2 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0
2047920 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800829/90476 K TR1/24 Abbasın TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 10:01 | 2022-11-02 12:01 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
3018463 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70720/AKMAYA DM ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-02 13:01 | 2022-11-02 15:01 | 2 | 8 | 2806 | 12 | 0 | 11 | 39 | 16 | 5612 | 24 | 0 | 22 | 78
3018639 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891437/TR/172 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-21 09:01 | 2022-11-21 11:01 | 2 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 6
2048177 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31590/DTR-2/47-2 ŞİNASİ.KURŞUN CD.5.SK | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 02:01 | 2022-11-25 04:01 | 2 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2
2048206 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820842/GÜLÇAVUŞ SAHİL ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 02:42 | 2022-11-26 04:42 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 756
3018685 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701044/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-26 09:01 | 2022-11-26 11:01 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2048229 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 362350/MRMRCK GÖLET ÜSTÜ>>(362350) AG -A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 12:22 | 2022-11-28 14:22 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
5008625 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760098/40405 NOLU DM/TR 43-44-45 ÇIKIŞI(760098) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-19 08:30 | 2022-11-19 10:30 | 2 | 1 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3588 | 0 | 0 | 0 | 0
3018627 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 87165/Uzk.TR-1-10 TRAFO ODASI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-19 09:01 | 2022-11-19 11:01 | 2 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0
1778470 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 889739/DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 07:07 | 2022-11-21 09:07 | 1.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9992 | 0
1773796 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882226/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 03:22 | 2022-11-03 05:22 | 1.9983 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9933 | 0 | 1.9983 | 0 | 0 | 0
1781945 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374387/ÇEŞMELİ DTR1(374387) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 23:22 | 2022-12-01 01:21 | 1.9886 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9203 | 0 | 0 | 0 | 0
1777936 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 440334/90464 K TR1/18 Şule Y TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 14:42 | 2022-11-19 16:41 | 1.9869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9739 | 0 | 0 | 0 | 0
1777307 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24570/24570 NOLU UMURBEY TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:52 | 2022-11-17 17:51 | 1.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6
10004004 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31586/DM2/47 ->>(364392) AG ÇKŞ B | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-23 16:31 | 2022-11-23 18:30 | 1.9856 | 0 | 1373 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2726.1678 | 0 | 1.9856 | 0 | 1.9856
1779239 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653580/73070 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 07:14 | 2022-11-22 09:13 | 1.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7261
1775360 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266598/27120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 07:09 | 2022-11-10 09:08 | 1.9775 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8425 | 0 | 0 | 0 | 0
1774381 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 775117/(775117)TESKİ DTR/ÇİM TESİSİ DTR | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 11:58 | 2022-11-05 13:56 | 1.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9225 | 3.9483
1778821 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108492/15275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:23 | 2022-11-21 15:21 | 1.9739 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.5039 | 0 | 1.9739 | 0 | 0
1777294 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 663333/P.KÖY TR18 AG ÇKŞ ŞALTERİ C 663325 BOX | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:46 | 2022-11-17 17:44 | 1.9733 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 0 | 0
1773348 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14561750/40407 TR44 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 07:14 | 2022-11-01 09:12 | 1.9675 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.805 | 0 | 0 | 0 | 0
1779524 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14521811/ÇAYLAK TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 19:23 | 2022-11-22 21:21 | 1.9675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9675 | 0 | 0 | 0 | 0
1777115 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799298/853781 NOLU DİREK-AHİKÖY ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:51 | 2022-11-17 12:49 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 163.2333
1779015 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 819974/94180 İ TR35 SAGUN TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:45 | 2022-11-21 18:43 | 1.9664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9664 | 0 | 0
1774284 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882553/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:01 | 2022-11-05 09:59 | 1.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8222 | 108.0444
1778025 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15898077/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-19 15:56 | 2022-11-19 17:54 | 1.9614 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4594 | 0 | 0 | 0 | 0
1779794 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855773/DTT 14 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 13:49 | 2022-11-23 15:47 | 1.9586 | 2 | 488 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3.9172 | 955.8022 | 0 | 1.9586 | 0 | 7.8344
1777743 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 601055/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 17:34 | 2022-11-18 19:31 | 1.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2119
1775442 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264209/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 12:33 | 2022-11-10 14:30 | 1.955 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1777662 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 13:02 | 2022-11-18 14:59 | 1.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7444 | 325.4644
1775449 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867174/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 13:01 | 2022-11-10 14:58 | 1.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9461 | 225.7489
1776998 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113345/13400 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 19:45 | 2022-11-16 21:42 | 1.9436 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.6694 | 0 | 0 | 0 | 0
1778140 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 01:17 | 2022-11-20 03:13 | 1.9431 | 0 | 0 | 3 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8292 | 796.6528 | 0 | 0
1777205 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107526/15220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:09 | 2022-11-17 15:06 | 1.9428 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5394 | 0 | 0 | 0 | 0
1779699 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106711/17510 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 12:34 | 2022-11-23 14:31 | 1.9425 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.0725 | 0 | 0 | 0 | 0
1775989 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 780641/TR2/7 CMHRİYET.PRK İÇİ AG ÇKŞ ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 12:35 | 2022-11-12 14:31 | 1.9397 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
1779828 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378944/DTR2 SARILAR KAHVE ->> (378944) AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 15:39 | 2022-11-23 17:35 | 1.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2164
1777530 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 301199/42050 TRESKİ11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 10:47 | 2022-11-18 12:43 | 1.9375 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0625 | 0 | 0 | 0 | 0
1774005 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491536/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-03 17:57 | 2022-11-03 19:53 | 1.9333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
1774997 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205072/B ROMAN MAHALLESİ TARAFI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-08 13:27 | 2022-11-08 15:23 | 1.9306 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8333 | 0 | 0
1776304 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408439/81760 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 16:09 | 2022-11-13 18:05 | 1.9306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9306 | 0 | 0 | 0 | 0
1778975 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841994/85106 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:07 | 2022-11-21 18:03 | 1.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7583
1776674 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434384/92934 K MAHMUTKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 12:42 | 2022-11-15 14:38 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.775
11292862 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33675/ÇEŞMELİ DTR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:00 | 2022-11-21 10:55 | 1.9167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
1775340 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700200/18800 NOLU DM CLUP VERDE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 19:00 | 2022-11-09 20:55 | 1.9147 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7828 | 0 | 0 | 0 | 0
1775083 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 850820/84008 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 15:52 | 2022-11-08 17:47 | 1.9117 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.785 | 0 | 0
1781364 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788908/GÜLLE DM ->>(788099) ÇAKIRLAR DM (RİNG) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 04:07 | 2022-11-29 06:02 | 1.9092 | 126 | 4708 | 0 | 9 | 0 | 39 | 240.555 | 8988.3567 | 0 | 17.1825 | 0 | 74.4575
1778820 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882581/GÖKYAKA ENH, HAMDİBEY YESİLCE KÖK ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:31 | 2022-11-21 15:25 | 1.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2044
1778404 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31514/DM2/24 ->>(31514)DM2/16 GÖÇMEN KONUTLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 01:03 | 2022-11-21 02:57 | 1.9008 | 2 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8017 | 3499.4342 | 0 | 0 | 0 | 0
1780044 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104857/15405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 09:30 | 2022-11-24 11:24 | 1.9003 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7036 | 0 | 0 | 0 | 0
1775410 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 32579629/41203 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-10 11:14 | 2022-11-10 13:08 | 1.8972 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8694 | 0 | 0 | 0 | 0
1774294 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 88100/80620-Edr.01TR-18 DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:15 | 2022-11-05 10:09 | 1.8969 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.6447 | 0 | 0
1778219 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116988/18605 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 09:55 | 2022-11-20 11:49 | 1.8969 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3817 | 0 | 0 | 0 | 0
1775394 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652568/TR-40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 10:23 | 2022-11-10 12:17 | 1.8944 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.8556 | 0 | 0 | 0 | 0
1776206 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514072/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 09:32 | 2022-11-13 11:25 | 1.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.5772
1773597 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 404608/80000-Edr.DM01-TR01 TRF AG.ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 07:29 | 2022-11-02 09:22 | 1.8903 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4042 | 0 | 0 | 0 | 0
1777231 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108064/11600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:01 | 2022-11-17 15:54 | 1.8892 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7783 | 0 | 0 | 0 | 0
1773354 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755806/KAMARADERE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 07:53 | 2022-11-01 09:46 | 1.8889 | 0 | 0 | 2 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7778 | 468.4444 | 0 | 0
1777092 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87070/Uzk. UZUNKÖPRÜ BAYRAMLI DM | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:24 | 2022-11-17 12:17 | 1.8889 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.2222 | 0 | 0 | 0 | 0
1781463 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105129/14070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 13:21 | 2022-11-29 15:14 | 1.8833 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2048254 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12653198/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 16:48 | 2022-11-29 18:41 | 1.8833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
1773853 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430991/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 10:32 | 2022-11-03 12:25 | 1.8794 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.7589 | 0 | 0 | 0 | 1.8794
1781707 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102659/13050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:40 | 2022-11-30 12:33 | 1.8758 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2683 | 0 | 0 | 0 | 0
1773791 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114795/GAZİOĞLU ELEKTRİK ÖNÜ BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 22:54 | 2022-11-03 00:46 | 1.8725 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7725 | 0 | 0 | 0 | 0
1775070 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 511430/TAPTIK KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 16:18 | 2022-11-08 18:10 | 1.8722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 20.5944 | 0 | 0 | 0 | 204.0722
1774242 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700368/18700 GAZİOĞLUDM CİCİOĞL ANILKENT DM ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 02:39 | 2022-11-05 04:31 | 1.8694 | 2 | 766 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.7389 | 1431.9944 | 0 | 1.8694 | 0 | 0
1777637 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1813065/41105 DM1/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ P | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 16:41 | 2022-11-18 18:33 | 1.8686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8686 | 0 | 0 | 0 | 0
1780348 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432543/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 09:50 | 2022-11-25 11:42 | 1.8672 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1411 | 0 | 0 | 0 | 0
1781197 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266938/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:55 | 2022-11-28 17:47 | 1.8664 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1942 | 0 | 0 | 0 | 0
1780804 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817692/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 09:22 | 2022-11-27 11:14 | 1.8656 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8656 | 0 | 0 | 0
1779091 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827847/Uzk. B-CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:30 | 2022-11-21 20:22 | 1.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7967
1774569 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94512/94512 İ KUMDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 11:22 | 2022-11-06 13:14 | 1.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.2783
1776769 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111696/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 19:41 | 2022-11-15 21:32 | 1.8572 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8578 | 0 | 0 | 0 | 0
1773963 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761491/42700 PEHLİVANOĞLU ÇIKIŞI 761491 | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-03 16:07 | 2022-11-03 17:58 | 1.8539 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1776154 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882553/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 07:54 | 2022-11-13 09:45 | 1.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2569 | 101.8264
1775495 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14936833/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 15:27 | 2022-11-10 17:18 | 1.8508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8508 | 0 | 0 | 0 | 0
5008513 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 91430/91430 K TR2/05 Kuaför C TRF GENEL BKM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-01 09:01 | 2022-11-01 10:52 | 1.85 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.3 | 0 | 0 | 0 | 0
5008644 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40405/ÇERKEZKÖY DM 42 DAĞITIM TRAFOSU | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 09:59 | 2022-11-18 11:50 | 1.85 | 1 | 2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 4210.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2048178 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557753/52101 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 09:39 | 2022-11-25 11:30 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.75
1775687 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805918/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 10:11 | 2022-11-11 12:02 | 1.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8486 | 0
1781473 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472463/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 15:19 | 2022-11-29 17:10 | 1.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8447
1774999 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801308/92802 K İZETTİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 13:54 | 2022-11-08 15:45 | 1.8436 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2092 | 0 | 0 | 0 | 0
1775854 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520373/86013 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 00:27 | 2022-11-12 02:18 | 1.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4333
1776565 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361070/DM6/7 (361070) AG ŞALTER C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 21:14 | 2022-11-14 23:05 | 1.8419 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5683 | 0 | 0 | 0 | 0
1777159 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12732144/40256 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:48 | 2022-11-17 14:39 | 1.8419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8419 | 0 | 0 | 0 | 0
1776959 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371493/DTR-1 BAKIRCA DEREBOYU>>(371493)AG-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 18:55 | 2022-11-16 20:45 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9067
1778752 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572383/ALPULLU DM2-TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:31 | 2022-11-21 14:21 | 1.8389 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.6222 | 0 | 7.3556
1778612 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303604/42135 DM6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:22 | 2022-11-21 12:12 | 1.8322 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.4111 | 0 | 0 | 0 | 0
1775605 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802480/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 04:59 | 2022-11-11 06:49 | 1.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8278 | 0
3018668 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 34061/S.S.GALKENT KONUT DTR | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-21 12:00 | 2022-11-21 13:50 | 1.8247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4742 | 0 | 0 | 0 | 0
1779555 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433765/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:11 | 2022-11-23 10:00 | 1.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.9472
1779060 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486093/Uzk. C-CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:43 | 2022-11-21 19:32 | 1.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4
1781648 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28239426/41311 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 07:15 | 2022-11-30 09:04 | 1.8233 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1778956 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111744/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:32 | 2022-11-21 17:21 | 1.8211 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1781878 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233694/20440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 19:15 | 2022-11-30 21:04 | 1.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4839
1775686 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661635/TR/21 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 10:07 | 2022-11-11 11:56 | 1.8156 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.6844 | 0 | 0 | 0 | 0
1775444 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805481/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 12:45 | 2022-11-10 14:34 | 1.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8139 | 0
1776630 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 6614981/42062 DM3/16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 09:55 | 2022-11-15 11:44 | 1.8117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8117 | 0 | 0 | 0 | 0
1777755 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262110/27167 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ TEKİRDAĞ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 18:37 | 2022-11-18 20:26 | 1.8117 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.8117 | 0 | 68.8433 | 0 | 0
1779970 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700606/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 07:57 | 2022-11-24 09:46 | 1.81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1777570 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109160/12310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 13:39 | 2022-11-18 15:28 | 1.8097 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4292 | 0 | 0 | 0 | 0
1777971 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822488/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 13:55 | 2022-11-19 15:44 | 1.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8097 | 0
1780145 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 106711/18960 YENİCE ARITMA DM SU KUYUSU TESKİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 12:33 | 2022-11-24 14:22 | 1.8086 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.9853 | 0 | 0 | 0 | 0
1779378 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365733/DM1/60 SU DEP.->>(781236)AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 12:34 | 2022-11-22 14:22 | 1.8067 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1775291 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115339/F ÇIKIŞI 115342 BOX (115 ADA 2 PARSEL) | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 15:25 | 2022-11-09 17:13 | 1.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5606
1777127 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 601192/56301 TR AG ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 11:48 | 2022-11-17 13:36 | 1.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6467
1776394 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/TR/172 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 10:09 | 2022-11-14 11:57 | 1.8025 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36.05 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 0
1779966 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408999/80860 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 00:29 | 2022-11-24 02:17 | 1.8019 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.8919 | 0 | 0 | 0 | 0
3018539 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704919/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-11 10:30 | 2022-11-11 12:18 | 1.8 | 4 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 462.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2047981 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432407/90500 K TR1/29 Çmlknt 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 11:01 | 2022-11-06 12:49 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1775729 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897848/B.KARIŞTIRAN TR/15 ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 12:57 | 2022-11-11 14:45 | 1.7997 | 0 | 2 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 3.5994 | 0 | 246.5619 | 0 | 0
1774719 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888947/F6 VİZE ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 00:29 | 2022-11-07 02:17 | 1.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7817 | 580.4131
1777319 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33598/DTR (ESKİ) SOFULAR MHTRLK YNI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:31 | 2022-11-17 18:19 | 1.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.03
2048212 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 54961/TAŞAĞIL KÖYÜ TR2 YENİKÖY YOLU TR | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 12:40 | 2022-11-26 14:28 | 1.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2547
1776145 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14200/14200 NOLU SOĞUKKUYU DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 02:36 | 2022-11-13 04:24 | 1.7936 | 2 | 6897 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3.5872 | 12370.5358 | 0 | 16.1425 | 0 | 0
1778650 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 205335/21045 D ÇIKIŞ SAĞLIK OCAĞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:13 | 2022-11-21 13:01 | 1.7928 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.8272 | 0 | 0
1779240 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705323/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 07:59 | 2022-11-22 09:46 | 1.7881 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.925 | 0 | 0 | 0 | 0
1774004 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 174807/B ÇIKIŞI-CUMHURİYET CAD. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 17:55 | 2022-11-03 19:42 | 1.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1067
1778472 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486093/Uzk. C-CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 07:13 | 2022-11-21 09:00 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107
5008631 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 09:30 | 2022-11-22 11:17 | 1.7833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 214
1778218 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453681/94524 İ PAŞAKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 09:52 | 2022-11-20 11:39 | 1.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.88
1778301 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 821041/95742 E ENEZ S TRPZ TR9ATRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 15:19 | 2022-11-20 17:06 | 1.7753 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8764 | 0 | 0
1778697 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882581/GÖKYAKA ENH, HAMDİBEY YESİLCE KÖK ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:43 | 2022-11-21 13:29 | 1.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2711
1778696 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:43 | 2022-11-21 13:29 | 1.7739 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 429 | 0 | 0 | 0 | 17.7389 | 7.0956 | 760.9983
1775519 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 16:25 | 2022-11-10 18:11 | 1.7722 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 674 | 0 | 0 | 12.4056 | 1.7722 | 14.1778 | 1194.4778
1779006 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108733/12550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:19 | 2022-11-21 18:05 | 1.7719 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7194 | 0 | 0 | 0 | 0
1779918 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 442270/94372 İ TURPÇULAR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 18:24 | 2022-11-23 20:10 | 1.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0578
1781646 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 652454/70920 NOLU TRAFO İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 06:43 | 2022-11-30 08:29 | 1.7594 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3161 | 0 | 0 | 0 | 0
3018573 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781884/DM3/32 SİNDİRELLA->>(781884)DM5+DM8/4 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-14 03:00 | 2022-11-14 04:45 | 1.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0
5008627 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 109525/15600 NOLU DM YÖNETİM YANI DM ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 11:02 | 2022-11-20 12:47 | 1.75 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1775306 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371926/DTT YENİ ARSALAR ->> (371926) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 19:22 | 2022-11-09 21:07 | 1.7489 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2244 | 0 | 0 | 0 | 0
1776626 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779340/DM2/TR06 LİVANE>>(779340)YALÇIN MAK. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 08:25 | 2022-11-15 10:10 | 1.7481 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9767 | 3.4961 | 0 | 0 | 0 | 0
1780442 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15302167/42085 TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 12:35 | 2022-11-25 14:20 | 1.7475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7475 | 0 | 0 | 0 | 0
1775140 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893452/OVACIK DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 09:40 | 2022-11-09 11:25 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.19
1774452 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107784/12690 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 17:20 | 2022-11-05 19:05 | 1.7442 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0225 | 0 | 0 | 0 | 0
1773517 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762098/YURT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 16:29 | 2022-11-01 18:14 | 1.7436 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1797 | 1.7436 | 0 | 0 | 0 | 0
1775915 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 793350/83190 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 09:04 | 2022-11-12 10:48 | 1.7414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9311
1779623 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1099786/A ÇIKIŞI OSMAN ARAL MAĞAZA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 09:13 | 2022-11-23 10:57 | 1.7406 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4811 | 0 | 0
1778396 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107318/12670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 22:35 | 2022-11-21 00:19 | 1.7394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4789 | 0 | 0 | 0 | 0
1780941 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371493/DTR-1 BAKIRCA DEREBOYU>>(371493)AG-B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 15:34 | 2022-11-27 17:18 | 1.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5378
3018690 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50650/DM-3 TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-28 09:00 | 2022-11-28 10:44 | 1.7333 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 1.7333
1777686 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 15:07 | 2022-11-18 16:51 | 1.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6597 | 0
1777343 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262791/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:47 | 2022-11-17 18:31 | 1.7308 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1175 | 0 | 0
1778681 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867947/BMANDIRA PAŞAMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:26 | 2022-11-21 13:09 | 1.7242 | 0 | 2 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 3.4483 | 0 | 332.7642 | 0 | 0
1776749 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575519/MUTLU KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 17:33 | 2022-11-15 19:16 | 1.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2194
1781547 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471943/95572 E GÜLÇAVUŞ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 16:09 | 2022-11-29 17:52 | 1.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9717
1777291 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 865455/BESKİ DM2-TR1 TRAFOSU AG ÇKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:42 | 2022-11-17 17:25 | 1.7167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1780520 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 19:32 | 2022-11-25 21:15 | 1.7153 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.1458 | 1.7153 | 46.3125 | 0
1779283 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 08:24 | 2022-11-22 10:07 | 1.715 | 1 | 17 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1.715 | 29.155 | 0 | 0 | 20.58 | 18.865
1774664 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804869/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 16:46 | 2022-11-06 18:29 | 1.7089 | 1 | 307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.7089 | 524.6289 | 0 | 0 | 0 | 3.4178
1776490 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 58000/VİZE HAVZA FİDER 1 DÜZOVA DM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 16:39 | 2022-11-12 18:21 | 1.7075 | 1 | 0 | 7 | 1316 | 27 | 2696 | 1.7075 | 0 | 11.9525 | 2247.07 | 46.1025 | 4603.42
1777152 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87645/Uzk. SİPAHİ TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:19 | 2022-11-17 14:01 | 1.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.9806
1778832 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866427/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:53 | 2022-11-21 15:35 | 1.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.8667
1779559 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262310/27331 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:37 | 2022-11-23 10:19 | 1.7039 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9272 | 0 | 0
1775366 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408285/81780 TRAFO AYDINLATMA | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 08:03 | 2022-11-10 09:45 | 1.7031 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4497 | 0 | 0 | 0 | 0
1773672 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434000/92922 K KADIKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 13:13 | 2022-11-02 14:55 | 1.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2144
1779963 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307914/41367 DM3/29 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 21:38 | 2022-11-23 23:20 | 1.6967 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8433 | 0 | 0 | 0 | 0
1775123 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14558697/91350 K TR2/11 Stad TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 19:27 | 2022-11-08 21:09 | 1.6947 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0842 | 0 | 0 | 0 | 0
1779285 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765009/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 08:36 | 2022-11-22 10:18 | 1.6931 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1781603 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101271/16500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 19:49 | 2022-11-29 21:30 | 1.6908 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.58 | 0 | 0 | 0 | 0
1777125 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787165/U.TM(B)->(787165)K.MEHMET [F4] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 11:27 | 2022-11-17 13:08 | 1.6906 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 839 | 16.9056 | 3.3811 | 0 | 0 | 5.0717 | 1418.3761
1774971 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867804/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 08:53 | 2022-11-08 10:34 | 1.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.5917
1779213 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26300/26300 NOLU DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 22:46 | 2022-11-22 00:27 | 1.6889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 0 | 6.7556 | 0 | 0 | 1986.1333
1780791 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301710/40707 TR36 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 08:42 | 2022-11-27 10:23 | 1.6869 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.6233 | 0 | 0 | 0 | 0
1777269 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140435/25870NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:43 | 2022-11-17 16:24 | 1.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9561
1781014 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108570/12560 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 20:23 | 2022-11-27 22:04 | 1.6828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 0
1779600 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81450/81450 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 06:58 | 2022-11-23 08:39 | 1.6767 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.3967 | 0 | 0 | 0 | 0
1779774 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654561/74063 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 14:19 | 2022-11-23 16:00 | 1.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3025
1781863 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881152/İĞNEDADA TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 17:01 | 2022-11-30 18:42 | 1.6753 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0775 | 0 | 0
1781138 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260714/27355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 13:26 | 2022-11-28 15:06 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7094 | 0 | 0
1781249 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375753/YAKUPLU DTR3 (375753) AG ÇKŞ ŞLTRİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 17:51 | 2022-11-28 19:31 | 1.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6811
3018559 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33726/MONDİ DM >>(33726)ÇAPKINOĞLU DM (RNG) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 17:00 | 2022-11-13 18:40 | 1.6667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1774925 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791435/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 18:18 | 2022-11-07 19:58 | 1.6631 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16.6306 | 0 | 0 | 0 | 6.6522 | 0
1781131 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780161/DTR-5 ULAŞ 6.SOKAK->>AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 13:04 | 2022-11-28 14:43 | 1.6581 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4894 | 0 | 0 | 0 | 0
1778269 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434488/92842 K PIRNARKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 13:25 | 2022-11-20 15:04 | 1.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9867
1775336 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453681/94524 İ PAŞAKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 18:19 | 2022-11-09 19:58 | 1.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119
1777189 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111718/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:35 | 2022-11-17 15:14 | 1.6508 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2542 | 0 | 0 | 0 | 0
1774583 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 843593/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 12:05 | 2022-11-06 13:44 | 1.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8733
1779028 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785631/YAKUPLU DTR1 (785631) AG ŞTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:09 | 2022-11-21 18:48 | 1.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9144
1777425 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630197/DOĞANCA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 23:28 | 2022-11-18 01:07 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0
1776770 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105278/14200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 19:53 | 2022-11-15 21:32 | 1.6447 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.3214 | 0 | 0 | 0 | 0
1775214 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 702729/12370 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 12:31 | 2022-11-09 14:10 | 1.6422 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2111 | 0 | 0 | 0 | 0
1775324 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621366/HACIFAKLI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 16:35 | 2022-11-09 18:13 | 1.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3533
1781250 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52061/52061 TR AYDINLATMA | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 17:52 | 2022-11-28 19:30 | 1.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6397
3018568 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-14 13:30 | 2022-11-14 15:08 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 1215.2
1777894 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784665/İSKO(1)->>(784665)ZEYNEP DM/TOSİ[H10-3] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 10:00 | 2022-11-19 11:38 | 1.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5311 | 0
1781208 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:48 | 2022-11-28 17:26 | 1.6322 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2644 | 0 | 0 | 0 | 1.6322 | 0
1773781 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114439/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 18:57 | 2022-11-02 20:35 | 1.6297 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.0728 | 0 | 0 | 0 | 0
1775068 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612208/TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 15:56 | 2022-11-08 17:34 | 1.6269 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2539 | 0 | 1.6269
1779957 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 22:19 | 2022-11-23 23:56 | 1.6233 | 5 | 10 | 0 | 1 | 15 | 925 | 8.1167 | 16.2333 | 0 | 1.6233 | 24.35 | 1501.5833
1781299 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610785/İNCESIRT TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 22:26 | 2022-11-29 00:03 | 1.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7742
1778501 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826856/Uzk. A-OG ALTI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:30 | 2022-11-21 10:07 | 1.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.7333
1777878 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623278/PINARHİSAR DM2-TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 11:23 | 2022-11-19 13:00 | 1.6128 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8983 | 0 | 0
1775819 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85097/85097 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 21:03 | 2022-11-11 22:40 | 1.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.9892
1779085 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762039/42167 NOLU DM / ANADOLU İPLİK FAB(49542) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:03 | 2022-11-21 19:39 | 1.6072 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0722 | 1.6072 | 0 | 0 | 0 | 0
1776008 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703251/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 13:45 | 2022-11-12 15:21 | 1.6031 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3894 | 0 | 0 | 0 | 0
1773861 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802402/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 09:05 | 2022-11-03 10:41 | 1.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0083 | 619.5225
1778632 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480179/Uzk.E-TARFO YANI DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:54 | 2022-11-21 12:30 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
1780785 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800973/90540 K TR1/37 Pşyğt C TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 08:11 | 2022-11-27 09:47 | 1.6 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1777534 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 438270/TR 8 - 9 - DM1-TR14 ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 11:09 | 2022-11-18 12:45 | 1.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1967
1779557 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101730/15760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:13 | 2022-11-23 09:49 | 1.5975 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0
1780134 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 440697/92204 K Kılıçköy TR 3 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 13:44 | 2022-11-24 15:20 | 1.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9806
1781744 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117423/13780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 11:27 | 2022-11-30 13:03 | 1.5931 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.7722 | 0 | 0 | 0 | 0
1779143 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233538/20420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 19:08 | 2022-11-21 20:44 | 1.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1456
1779293 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840265/85067 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:23 | 2022-11-22 10:58 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 0 | 0
1778761 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501730/Mrç. AKÇADAM KÖYÜ TR-1 C-ESKİ OKUL ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:07 | 2022-11-21 13:42 | 1.5897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.5897 | 0 | 0 | 0 | 31.7944
1778653 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 787500/GÖÇERLER DTR3>>(371401) AG ŞLTRİ-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:18 | 2022-11-21 12:53 | 1.5864 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6231 | 0 | 0 | 0 | 0
1775239 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 13:00 | 2022-11-09 14:35 | 1.5858 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 370 | 0 | 9.515 | 0 | 0 | 4.7575 | 586.7583
1776992 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894718/EVRENSEKİZ TR/7 ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 18:23 | 2022-11-16 19:58 | 1.5847 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.6472 | 0 | 0
3018670 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712947/21576 NOLU DM/ÇINARLI ÇIKIŞI (742681) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-24 10:01 | 2022-11-24 11:36 | 1.5833 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 476 | 0 | 15.8333 | 0 | 4.75 | 0 | 753.6667
1781781 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794524/HADIMAĞA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 12:40 | 2022-11-30 14:15 | 1.5833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1777200 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360223/DTR5/011-1 ->> (360223) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:07 | 2022-11-17 15:42 | 1.5775 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6075 | 0 | 0 | 0 | 0
1776543 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514813/85062 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 17:20 | 2022-11-14 18:55 | 1.5769 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1539 | 0 | 0
1781322 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266710/27545 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 21:16 | 2022-11-28 22:51 | 1.5769 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9619 | 0 | 0 | 0 | 0
1774091 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841774/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 10:08 | 2022-11-04 11:43 | 1.5761 | 0 | 23 | 0 | 0 | 17 | 1046 | 0 | 36.2506 | 0 | 0 | 26.7939 | 1648.6122
1779535 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631916/HASBUĞA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 01:30 | 2022-11-23 03:04 | 1.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.0469
1780393 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780122/ULAŞ DM10 >> (780122) DTR-13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 10:43 | 2022-11-25 12:17 | 1.5725 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.835 | 0 | 0 | 0 | 0
1778391 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881127/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 21:34 | 2022-11-20 23:08 | 1.5719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5719 | 0 | 3.1439
1776333 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15447194/41206 DM3/15 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-13 21:56 | 2022-11-13 23:30 | 1.5717 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
1774097 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81520/81520-Edr.BOSNAKÖY DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 11:06 | 2022-11-04 12:40 | 1.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.1117
1778728 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896535/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:55 | 2022-11-21 13:29 | 1.5689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 604 | 0 | 1.5689 | 0 | 0 | 7.8444 | 947.6089
1777297 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111370/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:55 | 2022-11-17 17:29 | 1.5681 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0361 | 0 | 0 | 0 | 0
1778517 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432724/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:17 | 2022-11-21 10:51 | 1.5678 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7033 | 0 | 0 | 0 | 0
1773841 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658923/73160 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 08:46 | 2022-11-03 10:20 | 1.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5669
1775472 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 896506/74091 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 15:32 | 2022-11-10 17:06 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.205
1775929 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804195/ 92672 YAYLA SHLTR3-3A-4-5-6-DM1-TR15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 10:09 | 2022-11-12 11:43 | 1.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5647 | 2675.675
1781353 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782401/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 08:45 | 2022-11-29 10:19 | 1.5606 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8928 | 0 | 0 | 0 | 0
1780580 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 576695/KARAMESUTLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 09:36 | 2022-11-26 11:10 | 1.5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2625
1780842 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205539/21280 D ÇIKIŞ MERDİVENEVLER VE YURT TARA | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 11:20 | 2022-11-27 12:54 | 1.5597 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1569 | 0 | 0
1777303 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100079/12410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:38 | 2022-11-17 17:12 | 1.5586 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0825 | 0 | 0 | 0 | 0
1778811 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437701/92732 K KIZKAPAN TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:10 | 2022-11-21 14:43 | 1.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1978
1777776 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14423747/40405 DM42 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A (760098) | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 19:52 | 2022-11-18 21:25 | 1.5542 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | 0
1775079 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865275/DEMİRKAPI DM ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 17:58 | 2022-11-08 19:31 | 1.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2122 | 0
1773379 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888165/DM6 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 08:46 | 2022-11-01 10:19 | 1.5497 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.6683 | 0 | 0
1779671 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 438147/92612 K DANİŞMENT TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:33 | 2022-11-23 12:06 | 1.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2744
1773543 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654561/74063 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 18:11 | 2022-11-01 19:44 | 1.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1042
1777154 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15704984/42045 TRHARİTATEPE2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:17 | 2022-11-17 13:50 | 1.5486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5486 | 0 | 0 | 0 | 0
1773380 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807539/91242 NOLU DM TR2-31 DOĞA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 08:49 | 2022-11-01 10:22 | 1.545 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 0
1775402 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261833/27420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 09:53 | 2022-11-10 11:26 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0
1774428 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377940/DM10-TR34>>(377940-1-2)AG ŞLR E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 15:16 | 2022-11-05 16:49 | 1.5439 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5817 | 0 | 0 | 0 | 0
1780886 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12653199/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 13:05 | 2022-11-27 14:38 | 1.5439 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1756 | 0 | 0 | 0 | 0
1778970 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866427/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:00 | 2022-11-21 17:32 | 1.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4844
1773985 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893534/OVACIK DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 17:14 | 2022-11-03 18:46 | 1.5372 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7.6861 | 0 | 0 | 1.5372 | 7.6861
1776416 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487351/B-HİSARKENT HAVAİ HAT | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 11:28 | 2022-11-14 13:00 | 1.5333 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1779009 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658052/74191 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:27 | 2022-11-21 17:59 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5333
1778876 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103594/17110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:22 | 2022-11-21 15:54 | 1.5317 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.4583 | 0 | 0 | 0 | 0
1780892 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 13:25 | 2022-11-27 14:57 | 1.5317 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 22.975 | 0 | 33.6967 | 1.5317
1780059 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755225/ASKERİYE RİNG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 11:39 | 2022-11-24 13:11 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.13 | 0 | 0
1774897 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301241/40269 DM5/39 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-07 17:53 | 2022-11-07 19:25 | 1.5281 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.5781 | 0 | 0 | 0 | 0
1775067 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14539485/91232 K TR2/26 Karldağ TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 15:51 | 2022-11-08 17:23 | 1.5278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5278 | 0 | 0 | 0 | 0
1779279 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859011/KORUKÖY DM.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 07:59 | 2022-11-22 09:30 | 1.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6194 | 56.3839
1776789 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881823/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 08:50 | 2022-11-16 10:21 | 1.5236 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 216 | 0 | 0 | 0 | 6.0944 | 1.5236 | 329.1
1776126 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 312453/42163 TR7/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 19:46 | 2022-11-12 21:17 | 1.5217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0433 | 0 | 0 | 0 | 0
1779916 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 705046/15225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 18:06 | 2022-11-23 19:37 | 1.5192 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5958 | 0 | 0 | 0 | 0
2048078 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471943/95572 E GÜLÇAVUŞ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 02:54 | 2022-11-18 04:25 | 1.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2258
1780809 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15704974/42040 TRHARİTATEPE1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 09:50 | 2022-11-27 11:21 | 1.5158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0317 | 0 | 0 | 0 | 0
1777151 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433765/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:18 | 2022-11-17 13:49 | 1.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.7811
1779941 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 21694644/93292 K KOZKÖY TR TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 19:28 | 2022-11-23 20:59 | 1.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5094
1778194 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762313/41550 NOLU DM / KARAAĞAÇ TR 13 (762313) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 10:37 | 2022-11-20 12:07 | 1.5075 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.69 | 0 | 0 | 0 | 0
1775578 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878733/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 19:45 | 2022-11-10 21:15 | 1.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0128 | 0
1778666 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 86050/86050 NOLU DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:11 | 2022-11-21 12:41 | 1.5064 | 1 | 0 | 5 | 295 | 3 | 149 | 1.5064 | 0 | 7.5319 | 444.3847 | 4.5192 | 224.4519
1775500 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802480/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 15:45 | 2022-11-10 17:15 | 1.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5036 | 0
1774248 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432665/90574 K TR1/43 YörükerC TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 07:52 | 2022-11-05 09:22 | 1.5031 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5397 | 0 | 0 | 0 | 0
1780712 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573494/SİNANLI GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 16:04 | 2022-11-26 17:34 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0033
1776804 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 08:50 | 2022-11-16 10:20 | 1.5008 | 5 | 1514 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.5042 | 2272.2617 | 0 | 0 | 0 | 12.0067
3018607 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40404/ÇERKEZKÖY DM 9/43 DAĞITIM TRAFOSU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 15:00 | 2022-11-18 16:30 | 1.5 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.5 | 0 | 0 | 0 | 0
5008633 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 16:01 | 2022-11-22 17:31 | 1.5 | 5 | 566 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7.5 | 849 | 1.5 | 0 | 0 | 9
5008675 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 08:30 | 2022-11-25 10:00 | 1.5 | 5 | 567 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7.5 | 850.5 | 1.5 | 0 | 0 | 9
1781827 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 14:47 | 2022-11-30 16:17 | 1.5 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0
5008726 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-30 17:15 | 2022-11-30 18:45 | 1.5 | 5 | 568 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7.5 | 852 | 1.5 | 0 | 0 | 9
1780902 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432605/90550 K TR1/39 Savut TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 12:37 | 2022-11-27 14:07 | 1.4936 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.3611 | 0 | 0 | 0 | 0
1780315 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 23:56 | 2022-11-25 01:25 | 1.49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 34.27 | 0
1777430 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232151/20380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 07:24 | 2022-11-18 08:53 | 1.4861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4028 | 0 | 0 | 0 | 0
1774160 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 16:44 | 2022-11-04 18:13 | 1.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.77
1778094 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260866/27665 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 20:34 | 2022-11-19 22:03 | 1.4853 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4558 | 0 | 0
3018537 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81850/81850 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 15:30 | 2022-11-09 16:59 | 1.4833 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
1778241 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790477/80280 NOLU DM(K-23 CAFE DİNLENTİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 11:48 | 2022-11-20 13:17 | 1.4833 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 375.2833 | 0 | 0 | 0 | 1.4833
1775703 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 10:57 | 2022-11-11 12:26 | 1.4794 | 1 | 13 | 0 | 0 | 12 | 1958 | 1.4794 | 19.2328 | 0 | 0 | 17.7533 | 2896.7522
1777060 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803340/ 92360 NOLU DM MECİDİYETR4-5-6-7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 09:03 | 2022-11-17 10:32 | 1.4792 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 364 | 0 | 2.9583 | 0 | 0 | 5.9167 | 538.4167
1778647 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 884505/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:03 | 2022-11-21 12:32 | 1.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.06
1774631 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 784426/ÜNİVERSTE DM >>(784426)SANCK BYA+YURT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 14:09 | 2022-11-06 15:38 | 1.4775 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.2975 | 8.865 | 0 | 0 | 1.4775 | 0
1773634 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712945/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 09:19 | 2022-11-02 10:47 | 1.4744 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 1.4744 | 0 | 0 | 0 | 2.9489 | 300.7867
1774930 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 42040/42040 TRHARİTATEPE1 TR GNL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 19:52 | 2022-11-07 21:20 | 1.4742 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9575 | 0 | 0 | 0 | 0
1779707 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803925/95964 K MECİDİYE S TR 6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:04 | 2022-11-23 12:32 | 1.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2222
1777123 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410046/81560 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 11:22 | 2022-11-17 12:50 | 1.4722 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1780613 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 10:21 | 2022-11-26 11:49 | 1.4683 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 365 | 0 | 0 | 7.3417 | 1.4683 | 1.4683 | 535.9417
1774553 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881605/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 09:37 | 2022-11-06 11:05 | 1.4681 | 0 | 0 | 3 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4042 | 578.4139 | 0 | 0
5008609 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704670/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-16 10:05 | 2022-11-16 11:33 | 1.4667 | 9 | 725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 1063.3333 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
2048068 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 439513/90490 NOLU DM TR1-26 BİLİŞİM LİSE ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 11:01 | 2022-11-16 12:29 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3333
1774505 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430993/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 00:09 | 2022-11-06 01:37 | 1.4661 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3306 | 0 | 0 | 0 | 0
1777360 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | SDK Çıkışı | 33036/VELİMEŞE TR30 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 18:01 | 2022-11-17 19:29 | 1.465 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.805 | 0 | 0 | 0 | 0
1780559 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94134/94134 NOLU DT TR81 OSMAN USTA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 09:10 | 2022-11-26 10:38 | 1.4636 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.8247 | 0 | 0
1773888 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881089/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 11:11 | 2022-11-03 12:39 | 1.4628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4628 | 0 | 2.9256
1778655 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439929/93340 K BEĞENDİK TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:21 | 2022-11-21 12:49 | 1.4625 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.475 | 0 | 0
1781083 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481859/Uzk. A-BILDIRKÖY ŞULTANŞAH YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 09:42 | 2022-11-28 11:10 | 1.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3467
1777172 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87680/Uzk. SULTANŞAH TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:41 | 2022-11-17 14:09 | 1.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.4322
1781501 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 439762/93272 K KARACAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 14:14 | 2022-11-29 15:42 | 1.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4792
1777264 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104957/14035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:25 | 2022-11-17 15:52 | 1.4553 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5528 | 0 | 0 | 0 | 0
1781061 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 07:10 | 2022-11-28 08:38 | 1.4539 | 0 | 0 | 4 | 937 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8156 | 1362.2939 | 2.9078 | 0
1778954 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411771/81940 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:33 | 2022-11-21 17:00 | 1.45 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1778589 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894573/B.KARIŞTIRAN TR/6 (PTT KARŞ.) DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:15 | 2022-11-21 11:42 | 1.4481 | 0 | 1 | 3 | 825 | 0 | 0 | 0 | 1.4481 | 4.3442 | 1194.6458 | 0 | 0
1780549 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264212/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 23:38 | 2022-11-26 01:05 | 1.4478 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3433 | 0 | 0 | 0 | 0
1779102 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578094/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:12 | 2022-11-21 19:39 | 1.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7725
1774415 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27520/27520 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 16:30 | 2022-11-05 17:57 | 1.4444 | 0 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 275.8889 | 0 | 1.4444 | 0 | 0
1779025 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590637/AKARCA KÖYÜ TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:06 | 2022-11-21 18:33 | 1.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.99
1776450 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782432/DTR1/34 ->> (782432) AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 12:28 | 2022-11-14 13:54 | 1.4389 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.4389 | 0 | 0 | 0 | 0
1773913 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 709834/26440 NOLU TRAFO EVRENBEY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 14:41 | 2022-11-03 16:07 | 1.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.8703
1777381 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365843/DTR1/61-1 NUSRT->>(365843)MKET AG ŞLTR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 17:56 | 2022-11-17 19:22 | 1.4367 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.9067 | 0 | 0 | 0 | 0
1776397 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 760727/40300 DM3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 10:07 | 2022-11-14 11:33 | 1.4353 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170.7981 | 0 | 1.4353 | 0 | 0
1773656 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891304/TR-174 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 11:04 | 2022-11-02 12:30 | 1.4347 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.5903 | 0 | 0 | 0 | 0
1776117 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267879/27071TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 19:53 | 2022-11-12 21:19 | 1.4347 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2167 | 0 | 0
1775221 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789992/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(789992)KUTES / AYMAR | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 11:46 | 2022-11-09 13:12 | 1.4339 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5008712 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782750/DM26/TR25>>(782750) DM26/TR32(DESA) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-27 09:16 | 2022-11-27 10:42 | 1.4333 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.6 | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | 1.4333
1780955 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 16:36 | 2022-11-27 18:02 | 1.4331 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 21.4958 | 0 | 31.5272 | 1.4331
1777047 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101906/15260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 07:41 | 2022-11-17 09:07 | 1.4325 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.595 | 0 | 0 | 0 | 0
1780555 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432615/90532 K TR1/36 Özbek TRF GENEL BKM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 07:53 | 2022-11-26 09:19 | 1.4294 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.7239 | 0 | 0 | 0 | 1.4294
1781883 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335306/43580 B.YON. TR 8 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 16:59 | 2022-11-30 18:25 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 0
1776986 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 17:34 | 2022-11-16 19:00 | 1.4236 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.8472 | 0 | 25.625 | 0
1777175 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856329/DTT10-11 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:53 | 2022-11-17 14:18 | 1.4217 | 0 | 15 | 2 | 250 | 0 | 1 | 0 | 21.325 | 2.8433 | 355.4167 | 0 | 1.4217
1776105 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1068897/27096 KAYMAKAMLIK ATATÜRK BULVARI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 17:38 | 2022-11-12 19:03 | 1.4214 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1069 | 0 | 0
1779844 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600868/56251 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 15:32 | 2022-11-23 16:57 | 1.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4214
1776636 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 10:38 | 2022-11-15 12:03 | 1.4203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 1.4203 | 0 | 0 | 0 | 8.5217 | 51.13
1777502 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761769/42110 DM11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 09:41 | 2022-11-18 11:06 | 1.42 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.02 | 0 | 0 | 0 | 0
1779140 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655447/74072 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 20:04 | 2022-11-21 21:29 | 1.4197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 1.4197 | 0 | 0 | 0 | 208.6992
1780371 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304412/41565 TR13 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 09:21 | 2022-11-25 10:46 | 1.4192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4192 | 0 | 0 | 0 | 0
1776954 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573450/SİNANLI CAMİARKASI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 18:09 | 2022-11-16 19:34 | 1.4172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1.4172 | 0 | 63.775
1778614 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432424/90540 K TR1/37 Pşyğt C TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:19 | 2022-11-21 11:44 | 1.4167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
2048001 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783527/DM2/34->>(783527)DM10/TR27 | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 02:31 | 2022-11-10 03:56 | 1.4167 | 0 | 6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9351.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
2048167 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 780644/DM5/8 CEM SLTAN->>(780644)AG ŞLR D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 12:05 | 2022-11-23 13:30 | 1.4167 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1773858 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3219547/94428 İ İBRİKTEPE TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 11:34 | 2022-11-03 12:59 | 1.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8328
1776426 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16280/16150 NOLU DM KLAS İNŞAAT DTT ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 10:45 | 2022-11-14 12:10 | 1.4158 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6125 | 0 | 0 | 0 | 0
1778932 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171302/C ÇIKIŞI-KAHVE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:40 | 2022-11-21 17:05 | 1.4153 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4417 | 0 | 0 | 0 | 0
1775927 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 10:03 | 2022-11-12 11:28 | 1.4144 | 2 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.8289 | 66.4789 | 0 | 0 | 2.8289 | 0
1775921 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859780/DM 5 ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 09:22 | 2022-11-12 10:47 | 1.4133 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8933 | 0 | 0
1781771 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 433124/91242 K TR2/31 Doğa Knt TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 12:10 | 2022-11-30 13:35 | 1.4114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4114 | 0 | 0
1777321 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590424/YEŞİLOVA TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:04 | 2022-11-17 17:29 | 1.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7317
1775412 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899076/B.ESKİ TÜREDİ KABİN ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 11:22 | 2022-11-10 12:46 | 1.4064 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1779222 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 443442/95214 E KARAİNCİRLİKTR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 00:04 | 2022-11-22 01:28 | 1.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6475
1775802 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709596/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 18:18 | 2022-11-11 19:42 | 1.405 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.025 | 0 | 0 | 0 | 0
1780467 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109239/12300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 14:44 | 2022-11-25 16:08 | 1.405 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.645 | 0 | 0 | 0 | 0
1776799 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94610/94610 NOLU DM ESETÇE TR1 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 10:52 | 2022-11-16 12:16 | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 943 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324.1292 | 1.4042 | 0
1778360 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55601/GÖKYAKA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 19:45 | 2022-11-20 21:09 | 1.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0022
1779456 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826664/Uzk. C-GAZİ MEHMET KÖYÜ YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 17:00 | 2022-11-22 18:24 | 1.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2125
3018562 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764405/42090 NOLU DM / K.AĞAÇ DM 1/13 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 14:02 | 2022-11-13 15:26 | 1.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2048195 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 561379/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 13:31 | 2022-11-26 14:55 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8
1778080 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13786539/40339 DM3/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ K | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 20:12 | 2022-11-19 21:36 | 1.3947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3947 | 0 | 0 | 0 | 0
1779614 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820730/ 95800 NOLU DM VARDAR KBN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:41 | 2022-11-23 10:05 | 1.3944 | 0 | 1 | 0 | 3691 | 1 | 18 | 0 | 1.3944 | 0 | 5146.8944 | 1.3944 | 25.1
1774701 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657118/74261 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 19:02 | 2022-11-06 20:26 | 1.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18
1773810 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806668/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 06:31 | 2022-11-03 07:54 | 1.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9422
1774250 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:00 | 2022-11-05 09:23 | 1.3892 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3892 | 77.7933 | 0 | 0 | 0 | 1.3892
1778023 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101956/15265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 15:54 | 2022-11-19 17:17 | 1.3869 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6736 | 0 | 0 | 0 | 0
1773987 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433945/92902 K SEYDİKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 17:27 | 2022-11-03 18:50 | 1.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.52
1777767 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 30594681/41200 DM2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-18 18:59 | 2022-11-18 20:22 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
1781365 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 788908/U.TM(A)->(34053) TAYEKS DM/CCC [F17] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 04:07 | 2022-11-29 05:30 | 1.3819 | 126 | 4708 | 0 | 9 | 0 | 39 | 174.125 | 6506.1944 | 0 | 12.4375 | 0 | 53.8958
1780388 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438817/93122 K BOZTEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 10:23 | 2022-11-25 11:46 | 1.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9014
1781638 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39198/MOBİLYACILAR DM>>(39198)AYMAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 05:21 | 2022-11-30 06:43 | 1.3786 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1780843 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804190/92664 K YAYLA S TR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 11:18 | 2022-11-27 12:41 | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6469
1781754 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 203064/B ÇIKIŞI KALAMIŞ TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 11:53 | 2022-11-30 13:16 | 1.3767 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.69 | 0 | 0
1779857 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 21694537/92202 K Kılıçköy TR2 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 16:32 | 2022-11-23 17:55 | 1.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7506
1775139 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551202/52003 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 09:21 | 2022-11-09 10:43 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3744
1781897 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368720/DTR-3 ESENLER->>(368720) AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 18:37 | 2022-11-30 19:59 | 1.3742 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6058 | 0 | 0 | 0 | 0
1780558 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108659/16350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 08:35 | 2022-11-26 09:57 | 1.3728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3728 | 0 | 0 | 0 | 0
1778183 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1830887/41105 DM1/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ P | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 08:39 | 2022-11-20 10:01 | 1.3725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 0
1775206 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784665/İSKO(2)->>(784665)VİNTEKS/NUH/DOST[H4] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 10:50 | 2022-11-09 12:12 | 1.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.115 | 0
1777208 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24370/24370 NOLU YÖRÜKLER TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:15 | 2022-11-17 14:37 | 1.3711 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109.6889 | 0 | 0 | 0 | 1.3711
1774011 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611385/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 18:18 | 2022-11-03 19:40 | 1.3697 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1339 | 0 | 0
1775667 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888945/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 09:44 | 2022-11-11 11:06 | 1.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2117 | 442.0614
11293692 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113401/18744 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 | 2022-11-30 01:22 | 1.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
1775212 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1059667/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 12:33 | 2022-11-09 13:55 | 1.3661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3661 | 0 | 0
1780330 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407501/81110 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 05:34 | 2022-11-25 06:56 | 1.3639 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0944 | 0 | 0 | 0 | 0
1776179 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514072/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 12:22 | 2022-11-13 13:44 | 1.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.6328
1779595 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 06:17 | 2022-11-23 07:38 | 1.3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4458 | 410.2797
1781354 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600240/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 08:44 | 2022-11-29 10:06 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2667 | 0 | 0
1777438 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656409/74011 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 09:12 | 2022-11-18 10:34 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1744
1779786 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM Fideri | 821374/FİDER 1 ENEZ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 13:37 | 2022-11-23 14:58 | 1.3589 | 0 | 4 | 47 | 6440 | 28 | 3812 | 0 | 5.4356 | 63.8678 | 8751.2444 | 38.0489 | 5180.0844
1779908 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 17:41 | 2022-11-23 19:03 | 1.3586 | 5 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.7931 | 2059.6544 | 0 | 0 | 0 | 10.8689
1774681 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861566/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 16:26 | 2022-11-06 17:48 | 1.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2083
1778265 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765009/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 12:34 | 2022-11-20 13:55 | 1.3561 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1780738 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266018/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 18:57 | 2022-11-26 20:18 | 1.3561 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.41 | 0 | 0 | 0 | 0
1778972 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575224/MİNNETLER OKULYANI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:02 | 2022-11-21 17:23 | 1.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0633
1774780 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803699/92410 K ERİKLİ S KÖKTR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 10:31 | 2022-11-07 11:52 | 1.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7794
1778903 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 54860/PEHLİVANKÖY ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:35 | 2022-11-21 15:56 | 1.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.1633
1777214 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111638/15780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:21 | 2022-11-17 14:42 | 1.3533 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1779223 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821782/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 01:09 | 2022-11-22 02:30 | 1.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.8133
1777164 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23660/23660 NOLU TRAFO TR-26 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:29 | 2022-11-17 13:50 | 1.3522 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.6978 | 0 | 0
1781222 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788803/DM4/13MTR YR 3.MEV->(788803)MTR YR.4.MEV | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 16:25 | 2022-11-28 17:46 | 1.3514 | 64 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86.4889 | 24.325 | 0 | 0 | 0 | 6.7569
1776852 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 847219/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 10:34 | 2022-11-16 11:55 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 410.4
1781273 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700599/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 18:36 | 2022-11-28 19:57 | 1.3483 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7417 | 2.6967 | 0 | 0 | 0 | 0
1775357 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802480/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 05:57 | 2022-11-10 07:18 | 1.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3464 | 0
1781871 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112054/12705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 18:02 | 2022-11-30 19:23 | 1.3464 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1958 | 0 | 0 | 0 | 0
1774013 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433745/92832 K BAHÇEKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 18:43 | 2022-11-03 20:04 | 1.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2458
1774564 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881606/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 10:35 | 2022-11-06 11:56 | 1.3456 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.8444 | 0 | 0
1781661 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896056/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 06:25 | 2022-11-30 07:46 | 1.3453 | 1 | 5 | 26 | 2224 | 19 | 1487 | 1.3453 | 6.7264 | 34.9772 | 2991.8978 | 25.5603 | 2000.4281
1779348 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 1815296/YNK 41605 ESKİ TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 10:51 | 2022-11-22 12:12 | 1.3419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3419 | 0 | 0 | 0 | 0
1781674 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102138/15405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 08:54 | 2022-11-30 10:14 | 1.3392 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2383 | 0 | 0 | 0 | 0
1781196 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781990/DM3/25>>(781990)DM2/44 CAMİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:46 | 2022-11-28 17:06 | 1.3383 | 0 | 5367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7182.835 | 0 | 0 | 0 | 1.3383
1775551 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108951/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 18:30 | 2022-11-10 19:50 | 1.3361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0083 | 0 | 0 | 0 | 0
1773485 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367332/DM1/73(DM19-TR41)>(367319) DİREK AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 15:43 | 2022-11-01 17:03 | 1.3347 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0083 | 0 | 0 | 0 | 0
5008497 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765131/41205 NOLU DM /BAHÇELİEVLER ÇIK.(765131) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 15:50 | 2022-11-03 17:10 | 1.3333 | 0 | 1300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1733.3333 | 0 | 1.3333 | 0 | 0
2047985 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 51735/8 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 13:20 | 2022-11-07 14:40 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 84 | 0 | 0
3018479 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801732/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 09:15 | 2022-11-08 10:35 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1176
3018561 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 28247339/42182 NOLU DM / SİRKECİ DM RİNG (42180) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 13:41 | 2022-11-13 15:01 | 1.3333 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1779271 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806865/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 05:51 | 2022-11-22 07:11 | 1.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9958 | 274.3806
1773875 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896737/TATARKÖY DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 10:06 | 2022-11-03 11:26 | 1.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6622 | 5.3244
1775330 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 116120/I ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 17:50 | 2022-11-09 19:10 | 1.3308 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6242 | 0 | 0 | 0 | 0
1776731 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108966/16700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 15:38 | 2022-11-15 16:58 | 1.3283 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3133 | 0 | 0 | 0 | 0
1777201 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101750/15760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:07 | 2022-11-17 14:27 | 1.3275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3275 | 0 | 0 | 0 | 0
1773919 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 780534/DM18/TR09 EREN OTEL>>(780534)B.KERESTE | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 16:17 | 2022-11-03 17:37 | 1.3269 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6347 | 1.3269 | 0 | 0 | 0 | 0
1779680 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | KÖK | 799774/KORUCU KÖY (83330 NOLU DTT)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:51 | 2022-11-23 12:10 | 1.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3067
1776526 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265204/27650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 17:01 | 2022-11-14 18:20 | 1.3228 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2594 | 0 | 0 | 0 | 0
1778250 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262724/27090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 14:12 | 2022-11-20 15:31 | 1.3222 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3556 | 0 | 0
1773760 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898330/ÇEŞMEKOLU KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 17:58 | 2022-11-02 19:17 | 1.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3856
1776288 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895975/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 15:10 | 2022-11-13 16:29 | 1.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6422 | 0
1776331 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371121/DTR-3 AHİ. MUHTAR.->> (371121) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 20:34 | 2022-11-13 21:53 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.16
1775401 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868374/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 09:36 | 2022-11-10 10:55 | 1.3192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 452 | 0 | 1.3192 | 0 | 0 | 1.3192 | 596.2633
1780351 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366277/DTR1/69 ->>(366277)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 10:08 | 2022-11-25 11:27 | 1.3164 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.4978 | 0 | 0 | 0 | 0
1780905 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 170459/B ÇIKIŞI-KÖY İÇİ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 13:30 | 2022-11-27 14:49 | 1.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6289
1773371 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800830/90476 K TR1/24 Abbasın TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 07:16 | 2022-11-01 08:35 | 1.3119 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 99.7078 | 0 | 0 | 0 | 3.9358
1773908 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817956/BARAJ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 13:12 | 2022-11-03 14:31 | 1.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0
1779182 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83521/83521 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 20:38 | 2022-11-21 21:56 | 1.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.7486
1778452 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100469/12360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:23 | 2022-11-21 07:41 | 1.3078 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6156 | 0 | 0 | 0 | 0
1774821 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 11:58 | 2022-11-07 13:16 | 1.305 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1138 | 0 | 0 | 3.915 | 1.305 | 15.66 | 1485.09
1775894 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 366451/DTR1/55-4->>(366451) AG ŞLTR A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 09:50 | 2022-11-12 11:08 | 1.305 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.675 | 0 | 0 | 0 | 0
1777400 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360541/DM5/12-2İSMET İNN->>(360541) AG ŞLTR-B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 20:08 | 2022-11-17 21:26 | 1.3036 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.3125 | 0 | 0 | 0 | 0
1781669 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366742/DM3/8 CEMALİYE MH.->>(366724)AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 07:34 | 2022-11-30 08:52 | 1.3028 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5889 | 0 | 0 | 0 | 0
1778616 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:28 | 2022-11-21 11:46 | 1.3006 | 0 | 0 | 6 | 1585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.8033 | 2061.3806 | 0 | 1.3006
3018618 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80790/80790-Edr.01TR 42 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 16:00 | 2022-11-20 17:18 | 1.3 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1777944 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829772/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 12:11 | 2022-11-19 13:29 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7
1777344 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267011/27800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:53 | 2022-11-17 18:11 | 1.2989 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4944 | 0 | 0 | 0 | 0
1781056 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42145/KENDİ TRAFO HÜCRESİ | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 10:52 | 2022-11-28 12:10 | 1.2975 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 692.865 | 0 | 0 | 0 | 1.2975
1781093 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205519/21270 B ÇIKIŞ YÜKSEKOKUL CADDESSİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 10:24 | 2022-11-28 11:42 | 1.2922 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 0 | 0
1779511 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117391/13780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 18:34 | 2022-11-22 19:51 | 1.2906 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9611 | 0 | 0 | 0 | 0
1777173 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 865426/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:48 | 2022-11-17 14:05 | 1.2906 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.2972 | 0 | 0 | 0 | 0
1776553 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432135/90468 K TR1/20 Yörük TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 18:45 | 2022-11-14 20:02 | 1.2889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5778 | 0 | 0 | 0 | 0
1774965 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261556/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 06:23 | 2022-11-08 07:40 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0028 | 0 | 0
1780273 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28860685/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 19:11 | 2022-11-24 20:28 | 1.2858 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8592 | 0 | 0 | 0 | 0
1774463 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14316240/40362 TR3/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-05 17:34 | 2022-11-05 18:51 | 1.2844 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6889 | 0 | 0 | 0 | 0
1774991 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34029/TRAKYA SAN.S DM3>>(34029)MOBLYCLR SAN.DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 10:42 | 2022-11-08 11:59 | 1.2839 | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6522 | 16.6906 | 0 | 0 | 0 | 0
1779939 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 733065/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 19:22 | 2022-11-23 20:39 | 1.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7956
1777889 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784795/VELİMEŞE OSB.4->>(784795)HAM BOYA/ERTAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 09:45 | 2022-11-19 11:02 | 1.2828 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.6967 | 0 | 0 | 0 | 7.6967 | 0
1777520 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100118/12340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 10:45 | 2022-11-18 12:02 | 1.2822 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3867 | 0 | 0 | 0 | 0
1779657 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875098/P.KÖY TR-11 TR-15 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:05 | 2022-11-23 11:21 | 1.2811 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2811 | 49.9633 | 0 | 0
1775799 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791435/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 17:26 | 2022-11-11 18:43 | 1.2803 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.8028 | 0 | 0 | 0 | 5.1211 | 0
1774952 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 172728/B ÇIKIŞI-BELEDİYE CEVAT TAŞ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 22:10 | 2022-11-07 23:27 | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9883 | 0 | 0
1777077 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830531/Uzk. UN FABRİKASI ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 09:48 | 2022-11-17 11:05 | 1.2775 | 0 | 0 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2775 | 221.0075 | 0 | 0
1780488 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600577/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 17:17 | 2022-11-25 18:34 | 1.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7128
1775885 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 793350/83040 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 08:18 | 2022-11-12 09:34 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2
1774786 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266213/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 11:13 | 2022-11-07 12:29 | 1.2725 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.99 | 0 | 0 | 0 | 0
1779784 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822363/ 95200 NOLU DM ABDÜRRAHİM KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 13:37 | 2022-11-23 14:53 | 1.2675 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3141 | 1.2675 | 0 | 0 | 3.8025 | 22.815 | 3981.2175
3018513 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893623/BİRLİK UN - PAK İŞ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-10 10:31 | 2022-11-10 11:47 | 1.2667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
1773477 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262803/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 14:23 | 2022-11-01 15:39 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0
1774743 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888947/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 02:17 | 2022-11-07 03:33 | 1.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 408.2361
1779967 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 432499/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 01:50 | 2022-11-24 03:06 | 1.2639 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7917 | 0 | 0 | 0 | 0
1778601 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482408/Uzk. B-OKUL TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:02 | 2022-11-21 11:18 | 1.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5783
1779758 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 13:20 | 2022-11-23 14:35 | 1.2628 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.5256 | 99.7594 | 0 | 0 | 0 | 10.1022
1774191 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734209/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 18:37 | 2022-11-04 19:53 | 1.2617 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.785 | 0 | 3.785 | 0
1779093 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577552/OSMANİYE KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:25 | 2022-11-21 19:41 | 1.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1556
1777368 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28244110/41216 DM2/18A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 17:04 | 2022-11-17 18:20 | 1.2586 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3619 | 0 | 0 | 0 | 0
1780768 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304064/YNK 41605 ESKİ TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 20:20 | 2022-11-26 21:35 | 1.2572 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0289 | 0 | 0 | 0 | 0
1778117 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435128/92352 K MECİDİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 07:52 | 2022-11-20 09:07 | 1.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3842
1778757 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654905/74093 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:35 | 2022-11-21 13:50 | 1.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6167
1777478 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117637/17600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 08:38 | 2022-11-18 09:53 | 1.2531 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6406 | 0 | 0 | 0 | 0
1774101 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765684/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | 3.ŞAHIS KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-04 11:21 | 2022-11-04 12:36 | 1.2528 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1065 | 0 | 0 | 1.2528 | 1.2528 | 1.2528 | 1334.2083
1779358 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 601001/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 12:10 | 2022-11-22 13:25 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5033
1780677 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94250/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 14:28 | 2022-11-26 15:43 | 1.2508 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.2608 | 0 | 3.7525 | 0
2048113 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 437915/92752 K ŞABANMERA TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:00 | 2022-11-21 11:15 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5
5008728 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846309/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-30 12:00 | 2022-11-30 13:15 | 1.25 | 2 | 4 | 6 | 1017 | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 7.5 | 1271.25 | 0 | 1.25
1779859 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440578/92202 K Kılıçköy TR2 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 16:58 | 2022-11-23 18:13 | 1.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9933
1779896 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817618/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 19:46 | 2022-11-23 21:01 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.405 | 0 | 0
1777359 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659931/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 17:56 | 2022-11-17 19:11 | 1.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7978
1779876 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788846/MOTOR YER 4.MEVKİ ->>(788836)KMYN GARAJI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 17:25 | 2022-11-23 18:40 | 1.2461 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2461
1778084 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632133/ÇAKILLI TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 18:43 | 2022-11-19 19:57 | 1.2397 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9589 | 0 | 0
1775101 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 856471/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 17:32 | 2022-11-08 18:46 | 1.2394 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6761 | 0 | 0 | 0 | 0
1779736 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700273/18960 YENİCE ARITMA DM SU KUYUSU TESKİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 12:00 | 2022-11-23 13:14 | 1.2353 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2353 | 0 | 3.7058 | 0 | 0 | 0
11291435 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12915097/40712 DM8/2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 14:15 | 2022-11-04 15:29 | 1.2336 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8033 | 0 | 0 | 0 | 0
1773709 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412626/81900 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 16:36 | 2022-11-02 17:50 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
1775501 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486510/Uzk. B-SÜLEYMANİYE YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 15:47 | 2022-11-10 17:01 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2667
1773765 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263919/27440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 20:14 | 2022-11-02 21:28 | 1.2322 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1611 | 0 | 0
1774450 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117247/27814 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 17:18 | 2022-11-05 18:32 | 1.2322 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5544 | 0 | 0 | 0 | 0
1777350 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805327/92722 K ORHANİYE TR1 TRF AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 17:09 | 2022-11-17 18:23 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15
1781239 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110108/17424 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 17:38 | 2022-11-28 18:52 | 1.23 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1780552 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367397/DTR3/5 ->> (367397) AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 00:04 | 2022-11-26 01:18 | 1.2297 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5128 | 0 | 0 | 0 | 0
1774383 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576937/TAŞAĞIL KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 12:35 | 2022-11-05 13:49 | 1.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6883
1780646 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732742/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 13:21 | 2022-11-26 14:35 | 1.2281 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1.2281 | 0 | 0 | 133.8581
1778040 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453785/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 16:30 | 2022-11-19 17:44 | 1.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.045
1776246 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881935/BEĞENDİK ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 13:50 | 2022-11-13 15:03 | 1.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2247 | 0
1774572 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702896/12300 K.KLAVUZ DM MİMAR SİNAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 11:46 | 2022-11-06 12:59 | 1.2242 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1778184 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881089/İĞNEADA YERALTI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 08:46 | 2022-11-20 09:59 | 1.2242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2242 | 0 | 2.4483
1774531 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840728/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 08:41 | 2022-11-06 09:54 | 1.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.3875
1777080 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 455782/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:04 | 2022-11-17 11:17 | 1.2222 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.2222 | 0 | 3.6667
1781063 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1028266/D ÇIKIŞI-BELEDİYE ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 08:18 | 2022-11-28 09:31 | 1.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8889
1779849 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799278/799278 NOLU DİREK HASKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 16:07 | 2022-11-23 17:20 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 166.6833
1774066 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 306116/UZH 41805 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 08:21 | 2022-11-04 09:34 | 1.2153 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 12.1528 | 0 | 0 | 0 | 125.1736
1776411 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 203759/A ÇIKIŞI OKUL TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-14 11:05 | 2022-11-14 12:18 | 1.215 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 9.72 | 0 | 0
1779989 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822835/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 00:46 | 2022-11-24 01:59 | 1.2136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 1.2136 | 10.9225 | 1751.2408
1779055 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601249/56351 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:30 | 2022-11-21 18:43 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7556
1779470 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440072/93302 K BEĞENDİK TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 16:20 | 2022-11-22 17:33 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9439 | 0 | 0
1781415 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262770/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 11:21 | 2022-11-29 12:34 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0
1781123 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893568/OVACIK DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 12:21 | 2022-11-28 13:33 | 1.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4144 | 0
1777584 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700606/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 12:20 | 2022-11-18 13:32 | 1.2058 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1775940 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262597/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 11:09 | 2022-11-12 12:21 | 1.2056 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9778 | 0 | 0
1777258 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481564/Uzk. B-CAMİ TARAFI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:25 | 2022-11-17 16:37 | 1.2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4428
1778570 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87800/Uzk. DEĞİRMENCİ KÖY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:54 | 2022-11-21 11:06 | 1.2047 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 13.2519 | 0 | 0 | 0 | 207.2122
1781386 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701022/16480 NOLU DM KÖSEİLYAS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 09:32 | 2022-11-29 10:44 | 1.2039 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2039 | 202.2533 | 0 | 0 | 0 | 0
1779189 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 126446/20464 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 21:43 | 2022-11-21 22:55 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1779229 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783641/DM2/7 ->>(783641)DTR2/14-1 // ENİS SÜLÜN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 04:46 | 2022-11-22 05:58 | 1.1989 | 1 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1989 | 1312.7833 | 0 | 0 | 0 | 1.1989
1777704 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733317/ŞALGAMLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 16:12 | 2022-11-18 17:24 | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.525
1776991 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470198/95222 E HASKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 18:23 | 2022-11-16 19:35 | 1.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5458
1777533 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233816/20210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 11:11 | 2022-11-18 12:23 | 1.1958 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.575 | 0 | 0 | 0 | 0
1778162 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107332/12670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 06:10 | 2022-11-20 07:22 | 1.1942 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3883 | 0 | 0 | 0 | 0
1773809 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 05:38 | 2022-11-03 06:50 | 1.1933 | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 218.38 | 0 | 0 | 0 | 0
1778995 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590830/P.KÖY TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:39 | 2022-11-21 17:51 | 1.1928 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8917 | 0 | 0
1780453 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101553/15110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 12:51 | 2022-11-25 14:03 | 1.1925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.385 | 0 | 0 | 0 | 0
1773936 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435602/92494 K ERİKLİ S TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 13:47 | 2022-11-03 14:59 | 1.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.385
1778266 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454606/94582 İ Y KARPUZLU TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 12:48 | 2022-11-20 14:00 | 1.1917 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5583 | 0 | 0
1777004 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 760193/ÇAYLAK TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 19:52 | 2022-11-16 21:03 | 1.1914 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9761 | 0 | 0 | 0 | 0
1778316 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510459/85092 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 17:40 | 2022-11-20 18:51 | 1.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3406
1775132 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 373946/DTR-3(ESKİ)TÜRKGÜCÜ KÖYÜ MEZARLIK YANI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 02:09 | 2022-11-09 03:20 | 1.1894 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2517 | 0 | 0 | 0 | 0
1776965 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 663333/P.KÖY TR18 AG ÇKŞ ŞALTERİ C 663325 BOX | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 16:08 | 2022-11-16 17:19 | 1.1889 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0
1781602 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780439/DTR3/2 MRMARACIK AŞŞAĞI GÖL YANI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 19:48 | 2022-11-29 20:59 | 1.1811 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69.6856 | 0 | 0 | 0 | 1.1811
1779016 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866880/ERİKLERYURDU TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:52 | 2022-11-21 18:03 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4958
1774730 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 3035674/90542 K TR1/38 CevatınK TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 08:55 | 2022-11-07 10:06 | 1.1783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1783 | 0 | 0 | 0 | 0
1780656 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 304126/40415 TR47 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 14:21 | 2022-11-26 15:32 | 1.1764 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7597 | 0 | 0 | 0 | 0
1775873 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 05:07 | 2022-11-12 06:17 | 1.1756 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 240 | 1.1756 | 0 | 2.3511 | 0 | 5.8778 | 282.1333
1776927 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867163/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 13:52 | 2022-11-16 15:02 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.4306
1780245 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779340/DM2/TR06 LİVANE>>(779340)YALÇIN MAK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 16:58 | 2022-11-24 18:08 | 1.1694 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0333 | 3.5083 | 0 | 0 | 0 | 0
3018505 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82040/82040 TRAFO AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 14:30 | 2022-11-08 15:40 | 1.1667 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 617.1667 | 0 | 0 | 0 | 3.5
5008723 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-30 08:50 | 2022-11-30 10:00 | 1.1667 | 5 | 568 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5.8333 | 662.6667 | 1.1667 | 0 | 0 | 7
1779037 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577456/ÇAVUŞKÖY TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:23 | 2022-11-21 18:33 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.975
1774544 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/KAMARADERE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 08:53 | 2022-11-06 10:03 | 1.1653 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.1653 | 1.1653 | 19.8097 | 0 | 0 | 0
1775620 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794533/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 09:02 | 2022-11-11 10:12 | 1.1644 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1778373 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514270/85002 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 20:50 | 2022-11-20 22:00 | 1.1639 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9639 | 0 | 0
1777453 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28250404/40210 DM2/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 23:05 | 2022-11-18 00:15 | 1.1625 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
1775461 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704018/14025 DEVLET LOJMANLARI DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 13:37 | 2022-11-10 14:47 | 1.1622 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.3289 | 0 | 0 | 0 | 0
1774756 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826850/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 08:01 | 2022-11-07 09:11 | 1.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.5106
1779010 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658052/74232 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:27 | 2022-11-21 17:37 | 1.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7692
1780000 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 32516/DM5/011 SĞLK M ATATRK ÇPL ARKSI ATAOĞL S | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 03:09 | 2022-11-24 04:18 | 1.16 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1778547 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 68018/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:14 | 2022-11-21 10:24 | 1.1575 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1780497 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267081/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 18:55 | 2022-11-25 20:04 | 1.1561 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.405 | 0 | 0 | 0 | 0
1774297 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50230/13A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:18 | 2022-11-05 09:27 | 1.1556 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.1556 | 0 | 0 | 0 | 0
1779537 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440746/95964 K MECİDİYE S TR 6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 01:47 | 2022-11-23 02:56 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.68
1778598 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733371/C ÇIKIŞI-YÖRGÜÇ YOLU-CAMİİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:45 | 2022-11-21 11:54 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6375
1774104 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747332/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 11:28 | 2022-11-04 12:37 | 1.1539 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.1544 | 3.4617 | 1.1539 | 0 | 0 | 0
1776700 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 53712077/40575 DM4/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 15:43 | 2022-11-15 16:52 | 1.1539 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8472 | 0 | 0 | 0 | 0
1776732 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13453903/40712 DM8/2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 15:50 | 2022-11-15 16:59 | 1.1528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5278 | 0 | 0 | 0 | 0
1780296 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780623/DM5/1(780623)DARI SK YENİ KÖPR AG ŞLTR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 02:17 | 2022-11-25 03:26 | 1.1522 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6133 | 0 | 0 | 0 | 0
1773392 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12837356/40600 DM7/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 09:18 | 2022-11-01 10:27 | 1.1517 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1775203 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 10:06 | 2022-11-09 11:15 | 1.1517 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 1.1517 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 41.46
1779413 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 14:11 | 2022-11-22 15:20 | 1.1517 | 5 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.7583 | 1745.9267 | 0 | 0 | 0 | 9.2133
1775104 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731907/TATARLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 17:47 | 2022-11-08 18:56 | 1.1508 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1508 | 0 | 0 | 0
1776766 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101576/15115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 19:01 | 2022-11-15 20:10 | 1.1492 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0883 | 0 | 0 | 0 | 0
1778167 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453803/94384 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 07:53 | 2022-11-20 09:02 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.56
1775385 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 823146/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 09:34 | 2022-11-10 10:43 | 1.1472 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 1.1472 | 154.875
1779710 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3226454/93340 K BEĞENDİK TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:12 | 2022-11-23 12:21 | 1.1464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1464 | 0 | 0
1781481 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793226/853536 NOLU DİREK-UZGAÇ+B.İSMAİLÇE ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 13:09 | 2022-11-29 14:18 | 1.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1453 | 0
1774351 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374668/DTR2 SEYMENİÇİ ->> (374668) AG ŞTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 11:38 | 2022-11-05 12:47 | 1.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6181
1778432 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576854/TAŞAĞIL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 07:41 | 2022-11-21 08:50 | 1.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3547
1776165 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805011/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 07:57 | 2022-11-13 09:05 | 1.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4544
1781219 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39421/DM01/TR57>>(39421)DAH.TR ve SU KUYUSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 16:48 | 2022-11-28 17:56 | 1.1408 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1781344 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377567/DM3/19 KÖFTECİ->>(377567)AG ŞLR F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 00:17 | 2022-11-29 01:25 | 1.14 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1777717 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28239300/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 16:53 | 2022-11-18 18:01 | 1.1397 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2356 | 0 | 0 | 0 | 0
1776533 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94522/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 17:57 | 2022-11-14 19:05 | 1.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.5778
1774441 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361026/DM6/8 SAĞLIK AHENK>>(361026)AER AG -B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 16:38 | 2022-11-05 17:46 | 1.1361 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2194 | 0 | 0 | 0 | 0
1780548 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630192/PAZARLI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 22:32 | 2022-11-25 23:40 | 1.1358 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.53 | 0 | 0
1775571 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 555424/DM4 TR-19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 18:58 | 2022-11-10 20:06 | 1.1358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2717 | 0 | 0 | 0 | 0
1781267 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894639/TR/209 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 18:05 | 2022-11-28 19:13 | 1.1353 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5994 | 0 | 0 | 0 | 0
1773696 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85012/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 15:00 | 2022-11-02 16:08 | 1.1328 | 0 | 23 | 0 | 0 | 8 | 641 | 0 | 26.0539 | 0 | 0 | 9.0622 | 726.1106
1779049 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24250/D ÇIKIŞI-TR KARŞISI ARA SOK. ÇIK. | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:23 | 2022-11-21 18:31 | 1.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5258
1773993 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610162/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 19:50 | 2022-11-03 20:58 | 1.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8317
1781884 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652154/TR-37 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 17:21 | 2022-11-30 18:29 | 1.13 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1781409 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12653198/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 10:40 | 2022-11-29 11:48 | 1.1289 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0311 | 0 | 0 | 0 | 0
1779155 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452541/94456 İ SULTAN TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 20:02 | 2022-11-21 21:10 | 1.1281 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 41.7381 | 0 | 0 | 0 | 11.2806
1776137 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432575/90542 K TR1/38 CevatınK TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 00:43 | 2022-11-13 01:51 | 1.1264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1264 | 0 | 0 | 0 | 0
1779489 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435282/92480 K ERİKLİ S TR7A TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 17:26 | 2022-11-22 18:34 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.25
1776160 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799298/853781 NOLU DİREK-AHİKÖY ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 08:24 | 2022-11-13 09:31 | 1.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1242 | 93.3058
1777768 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 764250/40400 DM3/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 18:59 | 2022-11-18 20:06 | 1.1239 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.2028 | 0 | 0 | 0 | 0
1776685 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300746/40224 TR2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 12:52 | 2022-11-15 13:59 | 1.1231 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9986 | 0 | 0 | 0 | 0
1777018 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835014/Mrç. MERİÇ TR5 A-POSTANE- NALBUR ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 08:04 | 2022-11-17 09:11 | 1.1225 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.4325 | 0 | 1.1225
1781005 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104839/14035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 19:03 | 2022-11-27 20:10 | 1.1206 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9783 | 0 | 0 | 0 | 0
1775905 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408951/80860 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 08:24 | 2022-11-12 09:31 | 1.1178 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8267 | 0 | 0 | 0 | 0
1774120 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42146/42145 NOLU DM / TUANA OTEL (42146) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 12:40 | 2022-11-04 13:47 | 1.1175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1175 | 0 | 0 | 0 | 0
3018578 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761499/42700 TARHAN KAĞIT ÇIKIŞI 761499 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-17 09:16 | 2022-11-17 10:23 | 1.1167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1777875 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87250/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. DM ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 10:53 | 2022-11-19 12:00 | 1.1167 | 1 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.1167 | 2869.8333 | 0 | 0 | 0 | 6.7
1776547 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705205/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 17:43 | 2022-11-14 18:50 | 1.1156 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169.5644 | 0 | 1.1156 | 0 | 0
1777203 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486345/Uzk. D-CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:09 | 2022-11-17 14:16 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3722
1777956 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 433424/92802 K İZETTİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 13:07 | 2022-11-19 14:14 | 1.115 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.265 | 0 | 0 | 0 | 0
1779256 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822793/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 03:32 | 2022-11-22 04:39 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 10.035 | 1765.045
1777924 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101950/15255 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 12:25 | 2022-11-19 13:32 | 1.1142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1142 | 0 | 0 | 0 | 0
1773412 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822139/LİMAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 11:34 | 2022-11-01 12:41 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.8886
1781067 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836188/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 08:40 | 2022-11-28 09:47 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1344 | 0 | 0
1777814 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817638/BARAJ ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 22:58 | 2022-11-19 00:05 | 1.1114 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.3342 | 1.1114 | 30.0075 | 0
1776258 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267438/27490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 16:12 | 2022-11-13 17:19 | 1.1097 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7556 | 0 | 0
1775164 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867184/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 08:16 | 2022-11-09 09:23 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | 128.5989
1781112 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33718/DM26/TR46 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 11:33 | 2022-11-28 12:39 | 1.1081 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3242 | 0 | 0 | 0 | 0
1776697 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201884/HOŞKÖY DM 20 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 14:36 | 2022-11-15 15:42 | 1.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.58
1778931 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577634/SOFUHALİL KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:37 | 2022-11-21 16:43 | 1.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7333
1780788 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848729/Mrç.RAHMANCA KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 08:33 | 2022-11-27 09:40 | 1.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.1611
1777809 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762974/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 21:46 | 2022-11-18 22:52 | 1.1047 | 7 | 297 | 0 | 0 | 2 | 312 | 7.7331 | 328.1025 | 0 | 0 | 2.2094 | 344.6733
1775959 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374019/DTR-4TÜRRKGÜCÜ ->> (374019) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 13:31 | 2022-11-12 14:37 | 1.1044 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9844 | 0 | 0 | 0 | 0
1778083 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 18:45 | 2022-11-19 19:51 | 1.1028 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 133 | 0 | 0 | 3.3083 | 0 | 3.3083 | 146.6694
1776739 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 16:48 | 2022-11-15 17:54 | 1.1019 | 2 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.2039 | 51.7914 | 0 | 0 | 2.2039 | 0
1776716 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 430387/91234 K TR2/27 Çalgcı H TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 14:09 | 2022-11-15 15:15 | 1.1017 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.135 | 0 | 0 | 0 | 0
1781374 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104917/14021 TR ŞALTER 7 BADEMLİK SOKAK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 08:21 | 2022-11-29 09:27 | 1.0992 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1067 | 0 | 0 | 0 | 0
1774736 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111714/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 09:35 | 2022-11-07 10:41 | 1.0989 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7911 | 0 | 0 | 0 | 0
1778867 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 869218/KADİKÖY KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:14 | 2022-11-21 15:20 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9989
1773999 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111517/11200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 20:41 | 2022-11-03 21:47 | 1.0986 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1972 | 0 | 0 | 0 | 0
1781159 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 570555/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 14:46 | 2022-11-28 15:52 | 1.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4917
1773716 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 45467981/94516 İ KUMDERE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 18:13 | 2022-11-02 19:19 | 1.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0961
1773472 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 805338/92722 K ORHANİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 14:04 | 2022-11-01 15:10 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3028
1775215 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 416263/85100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 12:42 | 2022-11-09 13:48 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0931
1779455 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108264/12580 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 16:59 | 2022-11-22 18:04 | 1.0908 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3608 | 0 | 0 | 0 | 0
1773481 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114795/ÖZGE SOKAK YAĞMUR DM TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 14:47 | 2022-11-01 15:52 | 1.0906 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7128 | 0 | 0 | 0 | 0
1776077 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 892169/73060 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 18:08 | 2022-11-12 19:13 | 1.0894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1.0894 | 0 | 0 | 0 | 31.5939
1778798 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24355/24355 NOLU K.KARAYAHŞİ TR GENEL BAKIM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:03 | 2022-11-21 14:08 | 1.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8267
1779164 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762024/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 20:35 | 2022-11-21 21:40 | 1.0869 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.7822 | 34.7822 | 1.0869 | 0 | 0 | 0
1776458 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432529/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 13:08 | 2022-11-14 14:13 | 1.0842 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5892 | 0 | 0 | 0 | 0
1781139 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 378808/DM7/TR66 ESKİ BJK>>(378808>11)AG ŞLTR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 13:29 | 2022-11-28 14:34 | 1.0842 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.5225 | 0 | 0 | 0 | 0
1775286 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486944/Uzk. D-GÖL EVLERİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 14:51 | 2022-11-09 15:56 | 1.0833 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1778890 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33610/DTR-1 AHIMEHMET PARK YANI (ORTA TR) | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:41 | 2022-11-21 15:46 | 1.0808 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 23.7783 | 0 | 0 | 0 | 74.5775
1778132 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 00:27 | 2022-11-20 01:32 | 1.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5581 | 191.1108
1775035 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267006/27800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 12:20 | 2022-11-08 13:25 | 1.0775 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1781850 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300754/40224 TR2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 16:12 | 2022-11-30 17:17 | 1.0775 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.3975 | 0 | 0 | 0 | 0
1781801 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 116608/B ÇIKIŞI-BELEDİYE CEVAT TAŞ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 13:43 | 2022-11-30 14:48 | 1.0761 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7528 | 0 | 0
1777930 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858846/KORUKÖY DM.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 13:37 | 2022-11-19 14:42 | 1.0756 | 0 | 0 | 5 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3778 | 225.8667 | 0 | 0
1779627 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503032/Mrç. SUBAŞI TR-6 A-ÜST TARAF TARLALKLAR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 09:45 | 2022-11-23 10:50 | 1.0756 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5289 | 0 | 0
1774896 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 761847/42105 DM6/1 (DM10) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-07 17:40 | 2022-11-07 18:44 | 1.075 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1778652 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70052/TR/35 - TR/38B AKBANK YANI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:15 | 2022-11-21 12:19 | 1.0744 | 1 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0744 | 843.4389 | 0 | 0 | 0 | 0
1781287 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755716/27085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 19:17 | 2022-11-28 20:21 | 1.0719 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6044 | 0 | 0
1774598 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260739/27355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 16:08 | 2022-11-06 17:12 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2856 | 0 | 0
1773659 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15462196/41336 DM3/18 B TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 11:28 | 2022-11-02 12:32 | 1.0692 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6225 | 0 | 0 | 0 | 0
1773808 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 3034382/90468 K TR1/20 Yörük TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 05:55 | 2022-11-03 06:59 | 1.0681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0681 | 0 | 0 | 0 | 0
1779743 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653434/73060 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 12:20 | 2022-11-23 13:24 | 1.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7694
1779936 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762481/YNK 41600 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 19:10 | 2022-11-23 20:14 | 1.0675 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113.155 | 0 | 0 | 0 | 1.0675
1777182 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170152/D ÇIKIŞI-ALPEKLİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:54 | 2022-11-17 13:58 | 1.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9875
1774057 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439143/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 11:14 | 2022-11-04 12:18 | 1.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2633
1776692 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231582/20590 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 13:31 | 2022-11-15 14:35 | 1.0653 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1097 | 0 | 0 | 0 | 0
1778679 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:26 | 2022-11-21 12:30 | 1.0644 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 729 | 2.1289 | 1.0644 | 0 | 0 | 6.3867 | 775.98
1774535 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262190/27195 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 09:51 | 2022-11-06 10:55 | 1.0639 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9583 | 0 | 0
1778802 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:09 | 2022-11-21 14:13 | 1.0636 | 0 | 13 | 5 | 0 | 26 | 1990 | 0 | 13.8269 | 5.3181 | 0 | 27.6539 | 2116.5861
1781876 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 125159/41328 DM 3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 18:59 | 2022-11-30 20:03 | 1.0636 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6894 | 0 | 0 | 0 | 0
1780144 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103847/15405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 12:31 | 2022-11-24 13:35 | 1.0633 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0
1778418 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 05:49 | 2022-11-21 06:52 | 1.0633 | 0 | 0 | 3 | 161 | 6 | 223 | 0 | 0 | 3.19 | 171.1967 | 6.38 | 237.1233
1774888 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 16:37 | 2022-11-07 17:41 | 1.0614 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.4297 | 0 | 0 | 1.0614 | 0
1776760 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 788601/DTR5/2 BYZKY->>(788601)AG ÇKŞ ŞLTRİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 21:28 | 2022-11-15 22:32 | 1.0606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1.0606 | 0 | 0 | 0 | 56.2094
1780594 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94250/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 11:46 | 2022-11-26 12:50 | 1.0589 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.7656 | 0 | 3.1767 | 0
1777244 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 41209/41209 TR2/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:16 | 2022-11-17 15:20 | 1.0586 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.4697 | 0 | 0 | 0 | 0
1781659 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104914/14021 TR ŞALTER 4 YASEMİN MENEKŞE SOK ÇK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 09:23 | 2022-11-30 10:26 | 1.0583 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1083 | 0 | 0 | 0 | 0
1781398 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 817618/94560 İ Y KARPUZLU TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 10:03 | 2022-11-29 11:06 | 1.0564 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4283 | 0 | 0
1778893 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369217/DTR AZİZ-VKIFLR ->> (369217) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:47 | 2022-11-21 15:50 | 1.0558 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.335 | 0 | 0 | 0 | 0
1780459 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92856/95003 K MECİDİYE S TR 3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 13:33 | 2022-11-25 14:36 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.9942
1778776 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111405/11150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:06 | 2022-11-21 14:09 | 1.0547 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2736 | 0 | 0 | 0 | 0
1777807 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31593/DTT ÇOBANÇEŞME>>(363600)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 21:15 | 2022-11-18 22:18 | 1.0431 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1776324 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 104718/17010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 18:22 | 2022-11-13 19:25 | 1.0419 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9781 | 0 | 0 | 0 | 0
1778181 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734364/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 08:37 | 2022-11-20 09:39 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0414 | 0
2047931 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 16:06 | 2022-11-03 17:08 | 1.0406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1609 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 23.9328 | 1674.2539
1780518 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117221/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 19:04 | 2022-11-25 20:06 | 1.0406 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.365 | 0 | 0 | 0 | 0
1773590 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377236/DM10/TR39 KUMYOL->>(377236)BOX AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 06:56 | 2022-11-02 07:58 | 1.04 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1781915 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450198/94732 İ KOCAHIDIR TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 20:53 | 2022-11-30 21:55 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9931
1774156 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409782/80710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 16:33 | 2022-11-04 17:35 | 1.0392 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1175 | 0 | 0 | 0 | 0
1775316 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656976/74263 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 08:43 | 2022-11-10 09:45 | 1.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1175
1781297 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262770/27150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 21:10 | 2022-11-28 22:12 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0 | 0
1777380 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490620/Uzk. B-SU POMPASI TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 17:48 | 2022-11-17 18:50 | 1.0378 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9067 | 0 | 0 | 0 | 0
1777871 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265770/27740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 09:55 | 2022-11-19 10:57 | 1.0356 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2844 | 0 | 0 | 0 | 0
1781199 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572569/ALPULLU DM1-TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 16:16 | 2022-11-28 17:18 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 0
1776096 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260850/27725 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 17:01 | 2022-11-12 18:03 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4478 | 0 | 0
1776260 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764537/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 16:32 | 2022-11-13 17:34 | 1.0342 | 3 | 769 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.1025 | 795.2742 | 0 | 0 | 0 | 2.0683
1779372 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490412/Uzk. C-IHLAMUR SOK.ÇIKŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 11:59 | 2022-11-22 13:01 | 1.0336 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5964 | 0 | 0 | 0 | 0
1773871 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14292825/ESER YAPI TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 09:28 | 2022-11-03 10:30 | 1.0319 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1278 | 0 | 0 | 0 | 0
1776316 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802646/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 17:21 | 2022-11-13 18:23 | 1.0294 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0883 | 1.0294 | 0 | 0 | 1.0294 | 0
1777862 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841994/85106 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 08:30 | 2022-11-19 09:32 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8333
1780078 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:27 | 2022-11-24 11:29 | 1.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2872 | 728.5389
1777155 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450088/94710 İ KOCAHIDIR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:28 | 2022-11-17 13:30 | 1.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1022
1775712 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303253/42073 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 11:16 | 2022-11-11 12:17 | 1.0236 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.3042 | 0 | 0 | 0 | 0
1776228 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764592/DM 1/13 - 764592 WASH BETON ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 11:59 | 2022-11-13 13:00 | 1.0233 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1777869 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 842036/85012 NOLU DM( NECATİYE -KÖK)ENH.ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 09:39 | 2022-11-19 10:40 | 1.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.2444
1773401 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 8725119/UZH 41800 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 08:49 | 2022-11-01 09:50 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197
1776714 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765131/41205 NOLU DM /BAHÇELİEVLER ÇIK.(765131) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 13:58 | 2022-11-15 14:59 | 1.0186 | 0 | 1300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1324.1944 | 0 | 1.0186 | 0 | 0
1775876 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 07:16 | 2022-11-12 08:17 | 1.0186 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 240 | 1.0186 | 0 | 2.0372 | 0 | 5.0931 | 244.4667
1779134 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28239300/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 19:57 | 2022-11-21 20:58 | 1.0169 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2542 | 0 | 0 | 0 | 0
1776768 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 20580/YEŞİLSIRT AYDIN GRUBU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 19:38 | 2022-11-15 20:39 | 1.0167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1775541 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600533/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 16:52 | 2022-11-10 17:53 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1789
1773758 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114439/17490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 17:53 | 2022-11-02 18:54 | 1.0117 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.5033 | 0 | 0 | 0 | 0
1779481 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 129505/A ÇIKIŞI-YÖRGÜÇ YOLU-HACILLIDAN GİRİŞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 17:03 | 2022-11-22 18:04 | 1.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0233
1774983 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 437103/92212 K KARAHİSAR TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 09:30 | 2022-11-08 10:31 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.29
1781168 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 378878/DM1/60-3->>(365721)BHÇLİ EVLR AG ŞTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 13:53 | 2022-11-28 14:54 | 1.01 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.03 | 0 | 0 | 0 | 0
1777186 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404727/82230 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:12 | 2022-11-17 14:13 | 1.0089 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2533 | 0 | 0 | 0 | 0
1780615 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 10:46 | 2022-11-26 11:46 | 1.0069 | 0 | 2 | 3 | 580 | 1 | 3 | 0 | 2.0139 | 3.0208 | 584.0278 | 1.0069 | 3.0208
1779528 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590424/YEŞİLOVA TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 21:45 | 2022-11-22 22:45 | 1.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3383
1781261 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266938/27050 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 17:42 | 2022-11-28 18:42 | 1.0044 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0933 | 0 | 0 | 0 | 0
1777019 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483757/Uzk. C-KÖY KAHVESİ, KANTAR ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 08:31 | 2022-11-17 09:31 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0694
1773945 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764603/42195 NOLU DM - KORAT DM RİNG (764603) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 14:51 | 2022-11-03 15:51 | 1.0003 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0025 | 5.0014 | 2.0006 | 0 | 0 | 0
1780802 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867408/KULELİ KÖK KULELİ ENH ÇIKIŞI (867396) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 09:05 | 2022-11-27 10:05 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0003 | 516.1433
1781492 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83171/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 13:52 | 2022-11-29 14:52 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0383
11291198 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80080/80080-Edr.ARSEVEN KONUT TR TRF GEN.BAKIM | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 18:34 | 2022-11-02 19:34 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
2047984 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733514/A ÇIKIŞI-BAKKAL ÇIKIŞI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 17:30 | 2022-11-06 18:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0
2048008 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732742/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 09:26 | 2022-11-11 10:26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109
2048084 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111745/15105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 10:16 | 2022-11-15 11:16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11292441 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14275642/40367 DM5/64 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 17:33 | 2022-11-15 18:33 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3018623 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 367080/40406 TR43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-18 15:01 | 2022-11-18 16:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13053253 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 762313/40600 DM7/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 12:42 | 2022-11-20 13:42 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
1778880 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487027/Uzk. C-BEYKONAK YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:30 | 2022-11-21 15:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146
2048145 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488489/Uzk. C-BARAJ YOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 10:00 | 2022-11-22 11:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
11292971 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111742/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 12:25 | 2022-11-22 13:25 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
2047923 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 170540/A ÇIKIŞI-MÜŞTEREK HAT ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 13:13 | 2022-11-01 14:13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64
2047927 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818409/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 10:35 | 2022-11-02 11:35 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0
3018464 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770045/43800 NOLU DM / DM 2/2 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-03 09:01 | 2022-11-03 10:01 | 1 | 13 | 226 | 9 | 1905 | 0 | 0 | 13 | 226 | 9 | 1905 | 0 | 0
3018492 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-05 17:37 | 2022-11-05 18:37 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2047958 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369765/DTR-2 İĞNELER ->> (369765) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 08:09 | 2022-11-06 09:09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
5008535 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756595/ESKİ İŞLETME ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-06 12:00 | 2022-11-06 13:00 | 1 | 10 | 1344 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1344 | 4 | 10 | 0 | 0
3018521 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80820/80820 TRAFO AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-07 09:10 | 2022-11-07 10:10 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
13053042 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491519/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 19:09 | 2022-11-09 20:09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2047998 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755213/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 10:29 | 2022-11-11 11:29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0
5008589 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-14 09:00 | 2022-11-14 10:00 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
2048034 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 12:00 | 2022-11-14 13:00 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3018612 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81370/81370 TRAFO AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-19 09:19 | 2022-11-19 10:19 | 1 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0
2048129 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33988/VELİMEŞE OSB.3->>(33988)VELİMEŞE VOSB.4 | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 14:30 | 2022-11-19 15:30 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
2048142 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 733345/B ÇIKIŞI-SU DEPOSU | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:24 | 2022-11-21 17:24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1779691 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84003/L.PAŞA-CANTAŞ MADENCİLİK TAŞ OCAĞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:25 | 2022-11-23 12:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 302
2048169 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 367998/TR5/11 ATAOĞLU SK (780668) AG ŞTR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 03:19 | 2022-11-24 04:19 | 1 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0
2048188 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330220/44840 K.YON TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 13:06 | 2022-11-25 14:06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
5008679 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-25 17:28 | 2022-11-25 18:28 | 1 | 5 | 567 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 567 | 1 | 0 | 0 | 6
2048208 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371779/ULAŞTN GİRİŞTKİ DTR->>AYDINLATMA ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 09:59 | 2022-11-26 10:59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
2048233 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378813/DM7/TR66 ESKİ BJK>>(378812)AG ŞLTR D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 11:27 | 2022-11-29 12:27 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
11293671 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | SDK Çıkışı | 204927/ŞARKÖY DM 15 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:57 | 2022-11-30 11:57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
1775448 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 401925/80850 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 13:00 | 2022-11-10 14:00 | 0.99889 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.74 | 0 | 0 | 0 | 0
1775824 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453792/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 18:52 | 2022-11-11 19:52 | 0.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9975
1774095 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 10:59 | 2022-11-04 11:59 | 0.99722 | 20 | 796 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19.9444 | 793.7889 | 2.9917 | 1.9944 | 0 | 0
1773823 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835225/Mrç. OLACAKKÖYÜ TR-1 B- MÜŞTEREK DLER. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 08:14 | 2022-11-03 09:14 | 0.99611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7083
1774755 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825482/Uzk. G-SANAİ SİTESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 07:54 | 2022-11-07 08:54 | 0.99444 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3611 | 0 | 0 | 0 | 0
1779950 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301838/40362 TR3/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 21:05 | 2022-11-23 22:05 | 0.99389 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2239 | 0 | 0 | 0 | 0
1776605 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 724612/26105NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 05:42 | 2022-11-15 06:42 | 0.99389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9206
1780883 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147055/25510NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI KOLU ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 12:46 | 2022-11-27 13:46 | 0.99361 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1439 | 0 | 0 | 0 | 0
1779749 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 785282/DTR-4TÜRRKGÜCÜ ->> (785282) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 12:57 | 2022-11-23 13:57 | 0.99333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
1781132 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 149556/26315NOLU TRAFO ÇIKIŞ YOL KARŞISI KOLU Ş | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 13:02 | 2022-11-28 14:02 | 0.99333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9267
1775018 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827179/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 10:46 | 2022-11-08 11:46 | 0.99278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.6711
1776369 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 709834/26440 NOLU TRAFO EVRENBEY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 07:20 | 2022-11-14 08:20 | 0.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.0925
1779316 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146673/26200NOLU TRAFO ÇIKIŞ SÜT TOPLAMA KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:11 | 2022-11-22 10:11 | 0.99222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8833
1778826 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145875/25120NOLU TRAFO AŞAĞI KOL ÇIKIŞI D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:44 | 2022-11-21 14:44 | 0.99167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
1779284 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723778/26655 NOLU TRAFO KALAYCI TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 08:32 | 2022-11-22 09:31 | 0.99111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.68
1778306 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600576/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 16:13 | 2022-11-20 17:12 | 0.99056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.83
1780430 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 14:04 | 2022-11-25 15:03 | 0.99056 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 14.8583 | 0 | 21.7922 | 0.99056
1780967 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 893424/74222 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 18:21 | 2022-11-27 19:20 | 0.99056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7733
1781125 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173167/C ÇIKIŞI-TOPRAK YOL ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 12:28 | 2022-11-28 13:27 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.54
1778719 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140642/25835NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:20 | 2022-11-21 13:19 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0
1774395 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25915/25915 NOLU TRAFOKOZYÖRÜK TR3 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 13:02 | 2022-11-05 14:01 | 0.98972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.0678
1777331 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140435/26450NOLU TRAFO ÇIKIŞ KÖY ĞİRİŞ ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:28 | 2022-11-17 17:27 | 0.98917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5883
1777113 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87070/RMU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:44 | 2022-11-17 11:43 | 0.98889 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.0222 | 0 | 0 | 0 | 0
1773770 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815241/94422 NOLU DM İBRİKTEPE TR3-4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 00:19 | 2022-11-03 01:19 | 0.98833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0.98833 | 0 | 0 | 0 | 106.74
1778581 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710896/ALIŞIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:48 | 2022-11-21 10:47 | 0.98833 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98833 | 360.7417 | 0 | 0 | 0 | 0
1780910 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 26418698/40605 DM7/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 14:19 | 2022-11-27 15:18 | 0.98806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98806 | 0 | 0 | 0 | 0
1781583 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 26210/26210BALABANCIKTR-7GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 18:02 | 2022-11-29 19:01 | 0.98778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 | 80.01
1776947 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 806553/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 16:33 | 2022-11-16 17:32 | 0.9875 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.9875 | 0 | 0 | 3.95
1780052 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743232/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:37 | 2022-11-24 11:36 | 0.98694 | 10 | 190 | 0 | 0 | 8 | 1168 | 9.8694 | 187.5194 | 0 | 0 | 7.8956 | 1152.7511
1775589 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172204/A ÇIKIŞI-BAKKAL ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 22:16 | 2022-11-10 23:15 | 0.98639 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0744 | 0 | 0
1776176 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730424/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 11:13 | 2022-11-13 12:12 | 0.98639 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9728 | 0 | 0 | 0
1777995 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140625/26010 DOLUKÖY TR 1 C KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 15:34 | 2022-11-19 16:33 | 0.98583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8583 | 0 | 0 | 0 | 0
1774803 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26110/26110 NOLU TRAFO KAVAKÇEŞME TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 12:36 | 2022-11-07 13:35 | 0.98583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6117
1777079 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710195/DEVELİ KERMEYEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:01 | 2022-11-17 11:00 | 0.98556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | 0.98556 | 0 | 0 | 0 | 0.98556 | 186.27
1778905 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721480/PİRİNÇEŞME ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:36 | 2022-11-21 15:35 | 0.98444 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 931 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 5.9067 | 916.5178
1774202 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 723497/26060 NOLU TRAFO HACISUNGUR TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 17:57 | 2022-11-04 18:56 | 0.98417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3033
1778293 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721970/ALIŞIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 15:33 | 2022-11-20 16:32 | 0.98389 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98389 | 87.5661 | 0 | 0 | 0 | 0
1773573 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836590/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 20:02 | 2022-11-01 21:01 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 153.4
1773720 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620601/TOZAKLI TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 18:42 | 2022-11-02 19:41 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3833
1774599 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486293/Uzk. C-CİN DERE YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 16:16 | 2022-11-06 17:15 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8833
1777263 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488451/Uzk. A-ÖMERBEY KÖY YOLU | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:31 | 2022-11-17 15:30 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5
5008648 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782953/SERPİCİOĞLU DM>(782953)ÖNERLER/SEYMEN | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 09:05 | 2022-11-20 10:04 | 0.98333 | 27 | 2271 | 0 | 0 | 36 | 1008 | 26.55 | 2233.15 | 0 | 0 | 35.4 | 991.2
1779291 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 847625/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:05 | 2022-11-22 10:04 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3333
1779350 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 828577/Uzk. A-OG ALTI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 11:01 | 2022-11-22 12:00 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6
1779685 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 503032/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:51 | 2022-11-23 11:50 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
1777522 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794015/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 09:49 | 2022-11-18 10:48 | 0.98333 | 1 | 0 | 2 | 2 | 28 | 1657 | 0.98333 | 0 | 1.9667 | 1.9667 | 27.5333 | 1629.3833
1778431 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825452/Uzk. B-ZAHİRECİLER SİTESİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 07:31 | 2022-11-21 08:30 | 0.98333 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
1779815 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484729/Uzk. C-KAHVE KARŞIŞINA ÇIKAN TARAF | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 14:48 | 2022-11-23 15:47 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4667
1774209 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144470/26105NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI TARAF KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 18:46 | 2022-11-04 19:45 | 0.98306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8644
1777898 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725650/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 10:25 | 2022-11-19 11:24 | 0.98278 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 201.4694 | 0 | 0 | 0 | 0.98278
1774492 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786122/V.MEŞE DM10->>(786122)TOKİ DTR+DM14 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 19:53 | 2022-11-05 20:52 | 0.98139 | 1 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98139 | 521.1175 | 0 | 0 | 0 | 0
1776072 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368792/DTR-1 ESENLER ->> (368792) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 17:16 | 2022-11-12 18:15 | 0.97889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
1777320 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365843/DTR1/61-1 NUSRT->>(365843)MKET AG ŞLTR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:37 | 2022-11-17 17:36 | 0.97833 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5733 | 0 | 0 | 0 | 0
1776121 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 453747/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 18:27 | 2022-11-12 19:26 | 0.97639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9056
1779610 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831224/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:37 | 2022-11-23 09:36 | 0.97611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6417 | 0
1775344 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 122749/27650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 20:18 | 2022-11-09 21:17 | 0.97583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9275 | 0 | 0 | 0 | 0
1775392 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54555/B.MANDIRA TR02_TR03 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 10:16 | 2022-11-10 11:15 | 0.97583 | 2 | 1 | 3 | 307 | 1 | 0 | 1.9517 | 0.97583 | 2.9275 | 299.5808 | 0.97583 | 0
1775829 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104793/14035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 22:24 | 2022-11-11 23:22 | 0.975 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1780132 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471005/95102 E BEVREN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 13:06 | 2022-11-24 14:04 | 0.97472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8372
1776795 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407888/80670 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 10:04 | 2022-11-16 11:02 | 0.97444 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5433 | 0 | 0 | 0 | 0
1779412 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28239300/40358 DM3/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 14:10 | 2022-11-22 15:08 | 0.97139 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5708 | 0 | 0 | 0 | 0
1774748 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804195/ 92672 YAYLA SHLTR3-3A-4-5-6-DM1-TR15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 05:58 | 2022-11-07 06:57 | 0.97111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97111 | 1660.6
1776269 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788773/PEPSİ DM ->>(788773) SARAY YOLU FABRKLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 13:28 | 2022-11-13 14:27 | 0.97111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7111 | 1.9422
1777156 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24435/C ÇIKIŞI-TOPRAK YOL ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:37 | 2022-11-17 13:35 | 0.97056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0.97056 | 0 | 150.4361
1775711 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747332/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 11:15 | 2022-11-11 12:13 | 0.97 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.58 | 2.91 | 0.97 | 0 | 0 | 0
1776351 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106979/17450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 20:02 | 2022-11-13 21:00 | 0.96833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4617 | 0 | 0 | 0 | 0
1778637 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708886/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:02 | 2022-11-21 12:00 | 0.96806 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3931 | 16.4569 | 0 | 0 | 0 | 0
1773679 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825805/Uzk. ÖMERBEY ENH | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 13:37 | 2022-11-02 14:35 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 356.7
1774469 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825463/Uzk. C-2-04 MİMOZA TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 18:34 | 2022-11-05 19:32 | 0.96667 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1776836 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487570/Uzk. B-ALPEK ÇIKIŞLARI YOLUN KARŞISI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 09:52 | 2022-11-16 10:50 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4333
1779695 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482124/Uzk. B-CAMİİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 12:12 | 2022-11-23 13:10 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9667
1780919 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867783/SİNANLI OKULKARŞISI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 16:52 | 2022-11-27 17:50 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3333
1781590 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572673/ALPULLU KISMETYAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 18:41 | 2022-11-29 19:39 | 0.96639 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.96639 | 0 | 14.4958 | 0 | 0
1779230 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706276/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 05:02 | 2022-11-22 06:00 | 0.96611 | 7 | 1009 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6.7628 | 974.8061 | 0.96611 | 1.9322 | 0.96611 | 5.7967
1779188 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 14542379/40403 DM3/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 21:38 | 2022-11-21 22:36 | 0.96556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96556 | 0 | 0 | 0 | 0
1777575 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733371/C ÇIKIŞI-YÖRGÜÇ YOLU-CAMİİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 14:02 | 2022-11-18 15:00 | 0.96528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6042
1774304 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730966/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:42 | 2022-11-05 09:40 | 0.96528 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 | 929 | 0 | 0 | 6.7569 | 2.8958 | 11.5833 | 896.7431
1780584 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 41650/FİDER 1 TM İLE INNO DM ( 41950 ) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 09:45 | 2022-11-26 10:43 | 0.965 | 12 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 82.025 | 0 | 0 | 0 | 0
1775967 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13306456/40254 TR3/15 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-12 11:41 | 2022-11-12 12:39 | 0.96417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8925 | 0 | 0 | 0 | 0
1779977 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13928230/40339 DM3/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 09:04 | 2022-11-24 10:02 | 0.96417 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6058 | 0 | 0 | 0 | 0
1780821 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800973/91242 K TR2/31 Doğa Knt TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 09:39 | 2022-11-27 10:37 | 0.96389 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8944 | 0 | 0 | 0 | 0
1773690 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100452/12360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 14:17 | 2022-11-02 15:15 | 0.96306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8892 | 0 | 0 | 0 | 0
1775311 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25940/25940 NOLU DOGAN KÖY TR-1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 07:12 | 2022-11-10 08:10 | 0.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.9625
1779263 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856424/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 04:21 | 2022-11-22 05:19 | 0.9625 | 0 | 146 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 140.525 | 0 | 1.925 | 0 | 0
1781129 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800990/90574 K TR1/43 YörükerC TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 12:53 | 2022-11-28 13:51 | 0.96167 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7417 | 0 | 0 | 0 | 0
1776568 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Direği | 610904/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 23:11 | 2022-11-15 00:09 | 0.95889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7122
1775465 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Direği | 513515/85081 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 14:12 | 2022-11-10 15:10 | 0.95889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.08
1775822 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454488/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 18:30 | 2022-11-11 19:28 | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.75 | 0 | 0
3018691 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33991/K.FİESTA DM>()KENT FİESTA İŞLETMESİ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-27 23:01 | 2022-11-27 23:58 | 0.9575 | 19 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 18.1925 | 2.8725 | 0 | 0 | 24.895 | 3.83
1777640 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440334/90402 K TR1/07 Orman F TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 17:06 | 2022-11-18 18:03 | 0.95667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9133 | 0 | 0 | 0 | 0
1781094 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 893824/74181 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 10:27 | 2022-11-28 11:24 | 0.95472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3778
1780213 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 16:10 | 2022-11-24 17:07 | 0.95278 | 0 | 0 | 4 | 937 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8111 | 892.7528 | 1.9056 | 0
1778254 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230468/20300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 14:31 | 2022-11-20 15:28 | 0.9525 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
1778837 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24415/24415 NOLU ATAKÖY TR-1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:10 | 2022-11-21 15:07 | 0.95111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.24
1773766 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369217/DTR AZİZ-VKIFLR ->> (369217) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 20:23 | 2022-11-02 21:20 | 0.95056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7033 | 0 | 0 | 0 | 0
1773842 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147537/25610 NOLU YONCA TR GNL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 08:54 | 2022-11-03 09:51 | 0.95028 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8675 | 0 | 0 | 0 | 0
1774050 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 08:43 | 2022-11-04 09:40 | 0.95 | 4 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 145.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1774094 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 10:50 | 2022-11-04 11:47 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 312 | 0.95 | 0 | 0 | 2.85 | 2.85 | 296.4
1781874 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501819/Mrç. N.BEY KOYU TR-1 A-UMURCA YOLU ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 18:33 | 2022-11-30 19:30 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.25
1773767 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 430607/90472 K TR1/22 Fatih K A TRFAG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 20:33 | 2022-11-02 21:30 | 0.9475 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0025 | 0 | 0 | 0 | 0
1773621 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800830/90476 K TR1/24 Abbasın TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 07:53 | 2022-11-02 08:50 | 0.94528 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 71.8411 | 0 | 0 | 0 | 2.8358
1779447 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 174481/C ÇIKIŞI-KAHVE-UMURBEY YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 15:56 | 2022-11-22 16:53 | 0.94389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4089
1775625 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25940/25940 NOLU DOGAN KÖY TR-1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 07:05 | 2022-11-11 08:02 | 0.94361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.9214
1775219 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762289/41545 DM11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 13:27 | 2022-11-09 14:24 | 0.9425 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.79 | 0 | 0 | 0 | 0
1777058 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111938/17400 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 08:54 | 2022-11-17 09:51 | 0.9425 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | 0 | 1.885 | 0 | 0
1780932 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26630/TRAFO İSTASYONU HARİCİ AG PANOSU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 14:52 | 2022-11-27 15:49 | 0.94194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1422
1779835 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802202/ 92900 NOLU DM SEYDİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 15:59 | 2022-11-23 16:56 | 0.94167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1099 | 0 | 0.94167 | 0 | 0 | 14.125 | 1034.8917
1778116 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431212/91410 K TR2/02 Sevkent TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 04:00 | 2022-11-20 04:56 | 0.94111 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8189 | 0 | 0 | 0 | 0
1777296 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111373/15290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:50 | 2022-11-17 16:46 | 0.94028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8208 | 0 | 0 | 0 | 0
1779541 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364127/DTR1/11-2 ->>(364127)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 21:44 | 2022-11-22 22:40 | 0.93889 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.3278 | 0 | 0 | 0 | 0
1777868 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141618/25875NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI MAH ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 09:34 | 2022-11-19 10:30 | 0.93806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6283 | 0 | 0 | 0 | 0
12242858 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485870/Uzk. C-CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 15:48 | 2022-11-19 16:44 | 0.93583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6742
1780253 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110484/12250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 17:24 | 2022-11-24 18:20 | 0.93389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7356 | 0 | 0 | 0 | 0
1773608 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 26061381/ŞARKÖY DM 12 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 10:44 | 2022-11-02 11:40 | 0.93389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93389 | 0 | 0
1778326 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 895907/74161 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 16:21 | 2022-11-20 17:17 | 0.93361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7594
1774123 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784876/VELİMEŞE OSB.3->>(784876)COŞKUN KAUÇUK | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 13:04 | 2022-11-04 14:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0
1778478 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87610/Uzk. BAYRAMLI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 07:43 | 2022-11-21 08:39 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.9333
1779530 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 21:58 | 2022-11-22 22:54 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 165.2
1776060 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825806/Uzk. ÖMERBEY ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 15:49 | 2022-11-12 16:45 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 344.4
1779553 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440711/92200 K Kılıçköy DM1 TR1 TRF AG Ç ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:01 | 2022-11-23 08:57 | 0.93278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7311
1777241 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823024/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:17 | 2022-11-17 15:13 | 0.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6
1778665 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486093/Uzk. C-CAMİ YANI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:06 | 2022-11-21 12:02 | 0.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.95
1777374 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101917/FERHADANLI TR 3 DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 17:26 | 2022-11-17 18:22 | 0.93056 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7222 | 0 | 0 | 0 | 0
1774620 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 708298/27070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 13:31 | 2022-11-06 14:27 | 0.93028 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8147 | 0 | 0
1776989 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108662/12550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 18:10 | 2022-11-16 19:06 | 0.92944 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.365 | 0 | 0 | 0 | 0
1778271 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481145/Uzk. B-DEĞİRMEN MAHALLESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 13:34 | 2022-11-20 14:30 | 0.92778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9056
1781024 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815103/94620 İ ESETÇE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 22:08 | 2022-11-27 23:04 | 0.92639 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7056 | 0 | 0
1778332 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 841994/85106 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 16:58 | 2022-11-20 17:53 | 0.92472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7417
1780931 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 788908/U.TM(B)->(788908)AVLANBY DM[AVLANB1- F1] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 14:44 | 2022-11-27 15:39 | 0.92444 | 126 | 4699 | 0 | 9 | 0 | 39 | 116.48 | 4343.9644 | 0 | 8.32 | 0 | 36.0533
10004003 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32002/TR1 VELİMEŞE 1NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-21 14:01 | 2022-11-21 14:57 | 0.92333 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2967 | 0 | 0 | 0 | 0
1777793 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334051/43164 TR 16 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 01:40 | 2022-11-19 02:35 | 0.92139 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5283 | 0 | 0
1781500 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 14:16 | 2022-11-29 15:11 | 0.92139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8428 | 0 | 0 | 0 | 0.92139 | 0
1778369 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881078/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 19:24 | 2022-11-20 20:19 | 0.92111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.92111 | 0.92111 | 82.9
1780019 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790742/Edr.E TİPİ CEZAEVİ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 08:10 | 2022-11-24 09:05 | 0.92111 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7633 | 21.1856 | 0 | 0 | 0 | 0
1777741 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300136/40108 DM5/75 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 17:24 | 2022-11-18 18:19 | 0.92056 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.1767 | 0 | 0 | 0 | 0
1779575 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822363/ 95200 NOLU DM ABDÜRRAHİM KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 04:54 | 2022-11-23 05:49 | 0.91944 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3141 | 0.91944 | 0 | 0 | 2.7583 | 16.55 | 2887.975
1775312 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826850/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 08:20 | 2022-11-10 09:15 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.8333
5008630 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 08:45 | 2022-11-22 09:40 | 0.91667 | 5 | 566 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4.5833 | 518.8333 | 0.91667 | 0 | 0 | 5.5
2048159 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827240/Uzk. C-ANAYOL PEHLİVANKÖY TARAFI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:15 | 2022-11-24 11:10 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.75
1780233 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772788/44000 NOLU DM / 9.KÖY KÖYLER GRUBU ÇIKIŞ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 17:40 | 2022-11-24 18:35 | 0.91667 | 1 | 0 | 5 | 8 | 6 | 712 | 0.91667 | 0 | 4.5833 | 7.3333 | 5.5 | 652.6667
1781816 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827223/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 15:50 | 2022-11-30 16:45 | 0.91667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.9167
13053306 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 862770/56351 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:43 | 2022-11-21 19:38 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.3333
1779633 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335431/43720 B.YON. TR 23 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 09:55 | 2022-11-23 10:50 | 0.91472 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5889 | 0 | 0
1776948 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793853/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 16:35 | 2022-11-16 17:30 | 0.91306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8261 | 0
1778875 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881160/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:21 | 2022-11-21 15:16 | 0.91194 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3331 | 0 | 0
1775397 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146587/25705NOLU TRAFO ÇIKIŞ LASKERİ LOJMANKOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 10:38 | 2022-11-10 11:33 | 0.90972 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.375 | 0 | 0 | 0 | 0
1776355 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454488/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 22:10 | 2022-11-13 23:04 | 0.90833 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.85 | 0 | 0
1776980 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102087/15410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 17:17 | 2022-11-16 18:11 | 0.90833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1773491 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829702/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 16:50 | 2022-11-01 17:44 | 0.90806 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0.90806 | 9.9886 | 0 | 0 | 0 | 156.1856
1776099 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 114845/B ÇIKIŞI-TEKİRDAĞ CAD.HALKBANK-ŞEKERBANK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 17:16 | 2022-11-12 18:10 | 0.9075 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.4775 | 0 | 0
1777813 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360434/DM5/8 CEM SLTAN->>(360434)AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 22:49 | 2022-11-18 23:43 | 0.9075 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.9225 | 0 | 0 | 0 | 0
1781550 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 16:35 | 2022-11-29 17:30 | 0.90694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7208 | 877.9222
1775223 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 12:01 | 2022-11-09 12:55 | 0.90639 | 1 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90639 | 646.2553 | 0 | 0 | 0 | 0
1781839 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 15:40 | 2022-11-30 16:34 | 0.90639 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8128 | 0 | 0 | 0 | 0.90639 | 0
1774567 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103748/15420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 10:55 | 2022-11-06 11:49 | 0.90611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7183 | 0 | 0 | 0 | 0
1776163 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895975/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 07:25 | 2022-11-13 08:19 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0
1779968 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33537/DM1/TR57->>(365808)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 06:06 | 2022-11-24 07:00 | 0.90472 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.6064 | 0 | 0 | 0 | 0
1776653 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454632/94580 İ Y KARPUZLU TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 10:59 | 2022-11-15 11:53 | 0.90417 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3583 | 0 | 0
1779570 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 04:36 | 2022-11-23 05:30 | 0.9025 | 0 | 2 | 3 | 580 | 1 | 3 | 0 | 1.805 | 2.7075 | 523.45 | 0.9025 | 2.7075
1775482 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761769/42110 DM11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-10 14:30 | 2022-11-10 15:24 | 0.90222 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.5111 | 0 | 0 | 0 | 0
1778772 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25845/25845NOLU TRAFO ÇIKIŞ MALKARA GİRİŞ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:57 | 2022-11-21 13:51 | 0.90194 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2536 | 0 | 0 | 0 | 0
1780281 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573679/BMANDIRA GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 18:27 | 2022-11-24 19:21 | 0.90111 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9344 | 0 | 0
1776227 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700693/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 11:58 | 2022-11-13 12:52 | 0.90083 | 13 | 459 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7108 | 413.4825 | 0.90083 | 0 | 0 | 0
1781044 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 365109/TR3 RMU Y.SANAYİ (365109) AG ŞLTRİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 08:11 | 2022-11-28 09:05 | 0.90083 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4133 | 0 | 0 | 0 | 0
1774977 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 09:30 | 2022-11-08 10:24 | 0.90056 | 7 | 297 | 0 | 0 | 2 | 311 | 6.3039 | 267.465 | 0 | 0 | 1.8011 | 280.0728
1780732 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 831521/Uzk. C-MAKSUTLU YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 17:35 | 2022-11-26 18:29 | 0.90056 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 9.0056 | 0 | 471.8911
1781108 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868287/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 11:25 | 2022-11-28 12:19 | 0.90056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 593 | 0 | 1.8011 | 0 | 0 | 1.8011 | 534.0294
1779227 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514270/85003 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 03:31 | 2022-11-22 04:25 | 0.89722 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4972 | 0 | 0
1775798 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862106/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 17:24 | 2022-11-11 18:18 | 0.89694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89694 | 214.3697
1779097 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655445/74072 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:39 | 2022-11-21 19:33 | 0.89556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0.89556 | 0 | 0 | 0 | 121.7956
1780236 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106550/18260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 17:49 | 2022-11-24 18:43 | 0.895 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.965 | 0 | 0 | 0 | 0
1780195 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786344/TARIMSAL KÖK->>(786344) SULAMALAR-GALKNT | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 15:11 | 2022-11-24 16:04 | 0.89444 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 29.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
10004002 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784688/İSKO(2)->>(784688) METEM TEKS[H6] | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 09:01 | 2022-11-20 09:54 | 0.89 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1.78 | 0.89 | 0 | 0 | 12.46 | 0
1774190 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101887/15260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 18:27 | 2022-11-04 19:20 | 0.88972 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8094 | 0 | 0 | 0 | 0
1777785 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141625/25875NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI MAH ŞALTERİ | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 21:47 | 2022-11-18 22:40 | 0.88778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 0
1773717 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 301041/40845 DM5/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 18:30 | 2022-11-02 19:23 | 0.8875 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.175 | 0 | 0 | 0 | 0
1778541 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868505/KATRANCA KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:06 | 2022-11-21 09:59 | 0.88694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2167
1777081 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101906/15755 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 09:02 | 2022-11-17 09:55 | 0.88667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1777235 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24935/A ÇIKIŞI-MEHMET EMİN ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:10 | 2022-11-17 15:03 | 0.88639 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 187.0281 | 0 | 0.88639
1777065 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 09:22 | 2022-11-17 10:15 | 0.88583 | 0 | 0 | 4 | 936 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5433 | 829.14 | 1.7717 | 0
1773381 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821842/GÜLÇAVUŞ SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 08:29 | 2022-11-01 09:22 | 0.88389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0.88389 | 1.7678 | 925.4317
1781572 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266890/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 17:54 | 2022-11-29 18:47 | 0.88389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0711 | 0 | 0 | 0 | 0
1781891 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335563/43704 B.YON. TR 22 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 18:02 | 2022-11-30 18:55 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 0 | 0
1774500 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 330226/44100 YUVALI TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 21:27 | 2022-11-05 22:20 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8167
1777404 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332903/44560 GÜNGÖRMEZ TR 2 TR.AG ÇIK. ŞALTER B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 18:07 | 2022-11-17 19:00 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6833
1781476 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725360/YENİ SANAYİ TR3 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 15:38 | 2022-11-29 16:31 | 0.8825 | 0 | 242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 213.565 | 0 | 1.765 | 0 | 0
1774530 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 362262/AG ÇIK ŞALTERİ B DİREK CBS:362262 | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 08:27 | 2022-11-06 09:20 | 0.88083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.285 | 0 | 0 | 0 | 0
1778705 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 805692/93320 K BEĞENDİK TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:39 | 2022-11-21 12:32 | 0.88028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88028 | 0 | 0
1776259 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Direği | 653188/71040 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 16:18 | 2022-11-13 17:11 | 0.87833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3083 | 0 | 0 | 0 | 0
1777821 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 00:26 | 2022-11-19 01:18 | 0.87806 | 0 | 0 | 3 | 161 | 6 | 223 | 0 | 0 | 2.6342 | 141.3669 | 5.2683 | 195.8064
1777158 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652787/TR-161 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:38 | 2022-11-17 13:31 | 0.87694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7694 | 0 | 0 | 0 | 0
1774735 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40300/KENDİ TRAFO HÜCRESİ | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 09:28 | 2022-11-07 10:20 | 0.87194 | 17 | 19821 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14.8231 | 17282.8108 | 0 | 6.9756 | 0 | 0
1773889 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266853/27515 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 11:40 | 2022-11-03 12:32 | 0.87139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6142 | 0 | 0 | 0 | 0
1781516 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 14:50 | 2022-11-29 15:42 | 0.87139 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 933 | 6.9711 | 0 | 0 | 0 | 5.2283 | 813.0058
1775912 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884687/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 08:41 | 2022-11-12 09:33 | 0.87111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87111 | 0 | 1.7422 | 0
1775866 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433316/93206 K PAŞAYİĞiT TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 02:59 | 2022-11-12 03:51 | 0.87 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1776896 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 13:42 | 2022-11-16 14:34 | 0.86917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7383
1776071 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 724610/26105NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 17:12 | 2022-11-12 18:04 | 0.86917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7383
1779714 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100352/12360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:17 | 2022-11-23 12:09 | 0.86694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4678 | 0 | 0 | 0 | 0
1781247 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486247/Uzk. C-CİN DERE YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 17:33 | 2022-11-28 18:25 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4
2048205 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 869280/NADIRLI KÖYÜ TR3 AG ÇKŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 12:13 | 2022-11-25 13:05 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 10.4
1774716 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 23:25 | 2022-11-07 00:17 | 0.86583 | 0 | 13 | 5 | 0 | 26 | 1988 | 0 | 11.2558 | 4.3292 | 0 | 22.5117 | 1721.2767
1773575 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268387/27695 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 20:50 | 2022-11-01 21:42 | 0.86528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3264 | 0 | 0 | 0 | 0
1778729 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801315/92804 K İZETTİYE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:55 | 2022-11-21 12:47 | 0.865 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1778471 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93284/93284 ALTINTAŞ KÖYÜ TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 07:00 | 2022-11-21 07:52 | 0.86472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.4378
1778298 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 15:47 | 2022-11-20 16:39 | 0.86444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.7289 | 0 | 15.56 | 0
1776474 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33462/TR15 TOP SAH.YANI AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 14:21 | 2022-11-14 15:13 | 0.86056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3.4422 | 0 | 0 | 0 | 20.6533
1776558 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804897/93204 K PAŞAYİĞİT TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 19:34 | 2022-11-14 20:25 | 0.85806 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5997 | 0 | 0 | 0 | 0
1776793 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103884/15405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 09:42 | 2022-11-16 10:33 | 0.85778 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1733 | 0 | 0 | 0 | 0
1778800 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118457/15770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:03 | 2022-11-21 13:54 | 0.8575 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7175 | 0 | 0 | 0 | 0
1779677 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 88979/FİDER B7-853301 DİREK FD-13 FABRİKALAR | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:49 | 2022-11-23 11:41 | 0.85611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85611 | 0
1778583 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481911/Uzk. B-CAMİİ YANI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:49 | 2022-11-21 10:40 | 0.85583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3408
1781052 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 378878/DM1/60-3->>(365721)BHÇLİ EVLR AG ŞTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 09:24 | 2022-11-28 10:15 | 0.85583 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0067 | 0 | 0 | 0 | 0
1774407 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846838/86025 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 14:28 | 2022-11-05 15:19 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.38
1781017 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103066/13820 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 20:36 | 2022-11-27 21:27 | 0.85444 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9944 | 0 | 0 | 0 | 0
1776161 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880396/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 06:26 | 2022-11-13 07:17 | 0.85417 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 13.6667
1781842 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232223/20390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 15:47 | 2022-11-30 16:38 | 0.8525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 0
1776455 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781380/DM1/51 ->>(781380) DM1/63 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 13:10 | 2022-11-14 14:01 | 0.85111 | 0 | 1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196.6622 | 0 | 0 | 0 | 0
1776120 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33526/ÇEŞMELİ DTR1(374387) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 20:24 | 2022-11-12 21:15 | 0.85028 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7283 | 0 | 0 | 0 | 0
1779449 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771648/44560 GÜNGÖRMEZ TR 2 TR.AG ÇIK. ŞALTER B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 16:04 | 2022-11-22 16:55 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.95
1780399 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336763/43220 TR 1/11 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 11:09 | 2022-11-25 12:00 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
1776806 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 NOLU DM KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 08:54 | 2022-11-16 09:45 | 0.84889 | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5467 | 156.1956 | 0 | 0 | 0 | 0
1781818 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896737/TATARKÖY DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 16:42 | 2022-11-30 17:33 | 0.84833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6967 | 3.3933
1781612 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/ÇALIRLAR DM->(38834) POLİLÜX | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 22:13 | 2022-11-29 23:04 | 0.84722 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.0972 | 0 | 0 | 0 | 0.84722 | 0
1779399 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757074/OFİS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 14:59 | 2022-11-22 15:50 | 0.845 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 0 | 0 | 0
1773473 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473818/95810 E ENEZ S VLLR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 14:07 | 2022-11-01 14:58 | 0.84444 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4889 | 0 | 0
1776146 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491513/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 04:59 | 2022-11-13 05:50 | 0.84278 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3839 | 0 | 0 | 0 | 0
1778558 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142128/25975NOLU TRAFO ÇIKIŞ KAHVELER KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:37 | 2022-11-21 10:28 | 0.84222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6844
1778782 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623065/PINARHİSAR TR16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:45 | 2022-11-21 13:36 | 0.84222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84222
1776726 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119971/27696 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 15:18 | 2022-11-15 16:09 | 0.84194 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4133 | 0 | 0 | 0 | 0
1773418 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85097/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 13:43 | 2022-11-01 14:33 | 0.84083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.9592
1779636 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 866276/31,5 KV F1 KIRKLARELİ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:05 | 2022-11-23 10:55 | 0.84083 | 8 | 19 | 0 | 3 | 65 | 3607 | 6.7267 | 15.9758 | 0 | 2.5225 | 54.6542 | 3032.8858
1777349 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335105/43545 B.YON.TR 13 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 17:02 | 2022-11-17 17:52 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0
1775543 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33572/DTR-2(ESKİ)ESENLER->> (781522) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 17:09 | 2022-11-10 17:59 | 0.83972 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1814 | 0 | 0 | 0 | 0
1777005 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377183/GARAJ DM3>>(377183)BOX AG-D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 21:21 | 2022-11-16 22:11 | 0.83889 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.5722 | 0 | 0 | 0 | 0
1780260 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 17:49 | 2022-11-24 18:39 | 0.83889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.9333
1773414 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867663/ALPULLU KISMETYAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 11:45 | 2022-11-01 12:35 | 0.83861 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8703 | 0 | 0
1773701 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | SDK Çıkışı | 203881/21165 A ÇIKIŞ SAHİL BOX | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 14:44 | 2022-11-02 15:34 | 0.83861 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4464 | 0 | 0
1774712 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514360/85065 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 20:45 | 2022-11-06 21:35 | 0.83861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83861 | 0 | 0
1777479 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170031/B ÇIKIŞI-MÜŞTEREK DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 08:50 | 2022-11-18 09:40 | 0.83722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8844
1774349 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95742/ 95742 NOLU DT TRAPEZ 9A-9B NOLU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 11:17 | 2022-11-05 12:07 | 0.83528 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.83528 | 0 | 17.5408 | 0 | 0
1779647 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651543/TR-26 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 09:29 | 2022-11-23 10:19 | 0.83528 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160.3733 | 0 | 0 | 0 | 0.83528
1781212 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881823/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 16:06 | 2022-11-28 16:56 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 216 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 1.67 | 180.36
1774051 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 888850/VİZE HAVZA FİDER 2 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 09:14 | 2022-11-04 10:04 | 0.83389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.5189
11291546 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760430/40560 NOLU DM/BENZİNLİK ÇIK. (760415) | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 13:00 | 2022-11-05 13:50 | 0.83333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0
3018500 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81930/80010-Edr.DM02TR/01 TRF AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-07 09:25 | 2022-11-07 10:15 | 0.83333 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
3018508 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82110/82110 TRAFO AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 09:00 | 2022-11-08 09:50 | 0.83333 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1775118 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 314291/43700 B.YON. TR 20 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 19:15 | 2022-11-08 20:05 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 0 | 0
2048003 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514604/85006-Hvs.TR-22 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 11:56 | 2022-11-10 12:46 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 96.6667 | 0 | 0
2048015 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827007/Uzk. SULTANŞAH ENH | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 09:26 | 2022-11-13 10:16 | 0.83333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1114 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 928.3333
11292727 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783515/DM4/8->>(783515)B.ECEVİT TRFI AG ŞLR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 02:51 | 2022-11-19 03:41 | 0.83333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
2048120 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Direği | 898359/74113 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 13:40 | 2022-11-22 14:30 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8333
11293060 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40500/40403 NOLU DM / DM 4/3A ÇIKIŞI (760052) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 13:15 | 2022-11-23 14:05 | 0.83333 | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
2048194 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484967/Uzk. C-UZUNKÖPRÜ YOLU | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 12:00 | 2022-11-26 12:50 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
2048223 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406822/83210 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 09:41 | 2022-11-27 10:31 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8333
1781923 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334020/43164 TR 16 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 20:45 | 2022-11-30 21:35 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
1774002 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 17:17 | 2022-11-03 18:07 | 0.83194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83194
1779328 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 336434/44470 ÇAYLA TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:39 | 2022-11-22 10:29 | 0.83111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.83111 | 0 | 16.6222
1777706 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866427/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 16:21 | 2022-11-18 17:11 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.57
1777732 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50850/DM3/TR19 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 17:35 | 2022-11-18 18:25 | 0.82667 | 1 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82667 | 836.5867 | 0 | 0 | 0 | 0
1777876 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 106741/17510 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 10:52 | 2022-11-19 11:42 | 0.82639 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8889 | 0 | 0 | 0 | 0
1776100 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862241/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 17:23 | 2022-11-12 18:12 | 0.82472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6233
1778348 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510294/85088 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 18:20 | 2022-11-20 19:09 | 0.82389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0.82389 | 0 | 115.3444
1775287 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740794/ŞARKÖY DM 12 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-09 14:53 | 2022-11-09 15:42 | 0.82361 | 0 | 1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0.82361 | 0 | 107.8931 | 0 | 0
1779926 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262785/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 18:39 | 2022-11-23 19:28 | 0.8225 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7575 | 0 | 0
1781645 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332136/44040 EDİRKÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 06:26 | 2022-11-30 07:15 | 0.82194 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3436 | 0 | 0
1778494 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144724/26450NOLU TRAFO ÇIKIŞ AĞAÇ DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:13 | 2022-11-21 09:02 | 0.82167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6433 | 0 | 0 | 0 | 0
1774889 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301283/40268 TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 16:47 | 2022-11-07 17:36 | 0.81972 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.3528 | 0 | 0 | 0 | 0
1775871 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 04:14 | 2022-11-12 05:04 | 0.81972 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 240 | 0.81972 | 0 | 1.6394 | 0 | 4.0986 | 196.7333
1781885 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230231/20310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 17:39 | 2022-11-30 18:28 | 0.81889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6378 | 0 | 0 | 0 | 0
1780380 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261258/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 09:52 | 2022-11-25 10:41 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5667 | 0 | 0
1773350 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335977/43824 B.YON. TR 33 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 07:31 | 2022-11-01 08:20 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
3018563 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 15417834/42182 NOLU DM / SİRKECİ DM RİNG (42180) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 08:31 | 2022-11-13 09:20 | 0.81667 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1775381 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/İĞNEADA ENH İĞNEADA TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 09:16 | 2022-11-10 10:05 | 0.81583 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 89 | 0 | 0 | 2.4475 | 0.81583 | 3.2633 | 72.6092
1777941 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 439954/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 12:08 | 2022-11-19 12:57 | 0.81472 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9619 | 0 | 0 | 0 | 0
1781155 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866192/DEMİRKAPI VE ÖZELMÜŞTERİLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 14:08 | 2022-11-28 14:57 | 0.81444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 451 | 0.81444 | 0 | 0 | 0 | 2.4433 | 367.3144
1776892 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332223/44120 YUVALI TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 12:56 | 2022-11-16 13:45 | 0.81417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2833
1777858 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891007/TR/51 DM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 08:43 | 2022-11-19 09:32 | 0.81389 | 8 | 17371 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6.5111 | 14138.0639 | 0 | 0.81389 | 0.81389 | 2.4417
1778865 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868291/PANCARKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:04 | 2022-11-21 14:53 | 0.81389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5056
1777892 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33996/V.MŞ TM(A)>(33996)TEPE KABİN-2 [H10] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 10:00 | 2022-11-19 10:48 | 0.81389 | 15 | 72 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12.2083 | 58.6 | 0 | 0 | 16.2778 | 0
1779673 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 21490/TEPEKÖY TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:40 | 2022-11-23 11:29 | 0.81333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.9733
1780765 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730050/B ÇIKIŞI-BADEMLİK CAD. ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 20:09 | 2022-11-26 20:58 | 0.81222 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2044 | 0 | 0
1778376 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800919/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 22:32 | 2022-11-20 23:21 | 0.81194 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1792 | 0 | 0 | 0 | 0
1773421 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800830/90476 K TR1/24 Abbasın TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 10:28 | 2022-11-01 11:17 | 0.81167 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61.6867 | 0 | 0 | 0 | 2.435
1779080 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 174870/AB ÇIKIŞI-HALI SAHA VE ARKA SOK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:09 | 2022-11-21 18:58 | 0.81111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7333
1779546 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360324/DM5/10(DM15-TR8) SAĞLIK>>(360324) AG-A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 01:40 | 2022-11-23 02:29 | 0.81083 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.165 | 0 | 0 | 0 | 0
1779659 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174070/D ÇIKIŞI-BAKKAL HACILLI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:08 | 2022-11-23 10:57 | 0.80861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2344
1780557 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1077638/27405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 08:34 | 2022-11-26 09:22 | 0.8075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8075 | 0 | 0
1777013 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893623/BİRLİK UN - PAK İŞ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 02:54 | 2022-11-17 03:42 | 0.80694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.80694 | 0 | 0 | 0 | 12.1042 | 0
1777559 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87070/Uzk.TR 1-27 TÜRKYILMAZLAR AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 12:35 | 2022-11-18 13:23 | 0.80639 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.0686 | 0 | 0 | 0 | 0
1777120 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109255/12370 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 11:01 | 2022-11-17 11:49 | 0.80611 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4794 | 0 | 0 | 0 | 0
1776327 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 118219/B ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA-CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 19:27 | 2022-11-13 20:15 | 0.80306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.91
1780244 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825564/Uzk. SİPAHİ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 16:51 | 2022-11-24 17:39 | 0.80278 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.80278 | 97.1361 | 0 | 0 | 0 | 0.80278
1777935 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267929/27285 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 14:42 | 2022-11-19 15:30 | 0.80111 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8067 | 0 | 0
1777812 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302820/42051 TR1/19 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 22:49 | 2022-11-18 23:37 | 0.80056 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | 0 | 0 | 0 | 0
2047957 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800838/90472 K TR1/22 Fatih K A TRFAG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 13:22 | 2022-11-06 14:10 | 0.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1777111 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826119/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:39 | 2022-11-17 11:27 | 0.8 | 8 | 724 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6.4 | 579.2 | 0 | 1.6 | 4 | 0.8
5008658 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511562/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-23 09:31 | 2022-11-23 10:19 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4
1779912 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82120/82120 NOLU DTT(05-TR/17 KIZ FIRIN)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 17:57 | 2022-11-23 18:45 | 0.8 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1780700 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330232/44840 K.YON TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 17:47 | 2022-11-26 18:35 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6
1778424 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481566/Uzk. D-BAKKAL TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:22 | 2022-11-21 07:10 | 0.79528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 4.7717 | 0 | 0 | 0 | 38.1733
1774666 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784841/VELİMEŞE OSB.4->>(784841)FRİMPEKS | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 16:59 | 2022-11-06 17:46 | 0.79472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79472 | 0
1775250 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723809/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 13:40 | 2022-11-09 14:28 | 0.79472 | 16 | 473 | 2 | 1 | 18 | 2675 | 12.7156 | 375.9036 | 1.5894 | 0.79472 | 14.305 | 2125.8819
1780794 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 09:02 | 2022-11-27 09:50 | 0.79333 | 3 | 160 | 10 | 1299 | 15 | 1753 | 2.38 | 126.9333 | 7.9333 | 1030.54 | 11.9 | 1390.7133
1778641 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111744/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:51 | 2022-11-21 11:38 | 0.79167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.625 | 0 | 0 | 0 | 0
1778490 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:13 | 2022-11-21 09:00 | 0.79111 | 3 | 160 | 10 | 1298 | 15 | 1752 | 2.3733 | 126.5778 | 7.9111 | 1026.8622 | 11.8667 | 1386.0267
1774850 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 14:57 | 2022-11-07 15:44 | 0.78833 | 14 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0367 | 354.75 | 0.78833 | 0 | 0 | 0
1775016 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761926/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 10:27 | 2022-11-08 11:14 | 0.7875 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1780005 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 05:05 | 2022-11-24 05:53 | 0.78722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9361 | 131.4661
1776748 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300746/40224 TR2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 17:32 | 2022-11-15 18:19 | 0.78694 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1514 | 0 | 0 | 0 | 0
1777277 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 707606/A ÇIKIŞI-ANA YOL TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:07 | 2022-11-17 15:54 | 0.78556 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2778 | 0 | 0 | 0 | 0
1779289 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885187/SÜTLÜCE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 17:00 | 2022-11-22 17:47 | 0.78444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2533
1777346 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335347/43724 B.YON. TR 28 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:58 | 2022-11-17 17:45 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4167 | 0 | 0
2048123 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87070/Uzk.TR 1-27 TÜRKYILMAZLAR AG ÇIKIŞLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 14:31 | 2022-11-18 15:18 | 0.78333 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.7167 | 0 | 0 | 0 | 0
1774898 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862106/DEVEÇATAĞI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 17:54 | 2022-11-07 18:41 | 0.78306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78306 | 187.1503
1780735 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885940/PINARHİSAR TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 17:58 | 2022-11-26 18:45 | 0.78278 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0567 | 0 | 0
1774708 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600195/2 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 19:15 | 2022-11-06 20:02 | 0.78222 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3689 | 0 | 0
1777910 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784795/VELİMEŞE OSB.4->>(784795)HAM BOYA/ERTAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 11:11 | 2022-11-19 11:58 | 0.78194 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.6917 | 0 | 0 | 0 | 4.6917 | 0
1775084 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 794652/82040 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 15:57 | 2022-11-08 16:44 | 0.78167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
1774727 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802402/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 04:34 | 2022-11-07 05:21 | 0.78111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8111 | 302.29
1776527 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83171/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 17:03 | 2022-11-14 17:50 | 0.77806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3717
1778593 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108490/15275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:34 | 2022-11-21 11:21 | 0.77806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5561 | 0 | 0 | 0 | 0
1779298 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653710/74023 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:48 | 2022-11-22 10:35 | 0.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.315
1777435 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785642/YAKUPLU DTR3 (785642) AG ÇKŞ ŞLTRİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 08:50 | 2022-11-18 09:37 | 0.77667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5533
1781400 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896023/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 10:11 | 2022-11-29 10:58 | 0.77667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.1867
1779453 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 367998/DM16 ULAŞ->>(367998) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 16:38 | 2022-11-22 17:25 | 0.77611 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.2072 | 0 | 0 | 0 | 0
1777803 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432566/90542 K TR1/38 CevatınK TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 20:52 | 2022-11-18 21:38 | 0.7725 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.355 | 0 | 0 | 0 | 0
1776278 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 330020/44820 K.YON TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 14:10 | 2022-11-13 14:56 | 0.77111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1711
1777486 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 09:06 | 2022-11-18 09:53 | 0.76972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76972 | 0
1781619 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43314/43314 TR 28 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 01:36 | 2022-11-30 02:22 | 0.76889 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8356 | 0 | 0
1779991 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 367998/DM16 ULAŞ->>(367998) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 01:05 | 2022-11-24 01:51 | 0.76889 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.6978 | 0 | 0 | 0 | 0
1775545 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835066/Mrç. MERİÇ TR-12 C-CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 17:27 | 2022-11-10 18:13 | 0.76778 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5689 | 0 | 0
3018706 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32000/OTOGAR DM3->>(781852)DM3/32 (RİNG) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-28 03:01 | 2022-11-28 03:47 | 0.76667 | 86 | 21594 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65.9333 | 16555.4 | 0 | 0 | 0 | 3.0667
3018635 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81320/81320-Edr. K-32 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 09:01 | 2022-11-20 09:47 | 0.76667 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1777131 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54901/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 11:47 | 2022-11-17 12:33 | 0.76611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.11
1781606 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881572/İĞNEADA TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 20:06 | 2022-11-29 20:52 | 0.76417 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9158 | 0 | 0
1776747 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470328/95252 E SÜTÇÜLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 17:30 | 2022-11-15 18:16 | 0.76389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4028
1776433 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 859780/51815 NOLU DM4 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 11:31 | 2022-11-14 12:17 | 0.76389 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3472 | 0 | 0
1778014 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836863/Mrç. Y.GORECE TR-1 C-K.ALTIAĞAÇ YOL ÇKŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 17:19 | 2022-11-19 18:05 | 0.76306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0203
1776725 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703251/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 14:55 | 2022-11-15 15:41 | 0.76278 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2922 | 0 | 0 | 0 | 0
1779833 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 16:12 | 2022-11-23 16:58 | 0.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8125 | 127.3375
1780013 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741902/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741902) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 07:20 | 2022-11-24 08:05 | 0.7625 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1757 | 0 | 6.1 | 0 | 1.525 | 4.575 | 1339.7125
1780627 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514065/85099 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 11:29 | 2022-11-26 12:15 | 0.76194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1961
1776603 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865659/B.ESKİ TEM KÖK FABRİKALAR ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 04:48 | 2022-11-15 05:34 | 0.76167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1781790 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 125160/41328 DM 3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 13:22 | 2022-11-30 14:08 | 0.76167 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.815 | 0 | 0 | 0 | 0
1778283 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 731588/B ÇIKIŞI-KÖY İÇİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 14:38 | 2022-11-20 15:24 | 0.76139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9328
1775863 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 02:43 | 2022-11-12 03:29 | 0.76139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8069 | 0
1776006 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576515/ORUÇLU KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 13:43 | 2022-11-12 14:29 | 0.76083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3033
1775363 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 07:59 | 2022-11-10 08:45 | 0.76028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 2.2808 | 0
1780308 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789877/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 21:54 | 2022-11-24 22:40 | 0.76 | 5 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 196.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1781195 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755624/27075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:42 | 2022-11-28 16:28 | 0.75972 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9153 | 0 | 0
1776791 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 552571/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 09:05 | 2022-11-16 09:51 | 0.75944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3539
1780283 | 0 | EDİRNE | HAVSA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 514270/85002 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 18:46 | 2022-11-24 19:32 | 0.75889 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3989 | 0 | 0
1773619 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892676/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 14:31 | 2022-11-02 15:17 | 0.75861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7583
1781323 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835506/Mrç. KARAHAMZA KÖYÜ TR-1 A-KÖY GİRİŞİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 21:30 | 2022-11-28 22:15 | 0.75583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.07
1778808 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705323/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:18 | 2022-11-21 14:03 | 0.75556 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
1777429 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23655/A ÇIKIŞI-OTOGAR TARAFI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 05:57 | 2022-11-18 06:42 | 0.75528 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.0219 | 0 | 0
1776230 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830934/Uzk. TR-4 BALABAN MAH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 12:11 | 2022-11-13 12:56 | 0.75194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75194 | 81.9619
1777497 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 09:26 | 2022-11-18 10:11 | 0.75167 | 0 | 162 | 1 | 1 | 9 | 1508 | 0 | 121.77 | 0.75167 | 0.75167 | 6.765 | 1133.5133
1778925 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828795/Uzk. A-OG ALTI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:15 | 2022-11-21 16:00 | 0.75056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3006
3018611 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81370/82220 TRAFO AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-19 11:11 | 2022-11-19 11:56 | 0.75028 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.1089 | 0 | 0 | 0 | 0
5008491 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33663/EMLAKLAR DM2/25>>(33664)DM2/TR23 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-01 03:11 | 2022-11-01 03:56 | 0.75 | 4 | 4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3023.25 | 0 | 0 | 0 | 0
3018503 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81960/81960 TRAFO AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-07 15:10 | 2022-11-07 15:55 | 0.75 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0
2047993 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115345/A ÇIKIŞI 115345 BOX ÇIKIŞI(118-119 ADA) | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 03:16 | 2022-11-10 04:01 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
1779111 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794502/794502 NO DİREK-TR-9/B (80070)DTT ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 20:15 | 2022-11-21 21:00 | 0.75 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
1779617 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 710837/20050 DM 6 -DM 5 RİNG ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:45 | 2022-11-23 09:30 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1780251 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 17:26 | 2022-11-24 18:11 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1611 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1208.25
1780891 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511580/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 14:00 | 2022-11-27 14:45 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75
1780966 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 333591/43164 TR 16 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 18:00 | 2022-11-27 18:45 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0
2048245 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 828369/Uzk. A-OG ALTI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 11:15 | 2022-11-28 12:00 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.25
1781215 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334374/43160 TR 14 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 16:25 | 2022-11-28 17:10 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
1775662 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709029/12700 SU BELDESİ DM HUZUREVİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 09:33 | 2022-11-11 10:18 | 0.74944 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4611 | 0 | 0 | 0 | 0
1775263 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866241/HAZİNEDAR KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 13:35 | 2022-11-09 14:20 | 0.74917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 451 | 0.74917 | 0 | 0 | 0 | 2.2475 | 337.8742
1779907 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262785/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 17:39 | 2022-11-23 18:24 | 0.74917 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2442 | 0 | 0
1775199 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264785/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 11:35 | 2022-11-09 12:20 | 0.74861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74861 | 0 | 0 | 0 | 0
1781740 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791437/83531 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 13:34 | 2022-11-30 14:19 | 0.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.415
1777037 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827428/Uzk. HAMİDİYE KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 06:09 | 2022-11-17 06:54 | 0.74611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.7767
1779072 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702829/12300 K.KLAVUZ DM ZAFER MAH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:52 | 2022-11-21 18:36 | 0.745 | 0 | 697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 519.265 | 0 | 0.745 | 0 | 0
1779526 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 733514/B ÇIKIŞI-ESKİ TRAFO ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 20:02 | 2022-11-22 20:47 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.46 | 0 | 0
1773965 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 16:27 | 2022-11-03 17:12 | 0.74444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74444
1778952 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111497/11200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:29 | 2022-11-21 16:14 | 0.74278 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9394 | 0 | 0 | 0 | 0
1778516 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835680/Mrç. RAHMANÇA KÖYÜ TR-1 B-CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:23 | 2022-11-21 10:08 | 0.74167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.4333
1778861 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:03 | 2022-11-21 14:48 | 0.74167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.74167 | 0 | 0 | 0 | 2.225 | 0
1775849 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111760/18856 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 22:57 | 2022-11-11 23:41 | 0.73944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4789 | 0 | 0 | 0 | 0
1779507 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361634/DTR6/012-7 ->> (361634) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 18:29 | 2022-11-22 19:13 | 0.73917 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6975 | 0 | 0 | 0 | 0
1775135 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862623/ASİLBEYLİ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 08:21 | 2022-11-09 09:05 | 0.73694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1586 | 168.0233
1776489 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 814147/94120 NOLU DM TR70 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 14:14 | 2022-11-14 14:59 | 0.73694 | 0 | 0 | 4 | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.9478 | 36.8472 | 2.2108 | 0.73694
1779556 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503132/Mrç. SUBAŞI TR-6 A-ÜST TARAF TARLALKLAR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:09 | 2022-11-23 08:53 | 0.73667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9467 | 0 | 0
1780964 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722777/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 17:18 | 2022-11-27 18:02 | 0.73611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 638 | 0 | 7.3611 | 0 | 0 | 0.73611 | 469.6389
1777256 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761785/42149 DM6/21 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:14 | 2022-11-17 15:58 | 0.735 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.115 | 0 | 0 | 0 | 0
1774700 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260193/27755 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 20:37 | 2022-11-06 21:21 | 0.73361 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.2008 | 0 | 33.0125 | 0 | 0
3018579 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 764536/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-17 11:00 | 2022-11-17 11:44 | 0.73361 | 7 | 297 | 0 | 0 | 2 | 312 | 5.1353 | 217.8825 | 0 | 0 | 1.4672 | 228.8867
1778708 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140426/25870NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:47 | 2022-11-21 12:31 | 0.73361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2008
1776891 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432825/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 12:50 | 2022-11-16 13:34 | 0.73333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
1781493 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 331782/44060 KARAPÜRÇEK TR 1 TR.AG ÇIK.ŞALTER B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 14:01 | 2022-11-29 14:45 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4667
1781700 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 771837/44010 KAVACIK KÖYÜ TR. AG ÇIK. ŞALTER B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:06 | 2022-11-30 10:50 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1333
1777087 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334859/43065 TR 6 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 09:26 | 2022-11-17 10:10 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
11293226 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 798745/Lpaşa.KÖYLER+GÜMRÜK İÇME SUYU ENH. | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 17:53 | 2022-11-24 18:37 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0
1774953 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866908/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 22:54 | 2022-11-07 23:38 | 0.73111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73111 | 0
1776321 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33987/MAVİ JEANS DM->>(39361)MAVİ JEANS FABRKA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 16:59 | 2022-11-13 17:43 | 0.73083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1781372 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142904/25965NOLU TRAFO ÇIKIŞ HAYRABOLU YOLU ŞAL | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 08:05 | 2022-11-29 08:49 | 0.72944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 0
1775469 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106366/18290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 15:03 | 2022-11-10 15:47 | 0.72917 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0625 | 0 | 0 | 0 | 0
1780652 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822050/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 13:58 | 2022-11-26 14:42 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1775 | 0
1780909 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623151/PINARHİSAR TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 14:09 | 2022-11-27 14:53 | 0.72583 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1142 | 0 | 0
1773859 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858852/KORUKÖY DM.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 11:38 | 2022-11-03 12:22 | 0.72556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4511 | 74.0067
1776452 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 868803/868803_DM02 TRP07-08-14 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 12:46 | 2022-11-14 13:29 | 0.72361 | 2 | 78 | 0 | 0 | 5 | 70 | 1.4472 | 56.4417 | 0 | 0 | 3.6181 | 50.6528
1774763 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54410/ALPULLU DM1-TR1 DM1-TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 08:55 | 2022-11-07 09:38 | 0.72278 | 0 | 1 | 1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0.72278 | 0.72278 | 404.7556 | 0 | 0
1775254 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115214/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 13:54 | 2022-11-09 14:37 | 0.72278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72278 | 0 | 0 | 0 | 0
1775530 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702910/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 17:04 | 2022-11-10 17:47 | 0.72222 | 1 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72222 | 159.6111 | 0 | 0 | 0 | 0
1780241 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817633/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 16:29 | 2022-11-24 17:12 | 0.72222 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0.72222 | 19.5 | 0
1778461 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 842430/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:43 | 2022-11-21 07:26 | 0.72139 | 0 | 13 | 8 | 2458 | 12 | 1142 | 0 | 9.3781 | 5.7711 | 1773.1739 | 8.6567 | 823.8261
1779998 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 02:42 | 2022-11-24 03:25 | 0.72111 | 21 | 798 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15.1433 | 575.4467 | 1.4422 | 1.4422 | 0 | 0
1779995 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 367998/DM16 ULAŞ->>(367998) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 02:06 | 2022-11-24 02:49 | 0.72056 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5961 | 0 | 0 | 0 | 0
3018526 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82030/82030 TRAFO AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 16:01 | 2022-11-08 16:44 | 0.71667 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1774982 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 862995/PINARHİSAR DM5-TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 09:20 | 2022-11-08 10:03 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0
1778658 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87627/Uzk. ÇÖPKÖY TR-2 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:25 | 2022-11-21 12:08 | 0.71528 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.3333 | 0 | 0.71528 | 0 | 0
1775593 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401925/80850 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 22:46 | 2022-11-10 23:29 | 0.715 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1776624 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81590/81590 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 05:52 | 2022-11-15 06:35 | 0.71417 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | 0
1778443 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:02 | 2022-11-21 06:45 | 0.71167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.135 | 688.8933
1778246 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 806673/93122 K BOZTEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 13:14 | 2022-11-20 13:57 | 0.71139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7847
1779867 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866192/DEMİRKAPI DM ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 16:46 | 2022-11-23 17:29 | 0.70944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 451 | 0.70944 | 0 | 0 | 0 | 2.1283 | 319.9594
1773555 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 114795/GAZİOĞLU ELEKTRİK ÖNÜ BOX | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 23:45 | 2022-11-02 00:27 | 0.70361 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8481 | 0 | 0 | 0 | 0
1777926 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334114/43270 TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 12:34 | 2022-11-19 13:16 | 0.70056 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2144 | 0 | 0
1779054 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 330819/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:28 | 2022-11-21 18:10 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
1780817 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 312278/DOĞAKENT TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 12:13 | 2022-11-27 12:55 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
1779331 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880906/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:53 | 2022-11-22 10:35 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 36.4
1779628 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826850/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 09:50 | 2022-11-23 10:32 | 0.69944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.9856
1778096 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431715/90565 K TR1/40-B TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 21:05 | 2022-11-19 21:47 | 0.69833 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9117 | 0 | 0 | 0 | 0
1780396 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763194/41100 NOLU DM/KAPAKLI DM 2 RİNG (763195) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 10:59 | 2022-11-25 11:41 | 0.69778 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.24 | 0 | 0 | 0 | 0
1776780 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701598/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 08:15 | 2022-11-16 08:57 | 0.6975 | 5 | 5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4875 | 4151.52 | 0 | 0 | 0 | 0
1778061 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440334/90402 K TR1/07 Orman F TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 17:49 | 2022-11-19 18:31 | 0.69694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3939 | 0 | 0 | 0 | 0
1779993 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | SDK Çıkışı | 431810/91250 K TR2/32 Hastne K TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 01:47 | 2022-11-24 02:29 | 0.69583 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.675 | 0 | 0 | 0 | 0
1781324 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 22:14 | 2022-11-28 22:55 | 0.69472 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1859 | 0 | 0 | 2.7789 | 0 | 8.3367 | 1291.4886
1778575 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894432/TR08 MEZBAHA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:03 | 2022-11-21 10:44 | 0.69444 | 0 | 1 | 4 | 1535 | 0 | 0 | 0 | 0.69444 | 2.7778 | 1065.9722 | 0 | 0
1781380 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 794017/FİDER-A4 KESTANELİK IM- 1 ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 08:59 | 2022-11-29 09:41 | 0.69361 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26 | 1657 | 0.69361 | 0 | 1.3872 | 1.3872 | 18.0339 | 1149.3136
1773764 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 441509/94512 İ KUMDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 19:26 | 2022-11-02 20:07 | 0.69139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3828
1776551 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403361/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 18:31 | 2022-11-14 19:12 | 0.69139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4833
1781429 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360695/DTR5/5 ->> (360698) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 10:39 | 2022-11-29 11:20 | 0.69111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7644 | 0 | 0 | 0 | 0
1773434 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710648/TEMREZLİ GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 11:11 | 2022-11-01 11:52 | 0.68972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3794 | 163.4642
1773677 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 13:24 | 2022-11-02 14:05 | 0.68972 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 364 | 0 | 0 | 3.4486 | 0.68972 | 0.68972 | 251.0589
1780010 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725078/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 06:41 | 2022-11-24 07:23 | 0.68972 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4506 | 0 | 0 | 0 | 0
1773839 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868413/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 09:09 | 2022-11-03 09:50 | 0.68833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68833 | 177.59
1781076 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 09:01 | 2022-11-28 09:43 | 0.68694 | 0 | 0 | 4 | 937 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7478 | 643.6669 | 1.3739 | 0
1774963 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704093/17400 DM TOFAŞ-BÖBREK HASTANESİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 02:19 | 2022-11-08 03:00 | 0.68694 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3739 | 50.8339 | 0 | 0 | 0 | 0
1780137 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867381/KULELİ KÖK AĞAYERİ ENH ÇIKIŞI (867352) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:37 | 2022-11-24 15:18 | 0.68667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7667
1780562 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 80015/FİDER-9 DM-02 ÇIKIŞI I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 08:05 | 2022-11-26 08:46 | 0.68639 | 0 | 2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1938.3622 | 0 | 0 | 0 | 0
2047994 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 760561/YNK 41625 TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 17:12 | 2022-11-10 17:54 | 0.685 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.66 | 0 | 0 | 0 | 0
1776888 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867174/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 12:28 | 2022-11-16 13:09 | 0.68472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68472 | 79.4278
1778309 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453777/94522 İ PAŞAKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 16:42 | 2022-11-20 17:23 | 0.68417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7358
1777589 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835935/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 13:44 | 2022-11-18 14:25 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0
11292869 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 20209215/41208 TR2/9 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:50 | 2022-11-21 11:31 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
1775935 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM DEDECİK KARANSILLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 10:56 | 2022-11-12 11:37 | 0.6825 | 2 | 500 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.365 | 341.25 | 0 | 1.365 | 0.6825 | 0
1773617 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1830886/40117 TR1/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 14:07 | 2022-11-02 14:48 | 0.68083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68083 | 0 | 0 | 0 | 0
10003985 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783934/DM7/TR67 ESKİ MİİT>>(783934)SILA YAPI Ş. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 09:00 | 2022-11-08 09:41 | 0.68056 | 0 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476.8056 | 0 | 0 | 0 | 0
1780972 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867663/ALPULLU KISMETYAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 19:10 | 2022-11-27 19:51 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0
1777834 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800342/DAĞITIM MERKEZİ 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 05:38 | 2022-11-19 06:19 | 0.67833 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5917 | 0 | 0 | 0 | 0
1780526 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404618/80540 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 20:41 | 2022-11-25 21:22 | 0.6775 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.875 | 0 | 0 | 0 | 0
1777610 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42090/FİDER 9 TM İLE ÇÖPLÜK ÖZCANLAR DM(42090) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 15:57 | 2022-11-18 16:38 | 0.67694 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9089 | 37.9089 | 0 | 0 | 0 | 0
1775617 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701643/NAİP -1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 08:44 | 2022-11-11 09:25 | 0.67528 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.4431 | 0 | 0 | 0 | 0
1777103 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 302301/40335 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:20 | 2022-11-17 11:01 | 0.675 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1778383 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781326/DM1/56 CEMALİYE->>(781326)AG ŞLR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 19:57 | 2022-11-20 20:38 | 0.675 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.775 | 0 | 0 | 0 | 0
1781714 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773250/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 11:03 | 2022-11-30 11:44 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 101.925
1777126 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825962/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 11:27 | 2022-11-17 12:08 | 0.67444 | 16 | 777 | 0 | 2 | 5 | 310 | 10.7911 | 524.0433 | 0 | 1.3489 | 3.3722 | 209.0778
1775946 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360434/DM5/8 CEM SLTAN->>(360434)AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 11:34 | 2022-11-12 12:14 | 0.67417 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8892 | 0 | 0 | 0 | 0
1776717 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898900/KARACAOĞLAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 14:11 | 2022-11-15 14:51 | 0.67333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 154.8667
1774207 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796284/83370-EDİRNE TİC.BORSASI DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 18:20 | 2022-11-04 19:00 | 0.67194 | 6 | 53 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.0317 | 35.6131 | 0 | 0 | 3.3597 | 0
1781294 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81450/81450 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 20:54 | 2022-11-28 21:34 | 0.67028 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9303 | 0 | 0 | 0 | 0
1781445 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33718/DM26/TR46 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 12:01 | 2022-11-29 12:41 | 0.66806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0042 | 0 | 0 | 0 | 0
1781859 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830782/Uzk. SERİN BETON ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 16:50 | 2022-11-30 17:30 | 0.66694 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6944 | 0 | 0
1773880 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741219/21070 NOLU DM / DM 81 ÇIKIŞI (741219) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 10:20 | 2022-11-03 11:00 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 3695 | 0 | 1 | 0 | 0.66667 | 0 | 2463.3333 | 0 | 0.66667
1776863 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770325/43702 B.YON. TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALT. AYD | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 11:30 | 2022-11-16 12:10 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
1781275 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 330092/44840 K.YON TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 18:50 | 2022-11-28 19:30 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6667
3018560 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33721/ÖZKAYMAK DM>>(33753)DEVRİM MATBAA DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 19:00 | 2022-11-13 19:40 | 0.66667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2048126 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840147/85002 NOLU DM(ÇOK PROG.LİSE)ENH.ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 02:01 | 2022-11-19 02:41 | 0.66667 | 0 | 10 | 2 | 1876 | 1 | 1 | 0 | 6.6667 | 1.3333 | 1250.6667 | 0.66667 | 0.66667
1778554 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408344/80960 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:30 | 2022-11-21 10:10 | 0.66667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
2048191 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 855236/1 NOLU TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 09:03 | 2022-11-26 09:43 | 0.66667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | 4
1781008 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652578/TR-25 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 19:26 | 2022-11-27 20:06 | 0.66639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6639 | 0 | 0 | 0 | 0
1781806 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 125160/41328 DM 3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 14:23 | 2022-11-30 15:03 | 0.66611 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9017 | 0 | 0 | 0 | 0
1779409 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762272/41546 NOLU DM / SU KUYUSU (762272) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 13:59 | 2022-11-22 14:39 | 0.66583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1778486 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:03 | 2022-11-21 08:43 | 0.66417 | 0 | 3 | 0 | 909 | 1 | 0 | 0 | 1.9925 | 0 | 603.7275 | 0.66417 | 0
1780757 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652367/TR-35 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 23:06 | 2022-11-26 23:46 | 0.66417 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0883 | 0 | 0 | 0 | 0
1775498 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 15:42 | 2022-11-10 16:22 | 0.66361 | 14 | 288 | 8 | 365 | 29 | 1793 | 9.2906 | 191.12 | 5.3089 | 242.2181 | 19.2447 | 1189.8547
1781917 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414297/C ÇIKIŞI-ÇAMLIK CADDESİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 21:37 | 2022-11-30 22:17 | 0.66361 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1806 | 0 | 0
1773941 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 14:06 | 2022-11-03 14:46 | 0.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6625
1774174 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 201976/21020 D ÇIKIŞ KEBİR CAMİİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 16:24 | 2022-11-04 17:04 | 0.66194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2531
1774809 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 14:13 | 2022-11-07 14:53 | 0.66194 | 0 | 0 | 1 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66194 | 428.2781 | 0 | 0
1778663 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:06 | 2022-11-21 11:46 | 0.65833 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 8.5583 | 0 | 0 | 0 | 0
1781802 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 13:46 | 2022-11-30 14:25 | 0.65694 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5694 | 0.65694 | 1.3139 | 0
3018697 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785236/T.GÜCÜ OSB DM5>(785236)TÜRKGÜCÜ MH (T2) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-28 12:30 | 2022-11-28 13:09 | 0.65611 | 2 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3122 | 502.5811 | 0 | 0 | 0 | 0
1780072 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:11 | 2022-11-24 10:50 | 0.65556 | 2 | 6 | 26 | 2226 | 30 | 1487 | 1.3111 | 3.9333 | 17.0444 | 1459.2667 | 19.6667 | 974.8111
1776788 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746261/20610 ARZLU DM 8 - 3/0 ARZULU ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 08:42 | 2022-11-16 09:21 | 0.655 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.33 | 0 | 0 | 0 | 0
1778032 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856421/DM5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 16:12 | 2022-11-19 16:51 | 0.65444 | 0 | 133 | 2 | 850 | 0 | 1 | 0 | 87.0411 | 1.3089 | 556.2778 | 0 | 0.65444
1778500 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336669/43268 TR 26 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:36 | 2022-11-21 09:15 | 0.65417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65417 | 0 | 0
1774316 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 09:18 | 2022-11-05 09:57 | 0.65194 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 228 | 3.9117 | 0 | 0 | 0 | 5.8675 | 148.6433
1777745 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574816/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 17:45 | 2022-11-18 18:24 | 0.65083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0192
1779274 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365694/DTR1/60-1 ->> (365694) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 06:20 | 2022-11-22 06:59 | 0.65028 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7875 | 0 | 0 | 0 | 0
1774152 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 772346/44280 SİNANLI TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 15:36 | 2022-11-04 16:15 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6
1781051 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335375/43722 B.YON. TR 27 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 09:16 | 2022-11-28 09:55 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0
1781203 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708218/AYTEPE DOĞANAY GRUBU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:02 | 2022-11-28 15:41 | 0.64861 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.4111 | 0 | 0 | 0 | 0
1780300 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15415989/41350 RAVZA CAMİİ DM AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 06:14 | 2022-11-25 06:53 | 0.64667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0
1776211 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765800/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 09:51 | 2022-11-13 10:30 | 0.64611 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 383 | 0 | 0 | 3.2306 | 0 | 4.5228 | 247.4606
1776649 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 10:46 | 2022-11-15 11:25 | 0.64583 | 2 | 500 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.2917 | 322.9167 | 0 | 1.2917 | 0.64583 | 0
1775014 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702829/12300 K.KLAVUZ DM ZAFER MAH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 10:26 | 2022-11-08 11:04 | 0.64528 | 0 | 697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 449.7586 | 0 | 0.64528 | 0 | 0
1778631 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:52 | 2022-11-21 11:30 | 0.64528 | 0 | 0 | 3 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9358 | 264.5639 | 0 | 0
1774920 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112125/12150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 17:53 | 2022-11-07 18:32 | 0.64417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.865 | 0 | 0 | 0 | 0
1777540 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440334/90402 K TR1/07 Orman F TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 12:56 | 2022-11-18 13:35 | 0.64417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2883 | 0 | 0 | 0 | 0
1778319 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111245/15265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 18:05 | 2022-11-20 18:44 | 0.64389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5756 | 0 | 0 | 0 | 0
1777624 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25850/25850 NOLU DM HASKÖY OGGERİLİM HATLAR | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 15:25 | 2022-11-18 16:04 | 0.64278 | 2 | 110 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.2856 | 70.7056 | 0.64278 | 0 | 0 | 1.2856
1779666 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:25 | 2022-11-23 11:03 | 0.64222 | 0 | 162 | 1 | 1 | 9 | 1509 | 0 | 104.04 | 0.64222 | 0.64222 | 5.78 | 969.1133
1778270 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867135/MİNNETLER KÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 13:24 | 2022-11-20 14:02 | 0.64139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8278
1775217 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722782/BALABANCIK OTOYOL DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 13:05 | 2022-11-09 13:43 | 0.64111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 6.4111 | 0 | 0 | 0 | 410.3111
1781680 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12653207/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:32 | 2022-11-30 11:10 | 0.64111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64111 | 0 | 0 | 0 | 0
1773655 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 11:23 | 2022-11-02 12:01 | 0.64111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.5944
1776990 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436666/92252 K MERCAN TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 18:15 | 2022-11-16 18:53 | 0.64083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7392
1774633 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888857/FİDER 3 DÜZOVA DM GİRİŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 14:14 | 2022-11-06 14:52 | 0.64056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2217
1775913 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 08:47 | 2022-11-12 09:25 | 0.63972 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 240 | 0.63972 | 0 | 1.2794 | 0 | 3.1986 | 153.5333
1777364 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264068/27615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:59 | 2022-11-17 17:37 | 0.63972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | 0
1774017 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 18790/18790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 19:36 | 2022-11-03 20:14 | 0.63361 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2233 | 0 | 0 | 0 | 0
1777752 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881517/İĞNEADA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 18:19 | 2022-11-18 18:57 | 0.63361 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.405 | 0 | 0
1779901 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590828/P.KÖY TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 17:19 | 2022-11-23 17:57 | 0.63361 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.405 | 0 | 0
1777472 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87070/Uzk.UZUNKÖPRÜ TR 1-27 TÜRK YILMAZLAR DM | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 08:22 | 2022-11-18 09:00 | 0.63333 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
1775192 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33720/Ç.TM(C)->(33720)TBKNLR 1 NO[KARTON-F4] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 15:15 | 2022-11-08 15:53 | 0.63306 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0281 | 31.6528 | 0 | 0 | 0 | 0.63306
1781407 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755766/KAMARADERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 10:30 | 2022-11-29 11:08 | 0.63222 | 0 | 1 | 3 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0.63222 | 1.8967 | 589.8633 | 0 | 0
1774030 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360071/DTR5/18-1 ->> (360071) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 01:35 | 2022-11-04 02:13 | 0.63167 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.115 | 0 | 0 | 0 | 0
1779057 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 173380/D ÇIKIŞI-SAĞ TARAF ANA YOLA ÇIKAN | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:34 | 2022-11-21 18:12 | 0.63167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.795
1778463 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:55 | 2022-11-21 07:33 | 0.63139 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5256 | 0 | 0 | 0 | 1.2628 | 0
1774343 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755438/27392 NOLU DM ÇİFTLİKLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 10:15 | 2022-11-05 10:53 | 0.62972 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8892 | 0.62972 | 0 | 0
1774665 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117483/14205 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 16:50 | 2022-11-06 17:28 | 0.62972 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8967 | 0 | 0 | 0 | 0
1776240 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807492/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 12:58 | 2022-11-13 13:36 | 0.62944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0.62944 | 0 | 0 | 0 | 145.4017
1775560 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431410/91448 K TR2/10 DSİ Blok TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 19:58 | 2022-11-10 20:36 | 0.62861 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8019 | 0 | 0 | 0 | 0
1781533 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 15:32 | 2022-11-29 16:10 | 0.62778 | 0 | 162 | 1 | 1 | 9 | 1508 | 0 | 101.7 | 0.62778 | 0.62778 | 5.65 | 946.6889
1779997 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701400/FİDER 8 DM- DİŞ HAST-TEKAĞAÇ-GÖÇMEN EVLE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 02:42 | 2022-11-24 03:19 | 0.62583 | 4 | 253 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5033 | 158.3358 | 1.2517 | 0 | 0 | 0
1779366 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730469/B ÇIKIŞI-YURT-KUR TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 11:16 | 2022-11-22 11:53 | 0.62389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62389 | 0 | 0
1780961 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175800/C ÇIKIŞI-ULUTÜRK APT. TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 16:58 | 2022-11-27 17:35 | 0.62333 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1267 | 0 | 0
1780180 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784871/VELİMEŞE OSB.3->>(784871)AYCAN/DARI/AHSN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:39 | 2022-11-24 15:17 | 0.62222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.62222 | 0 | 0 | 0 | 1.2444 | 0
1773601 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55491/DM3TR12 (TR15A) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 04:39 | 2022-11-02 05:16 | 0.62139 | 0 | 0 | 16 | 3229 | 24 | 1032 | 0 | 0 | 9.9422 | 2006.4647 | 14.9133 | 641.2733
1781845 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800306/ 91400 NOLU DT TR2-01MANDIRA.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 16:01 | 2022-11-30 16:39 | 0.62111 | 0 | 3071 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1907.4322 | 0 | 1.2422 | 0.62111 | 5.59
1776950 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41205/41205 KAPAKLI DM 2/2 - 41390 DM 4/1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 16:56 | 2022-11-16 17:33 | 0.61917 | 11 | 11566 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6.8108 | 7161.2817 | 0 | 1.2383 | 0 | 2.4767
2048204 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Direği | 590531/İMAMPAZAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 11:10 | 2022-11-25 11:47 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.45
13052889 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50510/DAH.TR.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 10:34 | 2022-11-03 11:11 | 0.61667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0
1774771 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790367/80460 (TR-3/A BİNEVLER III.KISIM) DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 09:43 | 2022-11-07 10:20 | 0.61667 | 0 | 2088 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1287.6 | 0 | 0 | 0.61667 | 1.85
1775685 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791776/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 10:06 | 2022-11-11 10:43 | 0.61639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2328 | 0
1775611 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231001/20600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 08:11 | 2022-11-11 08:48 | 0.615 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.215 | 0 | 0 | 0 | 0
1773885 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705323/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 10:53 | 2022-11-03 11:30 | 0.61306 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.175 | 0 | 0 | 0 | 0
1779708 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866697/RECLOSER - B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:03 | 2022-11-23 11:40 | 0.61306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8392 | 61.3056
1780673 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 14:04 | 2022-11-26 14:41 | 0.61306 | 3 | 0 | 0 | 10 | 17 | 524 | 1.8392 | 0 | 0 | 6.1306 | 10.4219 | 321.2411
1774912 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 17:26 | 2022-11-07 18:03 | 0.61222 | 14 | 288 | 8 | 365 | 29 | 1792 | 8.5711 | 176.32 | 4.8978 | 223.4611 | 17.7544 | 1097.1022
1777233 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:08 | 2022-11-17 14:44 | 0.61167 | 0 | 0 | 39 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23.855 | 0 | 3.0583 | 1.2233
1773402 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 784066/DM1/21 TOGUÇLAR->>(784066)AG ŞLR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 09:05 | 2022-11-01 09:42 | 0.60917 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0892 | 0 | 0 | 0 | 0
1776647 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 80000/FİDER-7 DM-1/BARA-4 I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 10:07 | 2022-11-15 10:43 | 0.60806 | 29 | 27186 | 0 | 8 | 5 | 12 | 17.6336 | 16530.5983 | 0 | 4.8644 | 3.0403 | 7.2967
1780292 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32004/DM19/TR12 MEZBA DM>>(32004) ESK.10MVA | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 21:44 | 2022-11-24 22:20 | 0.60694 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4278 | 13.9597 | 0 | 0 | 0 | 0
1774909 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709761/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 17:09 | 2022-11-07 17:45 | 0.60667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.78
1779040 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:33 | 2022-11-21 18:09 | 0.60639 | 4 | 470 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.4256 | 285.0028 | 0 | 0.60639 | 0 | 0
1778544 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:10 | 2022-11-21 09:46 | 0.60611 | 4 | 470 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.4244 | 284.8722 | 0 | 0.60611 | 0 | 0
1774760 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81520/796524 NOLU DİREK ZAFER KARAKOL ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 08:40 | 2022-11-07 09:16 | 0.60472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6817
1774044 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172989/A ÇIKIŞI-ATATÜRK CAD. ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 00:14 | 2022-11-04 00:50 | 0.60444 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0444 | 0 | 0
1781366 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13304718/40330 DM3/11A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 05:05 | 2022-11-29 05:41 | 0.60389 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6428 | 0 | 0 | 0 | 0
1777089 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101917/15260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:08 | 2022-11-17 10:44 | 0.60306 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8322 | 0 | 0 | 0 | 0
1777800 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 311537/41105 DM1/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ P | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 08:20 | 2022-11-19 08:56 | 0.60167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8383 | 0 | 0 | 0 | 0
1776213 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897620/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 09:55 | 2022-11-13 10:31 | 0.60056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6061 | 426.3944
13052891 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 303027/42070 DM1/1 (DM7) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 10:00 | 2022-11-03 10:36 | 0.6 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1775419 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 313348/44440 ÇUKURYURT TR 3 TR. AG ÇIK.ŞALTER C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 13:24 | 2022-11-10 14:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
11292557 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15427259/41315 DM3/3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 10:59 | 2022-11-18 11:35 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1778043 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770239/TR2/14TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 16:49 | 2022-11-19 17:25 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0
1779929 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335063/43540 B.YON.TR 12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 18:49 | 2022-11-23 19:25 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
1774788 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334462/43316 TR 36 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 11:29 | 2022-11-07 12:05 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
1778852 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262788/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:54 | 2022-11-21 14:30 | 0.59889 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5822 | 0 | 0
1775864 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 03:02 | 2022-11-12 03:38 | 0.59861 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 240 | 0.59861 | 0 | 1.1972 | 0 | 2.9931 | 143.6667
1777405 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105395/14225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 18:13 | 2022-11-17 18:49 | 0.59833 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.365 | 0 | 0 | 0 | 0
1781072 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779340/DM2/16 (DM11/TR16) >> (31516) DM2/17 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 08:55 | 2022-11-28 09:31 | 0.59806 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1767 | 1.7942 | 0 | 0 | 0 | 0
1777715 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746445/HANOĞLU - YAVAŞÇA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 16:51 | 2022-11-18 17:26 | 0.5975 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.015 | 0 | 0 | 0 | 0
1779480 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 176035/B ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 17:07 | 2022-11-22 17:43 | 0.59722 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2083 | 0 | 0
1781150 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 794174/FD-5 EDİÇİM KÖYLER | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 13:50 | 2022-11-28 14:26 | 0.59667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59667 | 0
1775218 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 57180/DM18 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 13:10 | 2022-11-09 13:46 | 0.59639 | 0 | 0 | 5 | 3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9819 | 2292.5189 | 0 | 0
1781360 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332144/44040 EDİRKÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 09:42 | 2022-11-29 10:18 | 0.59528 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0961 | 0 | 0
1779191 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454516/94570 İ Y KARPUZLU TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 21:50 | 2022-11-21 22:26 | 0.59278 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9689 | 0 | 0
1775540 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743229/BATKIN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 18:07 | 2022-11-10 18:43 | 0.59278 | 6 | 121 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5567 | 71.7261 | 0.59278 | 0 | 0.59278 | 0
1774615 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 13:19 | 2022-11-06 13:54 | 0.59056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | 272.8367
1780789 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 08:37 | 2022-11-27 09:13 | 0.59056 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.0344 | 0 | 0 | 0 | 0
1773567 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 18:59 | 2022-11-01 19:34 | 0.59028 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 312 | 0.59028 | 0 | 0 | 1.7708 | 1.7708 | 184.1667
1777572 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 330556/44490 ÇAYLA TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 13:43 | 2022-11-18 14:18 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54
1777415 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15424081/41302 DM3/34 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 18:44 | 2022-11-17 19:19 | 0.58833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1767 | 0 | 0 | 0 | 0
1777918 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868291/PANCARKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 11:55 | 2022-11-19 12:30 | 0.58833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3033
1775345 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514840/85061 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 20:46 | 2022-11-09 21:21 | 0.58694 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2375 | 0 | 0
1781210 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 123810/20260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:55 | 2022-11-28 16:30 | 0.58694 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4997 | 0 | 0 | 0 | 0
1774203 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300743/40207 DM2/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 17:59 | 2022-11-04 18:34 | 0.58556 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.0733 | 0 | 0 | 0 | 0
1775011 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 10:16 | 2022-11-08 10:51 | 0.58444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 140 | 0 | 1.7533 | 0 | 0 | 1.7533 | 81.8222
3018502 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81820/81820 TRAFO AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-07 11:10 | 2022-11-07 11:45 | 0.58333 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.75 | 0 | 0 | 0 | 0
3018536 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81460/81460 TRAFO AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 13:01 | 2022-11-09 13:36 | 0.58333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
1777526 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330881/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 10:25 | 2022-11-18 11:00 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
3018666 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407169/81100 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-21 14:11 | 2022-11-21 14:46 | 0.58333 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
3018661 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820420/ 95132 NOLU DT ÇERİBAŞI KÖY ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-22 12:01 | 2022-11-22 12:36 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72.3333 | 0 | 1.1667
2048155 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825318/Uzk.G-JANDARMA ÖNÜ HAVAİ HAT ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:16 | 2022-11-24 10:51 | 0.58333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1780073 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 407619/Edr.E TİPİ CEZAEVİ ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:45 | 2022-11-24 11:20 | 0.58333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
2048248 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807469/92678 K YAYLA S TR6 TRF GENEL BKM | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 09:26 | 2022-11-29 10:01 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.25
1780169 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 13:52 | 2022-11-24 14:27 | 0.58278 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 8.7417 | 0 | 12.2383 | 0.58278
1779147 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740536/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 19:49 | 2022-11-21 20:24 | 0.5825 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5825 | 0 | 0.5825 | 0
1777313 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656226/74131 TRAFO AG1 ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:10 | 2022-11-17 16:45 | 0.57944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4583
1776381 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799645/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 09:13 | 2022-11-14 09:47 | 0.57944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7944 | 657.6694
1776833 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841566/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 09:47 | 2022-11-16 10:22 | 0.57833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0.57833 | 0 | 137.065
1773738 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 16:49 | 2022-11-02 17:23 | 0.57806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8903 | 283.2472
1775669 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26025/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 09:54 | 2022-11-11 10:29 | 0.57639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5278
1779152 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 19:58 | 2022-11-21 20:32 | 0.57444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7233 | 556.0622
1781060 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1077638/27410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 11:28 | 2022-11-28 12:02 | 0.57444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57444 | 0 | 0
1775490 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117507/14205 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 15:03 | 2022-11-10 15:37 | 0.57389 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.8122 | 0 | 0 | 0 | 0
1773713 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 730723/TR-24-26 LEYLEKÇEŞME ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 17:58 | 2022-11-02 18:32 | 0.57389 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.8944 | 0 | 0
1776946 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262005/27690 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 16:24 | 2022-11-16 16:58 | 0.57333 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2267 | 0 | 0
1780976 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732687/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 21:40 | 2022-11-27 22:14 | 0.56972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2631
1774288 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867407/KULELİ KÖK KULELİ ENH ÇIKIŞI (867396) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:06 | 2022-11-05 08:40 | 0.56944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56944 | 293.2639
1779098 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656468/74012 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:46 | 2022-11-21 19:20 | 0.56944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8611
1776236 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28247339/40358 DM3/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 12:31 | 2022-11-13 13:05 | 0.56667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1780223 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 771536/43190 NOLU DM / SILA KABIN CIKISI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 15:41 | 2022-11-24 16:15 | 0.56667 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.56667 | 9.0667 | 0 | 13.6
11291651 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 15843554/40605 DM7/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 10:10 | 2022-11-07 10:44 | 0.56667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
11292754 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 819643/94140 İ TR84 DEVECİ RŞT TRF AYDINLATMA | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 16:26 | 2022-11-19 17:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0
1778446 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 85010/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:06 | 2022-11-21 06:40 | 0.56556 | 0 | 13 | 8 | 2457 | 12 | 1142 | 0 | 7.3522 | 4.5244 | 1389.57 | 6.7867 | 645.8644
1779834 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794832/TARIMSAL SULAMALAR ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 16:12 | 2022-11-23 16:46 | 0.56556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8278 | 8.4833
1777988 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 800924/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 15:06 | 2022-11-19 15:40 | 0.56528 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2236 | 0 | 0 | 0 | 0
1779974 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12653198/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 08:45 | 2022-11-24 09:19 | 0.565 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0
1777588 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 651761/TRP/28 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 13:42 | 2022-11-18 14:16 | 0.56333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1777966 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111632/15780 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 13:26 | 2022-11-19 14:00 | 0.56194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1239 | 0 | 0 | 0 | 0
1780960 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33991/K.FİESTA DM>()KENT FİESTA İŞLETMESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 16:56 | 2022-11-27 17:30 | 0.56167 | 19 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 10.6717 | 1.685 | 0 | 0 | 14.6033 | 2.2467
1780605 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 711187/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 09:57 | 2022-11-26 10:31 | 0.56111 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 818 | 0 | 0 | 3.9278 | 1.1222 | 0.56111 | 458.9889
1777953 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440334/90402 K TR1/07 Orman F TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 12:42 | 2022-11-19 13:16 | 0.55861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1172 | 0 | 0 | 0 | 0
1777133 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:00 | 2022-11-17 12:34 | 0.55778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5
1778523 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821842/GÜLÇAVUŞ SAHİL ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:45 | 2022-11-21 09:18 | 0.5575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0.5575 | 0.5575 | 585.375
1774168 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756715/KANATÇI HAYDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 15:44 | 2022-11-04 16:17 | 0.55694 | 0 | 1394 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 776.3806 | 0 | 4.4556 | 0 | 0
1773968 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891986/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 16:34 | 2022-11-03 17:08 | 0.55667 | 1 | 1280 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0.55667 | 712.5333 | 0 | 0 | 0.55667 | 21.1533
1775022 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816282/94710 NOLU DM K.HIDIR TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 11:31 | 2022-11-08 12:05 | 0.55639 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0.55639 | 1.6692 | 0 | 148.5558
1778774 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773330/44500 NOLU DM / GÜNGÖRMEZ RECLOSER ÇIKIŞ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:03 | 2022-11-21 13:36 | 0.55417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7208
1774439 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772341/44210 NOLU DM SİNANLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 16:38 | 2022-11-05 17:11 | 0.55333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 383 | 0 | 0 | 2.2133 | 0 | 2.7667 | 211.9267
1775141 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230733/20490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 20:38 | 2022-11-08 21:11 | 0.5525 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1825 | 0 | 0 | 0 | 0
1776133 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15417834/41306 DM3/1A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 23:08 | 2022-11-12 23:41 | 0.55194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3117 | 0 | 0 | 0 | 0
1780175 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573193/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:20 | 2022-11-24 14:53 | 0.55139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4389
1776540 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104998/14060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 19:38 | 2022-11-14 20:11 | 0.55139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6431 | 0 | 0 | 0 | 0
1774042 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102812/13900 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 22:59 | 2022-11-03 23:32 | 0.55111 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.7467 | 0 | 0 | 0 | 0
2047965 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 405740/83340 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 14:07 | 2022-11-05 14:40 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.65
2048144 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51471/51471 NOLU KORUKÖY DM. | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:51 | 2022-11-22 10:24 | 0.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1611 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 886.05
1775539 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 862741/POYRALI SOĞUCAK GRUP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 18:30 | 2022-11-10 19:03 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 213.95
1773882 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175800/C ÇIKIŞI-ULUTÜRK APT. TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 10:44 | 2022-11-03 11:17 | 0.54972 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6794 | 0 | 0
1774692 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24425/24425 NOLU ÖREY TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 18:34 | 2022-11-06 19:07 | 0.54944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2522
1779667 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233713/20440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:20 | 2022-11-23 10:53 | 0.54861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6458
1778850 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574934/TAŞKÖPRÜ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:51 | 2022-11-21 14:24 | 0.54694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8614
1778605 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:12 | 2022-11-21 10:44 | 0.54639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.54639 | 0 | 0 | 0 | 0.54639 | 0
1773488 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12837356/40600 DM7/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 16:19 | 2022-11-01 16:52 | 0.54583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1780181 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784795/VELİMEŞE OSB.4->>(784795)HAM BOYA/ERTAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:39 | 2022-11-24 15:12 | 0.54444 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0
1773665 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 12:16 | 2022-11-02 12:49 | 0.54444 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.8111 | 0 | 0 | 0 | 2.7222 | 0
1774957 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657336/74222 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 01:09 | 2022-11-08 01:42 | 0.54444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6
1775590 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820318/ 95610 NOLU DM TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 22:36 | 2022-11-10 23:09 | 0.54417 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4275 | 0 | 0
1781133 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 13:08 | 2022-11-28 13:40 | 0.54333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 0.54333 | 0
1781183 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 794357/FİDER-A4 KESTANELİK IM- 1 ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 14:57 | 2022-11-28 15:30 | 0.5425 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1811 | 0.5425 | 1.6275 | 0 | 0 | 9.765 | 982.4675
1773730 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 16:06 | 2022-11-02 16:38 | 0.5375 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0.5375 | 0.5375 | 0 | 0
1779241 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262799/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 00:50 | 2022-11-22 01:22 | 0.53667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1467 | 0 | 0
1778108 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 879002/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 22:59 | 2022-11-19 23:31 | 0.53611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1667
1777003 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 453111/94492 İ TEVFİKİYE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 19:42 | 2022-11-16 20:14 | 0.53528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8881
11291179 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431359/91358 K TR2/17 Döşmci S TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 17:10 | 2022-11-01 17:42 | 0.53361 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6722 | 0 | 0 | 0 | 0
1777097 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 312355/44540 GÜNGÖRMEZ TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTER C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:58 | 2022-11-17 11:30 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3333
2048218 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 572868/PANCARKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 12:09 | 2022-11-27 12:41 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9333
2048217 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 408539/83370 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 14:07 | 2022-11-27 14:39 | 0.53333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1781673 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771837/44640 B. KÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 08:43 | 2022-11-30 09:15 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7333
13053074 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309107/40850 DM5/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-12 17:39 | 2022-11-12 18:11 | 0.53278 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9094 | 0 | 0 | 0 | 0
1780806 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 1112114/12170 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 09:24 | 2022-11-27 09:56 | 0.53056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0611
1779984 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74297/DOSU MAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 00:23 | 2022-11-24 00:55 | 0.52861 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5858 | 0 | 0 | 0
1774090 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827358/Uzk.FABRİKALAR ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 10:03 | 2022-11-04 10:35 | 0.52778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6389 | 0
1774394 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801020/91330 NOLU DT TR2-14-TR2-15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 13:00 | 2022-11-05 13:32 | 0.52556 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.3322 | 0 | 0 | 0 | 0
1773866 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856289/DM13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 09:29 | 2022-11-03 10:00 | 0.52472 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3461 | 0 | 0 | 0 | 0
1777069 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 09:32 | 2022-11-17 10:03 | 0.52472 | 4 | 470 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0989 | 246.6194 | 0 | 0.52472 | 0 | 0
1780974 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261653/27405 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 20:08 | 2022-11-27 20:39 | 0.52472 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0989 | 0 | 0
1779208 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704669/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 22:18 | 2022-11-21 22:49 | 0.52389 | 9 | 725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.715 | 379.8194 | 0 | 0.52389 | 0 | 0
1773420 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 408283/81710 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 14:04 | 2022-11-01 14:35 | 0.52361 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8542 | 0 | 0 | 0 | 0
1779803 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM Fideri | 821902/FİDER 2 BÜYÜKEVREN ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 14:16 | 2022-11-23 14:48 | 0.52306 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27 | 3927 | 0.52306 | 0 | 0 | 1.5692 | 14.1225 | 2054.0392
1774058 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 5500654/TR-143 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 11:50 | 2022-11-04 12:21 | 0.51889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51889 | 0 | 0 | 0 | 0
1775647 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802402/ 92932 NOLU DT MAHMUTKÖY-YERLİSUÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 09:21 | 2022-11-11 09:52 | 0.51806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1806 | 200.4875
1780530 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801923/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 21:44 | 2022-11-25 22:15 | 0.51722 | 0 | 2 | 1 | 16 | 24 | 286 | 0 | 1.0344 | 0.51722 | 8.2756 | 12.4133 | 147.9256
1774589 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867352/KULELİ KÖK AĞAYERİ ENH ÇIKIŞI (867352) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 13:57 | 2022-11-06 14:28 | 0.51694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51694 | 105.9736
3018476 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761518/42400 NOLU DM/4R TARAFI (761518) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-06 09:30 | 2022-11-06 10:01 | 0.51667 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11292533 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840147/85002 NOLU DM(ÇOK PROG.LİSE)ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 01:08 | 2022-11-17 01:39 | 0.51667 | 0 | 10 | 2 | 1872 | 1 | 1 | 0 | 5.1667 | 1.0333 | 967.2 | 0.51667 | 0.51667
2047930 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840212/85005 TRAFOSU AYDINLATMA | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 10:01 | 2022-11-03 10:32 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
1774861 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313721/44100 YUVALI TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 15:19 | 2022-11-07 15:50 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8167
11293246 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333479/43312 TR 34 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 09:12 | 2022-11-25 09:43 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8833 | 0 | 0
1779458 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 651402/TR-135 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 17:06 | 2022-11-22 17:37 | 0.51472 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0011 | 0 | 0 | 0 | 0
1774029 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 01:30 | 2022-11-04 02:01 | 0.5125 | 1 | 84 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.5125 | 43.05 | 0.5125 | 5.125 | 0 | 0
1777783 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32900/DTR SİNAN DEDE 4YIL.FAK.ALTI Ç.KÖY YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 20:20 | 2022-11-18 20:51 | 0.51222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0733 | 0 | 0 | 0 | 0
1781012 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28239426/41311 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 20:01 | 2022-11-27 20:32 | 0.51222 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1779493 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1107105/ÇINARLI TR 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 18:08 | 2022-11-22 18:39 | 0.51139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51139
1775156 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 89155/ÖZTÜRKLER YEM FAB.ENH.ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 02:25 | 2022-11-09 02:56 | 0.51056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51056 | 0 | 0 | 0
1777356 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308447/41302 DM3/34 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 17:31 | 2022-11-17 18:02 | 0.51028 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9456 | 0 | 0 | 0 | 0
1777887 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 09:22 | 2022-11-19 09:52 | 0.50833 | 21 | 798 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.675 | 405.65 | 1.0167 | 1.0167 | 0 | 0
1777178 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865426/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:01 | 2022-11-17 13:31 | 0.50778 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.9611 | 0 | 0 | 0 | 0
1781682 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58020/F3 VİZE MERKEZ ÇIK. DM3TR1 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 09:47 | 2022-11-30 10:17 | 0.5075 | 0 | 1 | 2 | 5104 | 0 | 2 | 0 | 0.5075 | 1.015 | 2590.28 | 0 | 1.015
1774702 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 890050/F1 İSKİ1 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 19:13 | 2022-11-06 19:43 | 0.50639 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0256 | 0.50639 | 0.50639 | 0
1774844 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897410/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 14:39 | 2022-11-07 15:09 | 0.50611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1125 | 0 | 0.50611 | 0 | 0 | 6.5794 | 569.375
1781844 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800021/90404 NOLU DM TR1/03-A ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 16:01 | 2022-11-30 16:32 | 0.505 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 3.03 | 0.505 | 0 | 0 | 0
1774538 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791435/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 10:37 | 2022-11-06 11:07 | 0.50472 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.0472 | 0 | 0 | 0 | 2.0189 | 0
1779106 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108715/12540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:23 | 2022-11-21 18:53 | 0.50444 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2933 | 0 | 0 | 0 | 0
1781307 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28552381/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 19:57 | 2022-11-28 20:27 | 0.50389 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5583 | 0 | 0 | 0 | 0
1777805 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361026/DM6/8 SAĞLIK AHENK>>(361026)AER AG -B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 20:57 | 2022-11-18 21:27 | 0.50361 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6119 | 0 | 0 | 0 | 0
1774364 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826167/Uzk. TR-2-3-4-5 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 10:58 | 2022-11-05 11:28 | 0.50333 | 1 | 478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50333 | 240.5933 | 0 | 0.50333 | 0 | 0
1780302 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28860685/40216 DM2/9A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 20:41 | 2022-11-24 21:11 | 0.50333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5567 | 0 | 0 | 0 | 0
1779330 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:50 | 2022-11-22 10:20 | 0.50306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1611 | 0.50306 | 0 | 0 | 0 | 12.0733 | 810.4225
1773753 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 771424/43196 TR 37 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 17:46 | 2022-11-02 18:16 | 0.50222 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5289 | 0 | 0
1778556 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:36 | 2022-11-21 10:06 | 0.50222 | 1 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50222 | 359.0889 | 0 | 0 | 0 | 0
1781902 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404813/82270 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 20:00 | 2022-11-30 20:30 | 0.50139 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7542 | 0 | 0 | 0 | 0
1781903 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83260/83260 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 19:07 | 2022-11-30 19:37 | 0.50056 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5161 | 0 | 0 | 0 | 0
3018534 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81540/81540 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 14:16 | 2022-11-09 14:46 | 0.50028 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5081 | 0 | 0 | 0 | 0
11291983 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 361026/DM6/8 SAĞLIK AHENK>>(361026)AER AG -B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 11:01 | 2022-11-10 11:31 | 0.50028 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5086 | 0 | 0 | 0 | 0
2047962 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15253809/90500 K TR1/29 Çmlknt 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 14:01 | 2022-11-05 14:31 | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3018507 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82250/82250 TRAFO AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-07 13:01 | 2022-11-07 13:31 | 0.5 | 0 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 503.5 | 0 | 0 | 0 | 1
3018509 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82000/82000 TRAFO AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-07 13:10 | 2022-11-07 13:40 | 0.5 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0
3018522 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82210/82210 TRAFO AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-07 15:01 | 2022-11-07 15:31 | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3018524 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80810/80810 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 09:00 | 2022-11-08 09:30 | 0.5 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0
3018506 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82130/82130 TRAFO AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 11:01 | 2022-11-08 11:31 | 0.5 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3018525 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81470/81470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 11:15 | 2022-11-08 11:45 | 0.5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3018531 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81510/81510 TRAFO AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 10:41 | 2022-11-09 11:11 | 0.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3018514 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81710/81710 TRAFO AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 15:46 | 2022-11-09 16:16 | 0.5 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2048020 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801715/92850 K GÖKÇETEPE KÖK TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 17:31 | 2022-11-13 18:01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
2048043 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 663348/P.KÖY TR24 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 11:15 | 2022-11-14 11:45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
3018628 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81800/81800-Edr. 03TR-22 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-19 14:00 | 2022-11-19 14:30 | 0.5 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0
2048110 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484967/Uzk. C-UZUNKÖPRÜ YOLU | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 11:30 | 2022-11-20 12:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
11292846 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 42545843/41357 TR3/22 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:37 | 2022-11-21 11:07 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3018647 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84007/84007-LPaş.TR-3 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-21 11:00 | 2022-11-21 11:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0
11292895 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885213/İSLAMBEYLİ DM ÇIK. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:31 | 2022-11-21 17:01 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37 | 2063 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 18.5 | 1031.5
1779371 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511809/85097 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 13:30 | 2022-11-22 14:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
11293046 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781884/DM3/32 SİNDİRELLA>>(781884)DM3/31+ DM3/1 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 03:00 | 2022-11-23 03:30 | 0.5 | 86 | 22139 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 11069.5 | 0 | 0 | 0 | 2
2048164 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21120/21150 NOLU DM/TR 24 - 74 ÇIKIŞI (21120) | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 03:01 | 2022-11-23 03:31 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0
2048213 | 0 | EDİRNE | HAVSA | SDK Çıkışı | 514270/85003 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 12:30 | 2022-11-26 13:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0
2048281 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32792/DTR6/12-4 ->>(360997) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 12:01 | 2022-11-30 12:31 | 0.5 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3018504 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81010/81010 TRAFO AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-07 11:01 | 2022-11-07 11:31 | 0.5 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
3018529 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81480/81480 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-08 15:00 | 2022-11-08 15:30 | 0.5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3018510 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81390/81390 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 09:45 | 2022-11-09 10:15 | 0.5 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0
3018530 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81550/81550 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 10:46 | 2022-11-09 11:16 | 0.5 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3018515 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33720/CCC SAKIZ DM >> (39969)CONTİNENTAL GIDA | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 23:01 | 2022-11-09 23:31 | 0.5 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.5
1778508 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 792866/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:20 | 2022-11-21 12:50 | 0.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 207 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 103.5
1778555 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:30 | 2022-11-21 10:00 | 0.49944 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.9978 | 0 | 0 | 0 | 0.99889 | 0
1775990 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756252/KAMARADERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 12:51 | 2022-11-12 13:21 | 0.49944 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.49944 | 0.49944 | 8.4906 | 0 | 0 | 0
1773680 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33720/Ç.TM(B)->(33720)TBKNLR 1 NO[DOYSAN2-F5] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 11:15 | 2022-11-02 11:45 | 0.4975 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.4525 | 24.875 | 0 | 0 | 0 | 0.4975
1777897 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 10:08 | 2022-11-19 10:38 | 0.49722 | 14 | 289 | 8 | 364 | 29 | 1794 | 6.9611 | 143.6972 | 3.9778 | 180.9889 | 14.4194 | 892.0167
1775003 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 9100963/TEGESAN TM TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 09:49 | 2022-11-08 10:19 | 0.49694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1781488 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701218/16200 NOLU DM TEK AĞAÇ VE ÖZEL ÇIKIŞLAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 13:38 | 2022-11-29 14:08 | 0.49639 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9856 | 0.49639 | 0 | 0 | 0
1773681 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 13:41 | 2022-11-02 14:11 | 0.49333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1776819 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 710827/20050 DM 6 -DM 5 RİNG ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 09:20 | 2022-11-16 09:50 | 0.49333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49333 | 0 | 0 | 0 | 0
1779065 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330819/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:42 | 2022-11-21 18:12 | 0.4925 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.64 | 0 | 0
1779515 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360589/DM5/3->>(360589) EDİRNE 7.SK AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 19:42 | 2022-11-22 20:12 | 0.49222 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2889 | 0 | 0 | 0 | 0
1780600 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 708274/LAHANA GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 12:35 | 2022-11-26 13:05 | 0.49222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0.49222 | 0 | 0 | 0 | 242.6656
1777579 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868570/B.ESKİ FERSAH KÖK FABRİKA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 14:25 | 2022-11-18 14:54 | 0.49111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49111 | 0
1781071 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781300/DM1/57(DM19-29)>>(31100) DM1/55 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 08:54 | 2022-11-28 09:23 | 0.49083 | 0 | 4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077.6975 | 0 | 0 | 0 | 0
1778864 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798611/Uzk.YENİKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:07 | 2022-11-21 14:36 | 0.49028 | 12 | 612 | 7 | 1208 | 16 | 399 | 5.8833 | 300.05 | 3.4319 | 592.2556 | 7.8444 | 195.6208
1774435 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779207/DM04/TR01 ÖNRLR>>(779207)DM04/TR46 ÖNRL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 16:26 | 2022-11-05 16:55 | 0.48972 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.005 | 0 | 0 | 0 | 0
1774677 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260193/27755 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 18:57 | 2022-11-06 19:26 | 0.48944 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1.4683 | 0 | 22.025 | 0 | 0
1781276 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652578/TR-25 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 18:57 | 2022-11-28 19:26 | 0.48611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8611 | 0 | 0 | 0 | 0
1776093 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 16:46 | 2022-11-12 17:15 | 0.48556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97111 | 0
1775636 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331076/44300 BAHÇEDERE TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTER C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 08:46 | 2022-11-11 09:15 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48333
11292516 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 8610520/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 18:40 | 2022-11-16 19:09 | 0.48333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0
2048225 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 866388/SOFUHALİL KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 10:30 | 2022-11-27 10:59 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.65
2048250 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571913/BESKİ DM3-TR9 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 11:45 | 2022-11-29 12:14 | 0.48333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1781866 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 58350/FİDER-2 VİZE (2H05) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 09:46 | 2022-11-30 10:15 | 0.48333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1294 | 0 | 0 | 0.48333 | 0 | 9.6667 | 625.4333
1780280 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700211/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 20:23 | 2022-11-24 20:52 | 0.48306 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9322 | 0 | 2.8983 | 0 | 0 | 0
1781666 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867174/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 07:09 | 2022-11-30 07:38 | 0.48056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48056 | 55.2639
1781458 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784622/N.YILDIZ->>(784623)ATILM//(784622)COLİNS | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 12:58 | 2022-11-29 13:26 | 0.47694 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.4308 | 0 | 0 | 0 | 1.4308 | 0
1773755 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722103/26010 NOLU TRAFO DOLUKÖY TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 17:50 | 2022-11-02 18:19 | 0.47667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.87
1778628 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 898119/74072 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:46 | 2022-11-21 11:15 | 0.47528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0.47528 | 0 | 0 | 0 | 119.77
1778794 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:02 | 2022-11-21 13:30 | 0.47472 | 0 | 0 | 3 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4242 | 194.6361 | 0 | 0
1775380 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15397289/41347 DM3/20 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 09:10 | 2022-11-10 09:38 | 0.47389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3694 | 0 | 0 | 0 | 0
1779662 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333688/43268 TR 26 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:09 | 2022-11-23 10:37 | 0.47361 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8417 | 0 | 0
1780188 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 28860685/40215 DM2/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:54 | 2022-11-24 15:22 | 0.47139 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0136 | 0 | 0 | 0 | 0
1780723 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798850/Uzk.DEMİRKÖPRÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 17:10 | 2022-11-26 17:38 | 0.47139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.94278 | 0 | 0 | 0 | 1.4142 | 0
1777804 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825316/Uzk.G-JANDARMA ÖNÜ HAVAİ HAT ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 20:55 | 2022-11-18 21:23 | 0.46944 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1944 | 0 | 0 | 0 | 0
1778923 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657425/74201 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:08 | 2022-11-21 15:36 | 0.46917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0992
1774102 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42115/42100 NOLU DM /DM 7 ÇIKIŞI (761816) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 11:21 | 2022-11-04 11:49 | 0.46722 | 6 | 3965 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2.8033 | 1852.5361 | 0 | 7.0083 | 0 | 0.46722
11292709 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633680/DÜZOVA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 16:55 | 2022-11-19 17:23 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8667
2048163 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821102/LİMAN ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 01:03 | 2022-11-23 01:31 | 0.46667 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 9.3333 | 0 | 0
11293574 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 799531/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 22:09 | 2022-11-28 22:37 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0
1781369 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332136/44040 EDİRKÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 07:37 | 2022-11-29 08:05 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 0
1779294 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825164/Uzk.TR-1-17 DTT ÇIKIŞI SOSYAL KON. ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:38 | 2022-11-22 10:06 | 0.46528 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5347 | 0 | 0 | 0 | 0
1781660 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 796756/FİDER-A5 KESTANELİK IM- 2 ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 09:32 | 2022-11-30 10:00 | 0.46528 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1780533 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770354/43520 NOLU DM/ BÜYÜKYONCALI DM 1 RİNG | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 23:38 | 2022-11-26 00:06 | 0.465 | 12 | 864 | 1 | 39 | 2 | 318 | 5.58 | 401.76 | 0.465 | 18.135 | 0.93 | 147.87
1780651 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330220/44840 K.YON TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 13:53 | 2022-11-26 14:21 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.32
1777983 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 14:54 | 2022-11-19 15:22 | 0.46444 | 0 | 0 | 4 | 936 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8578 | 434.72 | 0.92889 | 0
1779311 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791352/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:30 | 2022-11-22 09:58 | 0.46417 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1780310 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799645/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 22:21 | 2022-11-24 22:48 | 0.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.625 | 525.8625
1773957 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 15:58 | 2022-11-03 16:25 | 0.45972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45972
2047924 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50230/13A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 17:00 | 2022-11-01 17:28 | 0.45806 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9081 | 0 | 0 | 0 | 0
1774634 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780280/ONUR DM>>(780280) VAROL BETON DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 14:22 | 2022-11-06 14:49 | 0.4575 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1778795 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:02 | 2022-11-21 13:29 | 0.45639 | 0 | 0 | 4 | 936 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8256 | 427.18 | 0.91278 | 0
1778047 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 858276/B.ESKİ FERSAH KÖK KIRKLARELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 17:04 | 2022-11-19 17:31 | 0.45472 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 223 | 0.45472 | 0 | 0 | 0 | 1.3642 | 101.4031
1778512 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43820/43820 B.YON. TR 2/2 TR. AG ÇIK. ŞALTER C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:03 | 2022-11-21 09:30 | 0.45361 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7839 | 0 | 0
1780895 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102287/17610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 13:34 | 2022-11-27 14:01 | 0.45306 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2936 | 0 | 0 | 0 | 0
1774096 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703624/10500 TEİAŞ PB3-SAC DM FİDER 5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 10:59 | 2022-11-04 11:26 | 0.45194 | 3 | 3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3558 | 1461.1364 | 0 | 0 | 0 | 0
1778012 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657150/74221 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 17:19 | 2022-11-19 17:46 | 0.45028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7653
1775020 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820802/ 95200 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 11:11 | 2022-11-08 11:38 | 0.45 | 0 | 0 | 45 | 137 | 5 | 4 | 0 | 0 | 20.25 | 61.65 | 2.25 | 1.8
1776532 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334375/43160 TR 14 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ G | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 17:53 | 2022-11-14 18:20 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
11293283 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333398/43420 TR 43 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 14:03 | 2022-11-25 14:30 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
1774329 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731064/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 09:59 | 2022-11-05 10:26 | 0.44944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3489
1779280 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 08:11 | 2022-11-22 08:38 | 0.44833 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17.0367 | 0 | 2.2417 | 0.89667
1781565 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 28239426/41311 TR14 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 16:27 | 2022-11-29 16:54 | 0.44833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1779538 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15415989/41350 RAVZA CAMİİ DM AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 02:13 | 2022-11-23 02:40 | 0.44833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0
1774193 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437154/92222 K MÜSELLİM Ç TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 19:28 | 2022-11-04 19:55 | 0.44694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.89389 | 0 | 0 | 0 | 1.3408
1779890 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611608/TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 18:12 | 2022-11-23 18:39 | 0.44667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0.89333
1778755 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803748/ 92452 NOLU DT ERİKLİ SHL TR10-10A | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:33 | 2022-11-21 13:00 | 0.44556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.7878
1777594 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54625/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 14:22 | 2022-11-18 14:49 | 0.44417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0.44417 | 0 | 0 | 0 | 37.7542
1777371 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807475/92204 K Kılıçköy TR 3 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 17:20 | 2022-11-17 17:46 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.28
1778444 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:02 | 2022-11-21 06:29 | 0.43917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0742 | 77.7325
1775258 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 14:11 | 2022-11-09 14:38 | 0.43778 | 3 | 160 | 10 | 1298 | 15 | 1752 | 1.3133 | 70.0444 | 4.3778 | 568.2356 | 6.5667 | 766.9867
1780061 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 09:42 | 2022-11-24 10:08 | 0.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8125 | 310.625
1773446 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 12:41 | 2022-11-01 13:07 | 0.43694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6197
1780448 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761518/42400 NOLU DM/4R TARAFI (761518) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 12:45 | 2022-11-25 13:11 | 0.43639 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1780322 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889468/F3 KIYIKÖY DM3 ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 01:49 | 2022-11-25 02:15 | 0.43611 | 0 | 0 | 6 | 1586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.6167 | 691.6722 | 0 | 0.43611
1779897 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885502/HACIFAKLI GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 19:46 | 2022-11-23 20:12 | 0.43444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0.43444 | 9.1233 | 321.9233
1775672 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732075/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 10:33 | 2022-11-11 10:59 | 0.43417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3383
11292092 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 313887/41147 DM1/9A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 14:20 | 2022-11-11 14:46 | 0.43333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
1779116 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333669/43268 TR 26 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:59 | 2022-11-21 19:25 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
2048150 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600868/56341 TR AYDINLATMA | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 14:54 | 2022-11-23 15:20 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333
1774240 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128224/27695 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 02:51 | 2022-11-05 03:17 | 0.4325 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6775 | 0 | 0 | 0 | 0
1776492 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58130/DM3TR11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 14:37 | 2022-11-14 15:03 | 0.43139 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5333 | 0 | 0
1776198 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822999/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 09:19 | 2022-11-13 09:45 | 0.43083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86167 | 30.1583
1777749 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266785/27800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 17:56 | 2022-11-18 18:22 | 0.43028 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8964 | 0 | 0 | 0 | 0
1780522 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378266/DM10/DTR44>>(378258-59-60-61-63)AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 19:54 | 2022-11-25 20:20 | 0.42972 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3214 | 0 | 0 | 0 | 0
1773962 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891986/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 16:09 | 2022-11-03 16:34 | 0.42889 | 1 | 1280 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0.42889 | 548.9778 | 0 | 0 | 0.42889 | 16.2978
1777409 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 18:27 | 2022-11-17 18:53 | 0.42889 | 0 | 3 | 1 | 1372 | 0 | 1 | 0 | 1.2867 | 0.42889 | 588.4356 | 0 | 0.42889
1774529 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701541/15340 NOLU DM TOP SAHASI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 08:19 | 2022-11-06 08:45 | 0.42667 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.7067 | 0 | 0 | 0 | 0
1778442 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM Fideri | 821374/FİDER 1 ENEZ ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:02 | 2022-11-21 06:28 | 0.42556 | 0 | 4 | 48 | 6439 | 29 | 3813 | 0 | 1.7022 | 20.4267 | 2740.1522 | 12.3411 | 1622.6433
1777742 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 807475/92204 K Kılıçköy TR 3 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 17:30 | 2022-11-18 17:55 | 0.42361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6736
1779397 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881762/BEĞENDİK GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 14:47 | 2022-11-22 15:12 | 0.42278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42278 | 0 | 0 | 0
1773906 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868288/PANCARKÖY-ALPULLU ENH ÇKŞ 899244 (RİNG) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 13:04 | 2022-11-03 13:29 | 0.4225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 591 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0.845 | 249.6975
1774062 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762266/41546 NOLU DM / KARAAĞAÇ DM 11 (762266) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 08:07 | 2022-11-04 08:32 | 0.4225 | 7 | 4153 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.9575 | 1754.6425 | 0 | 0 | 0 | 3.38
1781070 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 08:53 | 2022-11-28 09:18 | 0.4225 | 0 | 2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.595 | 0 | 0 | 0 | 0
1776966 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730107/ARITMA VE ÇIKRIKÇI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 16:12 | 2022-11-16 16:37 | 0.41889 | 0 | 2 | 7 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0.83778 | 2.9322 | 96.7633 | 0.83778 | 0
1776645 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 09:59 | 2022-11-15 10:24 | 0.41806 | 0 | 1415 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 591.5486 | 0 | 1.2542 | 0 | 0
1777784 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454174/94502 İ AHIRKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 20:36 | 2022-11-18 21:01 | 0.41722 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 0 | 0
1776719 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779207/DM04/TR01 ÖNRLR>>(779207)DM04/TR46 ÖNRL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 14:25 | 2022-11-15 14:50 | 0.41667 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
5008577 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765131/41205 NOLU DM /BAHÇELİEVLER ÇIK.(765131) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-15 16:31 | 2022-11-15 16:56 | 0.41667 | 0 | 1300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 541.6667 | 0 | 0.41667 | 0 | 0
3018511 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82260/82260 TRAFO AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-09 09:46 | 2022-11-09 10:11 | 0.41667 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1777940 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402988/83101 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 17:15 | 2022-11-19 17:40 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.75
2048171 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111719/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 09:50 | 2022-11-24 10:15 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0
1780271 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 83210/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 22:20 | 2022-11-24 22:45 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
2048202 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 868291/PANCARKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 13:14 | 2022-11-25 13:39 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1667
1779044 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704671/15235 NOLU DM FERHADANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:02 | 2022-11-21 17:27 | 0.41583 | 9 | 725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.7425 | 301.4792 | 0 | 0.41583 | 0 | 0
1773572 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 89155/ÖZTÜRKLER YEM FAB.ENH.ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 19:58 | 2022-11-01 20:23 | 0.415 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0
1777506 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 09:55 | 2022-11-18 10:19 | 0.41417 | 2 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.82833 | 19.4658 | 0 | 0 | 0.82833 | 0
1778522 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804094/ 92642 NOLU DT YAYLA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:44 | 2022-11-21 09:09 | 0.41306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1328
1780839 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 11:12 | 2022-11-27 11:37 | 0.4125 | 3 | 160 | 10 | 1299 | 15 | 1753 | 1.2375 | 66 | 4.125 | 535.8375 | 6.1875 | 723.1125
1774875 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 15:54 | 2022-11-07 16:19 | 0.41056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0.82111 | 1.2317 | 137.9467
1779262 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701218/16200 NOLU DM TEK AĞAÇ VE ÖZEL ÇIKIŞLAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 04:32 | 2022-11-22 04:57 | 0.41056 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6422 | 0.41056 | 0 | 0 | 0
1778464 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54901/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:54 | 2022-11-21 07:19 | 0.40917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.285
1774513 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 06:16 | 2022-11-06 06:41 | 0.40861 | 0 | 0 | 3 | 162 | 6 | 223 | 0 | 0 | 1.2258 | 66.195 | 2.4517 | 91.1203
1781118 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 794357/FİDER-A4 KESTANELİK IM- 1 ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 12:00 | 2022-11-28 12:25 | 0.40861 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1811 | 0.40861 | 1.2258 | 0 | 0 | 7.355 | 739.9947
1773612 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 868803/868803_DM02 TRP07-08-14 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 12:37 | 2022-11-02 13:01 | 0.4075 | 2 | 78 | 0 | 0 | 5 | 70 | 0.815 | 31.785 | 0 | 0 | 2.0375 | 28.525
1778922 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335072/43560 B.YON.TR 14 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:03 | 2022-11-21 15:27 | 0.40694 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1389 | 0 | 0
1773820 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856289/DM13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 08:10 | 2022-11-03 08:34 | 0.405 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0
1781025 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 22:28 | 2022-11-27 22:52 | 0.40361 | 0 | 0 | 1 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40361 | 238.5342 | 0 | 0
1775167 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50070/DM-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 08:38 | 2022-11-09 09:02 | 0.40333 | 15 | 171 | 1 | 0 | 9 | 634 | 6.05 | 68.97 | 0.40333 | 0 | 3.63 | 255.7133
1777911 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 11:19 | 2022-11-19 11:43 | 0.40278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0139 | 0
1774628 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708298/SAÇ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 14:02 | 2022-11-06 14:26 | 0.4025 | 0 | 1 | 2 | 670 | 0 | 1 | 0 | 0.4025 | 0.805 | 269.675 | 0 | 0.4025
11293208 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 1807542/42072 TRBELEDİYE AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 18:01 | 2022-11-24 18:25 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
11292449 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300355/40412 TR41 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 19:01 | 2022-11-15 19:25 | 0.4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1778909 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 772341/43822 B.YON. TR 32 TR. AG ÇIK. ŞALTER B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:41 | 2022-11-21 15:05 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.2
1779637 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799852/799852 NO DİREK MUSULÇA DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:09 | 2022-11-23 10:33 | 0.4 | 3 | 160 | 10 | 1298 | 12 | 1423 | 1.2 | 64 | 4 | 519.2 | 4.8 | 569.2
1781042 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 312008/44720 SEFAALAN TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 07:56 | 2022-11-28 08:20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4
1780367 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 823146/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 09:06 | 2022-11-25 09:29 | 0.39333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | 0.39333 | 0 | 0 | 0 | 0.39333 | 53.1
1773451 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 12:56 | 2022-11-01 13:20 | 0.39306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39306 | 130.1014
1776730 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 15:41 | 2022-11-15 16:04 | 0.39194 | 0 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.8436 | 0.39194 | 0 | 0 | 0
1775485 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25030/YAĞSAN 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 14:43 | 2022-11-10 15:07 | 0.39139 | 29 | 1932 | 4 | 1 | 8 | 840 | 11.3503 | 756.1633 | 1.5656 | 0.39139 | 3.1311 | 328.7667
1776923 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780180/ULAŞ DM17 ->>(780180)DM16 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 13:37 | 2022-11-16 14:00 | 0.39111 | 3 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1733 | 671.5378 | 0 | 0 | 0 | 0
1776754 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611434/İĞNEADA TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 18:37 | 2022-11-15 19:00 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5067 | 0 | 0
1777090 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889012/F6 VİZE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:08 | 2022-11-17 10:31 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5175 | 73.4767
1779304 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706785/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 08:31 | 2022-11-22 08:54 | 0.38972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1776932 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723809/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 14:47 | 2022-11-16 15:11 | 0.38861 | 16 | 473 | 2 | 1 | 18 | 2676 | 6.2178 | 183.8131 | 0.77722 | 0.38861 | 6.995 | 1039.9233
1781822 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 14:15 | 2022-11-30 14:38 | 0.38778 | 3 | 0 | 0 | 10 | 22 | 1108 | 1.1633 | 0 | 0 | 3.8778 | 8.5311 | 429.6578
1781428 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 794017/FİDER-A5 KESTANELİK IM- 2 ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 10:36 | 2022-11-29 10:59 | 0.38667 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26 | 1657 | 0.38667 | 0 | 0.77333 | 0.77333 | 10.0533 | 640.7067
1775321 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 16:34 | 2022-11-09 16:57 | 0.38556 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 228 | 1.5422 | 0 | 0 | 0 | 3.0844 | 87.9067
1775309 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882296/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 21:42 | 2022-11-09 22:05 | 0.385 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0
2048092 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730538/B ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 09:41 | 2022-11-16 10:04 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
1777677 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 14:26 | 2022-11-18 14:49 | 0.38306 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 471 | 0 | 0 | 1.1492 | 0 | 5.3628 | 180.4192
1774737 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80450/80450 NOLU DM (TR-3 KUTLUTAŞ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 09:42 | 2022-11-07 10:05 | 0.38167 | 1 | 2518 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.38167 | 961.0367 | 0 | 0 | 0.38167 | 1.145
1781732 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501105/Mrç. K.DONDURMA TR1 C-SUBAŞI ÇIKIŞ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 12:30 | 2022-11-30 12:53 | 0.38139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9253
1780511 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 17:39 | 2022-11-25 18:01 | 0.38083 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 365 | 0 | 0 | 1.9042 | 0.38083 | 0.38083 | 139.0042
1779574 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 04:50 | 2022-11-23 05:12 | 0.37972 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14.4294 | 0 | 1.8986 | 0.75944
1775878 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704093/17400 DM TOFAŞ-BÖBREK HASTANESİ TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 08:04 | 2022-11-12 08:27 | 0.3775 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 27.935 | 0 | 0 | 0 | 0
1777842 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807451/Kşn KILIÇKÖY TR2-TR3 ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 08:03 | 2022-11-19 08:26 | 0.37722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3411
1773807 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 06:05 | 2022-11-03 06:27 | 0.37333 | 0 | 3 | 3 | 2201 | 26 | 1512 | 0 | 1.12 | 1.12 | 821.7067 | 9.7067 | 564.48
1777634 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31148/DM1/73(DM19-TR41)KORE ALTI (2020) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 16:26 | 2022-11-18 16:48 | 0.37306 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5853 | 0 | 0 | 0 | 0
1773683 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 13:52 | 2022-11-02 14:15 | 0.37222 | 7 | 297 | 0 | 0 | 2 | 311 | 2.6056 | 110.55 | 0 | 0 | 0.74444 | 115.7611
1776294 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 15:33 | 2022-11-13 15:55 | 0.37139 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 931 | 2.9711 | 0 | 0 | 0 | 2.2283 | 345.7631
1774835 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 13:56 | 2022-11-07 14:19 | 0.37083 | 3 | 159 | 10 | 1297 | 15 | 1751 | 1.1125 | 58.9625 | 3.7083 | 480.9708 | 5.5625 | 649.3292
1779434 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147532/25660NOLU TRAFO ÇIKIŞAŞAĞI KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 15:22 | 2022-11-22 15:44 | 0.37056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74111 | 0 | 0 | 0 | 0
1773822 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 08:16 | 2022-11-03 08:38 | 0.37028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74056 | 54.8011
1776039 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756203/PİRAMİT İPLİK ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 14:24 | 2022-11-12 14:46 | 0.36972 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1092 | 0 | 0 | 0
1779471 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 16:25 | 2022-11-22 16:47 | 0.36972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 | 0.73944 | 0 | 0 | 0 | 1.8486 | 44.3667
1779613 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741219/21070 NOLU DM / DM 81 ÇIKIŞI (741219) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:39 | 2022-11-23 09:01 | 0.36944 | 0 | 1 | 0 | 3692 | 0 | 1 | 0 | 0.36944 | 0 | 1363.9889 | 0 | 0.36944
1774873 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 15:50 | 2022-11-07 16:12 | 0.36917 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5842 | 27.3183 | 0 | 0 | 0 | 0
1781226 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32054/DM3/025 HUZUR EVİ ALTI AKYEL SOK KABİN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 16:40 | 2022-11-28 17:02 | 0.36722 | 0 | 5561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2042.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.36722
11291433 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 441392/94516 İ KUMDERE TR3 TRF GENEL BAKIM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 14:20 | 2022-11-04 14:42 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36667
2048132 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 116268/21245 D ÇIKIŞ TR 62 ÇAĞDAŞKENT TARAFI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 15:17 | 2022-11-19 15:39 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4667 | 0 | 0
1774326 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 09:51 | 2022-11-05 10:13 | 0.36556 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.73111 | 0 | 0 | 0 | 2.9244 | 0
1779119 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762024/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 19:17 | 2022-11-21 19:38 | 0.36472 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6711 | 11.6711 | 0.36472 | 0 | 0 | 0
1781189 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:31 | 2022-11-28 15:52 | 0.36444 | 4 | 471 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4578 | 171.6533 | 0 | 0.36444 | 0 | 0
1774769 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755627/27075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 09:42 | 2022-11-07 10:04 | 0.36361 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9994 | 0 | 0
1779909 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650611/TR-30 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 17:43 | 2022-11-23 18:05 | 0.36083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72167 | 0 | 0 | 0 | 0
1773903 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333803/43196 TR 37 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 12:24 | 2022-11-03 12:45 | 0.3575 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0
1775922 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 09:34 | 2022-11-12 09:55 | 0.35722 | 14 | 459 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0011 | 163.965 | 0.35722 | 0 | 0 | 0
1778236 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 80450/FİDER-9 DM-02 ÇIKIŞI I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 11:45 | 2022-11-20 12:06 | 0.35556 | 1 | 2516 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.35556 | 894.5778 | 0 | 0 | 0.35556 | 1.0667
1776775 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368974/DTR-2(ESKİ)ESENLER->> (368974) AG ŞLTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 22:37 | 2022-11-15 22:58 | 0.355 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 0
1774037 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859222/GÜMRÜK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 06:17 | 2022-11-04 06:38 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0
1777116 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806509/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:57 | 2022-11-17 11:18 | 0.35361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70722 | 0
1774119 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 12:27 | 2022-11-04 12:48 | 0.35306 | 20 | 796 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.0611 | 281.0322 | 1.0592 | 0.70611 | 0 | 0
1774385 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755729/EREĞLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 12:40 | 2022-11-05 13:01 | 0.35139 | 4 | 30 | 1 | 3172 | 0 | 13 | 1.4056 | 10.5417 | 0.35139 | 1114.6056 | 0 | 4.5681
1781256 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835180/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 18:18 | 2022-11-28 18:39 | 0.35056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35056 | 32.2511
11293205 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439367/95028 K MALTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 16:43 | 2022-11-24 17:04 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
2048228 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 561368/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 11:00 | 2022-11-28 11:21 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
1777467 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835770/Mrç.AKÇADAM TS ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 08:18 | 2022-11-18 08:38 | 0.34889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0467 | 0
1779853 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896135/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 16:25 | 2022-11-23 16:46 | 0.34861 | 2 | 6 | 26 | 2226 | 24 | 1487 | 0.69722 | 2.0917 | 9.0639 | 776.0083 | 8.3667 | 518.3847
1779499 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701218/16200 NOLU DM TEK AĞAÇ VE ÖZEL ÇIKIŞLAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 18:35 | 2022-11-22 18:56 | 0.34778 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3911 | 0.34778 | 0 | 0 | 0
1777840 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807451/Kşn KILIÇKÖY TR2-TR3 ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 07:26 | 2022-11-19 07:47 | 0.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.435
1781872 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897307/VAROL BETON 897307 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 18:12 | 2022-11-30 18:32 | 0.34472 | 28 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9.6522 | 0.34472 | 0 | 0 | 2.4131 | 0
1777332 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755752/KAMARADERE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:34 | 2022-11-17 16:55 | 0.34333 | 0 | 1 | 4 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0.34333 | 1.3733 | 356.0367 | 0 | 0
1779811 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 848158/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 14:42 | 2022-11-23 15:03 | 0.34333 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18 | 110 | 0 | 0 | 0.34333 | 5.4933 | 6.18 | 37.7667
1776485 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733743/ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 13:56 | 2022-11-14 14:16 | 0.34306 | 0 | 1 | 7 | 989 | 0 | 257 | 0 | 0.34306 | 2.4014 | 339.2819 | 0 | 88.1653
1774293 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804974/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR 4-5-6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:14 | 2022-11-05 08:35 | 0.34139 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 96.2717 | 0 | 0 | 0 | 1.0242
1781774 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 NOLU DM HUSUMLU GAZİOĞLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 12:19 | 2022-11-30 12:39 | 0.34056 | 4 | 471 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.3622 | 160.4017 | 0 | 0.34056 | 0 | 0
1778908 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:39 | 2022-11-21 15:00 | 0.34028 | 0 | 162 | 1 | 1 | 9 | 1509 | 0 | 55.125 | 0.34028 | 0.34028 | 3.0625 | 513.4792
1774422 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720344/KOZYÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 14:36 | 2022-11-05 14:56 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.98
1774614 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755476/DEREAĞZI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 13:20 | 2022-11-06 13:41 | 0.33944 | 0 | 2 | 10 | 2826 | 0 | 0 | 0 | 0.67889 | 3.3944 | 959.27 | 0 | 0
1777278 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24355/24355 NOLU K.KARAYAHŞİ TR GENEL BAKIM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:08 | 2022-11-17 15:28 | 0.33889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8444
1774823 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 12:17 | 2022-11-07 12:38 | 0.33861 | 3 | 159 | 10 | 1297 | 15 | 1751 | 1.0158 | 53.8392 | 3.3861 | 439.1786 | 5.0792 | 592.9081
1776933 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712510/GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 14:47 | 2022-11-16 15:07 | 0.33806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 518 | 0 | 0.33806 | 0 | 0 | 2.0283 | 175.1128
1776869 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 842430/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 11:49 | 2022-11-16 12:09 | 0.33639 | 0 | 13 | 8 | 2460 | 12 | 1142 | 0 | 4.3731 | 2.6911 | 827.5167 | 4.0367 | 384.1561
1778881 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54901/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:19 | 2022-11-21 14:39 | 0.33639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.495
1776217 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/HEREKE D.M. ÇIKIŞI(1/0 ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 10:12 | 2022-11-13 10:32 | 0.33528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 1.3411 | 0 | 0 | 0 | 80.8019
1775086 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756852/ALTINTARLA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 16:04 | 2022-11-08 16:24 | 0.33417 | 0 | 1418 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 473.8483 | 0 | 1.0025 | 0 | 0
11291304 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438165/92612 K DANİŞMENT TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 19:09 | 2022-11-02 19:29 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667
11291393 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761491/42700 PEHLİVANOĞLU ÇIKIŞI 761491 | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 21:00 | 2022-11-03 21:20 | 0.33333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2048012 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827223/Uzk. SULTANŞAH ENH | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 09:30 | 2022-11-12 09:50 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3333
2048029 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103922/15460 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 10:01 | 2022-11-14 10:21 | 0.33333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
2048104 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102840/13620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 21:15 | 2022-11-18 21:35 | 0.33333 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
2048116 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Direği | 57602/KURUDERE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 19:28 | 2022-11-21 19:48 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2048242 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Direği | 590533/İMAMPAZAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 10:51 | 2022-11-28 11:11 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
11293496 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15417142/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 11:15 | 2022-11-28 11:35 | 0.33333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
11292059 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 15705509/41219 DM2/10A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 11:15 | 2022-11-11 11:35 | 0.33333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2048146 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Direği | 653800/74024 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 11:35 | 2022-11-22 11:55 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6667
1775322 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 16:34 | 2022-11-09 16:54 | 0.33139 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 619 | 1.3256 | 0 | 0 | 0 | 2.6511 | 205.1297
1778670 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:16 | 2022-11-21 11:36 | 0.33139 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 133 | 0 | 0 | 0.99417 | 0 | 0.99417 | 44.0747
1778858 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891749/70660 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:58 | 2022-11-21 14:18 | 0.33111 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2822 | 0 | 0 | 0 | 0
1781867 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 58350/FİDER-2 VİZE (2H05) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 11:23 | 2022-11-30 11:43 | 0.33111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1294 | 0 | 0 | 0.33111 | 0 | 6.6222 | 428.4578
1775977 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 12:08 | 2022-11-12 12:28 | 0.32944 | 2 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.65889 | 15.4839 | 0 | 0 | 0.65889 | 0
1777702 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 16:11 | 2022-11-18 16:31 | 0.32944 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 228 | 1.3178 | 0 | 0 | 0 | 2.6356 | 75.1133
1779029 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:13 | 2022-11-21 17:32 | 0.32944 | 5 | 1514 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.6472 | 498.7789 | 0 | 0 | 0 | 2.6356
1773502 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891986/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 15:42 | 2022-11-01 16:02 | 0.32694 | 1 | 1280 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0.32694 | 418.4889 | 0 | 0 | 0.32694 | 12.4239
1775743 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 13:44 | 2022-11-11 14:04 | 0.32667 | 0 | 0 | 1 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32667 | 211.0267 | 0 | 0
1773629 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770045/DM 2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 08:38 | 2022-11-02 08:57 | 0.32583 | 13 | 226 | 9 | 1905 | 0 | 0 | 4.2358 | 73.6383 | 2.9325 | 620.7125 | 0 | 0
1778815 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840002/85087 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:44 | 2022-11-21 14:03 | 0.32389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4822
1779202 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 848237/DANİŞMENT SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 21:52 | 2022-11-21 22:11 | 0.32306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32306 | 75.595
1777310 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:04 | 2022-11-17 16:23 | 0.32139 | 0 | 3 | 1 | 1372 | 0 | 1 | 0 | 0.96417 | 0.32139 | 440.9456 | 0 | 0.32139
1781573 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56721/DOĞANCA KÖYÜ TR 1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 18:14 | 2022-11-29 18:33 | 0.32056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4978
1776279 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 23315/TR-5A ESENTEPE-TR5 ÇIKIŞI 150 LİK KABLO | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 14:16 | 2022-11-13 14:35 | 0.32056 | 0 | 0 | 2 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64111 | 97.7694 | 0 | 0
1781862 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799329/80160 Hvs.KÖSEÖMEMER KÖY İÇİ DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 17:01 | 2022-11-30 17:20 | 0.31833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 676 | 0 | 3.5017 | 0 | 0 | 0.955 | 215.1933
1774652 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33991/V.MŞ TM(B)>(33991)TEPE KABİN-3 [H9] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 15:45 | 2022-11-06 16:05 | 0.31778 | 19 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 6.0378 | 0.95333 | 0 | 0 | 8.2622 | 1.2711
1780662 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 12:53 | 2022-11-26 13:12 | 0.31778 | 3 | 0 | 0 | 10 | 17 | 524 | 0.95333 | 0 | 0 | 3.1778 | 5.4022 | 166.5156
2047937 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490139/Uzk. A-RAVALI FIRIN | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 17:42 | 2022-11-04 18:01 | 0.31667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
1779934 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 19:08 | 2022-11-23 19:27 | 0.31556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8133
1778866 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730381/F ÇIKIŞI-ÇEVRE YOLU KAMYON GARAJI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:08 | 2022-11-21 14:27 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0
1781057 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174094/TEKİRDĞ CD. MEVLNA SK TAR.İLK BOX 114823 | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 11:16 | 2022-11-28 11:35 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45
1779757 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 862011/F7 DM8-TR-8 ESKİ 66 TM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 13:20 | 2022-11-23 13:39 | 0.31444 | 3 | 28 | 10 | 1020 | 32 | 1430 | 0.94333 | 8.8044 | 3.1444 | 320.7333 | 10.0622 | 449.6556
1778052 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 17:25 | 2022-11-19 17:44 | 0.31389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0.31389 | 1.2556 | 130.5778
1775195 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 11:09 | 2022-11-09 11:28 | 0.31333 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.31333 | 17.5467 | 0 | 0 | 0 | 0.31333
1779391 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856289/DM13 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 13:52 | 2022-11-22 14:11 | 0.31194 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3672 | 0 | 0 | 0 | 0
1781021 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 21:24 | 2022-11-27 21:43 | 0.31139 | 0 | 0 | 1 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31139 | 184.0308 | 0 | 0
1781911 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611697/TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 20:24 | 2022-11-30 20:43 | 0.30944 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2117 | 0 | 0
1777951 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 12:31 | 2022-11-19 12:50 | 0.30833 | 3 | 160 | 10 | 1298 | 15 | 1752 | 0.925 | 49.3333 | 3.0833 | 400.2167 | 4.625 | 540.2
1780304 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700211/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 21:06 | 2022-11-24 21:24 | 0.30833 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0
1777377 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/ 94250 NOLU DM FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 17:44 | 2022-11-17 18:03 | 0.30806 | 0 | 0 | 39 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12.0142 | 0 | 1.5403 | 0.61611
1778882 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54860/MİNNETLER KÖYÜ OKULYANI TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:21 | 2022-11-21 14:39 | 0.30778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0133
1775658 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762368/41575 NOLU DM / YANIKAĞIL KÖYÜ (762368) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 09:45 | 2022-11-11 10:04 | 0.30722 | 5 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.5361 | 466.9778 | 0 | 0 | 0 | 2.4578
1775732 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 13:33 | 2022-11-11 13:52 | 0.30583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.73
1778926 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111668/15290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:19 | 2022-11-21 15:37 | 0.305 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1779421 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175213/A ÇIKIŞI-BP BENZİNLİK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 14:44 | 2022-11-22 15:02 | 0.30472 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8283 | 0 | 0
1774424 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 847247/847247 NOLU DİREK AKARDERE KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 14:51 | 2022-11-05 15:09 | 0.30222 | 0 | 152 | 0 | 0 | 2 | 274 | 0 | 45.9378 | 0 | 0 | 0.60444 | 82.8089
1779612 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741693/21290 NOLU DM/HUZUR DM HAVAİ (710180) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:38 | 2022-11-23 08:56 | 0.30139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5069 | 0 | 0
1780565 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 08:19 | 2022-11-26 08:37 | 0.30028 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 4.5042 | 0 | 6.6061 | 0.30028
11293606 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453527/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 13:48 | 2022-11-29 14:06 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7
2048024 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 21695730/95032 K TÜRKMEN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 02:36 | 2022-11-13 02:54 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
11293693 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50132/DM-6/TR42 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 01:43 | 2022-11-30 02:01 | 0.3 | 19 | 6224 | 1 | 0 | 9 | 1553 | 5.7 | 1867.2 | 0.3 | 0 | 2.7 | 465.9
1778740 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805687/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:13 | 2022-11-21 12:31 | 0.29972 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.89917 | 0 | 0 | 0.29972 | 0 | 0
1778455 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:30 | 2022-11-21 06:48 | 0.29861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.29861 | 0 | 0 | 0 | 0.29861 | 0
1777699 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761459/42090 NOLU DM /KIZILPINAR ÇIKIŞI(764545) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 16:18 | 2022-11-18 16:36 | 0.29806 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7883 | 1.1922 | 0 | 0 | 0 | 0
1775596 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14200/14200 NOLU SOĞUKKUYU DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 03:12 | 2022-11-11 03:30 | 0.29389 | 2 | 6897 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.58778 | 2026.9517 | 0 | 2.645 | 0 | 0
1775902 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 08:20 | 2022-11-12 08:37 | 0.29278 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 240 | 0.29278 | 0 | 0.58556 | 0 | 1.4639 | 70.2667
1774408 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765034/43190 NOLU DM / AYVACIK RECLOSER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 14:45 | 2022-11-05 15:03 | 0.29222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2411
2048005 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 785170/DM1/010 BELEDİYE KON.->>(785170)AG ŞLR A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 03:52 | 2022-11-11 04:10 | 0.28583 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8608 | 0 | 0 | 0 | 0
1779917 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700211/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 18:21 | 2022-11-23 18:38 | 0.28583 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.1433 | 0 | 1.715 | 0 | 0 | 0
1774967 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 08:02 | 2022-11-08 08:19 | 0.28472 | 7 | 297 | 0 | 0 | 2 | 311 | 1.9931 | 84.5625 | 0 | 0 | 0.56944 | 88.5486
1775354 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730090/C ÇIKIŞI-KOŞU BAYIRI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 00:15 | 2022-11-10 00:32 | 0.28472 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0694 | 0 | 0
11292690 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455277/94080 İ TR63 San ÇARŞI TRF AG ÇKŞ ŞLT E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 18:05 | 2022-11-18 18:22 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
1777701 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764405/42090 NOLU DM /ABA TEKSTİL ÇIKIŞI(49353) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 16:19 | 2022-11-18 16:36 | 0.2825 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1779380 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831527/Uzk. ALTINYAZI DM KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 12:50 | 2022-11-22 13:07 | 0.28222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4444
1780255 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 17:30 | 2022-11-24 17:47 | 0.28167 | 5 | 566 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.4083 | 159.4233 | 0.28167 | 0 | 0 | 1.69
1773384 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 08:44 | 2022-11-01 09:01 | 0.28139 | 1 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28139 | 200.9117 | 0 | 0 | 0 | 0
1781725 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801271/MAKYOL ASFALT ŞANTİYESİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 11:20 | 2022-11-30 11:37 | 0.28028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1779588 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822999/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 06:02 | 2022-11-23 06:19 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 19.6
1781162 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 13:46 | 2022-11-28 14:03 | 0.27972 | 0 | 13 | 5 | 0 | 26 | 1991 | 0 | 3.6364 | 1.3986 | 0 | 7.2728 | 556.9269
1775970 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 11:58 | 2022-11-12 12:14 | 0.27889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27889 | 30.6778
1775294 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 15:57 | 2022-11-09 16:14 | 0.27861 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.55722 | 0 | 0 | 0 | 2.2289 | 0
1779634 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821559/ 95828 NOLU DT VİLLALAR TR7 ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:01 | 2022-11-23 10:18 | 0.27806 | 0 | 0 | 0 | 455 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126.5153 | 0.27806 | 0.27806
1774560 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891493/SOSYAL SİTE İÇİ DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 10:26 | 2022-11-06 10:42 | 0.2775 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.515 | 0 | 0 | 0 | 0
1778204 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87150/Uzk.TR 1-01 SANTRAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 09:01 | 2022-11-20 09:17 | 0.2725 | 0 | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.975 | 0 | 0 | 0 | 0
1776088 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772094/43332 NOLU DM / ÇUKURYURT DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 16:38 | 2022-11-12 16:54 | 0.27222 | 0 | 32 | 10 | 1209 | 15 | 799 | 0 | 8.7111 | 2.7222 | 329.1167 | 4.0833 | 217.5056
1775906 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 08:28 | 2022-11-12 08:44 | 0.27056 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.0822 | 0 | 0 | 0 | 1.8939 | 0
1781411 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113400/18744 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 11:01 | 2022-11-29 11:17 | 0.27056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81167 | 0 | 0 | 0 | 0
1776199 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 857112/F3 EROĞLU DM-KAVAKLI ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 09:20 | 2022-11-13 09:36 | 0.27028 | 24 | 905 | 5 | 873 | 14 | 1 | 6.4867 | 244.6014 | 1.3514 | 235.9525 | 3.7839 | 0.27028
1777937 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54901/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 14:58 | 2022-11-19 15:14 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.74
1780117 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39198/MOBİLYACILAR DM>>(39198)AYMAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 12:07 | 2022-11-24 12:23 | 0.2675 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2047935 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90542/90542 K TR1/38 CevatınK TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 02:16 | 2022-11-04 02:32 | 0.26694 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7111 | 0 | 0 | 0 | 0
13053146 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849007/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 11:35 | 2022-11-15 11:51 | 0.26694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53389 | 73.4097
1777655 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 11:13 | 2022-11-18 11:29 | 0.26694 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2149 | 0.53389 | 0 | 0 | 0 | 5.6058 | 573.6636
3018581 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33720/DM 26 TR 32 TABAKHANELER | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-13 23:01 | 2022-11-13 23:17 | 0.26667 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0667 | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.26667
11292968 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331048/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 13:01 | 2022-11-22 13:17 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
11293028 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733514/24990 NOLU ÇIKRIKÇI TR GENEL BAKIMLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 18:02 | 2022-11-22 18:18 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0
11293193 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 15301345/42035 DMTOPLUK2.ETAP AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 17:41 | 2022-11-24 17:57 | 0.26667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
11293581 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309933/41318 DM3/30 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 09:20 | 2022-11-29 09:36 | 0.26667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
13053479 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33517/DTR SOSYAL EVLER ->> (778700) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 18:51 | 2022-11-30 19:07 | 0.26667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
1778743 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:16 | 2022-11-21 12:32 | 0.26611 | 0 | 13 | 5 | 0 | 26 | 1990 | 0 | 3.4594 | 1.3306 | 0 | 6.9189 | 529.5611
1773661 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896623/ÇAĞRI KENT - HASTANE ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 11:57 | 2022-11-02 12:13 | 0.26556 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1779931 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 19:01 | 2022-11-23 19:16 | 0.26417 | 3 | 0 | 0 | 10 | 20 | 524 | 0.7925 | 0 | 0 | 2.6417 | 5.2833 | 138.4233
1773598 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 07:51 | 2022-11-02 08:07 | 0.26222 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8356 | 19.4044 | 0 | 0 | 0 | 0
1777026 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 23:10 | 2022-11-16 23:26 | 0.26194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2148 | 0.52389 | 0 | 0 | 0 | 6.0247 | 562.6567
1781860 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 16:50 | 2022-11-30 17:05 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 39.3858
1780116 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789992/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(789992)KUTES / AYMAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 12:07 | 2022-11-24 12:22 | 0.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1777496 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/ASKERİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 09:26 | 2022-11-18 09:42 | 0.25917 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.51833 | 0 | 0.25917 | 0.25917 | 0 | 0
1774040 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 08:02 | 2022-11-04 08:18 | 0.25889 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | 0
1778038 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 16:30 | 2022-11-19 16:45 | 0.25667 | 7 | 297 | 0 | 0 | 2 | 312 | 1.7967 | 76.23 | 0 | 0 | 0.51333 | 80.08
1779778 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866361/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 14:53 | 2022-11-23 15:08 | 0.25444 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0.76333 | 3.3078 | 184.2178
1781643 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 891007/FİDER-5 ŞEHİR-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 06:03 | 2022-11-30 06:19 | 0.25278 | 8 | 17398 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2.0222 | 4397.8278 | 0 | 0.25278 | 0.25278 | 0.75833
1775329 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 17:35 | 2022-11-09 17:51 | 0.25222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25222 | 0.25222
1779882 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262785/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 17:13 | 2022-11-23 17:28 | 0.25222 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7656 | 0 | 0
1773445 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835024/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 12:37 | 2022-11-01 12:52 | 0.25056 | 0 | 2 | 4 | 767 | 1 | 4 | 0 | 0.50111 | 1.0022 | 192.1761 | 0.25056 | 1.0022
1777262 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 14:34 | 2022-11-17 14:49 | 0.25056 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 251 | 0 | 0.25056 | 1.7539 | 0.25056 | 0 | 62.8894
11292845 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 30863751/41217 DM2/10 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:56 | 2022-11-21 11:11 | 0.25028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25028 | 0 | 0 | 0 | 0
11291421 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 95001/92850 K GÖKÇETP KÖK SAZLIDERE KÖY - SHL | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 13:42 | 2022-11-04 13:57 | 0.25 | 0 | 2 | 1 | 16 | 25 | 357 | 0 | 0.5 | 0.25 | 4 | 6.25 | 89.25
13052968 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52351/52351 TR AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 20:15 | 2022-11-05 20:30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5
11291674 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112626/15335 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 17:15 | 2022-11-07 17:30 | 0.25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0
11291954 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202434/B ÇIKIŞI SAHİL TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 11:31 | 2022-11-10 11:46 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2048282 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204289/TR-34 ŞARKÖY TARAFI ÇIKIŞI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 15:01 | 2022-11-30 15:16 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
2047964 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575235/MİNNETLER OKULYANI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 12:16 | 2022-11-05 12:31 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75
11291600 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304642/41505 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 15:10 | 2022-11-06 15:25 | 0.25 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2047978 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 663210/DM1 TR4 AG ÇKŞ ŞLT C 663210 DİREK ÇKŞ | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 10:06 | 2022-11-08 10:21 | 0.25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11291740 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115248/21225 D ÇIKIŞ ŞELALE SİTESİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 02:21 | 2022-11-09 02:36 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0
11291953 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202413/D ÇIKIŞI ŞARKÖY TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 11:00 | 2022-11-10 11:15 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
11292319 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115338/B ÇIKIŞI 115335 BOX (122-123-124-125ADA) | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 01:00 | 2022-11-15 01:15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25
1776872 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807001/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 11:58 | 2022-11-16 12:13 | 0.25 | 10 | 0 | 2 | 0 | 22 | 532 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 5.5 | 133
3018614 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81000/80360 TRAFO AYDINLATMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 14:00 | 2022-11-20 14:15 | 0.25 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
11292848 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336839/43262 TR 24 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:12 | 2022-11-21 10:27 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
11292861 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 15839579/40625 DM7/9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:37 | 2022-11-21 10:52 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
11293130 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85010/85009 NOLU DM(KİLİM FAB.YANI)ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 02:31 | 2022-11-24 02:46 | 0.25 | 0 | 13 | 2 | 2393 | 0 | 3 | 0 | 3.25 | 0.5 | 598.25 | 0 | 0.75
11293195 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454654/94584 İ Y KARPUZLU TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 17:26 | 2022-11-24 17:41 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
11293504 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15417142/41325 DM3/11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 10:28 | 2022-11-28 10:43 | 0.25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1781692 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887641/F2 SERGEN GRB. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:02 | 2022-11-30 10:17 | 0.24861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1236
1781425 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 10:28 | 2022-11-29 10:43 | 0.24833 | 3 | 0 | 0 | 10 | 17 | 524 | 0.745 | 0 | 0 | 2.4833 | 4.2217 | 130.1267
1777943 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110975/18730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 12:10 | 2022-11-19 12:25 | 0.24667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1774864 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868564/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 15:32 | 2022-11-07 15:47 | 0.24583 | 1 | 1 | 2 | 1332 | 25 | 2749 | 0.24583 | 0.24583 | 0.49167 | 327.45 | 6.1458 | 675.7958
1780938 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 15:25 | 2022-11-27 15:40 | 0.24583 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 228 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 1.7208 | 56.05
1781097 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 08:09 | 2022-11-28 08:24 | 0.24583 | 0 | 13 | 5 | 0 | 26 | 1991 | 0 | 3.1958 | 1.2292 | 0 | 6.3917 | 489.4542
1775458 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14021/14025 AHMET BEY DM ÇIKIŞI XLPE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 14:23 | 2022-11-10 14:38 | 0.245 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1774520 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828985/Uzk. TR-3 MEŞELİ YOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 08:36 | 2022-11-06 08:51 | 0.24472 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5308 | 0 | 0
1773988 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835225/Mrç. OLACAKKÖYÜ TR-1 C- CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 17:54 | 2022-11-03 18:09 | 0.24417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3125
1781651 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 07:46 | 2022-11-30 08:00 | 0.24417 | 2 | 6 | 26 | 2224 | 30 | 1487 | 0.48833 | 1.465 | 6.3483 | 543.0267 | 7.325 | 363.0758
1779590 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 06:02 | 2022-11-23 06:17 | 0.24333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.56
1781691 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887390/SARAY2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:02 | 2022-11-30 10:16 | 0.24333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24333 | 0 | 0.24333 | 0
1777990 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403359/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 17:00 | 2022-11-19 17:15 | 0.24306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48611
1774300 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 730049/A ÇIKIŞI-YUKARI ÇIKIŞ ÇEŞME TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:33 | 2022-11-05 08:48 | 0.24278 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.555 | 0 | 0
1777551 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891423/TR/172 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 11:37 | 2022-11-18 11:51 | 0.24083 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67.4333 | 0 | 0 | 0 | 0.24083
1781084 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 09:46 | 2022-11-28 10:00 | 0.23806 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3.5708 | 0 | 5.2372 | 0.23806
1773441 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 12:10 | 2022-11-01 12:25 | 0.23722 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.94889 | 0 | 0 | 0 | 1.6606 | 0
1773990 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781266/DTR(31208)->> (781266) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 18:27 | 2022-11-03 18:41 | 0.23667 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6367 | 0 | 0 | 0 | 0
1780769 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875023/P.KÖY TR-11 TR-27 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 20:55 | 2022-11-26 21:09 | 0.23667 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7567 | 0 | 0
1781699 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826167/Uzk. TR-2-3-4-5 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:12 | 2022-11-30 10:26 | 0.23556 | 1 | 478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.23556 | 112.5956 | 0 | 0.23556 | 0 | 0
1775457 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704008/14025 NOLU DM HACININ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 14:23 | 2022-11-10 14:37 | 0.23389 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.9633 | 0 | 0 | 0 | 0
11291459 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454935/94100 İ TR66 BUKET YAPI TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 18:46 | 2022-11-04 19:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
1774225 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233232/20150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 21:46 | 2022-11-04 22:00 | 0.23333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 0
11292596 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 454645/94580 İ Y KARPUZLU TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:39 | 2022-11-17 16:53 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
1778448 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 43420/43420 TR 43 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:01 | 2022-11-21 06:15 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
1781705 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 794357/FİDER-A4 KESTANELİK IM- 1 ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 11:22 | 2022-11-29 11:36 | 0.23333 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1811 | 0.23333 | 0.7 | 0 | 0 | 4.2 | 422.5667
1773956 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 15:43 | 2022-11-03 15:57 | 0.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2325
1781812 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334383/44860 K.YON TR 4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 15:18 | 2022-11-30 15:32 | 0.2325 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.115 | 0 | 0
1773522 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764447/DM 2/1 GİRİŞ VE ÇIKIŞ HATTI (42600) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 16:50 | 2022-11-01 17:04 | 0.23028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1774750 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/51480 NOLU IM66 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 06:40 | 2022-11-07 06:54 | 0.22944 | 14 | 288 | 8 | 365 | 29 | 1792 | 3.2122 | 66.08 | 1.8356 | 83.7472 | 6.6539 | 411.1644
1778350 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32900/SİNANDEDE 4YIL FAK AL.AG ÇIKIŞ A ŞLTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 18:23 | 2022-11-20 18:37 | 0.22833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1780093 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 711909/BALABANLI ÇEVRİMKAYA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 11:03 | 2022-11-24 11:17 | 0.22806 | 3 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68417 | 94.415 | 0 | 0 | 0 | 0
1773838 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 09:09 | 2022-11-03 09:23 | 0.22444 | 0 | 0 | 4 | 936 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.89778 | 210.08 | 0.44889 | 0
1781088 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795634/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 10:06 | 2022-11-28 10:19 | 0.22417 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1774261 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 12122/10500 TEİAŞ PB3- DUMANSIZ 2 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 02:59 | 2022-11-05 03:12 | 0.22361 | 58 | 2144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.9694 | 479.4222 | 0.22361 | 0 | 0 | 0
1780083 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200851/B ÇIKIŞI MEZARLIK TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:33 | 2022-11-24 10:46 | 0.22278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44556
1779110 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880642/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:46 | 2022-11-21 18:59 | 0.22139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2308
1776934 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 796972/Uzk.TR-2-29 BAYRAKTAR OĞ.DTT ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 14:52 | 2022-11-16 15:05 | 0.21917 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5467 | 0 | 0 | 0 | 0
1780939 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 15:25 | 2022-11-27 15:38 | 0.21889 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 619 | 0.87556 | 0 | 0 | 0 | 1.5322 | 135.4922
1773668 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 12:46 | 2022-11-02 12:59 | 0.21861 | 1 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.21861 | 555.2722 | 0 | 0 | 0 | 1.3117
1779618 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806350/ 92160 NOLU DM Y.MUHACIRTR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:52 | 2022-11-23 09:05 | 0.21833 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.525 | 0 | 0
13052858 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431901/90810 K TR1/53 San 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 13:44 | 2022-11-02 13:57 | 0.21667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0
11291328 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330141/44825 K.YON. TR 5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTER D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 14:08 | 2022-11-03 14:21 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86667
1780449 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851948/851949-DİREK 84002 DOMBAY IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 12:48 | 2022-11-25 13:01 | 0.21639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0.21639 | 4.5442 | 122.6925
1781316 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 20:36 | 2022-11-28 20:49 | 0.21472 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 240 | 0.21472 | 0 | 0.42944 | 0 | 1.2883 | 51.5333
1778955 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:35 | 2022-11-21 15:48 | 0.21444 | 0 | 0 | 7 | 1201 | 7 | 563 | 0 | 0 | 1.5011 | 257.5478 | 1.5011 | 120.7322
1777107 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835024/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:26 | 2022-11-17 10:39 | 0.21417 | 0 | 2 | 4 | 768 | 1 | 4 | 0 | 0.42833 | 0.85667 | 164.48 | 0.21417 | 0.85667
1778639 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:03 | 2022-11-21 11:16 | 0.21417 | 14 | 289 | 8 | 364 | 29 | 1794 | 2.9983 | 61.8942 | 1.7133 | 77.9567 | 6.2108 | 384.215
1775796 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850023/850024 NOLU DİREK ORTAKÇI KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 17:21 | 2022-11-11 17:34 | 0.21361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2856
1779562 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32000/DM1/1>>(782137)DM3/1 OTOGAR (ŞHR3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 03:11 | 2022-11-23 03:24 | 0.21333 | 86 | 21578 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18.3467 | 4603.3067 | 0 | 0 | 0 | 0.85333
1775536 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702962/12200 NOLU DM KAŞIKÇI DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 17:47 | 2022-11-10 18:00 | 0.21333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21333 | 0 | 0 | 0 | 0
1774703 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 19:13 | 2022-11-06 19:26 | 0.21278 | 0 | 13 | 4 | 0 | 26 | 1988 | 0 | 2.7661 | 0.85111 | 0 | 5.5322 | 423.0022
1776084 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 16:08 | 2022-11-12 16:21 | 0.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0
1777255 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884678/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:16 | 2022-11-17 15:29 | 0.21222 | 0 | 3 | 1 | 1372 | 0 | 1 | 0 | 0.63667 | 0.21222 | 291.1689 | 0 | 0.21222
1773754 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 17:49 | 2022-11-02 18:02 | 0.21222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42444 | 0
1781362 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 02:11 | 2022-11-29 02:24 | 0.21111 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 0.21111 | 0
1779252 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803353/ 92352 NOLU DT MECİDİYETR5-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 03:08 | 2022-11-22 03:21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.22
1780265 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850060/L.PAŞA - ORTAKÇI KÖYÜ TARM. SUL.ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 18:28 | 2022-11-24 18:40 | 0.20694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | 0
1775173 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 08:55 | 2022-11-09 09:07 | 0.20639 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 364 | 0 | 0 | 1.0319 | 0.20639 | 0.20639 | 75.1256
1777626 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700693/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 15:48 | 2022-11-18 16:00 | 0.20611 | 13 | 461 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6794 | 95.0172 | 0.20611 | 0 | 0 | 0
1774834 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 13:37 | 2022-11-07 13:49 | 0.205 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 4.1 | 0
1775714 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 11:25 | 2022-11-11 11:38 | 0.20472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40944 | 0
1776651 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741747/21316 NOLU DM/ NERGİZ DM ÇIKIŞI (741753) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 10:57 | 2022-11-15 11:10 | 0.20444 | 0 | 8 | 0 | 4 | 10 | 2118 | 0 | 1.6356 | 0 | 0.81778 | 2.0444 | 433.0133
1775242 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725327/MOD5A DAN ÇAUŞKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 13:12 | 2022-11-09 13:25 | 0.20361 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4794 | 0 | 0 | 0 | 0
1775725 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 12:36 | 2022-11-11 12:49 | 0.2025 | 0 | 5 | 0 | 1247 | 4 | 1543 | 0 | 1.0125 | 0 | 252.5175 | 0.81 | 312.4575
1776710 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725184/YENİCE KABİN 477 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 13:39 | 2022-11-15 13:51 | 0.20194 | 3 | 178 | 0 | 0 | 3 | 935 | 0.60583 | 35.9461 | 0 | 0 | 0.60583 | 188.8181
1781306 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708886/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 19:31 | 2022-11-28 19:43 | 0.20111 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8211 | 3.4189 | 0 | 0 | 0 | 0
1780469 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 14:52 | 2022-11-25 15:04 | 0.20083 | 7 | 297 | 0 | 0 | 2 | 312 | 1.4058 | 59.6475 | 0 | 0 | 0.40167 | 62.66
2047979 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53161/BİRESSA KABİN AG ÇKŞ ŞLT E 3.KISIM ÇKŞ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 15:05 | 2022-11-08 15:17 | 0.20028 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0931 | 0 | 0 | 0 | 0
1777117 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 862011/F7 DM8-TR-8 ESKİ 66 TM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:58 | 2022-11-17 11:10 | 0.20028 | 3 | 28 | 10 | 1020 | 32 | 1430 | 0.60083 | 5.6078 | 2.0028 | 204.2833 | 6.4089 | 286.3972
1779580 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822299/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 05:23 | 2022-11-23 05:35 | 0.20028 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 2.4033 | 1.4019 | 616.8556
3018632 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80360/80360-Edr. K-6 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-20 11:01 | 2022-11-20 11:13 | 0.2 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4 | 0 | 0 | 0 | 0
11292914 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884878/TOZAKLI RECLOSER DOĞANCA ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 23:30 | 2022-11-21 23:42 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 61.4
2048203 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Direği | 577721/SOFUHALİL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 14:06 | 2022-11-25 14:18 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 6.2
11291296 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790965/81520-Edr.BOSNAKÖY DM ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 02:38 | 2022-11-03 02:50 | 0.2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 5 | 101 | 0.6 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 20.2
11291327 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 43540/FİDER 8 TM İLE BÜYÜKYONCALI DM 12 ARASI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 11:56 | 2022-11-03 12:08 | 0.2 | 0 | 12 | 2 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.4 | 514.4 | 0 | 0
2048121 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 437915/92752 K ŞABANMERA TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 13:45 | 2022-11-18 13:57 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
11292863 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 30863751/41357 TR3/22 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:40 | 2022-11-21 09:52 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1774563 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 10:33 | 2022-11-06 10:45 | 0.19972 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.59917 | 0 | 4.9931 | 0
1780415 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780132/ULAŞ DM10 >> (780132) DM7 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 12:15 | 2022-11-25 12:27 | 0.19944 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1939 | 0 | 0 | 0 | 0
1777912 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 11:21 | 2022-11-19 11:33 | 0.19917 | 0 | 0 | 4 | 936 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.79667 | 186.42 | 0.39833 | 0
1776976 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 765130/41200 KAPAKLI DM 2 - 41205 NOLU DM 2/2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 17:16 | 2022-11-16 17:28 | 0.19806 | 7 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3864 | 312.3336 | 0 | 0 | 0 | 0.79222
1775096 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TM Fideri | 882373/JANDARMA KÖK ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 17:07 | 2022-11-08 17:19 | 0.19806 | 0 | 5 | 0 | 1247 | 4 | 1541 | 0 | 0.99028 | 0 | 246.9753 | 0.79222 | 305.2036
1778477 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 07:44 | 2022-11-21 07:55 | 0.19583 | 0 | 3 | 0 | 909 | 1 | 0 | 0 | 0.5875 | 0 | 178.0125 | 0.19583 | 0
1774112 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784999/VOSB1B.KŞK2>(784999)MAVİ JEANS H5 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 11:59 | 2022-11-04 12:10 | 0.19417 | 18 | 5010 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3.495 | 972.775 | 0 | 0.38833 | 0 | 0.5825
1777222 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:43 | 2022-11-17 13:55 | 0.19306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96528 | 0
1778615 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708886/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:26 | 2022-11-21 10:37 | 0.19306 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6681 | 3.2819 | 0 | 0 | 0 | 0
1778299 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 843617/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 15:58 | 2022-11-20 16:09 | 0.19222 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1420 | 1.9222 | 0 | 0 | 0 | 8.0733 | 272.9556
1779607 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808222/ 95724 NOLU DT TRAPEZ4NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:17 | 2022-11-23 08:28 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
1780770 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56511/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 20:56 | 2022-11-26 21:07 | 0.18972 | 0 | 0 | 2 | 1092 | 13 | 618 | 0 | 0 | 0.37944 | 207.1767 | 2.4664 | 117.2483
1774980 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786211/V.MEŞE DM3->>(786211)DM9 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 09:39 | 2022-11-08 09:50 | 0.18944 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.755 | 0 | 0 | 0 | 0
1777169 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 709731/KUTLUGÜN GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:43 | 2022-11-17 12:54 | 0.18944 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 365 | 0 | 0 | 0.94722 | 0.18944 | 0.18944 | 69.1472
1775648 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892987/PİLSAN ARKASI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 09:25 | 2022-11-11 09:36 | 0.18917 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0
1776358 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34007/ÇAKIRLAR DM 'MARMARACIK' | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 23:01 | 2022-11-13 23:12 | 0.18917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1777280 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111011/15755 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 15:21 | 2022-11-17 15:32 | 0.18889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37778 | 0 | 0 | 0 | 0
1777508 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 09:57 | 2022-11-18 10:08 | 0.18806 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 228 | 0.75222 | 0 | 0 | 0 | 1.5044 | 42.8767
1779586 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 848237/DANİŞMENT SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 05:59 | 2022-11-23 06:10 | 0.18722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18722 | 43.81
1776777 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703884/10600 ÇINARLI Ç.PB3 - HACININ DM ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 02:30 | 2022-11-16 02:41 | 0.18583 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.4792 | 0 | 0 | 0 | 0
1779322 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 799804/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:24 | 2022-11-22 09:35 | 0.185 | 3 | 160 | 10 | 1301 | 15 | 1752 | 0.555 | 29.6 | 1.85 | 240.685 | 2.775 | 324.12
1778393 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 21:44 | 2022-11-20 21:55 | 0.18472 | 0 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.6764 | 0 | 0 | 0 | 0
1775971 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 11:58 | 2022-11-12 12:09 | 0.18417 | 1 | 84 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.18417 | 15.47 | 0.18417 | 1.8417 | 0 | 0
1780703 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 14:55 | 2022-11-26 15:06 | 0.18417 | 3 | 0 | 0 | 10 | 17 | 524 | 0.5525 | 0 | 0 | 1.8417 | 3.1308 | 96.5033
1776431 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 11:31 | 2022-11-14 11:42 | 0.18361 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.36722 | 0 | 3.1214 | 0
2048032 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891423/TR/172 ÇIKIŞI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 09:20 | 2022-11-14 09:31 | 0.18333 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.18333
1780185 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817579/94570 NOLU DM Y.KARPUZLU TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:51 | 2022-11-24 15:02 | 0.1825 | 0 | 0 | 1 | 347 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1825 | 63.3275 | 0.365 | 0
1780578 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 09:33 | 2022-11-26 09:43 | 0.18194 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 772 | 0.90972 | 0 | 0 | 0 | 1.6375 | 140.4611
1779649 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822363/ 95200 NOLU DM ABDÜRRAHİM KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 09:37 | 2022-11-23 09:48 | 0.18083 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3141 | 0.18083 | 0 | 0 | 0.5425 | 3.255 | 567.9975
1776209 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747332/15100 DSİ NUSRATLI DM YAYOBA TARAFI ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 09:49 | 2022-11-13 10:00 | 0.17972 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5161 | 0.53917 | 0.17972 | 0 | 0 | 0
1778450 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:15 | 2022-11-21 06:26 | 0.17944 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.35889 | 0 | 3.23 | 0
1777961 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 862011/F7 DM8-TR-8 ESKİ 66 TM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 13:21 | 2022-11-19 13:32 | 0.17889 | 3 | 28 | 10 | 1020 | 32 | 1430 | 0.53667 | 5.0089 | 1.7889 | 182.4667 | 5.7244 | 255.8111
1775982 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817006/94001 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 12:20 | 2022-11-12 12:31 | 0.17833 | 0 | 0 | 57 | 1282 | 91 | 1156 | 0 | 0 | 10.165 | 228.6233 | 16.2283 | 206.1533
1777484 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 862011/F7 DM8-TR-8 ESKİ 66 TM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 08:55 | 2022-11-18 09:05 | 0.17806 | 3 | 28 | 10 | 1020 | 32 | 1430 | 0.53417 | 4.9856 | 1.7806 | 181.6167 | 5.6978 | 254.6194
1777470 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 08:20 | 2022-11-18 08:30 | 0.17778 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2149 | 0.35556 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 382.0444
1781216 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755624/27075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 16:33 | 2022-11-28 16:44 | 0.17694 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0081 | 0 | 0
1779728 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 712923/21316 NOLU DM/ NERGİZ DM ÇIKIŞI (741753) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 14:00 | 2022-11-23 14:11 | 0.17639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17639 | 0
1777882 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 09:06 | 2022-11-19 09:16 | 0.17306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86528 | 0
1780098 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334846/43065 TR 6 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 11:23 | 2022-11-24 11:33 | 0.17278 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1833 | 0 | 0
1780478 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 16:13 | 2022-11-25 16:23 | 0.1725 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8625 | 0 | 0.5175 | 0
1781557 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 17:31 | 2022-11-29 17:41 | 0.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8625 | 28.8075
1778226 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 10:52 | 2022-11-20 11:02 | 0.17222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86111 | 81.8056
1779996 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85006/85003 NOLU DM (MUHTARLIK YANI)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 02:34 | 2022-11-24 02:44 | 0.17194 | 0 | 8 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1.3756 | 0 | 63.6194 | 0 | 0
1779225 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 31226/Y.SAN.GRŞ DM1>>(31226))DM7_TR13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 03:17 | 2022-11-22 03:27 | 0.17111 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4756 | 0 | 0 | 0 | 0
1774761 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708885/12121 NOLU DM - ŞAKAR MAKİNA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 08:52 | 2022-11-07 09:03 | 0.17056 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1774335 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 10:21 | 2022-11-05 10:31 | 0.16944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1528
1781363 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 02:24 | 2022-11-29 02:34 | 0.16917 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0.16917 | 0
1775049 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 14:49 | 2022-11-08 14:59 | 0.16861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33722 | 24.9544
1781515 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79450/ANADOLU EFES ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 14:49 | 2022-11-29 14:59 | 0.16806 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50417 | 0 | 0 | 0
1780664 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 13:17 | 2022-11-26 13:27 | 0.16778 | 3 | 0 | 0 | 10 | 17 | 524 | 0.50333 | 0 | 0 | 1.6778 | 2.8522 | 87.9156
1776363 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 02:44 | 2022-11-14 02:54 | 0.16722 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.16722 | 9.3644 | 0 | 0 | 0 | 0.16722
11292544 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81510/81470 NOLU DM(03-TR/02 KARAAĞAÇ)ÇIKIŞI) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 02:20 | 2022-11-17 02:30 | 0.16694 | 6 | 569 | 0 | 0 | 5 | 102 | 1.0017 | 94.9914 | 0 | 0 | 0.83472 | 17.0283
1777509 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 09:57 | 2022-11-18 10:07 | 0.16694 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 619 | 0.66778 | 0 | 0 | 0 | 1.3356 | 103.3386
11291362 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330141/43150 DM1/9 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 15:38 | 2022-11-03 15:48 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667
2047932 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487210/Uzk. B-HASANPINAR YOLU HAVAİ HAT | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 18:06 | 2022-11-03 18:16 | 0.16667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
1775573 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 515080/85008 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 21:00 | 2022-11-10 21:10 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
2048067 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 898268/TR/184 - 185 ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 09:11 | 2022-11-16 09:21 | 0.16667 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
11292599 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 332223/44120 YUVALI TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:43 | 2022-11-17 16:53 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333
1777905 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790929/81570 NOLU DM(03-TR/13)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 12:10 | 2022-11-19 12:20 | 0.16667 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2048136 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866766/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | TRAVERS, KONSOL | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 18:50 | 2022-11-19 19:00 | 0.16667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11293556 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 312614/40620 DM7/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 10:34 | 2022-11-29 10:44 | 0.16667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
11293719 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336437/44470 ÇAYLA TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 13:30 | 2022-11-30 13:40 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667
11292704 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 30594681/42016 DM3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 18:39 | 2022-11-18 18:49 | 0.16667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0
1779738 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 12:10 | 2022-11-23 12:20 | 0.16556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16556 | 0.16556
1775198 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789992/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(789992)KUTES / AYMAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 11:31 | 2022-11-09 11:41 | 0.165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1773413 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Direği | 103632/17200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 11:44 | 2022-11-01 11:54 | 0.16472 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6967 | 0 | 0 | 0 | 0
1779142 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 19:23 | 2022-11-21 19:33 | 0.16444 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22 | 949 | 0 | 0.16444 | 0.65778 | 0 | 3.6178 | 156.0578
1774279 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790737/82080 NO DM (05-TR/09 SARAYİÇİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 07:59 | 2022-11-05 08:09 | 0.16361 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3089 | 0 | 0 | 0 | 0
1776295 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 49507/42700 YAVUZLAR PLASTİK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 15:33 | 2022-11-13 15:43 | 0.1625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1779023 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:06 | 2022-11-21 17:16 | 0.16194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32389 | 0
1778986 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:29 | 2022-11-21 16:39 | 0.16139 | 21 | 798 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.3892 | 128.7883 | 0.32278 | 0.32278 | 0 | 0
1774438 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796329/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 16:40 | 2022-11-05 16:49 | 0.16111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64444 | 120.5111
1776306 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 16:37 | 2022-11-13 16:47 | 0.16111 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.80556 | 0 | 0.48333 | 0
1775388 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807524/90836 NOLU DT TR1-58 -1-59 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 09:53 | 2022-11-10 10:02 | 0.16056 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31.6294 | 0 | 0 | 0 | 0.32111
1777981 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111778/15760 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 14:47 | 2022-11-19 14:57 | 0.16028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48083 | 0 | 0 | 0 | 0
1774601 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 12:28 | 2022-11-06 12:38 | 0.15972 | 0 | 0 | 3 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47917 | 65.4861 | 0 | 0
1779750 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822363/ 95200 NOLU DM ABDÜRRAHİM KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 13:02 | 2022-11-23 13:12 | 0.15861 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3141 | 0.15861 | 0 | 0 | 0.47583 | 2.855 | 498.1975
1775424 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820802/ 95200 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 10:51 | 2022-11-10 11:00 | 0.15861 | 0 | 0 | 44 | 137 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6.9789 | 21.7297 | 0.79306 | 0.63444
1776931 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756437/KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 14:40 | 2022-11-16 14:49 | 0.1575 | 0 | 768 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120.96 | 0 | 0.4725 | 0 | 0
1775908 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702490/12200 NOLU DM BANARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 08:32 | 2022-11-12 08:41 | 0.15722 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6222 | 0 | 0 | 0 | 0
1777716 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23800/23000 NOLU MOD5 SALTIKLAR-UZUNKÖPRÜ CAD. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 16:51 | 2022-11-18 17:00 | 0.15639 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7203 | 0 | 0
1776208 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800209/ 90760 NOLU DM TR2-44 ŞOFÖRLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 09:45 | 2022-11-13 09:54 | 0.15611 | 5 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.78056 | 9.2106 | 0 | 0 | 0.15611 | 0
1779744 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56511/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 12:26 | 2022-11-23 12:35 | 0.15417 | 0 | 0 | 2 | 1093 | 13 | 617 | 0 | 0 | 0.30833 | 168.5042 | 2.0042 | 95.1208
1776307 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 815221/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 16:38 | 2022-11-13 16:47 | 0.15389 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0.46167 | 0.15389 | 94.7956
1778238 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 12:16 | 2022-11-20 12:25 | 0.15278 | 4 | 0 | 0 | 10 | 21 | 524 | 0.61111 | 0 | 0 | 1.5278 | 3.2083 | 80.0556
1779426 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 14:58 | 2022-11-22 15:07 | 0.15278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0694 | 25.2083
1777734 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855532/BADEMLİK DTT 19-20 ÇIK. VE DM3 TR14 RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 18:05 | 2022-11-18 18:14 | 0.15194 | 2 | 1797 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.30389 | 273.0442 | 0 | 0.60778 | 0 | 0
1781209 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334115/43270 TR 21 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:54 | 2022-11-28 16:03 | 0.15083 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8208 | 0 | 0
2047972 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804246/92686 K YAYLA S TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 02:06 | 2022-11-08 02:15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
11292851 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15713529/41223 TR2/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:01 | 2022-11-21 12:10 | 0.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
11293107 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330261/44800 K.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 17:36 | 2022-11-23 17:45 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
1780473 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702829/12300 K.KLAVUZ DM ZAFER MAH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 15:57 | 2022-11-25 16:06 | 0.15 | 0 | 699 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104.85 | 0 | 0.15 | 0 | 0
2048221 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408539/81760 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ I | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 11:06 | 2022-11-27 11:15 | 0.15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1780833 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 10:44 | 2022-11-27 10:53 | 0.14944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0.14944 | 0 | 0 | 0 | 0.89667 | 5.38
1775117 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806509/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 19:11 | 2022-11-08 19:20 | 0.14917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29833 | 0
1781233 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 84005/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 16:56 | 2022-11-28 17:05 | 0.14917 | 0 | 0 | 1 | 435 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.14917 | 64.8875 | 0.14917 | 0.59667
1779141 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804195/ 92672 YAYLA SHLTR3-3A-4-5-6-DM1-TR15 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 19:22 | 2022-11-21 19:31 | 0.14861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14861 | 254.7194
1775284 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 14:35 | 2022-11-09 14:44 | 0.14778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 370 | 0 | 0.88667 | 0 | 0 | 0.44333 | 54.6778
1774715 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 23:16 | 2022-11-06 23:25 | 0.14778 | 0 | 13 | 4 | 0 | 26 | 1988 | 0 | 1.9211 | 0.59111 | 0 | 3.8422 | 293.7822
1781229 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781300/DM1/71(DM19-TR39)>>(781300)DM1/57 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 16:41 | 2022-11-28 16:50 | 0.14778 | 0 | 4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.5433 | 0 | 0 | 0 | 0
1773635 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 09:26 | 2022-11-02 09:35 | 0.14694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6164 | 104.3306
1775152 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 01:23 | 2022-11-09 01:32 | 0.14694 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7919 | 0 | 0
1781828 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 14:47 | 2022-11-30 14:56 | 0.14667 | 13 | 464 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9067 | 68.0533 | 0.14667 | 0 | 0 | 0
1775251 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 789787/DTR-1 AHİ. PARK ->> (789787) AG ŞLTR C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 13:51 | 2022-11-09 14:00 | 0.14639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2947
1774580 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 12:28 | 2022-11-06 12:37 | 0.14611 | 0 | 0 | 4 | 936 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.58444 | 136.76 | 0.29222 | 0
1780036 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868564/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 09:30 | 2022-11-24 09:39 | 0.14611 | 1 | 1 | 2 | 1334 | 22 | 2752 | 0.14611 | 0.14611 | 0.29222 | 194.9122 | 3.2144 | 402.0978
1773686 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709348/20650 HEYBELİ-TR 10 TURAN DM 6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 14:14 | 2022-11-02 14:22 | 0.14583 | 1 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14583 | 193.2292 | 0 | 0 | 0 | 0
1774654 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39340/MARCİA GAGLİA>(39340)MARSİA GAGLİA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 16:06 | 2022-11-06 16:15 | 0.14583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1777673 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85210/HABİLLER KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 11:04 | 2022-11-18 11:13 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.985
1781066 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788585/BYZKÖY BLDYE >>(788585)SAĞLK OCAĞI TR2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 08:42 | 2022-11-28 08:51 | 0.14444 | 0 | 40 | 0 | 0 | 14 | 845 | 0 | 5.7778 | 0 | 0 | 2.0222 | 122.0556
1780378 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 09:49 | 2022-11-25 09:57 | 0.14389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8067
1779661 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:10 | 2022-11-23 10:19 | 0.14306 | 0 | 0 | 4 | 937 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.57222 | 134.0431 | 0.28611 | 0
1776670 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 12:34 | 2022-11-15 12:42 | 0.14222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 473 | 0 | 1.7067 | 0 | 0 | 0.14222 | 67.2711
1779077 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 848237/DANİŞMENT SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 18:04 | 2022-11-21 18:13 | 0.14222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14222 | 33.28
1777824 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825806/Uzk. BAYRAMLI KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 01:19 | 2022-11-19 01:28 | 0.14167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14167 | 52.275
1777671 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 13:04 | 2022-11-18 13:12 | 0.14083 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 619 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 1.1267 | 87.1758
1781753 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 11:56 | 2022-11-30 12:04 | 0.13944 | 3 | 0 | 0 | 10 | 22 | 1108 | 0.41833 | 0 | 0 | 1.3944 | 3.0678 | 154.5044
1781263 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700599/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 17:59 | 2022-11-28 18:07 | 0.13889 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69444 | 0.27778 | 0 | 0 | 0 | 0
1775622 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 07:00 | 2022-11-11 07:08 | 0.13861 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 931 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 0.83167 | 129.0469
1775177 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704239/15000 NOLU DM KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 09:09 | 2022-11-09 09:17 | 0.13833 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3517 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0
1779594 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 06:08 | 2022-11-23 06:16 | 0.13806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0708 | 41.5547
1773827 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851246/HACIDANİŞMENT KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 08:31 | 2022-11-03 08:39 | 0.13778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1067
1774365 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 11:00 | 2022-11-05 11:09 | 0.13722 | 0 | 15 | 0 | 358 | 0 | 498 | 0 | 2.0583 | 0 | 49.1256 | 0 | 68.3367
1775158 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 02:53 | 2022-11-09 03:01 | 0.13694 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6019 | 0 | 0
1774793 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 11:42 | 2022-11-07 11:50 | 0.13417 | 0 | 0 | 4 | 936 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.53667 | 125.58 | 0.26833 | 0
1775532 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700211/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 17:40 | 2022-11-10 17:48 | 0.13389 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.53556 | 0 | 0.80333 | 0 | 0 | 0
1778950 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:28 | 2022-11-21 15:36 | 0.13333 | 0 | 162 | 1 | 1 | 9 | 1509 | 0 | 21.6 | 0.13333 | 0.13333 | 1.2 | 201.2
2047973 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807494/ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 01:11 | 2022-11-08 01:19 | 0.13333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 30.8
1775346 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34101/K.TM(B)>>(34101)DENTAŞ DM/KARTON[F1] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 21:22 | 2022-11-09 21:30 | 0.13306 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1776920 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 13:33 | 2022-11-16 13:41 | 0.13278 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.26556 | 0 | 2.9211 | 0
1780318 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 823146/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 23:58 | 2022-11-25 00:06 | 0.13222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | 0.13222 | 0 | 0 | 0 | 0.13222 | 17.85
1776652 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 11:00 | 2022-11-15 11:08 | 0.13167 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 312 | 0.13167 | 0 | 0 | 0.395 | 0.395 | 41.08
1779566 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 04:04 | 2022-11-23 04:12 | 0.13167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0
1781743 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 11:31 | 2022-11-30 11:39 | 0.13056 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 729 | 0.26111 | 0.13056 | 0 | 0 | 0.78333 | 95.175
1779678 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:50 | 2022-11-23 10:57 | 0.12972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64861 | 21.6636
1773662 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791777/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 11:58 | 2022-11-02 12:06 | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12917 | 0
1775353 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55840/İĞNEADA DM1 OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 23:15 | 2022-11-09 23:23 | 0.12917 | 0 | 0 | 10 | 3027 | 12 | 488 | 0 | 0 | 1.2917 | 390.9875 | 1.55 | 63.0333
1776156 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 08:09 | 2022-11-13 08:17 | 0.12861 | 2 | 6 | 26 | 2227 | 30 | 1489 | 0.25722 | 0.77167 | 3.3439 | 286.4169 | 3.8583 | 191.5019
1779601 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 07:06 | 2022-11-23 07:14 | 0.12833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89833 | 22.715
1779473 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 16:31 | 2022-11-22 16:39 | 0.12694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25389 | 0
1775627 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25045/YURD KABİN CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 07:53 | 2022-11-11 08:01 | 0.12667 | 2 | 2141 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.25333 | 271.1933 | 0 | 0.12667 | 0 | 0.38
1773907 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765080/43260 NOLU DM / TR 24-25-26 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 13:11 | 2022-11-03 13:19 | 0.12611 | 0 | 10 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 1.2611 | 0 | 69.7394 | 0 | 0
1777456 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741219/21070 NOLU DM / DM 81 ÇIKIŞI (741219) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 00:18 | 2022-11-18 00:26 | 0.12528 | 0 | 1 | 0 | 3691 | 0 | 1 | 0 | 0.12528 | 0 | 462.4003 | 0 | 0.12528
1773747 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859966/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 17:34 | 2022-11-02 17:42 | 0.12444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12444 | 0
1776724 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868564/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 14:57 | 2022-11-15 15:05 | 0.12361 | 1 | 1 | 2 | 1333 | 22 | 2749 | 0.12361 | 0.12361 | 0.24722 | 164.7736 | 2.7194 | 339.8069
1774318 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784992/VOSB1B.KŞK3>>(784992)ÖZAK DEPO/AKBEN/HFE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 09:28 | 2022-11-05 09:35 | 0.12333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.24667 | 0 | 0 | 0 | 0.24667 | 0
1774391 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 12:48 | 2022-11-05 12:55 | 0.12333 | 1 | 84 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.12333 | 10.36 | 0.12333 | 1.2333 | 0 | 0
1773921 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 847247/847247 NOLU DİREK AKARDERE KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 12:30 | 2022-11-03 12:37 | 0.1225 | 0 | 152 | 0 | 0 | 2 | 274 | 0 | 18.62 | 0 | 0 | 0.245 | 33.565
1781134 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 823146/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 13:08 | 2022-11-28 13:16 | 0.12167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | 0.12167 | 0 | 0 | 0 | 0.12167 | 16.425
1774107 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 12696/12696 NOLU HURDACILAR DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 11:33 | 2022-11-04 11:40 | 0.12083 | 3 | 3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3625 | 391.1375 | 0 | 0 | 0 | 0
1781065 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 08:42 | 2022-11-28 08:49 | 0.12083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 140 | 0 | 0.3625 | 0 | 0 | 0.3625 | 16.9167
1781332 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 823146/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 00:09 | 2022-11-29 00:16 | 0.12056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | 0.12056 | 0 | 0 | 0 | 0.12056 | 16.275
1774368 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 11:12 | 2022-11-05 11:19 | 0.12056 | 1 | 84 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.12056 | 10.1267 | 0.12056 | 1.2056 | 0 | 0
1775023 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 11:34 | 2022-11-08 11:42 | 0.12028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36083 | 0
1774166 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 15:29 | 2022-11-04 15:36 | 0.11972 | 0 | 0 | 4 | 936 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.47889 | 112.06 | 0.23944 | 0
1780612 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 10:20 | 2022-11-26 10:28 | 0.11944 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 472 | 0 | 1.4333 | 0 | 0 | 0.11944 | 56.3778
1774278 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891986/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 07:58 | 2022-11-05 08:05 | 0.11889 | 1 | 1282 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0.11889 | 152.4156 | 0 | 0 | 0.11889 | 4.5178
1775183 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 09:55 | 2022-11-09 10:02 | 0.11806 | 0 | 0 | 3 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35417 | 48.4028 | 0 | 0
1775162 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 08:12 | 2022-11-09 08:19 | 0.1175 | 1 | 84 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.1175 | 9.87 | 0.1175 | 1.175 | 0 | 0
1776996 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 18:39 | 2022-11-16 18:46 | 0.11694 | 4 | 0 | 0 | 10 | 22 | 524 | 0.46778 | 0 | 0 | 1.1694 | 2.5728 | 61.2789
11291271 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335480/43580 B.YON. TR 8 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 15:33 | 2022-11-02 15:40 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0
11292661 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 26428270/40610 DM6/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 12:40 | 2022-11-18 12:47 | 0.11667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1781706 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889467/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 21:30 | 2022-11-29 21:37 | 0.11667 | 0 | 13 | 5 | 0 | 26 | 1990 | 0 | 1.5167 | 0.58333 | 0 | 3.0333 | 232.1667
1773439 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 798734/HANLIYENİCE KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 11:48 | 2022-11-01 11:55 | 0.11611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5139
1773775 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 02:41 | 2022-11-03 02:48 | 0.11611 | 0 | 0 | 3 | 162 | 6 | 223 | 0 | 0 | 0.34833 | 18.81 | 0.69667 | 25.8928
1781713 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836545/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 11:07 | 2022-11-30 11:14 | 0.11556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0.23111 | 0.11556 | 38.8267
1779746 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56511/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 12:47 | 2022-11-23 12:54 | 0.11472 | 0 | 0 | 2 | 1093 | 13 | 617 | 0 | 0 | 0.22944 | 125.3914 | 1.4914 | 70.7836
1773731 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119593/27392 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 16:17 | 2022-11-02 16:24 | 0.11444 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45778 | 0 | 0
1776293 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762118/ELKON 2 ÇIKIŞ HATTI (764447) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 15:32 | 2022-11-13 15:39 | 0.11194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1781198 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 16:04 | 2022-11-28 16:11 | 0.11194 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 729 | 0.22389 | 0.11194 | 0 | 0 | 0.67167 | 81.6075
1781584 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33721/DALTEKNİK DM4 (2021) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 18:08 | 2022-11-29 18:15 | 0.11194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1775993 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 13:06 | 2022-11-12 13:13 | 0.11139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22278 | 0
1775290 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 15:11 | 2022-11-09 15:18 | 0.11111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22222 | 0
1775721 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828985/Uzk. TR-3 MEŞELİ YOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 12:05 | 2022-11-11 12:12 | 0.11083 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6025 | 0 | 0
1777830 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815221/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 03:00 | 2022-11-19 03:07 | 0.11028 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0.33083 | 0.11028 | 68.0414
1775093 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 16:57 | 2022-11-08 17:03 | 0.10944 | 1 | 84 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.10944 | 9.1933 | 0.10944 | 1.0944 | 0 | 0
1773733 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 16:41 | 2022-11-02 16:47 | 0.10917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0917 | 16.4842
1773951 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 15:36 | 2022-11-03 15:42 | 0.10889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10889
1775142 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780856/DM6/4 >>(780863) DM6/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 21:30 | 2022-11-08 21:36 | 0.10889 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8156 | 0 | 0 | 0 | 0
1775150 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55840/İĞNEADA DM1 OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 01:21 | 2022-11-09 01:28 | 0.10889 | 0 | 0 | 10 | 3027 | 12 | 488 | 0 | 0 | 1.0889 | 329.6067 | 1.3067 | 53.1378
1776300 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 15:33 | 2022-11-13 15:40 | 0.10778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21556 | 15.9511
1779163 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 20:31 | 2022-11-21 20:38 | 0.10778 | 8 | 587 | 1 | 3 | 11 | 1488 | 0.86222 | 63.2656 | 0.10778 | 0.32333 | 1.1856 | 160.3733
1776292 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 49414/BORTAŞ BETON ÇIKIŞI (764449) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 15:32 | 2022-11-13 15:39 | 0.10722 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1773627 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 796323/Uzk.GEMİCİKÖY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 08:29 | 2022-11-02 08:36 | 0.10611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31833 | 11.3539
1781115 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761534/42100 NOLU DM /RAMSA MAKİNA ÇIKI(761535) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 11:54 | 2022-11-28 12:00 | 0.10583 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21167 | 0 | 0 | 0
1780408 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779464/DM4/TR7 ->>(779464) MARMARACIK İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 11:56 | 2022-11-25 12:02 | 0.10528 | 16 | 4607 | 0 | 9 | 0 | 30 | 1.6844 | 485.0147 | 0 | 0.9475 | 0 | 3.1583
1780147 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851948/851949-DİREK 84002 DOMBAY IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 12:52 | 2022-11-24 12:58 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 2.205 | 59.535
1778530 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:55 | 2022-11-21 09:01 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 429 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0.42 | 45.045
1781329 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806509/MADEN OCAĞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 23:02 | 2022-11-28 23:08 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0
1774901 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 843617/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 16:49 | 2022-11-07 16:55 | 0.10472 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1420 | 1.1519 | 0 | 0 | 0 | 4.7125 | 148.7056
1781116 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42115/42100 NOLU DM /DM 7 ÇIKIŞI (761816) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 11:54 | 2022-11-28 12:00 | 0.10472 | 6 | 4014 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.62833 | 420.355 | 0 | 1.5708 | 0 | 0.10472
1779167 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 20:50 | 2022-11-21 20:57 | 0.10472 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0.31417 | 0.10472 | 0.41889 | 9.425
1779660 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:10 | 2022-11-23 10:17 | 0.10444 | 0 | 0 | 34 | 1283 | 50 | 773 | 0 | 0 | 3.5511 | 134.0022 | 5.2222 | 80.7356
1780017 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790737/82080 NO DM (05-TR/09 SARAYİÇİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 08:03 | 2022-11-24 08:09 | 0.10444 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83556 | 0 | 0 | 0 | 0
1775226 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 875751/DOĞANCA DM DOĞANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 12:17 | 2022-11-09 12:24 | 0.10389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10389 | 46.2306
1781432 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761926/42175 NOLU DM /ÖZİTEKS ÇIKIŞI (761925) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 10:49 | 2022-11-29 10:55 | 0.10361 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1773643 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 712044/20000 - KIRKKEPENEKLİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 10:15 | 2022-11-02 10:22 | 0.10333 | 11 | 378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1367 | 39.06 | 0.10333 | 0 | 0 | 0
1776087 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 16:37 | 2022-11-12 16:44 | 0.10333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 133 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31 | 13.7433
1780385 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785532/ŞAHPAZ DM >>(785532)ANGUS ÇİFTLİĞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 10:09 | 2022-11-25 10:16 | 0.10278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20556 | 0
1773400 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 712956/UMURBEY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 10:29 | 2022-11-01 10:36 | 0.10194 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 621 | 0 | 0 | 0.20389 | 0.30583 | 0.30583 | 63.3075
1776654 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799645/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 11:07 | 2022-11-15 11:13 | 0.10194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0194 | 115.8089
1774138 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803608/DANİŞMENT ÖZEL MÜŞTERLR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 15:06 | 2022-11-04 15:12 | 0.10167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10167 | 1.0167
1774491 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786211/V.MEŞE DM3->>(786211)DM9 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 19:53 | 2022-11-05 19:59 | 0.10167 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.065 | 0 | 0 | 0 | 0
1775984 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791338/80635-Edr.(DM05-TR-18)PAŞAÇAYIRI DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 12:23 | 2022-11-12 12:29 | 0.10167 | 5 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50833 | 4.9817 | 0 | 0 | 0.20333 | 0
1780079 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:28 | 2022-11-24 10:34 | 0.10139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1167
1773515 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723301/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 16:21 | 2022-11-01 16:27 | 0.10111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1269 | 0 | 0 | 0.40444 | 0 | 0 | 128.31
1779945 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822363/ 95200 NOLU DM ABDÜRRAHİM KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 20:38 | 2022-11-23 20:44 | 0.10111 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3141 | 0.10111 | 0 | 0 | 0.30333 | 1.82 | 317.59
1773476 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780856/DM6/4 >>(780863) DM6/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 14:20 | 2022-11-01 14:26 | 0.10083 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.81 | 0 | 0 | 0 | 0
1776614 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 08:49 | 2022-11-15 08:55 | 0.10083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.99
13053302 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 15385228/42100 DM6/19 (DM1) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:01 | 2022-11-21 15:07 | 0.10083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10083 | 0 | 0 | 0 | 0
1781130 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 13:05 | 2022-11-28 13:11 | 0.10083 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 729 | 0.20167 | 0.10083 | 0 | 0 | 0.605 | 73.5075
1773673 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795549/83370-EDİRNE TİC.BORSASI DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 13:15 | 2022-11-02 13:21 | 0.10056 | 6 | 53 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.60333 | 5.3294 | 0 | 0 | 0.50278 | 0
1774542 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 08:47 | 2022-11-06 08:53 | 0.10028 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 619 | 0.60167 | 0 | 0 | 0 | 0.9025 | 62.0719
1778518 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799298/853781 NOLU DİREK-AHİKÖY ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:18 | 2022-11-21 12:24 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8.3
1781034 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782031/OTOGAR DM3>>(782031) DM3/7+ DM3/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 03:07 | 2022-11-28 03:13 | 0.1 | 0 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.2 | 0 | 0 | 0 | 0
11291443 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331050/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 11:30 | 2022-11-04 11:36 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1780835 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 10:51 | 2022-11-27 10:57 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 729 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 72.9
11293622 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 1815367/YNK 41620 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 14:59 | 2022-11-29 15:05 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1774082 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 09:34 | 2022-11-04 09:40 | 0.099722 | 1 | 84 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.099722 | 8.3767 | 0.099722 | 0.99722 | 0 | 0
1781117 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761818/42100 NOLU DM /DM 6/21 RİNG (761818) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 11:54 | 2022-11-28 12:00 | 0.099722 | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8975 | 32.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1780312 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)YNCE/MKSTLU(MON1FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 22:40 | 2022-11-24 22:46 | 0.099444 | 12 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1933 | 25.6567 | 0 | 0 | 0 | 0
1774558 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791777/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 10:22 | 2022-11-06 10:28 | 0.099167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099167 | 0
1773630 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 08:41 | 2022-11-02 08:47 | 0.098611 | 2 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.19722 | 4.6347 | 0 | 0 | 0.19722 | 0
1779923 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 18:42 | 2022-11-23 18:48 | 0.098611 | 3 | 0 | 0 | 10 | 20 | 524 | 0.29583 | 0 | 0 | 0.98611 | 1.9722 | 51.6722
1773387 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846309/SÜLOĞLU MERKEZ 86001 NOLU DTT ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 08:57 | 2022-11-01 09:03 | 0.098333 | 2 | 4 | 6 | 1017 | 0 | 1 | 0.19667 | 0.39333 | 0.59 | 100.005 | 0 | 0.098333
1776715 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 14:07 | 2022-11-15 14:13 | 0.098333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19667 | 43.955
1776263 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 13:15 | 2022-11-13 13:21 | 0.098333 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 931 | 0.78667 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 91.5483
1780800 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851948/851949-DİREK 84002 DOMBAY IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 09:40 | 2022-11-27 09:46 | 0.098333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0.098333 | 2.065 | 55.755
1774068 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779271/MONREO DM>>(779271)M.ARITMA (MON-1 FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 08:41 | 2022-11-04 08:47 | 0.0975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1774545 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/İĞNEADA ENH İĞNEADA TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 08:57 | 2022-11-06 09:03 | 0.097222 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.097222 | 0.38889 | 8.6528
1776642 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 09:28 | 2022-11-15 09:34 | 0.096667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19333 | 43.21
1777025 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 23:10 | 2022-11-16 23:16 | 0.096389 | 1 | 2542 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.096389 | 245.0206 | 0 | 0 | 0 | 0.57833
1777888 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 09:22 | 2022-11-19 09:28 | 0.096111 | 7 | 654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67278 | 62.8567 | 0 | 0.096111 | 0 | 0
1778804 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710195/DEVELİ KERMEYEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:11 | 2022-11-21 13:16 | 0.095833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | 0.095833 | 0 | 0 | 0 | 0.095833 | 18.1125
1775510 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 94610/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 16:13 | 2022-11-10 16:19 | 0.095556 | 0 | 0 | 0 | 943 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1089 | 0.095556 | 0
1776839 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799645/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 09:57 | 2022-11-16 10:03 | 0.095278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95278 | 108.2356
1775860 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 02:34 | 2022-11-12 02:40 | 0.094444 | 1 | 84 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.094444 | 7.9333 | 0.094444 | 0.94444 | 0 | 0
1773959 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836252/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 1 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 16:05 | 2022-11-03 16:10 | 0.094167 | 0 | 0 | 0 | 920 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6333 | 0.37667 | 0
1775244 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725327/MOD5ADAN ARIZA SERVİSİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 13:25 | 2022-11-09 13:30 | 0.094167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0717 | 0 | 0 | 0 | 0
1780009 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793390/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 06:14 | 2022-11-24 06:20 | 0.094167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 262 | 0 | 0.094167 | 0 | 0 | 1.0358 | 24.6717
1775378 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/İĞNEADA ENH İĞNEADA TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 09:10 | 2022-11-10 09:15 | 0.091944 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0.27583 | 0.091944 | 0.36778 | 8.1831
1774273 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 780787/DM6/1>>(780787) DM6/4 ONURUN ARKASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 06:32 | 2022-11-05 06:38 | 0.091944 | 5 | 3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45972 | 313.2547 | 0 | 0 | 0 | 0
1780038 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 798745/Lpaşa.KÖYLER+GÜMRÜK İÇME SUYU ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 09:36 | 2022-11-24 09:41 | 0.091389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18278 | 0
1776901 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799645/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 12:25 | 2022-11-16 12:30 | 0.090833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90833 | 103.1867
1780197 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83000/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 15:21 | 2022-11-24 15:26 | 0.090556 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1068 | 0.72444 | 0 | 0 | 0 | 2.9883 | 96.7133
1776875 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 12:02 | 2022-11-16 12:07 | 0.090278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18056 | 0
1777764 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 18:41 | 2022-11-18 18:47 | 0.09 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22 | 949 | 0 | 0.09 | 0.36 | 0 | 1.98 | 85.41
1780831 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891986/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 10:25 | 2022-11-27 10:30 | 0.089722 | 1 | 1289 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0.089722 | 115.6519 | 0 | 0 | 0.089722 | 3.4094
1781868 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895436/TATARKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 17:33 | 2022-11-30 17:38 | 0.089722 | 3 | 9 | 1 | 0 | 75 | 4457 | 0.26917 | 0.8075 | 0.089722 | 0 | 6.7292 | 399.8919
1775814 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 19:42 | 2022-11-11 19:48 | 0.089722 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62806 | 6.6394 | 0 | 0 | 0 | 0
1781647 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741219/21070 NOLU DM / DM 81 ÇIKIŞI (741219) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 07:15 | 2022-11-30 07:20 | 0.089444 | 0 | 1 | 0 | 3688 | 0 | 1 | 0 | 0.089444 | 0 | 329.8711 | 0 | 0.089444
1781033 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32004/OTOGAR DM3>>(32004)DM17-TR01(ESKİ 10MVA) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 03:06 | 2022-11-28 03:12 | 0.088611 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35444 | 2.0381 | 0 | 0 | 0 | 0
1775151 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 01:22 | 2022-11-09 01:27 | 0.088056 | 0 | 0 | 3 | 162 | 6 | 223 | 0 | 0 | 0.26417 | 14.265 | 0.52833 | 19.6364
1775193 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 10:53 | 2022-11-09 10:58 | 0.088056 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6731 | 0 | 0
1776297 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761491/42700 PEHLİVANOĞLU ÇIKIŞI 761491 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 15:33 | 2022-11-13 15:38 | 0.088056 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1781035 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 32034/OTOGAR DM3>>(32034) DM10/39 ÜÇGEN PARK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 03:07 | 2022-11-28 03:12 | 0.088056 | 0 | 6362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.2094 | 0 | 0 | 0 | 0
1774301 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:38 | 2022-11-05 08:44 | 0.087778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17556 | 12.9911
1779813 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 14:45 | 2022-11-23 14:51 | 0.087778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43889 | 14.6589
1776827 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785833/SEYMEN MRK RMU >>(785833)AYTMZ/BİND/TOY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 09:35 | 2022-11-16 09:40 | 0.0875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 119 | 0 | 0.0875 | 0 | 0 | 0.525 | 10.4125
1775178 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850023/850024 NOLU DİREK ORTAKÇI KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 09:19 | 2022-11-09 09:25 | 0.087222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4911
1780001 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808190/ 95740 NOLU DM TRAPEZ 9 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 03:26 | 2022-11-24 03:31 | 0.086944 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.9111 | 0 | 0.43472
1776999 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780856/DM6/4 >>(780863) DM6/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 20:35 | 2022-11-16 20:40 | 0.086389 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4958 | 0 | 0 | 0 | 0
1777827 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 02:43 | 2022-11-19 02:49 | 0.085833 | 0 | 0 | 3 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2575 | 35.1917 | 0 | 0
1774799 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 11:53 | 2022-11-07 11:59 | 0.085833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.17167 | 0 | 0 | 0 | 0.68667 | 0
1774800 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710111/PARMAKSIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 11:55 | 2022-11-07 12:00 | 0.085278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1014
13053415 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32928/ŞEBEKEYE (?) ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 21:12 | 2022-11-27 21:17 | 0.085278 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6372 | 0 | 0 | 0 | 0
1775660 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 09:47 | 2022-11-11 09:52 | 0.085 | 7 | 654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.595 | 55.59 | 0 | 0.085 | 0 | 0
1778683 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:28 | 2022-11-21 11:33 | 0.085 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 772 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 65.62
1779177 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 21:27 | 2022-11-21 21:32 | 0.085 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0.255 | 0.085 | 0.34 | 7.65
1781228 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782022/DM4/TR7 ->>(788801) MTR YRLR 3.MV DM4/13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 16:41 | 2022-11-28 16:46 | 0.084722 | 64 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.4222 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0.42361
1777656 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 12:04 | 2022-11-18 12:09 | 0.084444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42222 | 14.1022
1775515 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 16:21 | 2022-11-10 16:26 | 0.083611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1610 | 0.083611 | 0 | 0 | 0 | 1.9231 | 134.6139
1777625 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795407/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 17:30 | 2022-11-18 17:35 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0
2048162 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828577/Uzk.KURTBEY YOLU TS SULAMA ÇIKIŞI ENH | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 14:56 | 2022-11-22 15:01 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6667
11293413 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807828/94005 NOLU İPSALA-2 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 01:05 | 2022-11-27 01:10 | 0.083333 | 0 | 18 | 8 | 555 | 1 | 231 | 0 | 1.5 | 0.66667 | 46.25 | 0.083333 | 19.25
11291398 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85007/85006 NOLU DM (HÜKÜMET KONAĞI)ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 03:01 | 2022-11-04 03:06 | 0.083333 | 0 | 13 | 1 | 1321 | 0 | 3 | 0 | 1.0833 | 0.083333 | 110.0833 | 0 | 0.25
11291833 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600193/56331 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 20:18 | 2022-11-08 20:23 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0
11292384 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | 884687/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 09:15 | 2022-11-15 09:20 | 0.083333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0.16667 | 0
11292915 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81470/81470 NOLU DM(03-TR/02 KARAAĞAÇ)ÇIKIŞI) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 03:21 | 2022-11-22 03:26 | 0.083333 | 8 | 710 | 0 | 0 | 5 | 102 | 0.66667 | 59.1667 | 0 | 0 | 0.41667 | 8.5
2048165 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95202/95202 E ABDÜRAHİM TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 03:35 | 2022-11-23 03:40 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 14.1667
1779745 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 823146/ 95300 NOLU DM VAKIF KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 12:35 | 2022-11-23 12:40 | 0.083333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 11.25
1781486 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 793175/83080 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 17:15 | 2022-11-29 17:20 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91667
1778347 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 18:10 | 2022-11-20 18:15 | 0.083056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0797 | 29.3186
1773399 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791777/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 10:28 | 2022-11-01 10:33 | 0.082778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082778 | 0
1775481 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14025/14025 NOLU KUMLUK DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 14:32 | 2022-11-10 14:37 | 0.081944 | 0 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8972 | 0 | 0 | 0 | 0
1774541 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 08:39 | 2022-11-06 08:44 | 0.081944 | 7 | 653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.57361 | 53.5097 | 0 | 0.081944 | 0 | 0
1778237 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779464/DM4/TR7 ->>(779464) MARMARACIK İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 11:53 | 2022-11-20 11:57 | 0.081111 | 16 | 4588 | 0 | 9 | 0 | 30 | 1.2978 | 372.1378 | 0 | 0.73 | 0 | 2.4333
1775707 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 11:06 | 2022-11-11 11:11 | 0.080833 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22 | 949 | 0 | 0.080833 | 0.32333 | 0 | 1.7783 | 76.7108
1779258 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 03:45 | 2022-11-22 03:49 | 0.080833 | 0 | 0 | 3 | 161 | 6 | 223 | 0 | 0 | 0.2425 | 13.0142 | 0.485 | 18.0258
1780324 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 03:30 | 2022-11-25 03:35 | 0.080833 | 0 | 0 | 3 | 161 | 6 | 223 | 0 | 0 | 0.2425 | 13.0142 | 0.485 | 18.0258
1775520 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779464/DM4/TR7 ->>(779464) MARMARACIK İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 16:34 | 2022-11-10 16:39 | 0.080278 | 16 | 4578 | 0 | 9 | 0 | 30 | 1.2844 | 367.5117 | 0 | 0.7225 | 0 | 2.4083
1778288 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 15:07 | 2022-11-20 15:12 | 0.080278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16056 | 0
1779829 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 15:48 | 2022-11-23 15:53 | 0.080278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.080278 | 0 | 0.080278 | 0.080278
1776296 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761496/42700 DETAY TR ÇIKIŞI 761496 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 15:33 | 2022-11-13 15:38 | 0.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1777661 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 14:52 | 2022-11-18 14:57 | 0.08 | 0 | 0 | 7 | 1207 | 7 | 563 | 0 | 0 | 0.56 | 96.56 | 0.56 | 45.04
1777118 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799645/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 11:02 | 2022-11-17 11:07 | 0.079722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79722 | 90.5644
1780303 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700211/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 20:54 | 2022-11-24 20:58 | 0.079444 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.31778 | 0 | 0.47667 | 0 | 0 | 0
1780201 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799645/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 15:28 | 2022-11-24 15:32 | 0.078611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78611 | 89.3808
1774516 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891986/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 07:48 | 2022-11-06 07:52 | 0.078333 | 1 | 1282 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0.078333 | 100.4233 | 0 | 0 | 0.078333 | 2.9767
1778688 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863459/TERZİDERE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:36 | 2022-11-21 11:40 | 0.077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0556
1780454 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 13:00 | 2022-11-25 13:05 | 0.077222 | 7 | 654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.54056 | 50.5033 | 0 | 0.077222 | 0 | 0
1775297 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 16:28 | 2022-11-09 16:33 | 0.076667 | 7 | 654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.53667 | 50.14 | 0 | 0.076667 | 0 | 0
1778054 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780856/DM6/4 >>(780863) DM6/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 17:36 | 2022-11-19 17:40 | 0.076667 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1775282 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 14:28 | 2022-11-09 14:33 | 0.075556 | 1 | 84 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.075556 | 6.3467 | 0.075556 | 0.75556 | 0 | 0
1776383 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 09:13 | 2022-11-14 09:18 | 0.075556 | 1 | 84 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.075556 | 6.3467 | 0.075556 | 0.75556 | 0 | 0
1781436 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 11:16 | 2022-11-29 11:21 | 0.075556 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0.15111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3467
1777665 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 310470/40606 NOLU DM / ASKERİYE ÇIKIŞI (49656) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 12:09 | 2022-11-18 12:14 | 0.075278 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1078 | 0 | 0 | 0 | 0
1776434 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 11:43 | 2022-11-14 11:48 | 0.075 | 2 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.15 | 3.525 | 0 | 0 | 0.15 | 0
1780190 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799854/799852 NO DİREK MUSULÇA DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:58 | 2022-11-24 15:02 | 0.074167 | 3 | 160 | 10 | 1298 | 12 | 1423 | 0.2225 | 11.8667 | 0.74167 | 96.2683 | 0.89 | 105.5392
1773979 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 17:12 | 2022-11-03 17:17 | 0.073889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073889
1776298 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761494/41700 VİTEX ÇIKIŞI 761494 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 15:33 | 2022-11-13 15:38 | 0.073889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1777775 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 19:47 | 2022-11-18 19:52 | 0.073889 | 0 | 0 | 3 | 161 | 6 | 223 | 0 | 0 | 0.22167 | 11.8961 | 0.44333 | 16.4772
1778818 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897410/TURGUTBEY - ESKİTAŞLI ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:29 | 2022-11-21 13:34 | 0.073889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1126 | 0 | 0.073889 | 0 | 0 | 0.96056 | 83.1989
1777992 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 15:21 | 2022-11-19 15:26 | 0.073611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36806 | 0
1775348 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 21:32 | 2022-11-09 21:36 | 0.073333 | 0 | 0 | 3 | 162 | 6 | 223 | 0 | 0 | 0.22 | 11.88 | 0.44 | 16.3533
1780088 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:48 | 2022-11-24 10:52 | 0.073333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.14667 | 0 | 1.6867 | 0
1775248 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700691/12100 NOLU DM - KARADENİZ DERNEK YANI ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 13:34 | 2022-11-09 13:39 | 0.072778 | 14 | 457 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0189 | 33.2594 | 0.072778 | 0 | 0 | 0
1780113 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 12:05 | 2022-11-24 12:10 | 0.0725 | 0 | 0 | 3 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2175 | 29.7975 | 0 | 0
1775090 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786211/V.MEŞE DM3->>(786211)DM9 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 16:22 | 2022-11-08 16:27 | 0.072222 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1779033 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804094/ 92642 NOLU DT YAYLA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 17:19 | 2022-11-21 17:23 | 0.072222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0111
1776052 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 15:02 | 2022-11-12 15:06 | 0.071667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14333 | 0
1774431 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 15:45 | 2022-11-05 15:49 | 0.070833 | 1 | 84 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.070833 | 5.95 | 0.070833 | 0.70833 | 0 | 0
3018588 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412036/Edr.80715 NOLU TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2022-11-16 17:03 | 2022-11-16 17:07 | 0.070833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 0
1776182 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730402/BELEDİYE SU KUY-CP YEM-RİM GIDA ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 08:37 | 2022-11-13 08:42 | 0.070556 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35278 | 0 | 0 | 0
1776735 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 16:11 | 2022-11-15 16:15 | 0.070278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.14056 | 0 | 0 | 0 | 0.21083 | 0
1780091 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850060/L.PAŞA - ORTAKÇI KÖYÜ TARM. SUL.ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:59 | 2022-11-24 11:03 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0
1779478 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 16:57 | 2022-11-22 17:01 | 0.069722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6275 | 10.5281
1773836 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855679/TORSAN ÇIK.RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 09:03 | 2022-11-03 09:07 | 0.069444 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.069444 | 0.069444 | 0.13889 | 0 | 0 | 0
1776661 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797902/Uzk. KARABÜRÇEK DM SÜLEYMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 11:38 | 2022-11-15 11:43 | 0.068889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068889 | 25.3511
1773831 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 08:55 | 2022-11-03 08:59 | 0.068611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41167 | 51.0467
1776858 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 11:07 | 2022-11-16 11:11 | 0.068333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 50.4983
1780780 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 07:51 | 2022-11-27 07:55 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0675
1776299 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761499/42700 TARHAN KAĞIT ÇIKIŞI 761499 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 15:33 | 2022-11-13 15:37 | 0.066944 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11292777 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 376913/DM2 ULAŞ ESKİ BELD. YANI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 19:11 | 2022-11-19 19:15 | 0.066667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1778693 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:41 | 2022-11-21 11:45 | 0.066667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 133 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 8.8667
11292987 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 15450415/41321 TR3/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 15:14 | 2022-11-22 15:18 | 0.066667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0
1781395 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 10:02 | 2022-11-29 10:06 | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0
1781628 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 01:03 | 2022-11-30 01:07 | 0.066667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1611 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 107.4
1775692 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 10:23 | 2022-11-11 10:27 | 0.066389 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 931 | 0.53111 | 0 | 0 | 0 | 0.39833 | 61.8081
1774863 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 15:30 | 2022-11-07 15:34 | 0.066111 | 1 | 84 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.066111 | 5.5533 | 0.066111 | 0.66111 | 0 | 0
1776494 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780856/DM6/4 >>(780863) DM6/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 14:43 | 2022-11-14 14:47 | 0.065833 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.19 | 0 | 0 | 0 | 0
1775389 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788205/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 09:56 | 2022-11-10 10:00 | 0.065556 | 9 | 1171 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.59 | 76.7656 | 0 | 0 | 0 | 0.32778
1780383 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740536/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 10:08 | 2022-11-25 10:12 | 0.065278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.065278 | 0 | 0.065278 | 0
1773821 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 08:13 | 2022-11-03 08:17 | 0.065 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0
1780416 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 12:16 | 2022-11-25 12:20 | 0.065 | 0 | 15 | 0 | 358 | 0 | 499 | 0 | 0.975 | 0 | 23.27 | 0 | 32.435
1776610 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 08:40 | 2022-11-15 08:44 | 0.064722 | 1 | 84 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.064722 | 5.4367 | 0.064722 | 0.64722 | 0 | 0
1776664 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725078/YAYLAGÖNE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 11:54 | 2022-11-15 11:57 | 0.064444 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1911 | 0 | 0 | 0 | 0
1773623 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 08:05 | 2022-11-02 08:09 | 0.064167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.12833 | 0 | 0 | 0 | 0.51333 | 0
1781099 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851948/851949-DİREK 84002 DOMBAY IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 10:57 | 2022-11-28 11:01 | 0.063611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0.063611 | 1.3358 | 36.0675
1780272 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700211/18960 YENİCE ARITMA TRAKYA BİRLİK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 18:58 | 2022-11-24 19:02 | 0.063611 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.25444 | 0 | 0.38167 | 0 | 0 | 0
1780090 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799645/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:52 | 2022-11-24 10:55 | 0.063333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 72.01
1777108 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/F6 VİZE ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:31 | 2022-11-17 10:35 | 0.063333 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22 | 949 | 0 | 0.063333 | 0.25333 | 0 | 1.3933 | 60.1033
1773666 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 12:31 | 2022-11-02 12:35 | 0.063056 | 0 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1414 | 0.063056 | 0 | 0 | 0
1773872 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 09:45 | 2022-11-03 09:49 | 0.0625 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25
1773685 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 13:59 | 2022-11-02 14:02 | 0.0625 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
1780706 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889908/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 15:21 | 2022-11-26 15:25 | 0.0625 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 472 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.0625 | 29.5
1774619 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 13:38 | 2022-11-06 13:42 | 0.061944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1150 | 0 | 0.18583 | 0 | 0 | 0.61944 | 71.2361
1778747 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:27 | 2022-11-21 12:31 | 0.061944 | 14 | 289 | 8 | 364 | 29 | 1794 | 0.86722 | 17.9019 | 0.49556 | 22.5478 | 1.7964 | 111.1283
1774618 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891007/TR/51 DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 13:37 | 2022-11-06 13:41 | 0.061389 | 8 | 17373 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.49111 | 1066.5092 | 0 | 0.061389 | 0.061389 | 0.18417
1776058 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 15:21 | 2022-11-12 15:25 | 0.061389 | 0 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5297 | 0.061389 | 0 | 0 | 0
1778753 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:32 | 2022-11-21 12:36 | 0.060833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6567
1776805 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 08:54 | 2022-11-16 08:58 | 0.060556 | 7 | 654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.42389 | 39.6033 | 0 | 0.060556 | 0 | 0
1774423 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 14:36 | 2022-11-05 14:40 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 8.88
1778738 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:10 | 2022-11-21 12:14 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1611 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 96.66
1774399 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720344/KOZYÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 14:15 | 2022-11-05 14:18 | 0.059444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4606
1778390 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882581/GÖKYAKA ENH, HAMDİBEY YESİLCE KÖK ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 21:00 | 2022-11-20 21:04 | 0.059167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0767
1776837 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53490/B.ESKİ DM2-TR1 DM2-TR14 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 09:56 | 2022-11-16 09:59 | 0.058611 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4481 | 0 | 0 | 0 | 0
1776701 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 13:04 | 2022-11-15 13:08 | 0.056944 | 1 | 84 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.056944 | 4.7833 | 0.056944 | 0.56944 | 0 | 0
1777652 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840341/85009 NOLU DM(KİLİM FAB.YANI)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 11:46 | 2022-11-18 11:49 | 0.056944 | 0 | 13 | 2 | 2395 | 0 | 3 | 0 | 0.74028 | 0.11389 | 136.3819 | 0 | 0.17083
1778060 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720580/AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 18:07 | 2022-11-19 18:10 | 0.056667 | 5 | 299 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.28333 | 16.9433 | 0.056667 | 0 | 0.056667 | 0.17
1775847 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880721/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 22:50 | 2022-11-11 22:53 | 0.056667 | 0 | 0 | 3 | 162 | 6 | 223 | 0 | 0 | 0.17 | 9.18 | 0.34 | 12.6367
1781769 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 12:11 | 2022-11-30 12:14 | 0.055556 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0.11111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6667
1776185 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 08:47 | 2022-11-13 08:50 | 0.055556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 140 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.16667 | 7.7778
1773532 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779464/DM4/TR7 ->>(779464) MARMARACIK İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 17:37 | 2022-11-01 17:40 | 0.055278 | 16 | 4567 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0.88444 | 252.4536 | 0 | 0.44222 | 0 | 1.6583
1779879 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88040/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 17:28 | 2022-11-23 17:31 | 0.055 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 619 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 34.045
1776673 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 502994/Mrç.TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 12:43 | 2022-11-15 12:47 | 0.054167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667
1781240 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 708886/12121 NOLU DM-MERMERCİLER-EKSEN BETON ÇK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 17:43 | 2022-11-28 17:46 | 0.054167 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0292 | 0.92083 | 0 | 0 | 0 | 0
1774426 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779207/DM04/TR01 ÖNRLR>>(779207)DM04/TR46 ÖNRL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 15:23 | 2022-11-05 15:26 | 0.053889 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.19 | 0 | 0 | 0 | 0
1779933 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808190/ 95740 NOLU DM TRAPEZ 9 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 19:07 | 2022-11-23 19:11 | 0.053889 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6222 | 0 | 0.26944
1780622 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805144/93222 NOLU DT LALACIK GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 11:15 | 2022-11-26 11:18 | 0.053889 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 311 | 0.053889 | 0 | 0 | 0.16167 | 0.16167 | 16.7594
1776846 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 10:09 | 2022-11-16 10:12 | 0.053889 | 1 | 84 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.053889 | 4.5267 | 0.053889 | 0.53889 | 0 | 0
1776487 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58130/DM3TR11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 14:06 | 2022-11-14 14:09 | 0.053333 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
1777644 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 12:09 | 2022-11-18 12:13 | 0.052778 | 3 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15833 | 16.7306 | 0 | 0 | 0 | 0.052778
1773648 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 10:45 | 2022-11-02 10:48 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0525 | 5.775
1778790 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710194/SAĞLAMTAŞ F7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:57 | 2022-11-21 13:00 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.69
1775155 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 01:51 | 2022-11-09 01:54 | 0.052222 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99222 | 0 | 0
1775153 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 01:35 | 2022-11-09 01:38 | 0.051944 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98694 | 0 | 0
1775082 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 15:53 | 2022-11-08 15:56 | 0.051944 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.98694 | 0 | 0 | 0 | 0.051944 | 0
1774976 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 09:29 | 2022-11-08 09:32 | 0.051667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25833 | 8.6283
1773641 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 10:09 | 2022-11-02 10:12 | 0.051111 | 1 | 84 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.051111 | 4.2933 | 0.051111 | 0.51111 | 0 | 0
1778968 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705290/12000 NOLU DM ARAPHACI TATARLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:57 | 2022-11-21 16:00 | 0.051111 | 2 | 500 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.10222 | 25.5556 | 0 | 0.10222 | 0.051111 | 0
1775170 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 08:45 | 2022-11-09 08:48 | 0.050833 | 1 | 84 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.050833 | 4.27 | 0.050833 | 0.50833 | 0 | 0
1778233 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881760/BEĞENDİK GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 11:35 | 2022-11-20 11:38 | 0.050556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10111 | 0 | 0 | 0
1775693 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789157/KUŞTEPE DM>>(789157)İĞNELER / MİSİNLİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 10:23 | 2022-11-11 10:26 | 0.050556 | 1 | 13 | 0 | 0 | 12 | 1958 | 0.050556 | 0.65722 | 0 | 0 | 0.60667 | 98.9878
1781698 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:11 | 2022-11-30 10:14 | 0.050278 | 0 | 162 | 1 | 1 | 9 | 1509 | 0 | 8.145 | 0.050278 | 0.050278 | 0.4525 | 75.8692
1776509 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58130/DM3TR11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 15:56 | 2022-11-14 15:59 | 0.050278 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0667 | 0 | 0
11292535 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800819/91280 NOLU DM TR2-35 SALİH SINAL | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 01:59 | 2022-11-17 02:02 | 0.05 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1778567 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863459/TERZİDERE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:48 | 2022-11-21 09:50 | 0.049167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1958
1775103 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720344/KOZYÖRÜK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 17:45 | 2022-11-08 17:48 | 0.048889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6311
1777471 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87150/Uzk.TR 1-01 SANTRAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 08:21 | 2022-11-18 08:24 | 0.048611 | 0 | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5694 | 0 | 0 | 0 | 0
1780146 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822363/ 95200 NOLU DM ABDÜRRAHİM KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 12:38 | 2022-11-24 12:41 | 0.048611 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3141 | 0.048611 | 0 | 0 | 0.14583 | 0.875 | 152.6875
1775848 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55840/İĞNEADA DM1 OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 23:02 | 2022-11-11 23:05 | 0.048333 | 0 | 0 | 10 | 3027 | 12 | 488 | 0 | 0 | 0.48333 | 146.305 | 0.58 | 23.5867
1773890 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855679/TORSAN ÇIK.RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 11:48 | 2022-11-03 11:51 | 0.047778 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.047778 | 0.047778 | 0.095556 | 0 | 0 | 0
1779874 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 17:21 | 2022-11-23 17:24 | 0.0475 | 7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3325 | 3.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
1775626 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822299/ 95550 NOLU DM SULTANİÇE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 07:30 | 2022-11-11 07:33 | 0.046944 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 3076 | 0 | 0 | 0 | 0.56333 | 0.32861 | 144.4011
1774099 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817581/94580 NOLU DM Y.KARPUZLU TR4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 11:11 | 2022-11-04 11:14 | 0.046667 | 0 | 0 | 3 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 19.1333 | 0 | 0
1774855 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 15:20 | 2022-11-07 15:23 | 0.046667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093333 | 0
1779374 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26112/BALLI KÖK ORTA GERİLİM HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 12:18 | 2022-11-22 12:21 | 0.046389 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2262 | 0 | 0.46389 | 0.18556 | 0 | 0.092778 | 104.9317
1774568 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 11:18 | 2022-11-06 11:20 | 0.045278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090556 | 6.7011
1777130 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 11:51 | 2022-11-17 11:54 | 0.045 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0
1777128 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 11:50 | 2022-11-17 11:52 | 0.044722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 510 | 0 | 0 | 0.044722 | 0 | 0.58139 | 22.8083
1775907 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 08:30 | 2022-11-12 08:33 | 0.044722 | 1 | 84 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.044722 | 3.7567 | 0.044722 | 0.44722 | 0 | 0
1774443 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 16:51 | 2022-11-05 16:54 | 0.044167 | 1 | 84 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.044167 | 3.71 | 0.044167 | 0.44167 | 0 | 0
1776092 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791774/83650(K.KASIM-DOYRAN)NOLU TS.DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 16:41 | 2022-11-12 16:44 | 0.043889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087778 | 0
1773805 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 05:49 | 2022-11-03 05:51 | 0.043056 | 0 | 3 | 3 | 2201 | 26 | 1512 | 0 | 0.12917 | 0.12917 | 94.7653 | 1.1194 | 65.1
1777068 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 09:30 | 2022-11-17 09:32 | 0.042222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.042222 | 0 | 0.63333 | 0
1781185 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799329/80160 Hvs.KÖSEÖMEMER KÖY İÇİ DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:06 | 2022-11-28 15:08 | 0.042222 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 676 | 0 | 0.46444 | 0 | 0 | 0.12667 | 28.5422
1778234 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893933/ANADOLU YALDIZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 11:39 | 2022-11-20 11:41 | 0.042222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.042222 | 0.042222 | 0.042222
1779410 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 789992/DM1/2 'SAĞ TRF'>>(789992)KUTES / AYMAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 14:05 | 2022-11-22 14:08 | 0.042222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1779873 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 17:13 | 2022-11-23 17:16 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 42.625
1774749 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 06:37 | 2022-11-07 06:40 | 0.041667 | 14 | 288 | 8 | 365 | 29 | 1792 | 0.58333 | 12 | 0.33333 | 15.2083 | 1.2083 | 74.6667
1776520 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 403956/DSİ POMPA İSTASYONU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 17:04 | 2022-11-14 17:06 | 0.041389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49
1776926 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815221/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 13:51 | 2022-11-16 13:53 | 0.041389 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0.12417 | 0.041389 | 25.5369
1775157 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 02:38 | 2022-11-09 02:41 | 0.041111 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78111 | 0 | 0
1775376 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/İĞNEADA ENH İĞNEADA TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 09:06 | 2022-11-10 09:09 | 0.040833 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0.1225 | 0.040833 | 0.16333 | 3.6342
1776032 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799645/84060-L.Paşa SARIDANİŞMENT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 14:16 | 2022-11-12 14:18 | 0.040833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40833 | 46.3458
1777049 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 08:05 | 2022-11-17 08:07 | 0.040833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 510 | 0 | 0 | 0.040833 | 0 | 0.53083 | 20.825
1778741 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:15 | 2022-11-21 12:18 | 0.040833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1611 | 0.040833 | 0 | 0 | 0 | 0.93917 | 65.7825
1775235 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 12:46 | 2022-11-09 12:48 | 0.040278 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.56389 | 0 | 0.40278 | 0
1777122 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 11:19 | 2022-11-17 11:21 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04
1777043 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 07:21 | 2022-11-17 07:23 | 0.039722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039722 | 0.039722
1780392 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33110/TAYEKS>(33110) ULAŞ DM10 (UNLV-2) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 10:39 | 2022-11-25 10:41 | 0.039167 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9467 | 0 | 0 | 0 | 0
1780704 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 15:12 | 2022-11-26 15:15 | 0.038889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.077778 | 0 | 0.46667 | 0
1775923 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 785532/ŞAHPAZ DM >>(785532)ANGUS ÇİFTLİĞİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 09:36 | 2022-11-12 09:38 | 0.038611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077222 | 0
1776969 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 16:24 | 2022-11-16 16:26 | 0.038611 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 771 | 0.15444 | 0 | 0 | 0 | 0.3475 | 29.7692
1774115 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741902/21001 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞI(741902) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 12:14 | 2022-11-04 12:16 | 0.038611 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1756 | 0 | 0.30889 | 0 | 0.077222 | 0.23167 | 67.8011
1775963 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 11:29 | 2022-11-12 11:31 | 0.038056 | 0 | 0 | 38 | 1282 | 50 | 774 | 0 | 0 | 1.4461 | 48.7872 | 1.9028 | 29.455
1774846 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840717/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 14:54 | 2022-11-07 14:56 | 0.037778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075556 | 5.5911
1775233 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 12:40 | 2022-11-09 12:42 | 0.037778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037778 | 0.037778
1778459 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822726/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:42 | 2022-11-21 06:44 | 0.037778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0.075556 | 0 | 6.4222
1776838 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 09:56 | 2022-11-16 09:58 | 0.037222 | 3 | 680 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11167 | 25.3111 | 0 | 0.037222 | 0.037222 | 0
1777207 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:14 | 2022-11-17 13:17 | 0.036944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0.036944 | 0.3325 | 4.8767
1776643 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891986/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 09:35 | 2022-11-15 09:37 | 0.036667 | 1 | 1284 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0.036667 | 47.08 | 0 | 0 | 0.036667 | 1.3933
1776357 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34006/CCC SAKIZ DM "MARMARACIK" | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 22:59 | 2022-11-13 23:02 | 0.036667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1778027 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891986/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 16:00 | 2022-11-19 16:03 | 0.036389 | 1 | 1286 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0.036389 | 46.7961 | 0 | 0 | 0.036389 | 1.3828
1775081 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39075/DM26/TR01>> (39705) DM26/TR07ö BEYSA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 15:53 | 2022-11-08 15:55 | 0.036111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1781630 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 01:09 | 2022-11-30 01:11 | 0.036111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1611 | 0.036111 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 58.175
1777136 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:05 | 2022-11-17 12:07 | 0.036111 | 0 | 360 | 4 | 2 | 3 | 175 | 0 | 13 | 0.14444 | 0.072222 | 0.10833 | 6.3194
1775918 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790737/82080 NO DM (05-TR/09 SARAYİÇİ)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 09:14 | 2022-11-12 09:16 | 0.035833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28667 | 0 | 0 | 0 | 0
1780154 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 13:16 | 2022-11-24 13:18 | 0.035833 | 2 | 6 | 26 | 2226 | 30 | 1487 | 0.071667 | 0.215 | 0.93167 | 79.765 | 1.075 | 53.2842
1780719 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 16:46 | 2022-11-26 16:49 | 0.035833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.071667 | 0 | 0.43 | 0
1774570 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 11:40 | 2022-11-06 11:42 | 0.035278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.035278 | 0 | 0.56444 | 0
1777071 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830400/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 09:42 | 2022-11-17 09:44 | 0.035278 | 4 | 8 | 15 | 3790 | 48 | 2926 | 0.14111 | 0.28222 | 0.52917 | 133.7028 | 1.6933 | 103.2228
1775168 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820318/ 95610 NOLU DM TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 08:40 | 2022-11-09 08:42 | 0.035278 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74083 | 0 | 0
1775046 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 14:28 | 2022-11-08 14:30 | 0.035 | 7 | 654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.245 | 22.89 | 0 | 0.035 | 0 | 0
1778542 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:09 | 2022-11-21 09:11 | 0.034722 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0.34722 | 0.13889 | 14.8958
1775917 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83000/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 09:09 | 2022-11-12 09:11 | 0.034444 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1068 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 36.7867
1777137 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:08 | 2022-11-17 12:10 | 0.034444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034444 | 0.034444
1776148 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784992/VOSB1B.KŞK3>>(784992)ÖZAK DEPO/AKBEN/HFE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 06:08 | 2022-11-13 06:10 | 0.033889 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.067778 | 0 | 0 | 0 | 0.067778 | 0
1777138 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:14 | 2022-11-17 12:16 | 0.033611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033611 | 0.033611
1777121 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 11:14 | 2022-11-17 11:16 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0.033333
11292588 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 13859600/40222 TR2/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 10:24 | 2022-11-18 10:26 | 0.033333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0
11293129 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 847033/86080 S.oğlu B.GERDELLİ DM ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 03:16 | 2022-11-24 03:18 | 0.033333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16.2667
1781175 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 14:15 | 2022-11-28 14:17 | 0.033333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 729 | 0.066667 | 0.033333 | 0 | 0 | 0.2 | 24.3
1774917 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787148/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 17:41 | 2022-11-07 17:43 | 0.033056 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 838 | 0.2975 | 0.066111 | 0 | 0 | 0.099167 | 27.7006
1775399 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787148/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 10:42 | 2022-11-10 10:44 | 0.033056 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 838 | 0.2975 | 0.066111 | 0 | 0 | 0.099167 | 27.7006
1775452 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786602/H.ALANI DM ->>(786602)S.SİDE+HVA ALN KŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 13:49 | 2022-11-10 13:51 | 0.033056 | 6 | 337 | 0 | 0 | 35 | 1000 | 0.19833 | 11.1397 | 0 | 0 | 1.1569 | 33.0556
1776824 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892987/PİLSAN ARKASI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 09:27 | 2022-11-16 09:29 | 0.033056 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19833 | 0 | 0 | 0
1777032 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85006/85003 NOLU DM (MUHTARLIK YANI)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 01:36 | 2022-11-17 01:38 | 0.033056 | 0 | 8 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0.26444 | 0 | 12.2306 | 0 | 0
1777140 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:22 | 2022-11-17 12:24 | 0.033056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033056 | 0.033056
1774714 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 22:19 | 2022-11-06 22:21 | 0.032778 | 1 | 84 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.032778 | 2.7533 | 0.032778 | 0.32778 | 0 | 0
1776720 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ARMAĞAN GRB.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 14:30 | 2022-11-15 14:32 | 0.032778 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 133 | 0 | 0 | 0.098333 | 0 | 0.098333 | 4.3594
1777658 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 15:17 | 2022-11-18 15:19 | 0.032778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16389 | 5.4739
1779479 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 17:06 | 2022-11-22 17:08 | 0.032778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13111 | 0
1779616 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:44 | 2022-11-23 08:46 | 0.032778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0.032778 | 0.295 | 4.3267
1780148 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786413/SILVER SIDE DM >>(786413)ESETÇE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 12:51 | 2022-11-24 12:53 | 0.032778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0.032778 | 0 | 0 | 0 | 0.19667 | 1.18
1780204 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53490/B.ESKİ DM2-TR1 DM2-TR14 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 15:32 | 2022-11-24 15:34 | 0.032778 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5867 | 0 | 0 | 0 | 0
1773435 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742300/21575 NOLU DM / TEPEKÖY ÇIKIŞI (742300) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 11:22 | 2022-11-01 11:24 | 0.031944 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 342 | 0 | 0 | 0.063889 | 0 | 0.063889 | 10.925
1777028 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 23:17 | 2022-11-16 23:19 | 0.031944 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0.095833 | 0.031944 | 0.12778 | 2.8431
1779701 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799600/84001-ORTAKÇI DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:51 | 2022-11-23 10:52 | 0.031667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 36.005
1780601 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856755/ESKİ KAVAKLI GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 09:37 | 2022-11-26 09:39 | 0.031667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22167 | 2.3433
1773757 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 17:55 | 2022-11-02 17:56 | 0.031389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 380 | 0 | 0 | 0.031389 | 0 | 0.094167 | 11.9278
2047938 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859830/DM2 ÇIK. | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 16:08 | 2022-11-04 16:10 | 0.031389 | 0 | 1 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0.031389 | 0 | 7.0625 | 0 | 0
1781190 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 15:34 | 2022-11-28 15:36 | 0.031389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 23.165
1773433 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(779865) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 11:10 | 2022-11-01 11:12 | 0.031111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 140 | 0 | 0.093333 | 0 | 0 | 0.093333 | 4.3556
1776377 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856755/ESKİ KAVAKLI GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 08:56 | 2022-11-14 08:58 | 0.031111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21778 | 2.3022
1778974 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:07 | 2022-11-21 16:09 | 0.030833 | 14 | 289 | 8 | 364 | 29 | 1794 | 0.43167 | 8.9108 | 0.24667 | 11.2233 | 0.89417 | 55.315
1773443 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836502/Mrç. SUBAŞI KÖKB.ALTIAĞAÇ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 12:25 | 2022-11-01 12:27 | 0.030556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0.061111 | 0.18333 | 20.075
1774609 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798665/TAHAL KÖYÜ(798665 NOLU DİREK) ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 12:47 | 2022-11-06 12:49 | 0.030556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4917
1776844 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 10:05 | 2022-11-16 10:07 | 0.030556 | 0 | 2 | 3 | 581 | 1 | 3 | 0 | 0.061111 | 0.091667 | 17.7528 | 0.030556 | 0.091667
1778799 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:04 | 2022-11-21 13:05 | 0.030556 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5944 | 0 | 0 | 0 | 0
1778844 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:45 | 2022-11-21 13:46 | 0.030556 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5944 | 0 | 0 | 0 | 0
1781526 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 14:59 | 2022-11-29 15:01 | 0.030556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 381 | 0 | 0 | 0.030556 | 0 | 0.091667 | 11.6417
1774824 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710292/18700 NOLU DM KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 12:48 | 2022-11-07 12:50 | 0.03 | 7 | 654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.21 | 19.62 | 0 | 0.03 | 0 | 0
1777684 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 15:21 | 2022-11-18 15:23 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 5.01
1779428 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829072/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 15:01 | 2022-11-22 15:03 | 0.03 | 9 | 142 | 0 | 0 | 29 | 1909 | 0.27 | 4.26 | 0 | 0 | 0.87 | 57.27
1775154 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 01:38 | 2022-11-09 01:40 | 0.029444 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55944 | 0 | 0
1780249 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 17:14 | 2022-11-24 17:16 | 0.029444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.058889 | 0 | 0.41222 | 0
1778498 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:29 | 2022-11-21 08:31 | 0.028889 | 0 | 0 | 36 | 1282 | 50 | 774 | 0 | 0 | 1.04 | 37.0356 | 1.4444 | 22.36
1779259 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55840/İĞNEADA DM1 OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 03:51 | 2022-11-22 03:53 | 0.028889 | 0 | 0 | 10 | 3035 | 13 | 488 | 0 | 0 | 0.28889 | 87.6778 | 0.37556 | 14.0978
1780671 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891986/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 14:00 | 2022-11-26 14:01 | 0.028889 | 1 | 1289 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0.028889 | 37.2378 | 0 | 0 | 0.028889 | 1.0978
1776184 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788773/PEPSİ DM ->>(788773) SARAY YOLU FABRKLR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 08:47 | 2022-11-13 08:49 | 0.028611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28611 | 0.057222
1773586 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 05:49 | 2022-11-02 05:51 | 0.028333 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 240 | 0.028333 | 0 | 0.056667 | 0 | 0.11333 | 6.8
1778526 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863459/TERZİDERE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:54 | 2022-11-21 08:55 | 0.028333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8417
1773588 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 06:10 | 2022-11-02 06:12 | 0.028056 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 240 | 0.028056 | 0 | 0.056111 | 0 | 0.11222 | 6.7333
1778604 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825554/Uzk. TR-2-17-YENİKENT ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:10 | 2022-11-21 10:12 | 0.028056 | 6 | 7004 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.16833 | 196.5011 | 0 | 0 | 0 | 0.084167
1778862 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 14:04 | 2022-11-21 14:05 | 0.027778 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7222 | 0 | 0 | 0 | 0
1779838 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799851/799851 DİREK PAK TAVUK DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 16:29 | 2022-11-23 16:30 | 0.027778 | 3 | 160 | 10 | 1299 | 15 | 1753 | 0.083333 | 4.4444 | 0.27778 | 36.0833 | 0.41667 | 48.6944
1780101 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 11:31 | 2022-11-24 11:33 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 28.1325
1775043 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827007/Uzk. SULTANŞAH ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 14:00 | 2022-11-08 14:02 | 0.027222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1114 | 0.027222 | 0 | 0 | 0 | 0.13611 | 30.3256
1775459 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14025/14025 NOLU KUMLUK DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 14:23 | 2022-11-10 14:25 | 0.027222 | 0 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4811 | 0 | 0 | 0 | 0
1778334 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703167/12500 NOLU EMİRYAKUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 17:05 | 2022-11-20 17:07 | 0.026667 | 0 | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7867 | 0.026667 | 0 | 0 | 0
1779839 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799854/799852 NO DİREK MUSULÇA DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 16:29 | 2022-11-23 16:30 | 0.026389 | 3 | 160 | 10 | 1298 | 12 | 1423 | 0.079167 | 4.2222 | 0.26389 | 34.2528 | 0.31667 | 37.5514
1779419 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822363/ 95200 NOLU DM ABDÜRRAHİM KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 14:32 | 2022-11-22 14:33 | 0.026111 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3141 | 0.026111 | 0 | 0 | 0.078333 | 0.47 | 82.015
1773521 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 16:46 | 2022-11-01 16:47 | 0.025833 | 1 | 84 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.025833 | 2.17 | 0.025833 | 0.25833 | 0 | 0
1773587 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 05:53 | 2022-11-02 05:54 | 0.025833 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 240 | 0.025833 | 0 | 0.051667 | 0 | 0.10333 | 6.2
1773594 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 07:23 | 2022-11-02 07:25 | 0.025833 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 240 | 0.025833 | 0 | 0.051667 | 0 | 0.10333 | 6.2
1775561 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 18:09 | 2022-11-10 18:10 | 0.025833 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 240 | 0.025833 | 0 | 0.051667 | 0 | 0.12917 | 6.2
1776201 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 09:21 | 2022-11-13 09:22 | 0.025833 | 1 | 84 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.025833 | 2.17 | 0.025833 | 0.25833 | 0 | 0
1773642 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 10:12 | 2022-11-02 10:14 | 0.025556 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 240 | 0.025556 | 0 | 0.051111 | 0 | 0.10222 | 6.1333
1775582 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 20:27 | 2022-11-10 20:28 | 0.025556 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 240 | 0.025556 | 0 | 0.051111 | 0 | 0.12778 | 6.1333
1773425 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 10:38 | 2022-11-01 10:39 | 0.025278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55611 | 7.6339
1778170 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 08:15 | 2022-11-20 08:16 | 0.025278 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.050556 | 1.9969 | 0 | 0 | 0 | 0.20222
1779405 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 13:13 | 2022-11-22 13:14 | 0.025278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32861 | 8.9231
1780212 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 16:07 | 2022-11-24 16:09 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 7.525
1773592 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 07:21 | 2022-11-02 07:22 | 0.024722 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 240 | 0.024722 | 0 | 0.049444 | 0 | 0.098889 | 5.9333
1775583 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 21:08 | 2022-11-10 21:09 | 0.024722 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 240 | 0.024722 | 0 | 0.049444 | 0 | 0.12361 | 5.9333
1780030 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 09:00 | 2022-11-24 09:01 | 0.024722 | 0 | 0 | 34 | 1283 | 50 | 773 | 0 | 0 | 0.84056 | 31.7186 | 1.2361 | 19.1103
1773772 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788141/DM26/TR01>> (788141)CCC DOYSAN (KABLO) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 01:04 | 2022-11-03 01:05 | 0.024444 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.46444 | 0 | 0 | 0 | 0.024444 | 0
1776423 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791435/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 10:36 | 2022-11-14 10:37 | 0.024167 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.24167 | 0 | 0 | 0 | 0.096667 | 0
1778261 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 12:23 | 2022-11-20 12:24 | 0.023889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31056 | 8.4328
1773628 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 08:31 | 2022-11-02 08:32 | 0.023611 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 240 | 0.023611 | 0 | 0.047222 | 0 | 0.094444 | 5.6667
1773585 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 05:44 | 2022-11-02 05:46 | 0.023611 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 240 | 0.023611 | 0 | 0.047222 | 0 | 0.094444 | 5.6667
1773595 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 07:25 | 2022-11-02 07:26 | 0.023611 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 240 | 0.023611 | 0 | 0.047222 | 0 | 0.094444 | 5.6667
1775493 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 15:14 | 2022-11-10 15:16 | 0.023611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49583 | 7.1306
1775806 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 18:51 | 2022-11-11 18:52 | 0.023611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070833 | 22.8556
1774033 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 02:17 | 2022-11-04 02:18 | 0.023333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.093333 | 0 | 0 | 0 | 0.16333 | 0
1779158 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 NOLU DM OTMANLI TARAFI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 20:14 | 2022-11-21 20:15 | 0.023333 | 17 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39667 | 17.6633 | 0 | 0 | 0 | 0
1781434 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 10:58 | 2022-11-29 10:59 | 0.023333 | 2 | 6 | 26 | 2224 | 30 | 1487 | 0.046667 | 0.14 | 0.60667 | 51.8933 | 0.7 | 34.6967
1773778 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836330/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 02:52 | 2022-11-03 02:53 | 0.023056 | 0 | 3 | 3 | 2201 | 26 | 1512 | 0 | 0.069167 | 0.069167 | 50.7453 | 0.59944 | 34.86
1775034 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 12:22 | 2022-11-08 12:23 | 0.022778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 452 | 0 | 0.022778 | 0 | 0 | 0.068333 | 10.2956
1775009 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 10:09 | 2022-11-08 10:10 | 0.0225 | 1 | 84 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.0225 | 1.89 | 0.0225 | 0.225 | 0 | 0
1775808 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821497/ 95132 NOLU DT ÇERİBAŞI KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 18:51 | 2022-11-11 18:52 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 2.6325
1780929 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 NOLU DM KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 14:34 | 2022-11-27 14:35 | 0.022222 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 1.6889 | 0 | 0 | 0 | 0
1775807 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 18:51 | 2022-11-11 18:52 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15556 | 3.9333
1776050 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799600/84001-ORTAKÇI DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 14:59 | 2022-11-12 15:00 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22222 | 25.2222
1777713 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 16:41 | 2022-11-18 16:42 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62222 | 22.7333
1777719 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 17:01 | 2022-11-18 17:02 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10833 | 5.72
1778803 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:10 | 2022-11-21 13:11 | 0.021389 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4161 | 0 | 0 | 0 | 0
1780451 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822999/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 12:53 | 2022-11-25 12:55 | 0.021389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042778 | 1.4972
1779245 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81520/81520-Edr.BOSNAKÖY DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 02:14 | 2022-11-22 02:16 | 0.021389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1817
1779665 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:21 | 2022-11-23 10:22 | 0.021389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0.021389 | 0.1925 | 2.8233
1775010 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867690/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DÜĞÜNCÜLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 10:12 | 2022-11-08 10:13 | 0.021111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 9.3733
1775972 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799600/84001-ORTAKÇI DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 12:00 | 2022-11-12 12:01 | 0.021111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21111 | 23.9611
1776609 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 08:22 | 2022-11-15 08:23 | 0.021111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1399 | 0.021111 | 0 | 0 | 0 | 0.16889 | 29.5344
1777163 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799600/84001-ORTAKÇI DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:31 | 2022-11-17 12:32 | 0.021111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21111 | 23.9822
1778689 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:36 | 2022-11-21 11:38 | 0.021111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.084444 | 0 | 0 | 0 | 0.042222 | 0
1773589 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 06:34 | 2022-11-02 06:35 | 0.021111 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 240 | 0.021111 | 0 | 0.042222 | 0 | 0.084444 | 5.0667
1774915 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 17:33 | 2022-11-07 17:34 | 0.021111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59111 | 21.5756
1777176 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799600/84001-ORTAKÇI DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 12:58 | 2022-11-17 12:59 | 0.021111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21111 | 23.9822
1778408 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 04:10 | 2022-11-21 04:11 | 0.021111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1398 | 0.021111 | 0 | 0 | 0 | 0.16889 | 29.5133
1779642 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 09:06 | 2022-11-23 09:07 | 0.021111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0.021111 | 0.19 | 2.7867
1779759 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 13:24 | 2022-11-23 13:26 | 0.021111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021111 | 0.021111
1781684 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887390/SARAY2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 09:47 | 2022-11-30 09:48 | 0.020833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.020833 | 0 | 0.020833 | 0
1777489 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 09:14 | 2022-11-18 09:15 | 0.020556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020556 | 0.020556
1775091 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 16:27 | 2022-11-08 16:29 | 0.020556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57556 | 21.0078
1777902 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 10:46 | 2022-11-19 10:47 | 0.020278 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.081111 | 0 | 0 | 0 | 0.040556 | 0
1773593 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 07:22 | 2022-11-02 07:23 | 0.020278 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 240 | 0.020278 | 0 | 0.040556 | 0 | 0.081111 | 4.8667
1780199 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799278/799278 NOLU DİREK HASKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 15:25 | 2022-11-24 15:26 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2.74
1776103 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 17:36 | 2022-11-12 17:37 | 0.019722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1399 | 0.019722 | 0 | 0 | 0 | 0.15778 | 27.5914
1777711 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799600/84001-ORTAKÇI DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 16:35 | 2022-11-18 16:36 | 0.019444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19444 | 22.0889
1780366 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 09:00 | 2022-11-25 09:01 | 0.019444 | 2 | 6 | 26 | 2225 | 30 | 1487 | 0.038889 | 0.11667 | 0.50556 | 43.2639 | 0.58333 | 28.9139
1779266 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 04:59 | 2022-11-22 05:00 | 0.019167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019167 | 3.3925
1780721 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 16:51 | 2022-11-26 16:52 | 0.019167 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.0575 | 0.019167 | 0.5175 | 0
1773393 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 09:39 | 2022-11-01 09:40 | 0.019167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53667 | 19.5883
1775055 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 15:29 | 2022-11-08 15:30 | 0.019167 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0575 | 0.019167 | 0.53667 | 0
1780105 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 11:42 | 2022-11-24 11:43 | 0.019167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1611 | 0.019167 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 30.8775
1773478 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 14:34 | 2022-11-01 14:35 | 0.018889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094444 | 3.1544
1775181 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880503/DM1TR5 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 09:33 | 2022-11-09 09:34 | 0.018889 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35889 | 0 | 0
1775382 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868354/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 09:17 | 2022-11-10 09:19 | 0.018889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 452 | 0 | 0.018889 | 0 | 0 | 0.056667 | 8.5378
1778230 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 11:01 | 2022-11-20 11:02 | 0.018889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1151 | 0 | 0.056667 | 0 | 0 | 0.18889 | 21.7411
1778691 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882581/GÖKYAKA ENH, HAMDİBEY YESİLCE KÖK ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:40 | 2022-11-21 11:42 | 0.018889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98222
1780413 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723808/YAĞSAN DM KARACAGÜR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 12:11 | 2022-11-25 12:12 | 0.018889 | 0 | 162 | 1 | 1 | 9 | 1507 | 0 | 3.06 | 0.018889 | 0.018889 | 0.17 | 28.4656
1781100 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831181/Uzk. ÇİFTLİK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 11:01 | 2022-11-28 11:02 | 0.018889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3611
1778325 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 16:18 | 2022-11-20 16:19 | 0.018889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1151 | 0 | 0.056667 | 0 | 0 | 0.18889 | 21.7411
1778333 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 17:00 | 2022-11-20 17:02 | 0.018889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52889 | 19.3233
1781540 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 707758/12673 NOLU DM ORUÇBEYLİ KARAÇALI ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 15:43 | 2022-11-29 15:44 | 0.018889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1774841 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897661/ALACAOĞLU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 14:29 | 2022-11-07 14:31 | 0.018611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24194 | 6.5511
1776108 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90720/90730 NOLU DM TR2-53 TOTAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 18:18 | 2022-11-12 18:19 | 0.018611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.18611 | 0 | 0 | 0.037222 | 0.018611
1778049 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 17:16 | 2022-11-19 17:17 | 0.018611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29778 | 5.6019
1778282 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793448/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 14:38 | 2022-11-20 14:39 | 0.018611 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 354 | 0.037222 | 0 | 0 | 0 | 0.27917 | 6.5883
1778489 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:09 | 2022-11-21 08:10 | 0.018611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.018611 | 0 | 0.26056 | 0
1778672 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:16 | 2022-11-21 11:17 | 0.018611 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 729 | 0.037222 | 0.018611 | 0 | 0 | 0.11167 | 13.5675
1773599 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734044/DANIŞMENT-ÖVENLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 07:51 | 2022-11-02 07:52 | 0.018333 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 251 | 0 | 0.018333 | 0.12833 | 0.018333 | 0 | 4.6017
1775184 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791553/DOYRAN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 09:59 | 2022-11-09 10:00 | 0.018333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036667 | 6.38
1776196 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855674/ACT FAB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 09:15 | 2022-11-13 09:16 | 0.018333 | 1 | 84 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.018333 | 1.54 | 0.018333 | 0.18333 | 0 | 0
1778525 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882581/GÖKYAKA ENH, HAMDİBEY YESİLCE KÖK ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:53 | 2022-11-21 08:54 | 0.018333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95333
1780884 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 13:02 | 2022-11-27 13:03 | 0.018333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 772 | 0.091667 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 14.1533
1776728 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 15:33 | 2022-11-15 15:34 | 0.018333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51333 | 18.755
1778028 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896757/HAMZABEY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 16:01 | 2022-11-19 16:02 | 0.018333 | 2 | 9 | 0 | 0 | 55 | 4452 | 0.036667 | 0.165 | 0 | 0 | 1.0083 | 81.62
1780100 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 11:31 | 2022-11-24 11:32 | 0.018333 | 21 | 903 | 5 | 875 | 9 | 1 | 0.385 | 16.555 | 0.091667 | 16.0417 | 0.165 | 0.018333
1781435 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16800/T TİPİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 11:02 | 2022-11-29 11:03 | 0.018333 | 1 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018333 | 4.6567 | 0 | 0 | 0 | 0
1781821 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 14:11 | 2022-11-30 14:12 | 0.018333 | 3 | 0 | 0 | 10 | 22 | 1108 | 0.055 | 0 | 0 | 0.18333 | 0.40333 | 20.3133
1776147 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33685/VOSB1B.KŞK3>(33685)DM1/TR8 M.GAGLİA | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 06:08 | 2022-11-13 06:10 | 0.018056 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0.27083 | 0 | 0 | 0 | 0.30694 | 0.036111
1776393 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 10:11 | 2022-11-14 10:12 | 0.018056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.018056 | 0 | 0.27083 | 0
1778031 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 16:12 | 2022-11-19 16:13 | 0.018056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 510 | 0 | 0 | 0.018056 | 0 | 0.23472 | 9.2083
1779319 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 09:19 | 2022-11-22 09:20 | 0.018056 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.036111 | 0 | 0 | 0 | 0.018056 | 0
1779486 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 17:20 | 2022-11-22 17:21 | 0.018056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28889 | 5.4347
1780198 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 15:22 | 2022-11-24 15:23 | 0.018056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 510 | 0 | 0 | 0.018056 | 0 | 0.19861 | 9.2083
1780510 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 17:32 | 2022-11-25 17:34 | 0.018056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 510 | 0 | 0 | 0.018056 | 0 | 0.19861 | 9.2083
1781180 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 14:42 | 2022-11-28 14:44 | 0.018056 | 3 | 0 | 0 | 10 | 22 | 1108 | 0.054167 | 0 | 0 | 0.18056 | 0.39722 | 20.0056
1781181 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 14:51 | 2022-11-28 14:53 | 0.018056 | 3 | 0 | 0 | 10 | 22 | 1108 | 0.054167 | 0 | 0 | 0.18056 | 0.39722 | 20.0056
1781456 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 12:51 | 2022-11-29 12:52 | 0.018056 | 3 | 0 | 0 | 10 | 17 | 524 | 0.054167 | 0 | 0 | 0.18056 | 0.30694 | 9.4611
1781704 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847682/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:39 | 2022-11-30 10:40 | 0.018056 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 | 0.090278 | 0 | 0 | 0 | 0.072222 | 0.975
1781712 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 11:03 | 2022-11-30 11:04 | 0.018056 | 3 | 0 | 0 | 10 | 22 | 1108 | 0.054167 | 0 | 0 | 0.18056 | 0.39722 | 20.0056
1773948 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799278/799278 NOLU DİREK HASKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 15:16 | 2022-11-03 15:17 | 0.018056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0.018056 | 0 | 2.4736
1779160 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705629/12600 NOLU DM NAİP ÇANAKÇI AVŞAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 20:21 | 2022-11-21 20:22 | 0.018056 | 25 | 686 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.45139 | 12.3861 | 0 | 0 | 0.018056 | 0
1780141 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827820/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 12:24 | 2022-11-24 12:25 | 0.018056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5528
1773649 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808932/ 95552 NOLU DT SULTANİÇE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 10:58 | 2022-11-02 10:59 | 0.017778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0667
1777373 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 17:25 | 2022-11-17 17:26 | 0.017778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 510 | 0 | 0 | 0.017778 | 0 | 0.23111 | 9.0667
1779267 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 04:59 | 2022-11-22 05:00 | 0.017778 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0.17778 | 0.071111 | 7.6267
1773625 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 08:24 | 2022-11-02 08:25 | 0.017778 | 0 | 0 | 25 | 48 | 14 | 1228 | 0 | 0 | 0.44444 | 0.85333 | 0.24889 | 21.8311
1775256 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725327/MOD5ADAN ARIZA SERVİSİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 14:07 | 2022-11-09 14:08 | 0.017778 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39111 | 0 | 0 | 0 | 0
1776429 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841683/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 11:26 | 2022-11-14 11:27 | 0.017778 | 6 | 6 | 1 | 1 | 21 | 2349 | 0.10667 | 0.10667 | 0.017778 | 0.017778 | 0.37333 | 41.76
1777727 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 17:17 | 2022-11-18 17:18 | 0.017778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 510 | 0 | 0 | 0.017778 | 0 | 0.23111 | 9.0667
1778327 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 16:24 | 2022-11-20 16:25 | 0.017778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 510 | 0 | 0 | 0.017778 | 0 | 0.23111 | 9.0667
1778671 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:16 | 2022-11-21 11:17 | 0.017778 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 772 | 0.071111 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 13.7244
1779255 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803553/ 92382 NOLU DT BEYKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 03:28 | 2022-11-22 03:29 | 0.017778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 1.7067
1780509 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 17:27 | 2022-11-25 17:28 | 0.017778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 510 | 0 | 0 | 0.017778 | 0 | 0.19556 | 9.0667
1781327 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 22:39 | 2022-11-28 22:40 | 0.017778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.035556 | 0 | 0.21333 | 0
1781629 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 01:03 | 2022-11-30 01:04 | 0.017778 | 22 | 903 | 5 | 875 | 9 | 1 | 0.39111 | 16.0533 | 0.088889 | 15.5556 | 0.16 | 0.017778
1773520 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 16:44 | 2022-11-01 16:45 | 0.0175 | 14 | 287 | 6 | 10 | 5 | 111 | 0.245 | 5.0225 | 0.105 | 0.175 | 0.0875 | 1.9425
1773663 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 12:15 | 2022-11-02 12:16 | 0.0175 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0525 | 0 | 0.49 | 0
1773886 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826125/Uzk. TR-6-7 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 10:58 | 2022-11-03 10:59 | 0.0175 | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0525 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0
1775028 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867690/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DÜĞÜNCÜLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 11:53 | 2022-11-08 11:54 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0525 | 7.77
1776608 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 08:09 | 2022-11-15 08:10 | 0.0175 | 0 | 0 | 7 | 1207 | 9 | 563 | 0 | 0 | 0.1225 | 21.1225 | 0.1575 | 9.8525
1780183 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799278/799278 NOLU DİREK HASKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:51 | 2022-11-24 14:52 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0.0175 | 0 | 2.3975
1781755 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820318/ 95610 NOLU DM TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 12:04 | 2022-11-30 12:05 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
1773652 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765801/44210 NOLU DM KURTDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 11:12 | 2022-11-02 11:13 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0.0175 | 0.0175 | 7.1925
1776308 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731958/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 16:47 | 2022-11-13 16:48 | 0.0175 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 555 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0175 | 0.07 | 9.7125
1773742 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 17:08 | 2022-11-02 17:09 | 0.017222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 511 | 0 | 0 | 0.017222 | 0 | 0.22389 | 8.8006
1773826 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 08:29 | 2022-11-03 08:30 | 0.017222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48222 | 17.6011
1775246 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725327/MOD5ADAN ARIZA SERVİSİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 13:32 | 2022-11-09 13:33 | 0.017222 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37889 | 0 | 0 | 0 | 0
1776380 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 09:12 | 2022-11-14 09:13 | 0.017222 | 22 | 903 | 5 | 874 | 9 | 1 | 0.37889 | 15.5517 | 0.086111 | 15.0522 | 0.155 | 0.017222
1777300 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:05 | 2022-11-17 16:06 | 0.017222 | 0 | 0 | 16 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.27556 | 0 | 0.39611 | 0.017222
1777676 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 12:04 | 2022-11-18 12:05 | 0.017222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1150 | 0 | 0.051667 | 0 | 0 | 0.17222 | 19.8056
1778053 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 17:33 | 2022-11-19 17:34 | 0.017222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 510 | 0 | 0 | 0.017222 | 0 | 0.22389 | 8.7833
1779742 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 12:22 | 2022-11-23 12:23 | 0.017222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48222 | 17.6183
1781119 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850431/UZUNBAYIR-TUĞLA KÖYLERİ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 12:02 | 2022-11-28 12:03 | 0.017222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051667 | 1.7911
1778985 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793390/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 16:25 | 2022-11-21 16:26 | 0.016944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 262 | 0 | 0.016944 | 0 | 0 | 0.18639 | 4.4394
1779814 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794357/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 14:49 | 2022-11-23 14:50 | 0.016944 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1811 | 0.016944 | 0.050833 | 0 | 0 | 0.305 | 30.6864
1774966 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 07:45 | 2022-11-08 07:46 | 0.016944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 293 | 0 | 0.067778 | 0 | 0 | 0.10167 | 4.9647
1775194 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 11:01 | 2022-11-09 11:02 | 0.016944 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.10167 | 0 | 0.10167 | 0
1776864 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810132/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 11:41 | 2022-11-16 11:42 | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050833 | 3.2703
1774914 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 17:33 | 2022-11-07 17:34 | 0.016667 | 2 | 6 | 26 | 2223 | 30 | 1486 | 0.033333 | 0.1 | 0.43333 | 37.05 | 0.5 | 24.7667
1775038 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 13:24 | 2022-11-08 13:25 | 0.016667 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0
1775421 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 10:43 | 2022-11-10 10:44 | 0.016667 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0
1775427 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 11:34 | 2022-11-10 11:35 | 0.016667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.36667 | 0
1775528 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 16:53 | 2022-11-10 16:54 | 0.016667 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0.05 | 0.016667 | 0.066667 | 1.4833
1776101 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 17:27 | 2022-11-12 17:28 | 0.016667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 510 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0.21667 | 8.5
1776442 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841683/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 12:04 | 2022-11-14 12:05 | 0.016667 | 6 | 6 | 1 | 1 | 21 | 2349 | 0.1 | 0.1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.35 | 39.15
1776544 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 17:31 | 2022-11-14 17:32 | 0.016667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 510 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0.21667 | 8.5
1776940 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 15:32 | 2022-11-16 15:33 | 0.016667 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 673 | 0 | 0 | 0.11667 | 0.016667 | 0.13333 | 11.2167
1777854 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823000/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 08:41 | 2022-11-19 08:42 | 0.016667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 229 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.8167
1778099 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 22:54 | 2022-11-19 22:55 | 0.016667 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.016667 | 0.45 | 0
1778732 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:01 | 2022-11-21 12:02 | 0.016667 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0.05 | 0.016667 | 0.066667 | 1.5
1778816 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882581/GÖKYAKA ENH, HAMDİBEY YESİLCE KÖK ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:29 | 2022-11-21 13:30 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86667
1780603 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 09:50 | 2022-11-26 09:51 | 0.016667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0.38333 | 0
1780632 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 11:50 | 2022-11-26 11:51 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 14.75
1781877 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887774/DTT 2-3-20-22 CONKER ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 19:16 | 2022-11-30 19:17 | 0.016667 | 0 | 0 | 1 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 9.8667 | 0 | 0
11291855 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451028/94358 İ HACIKÖY TR 4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 12:29 | 2022-11-09 12:30 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333
1776059 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 15:21 | 2022-11-12 15:22 | 0.016667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 510 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0.21667 | 8.5
1776668 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841683/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 12:17 | 2022-11-15 12:18 | 0.016667 | 6 | 6 | 1 | 1 | 21 | 2349 | 0.1 | 0.1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.35 | 39.15
1776734 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 16:09 | 2022-11-15 16:10 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 12.3167
1776737 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 16:36 | 2022-11-15 16:37 | 0.016667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 2
1776849 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 10:16 | 2022-11-16 10:17 | 0.016667 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0.05 | 0.016667 | 0.066667 | 1.4833
1776982 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 17:19 | 2022-11-16 17:20 | 0.016667 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.016667 | 0.45 | 0
1778611 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863459/TERZİDERE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:19 | 2022-11-21 10:20 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833
2048160 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 853301/FİDER B7-853301 DİREK FD-13 FABRİKALAR | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 09:30 | 2022-11-24 09:31 | 0.016667 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 991 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 0 | 0.81667 | 16.5167
1780365 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 08:57 | 2022-11-25 08:58 | 0.016667 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0
1781089 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889825/KIZILAĞAÇ-DEMİRKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 10:05 | 2022-11-28 10:06 | 0.016667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 391 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0.033333 | 6.5167
1773830 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 08:53 | 2022-11-03 08:54 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098333 | 12.1933
1777027 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880979/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 23:16 | 2022-11-16 23:17 | 0.016389 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0.049167 | 0.016389 | 0.065556 | 1.4586
1773660 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 11:45 | 2022-11-02 11:46 | 0.016389 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.24583 | 0 | 0.049167 | 0
1774074 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 09:09 | 2022-11-04 09:10 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098333 | 12.1933
1774495 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786211/V.MEŞE DM3->>(786211)DM9 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 20:20 | 2022-11-05 20:21 | 0.016389 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6225 | 0 | 0 | 0 | 0
1775281 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862186/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 14:27 | 2022-11-09 14:28 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016389 | 4.0153
1775496 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 15:35 | 2022-11-10 15:36 | 0.016389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 293 | 0 | 0.065556 | 0 | 0 | 0.098333 | 4.8019
1776195 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 09:14 | 2022-11-13 09:15 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45889 | 16.7658
1776722 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 14:48 | 2022-11-15 14:49 | 0.016389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.032778 | 0 | 0.27861 | 0
1776856 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 10:45 | 2022-11-16 10:46 | 0.016389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 253 | 0 | 0 | 0.032778 | 0 | 0.032778 | 4.1464
1778026 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 15:58 | 2022-11-19 15:59 | 0.016389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1611 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 0.39333 | 26.4025
1778846 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:46 | 2022-11-21 13:47 | 0.016389 | 1 | 17 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0.016389 | 0.27861 | 0 | 0 | 0.19667 | 0.18028
1779706 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793448/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:05 | 2022-11-23 11:06 | 0.016389 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 355 | 0.032778 | 0 | 0 | 0 | 0.24583 | 5.8181
1780727 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 17:24 | 2022-11-26 17:25 | 0.016389 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 672 | 0 | 0 | 0.11472 | 0.016389 | 0.11472 | 11.0133
1781681 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 09:37 | 2022-11-30 09:38 | 0.016389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1611 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 0.39333 | 26.4025
1775163 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 08:17 | 2022-11-09 08:18 | 0.016111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.048333 | 0 | 0.32222 | 0
1776854 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55840/İĞNEADA DM1 OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 10:40 | 2022-11-16 10:41 | 0.016111 | 0 | 0 | 10 | 3025 | 12 | 488 | 0 | 0 | 0.16111 | 48.7361 | 0.19333 | 7.8622
1773869 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 09:37 | 2022-11-03 09:38 | 0.016111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11278 | 5.7839
1775008 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 10:08 | 2022-11-08 10:09 | 0.016111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45111 | 16.4656
1775259 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 14:13 | 2022-11-09 14:14 | 0.016111 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41889 | 0 | 0.016111 | 0
1775789 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 16:58 | 2022-11-11 16:59 | 0.016111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 510 | 0 | 0 | 0.016111 | 0 | 0.20944 | 8.2167
1778573 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894432/TR08 MEZBAHA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:02 | 2022-11-21 10:03 | 0.016111 | 0 | 1 | 4 | 1535 | 0 | 0 | 0 | 0.016111 | 0.064444 | 24.7306 | 0 | 0
1778692 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:41 | 2022-11-21 11:42 | 0.016111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0.16111 | 0.064444 | 6.9117
1777896 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858551/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 10:07 | 2022-11-19 10:08 | 0.015833 | 14 | 289 | 8 | 364 | 29 | 1794 | 0.22167 | 4.5758 | 0.12667 | 5.7633 | 0.45917 | 28.405
1780076 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820340/ 95200 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:23 | 2022-11-24 10:24 | 0.015833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015833 | 0 | 0
1774663 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 16:45 | 2022-11-06 16:46 | 0.015833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 511 | 0 | 0 | 0.015833 | 0 | 0.20583 | 8.0908
1776203 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793733/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 09:22 | 2022-11-13 09:23 | 0.015833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 | 0.031667 | 0 | 0 | 0 | 0.079167 | 1.9
1774905 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 16:59 | 2022-11-07 17:00 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34222 | 4.6978
1775060 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33720/TABAKANELER DM1 (MOD5/A DM26/TR1) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 15:51 | 2022-11-08 15:52 | 0.015556 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.29556 | 0.77778 | 0 | 0 | 0 | 0.015556
1775624 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 07:00 | 2022-11-11 07:01 | 0.015556 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0.077778 | 0 | 0 | 0 | 0.015556 | 2.9867
1776054 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 15:04 | 2022-11-12 15:04 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43556 | 15.9133
1778571 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:58 | 2022-11-21 09:59 | 0.015556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1610 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0.37333 | 25.0444
1779716 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:25 | 2022-11-23 11:26 | 0.015556 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0.077778 | 0 | 0 | 0 | 0.015556 | 2.9867
1780476 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 16:04 | 2022-11-25 16:05 | 0.015556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 294 | 0 | 0.062222 | 0 | 0 | 0.093333 | 4.5733
1780985 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 17:15 | 2022-11-27 17:16 | 0.015556 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 672 | 0 | 0 | 0.10889 | 0.015556 | 0.10889 | 10.4533
1781221 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 16:27 | 2022-11-28 16:28 | 0.015556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 510 | 0 | 0 | 0.015556 | 0 | 0.17111 | 7.9333
1781686 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887750/F6 ÇAKILLI GRB.OKÇULAR DM YE KADAR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 09:47 | 2022-11-30 09:48 | 0.015556 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15556 | 0.015556 | 0.031111 | 0
1781687 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 09:53 | 2022-11-30 09:54 | 0.015556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1611 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0.37333 | 25.06
1774753 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 797813/Uzk. ELMALI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 07:50 | 2022-11-07 07:51 | 0.015278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1399 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 0.12222 | 21.3736
1774974 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867690/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DÜĞÜNCÜLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 09:28 | 2022-11-08 09:29 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045833 | 6.7833
1775255 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 14:02 | 2022-11-09 14:03 | 0.015278 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.12222 | 0 | 0 | 0 | 0.076389 | 0
1775362 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725975/YENİCE D.M. 1/0 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 07:21 | 2022-11-10 07:22 | 0.015278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 0.030556 | 0
1776665 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841683/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 11:56 | 2022-11-15 11:57 | 0.015278 | 6 | 6 | 1 | 1 | 21 | 2349 | 0.091667 | 0.091667 | 0.015278 | 0.015278 | 0.32083 | 35.8875
1778209 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 09:12 | 2022-11-20 09:13 | 0.015278 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 771 | 0.061111 | 0 | 0 | 0 | 0.1375 | 11.7792
1778411 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 05:33 | 2022-11-21 05:34 | 0.015278 | 0 | 360 | 4 | 2 | 3 | 175 | 0 | 5.5 | 0.061111 | 0.030556 | 0.045833 | 2.6736
1778538 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:03 | 2022-11-21 09:04 | 0.015278 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.061111 | 0 | 0 | 0 | 0.030556 | 0
1779821 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 15:14 | 2022-11-23 15:15 | 0.015278 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1138 | 0 | 0 | 0.045833 | 0.015278 | 0.18333 | 17.3861
1780089 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:50 | 2022-11-24 10:51 | 0.015278 | 3 | 0 | 0 | 10 | 17 | 524 | 0.045833 | 0 | 0 | 0.15278 | 0.25972 | 8.0056
1780847 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 11:54 | 2022-11-27 11:55 | 0.015278 | 0 | 360 | 15 | 5 | 16 | 1104 | 0 | 5.5 | 0.22917 | 0.076389 | 0.24444 | 16.8667
1781487 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 13:38 | 2022-11-29 13:39 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22917 | 4.5986
1781752 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 11:53 | 2022-11-30 11:54 | 0.015278 | 3 | 0 | 0 | 10 | 22 | 1108 | 0.045833 | 0 | 0 | 0.15278 | 0.33611 | 16.9278
1781824 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 14:17 | 2022-11-30 14:18 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22917 | 4.5986
1773385 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 08:51 | 2022-11-01 08:52 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076389 | 4.0639
1773952 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 15:39 | 2022-11-03 15:40 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33611 | 4.6139
1779725 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:43 | 2022-11-23 11:44 | 0.015278 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0.076389 | 0 | 0 | 0 | 0.015278 | 2.9333
1780959 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 16:53 | 2022-11-27 16:54 | 0.015278 | 3 | 0 | 0 | 10 | 17 | 524 | 0.045833 | 0 | 0 | 0.15278 | 0.25972 | 8.0056
1781169 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 13:58 | 2022-11-28 13:59 | 0.015278 | 3 | 0 | 0 | 10 | 17 | 524 | 0.045833 | 0 | 0 | 0.15278 | 0.25972 | 8.0056
1781697 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:11 | 2022-11-30 10:12 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4528
1781775 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 12:25 | 2022-11-30 12:26 | 0.015278 | 3 | 0 | 0 | 10 | 22 | 1108 | 0.045833 | 0 | 0 | 0.15278 | 0.33611 | 16.9278
1781830 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 14:58 | 2022-11-30 14:59 | 0.015278 | 3 | 0 | 0 | 10 | 17 | 524 | 0.045833 | 0 | 0 | 0.15278 | 0.25972 | 8.0056
1775200 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820802/ 95200 NOLU DM1 TR2 DARDANEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 11:48 | 2022-11-09 11:49 | 0.015 | 0 | 0 | 44 | 137 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.66 | 2.055 | 0.075 | 0.045
1777667 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 13:52 | 2022-11-18 13:53 | 0.015 | 4 | 0 | 0 | 10 | 21 | 524 | 0.06 | 0 | 0 | 0.15 | 0.315 | 7.86
1778050 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 17:17 | 2022-11-19 17:18 | 0.015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 510 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.195 | 7.65
1778942 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 15:09 | 2022-11-21 15:10 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 4.41
1779539 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18990/18990 NOLU CEZAEVİ DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 02:27 | 2022-11-23 02:28 | 0.015 | 5 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 5.175 | 0 | 0 | 0 | 0
1779592 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 06:06 | 2022-11-23 06:07 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 4.515
1779641 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800888/90466 NOLU DT TR1-19 -TR1-20 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 08:58 | 2022-11-23 08:59 | 0.015 | 0 | 549 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8.235 | 0 | 0 | 0.015 | 0.06
1780162 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94110/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 13:28 | 2022-11-24 13:29 | 0.015 | 0 | 0 | 6 | 738 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 11.07 | 0.06 | 0.015
1780193 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799854/799852 NO DİREK MUSULÇA DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 15:06 | 2022-11-24 15:06 | 0.015 | 3 | 160 | 10 | 1298 | 12 | 1423 | 0.045 | 2.4 | 0.15 | 19.47 | 0.18 | 21.345
1780205 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 15:34 | 2022-11-24 15:35 | 0.015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.015
1780729 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 17:31 | 2022-11-26 17:31 | 0.015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 510 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.165 | 7.65
1776319 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 17:43 | 2022-11-13 17:44 | 0.015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 510 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.195 | 7.65
1780535 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820318/ 95610 NOLU DM TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 01:52 | 2022-11-26 01:53 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0
1773773 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781159/DM26/TR01>> (781152) DM26/TR10 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 01:04 | 2022-11-03 01:05 | 0.014722 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20611 | 0.75083 | 0 | 0 | 0 | 0.014722
1776275 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817006/94001 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 14:06 | 2022-11-13 14:07 | 0.014722 | 0 | 1 | 56 | 1282 | 91 | 1156 | 0 | 0.014722 | 0.82444 | 18.8739 | 1.3397 | 17.0189
1777653 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840868/840786 NOLU DİREK TARIMSL SUL. ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 11:05 | 2022-11-18 11:06 | 0.014722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014722 | 0.014722
1779440 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 15:42 | 2022-11-22 15:43 | 0.014722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 534 | 0 | 0.044167 | 0 | 0 | 0.19139 | 7.8617
1780217 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83000/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 16:22 | 2022-11-24 16:23 | 0.014722 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1068 | 0.11778 | 0 | 0 | 0 | 0.48583 | 15.7233
1780849 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810132/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 11:55 | 2022-11-27 11:56 | 0.014722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029444 | 2.8561
1775845 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 22:40 | 2022-11-11 22:41 | 0.014444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1150 | 0 | 0.043333 | 0 | 0 | 0.14444 | 16.6111
1776291 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 15:31 | 2022-11-13 15:32 | 0.014444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 488 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0.20222 | 7.0489
1778465 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:58 | 2022-11-21 06:59 | 0.014444 | 4 | 0 | 0 | 10 | 22 | 524 | 0.057778 | 0 | 0 | 0.14444 | 0.31778 | 7.5689
1778630 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/KANDAMIŞ GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:51 | 2022-11-21 10:52 | 0.014444 | 0 | 360 | 4 | 2 | 3 | 175 | 0 | 5.2 | 0.057778 | 0.028889 | 0.043333 | 2.5278
1778789 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:57 | 2022-11-21 12:57 | 0.014444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 488 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0.20222 | 7.0489
1779261 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 04:32 | 2022-11-22 04:33 | 0.014444 | 21 | 798 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.30333 | 11.5267 | 0.028889 | 0.028889 | 0 | 0
1779719 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:33 | 2022-11-23 11:34 | 0.014444 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0.072222 | 0 | 0 | 0 | 0.014444 | 2.7733
1779720 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 OSB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:33 | 2022-11-23 11:34 | 0.014444 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0.072222 | 0 | 0 | 0 | 0.014444 | 2.7733
1774840 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 14:25 | 2022-11-07 14:26 | 0.014444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 332 | 0 | 0.014444 | 0 | 0 | 0.014444 | 4.7956
1776908 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 12:57 | 2022-11-16 12:57 | 0.014444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 489 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0.20222 | 7.0633
1781559 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730966/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 17:41 | 2022-11-29 17:42 | 0.014444 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 929 | 0 | 0 | 0.057778 | 0.043333 | 0.14444 | 13.4189
1779795 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 13:54 | 2022-11-23 13:55 | 0.014167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1151 | 0 | 0.0425 | 0 | 0 | 0.14167 | 16.3058
1773667 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 12:45 | 2022-11-02 12:46 | 0.014167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26917 | 10.455
1774845 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 14:53 | 2022-11-07 14:54 | 0.014167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 511 | 0 | 0 | 0.014167 | 0 | 0.18417 | 7.2392
1775030 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 12:11 | 2022-11-08 12:12 | 0.014167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0425 | 4.165
1775295 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 16:14 | 2022-11-09 16:15 | 0.014167 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0425 | 0.014167 | 0.39667 | 0
1775505 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 16:07 | 2022-11-10 16:08 | 0.014167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2975 | 4.2783
1775710 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827864/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 11:11 | 2022-11-11 11:12 | 0.014167 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 871 | 0 | 0.14167 | 0 | 0.014167 | 0 | 12.3392
1776028 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 13:46 | 2022-11-12 13:46 | 0.014167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 771 | 0.056667 | 0 | 0 | 0 | 0.1275 | 10.9225
1778220 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 09:58 | 2022-11-20 09:59 | 0.014167 | 4 | 0 | 0 | 10 | 21 | 524 | 0.056667 | 0 | 0 | 0.14167 | 0.2975 | 7.4233
1780638 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 12:34 | 2022-11-26 12:35 | 0.014167 | 1 | 17 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0.014167 | 0.24083 | 0 | 0 | 0.17 | 0.15583
1781849 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 16:15 | 2022-11-30 16:16 | 0.014167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2125 | 4.2642
1773650 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 10:58 | 2022-11-02 10:59 | 0.013889 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0.013889 | 0.38889 | 0
1774758 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 08:28 | 2022-11-07 08:29 | 0.013889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0.013889 | 0.055556 | 5.7778
1776437 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 11:51 | 2022-11-14 11:52 | 0.013889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.027778 | 0 | 0.29167 | 0
1780177 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:25 | 2022-11-24 14:26 | 0.013889 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1138 | 0 | 0 | 0.041667 | 0.013889 | 0.16667 | 15.8056
1774086 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 09:49 | 2022-11-04 09:50 | 0.013889 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0.11111 | 0
1774794 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 11:43 | 2022-11-07 11:44 | 0.013889 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1138 | 0 | 0 | 0.041667 | 0.013889 | 0.16667 | 15.8056
1775373 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 08:35 | 2022-11-10 08:36 | 0.013889 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.013889 | 0
1775537 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 17:52 | 2022-11-10 17:53 | 0.013889 | 0 | 0 | 19 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0.26389 | 0 | 0.40278 | 0.013889
1775980 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 12:15 | 2022-11-12 12:16 | 0.013889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069444 | 3.6944
1776274 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 13:51 | 2022-11-13 13:52 | 0.013889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.027778 | 0 | 0.29167 | 0
1776866 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827990/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 11:42 | 2022-11-16 11:43 | 0.013889 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 771 | 0.055556 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 10.7083
1777334 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:37 | 2022-11-17 16:38 | 0.013889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.027778 | 0 | 0.30556 | 0
1780250 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 17:26 | 2022-11-24 17:27 | 0.013889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069444 | 0
1780363 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 08:53 | 2022-11-25 08:54 | 0.013889 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1137 | 0 | 0 | 0.041667 | 0.013889 | 0.16667 | 15.7917
1780608 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 10:06 | 2022-11-26 10:07 | 0.013889 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.069444 | 0 | 0.041667 | 0
1781182 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 14:54 | 2022-11-28 14:55 | 0.013889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.027778 | 0 | 0.31944 | 0
1774298 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840345/Hvs.85013-BAKIŞLAR DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:24 | 2022-11-05 08:25 | 0.013611 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1138 | 0 | 0 | 0.040833 | 0.013611 | 0.16333 | 15.4894
1774302 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730966/DAMBASLAR GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:40 | 2022-11-05 08:40 | 0.013611 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 | 929 | 0 | 0 | 0.095278 | 0.040833 | 0.16333 | 12.6447
1775794 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 17:19 | 2022-11-11 17:19 | 0.013611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38111 | 13.9242
1775911 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 08:40 | 2022-11-12 08:41 | 0.013611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.027222 | 0 | 0.23139 | 0
1776290 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 15:25 | 2022-11-13 15:26 | 0.013611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.027222 | 0 | 0.23139 | 0
1776512 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 16:08 | 2022-11-14 16:09 | 0.013611 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.040833 | 0.013611 | 0.3675 | 0
1777390 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 18:48 | 2022-11-17 18:49 | 0.013611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17694 | 0
1777514 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 10:11 | 2022-11-18 10:12 | 0.013611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1611 | 0.013611 | 0 | 0 | 0 | 0.32667 | 21.9275
1778456 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 06:29 | 2022-11-21 06:30 | 0.013611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.013611 | 0 | 0 | 0 | 0.013611 | 0
1778527 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 08:54 | 2022-11-21 08:54 | 0.013611 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0.13611 | 0.054444 | 5.8392
1778841 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:31 | 2022-11-21 13:32 | 0.013611 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0.13611 | 0.054444 | 5.8392
1779679 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:50 | 2022-11-23 10:50 | 0.013611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1151 | 0 | 0.040833 | 0 | 0 | 0.13611 | 15.6664
1780025 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 08:48 | 2022-11-24 08:48 | 0.013611 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.027222 | 1.0753 | 0 | 0 | 0 | 0.10889
1776505 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 15:26 | 2022-11-14 15:27 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093333 | 2.36
1774442 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 16:49 | 2022-11-05 16:50 | 0.013333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1609 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 21.4533
1775996 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 13:20 | 2022-11-12 13:21 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.92
1778124 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 23:26 | 2022-11-19 23:27 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093333 | 2.36
1779579 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819018/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 05:23 | 2022-11-23 05:24 | 0.013333 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.17333 | 0 | 0.04 | 0
1780987 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 17:17 | 2022-11-27 17:18 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0
1781623 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 23:02 | 2022-11-29 23:03 | 0.013333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1611 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 21.48
1774547 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94110/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 09:01 | 2022-11-06 09:01 | 0.013056 | 0 | 0 | 4 | 737 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.052222 | 9.6219 | 0.052222 | 0.013056
1776736 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822999/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 16:20 | 2022-11-15 16:21 | 0.013056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026111 | 1.2272
1778030 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 16:03 | 2022-11-19 16:04 | 0.013056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8331
1779982 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 23:29 | 2022-11-23 23:30 | 0.013056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19583 | 3.9297
1774373 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 11:32 | 2022-11-05 11:33 | 0.012778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28111 | 3.8589
1774827 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 12:55 | 2022-11-07 12:56 | 0.012778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28111 | 3.8589
1775435 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 12:10 | 2022-11-10 12:11 | 0.012778 | 1 | 17 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0.012778 | 0.21722 | 0 | 0 | 0.15333 | 0.14056
1776655 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 11:08 | 2022-11-15 11:09 | 0.012778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26833 | 3.8589
1780479 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 16:14 | 2022-11-25 16:15 | 0.012778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.012778 | 0 | 0.012778 | 0.012778
1780504 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 16:31 | 2022-11-25 16:31 | 0.012778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.025556 | 0 | 0.15333 | 0
1780674 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 14:14 | 2022-11-26 14:14 | 0.012778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 3.8461
1781443 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730194/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 11:43 | 2022-11-29 11:44 | 0.012778 | 6 | 738 | 0 | 0 | 2 | 164 | 0.076667 | 9.43 | 0 | 0 | 0.025556 | 2.0956
1781517 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827820/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 14:51 | 2022-11-29 14:52 | 0.012778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0989
1774131 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817071/94452 NOLU DT SULTAN TR2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 13:42 | 2022-11-04 13:43 | 0.0125 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 706 | 0 | 0.475 | 0 | 0.0125 | 0 | 8.825
1774453 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 17:34 | 2022-11-05 17:35 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 3.325
1775293 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 15:45 | 2022-11-09 15:46 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 9.05
1776498 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 14:59 | 2022-11-14 14:59 | 0.0125 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0
1778280 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 14:27 | 2022-11-20 14:28 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.05 | 5.2
1781838 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 15:39 | 2022-11-30 15:39 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 3.7625
1774311 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 09:02 | 2022-11-05 09:02 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8125
1775249 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 13:37 | 2022-11-09 13:38 | 0.0125 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0.0375 | 0
1775523 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 16:35 | 2022-11-10 16:36 | 0.0125 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0
1776679 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | 857112/F3 EROĞLU DM-KAVAKLI ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 13:04 | 2022-11-15 13:05 | 0.0125 | 24 | 905 | 5 | 874 | 14 | 1 | 0.3 | 11.3125 | 0.0625 | 10.925 | 0.175 | 0.0125
1777492 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 09:19 | 2022-11-18 09:20 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8125
1778674 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:21 | 2022-11-21 11:22 | 0.0125 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 729 | 0.025 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.075 | 9.1125
1780080 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836733/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:29 | 2022-11-24 10:30 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 5.9375
1780111 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 12:05 | 2022-11-24 12:05 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 3.7625
1780624 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 11:21 | 2022-11-26 11:22 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 3.7625
1781709 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/DOLUKÖY GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 10:48 | 2022-11-30 10:49 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.825
1775428 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804701/PAŞAYİĞİT FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 11:35 | 2022-11-10 11:35 | 0.012222 | 8 | 587 | 1 | 3 | 11 | 1488 | 0.097778 | 7.1744 | 0.012222 | 0.036667 | 0.13444 | 18.1867
1775434 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 12:08 | 2022-11-10 12:09 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25667 | 3.6911
1775641 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 09:08 | 2022-11-11 09:09 | 0.012222 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.097778 | 0 | 0 | 0 | 0.061111 | 0
1777844 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 08:17 | 2022-11-19 08:17 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19556 | 3.6789
1778603 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:10 | 2022-11-21 10:10 | 0.012222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.048889 | 0 | 0 | 0 | 0.024444 | 0
1779435 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 15:24 | 2022-11-22 15:25 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19556 | 3.6789
1779721 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 850284/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:40 | 2022-11-23 11:41 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0.012222 | 0.11 | 1.6133
1780618 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 10:51 | 2022-11-26 10:51 | 0.012222 | 3 | 0 | 0 | 10 | 17 | 524 | 0.036667 | 0 | 0 | 0.12222 | 0.20778 | 6.4044
1781551 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 16:42 | 2022-11-29 16:43 | 0.012222 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.17111 | 0 | 0.28111 | 0.012222
1773523 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 16:53 | 2022-11-01 16:54 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012222 | 8.8489
1773524 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 16:54 | 2022-11-01 16:55 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23222 | 9.02
1780210 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722412/KÜRTÜLÜ GRB ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 15:58 | 2022-11-24 15:59 | 0.012222 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 931 | 0.097778 | 0 | 0 | 0 | 0.073333 | 11.3789
1780734 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 17:58 | 2022-11-26 17:59 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 3.6789
1781484 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827820/Uzk. ÇOBANPINAR KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 13:20 | 2022-11-29 13:21 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0511
1774429 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 15:29 | 2022-11-05 15:30 | 0.011944 | 0 | 0 | 23 | 48 | 12 | 1228 | 0 | 0 | 0.27472 | 0.57333 | 0.14333 | 14.6678
1774659 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 16:15 | 2022-11-06 16:16 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33444 | 12.2072
1777855 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808932/ 95552 NOLU DT SULTANİÇE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 08:41 | 2022-11-19 08:42 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0917
1778548 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831198/Uzk. KARAYAYLA TARIMSAL SULAMA ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 09:16 | 2022-11-21 09:16 | 0.011944 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.047778 | 0 | 0 | 0 | 0.023889 | 0
1779808 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826167/Uzk. TR-2-3-4-5 DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 14:38 | 2022-11-23 14:38 | 0.011944 | 1 | 478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.011944 | 5.7094 | 0 | 0.011944 | 0 | 0
1780087 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 10:47 | 2022-11-24 10:47 | 0.011944 | 3 | 0 | 0 | 10 | 17 | 524 | 0.035833 | 0 | 0 | 0.11944 | 0.20306 | 6.2589
1781373 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 08:12 | 2022-11-29 08:13 | 0.011944 | 1 | 17 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0.011944 | 0.20306 | 0 | 0 | 0.14333 | 0.13139
1781430 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 10:48 | 2022-11-29 10:49 | 0.011944 | 3 | 0 | 0 | 10 | 17 | 524 | 0.035833 | 0 | 0 | 0.11944 | 0.20306 | 6.2589
1781520 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 14:53 | 2022-11-29 14:54 | 0.011944 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.011944 | 0.66889 | 0 | 0 | 0 | 0.011944
1781779 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 12:40 | 2022-11-30 12:41 | 0.011944 | 3 | 0 | 0 | 10 | 22 | 1108 | 0.035833 | 0 | 0 | 0.11944 | 0.26278 | 13.2344
1773900 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 12:07 | 2022-11-03 12:08 | 0.011667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 0
1779702 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:51 | 2022-11-23 10:52 | 0.011667 | 2 | 6 | 26 | 2226 | 30 | 1487 | 0.023333 | 0.07 | 0.30333 | 25.97 | 0.35 | 17.3483
1773431 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 10:51 | 2022-11-01 10:52 | 0.011389 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.034167 | 0.011389 | 0.31889 | 0
1773734 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 16:42 | 2022-11-02 16:42 | 0.011389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 511 | 0 | 0 | 0.011389 | 0 | 0.14806 | 5.8197
1773958 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 16:05 | 2022-11-03 16:05 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0.011389 | 0.045556 | 4.7378
1773964 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730194/GÖZSÜS ELMALI CIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 16:14 | 2022-11-03 16:15 | 0.011389 | 6 | 738 | 0 | 0 | 2 | 163 | 0.068333 | 8.405 | 0 | 0 | 0.022778 | 1.8564
1775260 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-09 14:23 | 2022-11-09 14:23 | 0.011389 | 1 | 17 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0.011389 | 0.19361 | 0 | 0 | 0.13667 | 0.12528
1778849 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 19730/HASTANE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:51 | 2022-11-21 13:52 | 0.011389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1780386 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819018/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 10:19 | 2022-11-25 10:20 | 0.011389 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.14806 | 0 | 0.034167 | 0
1781776 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 12:25 | 2022-11-30 12:25 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17083 | 3.4281
1777850 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 08:36 | 2022-11-19 08:37 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18222 | 3.4281
1779809 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 14:38 | 2022-11-23 14:39 | 0.011389 | 1 | 17 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0.011389 | 0.19361 | 0 | 0 | 0.13667 | 0.12528
1780450 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 853628/853628 NOLU DİREK-KARABULUT DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 12:48 | 2022-11-25 12:48 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13667 | 4.0658
1776938 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 15:21 | 2022-11-16 15:22 | 0.011111 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0.011111 | 0
1773394 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 09:58 | 2022-11-01 09:58 | 0.011111 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.077778 | 0 | 0 | 0 | 0.055556 | 0
1773600 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831527/Uzk. ALTINYAZI DM KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 07:52 | 2022-11-02 07:53 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2222
1774307 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:48 | 2022-11-05 08:48 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0.011111 | 0.044444 | 4.6222
1774782 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 10:45 | 2022-11-07 10:46 | 0.011111 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.077778 | 0 | 0 | 0 | 0.055556 | 0
1774789 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 11:39 | 2022-11-07 11:40 | 0.011111 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28889 | 0 | 0.011111 | 0
1774880 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 16:33 | 2022-11-07 16:34 | 0.011111 | 0 | 0 | 19 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.21111 | 0 | 0.35556 | 0.011111
1775630 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 08:06 | 2022-11-11 08:06 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0.011111 | 0.044444 | 4.6222
1776611 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 95013/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 08:43 | 2022-11-15 08:44 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5333
1777468 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 08:18 | 2022-11-18 08:19 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17778 | 3.3444
1777733 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 17:46 | 2022-11-18 17:47 | 0.011111 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24444 | 0 | 0.011111 | 0
1778208 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 09:08 | 2022-11-20 09:09 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8.2
1778278 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840977/ŞERBETTAR KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 14:16 | 2022-11-20 14:16 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0.011111 | 0.044444 | 4.6222
1778415 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 05:48 | 2022-11-21 05:48 | 0.011111 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 729 | 0.022222 | 0.011111 | 0 | 0 | 0.066667 | 8.1
1779674 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:43 | 2022-11-23 10:44 | 0.011111 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0.055556 | 0 | 0 | 0 | 0.011111 | 2.1333
1780254 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 17:28 | 2022-11-24 17:29 | 0.011111 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0.011111 | 0.3 | 0
1780418 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 12:25 | 2022-11-25 12:26 | 0.011111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.022222 | 0 | 0.25556 | 0
1780443 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 12:41 | 2022-11-25 12:41 | 0.011111 | 1 | 17 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0.011111 | 0.18889 | 0 | 0 | 0.13333 | 0.12222
1775920 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817071/94452 NOLU DT SULTAN TR2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 09:21 | 2022-11-12 09:22 | 0.010833 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 705 | 0 | 0.41167 | 0 | 0.010833 | 0 | 7.6375
1775961 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 11:21 | 2022-11-12 11:22 | 0.010833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.021667 | 0 | 0.18417 | 0
1776094 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710006/TATARLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 16:59 | 2022-11-12 17:00 | 0.010833 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 673 | 0 | 0 | 0.075833 | 0.010833 | 0.086667 | 7.2908
1780797 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 09:18 | 2022-11-27 09:19 | 0.010833 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 | 0.010833 | 0.2925 | 0
1775359 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 07:06 | 2022-11-10 07:06 | 0.010833 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0.054167 | 0 | 0 | 0 | 0.010833 | 2.08
1776082 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 16:04 | 2022-11-12 16:05 | 0.010833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.054167 | 0 | 0.0325 | 0
1776542 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782237/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 17:13 | 2022-11-14 17:14 | 0.010833 | 0 | 114 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0.11917 | 0
1777487 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-18 09:06 | 2022-11-18 09:07 | 0.010833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1611 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 17.4525
1780620 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 11:00 | 2022-11-26 11:01 | 0.010833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.054167 | 0 | 0.0325 | 0
1773722 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 15:16 | 2022-11-02 15:17 | 0.010556 | 1 | 17 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0.010556 | 0.17944 | 0 | 0 | 0.13722 | 0.11611
1775148 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 23:25 | 2022-11-08 23:26 | 0.010556 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.010556 | 0.82333 | 0 | 0 | 0 | 0.084444
1775429 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856755/ESKİ KAVAKLI GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 11:36 | 2022-11-10 11:36 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073889 | 0.78111
1776706 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 13:15 | 2022-11-15 13:15 | 0.010556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 510 | 0 | 0 | 0.010556 | 0 | 0.13722 | 5.3833
1776832 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 09:47 | 2022-11-16 09:48 | 0.010556 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.13722 | 0 | 0.031667 | 0
1777109 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 10:34 | 2022-11-17 10:34 | 0.010556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.021111 | 0 | 0.19 | 0
1777828 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 02:43 | 2022-11-19 02:44 | 0.010556 | 0 | 0 | 4 | 936 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.042222 | 9.88 | 0.021111 | 0
1777899 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 10:25 | 2022-11-19 10:26 | 0.010556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 489 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0.14778 | 5.1617
1778737 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 12:09 | 2022-11-21 12:09 | 0.010556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1610 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0.25333 | 16.9944
1779827 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 15:42 | 2022-11-23 15:43 | 0.010556 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21111 | 0 | 0.010556 | 0
1780099 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 11:27 | 2022-11-24 11:28 | 0.010556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1611 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0.25333 | 17.005
1780506 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 16:57 | 2022-11-25 16:58 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10556 | 0
1780616 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810132/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 10:47 | 2022-11-26 10:47 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020556 | 1.9939
1776921 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822999/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 13:34 | 2022-11-16 13:34 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020556 | 0.96611
1780446 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806061/Kşn ABDÜRRAHİM KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 12:45 | 2022-11-25 12:45 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010278 | 0
1781641 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822999/ 92800 NOLU DM VARDAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 05:56 | 2022-11-30 05:57 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020556 | 0.96611
1773940 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 14:05 | 2022-11-03 14:05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
1774362 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 10:46 | 2022-11-05 10:47 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 332 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 3.32
1779206 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704566/15002 NOLU DM HACIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 22:10 | 2022-11-21 22:10 | 0.01 | 21 | 798 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.21 | 7.98 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0
1779729 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 11:52 | 2022-11-23 11:52 | 0.01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.92
1780786 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 08:21 | 2022-11-27 08:21 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.58
1780339 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 08:26 | 2022-11-25 08:26 | 0.01 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.22 | 0.01
1773645 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772013/43520 NOLU DM/BERKOSAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 10:22 | 2022-11-02 10:22 | 0.0097222 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0097222 | 0 | 0.10694 | 0 | 0 | 0
1773928 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 590792/P.KÖY TR-1 SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 13:15 | 2022-11-03 13:15 | 0.0097222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097222
1781786 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 13:12 | 2022-11-30 13:13 | 0.0094444 | 0 | 0 | 23 | 48 | 10 | 1228 | 0 | 0 | 0.21722 | 0.45333 | 0.094444 | 11.5978
1778842 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:35 | 2022-11-21 13:35 | 0.0094444 | 0 | 360 | 16 | 5 | 16 | 1104 | 0 | 3.4 | 0.15111 | 0.047222 | 0.15111 | 10.4267
1776615 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/ESKİ ŞALGAMLI FD.-TATARLI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 08:51 | 2022-11-15 08:51 | 0.0091667 | 0 | 0 | 23 | 48 | 11 | 1229 | 0 | 0 | 0.21083 | 0.44 | 0.10083 | 11.2658
1776511 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817631/94560 NOLU DM Y.KARPUZLU TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-14 16:04 | 2022-11-14 16:04 | 0.0091667 | 0 | 0 | 4 | 936 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.036667 | 8.58 | 0.018333 | 0
1776303 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731958/ATAKÖY GRB. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 16:05 | 2022-11-13 16:05 | 0.0088889 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 555 | 0 | 0 | 0.044444 | 0.0088889 | 0.026667 | 4.9333
1775440 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 12:33 | 2022-11-10 12:33 | 0.0088889 | 0 | 0 | 19 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0.16889 | 0 | 0.24889 | 0.0088889
1776672 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 12:42 | 2022-11-15 12:42 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026667 | 8.6044
1779669 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:34 | 2022-11-23 10:34 | 0.0088889 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0.044444 | 0 | 0 | 0 | 0.0088889 | 1.7067
1780022 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 08:38 | 2022-11-24 08:38 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 6.56
1780206 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 15:36 | 2022-11-24 15:36 | 0.0088889 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.044444 | 0 | 0.026667 | 0
1780246 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 17:04 | 2022-11-24 17:04 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026667 | 8.6044
1780628 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810132/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 11:34 | 2022-11-26 11:34 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017778 | 1.7244
1780661 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 12:53 | 2022-11-26 12:53 | 0.0088889 | 3 | 0 | 0 | 10 | 17 | 524 | 0.026667 | 0 | 0 | 0.088889 | 0.15111 | 4.6578
1774128 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/UZUNKÖPRÜ-1 FD. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 13:17 | 2022-11-04 13:17 | 0.0086111 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 283 | 0 | 0 | 0.025833 | 0.017222 | 0.0086111 | 2.4369
1775024 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 11:39 | 2022-11-08 11:39 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16361 | 6.355
1775425 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 10:52 | 2022-11-10 10:52 | 0.0086111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.025833 | 0 | 0.16361 | 0
1776200 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822835/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 09:20 | 2022-11-13 09:20 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0.0086111 | 0.0775 | 12.4258
1776915 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 13:19 | 2022-11-16 13:19 | 0.0086111 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.043056 | 0 | 0.025833 | 0
1776979 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-16 17:18 | 2022-11-16 17:18 | 0.0086111 | 0 | 0 | 16 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0.13778 | 0 | 0.18083 | 0.0086111
1778039 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-19 16:32 | 2022-11-19 16:32 | 0.0086111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.017222 | 0 | 0.155 | 0
1778819 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 13:30 | 2022-11-21 13:30 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0.086111 | 0.034444 | 3.6942
1774338 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 10:27 | 2022-11-05 10:27 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034444 | 0
1774752 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 846951/Sülğ.86028 NOLU (DOMURCALI)DM ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 07:50 | 2022-11-07 07:50 | 0.0086111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 511 | 0 | 0 | 0.0086111 | 0 | 0.11194 | 4.4003
1779836 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 16:20 | 2022-11-23 16:20 | 0.0086111 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0.12917 | 0 | 0.18083 | 0.0086111
1780707 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817006/94001 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 15:22 | 2022-11-26 15:22 | 0.0086111 | 0 | 0 | 49 | 1283 | 87 | 1155 | 0 | 0 | 0.42194 | 11.0481 | 0.74917 | 9.9458
1780989 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 17:33 | 2022-11-27 17:33 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025833 | 8.3356
1773658 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-02 11:28 | 2022-11-02 11:28 | 0.0083333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.19167 | 0
1773943 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 14:16 | 2022-11-03 14:16 | 0.0083333 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.26667 | 0.0083333
1774231 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 843617/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 00:20 | 2022-11-05 00:20 | 0.0083333 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1420 | 0.091667 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 11.8333
1774380 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853506/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 11:57 | 2022-11-05 11:57 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 3.2
1774822 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 12:17 | 2022-11-07 12:17 | 0.0083333 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.0083333 | 0.23333 | 0
1775728 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 12:56 | 2022-11-11 12:56 | 0.0083333 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.175 | 0.0083333
1775790 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/94250 NOLU DM FERRE KABİN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 16:59 | 2022-11-11 16:59 | 0.0083333 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.175 | 0.0083333
1775861 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 02:40 | 2022-11-12 02:40 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0
1775903 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 08:21 | 2022-11-12 08:21 | 0.0083333 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.0083333 | 0.225 | 0
1775914 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741747/21316 NOLU DM/ NERGİZ DM ÇIKIŞI (741753) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 09:02 | 2022-11-12 09:03 | 0.0083333 | 0 | 8 | 0 | 4 | 10 | 2119 | 0 | 0.066667 | 0 | 0.033333 | 0.083333 | 17.6583
1776676 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 12:52 | 2022-11-15 12:52 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 6.05
1777397 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 19:36 | 2022-11-17 19:36 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0
1779415 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 14:18 | 2022-11-22 14:18 | 0.0083333 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0 | 0.025 | 0
1780563 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 08:13 | 2022-11-26 08:13 | 0.0083333 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.0083333 | 0
1780667 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 13:40 | 2022-11-26 13:40 | 0.0083333 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0 | 0.025 | 0
1780787 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 08:33 | 2022-11-27 08:33 | 0.0083333 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.0083333 | 0
1780958 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 16:52 | 2022-11-27 16:52 | 0.0083333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0.19167 | 0
1777339 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:54 | 2022-11-17 16:54 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10833 | 0
1779401 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 12:51 | 2022-11-22 12:51 | 0.0083333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0.18333 | 0
1780457 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817006/94001 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 13:26 | 2022-11-25 13:26 | 0.0083333 | 0 | 0 | 49 | 1283 | 87 | 1155 | 0 | 0 | 0.40833 | 10.6917 | 0.725 | 9.625
1780564 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 848158/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-26 08:14 | 2022-11-26 08:14 | 0.0083333 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18 | 110 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0.13333 | 0.15 | 0.91667
1773358 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 08:13 | 2022-11-01 08:13 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15306 | 5.945
1774080 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860788/ARMAĞAN GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 09:33 | 2022-11-04 09:33 | 0.0080556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1609 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0.18528 | 12.9614
1774089 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 819010/94250 NOLU DM FERRE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-04 10:06 | 2022-11-04 10:06 | 0.0080556 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.12889 | 0 | 0.024167 | 0
1774432 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 15:56 | 2022-11-05 15:56 | 0.0080556 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.024167 | 0 | 0.16111 | 0
1775705 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817006/94001 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 11:02 | 2022-11-11 11:02 | 0.0080556 | 0 | 0 | 57 | 1282 | 91 | 1156 | 0 | 0 | 0.45917 | 10.3272 | 0.73306 | 9.3122
1775775 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-11 15:43 | 2022-11-11 15:43 | 0.0080556 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.024167 | 0.0080556 | 0.2175 | 0
1776711 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 13:40 | 2022-11-15 13:40 | 0.0080556 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.024167 | 0.0080556 | 0.2175 | 0
1780218 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 16:27 | 2022-11-24 16:27 | 0.0080556 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16111 | 0 | 0.0080556 | 0
1780337 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 08:20 | 2022-11-25 08:20 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10472 | 0
1780838 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-27 11:11 | 2022-11-27 11:11 | 0.0080556 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.040278 | 0 | 0.024167 | 0
1781165 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818232/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-28 13:51 | 2022-11-28 13:51 | 0.0080556 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.040278 | 0 | 0.024167 | 0
1781383 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817799/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-29 09:13 | 2022-11-29 09:13 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080556 | 0
1781631 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 01:27 | 2022-11-30 01:27 | 0.0080556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1611 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0.19333 | 12.9775
1773436 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817798/KURUTMA ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 11:35 | 2022-11-01 11:35 | 0.0077778 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.023333 | 0 | 0.17889 | 0
1775021 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818458/CİMRA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-08 11:29 | 2022-11-08 11:29 | 0.0077778 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20222 | 0 | 0.0077778 | 0
1775374 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 98946/KEŞAN BELEDİYESİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 08:56 | 2022-11-10 08:56 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077778 | 0
1775514 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 16:19 | 2022-11-10 16:19 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077778 | 2.5822
1775859 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-12 02:34 | 2022-11-12 02:34 | 0.0077778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1610 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0.17889 | 12.5222
1776268 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817632/BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 13:26 | 2022-11-13 13:26 | 0.0077778 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.023333 | 0.0077778 | 0.21 | 0
1777220 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859191/TAŞOCAKLARI ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 13:42 | 2022-11-17 13:42 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038889 | 0
1778297 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-20 15:47 | 2022-11-20 15:47 | 0.0077778 | 2 | 6 | 26 | 2228 | 30 | 1489 | 0.015556 | 0.046667 | 0.20222 | 17.3289 | 0.23333 | 11.5811
1778606 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722056/CİNDERE RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 10:11 | 2022-11-21 10:11 | 0.0077778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0.0077778 | 0
1778726 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 11:56 | 2022-11-21 11:56 | 0.0077778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1611 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0.17889 | 12.53
1773360 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-01 08:17 | 2022-11-01 08:17 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62
1774285 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730743/ÇENE FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 08:05 | 2022-11-05 08:05 | 0.0075 | 0 | 360 | 21 | 5 | 18 | 1104 | 0 | 2.7 | 0.1575 | 0.0375 | 0.135 | 8.28
1774518 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 747331/15000 NUSRATLI DM NAİP DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-06 08:15 | 2022-11-06 08:15 | 0.0075 | 44 | 8184 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.33 | 61.38 | 0 | 0 | 0.0225 | 0
1776282 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799278/799278 NOLU DİREK HASKÖY ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-13 14:55 | 2022-11-13 14:55 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0 | 1.0275
1776702 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817269/94472 NOLU DT DSİ-SARICAALİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-15 13:08 | 2022-11-15 13:08 | 0.0075 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.1575 | 0
1780456 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822791/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-25 13:16 | 2022-11-25 13:16 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62
1781627 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859109/DEREKÖY DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-30 01:02 | 2022-11-30 01:02 | 0.0075 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1611 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 12.0825
1780279 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 20:22 | 2022-11-24 20:22 | 0.0072222 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.014444 | 0.57056 | 0 | 0 | 0 | 0.057778
1774865 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822385/ 95222 NOLUDTHASKÖY GRUPÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-07 15:37 | 2022-11-07 15:37 | 0.0072222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021667 | 6.9911
1775588 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 21:48 | 2022-11-10 21:48 | 0.0072222 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0072222 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 0.057778
1779468 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-22 16:22 | 2022-11-22 16:22 | 0.0072222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028889 | 0
1775508 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822726/ 95202 NOLU DM ABDÜRRAHİM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 16:12 | 2022-11-10 16:12 | 0.0069444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0.013889 | 0 | 1.1806
1774457 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-05 17:45 | 2022-11-05 17:45 | 0.0069444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069444 | 5.0278
1780007 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 05:11 | 2022-11-24 05:11 | 0.0069444 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0.034722 | 0 | 0 | 0 | 0.0069444 | 1.3333
1780023 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 08:38 | 2022-11-24 08:38 | 0.0066667 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.013333 | 0.52667 | 0 | 0 | 0 | 0.053333
1779168 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820318/ 95610 NOLU DM TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-21 20:54 | 2022-11-21 20:54 | 0.0063889 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13417 | 0 | 0
1775361 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720001/PB3 AKSAKAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-10 07:21 | 2022-11-10 07:21 | 0.0061111 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0.030556 | 0 | 0 | 0 | 0.0061111 | 1.1733
1777329 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875441/KUMKÖY KÖK SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-17 16:24 | 2022-11-17 16:24 | 0.0061111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018333 | 0
1780186 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799851/799851 DİREK PAK TAVUK DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-24 14:53 | 2022-11-24 14:53 | 0.0061111 | 3 | 160 | 10 | 1299 | 15 | 1753 | 0.018333 | 0.97778 | 0.061111 | 7.9383 | 0.091667 | 10.7128
1773973 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896136/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-03 16:58 | 2022-11-03 16:58 | 0.0052778 | 2 | 6 | 25 | 2226 | 30 | 1488 | 0.010556 | 0.031667 | 0.13194 | 11.7483 | 0.15833 | 7.8533
1779658 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2022-11-23 10:08 | 2022-11-23 10:08 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.625

## TREDAŞ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 29.4912 | 22.6976 | 22.7442 | 54.3394 | 53.1849 | 53.1955 | 68.3113 | 93.5473 | 92.9622 | 37.543
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.23705 | 0.021381 | 0.022861 | 0.046658 | 0.00043052 | 0.00085316 | 0.018209 | 0.46025 | 0.45 | 0.082639
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.9045 | 4.8708 | 0 | 5.0897 | 5.0432 | 0 | 13.4898 | 13.1771 | 6.1209
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.41081 | 0.40799 | 0 | 0.21066 | 0.20874 | 0 | 0 | 0 | 0.31875
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 29.7283 | 28.0342 | 28.0459 | 54.3861 | 58.4858 | 58.4483 | 68.3295 | 107.4974 | 106.5893 | 44.0653
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2213 | 0 | 0.028313 | 0.0041753
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.9673 | 16.0484 | 16.0822 | 41.6898 | 31.7382 | 31.8291 | 61.2059 | 77.5669 | 77.1876 | 27.3913
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.8737 | 7.8197 | 0 | 6.0549 | 5.9996 | 0 | 10.4038 | 10.1626 | 7.8996
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 20.9673 | 23.9221 | 23.9019 | 41.6898 | 37.7931 | 37.8287 | 62.4272 | 87.9706 | 87.3785 | 35.2951
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.59542 | 0.53238 | 0.53282 | 1.1453 | 1.1688 | 1.1686 | 1.3651 | 2.094 | 2.0771 | 0.85333
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0017085 | 0.00013218 | 0.00014299 | 0.00062073 | 5.7275e-06 | 1.135e-05 | 0.00024225 | 0.006123 | 0.0059867 | 0.00098555
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.046891 | 0.046569 | 0 | 0.059177 | 0.058636 | 0 | 0.13871 | 0.13549 | 0.061443
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0019697 | 0.0019562 | 0 | 0.0025373 | 0.0025141 | 0 | 0 | 0 | 0.0017491
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.59713 | 0.58138 | 0.58148 | 1.1459 | 1.2305 | 1.2298 | 1.3653 | 2.2388 | 2.2185 | 0.9175
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021802 | 0 | 5.0544e-05 | 7.4537e-06
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12165 | 0.094151 | 0.09434 | 0.12911 | 0.10558 | 0.10579 | 0.1892 | 0.2169 | 0.21626 | 0.11399
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032992 | 0.032766 | 0 | 0.015292 | 0.015153 | 0 | 0.024274 | 0.023711 | 0.02886
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.12165 | 0.12714 | 0.12711 | 0.12911 | 0.12087 | 0.12094 | 0.19138 | 0.24118 | 0.24002 | 0.14286
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.15889 | 0.054561 | 0.055277 | 1.0993 | 0.34843 | 0.3553 | 1.5724 | 1.5527 | 1.5532 | 0.31996
DAĞITIM–AG | 0 | 1.5342e-05 | 1.5237e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.049e-05 | 7.8624e-05 | 2.2361e-05
GENEL TOPLAM | 0.15889 | 0.054576 | 0.055292 | 1.0993 | 0.34843 | 0.3553 | 1.5724 | 1.5528 | 1.5533 | 0.31998
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 5853 | 847330 | 853183 | 1611 | 174596 | 176207 | 4128 | 173934 | 178062 | 1207452

## EDİRNE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 15.1575 | 24.1824 | 24.1206 | 57.9213 | 78.656 | 78.2038 | 86.7056 | 110.0292 | 109.4396 | 54.3716
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.6235 | 3.5987 | 0 | 7.3265 | 7.1667 | 0 | 15.4202 | 15.0303 | 7.2009
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.24377 | 0.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14539
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 15.1575 | 28.0497 | 27.9613 | 57.9213 | 85.9825 | 85.3705 | 86.7056 | 125.4494 | 124.4699 | 61.7179
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 12.7404 | 21.4271 | 21.3676 | 42.7829 | 60.6106 | 60.2218 | 83.9615 | 67.9067 | 68.3126 | 39.1279
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 16.1905 | 16.0795 | 0 | 2.4585 | 2.4049 | 0 | 14.4866 | 14.1203 | 13.8603
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 12.7404 | 37.6176 | 37.447 | 42.7829 | 63.0691 | 62.6267 | 83.9615 | 82.3933 | 82.433 | 52.9883
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.42479 | 0.44447 | 0.44433 | 1.2092 | 2.3602 | 2.3351 | 1.5299 | 2.2828 | 2.2637 | 1.1799
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042955 | 0.042661 | 0 | 0.064392 | 0.062988 | 0 | 0.15387 | 0.14998 | 0.074864
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0016342 | 0.001623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097469
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.42479 | 0.48906 | 0.48862 | 1.2092 | 2.4246 | 2.3981 | 1.5299 | 2.4366 | 2.4137 | 1.2557
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.036752 | 0.06351 | 0.063327 | 0.125 | 0.23797 | 0.23551 | 0.20664 | 0.19112 | 0.19151 | 0.11993
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.10209 | 0.10139 | 0 | 0.012292 | 0.012024 | 0 | 0.035456 | 0.03456 | 0.071933
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.036752 | 0.1656 | 0.16472 | 0.125 | 0.25026 | 0.24753 | 0.20664 | 0.22657 | 0.22607 | 0.19186
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.26154 | 0.072076 | 0.073375 | 1.5368 | 0.80885 | 0.82472 | 2.2494 | 1.9726 | 1.9796 | 0.69323
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018256 | 0.00017795 | 4.9262e-05
GENEL TOPLAM | 0.26154 | 0.072076 | 0.073375 | 1.5368 | 0.80885 | 0.82472 | 2.2494 | 1.9728 | 1.9798 | 0.69328
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1170 | 169501 | 170671 | 760 | 34088 | 34848 | 1989 | 76686 | 78675 | 284194

## KIRKLARELİ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 27.9348 | 12.3755 | 12.4466 | 69.7586 | 94.2582 | 94.0649 | 71.1464 | 99.5422 | 98.9231 | 47.3543
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.8069 | 1.7987 | 0 | 4.6069 | 4.5706 | 0 | 15.7113 | 15.3688 | 5.4117
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 27.9348 | 14.1824 | 14.2453 | 69.7586 | 98.8651 | 98.6355 | 71.1464 | 115.2534 | 114.2919 | 52.7659
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 21.4745 | 2.8108 | 2.8962 | 33.4642 | 21.8552 | 21.9467 | 34.1458 | 86.8947 | 85.7447 | 25.3496
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.3984 | 2.3874 | 0 | 2.6571 | 2.6361 | 0 | 11.609 | 11.3559 | 4.481
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 21.4745 | 5.2092 | 5.2836 | 33.4642 | 24.5122 | 24.5828 | 34.1458 | 98.5037 | 97.1006 | 29.8307
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.56723 | 0.5528 | 0.55286 | 1.6441 | 1.7508 | 1.7499 | 1.7138 | 2.4078 | 2.3926 | 1.1953
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022569 | 0.022466 | 0 | 0.048582 | 0.048198 | 0 | 0.15115 | 0.14785 | 0.055872
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.56723 | 0.57537 | 0.57533 | 1.6441 | 1.7993 | 1.7981 | 1.7138 | 2.5589 | 2.5405 | 1.2512
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13447 | 0.023123 | 0.023632 | 0.12147 | 0.051209 | 0.051764 | 0.15557 | 0.24333 | 0.24142 | 0.078579
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014767 | 0.014699 | 0 | 0.0066707 | 0.0066181 | 0 | 0.023028 | 0.022526 | 0.014985
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.13447 | 0.03789 | 0.038331 | 0.12147 | 0.05788 | 0.058382 | 0.15557 | 0.26636 | 0.26395 | 0.093563
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.44049 | 0.095857 | 0.097433 | 1.0254 | 0.74166 | 0.7439 | 1.3877 | 1.5995 | 1.5949 | 0.55942
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.44049 | 0.095857 | 0.097433 | 1.0254 | 0.74166 | 0.7439 | 1.3877 | 1.5995 | 1.5949 | 0.55942
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 647 | 140856 | 141503 | 354 | 44523 | 44877 | 1202 | 53934 | 55136 | 241516

## TEKİRDAĞ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 33.8959 | 24.9365 | 25.0033 | 37.8795 | 25.0872 | 25.1531 | 25.6279 | 56.9017 | 56.2395 | 27.052
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.34376 | 0.033739 | 0.036052 | 0.15124 | 0.00078311 | 0.0015581 | 0.080221 | 1.8482 | 1.8108 | 0.14636
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.1214 | 6.0757 | 0 | 4.5193 | 4.4961 | 0 | 7.3062 | 7.1514 | 5.922
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.5713 | 0.56704 | 0 | 0.3832 | 0.38122 | 0 | 0 | 0 | 0.50394
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 34.2397 | 31.6629 | 31.6821 | 38.0308 | 29.9905 | 30.0319 | 25.7082 | 66.0561 | 65.2017 | 33.6243
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3805 | 0 | 0.11393 | 0.007395
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 23.2709 | 17.823 | 17.8637 | 45.8773 | 26.0687 | 26.1707 | 47.615 | 83.0549 | 82.3045 | 23.2221
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.6847 | 6.6348 | 0 | 8.9083 | 8.8624 | 0 | 1.6747 | 1.6392 | 6.6258
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 23.2709 | 24.5077 | 24.4985 | 45.8773 | 34.9769 | 35.0331 | 52.9954 | 84.7296 | 84.0576 | 29.8553
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.64941 | 0.55478 | 0.55549 | 0.69215 | 0.47576 | 0.47688 | 0.56777 | 1.369 | 1.352 | 0.59606
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.0024777 | 0.00020858 | 0.0002255 | 0.0020121 | 1.0418e-05 | 2.0729e-05 | 0.0010672 | 0.024588 | 0.02409 | 0.0017455
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054513 | 0.054106 | 0 | 0.062239 | 0.061918 | 0 | 0.096366 | 0.094326 | 0.057822
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0025923 | 0.002573 | 0 | 0.0046153 | 0.0045915 | 0 | 0 | 0 | 0.0026916
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.65188 | 0.61209 | 0.61239 | 0.69416 | 0.54263 | 0.54341 | 0.56884 | 1.4899 | 1.4704 | 0.65832
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096051 | 0 | 0.00020339 | 1.3201e-05
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1442 | 0.12245 | 0.12262 | 0.14085 | 0.083774 | 0.084067 | 0.1953 | 0.22965 | 0.22892 | 0.12406
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01596 | 0.015841 | 0 | 0.020357 | 0.020252 | 0 | 0.0060258 | 0.0058982 | 0.01582
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.1442 | 0.13841 | 0.13846 | 0.14085 | 0.10413 | 0.10432 | 0.20491 | 0.23567 | 0.23502 | 0.13989
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.083994 | 0.038199 | 0.038541 | 0.4829 | 0.0025212 | 0.0049958 | 0.37247 | 0.75103 | 0.74301 | 0.07952
DAĞITIM–AG | 0 | 2.421e-05 | 2.4029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9069e-05
GENEL TOPLAM | 0.083994 | 0.038224 | 0.038565 | 0.4829 | 0.0025212 | 0.0049958 | 0.37247 | 0.75103 | 0.74301 | 0.079539
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4036 | 536973 | 541009 | 497 | 95985 | 96482 | 937 | 43314 | 44251 | 681742

## VİZE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 80.2241 | 74.9609 | 74.9848 | 148.3973 | 161.8742 | 161.7025 | 107.5245
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.5374 | 3.5213 | 0 | 3.3407 | 3.2982 | 3.4376
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 80.2241 | 78.4983 | 78.5061 | 148.3973 | 165.215 | 165.0006 | 110.9621
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 69.5132 | 52.543 | 52.6202 | 94.4214 | 323.9318 | 321.0063 | 153.3286
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.8601 | 2.8471 | 0 | 63.5959 | 62.7853 | 25.3381
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 69.5132 | 55.4031 | 55.4673 | 94.4214 | 387.5277 | 383.7916 | 178.6667
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 1.8571 | 1.2039 | 1.2068 | 3.7075 | 3.6603 | 3.6609 | 2.1277
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.034971 | 0.034811 | 0 | 0.022777 | 0.022487 | 0.030187
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 1.8571 | 1.2388 | 1.2417 | 3.7075 | 3.6831 | 3.6834 | 2.1579
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.12698 | 0.087572 | 0.087751 | 0.27358 | 0.71717 | 0.71152 | 0.32181
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.0052964 | 0.0052723 | 0 | 0.11973 | 0.11821 | 0.047649
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.12698 | 0.092868 | 0.093023 | 0.27358 | 0.83691 | 0.82973 | 0.36946
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0.31746 | 0.1306 | 0.13145 | 0.66038 | 0.3542 | 0.3581 | 0.2165
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0.31746 | 0.1306 | 0.13145 | 0.66038 | 0.3542 | 0.3581 | 0.2165
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 63 | 13783 | 13846 | 106 | 8210 | 8316 | 22162

## KIRKLARELİ MERKEZ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 22.0437 | 6.3044 | 6.3609 | 63.4895 | 66.9346 | 66.8755 | 43.0867 | 76.2077 | 75.3091 | 21.2206
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.36923 | 0.3679 | 0 | 1.7949 | 1.7641 | 0 | 20.6188 | 20.0594 | 3.9331
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 22.0437 | 6.6736 | 6.7288 | 63.4895 | 68.7294 | 68.6396 | 43.0867 | 96.8265 | 95.3685 | 25.1537
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 16.9679 | 0.16284 | 0.22314 | 55.5306 | 83.4512 | 82.9723 | 28.2693 | 33.1513 | 33.0189 | 9.5966
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.5056 | 6.4823 | 0 | 0.88604 | 0.87084 | 0 | 0.024691 | 0.024022 | 5.0928
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 16.9679 | 6.6684 | 6.7054 | 55.5306 | 84.3373 | 83.8432 | 28.2693 | 33.176 | 33.0429 | 14.6894
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.0802 | 0.27509 | 0.27798 | 2.8163 | 3.0773 | 3.0728 | 1.839 | 2.8202 | 2.7935 | 0.84521
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0074526 | 0.0074259 | 0 | 0.022436 | 0.022051 | 0 | 0.098161 | 0.095498 | 0.02373
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.0802 | 0.28255 | 0.28541 | 2.8163 | 3.0997 | 3.0949 | 1.839 | 2.9183 | 2.889 | 0.86894
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.085561 | 0.00065475 | 0.00095942 | 0.2449 | 0.36289 | 0.36087 | 0.12384 | 0.13433 | 0.13405 | 0.040028
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.040055 | 0.039912 | 0 | 0.002849 | 0.0028001 | 0 | 0.00017267 | 0.00016798 | 0.031251
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.085561 | 0.04071 | 0.040871 | 0.2449 | 0.36574 | 0.36367 | 0.12384 | 0.13451 | 0.13422 | 0.071279
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.9893 | 0.11225 | 0.1154 | 1.2653 | 1.7436 | 1.7354 | 3.1981 | 4.3575 | 4.3261 | 0.93421
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.9893 | 0.11225 | 0.1154 | 1.2653 | 1.7436 | 1.7354 | 3.1981 | 4.3575 | 4.3261 | 0.93421
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 187 | 51928 | 52115 | 49 | 2808 | 2857 | 323 | 11583 | 11906 | 66878

## KOFÇAZ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.4742 | 91.0689 | 89.959 | 69.4512
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 62.1501 | 61.5746 | 0 | 68.1546 | 66.2912 | 65.216
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1501 | 61.5746 | 50.4742 | 159.2235 | 156.2502 | 134.6671
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.325 | 51.7041 | 51.1196 | 39.466
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.325 | 51.7041 | 51.1196 | 39.466
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.60857 | 0.60424 | 0.46649
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.55841 | 0.55324 | 0 | 0.48911 | 0.47573 | 0.4934
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55841 | 0.55324 | 0.45 | 1.0977 | 1.08 | 0.95989
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.26423 | 0.26247 | 0.20264
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.26423 | 0.26247 | 0.20264
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13703 | 0.13329 | 0.1029
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13703 | 0.13329 | 0.1029
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 4 | 428 | 432 | 40 | 1423 | 1463 | 1895

## PINARHİSAR
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 13.726 | 26.9073 | 26.841 | 55.7937 | 59.9358 | 59.8818 | 39.476
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.2166 | 1.2105 | 0 | 3.1063 | 3.0658 | 1.92
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 13.726 | 28.1239 | 28.0515 | 55.7937 | 63.0422 | 62.9477 | 41.3959
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.7355 | 93.994 | 92.7913 | 35.4838
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5249 | 15.3225 | 5.8594
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7355 | 109.5188 | 108.1138 | 41.3432
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.4375 | 0.97524 | 0.97254 | 1.6494 | 1.483 | 1.4852 | 1.1686
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.022335 | 0.022222 | 0 | 0.052316 | 0.051634 | 0.033469
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.4375 | 0.99758 | 0.99476 | 1.6494 | 1.5353 | 1.5368 | 1.202
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.012987 | 0.20566 | 0.20315 | 0.077685
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034648 | 0.034197 | 0.013077
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012987 | 0.24031 | 0.23735 | 0.090762
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 48 | 9492 | 9540 | 77 | 5830 | 5907 | 15447

## DEMİRKÖY
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 303.4475 | 378.3006 | 377.8436 | 380.4318 | 397.4434 | 397.135 | 384.777
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.1869 | 14.1003 | 0 | 9.3106 | 9.1418 | 12.3182
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 303.4475 | 392.4875 | 391.9439 | 380.4318 | 406.7541 | 406.2767 | 397.0952
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.044668 | 0.044395 | 0 | 10.2351 | 10.0495 | 3.6402
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044668 | 0.044395 | 0 | 10.2351 | 10.0495 | 3.6402
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 3.7879 | 3.9114 | 3.9107 | 4.3273 | 4.4137 | 4.4121 | 4.0909
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.14256 | 0.14169 | 0 | 0.081598 | 0.080119 | 0.11956
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 3.7879 | 4.054 | 4.0523 | 4.3273 | 4.4953 | 4.4923 | 4.2105
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.00018612 | 0.00018498 | 0 | 0.042646 | 0.041873 | 0.015168
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018612 | 0.00018498 | 0 | 0.042646 | 0.041873 | 0.015168
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 1.4545 | 1.7141 | 1.7125 | 1.5636 | 1.6474 | 1.6459 | 1.6886
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 1.4545 | 1.7141 | 1.7125 | 1.5636 | 1.6474 | 1.6459 | 1.6886
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 33 | 5373 | 5406 | 55 | 2978 | 3033 | 8439

## BABAESKİ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 12.1464 | 2.0233 | 2.0827 | 42.6025 | 23.1669 | 23.2731 | 86.3304 | 87.0935 | 87.0833 | 29.2292
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.9856 | 3.9623 | 0 | 8.2328 | 8.1878 | 0 | 26.6404 | 26.2848 | 10.9445
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 12.1464 | 6.0089 | 6.0449 | 42.6025 | 31.3996 | 31.4609 | 86.3304 | 113.7339 | 113.3682 | 40.1737
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 61.3675 | 0.072026 | 0.43138 | 61 | 1.3053 | 1.6316 | 88.2846 | 86.5562 | 86.5793 | 25.7202
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9926 | 20.8778 | 0 | 0 | 0 | 2.2901
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 61.3675 | 0.072026 | 0.43138 | 61 | 22.2979 | 22.5094 | 88.2846 | 86.5562 | 86.5793 | 28.0103
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.28205 | 0.077218 | 0.078419 | 1.2 | 1.3397 | 1.3389 | 1.9 | 2.3181 | 2.3125 | 0.86908
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0563 | 0.05597 | 0 | 0.087661 | 0.087182 | 0 | 0.31797 | 0.31373 | 0.13466
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.28205 | 0.13352 | 0.13439 | 1.2 | 1.4273 | 1.4261 | 1.9 | 2.636 | 2.6262 | 1.0037
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.28205 | 0.00030242 | 0.0019542 | 0.2 | 0.0057708 | 0.0068325 | 0.26923 | 0.29893 | 0.29853 | 0.089097
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059357 | 0.059033 | 0 | 0 | 0 | 0.0064754
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.28205 | 0.00030242 | 0.0019542 | 0.2 | 0.065128 | 0.065865 | 0.26923 | 0.29893 | 0.29853 | 0.095572
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.1453 | 0.18962 | 0.18936 | 1.4 | 0.0002748 | 0.0079257 | 0.76154 | 0.82884 | 0.82794 | 0.35594
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.1453 | 0.18962 | 0.18936 | 1.4 | 0.0002748 | 0.0079257 | 0.76154 | 0.82884 | 0.82794 | 0.35594
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 117 | 19840 | 19957 | 20 | 3639 | 3659 | 130 | 9611 | 9741 | 33357

## PEHLİVANKÖY
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 21.9833 | 20.6185 | 20.6235 | 9.0987 | 19.247 | 19.013 | 19.7944
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.2676 | 3.2557 | 0 | 9.7702 | 9.5449 | 6.4936
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 21.9833 | 23.8861 | 23.8792 | 9.0987 | 29.0172 | 28.558 | 26.288
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 1.1667 | 2.0589 | 2.0557 | 1 | 1.4519 | 1.4415 | 1.7395
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.045427 | 0.04526 | 0 | 0.27139 | 0.26513 | 0.15846
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 2.1044 | 2.1009 | 1 | 1.7233 | 1.7066 | 1.8979
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011799 | 0.0011527 | 0.00059347
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011799 | 0.0011527 | 0.00059347
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1629 | 1635 | 40 | 1695 | 1735 | 3370

## LÜLEBURGAZ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 34.8351 | 19.867 | 19.9409 | 37.1975 | 77.2778 | 76.5779 | 39.5479 | 49.5655 | 49.2343 | 28.9078
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.2619 | 2.2507 | 0 | 0.22542 | 0.22149 | 0 | 13.1462 | 12.7115 | 3.5971
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 34.8351 | 22.1289 | 22.1916 | 37.1975 | 77.5032 | 76.7994 | 39.5479 | 62.7117 | 61.9458 | 32.5049
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 10.3236 | 5.5877 | 5.6111 | 26.916 | 1.2937 | 1.7411 | 21.0673 | 12.6289 | 12.9079 | 6.3456
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0473 | 1.0127 | 0.14672
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 10.3236 | 5.5877 | 5.6111 | 26.916 | 1.2937 | 1.7411 | 21.0673 | 13.6762 | 13.9206 | 6.4923
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.37026 | 0.89573 | 0.89313 | 1.145 | 1.9282 | 1.9146 | 0.93503 | 1.5667 | 1.5458 | 1.0729
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024244 | 0.024125 | 0 | 0.0010853 | 0.0010664 | 0 | 0.16407 | 0.15865 | 0.041693
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.37026 | 0.91997 | 0.91726 | 1.145 | 1.9293 | 1.9156 | 0.93503 | 1.7308 | 1.7045 | 1.1146
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11079 | 0.046564 | 0.046881 | 0.14504 | 0.0043413 | 0.0067982 | 0.17169 | 0.087671 | 0.090449 | 0.049851
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043637 | 0.0042194 | 0.00061133
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.11079 | 0.046564 | 0.046881 | 0.14504 | 0.0043413 | 0.0067982 | 0.17169 | 0.092034 | 0.094668 | 0.050462
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.23032 | 0.056609 | 0.057467 | 1.5649 | 2.3218 | 2.3086 | 0.88167 | 1.5724 | 1.5496 | 0.46136
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.23032 | 0.056609 | 0.057467 | 1.5649 | 2.3218 | 2.3086 | 0.88167 | 1.5724 | 1.5496 | 0.46136
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 343 | 69088 | 69431 | 131 | 7371 | 7502 | 431 | 12604 | 13035 | 89968

## EDİRNE MERKEZ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.1674 | 32.9368 | 32.8623 | 0 | 0 | 0,00 | 54.1772 | 100.8515 | 99.3533 | 37.9702
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.2548 | 3.2394 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 11.3927 | 11.027 | 3.8377
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.40767 | 0.40575 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.37458
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 17.1674 | 36.5992 | 36.5075 | 0 | 0 | 0 | 54.1772 | 112.2442 | 110.3803 | 42.1824
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 11.7979 | 3.6431 | 3.6816 | 0 | 0 | 0,00 | 70.3325 | 175.2614 | 171.8933 | 16.6037
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.9713 | 6.9383 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.071938 | 0.069629 | 6.4107
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 11.7979 | 10.6144 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 70.3325 | 175.3333 | 171.963 | 23.0144
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.40333 | 0.5277 | 0.52712 | 0 | 0 | 0,00 | 2.0037 | 4.154 | 4.085 | 0.80043
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028859 | 0.028723 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.12326 | 0.11931 | 0.035682
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002733 | 0.0027201 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0025111
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.40333 | 0.5593 | 0.55856 | 0 | 0 | 0 | 2.0037 | 4.2772 | 4.2043 | 0.83863
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.035343 | 0.011415 | 0.011528 | 0 | 0 | 0,00 | 0.21324 | 0.54023 | 0.52974 | 0.051338
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.11712 | 0.11657 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.00085345 | 0.00082606 | 0.10768
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.035343 | 0.12854 | 0.1281 | 0 | 0 | 0 | 0.21324 | 0.54109 | 0.53056 | 0.15902
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.11019 | 0.00089784 | 0.0014141 | 0 | 0 | 0,00 | 1.6324 | 3.0467 | 3.0013 | 0.23187
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.11019 | 0.00089784 | 0.0014141 | 0 | 0 | 0 | 1.6324 | 3.0467 | 3.0013 | 0.23187
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 481 | 101354 | 101835 | 0 | 0 | 0 | 272 | 8202 | 8474 | 110309

## HAVSA
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 40.5041 | 84.8694 | 84.266 | 133.6947 | 185.5776 | 184.8728 | 135.1047
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.8327 | 3.7806 | 0 | 14.1285 | 13.9366 | 8.9126
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 40.5041 | 88.7021 | 88.0466 | 133.6947 | 199.7062 | 198.8094 | 144.0173
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 34.4898 | 116.6503 | 115.5329 | 70.87 | 164.8459 | 163.5692 | 139.8066
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3977 | 40.8353 | 20.6349
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 34.4898 | 116.6503 | 115.5329 | 70.87 | 206.2436 | 204.4046 | 160.4415
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 1.1837 | 3.5926 | 3.5598 | 2.36 | 3.5009 | 3.4854 | 3.5222
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.083005 | 0.081876 | 0 | 0.21733 | 0.21437 | 0.14883
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 1.1837 | 3.6756 | 3.6417 | 2.36 | 3.7182 | 3.6998 | 3.671
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.12245 | 0.55191 | 0.54607 | 0.23 | 0.45242 | 0.4494 | 0.49722
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10673 | 0.10528 | 0.053202
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.12245 | 0.55191 | 0.54607 | 0.23 | 0.55915 | 0.55468 | 0.55042
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0.60204 | 0.78545 | 0.78296 | 2.44 | 3.5799 | 3.5645 | 2.1885
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0.60204 | 0.78545 | 0.78296 | 2.44 | 3.5799 | 3.5645 | 2.1885
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 98 | 7108 | 7206 | 100 | 7261 | 7361 | 14567

## SÜLOĞLU
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 57.8242 | 16.0903 | 16.3153 | 91.8708 | 39.564 | 40.1141 | 28.8781
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.034 | 3.9916 | 2.1071
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 57.8242 | 16.0903 | 16.3153 | 91.8708 | 43.598 | 44.1057 | 30.9851
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 40.9091 | 37.5739 | 37.5919 | 0 | 0.033215 | 0.032866 | 17.7654
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 40.9091 | 37.5739 | 37.5919 | 0 | 0.033215 | 0.032866 | 17.7654
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 1.0909 | 0.64631 | 0.6487 | 0.66667 | 0.29229 | 0.29623 | 0.46264
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073516 | 0.072743 | 0.038399
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 1.0909 | 0.64631 | 0.6487 | 0.66667 | 0.36581 | 0.36897 | 0.50104
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.54545 | 0.50099 | 0.50122 | 0 | 0.00044287 | 0.00043821 | 0.23687
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.54545 | 0.50099 | 0.50122 | 0 | 0.00044287 | 0.00043821 | 0.23687
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 2.1818 | 0 | 0.011759 | 12.5833 | 5.6391 | 5.7121 | 3.0208
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 2.1818 | 0 | 0.011759 | 12.5833 | 5.6391 | 5.7121 | 3.0208
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 11 | 2030 | 2041 | 24 | 2258 | 2282 | 4323

## LALAPAŞA
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.63929 | 3.4315 | 3.3978 | 64.0655 | 52.4859 | 52.6901 | 39.8654
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.3325 | 9.2196 | 0 | 0.12449 | 0.12229 | 2.4892
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.63929 | 12.7641 | 12.6174 | 64.0655 | 52.6104 | 52.8124 | 42.3546
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.6897 | 12.401 | 12.5471 | 9.2827
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.1391 | 7.0527 | 0 | 0 | 0 | 1.8349
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1391 | 7.0527 | 20.6897 | 12.401 | 12.5471 | 11.1176
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.071429 | 0.38408 | 0.38029 | 2.5172 | 1.6293 | 1.645 | 1.3159
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.081365 | 0.08038 | 0 | 0.00092822 | 0.00091185 | 0.021588
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.071429 | 0.46544 | 0.46067 | 2.5172 | 1.6303 | 1.6459 | 1.3375
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.086207 | 0.051671 | 0.05228 | 0.038678
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.23797 | 0.23509 | 0 | 0 | 0 | 0.061165
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23797 | 0.23509 | 0.086207 | 0.051671 | 0.05228 | 0.099843
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.31034 | 0.18719 | 0.18936 | 0.14009
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31034 | 0.18719 | 0.18936 | 0.14009
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 14 | 1143 | 1157 | 58 | 3232 | 3290 | 4447

## KEŞAN
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 6.4703 | 5.4348 | 5.4425 | 7.0601 | 5.9986 | 6.0212 | 45.9518 | 95.0501 | 94.2827 | 35.281
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.1009 | 4.0703 | 0 | 0.87177 | 0.85326 | 0 | 9.4193 | 9.2721 | 5.6746
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 6.4703 | 9.5356 | 9.5127 | 7.0601 | 6.8704 | 6.8744 | 45.9518 | 104.4694 | 103.5548 | 40.9556
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 14.9355 | 39.0979 | 38.9174 | 33.623 | 11.7978 | 12.2612 | 280.3587 | 74.0518 | 77.2764 | 50.6189
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 16.1259 | 16.0055 | 0 | 0.092817 | 0.090846 | 0 | 18.9053 | 18.6098 | 16.1803
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 14.9355 | 55.2238 | 54.9229 | 33.623 | 11.8906 | 12.3521 | 280.3587 | 92.9571 | 95.8862 | 66.7991
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17822 | 0.13567 | 0.13599 | 0.14754 | 0.53201 | 0.52384 | 0.73469 | 1.0063 | 1.0021 | 0.44366
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.052939 | 0.052543 | 0 | 0.011024 | 0.01079 | 0 | 0.094158 | 0.092686 | 0.06418
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.17822 | 0.18861 | 0.18854 | 0.14754 | 0.54303 | 0.53463 | 0.73469 | 1.1005 | 1.0947 | 0.50784
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.033003 | 0.10771 | 0.10716 | 0.065574 | 0.023115 | 0.024017 | 0.59475 | 0.19082 | 0.19713 | 0.1337
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.062921 | 0.062451 | 0 | 0.00035562 | 0.00034807 | 0 | 0.043561 | 0.04288 | 0.053155
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.033003 | 0.17064 | 0.16961 | 0.065574 | 0.023471 | 0.024365 | 0.59475 | 0.23438 | 0.24001 | 0.18685
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.059406 | 0.033596 | 0.033788 | 0.032787 | 0.0067568 | 0.0073094 | 0.42274 | 0.15216 | 0.15639 | 0.073768
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.059406 | 0.033596 | 0.033788 | 0.032787 | 0.0067568 | 0.0073094 | 0.42274 | 0.15216 | 0.15639 | 0.073768
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 303 | 40273 | 40576 | 61 | 2812 | 2873 | 343 | 21602 | 21945 | 65394

## ENEZ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 216.2588 | 149.4637 | 149.9407 | 95.6954 | 312.1602 | 307.4451 | 235.7143
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.78665 | 0.78103 | 0 | 4.4566 | 4.3595 | 2.7298
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 216.2588 | 150.2504 | 150.7218 | 95.6954 | 316.6168 | 311.8046 | 238.4441
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.61213 | 0.60776 | 0 | 14.7444 | 14.4232 | 8.1314
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086197 | 0.084319 | 0.045918
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61213 | 0.60776 | 0 | 14.8306 | 14.5076 | 8.1773
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 6.6863 | 2.537 | 2.5666 | 1.6505 | 5.297 | 5.2176 | 4.0103
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.0080395 | 0.0079821 | 0 | 0.051838 | 0.050709 | 0.03125
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 6.6863 | 2.545 | 2.5746 | 1.6505 | 5.3489 | 5.2683 | 4.0415
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.017489 | 0.017365 | 0 | 0.061295 | 0.05996 | 0.040561
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00047887 | 0.00046844 | 0.0002551
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017489 | 0.017365 | 0 | 0.061774 | 0.060429 | 0.040816
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 2.5686 | 0.034415 | 0.052514 | 0.67204 | 2.2607 | 2.2261 | 1.2362
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 2.5686 | 0.034415 | 0.052514 | 0.67204 | 2.2607 | 2.2261 | 1.2362
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 51 | 7090 | 7141 | 186 | 8353 | 8539 | 15680

## İPSALA
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 57.6697 | 72.844 | 71.9843 | 164.5383 | 10.891 | 20.7305 | 46.5118
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.8826 | 24.4162 | 0 | 39.6338 | 37.0957 | 30.7177
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 57.6697 | 98.7267 | 96.4005 | 164.5383 | 50.5248 | 57.8261 | 77.2295
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 58.6652 | 148.3662 | 143.2839 | 83.6805 | 103.1444 | 101.8979 | 122.7156
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.9727 | 9.4077 | 0 | 32.8792 | 30.7737 | 20.0263
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 58.6652 | 158.3389 | 152.6916 | 83.6805 | 136.0236 | 132.6716 | 142.7419
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.8326 | 2.4774 | 2.3843 | 1.5858 | 0.48772 | 0.55804 | 1.4766
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.17066 | 0.16099 | 0 | 0.21538 | 0.20159 | 0.18117
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.8326 | 2.6481 | 2.5452 | 1.5858 | 0.7031 | 0.75963 | 1.6578
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.16079 | 0.39397 | 0.38076 | 0.23274 | 0.26829 | 0.26601 | 0.32373
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.019315 | 0.01822 | 0 | 0.067476 | 0.063155 | 0.040552
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.16079 | 0.41328 | 0.39898 | 0.23274 | 0.33576 | 0.32917 | 0.36428
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 2.0396 | 1.6873 | 1.7072 | 3.7456 | 1.5085 | 1.6518 | 1.6797
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018893 | 0.0017683 | 0.00087884
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 2.0396 | 1.6873 | 1.7072 | 3.7456 | 1.5104 | 1.6535 | 1.6805
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 454 | 7559 | 8013 | 507 | 7410 | 7917 | 15930

## UZUNKÖPRÜ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 15.047 | 17.1522 | 17.1234 | 14.1283 | 31.9198 | 31.732 | 44.6026 | 71.6683 | 70.9658 | 34.7473
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.8424 | 3.7899 | 0 | 0.46467 | 0.45976 | 0 | 29.996 | 29.2175 | 11.673
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 15.047 | 20.9946 | 20.9133 | 14.1283 | 32.3845 | 32.1918 | 44.6026 | 101.6643 | 100.1833 | 46.4203
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9.4326 | 58.7405 | 58.0671 | 0 | 0.88267 | 0.87335 | 2.7507 | 3.3787 | 3.3624 | 38.3396
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 49.509 | 48.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5877 | 11.2869 | 34.8812
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 9.4326 | 108.2496 | 106.8999 | 0 | 0.88267 | 0.87335 | 2.7507 | 14.9664 | 14.6494 | 73.2208
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.43523 | 0.52884 | 0.52757 | 0.4 | 1.0992 | 1.0918 | 1.5097 | 2.1899 | 2.1723 | 1.071
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.077025 | 0.075973 | 0 | 0.0074667 | 0.0073879 | 0 | 0.32152 | 0.31318 | 0.1479
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.43523 | 0.60587 | 0.60354 | 0.4 | 1.1067 | 1.0992 | 1.5097 | 2.5114 | 2.4854 | 1.2189
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.028497 | 0.18282 | 0.18071 | 0 | 0.0026667 | 0.0026385 | 0.0083102 | 0.011072 | 0.011 | 0.11949
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.10321 | 0.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036315 | 0.035373 | 0.076457
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.028497 | 0.28604 | 0.28252 | 0 | 0.0026667 | 0.0026385 | 0.0083102 | 0.047387 | 0.046373 | 0.19594
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.50777 | 0.35876 | 0.36079 | 0.75 | 2.1237 | 2.1092 | 3.3989 | 3.5934 | 3.5884 | 1.4548
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.50777 | 0.35876 | 0.36079 | 0.75 | 2.1237 | 2.1092 | 3.3989 | 3.5934 | 3.5884 | 1.4548
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 386 | 27874 | 28260 | 20 | 1875 | 1895 | 361 | 13548 | 13909 | 44064

## MERİÇ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 11.5958 | 42.8533 | 42.5008 | 38.7529 | 60.5098 | 59.9042 | 51.6027
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.6302 | 1.6118 | 0 | 7.5098 | 7.3008 | 4.5871
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 11.5958 | 44.4835 | 44.1126 | 38.7529 | 68.0196 | 67.205 | 56.1898
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.39216 | 1.7162 | 1.7012 | 1.3913 | 2.1519 | 2.1307 | 1.9258
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.02684 | 0.026537 | 0 | 0.12925 | 0.12566 | 0.078376
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.39216 | 1.743 | 1.7278 | 1.3913 | 2.2811 | 2.2564 | 2.0042
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0.21569 | 1.115 | 1.1048 | 0.50725 | 1.0207 | 1.0065 | 1.0534
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0.21569 | 1.115 | 1.1048 | 0.50725 | 1.0207 | 1.0065 | 1.0534
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 51 | 4471 | 4522 | 138 | 4820 | 4958 | 9480

## SÜLEYMANPAŞA
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 18.7011 | 18.0326 | 18.0375 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 18.0375
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.0913 | 5.0534 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 5.0534
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 18.7011 | 23.1238 | 23.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.091
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9.659 | 11.7907 | 11.7748 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 11.7748
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.0245 | 3.002 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3.002
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 9.659 | 14.8152 | 14.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7768
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.5788 | 0.43404 | 0.43512 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.43512
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.056137 | 0.05572 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.05572
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.5788 | 0.49018 | 0.49084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49084
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.045845 | 0.031842 | 0.031947 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.031947
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0066031 | 0.006554 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.006554
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.045845 | 0.038446 | 0.038501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038501
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | 0.15473 | 0.10933 | 0.10966 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.10966
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM | 0.15473 | 0.10933 | 0.10966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10966
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1047 | 139782 | 140829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140829

## MURATLI
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.70238 | 1.9828 | 1.9717 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1.9717
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.1242 | 1.1144 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1.1144
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.70238 | 3.107 | 3.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.086
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.9029 | 8.8253 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 8.8253
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.1185 | 4.0826 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4.0826
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 13.0213 | 12.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9079
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.089286 | 0.13513 | 0.13473 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.13473
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012869 | 0.012757 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.012757
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.089286 | 0.148 | 0.14749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14749
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02192 | 0.021729 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.021729
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.010306 | 0.010216 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.010216
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.032226 | 0.031945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031945
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 168 | 19115 | 19283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19283

## ÇORLU
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 33.2151 | 23.6675 | 23.7544 | 0 | 0 | 0,00 | 39.5786 | 180.4063 | 160.4374 | 24.8247
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.2875 | 5.2394 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.9072 | 43.6887 | 5.5405
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 33.2151 | 28.955 | 28.9938 | 0 | 0 | 0 | 39.5786 | 231.3135 | 204.126 | 30.3652
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 29.311 | 0 | 4.1562 | 0.032546
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 10.9962 | 18.5212 | 18.4527 | 0 | 0 | 0,00 | 90.4884 | 783.0066 | 684.8094 | 23.6708
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.31 | 7.2435 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.1116 | 2.6703 | 7.2076
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 10.9962 | 25.8311 | 25.6962 | 0 | 0 | 0 | 119.7994 | 786.1181 | 691.636 | 30.911
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.51931 | 0.67527 | 0.67385 | 0 | 0 | 0,00 | 0.73837 | 2.9203 | 2.6109 | 0.68902
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.049543 | 0.049093 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.48895 | 0.41962 | 0.051994
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.51931 | 0.72481 | 0.72294 | 0 | 0 | 0 | 0.73837 | 3.4092 | 3.0305 | 0.74101
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0.052326 | 0 | 0.0074196 | 5.8101e-05
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11445 | 0.2245 | 0.2235 | 0 | 0 | 0,00 | 0.39535 | 2.7012 | 2.3743 | 0.24034
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022418 | 0.022214 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.013449 | 0.011542 | 0.02213
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.11445 | 0.24692 | 0.24571 | 0 | 0 | 0 | 0.44767 | 2.7147 | 2.3932 | 0.26253
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.019313 | 0.0034079 | 0.0035526 | 0 | 0 | 0,00 | 0.55814 | 2.4909 | 2.2168 | 0.020884
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.019313 | 0.0034079 | 0.0035526 | 0 | 0 | 0 | 0.55814 | 2.4909 | 2.2168 | 0.020884
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1398 | 152291 | 153689 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1041 | 1213 | 154902

## ÇERKEZKÖY
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 45.6865 | 23.4162 | 23.5248 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 23.5248
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.428 | 0.1513 | 0.1624 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.1624
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.7966 | 6.7634 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6.7634
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 3.4298 | 3.4131 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3.4131
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 48.1144 | 33.7938 | 33.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8637
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 67.4288 | 29.632 | 29.8164 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 29.8164
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 19.5557 | 19.4603 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 19.4603
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 67.4288 | 49.1877 | 49.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2767
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.85945 | 0.44924 | 0.45124 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.45124
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.016129 | 0.0010051 | 0.0010789 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.0010789
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.051294 | 0.051043 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.051043
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.015415 | 0.01534 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.01534
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.87558 | 0.51696 | 0.51871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51871
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23963 | 0.14329 | 0.14376 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.14376
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037019 | 0.036838 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.036838
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.23963 | 0.18031 | 0.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1806
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0
DAĞITIM–AG | 0 | 0.00014681 | 0.0001461 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0.0001461
GENEL TOPLAM | 0 | 0.00014681 | 0.0001461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001461
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 434 | 88549 | 88983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88983

## SARAY
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 7.4837 | 2.6683 | 2.6946 | 11.0598 | 17.8186 | 17.7177 | 6.4416
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.7584 | 1.7488 | 0 | 4.222 | 4.159 | 2.35
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.031452 | 0.03128 | 0 | 0 | 0 | 0.023479
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 7.4837 | 4.4582 | 4.4747 | 11.0598 | 22.0406 | 21.8767 | 8.8151
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 104.5149 | 26.299 | 26.7252 | 131.0003 | 265.8812 | 263.8675 | 85.8732
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.4753 | 18.3746 | 0 | 0.40248 | 0.39648 | 13.8905
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 104.5149 | 44.7742 | 45.0997 | 131.0003 | 266.2837 | 264.264 | 99.7637
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.26119 | 0.15447 | 0.15505 | 0.32787 | 0.46373 | 0.4617 | 0.23153
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.050617 | 0.050342 | 0 | 0.12174 | 0.11992 | 0.067696
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.0034753 | 0.0034564 | 0 | 0 | 0 | 0.0025943
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.26119 | 0.20856 | 0.20885 | 0.32787 | 0.58547 | 0.58162 | 0.30183
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0.35075 | 0.12977 | 0.13098 | 0.34426 | 0.65391 | 0.64929 | 0.26026
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.038106 | 0.037899 | 0 | 0.0019876 | 0.0019579 | 0.028934
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0.35075 | 0.16788 | 0.16888 | 0.34426 | 0.6559 | 0.65125 | 0.28919
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0,00 | 0.08209 | 4.0886e-05 | 0.00048796 | 0.0081967 | 0.051056 | 0.050416 | 0.012941
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0.08209 | 4.0886e-05 | 0.00048796 | 0.0081967 | 0.051056 | 0.050416 | 0.012941
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 0 | 0 | 0 | 134 | 24458 | 24592 | 122 | 8050 | 8172 | 32764

## HAYRABOLU
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.16751 | 0.16727 | 15.5453 | 4.6455 | 4.8249 | 18.3865 | 57.1261 | 56.4196 | 23.5215
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 38.5737 | 38.5178 | 0 | 20.1888 | 19.8564 | 0 | 18.4669 | 18.1301 | 19.8257
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 38.7412 | 38.6851 | 15.5453 | 24.8343 | 24.6813 | 18.3865 | 75.593 | 74.5497 | 43.3472
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3061 | 7.1858 | 0 | 2.3149 | 2.2727 | 5.1602
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3061 | 7.1858 | 0 | 2.3149 | 2.2727 | 5.1602
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0072569 | 0.0072464 | 0.39437 | 0.18158 | 0.18508 | 0.27273 | 1.0631 | 1.0487 | 0.49483
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.3106 | 0.31014 | 0 | 0.23047 | 0.22667 | 0 | 0.19927 | 0.19564 | 0.21802
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.31785 | 0.31739 | 0.39437 | 0.41204 | 0.41175 | 0.27273 | 1.2624 | 1.2444 | 0.71285
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016428 | 0.016158 | 0 | 0.01286 | 0.012626 | 0.014348
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016428 | 0.016158 | 0 | 0.01286 | 0.012626 | 0.014348
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 3.1364 | 3.1319 | 1.0188 | 0.017922 | 0.034403 | 1.1608 | 1.941 | 1.9268 | 0.82521
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 3.1364 | 3.1319 | 1.0188 | 0.017922 | 0.034403 | 1.1608 | 1.941 | 1.9268 | 0.82521
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1 | 689 | 690 | 213 | 12722 | 12935 | 143 | 7698 | 7841 | 21466

## MARMARAEREĞLİSİ
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 74.7252 | 88.6108 | 88.5803 | 62.4531 | 32.5055 | 32.6495 | 0 | 0.9987 | 0.97738 | 58.9876
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.1089 | 4.0999 | 0 | 5.0218 | 4.9977 | 0 | 0 | 0 | 4.4643
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 74.7252 | 92.7198 | 92.6802 | 62.4531 | 37.5274 | 37.6472 | 0 | 0.9987 | 0.97738 | 63.4519
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 12.766 | 48.018 | 47.9405 | 45 | 83.6952 | 83.5091 | 0 | 0 | 0 | 64.6774
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8809 | 13.8141 | 0 | 0 | 0 | 6.8743
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 12.766 | 48.018 | 47.9405 | 45 | 97.576 | 97.3232 | 0 | 0 | 0 | 71.5518
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.3617 | 0.56881 | 0.56835 | 0.80189 | 0.56242 | 0.56357 | 0 | 0.019518 | 0.019101 | 0.55494
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037101 | 0.03702 | 0 | 0.055148 | 0.054883 | 0 | 0 | 0 | 0.045165
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.3617 | 0.60591 | 0.60537 | 0.80189 | 0.61757 | 0.61845 | 0 | 0.019518 | 0.019101 | 0.6001
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21277 | 0.20164 | 0.20167 | 0.13208 | 0.21954 | 0.21912 | 0 | 0 | 0 | 0.2063
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035778 | 0.035606 | 0 | 0 | 0 | 0.017718
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.21277 | 0.20164 | 0.20167 | 0.13208 | 0.25532 | 0.25473 | 0 | 0 | 0 | 0.22402
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 47 | 21320 | 21367 | 106 | 21941 | 22047 | 19 | 871 | 890 | 44304

## ŞARKÖY
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 712.2333 | 80.1736 | 81.3617 | 71.7788 | 42.6907 | 42.7263 | 21.7008 | 25.7737 | 25.7489 | 39.8857
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042373 | 0.042293 | 0 | 0.63996 | 0.63918 | 0 | 2.4421 | 2.4272 | 1.0164
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.11518 | 0.11496 | 0 | 1.0041 | 1.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.76379
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 712.2333 | 80.3312 | 81.519 | 71.7788 | 44.3348 | 44.3684 | 21.7008 | 28.2158 | 28.1761 | 41.6659
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1020 | 136.7985 | 138.4586 | 73.6364 | 0.59098 | 0.68049 | 35.746 | 31.8898 | 31.9133 | 10.6035
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11376 | 0.11362 | 0 | 4.5961 | 4.5681 | 1.0844
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1020 | 136.7985 | 138.4586 | 73.6364 | 0.70475 | 0.79411 | 35.746 | 36.4859 | 36.4814 | 11.6879
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 5 | 0.5838 | 0.59211 | 0.52273 | 0.68247 | 0.68227 | 0.4127 | 0.57368 | 0.5727 | 0.6563
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0028249 | 0.0028195 | 0 | 0.016395 | 0.016375 | 0 | 0.039809 | 0.039567 | 0.021138
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.0018832 | 0.0018797 | 0 | 0.0099822 | 0.0099699 | 0 | 0 | 0 | 0.0076095
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 5 | 0.58851 | 0.5968 | 0.52273 | 0.70884 | 0.70862 | 0.4127 | 0.61349 | 0.61227 | 0.68505
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2 | 0.27589 | 0.27914 | 0.15909 | 0.0012269 | 0.0014203 | 0.079365 | 0.11047 | 0.11028 | 0.031453
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066919 | 0.00066837 | 0 | 0.012653 | 0.012576 | 0.0032552
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 2 | 0.27589 | 0.27914 | 0.15909 | 0.0018961 | 0.0020887 | 0.079365 | 0.12313 | 0.12286 | 0.034708
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0.015066 | 0.015038 | 0.045455 | 0.0001673 | 0.00022279 | 0.28571 | 0.41045 | 0.40969 | 0.090025
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0.015066 | 0.015038 | 0.045455 | 0.0001673 | 0.00022279 | 0.28571 | 0.41045 | 0.40969 | 0.090025
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2 | 1062 | 1064 | 44 | 35864 | 35908 | 63 | 10274 | 10337 | 47309

## MALKARA
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 30.7853 | 7.8812 | 8.0102 | 0 | 0 | 0,00 | 46.2825 | 87.321 | 86.9597 | 32.3635
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.80233 | 0.79782 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.2582 | 1.2471 | 0.93641
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 30.7853 | 8.6835 | 8.808 | 0 | 0 | 0 | 46.2825 | 88.5792 | 88.2069 | 33.2999
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.9424 | 3.9202 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 26.1781 | 25.9477 | 10.715
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.2768 | 3.2583 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.091257 | 0.090454 | 2.2811
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 7.2192 | 7.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2694 | 26.0381 | 12.9961
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.0423 | 0.31617 | 0.32026 | 0 | 0 | 0,00 | 1.596 | 2.8487 | 2.8376 | 1.0968
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0138 | 0.013723 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.018927 | 0.018761 | 0.015277
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 1.0423 | 0.32997 | 0.33398 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 2.8676 | 2.8564 | 1.1121
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019504 | 0.019394 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.052296 | 0.051836 | 0.029401
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0071793 | 0.0071389 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.0001794 | 0.00017783 | 0.0049916
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0 | 0.026683 | 0.026533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052476 | 0.052014 | 0.034393
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.55634 | 0.067486 | 0.070239 | 0 | 0 | 0,00 | 0.36364 | 0.77933 | 0.77567 | 0.28784
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.55634 | 0.067486 | 0.070239 | 0 | 0 | 0 | 0.36364 | 0.77933 | 0.77567 | 0.28784
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 142 | 25072 | 25214 | 0 | 0 | 0 | 99 | 11148 | 11247 | 36461

## KAPAKLI
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 36.3342 | 29.1303 | 29.1519 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13.8025 | 13.5805 | 29.0526
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.9178 | 0 | 0.0057404 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0057038
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.4134 | 5.3972 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.8056 | 20.4709 | 5.4933
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.05084 | 0.050688 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.050364
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 38.252 | 34.5945 | 34.6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6081 | 34.0514 | 34.6019
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 31.7529 | 9.285 | 9.3523 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9.2926
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.5319 | 2.5244 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.5083
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 31.7529 | 11.8169 | 11.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8009
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.62644 | 0.52184 | 0.52216 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.16349 | 0.16086 | 0.51985
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.017241 | 0 | 5.1607e-05 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.1278e-05
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.041823 | 0.041698 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.2861 | 0.2815 | 0.043227
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.00043135 | 0.00043006 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.00042731
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.64368 | 0.5641 | 0.56434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44959 | 0.44236 | 0.56356
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.20115 | 0.076538 | 0.076911 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.076421
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0055385 | 0.0055219 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0054867
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.20115 | 0.082077 | 0.082433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081908
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 174 | 57958 | 58132 | 0 | 0 | 0 | 6 | 367 | 373 | 58505

## ERGENE
TABLO-5 KESİNTİ SÜRELERİ VE SIKLIĞI
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) | SÜRELER DAKİKA CİNSİNDENDİR.
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 54.1365 | 39.4617 | 39.7496 | 0 | 0 | 0,00 | 22.3761 | 110.6394 | 104.0271 | 47.2226
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.15159 | 0.14861 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.13133
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 22.4406 | 22.0004 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.8853 | 9.1447 | 20.5058
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 54.1365 | 62.0539 | 61.8985 | 0 | 0 | 0 | 22.3761 | 120.5247 | 113.1718 | 67.8597
B) OKSÜRE (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 44.3713 | 3.4894 | 4.2914 | 0 | 0 | 0,00 | 34.5597 | 5.7702 | 7.927 | 4.7141
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.45729 | 0.44832 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.3962
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 44.3713 | 3.9467 | 4.7397 | 0 | 0 | 0 | 34.5597 | 5.7702 | 7.927 | 5.1103
C) OKSIK (Bildirimsiz)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.92616 | 1.2648 | 1.2582 | 0 | 0 | 0,00 | 0.41534 | 1.3796 | 1.3073 | 1.2639
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.00073872 | 0.00072423 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.00064003
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.17068 | 0.16733 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0.10349 | 0.09574 | 0.159
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.92616 | 1.4363 | 1.4263 | 0 | 0 | 0 | 0.41534 | 1.4831 | 1.4031 | 1.4236
D) OKSIK (Bildirimli)
|  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.27448 | 0.012237 | 0.017381 | 0 | 0 | 0,00 | 0.21725 | 0.039327 | 0.052657 | 0.021483
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.0082544 | 0.0080924 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0.0071516
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM |  | 0.27448 | 0.020491 | 0.025474 | 0 | 0 | 0 | 0.21725 | 0.039327 | 0.052657 | 0.028634
E) OKSIK (Kısa)
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTLATI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İLETİM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | 0.11236 | 0.027044 | 0.028717 | 0 | 0 | 0,00 | 0.089457 | 0.43441 | 0.40857 | 0.07288
DAĞITIM–AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
GENEL TOPLAM | 0.11236 | 0.027044 | 0.028717 | 0 | 0 | 0 | 0.089457 | 0.43441 | 0.40857 | 0.07288
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL |  |  | KENTLATI |  |  | KIRSAL
| KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 623 | 31135 | 31758 | 0 | 0 | 0 | 313 | 3865 | 4178 | 35936